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Об актуализации схемы теплоснабжения Аликовского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики до 2026 года
В целях эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения Аликовского муниципального округа Чувашской Республики,                               руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2023 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 «154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку и разработки и утверждения»: 

1. Актуализировать схему теплоснабжения Аликовского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики до 2026 года (далее – Схема).
2. Пункт 2 Схемы изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.
3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Аликовского 

муниципального округа                                                                               А.Ю. Терентьев
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Приложение №1

к распоряжению администрации 

Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

 от 27.06.2025 № 23/2
Введение  

Разработка схем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его строительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2026 года. Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства муниципального образования принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Схема теплоснабжения разработана на период до 2026 года. 

Целью разработки Схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий. 

Основанием для разработки Схемы теплоснабжения являются: 

· Федеральный закон от 27.07.2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

· Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

· Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». 

Генеральный план Аликовского муниципального округа района Чувашской Республики 

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа» 

К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для целей разработки схемы теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства, расположенных к моменту начала ее разработки и предполагаемых к строительству на территории Аликовского муниципального округа в тепловой мощности и тепловой энергии, в том числе на цели отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В настоящее время централизованное теплоснабжение в Аликовском округе организовано только в административном центре – с. Аликово. В остальных населенных пунктах принято индивидуальное отопление.

Характеристика системы теплоснабжения с. Аликово.

Теплоснабжающая организация:

- ГУП «Чувашгаз»  Минстроя Чувашии – тепловой источник БМК БУ «Аликовская ЦРБ» Минздрава Чувашии с. Аликово, ул. Октябрьская, 12.

Владельцы теплосетевых сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями:

- АУ «Централизованная клубная система» Аликовского муниципального округа – тепловой источник Котельная «Центральная», Котельная «Парковая»;

- Администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики – тепловой источник Котельная администрации, БМК «Гагарина», Котельная «Ника», Котельная бизнес-центр «Меркурий», Котельная «Военкомат»;

- МАУДО «СШ «Хелхем» - тепловой источник БМК (2 шт.) МАУДО «СШ «Хелхем»;

- МАДОУ «Аликовский детский сад №1 «Ҫӑлкуҫ» Аликовского муниципального округа Чувашской Республики - тепловой источник БМК МАДОУ «Аликовский детский сад №1 «Ҫӑлкуҫ»;

- МАУ ДО «АЛИКОВСКАЯ ДШИ» Аликовского муниципального округа Чувашской Республики - тепловой источник БМК МАУ ДО «АЛИКОВСКАЯ ДШИ.

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) 

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 
	№ п/п 
	Наименование котельной 
	Тепловая нагрузка, 
Гкал/ч 
	Потребление тепловой энергии за год (полезный отпуск тепловой 
энергии за 2024 год), Гкал 

	1 
	Котельная «Парковая» 
	0,990 
	657 

	2 
	Котельная «Центральная» 
	2,230 
	1 417 

	3 
	Блочно-модульная котельная открытого типа «Гагарина» 
	0,088 
	203 

	4 
	Котельная «Ника» 
	0,040 
	56 

	5 
	Котельная «Военкомант» 
	0,140 
	37 

	6 
	Котельная «Меркурий»
	0,110 
	199 

	7 
	Котельная "Хелхем" 
	0,261 
	612 

	8 
	Котельная "Хелхем" 
	0,287 
	672 

	9 
	Котельная МАУ ДО "Аликовская ДШИ" 
	0,124 
	290 

	10 
	Котельная МБДОУ "Таутовский д/сад "Колосок" 
	0,118 
	276 

	11 
	Котельная МАОУ "Большевыльская СОШ им. Братьев Семеновых" 
	0,118 
	276 

	12 
	Котельная МАОУ "Большеямашевская ООШ" 
	0,180 
	421 

	13 
	Котельная МАОУ "Вотланская ООШ" 
	0,121 
	283 

	14 
	Котельная МБОУ "Питишевская СОШ" 
	0,120 
	280 

	15 
	Котельная "МАОУ "Раскильдинская ООШ" 
	0,183 
	428 

	16 
	Котельная МБОУ "Тенеевская ООШ" 
	0,118 
	276 

	17 
	Котельная МАОУ "Чувашско-Сорминская СОШ" 
	0,181 
	423 

	18 
	Котельная МАОУ "Яндобинская СОШ" 
	0,186 
	435 

	19 
	Котельная администрации Аликовского МО 
	0,060 
	140 

	20 
	Котельная Крымзарайкинского СК 
	0,053 
	123 

	21 
	БМК БУ "Аликовский центральная районная больница" Минздрава Чувашии Чувашской Республики 
	1,240 
	2 902 

	22
	БМК МАДОУ «Аликовский детский сад №1 «Ҫӑлкуҫ»
	0,887
	2075

	Всего по муниципальному образованию 
	6,947 
	12 481 


Прогноз приростов потребления тепловой энергии на 2026 г. Аликовского МО составляет 0 Гкал/час. 

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения отсутствуют. 

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе 

Приросты объемов потребления тепловой энергии на территории Аликовского МО в производственных зонах отсутствуют. 

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному округу 

Информация о существующих величинах средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой энергии отсутствует. 

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» 

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. 

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. 

На территории Аликовского МО эксплуатируется 22 котельных, тепловой мощностью - 15,84 Гкал/ч. 

Каждая котельная работает локально: на собственную зону теплоснабжения - обеспечивает теплом жилые и общественные здания. 

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены на территориях неохваченных централизованным теплоснабжением. 

Данная застройка в основном представлена домами одно-, двухквартирного и коттеджного типа. Эти здания не присоединены к централизованным системам теплоснабжения. Теплоснабжение указанных потребителей осуществляется от индивидуальных газовых котлов, печного отопления, электрокотлов. 

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки, в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии, с определением резервов (дефицитов) существующей, располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч, в период 2024 - 2026 гг. 
	Наименование показателя 
	2024 
	2025 
	2026 

	Котельная «Парковая»

	Установленная тепловая мощность, в том числе: 
	3,210 
	3,210 
	3,210 

	Располагаемая тепловая мощность 
	3,210 
	3,210 
	3,210 

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 
	0,020 
	0,020 
	0,020 

	Потери в тепловых сетях в горячей воде 
	0,079 
	0,079 
	0,079 

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 
	0,990 
	0,990 
	0,990 

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 
	0,990 
	0,990 
	0,990 

	отопление 
	0,910 
	0,910 
	0,910 

	вентиляция 
	0,020 
	0,020 
	0,020 

	горячее водоснабжение 
	0,060 
	0,060 
	0,060 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 
	2,121 
	2,121 
	2,121 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) 
	2,121 
	2,121 
	2,121 

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла 
	2,300 
	2,300 
	2,300 

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 
	0,910 
	0,910 
	0,910 

	Котельная «Центральная»

	Установленная тепловая мощность, в том числе: 
	4,740 
	4,740 
	4,740 

	Располагаемая тепловая мощность 
	4,740 
	4,740 
	4,740 

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 
	0,045 
	0,045 
	0,045 

	Потери в тепловых сетях в горячей воде 
	0,178 
	0,178 
	0,178 

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 
	2,230 
	2,230 
	2,230 


	Наименование показателя 
	2024 
	2025 
	2026 

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 
	2,230 
	2,230 
	2,230 

	отопление 
	1,690 
	1,690 
	1,690 

	вентиляция 
	0,410 
	0,410 
	0,410 

	горячее водоснабжение 
	0,130 
	0,130 
	0,130 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 
	2,287 
	2,287 
	2,287 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) 
	2,287 
	2,287 
	2,287 

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла 
	2,975 
	2,975 
	2,975 

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 
	1,690 
	1,690 
	1,690 

	Блочно-модульная котельная открытого типа «Гагарина
	

	Установленная тепловая мощность, в том числе: 
	0,516 
	0,516 
	0,516 

	Располагаемая тепловая мощность 
	0,516 
	0,516 
	0,516 

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 
	0,002 
	0,002 
	0,002 

	Потери в тепловых сетях в горячей воде 
	0,007 
	0,007 
	0,007 

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 
	0,088 
	0,088 
	0,088 

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 
	0,088 
	0,088 
	0,088 

	отопление 
	0,088 
	0,088 
	0,088 

	вентиляция 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	горячее водоснабжение 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 
	0,419 
	0,419 
	0,419 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) 
	0,419 
	0,419 
	0,419 

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды 
	0,256 
	0,256 
	0,256 


	Наименование показателя 
	2024 
	2025 
	2026 

	котельной) при аварийном выводе самого мощного котла 
	
	
	

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 
	0,088 
	0,088 
	0,088 

	Котельная «Ника»

	Установленная тепловая мощность, в том числе: 
	0,165 
	0,165 
	0,165 

	Располагаемая тепловая мощность 
	0,165 
	0,165 
	0,165 

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 
	0,001 
	0,001 
	0,001 

	Потери в тепловых сетях в горячей воде 
	0,003 
	0,003 
	0,003 

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 
	0,040 
	0,040 
	0,040 

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 
	0,040 
	0,040 
	0,040 

	отопление 
	0,030 
	0,030 
	0,030 

	вентиляция 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	горячее водоснабжение 
	0,010 
	0,010 
	0,010 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 
	0,121 
	0,121 
	0,121 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) 
	0,121 
	0,121 
	0,121 

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла 
	0,062 
	0,062 
	0,062 

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 
	0,030 
	0,030 
	0,030 

	Котельная «Военкомант»

	Установленная тепловая мощность, в том числе: 
	0,770 
	0,770 
	0,770 

	Располагаемая тепловая мощность 
	0,770 
	0,770 
	0,770 

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 
	0,003 
	0,003 
	0,003 


	Наименование показателя 
	2024 
	2025 
	2026 

	Потери в тепловых сетях в горячей воде 
	0,011 
	0,011 
	0,011 

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 
	0,140 
	0,140 
	0,140 

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 
	0,140 
	0,140 
	0,140 

	отопление 
	0,090 
	0,090 
	0,090 

	вентиляция 
	0,020 
	0,020 
	0,020 

	горячее водоснабжение 
	0,030 
	0,030 
	0,030 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 
	0,616 
	0,616 
	0,616 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) 
	0,616 
	0,616 
	0,616 

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла 
	0,382 
	0,382 
	0,382 

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 
	0,090 
	0,090 
	0,090 

	Котельная «Меркурий»

	Установленная тепловая мощность, в том числе: 
	0,126 
	0,126 
	0,126 

	Располагаемая тепловая мощность 
	0,126 
	0,126 
	0,126 

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 
	0,002 
	0,002 
	0,002 

	Потери в тепловых сетях в горячей воде 
	0,009 
	0,009 
	0,009 

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 
	0,110 
	0,110 
	0,110 

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 
	0,110 
	0,110 
	0,110 

	отопление 
	0,100 
	0,100 
	0,100 

	вентиляция 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	горячее водоснабжение 
	0,010 
	0,010 
	0,010 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 
	0,005 
	0,005 
	0,005 


	Наименование показателя 
	2024 
	2025 
	2026 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) 
	0,005 
	0,005 
	0,005 

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла 
	0,061 
	0,061 
	0,061 

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 
	0,100 
	0,100 
	0,100 

	Котельная "Хелхем"

	Установленная тепловая мощность, в том числе: 
	0,363 
	0,363 
	0,363 

	Располагаемая тепловая мощность 
	0,363 
	0,363 
	0,363 

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 
	0,005 
	0,005 
	0,005 

	Потери в тепловых сетях в горячей воде 
	0,021 
	0,021 
	0,021 

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 
	0,261 
	0,261 
	0,261 

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 
	0,261 
	0,261 
	0,261 

	отопление 
	0,261 
	0,261 
	0,261 

	вентиляция 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	горячее водоснабжение 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 
	0,076 
	0,076 
	0,076 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) 
	0,076 
	0,076 
	0,076 

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла 
	0 
	0 
	0 

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 
	0,261 
	0,261 
	0,261 

	Котельная "Хелхем"


	Наименование показателя 
	2024 
	2025 
	2026 

	Установленная тепловая мощность, в том числе: 
	0,399 
	0,399 
	0,399 

	Располагаемая тепловая мощность 
	0,399 
	0,399 
	0,399 

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 
	0,006 
	0,006 
	0,006 

	Потери в тепловых сетях в горячей воде 
	0,023 
	0,023 
	0,023 

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 
	0,287 
	0,287 
	0,287 

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 
	0,287 
	0,287 
	0,287 

	отопление 
	0,287 
	0,287 
	0,287 

	вентиляция 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	горячее водоснабжение 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 
	0,083 
	0,083 
	0,083 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) 
	0,083 
	0,083 
	0,083 

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла 
	0 
	0 
	0 

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 
	0,287 
	0,287 
	0,287 

	Котельная МАУ ДО "Аликовская ДШИ"

	Установленная тепловая мощность, в том числе: 
	0,172 
	0,172 
	0,172 

	Располагаемая тепловая мощность 
	0,172 
	0,172 
	0,172 

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 
	0,002 
	0,002 
	0,002 

	Потери в тепловых сетях в горячей воде 
	0,010 
	0,010 
	0,010 

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 
	0,124 
	0,124 
	0,124 

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 
	0,124 
	0,124 
	0,124 

	отопление 
	0,124 
	0,124 
	0,124 


	Наименование показателя 
	2024 
	2025 
	2026 

	вентиляция 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	горячее водоснабжение 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 
	0,036 
	0,036 
	0,036 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) 
	0,036 
	0,036 
	0,036 

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла 
	0 
	0 
	0 

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 
	0,124 
	0,124 
	0,124 

	Котельная МБДОУ "Таутовский д/сад "Колосок"

	Установленная тепловая мощность, в том числе: 
	0,164 
	0,164 
	0,164 

	Располагаемая тепловая мощность 
	0,164 
	0,164 
	0,164 

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 
	0,002 
	0,002 
	0,002 

	Потери в тепловых сетях в горячей воде 
	0,009 
	0,009 
	0,009 

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 
	0,118 
	0,118 
	0,118 

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 
	0,118 
	0,118 
	0,118 

	отопление 
	0,118 
	0,118 
	0,118 

	вентиляция 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	горячее водоснабжение 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 
	0,034 
	0,034 
	0,034 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) 
	0,034 
	0,034 
	0,034 

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла 
	0,080 
	0,080 
	0,080 

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при 
	0,118 
	0,118 
	0,118 


	Наименование показателя 
	2024 
	2025 
	2026 

	аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 
	
	
	

	Котельная МАОУ "Большевыльская СОШ им. Братьев Семеновых"

	Установленная тепловая мощность, в том числе: 
	0,164 
	0,164 
	0,164 

	Располагаемая тепловая мощность 
	0,164 
	0,164 
	0,164 

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 
	0,002 
	0,002 
	0,002 

	Потери в тепловых сетях в горячей воде 
	0,009 
	0,009 
	0,009 

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 
	0,118 
	0,118 
	0,118 

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 
	0,118 
	0,118 
	0,118 

	отопление 
	0,118 
	0,118 
	0,118 

	вентиляция 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	горячее водоснабжение 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 
	0,034 
	0,034 
	0,034 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) 
	0,034 
	0,034 
	0,034 

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла 
	0,080 
	0,080 
	0,080 

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 
	0,118 
	0,118 
	0,118 

	Котельная МАОУ "Большеямашевская ООШ"

	Установленная тепловая мощность, в том числе: 
	0,250 
	0,250 
	0,250 

	Располагаемая тепловая мощность 
	0,250 
	0,250 
	0,250 

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 
	0,004 
	0,004 
	0,004 

	Потери в тепловых сетях в горячей воде 
	0,014 
	0,014 
	0,014 

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 
	0,180 
	0,180 
	0,180 


	Наименование показателя 
	2024 
	2025 
	2026 

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 
	0,180 
	0,180 
	0,180 

	отопление 
	0,180 
	0,180 
	0,180 

	вентиляция 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	горячее водоснабжение 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 
	0,052 
	0,052 
	0,052 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) 
	0,052 
	0,052 
	0,052 

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла 
	0 
	0 
	0 

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 
	0,180 
	0,180 
	0,180 

	Котельная МАОУ "Вотланская ООШ"

	Установленная тепловая мощность, в том числе: 
	0,168 
	0,168 
	0,168 

	Располагаемая тепловая мощность 
	0,168 
	0,168 
	0,168 

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 
	0,002 
	0,002 
	0,002 

	Потери в тепловых сетях в горячей воде 
	0,010 
	0,010 
	0,010 

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 
	0,121 
	0,121 
	0,121 

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 
	0,121 
	0,121 
	0,121 

	отопление 
	0,121 
	0,121 
	0,121 

	вентиляция 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	горячее водоснабжение 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 
	0,035 
	0,035 
	0,035 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) 
	0,035 
	0,035 
	0,035 

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды 
	0,080 
	0,080 
	0,080 


	Наименование показателя 
	2024 
	2025 
	2026 

	котельной) при аварийном выводе самого мощного котла 
	
	
	

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 
	0,121 
	0,121 
	0,121 

	Котельная МБОУ "Питишевская СОШ"

	Установленная тепловая мощность, в том числе: 
	0,166 
	0,166 
	0,166 

	Располагаемая тепловая мощность 
	0,166 
	0,166 
	0,166 

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 
	0,002 
	0,002 
	0,002 

	Потери в тепловых сетях в горячей воде 
	0,010 
	0,010 
	0,010 

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 
	0,120 
	0,120 
	0,120 

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 
	0,120 
	0,120 
	0,120 

	отопление 
	0,120 
	0,120 
	0,120 

	вентиляция 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	горячее водоснабжение 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 
	0,035 
	0,035 
	0,035 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) 
	0,035 
	0,035 
	0,035 

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла 
	0,081 
	0,081 
	0,081 

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 
	0,120 
	0,120 
	0,120 

	Котельная "МАОУ "Раскильдинская ООШ"

	Установленная тепловая мощность, в том числе: 
	0,254 
	0,254 
	0,254 

	Располагаемая тепловая мощность 
	0,254 
	0,254 
	0,254 

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 
	0,004 
	0,004 
	0,004 


	Наименование показателя 
	2024 
	2025 
	2026 

	Потери в тепловых сетях в горячей воде 
	0,015 
	0,015 
	0,015 

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 
	0,183 
	0,183 
	0,183 

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 
	0,183 
	0,183 
	0,183 

	отопление 
	0,183 
	0,183 
	0,183 

	вентиляция 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	горячее водоснабжение 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 
	0,053 
	0,053 
	0,053 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) 
	0,053 
	0,053 
	0,053 

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла 
	0 
	0 
	0 

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 
	0,183 
	0,183 
	0,183 

	Котельная МБОУ "Тенеевская ООШ"

	Установленная тепловая мощность, в том числе: 
	0,164 
	0,164 
	0,164 

	Располагаемая тепловая мощность 
	0,164 
	0,164 
	0,164 

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 
	0,002 
	0,002 
	0,002 

	Потери в тепловых сетях в горячей воде 
	0,009 
	0,009 
	0,009 

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 
	0,118 
	0,118 
	0,118 

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 
	0,118 
	0,118 
	0,118 

	отопление 
	0,118 
	0,118 
	0,118 

	вентиляция 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	горячее водоснабжение 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 
	0,034 
	0,034 
	0,034 


	Наименование показателя 
	2024 
	2025 
	2026 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) 
	0,034 
	0,034 
	0,034 

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла 
	0,080 
	0,080 
	0,080 

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 
	0,118 
	0,118 
	0,118 

	Котельная МАОУ "Чувашско-Сорминская СОШ"

	Установленная тепловая мощность, в том числе: 
	0,251 
	0,251 
	0,251 

	Располагаемая тепловая мощность 
	0,251 
	0,251 
	0,251 

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 
	0,004 
	0,004 
	0,004 

	Потери в тепловых сетях в горячей воде 
	0,014 
	0,014 
	0,014 

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 
	0,181 
	0,181 
	0,181 

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 
	0,181 
	0,181 
	0,181 

	отопление 
	0,181 
	0,181 
	0,181 

	вентиляция 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	горячее водоснабжение 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 
	0,052 
	0,052 
	0,052 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) 
	0,052 
	0,052 
	0,052 

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла 
	0,161 
	0,161 
	0,161 

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 
	0,181 
	0,181 
	0,181 

	Котельная МАОУ "Яндобинская СОШ"

	Наименование показателя 
	2024 
	2025 
	2026 

	Установленная тепловая мощность, в том числе: 
	0,258 
	0,258 
	0,258 

	Располагаемая тепловая мощность 
	0,258 
	0,258 
	0,258 

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 
	0,004 
	0,004 
	0,004 

	Потери в тепловых сетях в горячей воде 
	0,015 
	0,015 
	0,015 

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 
	0,186 
	0,186 
	0,186 

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 
	0,186 
	0,186 
	0,186 

	отопление 
	0,186 
	0,186 
	0,186 

	вентиляция 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	горячее водоснабжение 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 
	0,054 
	0,054 
	0,054 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) 
	0,054 
	0,054 
	0,054 

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла 
	0,168 
	0,168 
	0,168 

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 
	0,186 
	0,186 
	0,186 

	Котельная администрации Аликовского МО

	Установленная тепловая мощность, в том числе: 
	0,097 
	0,097 
	0,097 

	Располагаемая тепловая мощность 
	0,097 
	0,097 
	0,097 

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 
	0,001 
	0,001 
	0,001 

	Потери в тепловых сетях в горячей воде 
	0,005 
	0,005 
	0,005 

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 
	0,120 
	0,120 
	0,120 

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 
	0,120 
	0,120 
	0,120 

	отопление 
	0,060 
	0,060 
	0,060 


	Наименование показателя 
	2024 
	2025 
	2026 

	вентиляция 
	0,030 
	0,030 
	0,030 

	горячее водоснабжение 
	0,030 
	0,030 
	0,030 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 
	0 
	0 
	0 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) 
	0 
	0 
	0 

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла 
	0,014 
	0,014 
	0,014 

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 
	0,060 
	0,060 
	0,060 

	Котельная Крымзарайкинского СК

	Установленная тепловая мощность, в том числе: 
	0,073 
	0,073 
	0,073 

	Располагаемая тепловая мощность 
	0,073 
	0,073 
	0,073 

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 
	0,001 
	0,001 
	0,001 

	Потери в тепловых сетях в горячей воде 
	0,004 
	0,004 
	0,004 

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 
	0,053 
	0,053 
	0,053 

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 
	0,053 
	0,053 
	0,053 

	отопление 
	0,053 
	0,053 
	0,053 

	вентиляция 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	горячее водоснабжение 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 
	0,015 
	0,015 
	0,015 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) 
	0,015 
	0,015 
	0,015 

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла 
	0 
	0 
	0 

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при 
	0,053 
	0,053 
	0,053 

	Наименование показателя 
	2024 
	2025 
	2026 

	БМК БУ "Аликовский центральная районная больница" Минздрава Чувашии Чувашской Республики

	Установленная тепловая мощность, в том числе: 
	3,370 
	3,370 
	3,370 

	Располагаемая тепловая мощность 
	2,865 
	2,865 
	2,865 

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 
	0,025 
	0,025 
	0,025 

	Потери в тепловых сетях в горячей воде 
	0,099 
	0,099 
	0,099 

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде 
	1,240 
	1,240 
	1,240 

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 
	1,240 
	1,240 
	1,240 

	отопление 
	0,840 
	0,840 
	0,840 

	вентиляция 
	0,310 
	0,310 
	0,310 

	горячее водоснабжение 
	0,090 
	0,090 
	0,090 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 
	1,501 
	1,501 
	1,501 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) 
	1,501 
	1,501 
	1,501 

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла 
	1,717 
	1,717 
	1,717 

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 
	0,840 
	0,840 
	0,840 

	Наименование показателя 
	2024 
	2025 
	2026 

	БМК МАДОУ «Аликовский детский сад №1 «Салкус»

	Установленная тепловая мощность, в том числе: 
	2,075 
	2,075
	2,075

	Располагаемая тепловая мощность 
	1,765 
	1,765
	1,765

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 
	0,025 
	0,025 
	0,025 

	Потери в тепловых сетях в горячей воде 
	0,086
	0,086
	0,086

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 
	0,000
	0,000
	0,000

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,887
	0,887
	0,887

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 
	0,887
	0,887
	0,887

	отопление 
	0,630
	0,630
	0,630

	вентиляция 
	0,265
	0,265
	0,265

	горячее водоснабжение 
	0,090
	0,090
	0,090

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 
	1,180
	1,180
	1,180

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) 
	1,180
	1,180
	1,180

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла 
	1,376
	1,376
	1,376

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата 
	0,630 
	0,630
	0,630


2.4. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии 

Указанные сведения представлены в таблице 2.1. 

2.5. Существующие 
и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии 

Указанные сведения представлены в таблице 2.1. 

2.6. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии 

Указанные сведения представлены в таблице 2.1. 

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто 

Указанные сведения представлены в таблице 2.1. 

2.8. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 

Динамика фактических показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях, представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя 

	Наименование котельной 
	Потери тепловой энергии в 
тепловых сетях, 
Гкал/год 
	Всего в % от отпущенной тепловой 
энергии в тепловые сети 

	Котельная «Парковая» 
	53 
	7% 

	Котельная «Центральная» 
	113 
	7% 

	Котельная «Ника» 
	5 
	7% 

	Котельная «Военкомант» 
	3 
	7% 

	Котельная «Меркурий»
	16 
	7% 

	Котельная администрации Аликовского МО 
	11 
	7% 

	БМК БУ "Аликовский центральная районная больница" Минздрава Чувашии Чувашской Республики 
	232 
	7% 


2.9. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей 

Указанные сведения представлены в таблице 2.1. 

2.10. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности 

Согласно данным, представленным в таблице 2.1, имеются резервы существующей системы теплоснабжения при обеспечении существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей. 

2.11. Значения 
существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки 

Значения расчетных тепловых нагрузок источников тепловой энергии представлены в таблице 2.3. 
Таблица 2.3 – Значения расчетных тепловых нагрузок источников тепловой энергии 

	№ 
п/п 
	Наименование котельной 
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч 

	
	
	Отопление 
	Вентиляция 
	ГВС 
	Всего 

	1 
	Котельная «Парковая» 
	0,910 
	0,020 
	0,060 
	0,990 

	2 
	Котельная «Центральная» 
	1,690 
	0,410 
	0,130 
	2,230 

	3 
	Блочно-модульная котельная открытого типа «Гагарина» 
	0,088 
	0,000 
	0,000 
	0,088 

	4 
	Котельная «Ника» 
	0,030 
	0,000 
	0,010 
	0,040 

	5 
	Котельная «Военкомант» 
	0,090 
	0,020 
	0,030 
	0,140 

	6 
	Котельная «Меркурий»
	0,100 
	0,000 
	0,010 
	0,110 

	7 
	Котельная "Хелхем" 
	0,261 
	0,000 
	0,000 
	0,261 

	8 
	Котельная "Хелхем" 
	0,287 
	0,000 
	0,000 
	0,287 

	9 
	Котельная МАУ ДО "Аликовская 
ДШИ" 
	0,124 
	0,000 
	0,000 
	0,124 

	10 
	Котельная МБДОУ "Таутовский д/сад "Колосок" 
	0,118 
	0,000 
	0,000 
	0,118 

	11 
	Котельная МАОУ "Большевыльская СОШ им. Братьев Семеновых" 
	0,118 
	0,000 
	0,000 
	0,118 

	12 
	Котельная МАОУ 
"Большеямашевская ООШ" 
	0,180 
	0,000 
	0,000 
	0,180 

	13 
	Котельная МАОУ "Вотланская ООШ" 
	0,121 
	0,000 
	0,000 
	0,121 

	14 
	Котельная МБОУ "Питишевская СОШ" 
	0,120 
	0,000 
	0,000 
	0,120 

	№ 
п/п 
	Наименование котельной 
	Тепловая нагрузка, Гкал/
	ч 

	
	
	Отопление 
	Вентиляция 
	ГВС 
	Всего 

	15 
	Котельная "МАОУ "Раскильдинская 
ООШ" 
	0,183 
	0,000 
	0,000 
	0,183 

	16 
	Котельная МБОУ "Тенеевская ООШ" 
	0,118 
	0,000 
	0,000 
	0,118 

	17 
	Котельная МАОУ "ЧувашскоСорминская СОШ" 
	0,181 
	0,000 
	0,000 
	0,181 

	18 
	Котельная МАОУ "Яндобинская СОШ" 
	0,186 
	0,000 
	0,000 
	0,186 


	19 
	Котельная администрации Аликовского МО 
	0,060 
	0,030 
	0,030 
	0,120 

	20 
	Котельная Крымзарайкинского СК 
	0,053 
	0,000 
	0,000 
	0,053 

	21 
	БМК БУ "Аликовский центральная районная больница" Минздрава Чувашии Чувашской Республики 
	0,840 
	0,310 
	0,090 
	1,240 

	22
	БМК МАДОУ «Аликовский детский сад №1 «Ҫӑлкуҫ»
	0,316
	0,100
	0,237
	0,653

	Всего по муниципальному образованию 
	6,173 
	0,890 
	0,597
	7,660


Прогноз приростов потребления тепловой энергии на 2026 г. Аликовского МО составляет 0 Гкал/час. 

2.12. Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии 

Согласно статьи 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении «, радиус эффективного теплоснабжения - это максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое при-соединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения не-целесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе тепло-снабжения. 

Согласно п. 6 2. Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., радиус эффективного тепло-снабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии. 

Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом понятием радиуса эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии компенсирует возрастание расходов при подключении удаленного потребителя. 

Вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплосети к выручке от передачи тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным. 

Т.е. объект присоединения попадает в радиус эффективного теплоснабжения если выручка от передачи тепловой энергии присоединяемому объекту будет не меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к объекту. 

В существующем варианте развития не выделены отдельные перспективные объекты подключения, в связи с чем определить целесообразность подключения объектов централизованного теплоснабжения к существующим источниками и/или перспективным источникам не представляется возможным.  
Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

3.1. Существующие 
и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 

Описание водоподготовительных установок, характеристика оборудования, приведены в Обосновывающих материалах Глава 1. 

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, предназначен как для передачи теплоты (теплоносителя), так и для восполнения утечек теплоносителя, за счет подпитки тепловой сети. 

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час. 

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции. 

Потери в тепловых сетях новых источников теплоснабжения определяются на этапе проектирования. 

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей источников теплоснабжения. Указанные сведения представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Расчетные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей

	Наименование показателя 
	Ед. изм. 
	2024 
	2025 
	2026 

	Котельная «Парковая» 
	
	
	

	Производительность ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения 
	т/ч 
	0,138 
	0,138 
	0,138 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 
	т/ч 
	0,138 
	0,138 
	0,138 

	нормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,138 
	0,138 
	0,138 

	сверхнормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) 
	т/ч 
	0,553 
	0,553 
	0,553 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Доля резерва 
	% 
	- 
	- 
	- 

	Котельная «Центральная» 
	
	
	

	Производительность ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения 
	т/ч 
	0,312 
	0,312 
	0,312 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 
	т/ч 
	0,312 
	0,312 
	0,312 

	нормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,312 
	0,312 
	0,312 

	сверхнормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 


	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) 
	т/ч 
	1,247 
	1,247 
	1,247 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Доля резерва 
	% 
	- 
	- 
	- 

	Блочно-модульная котельная открытого типа «Гагарина» 
	
	
	

	Производительность ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения 
	т/ч 
	0,012 
	0,012 
	0,012 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 
	т/ч 
	0,012 
	0,012 
	0,012 


	Наименование показателя 
	Ед. изм. 
	2024 
	2025 
	2026 

	нормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,012 
	0,012 
	0,012 

	сверхнормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) 
	т/ч 
	0,049 
	0,049 
	0,049 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Доля резерва 
	% 
	- 
	- 
	- 

	Котельная «Ника» 

	Производительность ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения 
	т/ч 
	0,006 
	0,006 
	0,006 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 
	т/ч 
	0,006 
	0,006 
	0,006 

	нормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,006 
	0,006 
	0,006 

	сверхнормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) 
	т/ч 
	0,022 
	0,022 
	0,022 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Доля резерва 
	% 
	- 
	- 
	- 

	Котельная «Военкомант» 

	Производительность ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения 
	т/ч 
	0,020 
	0,020 
	0,020 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 
	т/ч 
	0,020 
	0,020 
	0,020 

	нормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,020 
	0,020 
	0,020 

	сверхнормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) 
	т/ч 
	0,078 
	0,078 
	0,078 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 


	Наименование показателя 
	Ед. изм. 
	2024 
	2025 
	2026 

	Доля резерва 
	% 
	- 
	- 
	- 

	Котельная «Меркурий»

	Производительность ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения 
	т/ч 
	0,015 
	0,015 
	0,015 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 
	т/ч 
	0,015 
	0,015 
	0,015 

	нормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,015 
	0,015 
	0,015 

	сверхнормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) 
	т/ч 
	0,061 
	0,061 
	0,061 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Доля резерва 
	% 
	- 
	- 
	- 

	Котельная "Хелхем" 

	Производительность ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения 
	т/ч 
	0,037 
	0,037 
	0,037 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 
	т/ч 
	0,037 
	0,037 
	0,037 

	нормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,037 
	0,037 
	0,037 

	сверхнормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) 
	т/ч 
	0,146 
	0,146 
	0,146 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Доля резерва 
	% 
	- 
	- 
	- 

	Котельная "Хелхем" 

	Производительность ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения 
	т/ч 
	0,040 
	0,040 
	0,040 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 
	т/ч 
	0,040 
	0,040 
	0,040 

	нормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,040 
	0,040 
	0,040 


	Наименование показателя 
	Ед. изм. 
	2024 
	2025 
	2026 

	сверхнормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) 
	т/ч 
	0,161 
	0,161 
	0,161 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Доля резерва 
	% 
	- 
	- 
	- 

	Котельная МАУ ДО "Аликовская ДШИ" 

	Производительность ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения 
	т/ч 
	0,017 
	0,017 
	0,017 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 
	т/ч 
	0,017 
	0,017 
	0,017 

	нормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,017 
	0,017 
	0,017 

	сверхнормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) 
	т/ч 
	0,069 
	0,069 
	0,069 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Доля резерва 
	% 
	- 
	- 
	- 

	Котельная МБДОУ "Таутовский д/сад "Колосок" 

	Производительность ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения 
	т/ч 
	0,017 
	0,017 
	0,017 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 
	т/ч 
	0,017 
	0,017 
	0,017 

	нормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,017 
	0,017 
	0,017 

	сверхнормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) 
	т/ч 
	0,066 
	0,066 
	0,066 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Доля резерва 
	% 
	- 
	- 
	- 


	Наименование показателя 
	Ед. изм. 
	2024 
	2025 
	2026 

	Котельная МАОУ "Большевыльская СОШ им. Братьев Семеновых" 

	Производительность ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения 
	т/ч 
	0,017 
	0,017 
	0,017 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 
	т/ч 
	0,017 
	0,017 
	0,017 

	нормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,017 
	0,017 
	0,017 

	сверхнормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) 
	т/ч 
	0,066 
	0,066 
	0,066 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Доля резерва 
	% 
	- 
	- 
	- 

	Котельная МАОУ "Большеямашевская ООШ" 

	Производительность ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения 
	т/ч 
	0,025 
	0,025 
	0,025 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 
	т/ч 
	0,025 
	0,025 
	0,025 

	нормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,025 
	0,025 
	0,025 

	сверхнормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) 
	т/ч 
	0,101 
	0,101 
	0,101 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Доля резерва 
	% 
	- 
	- 
	- 

	Котельная МАОУ "Вотланская ООШ" 

	Производительность ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения 
	т/ч 
	0,017 
	0,017 
	0,017 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 
	т/ч 
	0,017 
	0,017 
	0,017 

	нормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,017 
	0,017 
	0,017 

	сверхнормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 


	Наименование показателя 
	Ед. изм. 
	2024 
	2025 
	2026 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) 
	т/ч 
	0,068 
	0,068 
	0,068 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Доля резерва 
	% 
	- 
	- 
	- 

	Котельная МБОУ "Питишевская СОШ" 

	Производительность ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения 
	т/ч 
	0,017 
	0,017 
	0,017 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 
	т/ч 
	0,017 
	0,017 
	0,017 

	нормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,017 
	0,017 
	0,017 

	сверхнормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) 
	т/ч 
	0,067 
	0,067 
	0,067 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Доля резерва 
	% 
	- 
	- 
	- 

	Котельная "МАОУ "Раскильдинская ООШ" 

	Производительность ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения 
	т/ч 
	0,026 
	0,026 
	0,026 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 
	т/ч 
	0,026 
	0,026 
	0,026 

	нормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,026 
	0,026 
	0,026 

	сверхнормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) 
	т/ч 
	0,102 
	0,102 
	0,102 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Доля резерва 
	% 
	- 
	- 
	- 

	Котельная МБОУ "Тенеевская ООШ" 


	Наименование показателя 
	Ед. изм. 
	2024 
	2025 
	2026 

	Производительность ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения 
	т/ч 
	0,017 
	0,017 
	0,017 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 
	т/ч 
	0,017 
	0,017 
	0,017 

	нормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,017 
	0,017 
	0,017 

	сверхнормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) 
	т/ч 
	0,066 
	0,066 
	0,066 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Доля резерва 
	% 
	- 
	- 
	- 

	Котельная МАОУ "Чувашско-Сорминская СОШ"

	Производительность ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения 
	т/ч 
	0,025 
	0,025 
	0,025 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 
	т/ч 
	0,025 
	0,025 
	0,025 

	нормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,025 
	0,025 
	0,025 

	сверхнормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) 
	т/ч 
	0,101 
	0,101 
	0,101 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Доля резерва 
	% 
	- 
	- 
	- 

	Котельная МАОУ "Яндобинская СОШ" 

	Производительность ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения 
	т/ч 
	0,026 
	0,026 
	0,026 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 
	т/ч 
	0,026 
	0,026 
	0,026 

	нормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,026 
	0,026 
	0,026 

	сверхнормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 


	Наименование показателя 
	Ед. изм. 
	2024 
	2025 
	2026 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) 
	т/ч 
	0,104 
	0,104 
	0,104 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Доля резерва 
	% 
	- 
	- 
	- 

	Котельная администрации Аликовского МО 

	Производительность ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения 
	т/ч 
	0,008 
	0,008 
	0,008 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 
	т/ч 
	0,008 
	0,008 
	0,008 

	нормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,008 
	0,008 
	0,008 

	сверхнормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) 
	т/ч 
	0,034 
	0,034 
	0,034 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Доля резерва 
	% 
	- 
	- 
	- 

	Котельная Крымзарайкинского СК 

	Производительность ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения 
	т/ч 
	0,007 
	0,007 
	0,007 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 
	т/ч 
	0,007 
	0,007 
	0,007 

	нормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,007 
	0,007 
	0,007 

	сверхнормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) 
	т/ч 
	0,029 
	0,029 
	0,029 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Доля резерва 
	% 
	- 
	- 
	- 

	БМК БУ "Аликовский центральная районная больница" Минздрава Чувашии Чувашской Республики 


	Наименование показателя 
	Ед. изм. 
	2024 
	2025 
	2026 

	Производительность ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения 
	т/ч 
	0,173 
	0,173 
	0,173 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 
	т/ч 
	0,173 
	0,173 
	0,173 

	нормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,173 
	0,173 
	0,173 

	сверхнормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) 
	т/ч 
	0,693 
	0,693 
	0,693 

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Доля резерва 
	% 
	- 
	- 
	- 


	БМК МАДОУ «Аликовский детский сад №1 «Салкус» 


	Наименование показателя 
	Ед. изм. 
	2024 
	2025 
	2026 

	Производительность ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения 
	т/ч 
	0,143
	0,143
	0,143

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе: 
	т/ч 
	0,143
	0,143
	0,143

	нормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,143
	0,143
	0,143

	сверхнормативные утечки теплоносителя 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	т/ч 
	0,000 
	0,000 
	0,000 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) 
	т/ч 
	0,486
	0,486

	0,486

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 
	т/ч 
	- 
	- 
	- 

	Доля резерва 
	% 
	- 
	- 
	- 


3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Указанные сведения представлены в таблице 3.2.  

Таблица 3.2 – Существующие и перспективные балансы подпитки котельных 

	Наименование показателя 
	2024 
	2025 
	2026 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Парковая» 

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: 
	0,138 
	0,138 
	0,138 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	нормативные утечки теплоносителя 
	0,138 
	0,138 
	0,138 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	0,000 
	0,000 
	0,000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Центральная» 

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: 
	0,312 
	0,312 
	0,312 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	нормативные утечки теплоносителя 
	0,312 
	0,312 
	0,312 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	0,000 
	0,000 
	0,000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Блочно-модульная котельная открытого типа «Гагарина» 

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: 
	0,012 
	0,012 
	0,012 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	нормативные утечки теплоносителя 
	0,012 
	0,012 
	0,012 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	0,000 
	0,000 
	0,000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная  «Ника» 

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: 
	0,006 
	0,006 
	0,006 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	нормативные утечки теплоносителя 
	0,006 
	0,006 
	0,006 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	0,000 
	0,000 
	0,000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Военкомант» 

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: 
	0,020 
	0,020 
	0,020 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	нормативные утечки теплоносителя 
	0,020 
	0,020 
	0,020 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	0,000 
	0,000 
	0,000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Меркурий»


	Наименование показателя 
	2024 
	2025 
	2026 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: 
	0,015 
	0,015 
	0,015 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	нормативные утечки теплоносителя 
	0,015 
	0,015 
	0,015 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	0,000 
	0,000 
	0,000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Котельная "Хелхем" 
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: 
	0,037 
	0,037 
	0,037 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	нормативные утечки теплоносителя 
	0,037 
	0,037 
	0,037 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	0,000 
	0,000 
	0,000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Котельная "Хелхем" 
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: 
	0,040 
	0,040 
	0,040 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	нормативные утечки теплоносителя 
	0,040 
	0,040 
	0,040 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	0,000 
	0,000 
	0,000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Котельная МАУ ДО "Аликовская ДШИ" 
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: 
	0,017 
	0,017 
	0,017 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	нормативные утечки теплоносителя 
	0,017 
	0,017 
	0,017 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	0,000 
	0,000 
	0,000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Котельная МБДОУ "Таутовский д/сад "Колосок" 
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: 
	0,017 
	0,017 
	0,017 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	нормативные утечки теплоносителя 
	0,017 
	0,017 
	0,017 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	0,000 
	0,000 
	0,000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Котельная МАОУ "Большевыльская СОШ им. Братьев Семеновых" 
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: 
	0,017 
	0,017 
	0,017 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	нормативные утечки теплоносителя 
	0,017 
	0,017 
	0,017 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование показателя 
	2024 
	2025 
	2026 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	0,000 
	0,000 
	0,000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная МАОУ "Большеямашевская ООШ" 

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: 
	0,025 
	0,025 
	0,025 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	нормативные утечки теплоносителя 
	0,025 
	0,025 
	0,025 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	0,000 
	0,000 
	0,000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная МАОУ "Вотланская ООШ" 

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: 
	0,017 
	0,017 
	0,017 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	нормативные утечки теплоносителя 
	0,017 
	0,017 
	0,017 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	0,000 
	0,000 
	0,000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная  МБОУ "Питишевская СОШ" 

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: 
	0,017 
	0,017 
	0,017 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	нормативные утечки теплоносителя 
	0,017 
	0,017 
	0,017 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	0,000 
	0,000 
	0,000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная "МАОУ "Раскильдинская ООШ" 

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: 
	0,026 
	0,026 
	0,026 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	нормативные утечки теплоносителя 
	0,026 
	0,026 
	0,026 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	0,000 
	0,000 
	0,000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная МБОУ "Тенеевская ООШ" 

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: 
	0,017 
	0,017 
	0,017 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	нормативные утечки теплоносителя 
	0,017 
	0,017 
	0,017 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	0,000 
	0,000 
	0,000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная МАОУ "Чувашско-Сорминская СОШ" 


	Наименование показателя 
	2024 
	2025 
	2026 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: 
	0,025 
	0,025 
	0,025 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	нормативные утечки теплоносителя 
	0,025 
	0,025 
	0,025 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	0,000 
	0,000 
	0,000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная МАОУ "Яндобинская СОШ" 
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: 
	0,026 
	0,026 
	0,026 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	нормативные утечки теплоносителя 
	0,026 
	0,026 
	0,026 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	0,000 
	0,000 
	0,000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная администрации Аликовского МО 
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: 
	0,008 
	0,008 
	0,008 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	нормативные утечки теплоносителя 
	0,008 
	0,008 
	0,008 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	0,000 
	0,000 
	0,000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная Крымзарайкинского СК 
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: 
	0,007 
	0,007 
	0,007 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	нормативные утечки теплоносителя 
	0,007 
	0,007 
	0,007 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	0,000 
	0,000 
	0,000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	БМК БУ "Аликовский центральная районная больница" Минздрава Чувашии Чувашской Республики 
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: 
	0,173 
	0,173 
	0,173 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	нормативные утечки теплоносителя 
	0,173 
	0,173 
	0,173 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	0,000 
	0,000 
	0,000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	БМК МАДОУ «Аликовский детский сад №1 «Салкус»
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: 
	0,143
	0,143
	0,143
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	нормативные утечки теплоносителя 
	0,143
	0,143
	0,143
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 
	0,000 
	0,000 
	0,000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения

муниципального округа»

4.21. Описание сценариев развития системы теплоснабжения муниципального округа  

Для повышения эффективности работы централизованной системы теплоснабжения в составе настоящей Схеме рассматриваются следующие варианты ее развития: 

Вариант 1 

	№ 
	Адрес объекта (котельной) 
	Вид работ 
	Год реализации 

	1.1 
	Котельная «Парковая» 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2024-2026

	1.2 
	Котельная 
«Центральная» 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2024-2026

	1.3 
	Блочно-модульная котельная открытого типа «Гагарина» 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2024-2026

	1.4 
	Котельная «Ника» 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2024-2026

	1.5 
	Котельная 
«Военкомант» 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2024-2026

	1.6 
	Котельная «Меркурий»
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2024-2026

	1.7 
	Котельная «Хелхем» 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2024-2026

	1.8 
	Котельная «Хелхем» 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2024-2026

	1.9 
	Котельная МАУ ДО «Аликовская ДШИ» 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2024-2026

	1.10 
	Котельная МБДОУ 
«Таутовский д/сад 
«Колосок» 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2024-2026

	1.11 
	Котельная МАОУ 
«Большевыльская 
СОШ им. Братьев 
Семеновых» 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2024-2026

	1.12 
	Котельная МАОУ 
«Большеямашевская 
ООШ» 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2024-2026

	1.13 
	Котельная МАОУ «Вотланская ООШ» 

	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2024-2026

	1.14 
	Котельная МБОУ 
«Питишевская СОШ» 

	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2024-2026

	1.15 
	Котельная «МАОУ 
«Раскильдинская 
ООШ» 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2024-2026

	1.16 
	Котельная МБОУ «Тенеевская ООШ» 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2024-2026

	1.17 
	Котельная МАОУ 
«ЧувашскоСорминская СОШ» 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2024-2026

	1.18 
	Котельная МАОУ 
«Яндобинская СОШ» 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2024-2026

	1.19 
	Котельная администрации Аликовского МО 

	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2024-2026

	1.20 
	Котельная 
Крымзарайкинского СК 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2024-2026

	1.21 
	БМК БУ «Аликовский центральная районная больница» Минздрава 
Чувашии Чувашской Республики 

	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2024-2026

	1.22
	БМК МАДОУ «Аликовский детский сад №1 «Салкус»
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2024-2026


 Вариант 2 
 Проекты по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы). 
4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения муниципального округа 

С целью минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе рекомендуется вариант 1, у которого тариф на тепловую энергию к расчетному сроку (2026 год) прогнозируется в размере до 3678 руб/Гкал. При этом, если к реализации будет принят вариант 2 - не будут реализовываться мероприятия (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы) тариф тепловой энергии к расчетному сроку (2026 год) может достичь – 4745 руб/Гкал. 

Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому  перевооружению источников тепловой энергии» 

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения 

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. 
В основу проектных предложений по развитию теплоэнергетической системы округа заложена следующая концепция теплоснабжения: 

· многоквартирная жилая застройка и общественные здания обеспечиваются теплоэнергией от теплоисточников различных типов и мощности, в т.ч. отдельно стоящих котельных, задействованных в системе централизованного теплоснабжения, автономных котельных, предназначенных для одиночных зданий в районах малоэтажной застройки в условиях отсутствия централизованных теплоисточников; 

· при строительстве теплоисточников централизованного теплоснабжения предусматривается блочно-модульное исполнение и максимальное использование территории существующих котельных путем их реконструкции с увеличением тепловой мощности; 

· теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется за счёт индивидуальных теплоисточников. 

5.2. Предложения по реконструкции источников 
тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

Указанные сведения представлены в таблице 5.1 

5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

Указанные сведения представлены в таблице 5.1 

5.4. Графики 
совместной работы источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Аликовского муниципального округа, отсутствуют.  

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно 

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных не предусмотрен. Для источников, выработавших нормативный срок службы, предусматривается реконструкция с заменой основного и вспомогательного оборудования. Сведения о реконструируемых источниках тепловой энергии приведены в таблице 5.1. 

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Проведение реконструкции для перевода котельной в комбинированный режим выработки требует высоких капиталовложений. Настоящей схемой не предусмотрен перевод котельных в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. 

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации 

Настоящей схемой перевод источника тепловой энергии в пиковый режим работы не предусматривается. 

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 

Для теплоисточников Аликовского МО принят качественный способ регулирования температуры теплоносителя. Действующий температурный график для теплоисточников разработаны в соответствии с местными климатическими условиями. Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 оС. 

Изменение существующего температурного графика системы теплоснабжения не предусмотрено. 

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в Разделе 3. 

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива 

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют. 

Планируемые мероприятия по котельным представлены в таблице ниже. 

Таблица 5.1 – Планируемые к реализации мероприятия на котельных 

	№ 
	Адрес объекта (котельной) 
	Вид работ 
	Год реализации 

	1.1 
	Котельная «Парковая» 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026 

	1.2 
	Котельная «Центральная» 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026 

	1.3 
	Блочно-модульная котельная открытого типа «Гагарина» 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026 

	1.4 
	Котельная «Ника» 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026 

	1.5 
	Котельная «Военкомант» 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026 

	1.6 
	Котельная «Меркурий»
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026 

	1.7 
	Котельная "Хелхем" 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026

	1.8 
	Котельная "Хелхем" 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026

	1.9 
	Котельная МАУ ДО "Аликовская ДШИ" 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026

	1.10 
	Котельная МБДОУ 
"Таутовский д/сад 
"Колосок" 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026

	1.11 
	Котельная МАОУ "Большевыльская СОШ им. Братьев Семеновых" 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026

	1.12 
	Котельная МАОУ 
"Большеямашевская 
ООШ" 

	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026

	1.13 
	Котельная МАОУ "Вотланская ООШ" 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026

	1.14 
	Котельная МБОУ 
"Питишевская СОШ" 

	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026

	1.15 
	Котельная "МАОУ 
"Раскильдинская ООШ" 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026

	1.16 
	Котельная МБОУ "Тенеевская ООШ" 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026

	1.17 
	Котельная МАОУ 
"Чувашско-Сорминская 
СОШ" 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026

	1.18 
	Котельная МАОУ 
"Яндобинская СОШ" 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026

	1.19 
	Котельная администрации Аликовского МО 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026

	1.20 
	Котельная 
Крымзарайкинского СК 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026

	1.21 
	БМК БУ "Аликовский центральная районная больница" Минздрава 
Чувашии Чувашской Республики 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026

	1.22
	БМК МАДОУ «Аликовский детский сад №1 «Салкус»
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026


 Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, в том числе при отказе элементов тепловых сетей  

В настоящей схеме предложены мероприятия по повышению надежности теплоснабжения. Реализация предлагаемых мероприятий позволит предотвратить возможность возникновения аварийных ситуаций как на сетях теплоснабжения, так и на источнике тепла. Схема взаимодействия служб (в том числе ресурсоснабжающих организаций) по предотвращению аварийных ситуаций, регламентируется нормативными актами Администрации Аликовского муниципального округа.

Раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» 

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) 

Мероприятия по данному пункту не запланированы.  

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

Возможность поставки тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения за счет строительства тепловых сетей настоящей схемой не предусматриваются. 

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку 

Мероприятия по данному пункту не запланированы.  

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Мероприятия по данному пункту не запланированы.  
6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей 

Строительство новых тепловых сетей для обеспечение нормативной надежности теплоснабжения не запланировано.  

6.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не требуется. 

6.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. 

Настоящей схемой предусматриваются мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, сведения о которых представлены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Планируемые к реализации мероприятия на тепловых сетях 

	№ 
	Адрес объекта (котельной) 
	Вид работ 
	Год реализации 

	2.1 
	Котельная «Парковая» 
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) 
	2024-2026 

	2.2 
	Котельная «Центральная» 
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) 
	2024-2026 

	2.4 
	Котельная «Ника» 
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) 
	2024-2026 

	2.5 
	Котельная «Военкомант» 
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) 
	2024-2026 

	2.6 
	Котельная «Меркурий»
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) 
	2024-2026 

	2.19 
	Котельная администрации Аликовского МО 
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) 
	2024-2026 

	2.21 
	БМК БУ "Аликовский центральная районная больница" Минздрава 
Чувашии Чувашской Республики 
	реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) 
	2024-2026 


6.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций. 

Мероприятия по строительству и реконструкции насосных станций не планируются. 

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, в том числе при отказе элементов тепловых сетей  

В настоящей схеме предложены мероприятия по повышению надежности теплоснабжения. Реализация предлагаемых мероприятий позволит предотвратить возможность возникновения аварийных ситуаций как на сетях теплоснабжения, так и на источнике тепла. Схема взаимодействия служб (в том числе ресурсоснабжающих организаций) по предотвращению аварийных ситуаций, регламентируется нормативными актами Администрации Аликовского муниципального округа.  
Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» 

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 

На территории округа потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отсутствуют. 

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 

На территории округа потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отсутствуют. 

Раздел 8 «Перспективные топливные балансы» 

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии

	Наименование котельной 
	Вид показателя 
	Вид топлива / 
Период 
	Ед. изм. 
	год 

	
	
	
	
	2024 
	2025 
	2026 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Парковая» 
	Выработка тепловой энергии 
	природный 
газ 
	Гкал в год 
	723 
	723 
	723 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удельный расход условного топлива 
	природный 
газ 
	кг.у.т./Гкал 
	305 
	305 
	305 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход условного топлива 
	
	т.у.т. в год 
	221 
	221 
	221 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход натурального топлива 
	
	тыс. м3 в год 
	191 
	191 
	191 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива 
	зимний 
	м3 
	75,6 
	75,6 
	75,6 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	летний 
	
	6,8 
	6,8 
	6,8 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная 
«Центральная» 
	Выработка тепловой энергии 
	природный 
газ 
	Гкал в год 
	1561 
	1561 
	1561 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удельный расход условного топлива 
	природный 
газ 
	кг.у.т./Гкал 
	173 
	173 
	173 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход условного топлива 
	
	т.у.т. в год 
	271 
	271 
	271 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход натурального топлива 
	
	тыс. м3 в год 
	235 
	235 
	235 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива 
	зимний 
	м3 
	92,7 
	92,7 
	92,7 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	летний 
	
	14,8 
	14,8 
	14,8 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Блочно-модульная котельная открытого типа «Гагарина» 
	Выработка тепловой энергии 
	природный 
газ 
	Гкал в год 
	223 
	223 
	223 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удельный расход условного топлива 
	природный 
газ 
	кг.у.т./Гкал 
	381 
	381 
	381 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход условного топлива 
	
	т.у.т. в год 
	85 
	85 
	85 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход натурального топлива 
	
	тыс. м3 в год 
	74 
	74 
	74 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива 
	зимний 
	м3 
	29,2 
	29,2 
	29,2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	летний 
	
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Ника» 
	Выработка тепловой энергии 
	природный 
газ 
	Гкал в год 
	62 
	62 
	62 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная 
«Военкомант» 
	Выработка тепловой энергии 
	природный 
газ 
	Гкал в год 
	41 
	41 
	41 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удельный расход условного топлива 
	природный 
газ 
	кг.у.т./Гкал 
	478 
	478 
	478 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход условного топлива 
	
	т.у.т. в год 
	20 
	20 
	20 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход натурального топлива 
	
	тыс. м3 в год 
	17 
	17 
	17 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива 
	зимний 
	м3 
	6,7 
	6,7 
	6,7 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	летний 
	
	3,4 
	3,4 
	3,4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Меркурий»
	Выработка тепловой энергии 
	природный 
газ 
	Гкал в год 
	219 
	219 
	219 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удельный расход условного топлива 
	природный 
газ 
	кг.у.т./Гкал 
	194 
	194 
	194 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход условного топлива 
	
	т.у.т. в год 
	43 
	43 
	43 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход натурального топлива 
	
	тыс. м3 в год 
	37 
	37 
	37 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива 
	зимний 
	м3 
	14,6 
	14,6 
	14,6 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	летний 
	
	1,1 
	1,1 
	1,1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная "Хелхем" 
	Выработка тепловой энергии 
	природный 
газ 
	Гкал в год 
	674 
	674 
	674 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удельный расход условного топлива 
	природный 
газ 
	кг.у.т./Гкал 
	257 
	257 
	257 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход условного топлива 
	
	т.у.т. в год 
	173 
	173 
	173 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход натурального топлива 
	
	тыс. м3 в год 
	150 
	150 
	150 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива 
	зимний 
	м3 
	59,2 
	59,2 
	59,2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	летний 
	
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная "Хелхем" 
	Выработка тепловой энергии 
	природный 
газ 
	Гкал в год 
	741 
	741 
	741 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удельный расход условного топлива 
	природный 
газ 
	кг.у.т./Гкал 
	162 
	162 
	162 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход условного топлива 
	
	т.у.т. в год 
	120 
	120 
	120 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход натурального топлива 
	
	тыс. м3 в год 
	104 
	104 
	104 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива 
	зимний 
	м3 
	41,1 
	41,1 
	41,1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	летний 
	
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная МАУ ДО "Аликовская ДШИ" 
	Выработка тепловой энергии 
	природный 
газ 
	Гкал в год 
	319 
	319 
	319 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удельный расход условного топлива 
	природный 
газ 
	кг.у.т./Гкал 
	162 
	162 
	162 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход условного топлива 
	
	т.у.т. в год 
	52 
	52 
	52 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход натурального топлива 
	
	тыс. м3 в год 
	45 
	45 
	45 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива 
	зимний 
	м3 
	17,7 
	17,7 
	17,7 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	летний 
	
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная МБДОУ 
"Таутовский д/сад 
"Колосок" 
	Выработка тепловой энергии 
	природный 
газ 
	Гкал в год 
	304 
	304 
	304 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удельный расход условного топлива 
	природный 
газ 
	кг.у.т./Гкал 
	162 
	162 
	162 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход условного топлива 
	
	т.у.т. в год 
	49 
	49 
	49 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход натурального топлива 
	
	тыс. м3 в год 
	43 
	43 
	43 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	зимний 
	м3 
	16,9 
	16,9 
	16,9 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная МАОУ 
"Большевыльская 
СОШ им. Братьев 
Семеновых" 
	Выработка тепловой энергии 
	природный 
газ 
	Гкал в год 
	304 
	304 
	304 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удельный расход условного топлива 
	природный 
газ 
	кг.у.т./Гкал 
	162 
	162 
	162 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход условного топлива 
	
	т.у.т. в год 
	49 
	49 
	49 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход натурального топлива 
	
	тыс. м3 в год 
	43 
	43 
	43 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива 
	зимний 
	м3 
	16,9 
	16,9 
	16,9 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	летний 
	
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная МАОУ 
"Большеямашевская 
ООШ" 
	Выработка тепловой энергии 
	природный 
газ 
	Гкал в год 
	464 
	464 
	464 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удельный расход условного топлива 
	природный 
газ 
	кг.у.т./Гкал 
	162 
	162 
	162 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход условного топлива 
	
	т.у.т. в год 
	75 
	75 
	75 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход натурального топлива 
	
	тыс. м3 в год 
	65 
	65 
	65 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива 
	зимний 
	м3 
	25,7 
	25,7 
	25,7 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	летний 
	
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная МАОУ "Вотланская ООШ" 

	Выработка тепловой энергии 

	природный 
газ 
	Гкал в год 
	312 
	312 
	312 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удельный расход условного топлива
 
	природный 
газ 
	кг.у.т./Гкал 
	162 
	162 
	162 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход условного топлива 

	
	т.у.т. в год 
	51 
	51 
	51 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход натурального топлива 

	
	тыс. м3 в год 
	44 
	44 
	44 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива 
	зимний 
	м3 
	17,3 
	17,3 
	17,3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	летний 
	
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная МБОУ 
"Питишевская СОШ" 
	Выработка тепловой энергии 
	природный 
газ 
	Гкал в год 
	308 
	308 
	308 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удельный расход условного топлива 
	природный 
газ 
	кг.у.т./Гкал 
	162 
	162 
	162 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход условного топлива 
	
	т.у.т. в год 
	50 
	50 
	50 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход натурального топлива 
	
	тыс. м3 в год 
	43 
	43 
	43 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива 
	зимний 
	м3 
	17,1 
	17,1 
	17,1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	летний 
	
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная "МАОУ 
"Раскильдинская 
ООШ" 
	Выработка тепловой энергии 
	природный 
газ 
	Гкал в год 
	471 
	471 
	471 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удельный расход условного топлива 
	природный 
газ 
	кг.у.т./Гкал 
	162 
	162 
	162 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход условного топлива 
	
	т.у.т. в год 
	76 
	76 
	76 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход натурального топлива 
	
	тыс. м3 в год 
	66 
	66 
	66 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива 
	зимний 
	м3 
	26,1 
	26,1 
	26,1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	летний 
	
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная МБОУ "Тенеевская ООШ" 
	Выработка тепловой энергии 
	природный 
газ 
	Гкал в год 
	304 
	304 
	304 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удельный расход условного топлива 
	природный 
газ 
	кг.у.т./Гкал 
	162 
	162 
	162 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход условного топлива 
	
	т.у.т. в год 
	49 
	49 
	49 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход натурального топлива 
	
	тыс. м3 в год 
	43 
	43 
	43 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива 
	зимний 
	м3 
	16,9 
	16,9 
	16,9 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	летний 
	
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная МАОУ 
"ЧувашскоСорминская СОШ" 
	Выработка тепловой энергии 
	природный 
газ 
	Гкал в год 
	466 
	466 
	466 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удельный расход условного топлива 
	природный 
газ 
	кг.у.т./Гкал 
	162 
	162 
	162 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход условного топлива 
	
	т.у.т. в год 
	75 
	75 
	75 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход натурального топлива 
	
	тыс. м3 в год 
	65 
	65 
	65 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива 
	зимний 
	м3 
	25,8 
	25,8 
	25,8 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	летний 
	
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная МАОУ 
"Яндобинская СОШ" 
	Выработка тепловой энергии 
	природный 
газ 
	Гкал в год 
	479 
	479 
	479 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удельный расход условного топлива 
	природный 
газ 
	кг.у.т./Гкал 
	162 
	162 
	162 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход условного топлива 
	
	т.у.т. в год 
	78 
	78 
	78 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход натурального топлива 
	
	тыс. м3 в год 
	67 
	67 
	67 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива 
	зимний 
	м3 
	26,5 
	26,5 
	26,5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	летний 
	
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная администрации Аликовского МО 
	Выработка тепловой энергии 
	природный 
газ 
	Гкал в год 
	155 
	155 
	155 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удельный расход условного топлива 
	природный 
газ 
	кг.у.т./Гкал 
	162 
	162 
	162 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход условного топлива 
	
	т.у.т. в год 
	25 
	25 
	25 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход натурального топлива 
	
	тыс. м3 в год 
	22 
	22 
	22 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива 

	зимний 
	м3 
	8,6 
	8,6 
	8,6 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	летний 
	
	3,4 
	3,4 
	3,4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная 
Крымзарайкинского 
СК 
	Выработка тепловой энергии 
	природный 
газ 
	Гкал в год 
	135 
	135 
	135 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удельный расход условного топлива 
	природный 
газ 
	кг.у.т./Гкал 
	162 
	162 
	162 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход условного топлива 
	
	т.у.т. в год 
	22 
	22 
	22 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход натурального топлива 
	
	тыс. м3 в год 
	19 
	19 
	19 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива 
	зимний 
	м3 
	7,5 
	7,5 
	7,5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	летний 
	
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	БМК БУ "Аликовский центральная районная больница" Минздрава 
Чувашии Чувашской Республики 
	Выработка тепловой энергии 
	природный 
газ 
	Гкал в год 
	3196 
	3196 
	3196 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удельный расход условного топлива 
	природный 
газ 
	кг.у.т./Гкал 
	162 
	162 
	162 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход условного топлива 
	
	т.у.т. в год 
	518 
	518 
	518 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход натурального топлива 
	
	тыс. м3 в год 
	449 
	449 
	449 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива 
	зимний 
	м3 
	177,2 
	177,2 
	177,2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	летний 
	
	10,3 
	10,3 
	10,3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	БМК МАДОУ «Аликовский детский сад №1 «Салкус»
	Выработка тепловой энергии 
	Природный газ
	Гкал в год 
	2030
	2030
	2030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удельный расход условного топлива 
	Природный газ
	кг.у.т./Гкал 
	136
	136
	136
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход условного топлива 
	
	т.у.т. в год 
	468
	468
	468
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расход натурального топлива 
	
	тыс. м3 в год 
	317
	317
	317
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива 
	Зимний
	м3 
	142
	142
	142
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	летний
	
	8,7
	8,7
	8,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 

В качестве основного вида топлива используется природный газ. 

8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 

Топливом для всех котельных является природный газ. Плотность газа 0,706 кг/м³ при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа. Низшая теплота сгорания 7,900 Гкал/ тыс. м³, нормативная теплота сгорания 8,120 Гкал/тыс. м³. 

8.4. Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном округе 

В качестве основного вида топлива используется природный газ. 

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа 

В качестве основного вида топлива планируется использовать природный газ. 

Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

Анализ состояния существующей системы теплоснабжения поселения показал, что дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения невозможна без проведения комплексной реконструкции системы теплоснабжения. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному сокращению надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям потребителей тепла. 

Для поддержания требуемых у потребителей объема теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного котельного оборудования и тепловых сетей, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов. 

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в мероприятия по источникам теплоснабжения и тепловым сетям муниципального образования, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 9.1. Объемы инвестиций определены ориентировочно и должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации. 
Таблица 9 – Перечень мероприятий и объемы инвестиций для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

	№ 
	Адрес объекта (котельной) 
	Вид работ 
	Год реализации 
	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, тыс.руб. (с НДС) 

	
	
	
	
	2025 
	2026 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего 

	1.1 
	Котельная «Парковая» 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026 
	0 
	7 466 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 466 

	1.2 
	Котельная 
«Центральная» 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026 
	0 
	11 025 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 025 

	1.3 
	Блочно-модульная котельная открытого типа «Гагарина» 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	-
	0 
	0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0 

	1.4 
	Котельная  «Ника» 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	-
	0 
	0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	1.5 
	Котельная 
«Военкомант» 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026 
	0 
	1791
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 791 


	№ 
	Адрес объекта (котельной) 
	Вид работ 
	Год реализации 
	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, тыс.руб. (с НДС) 

	
	
	
	
	2025 
	2026 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего 

	1.6 
	Котельная «Меркурий»
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026 
	0 
	293 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293 

	1.7 
	Котельная "Хелхем" 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	-
	0 
	0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	1.8 
	Котельная "Хелхем" 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	-
	0 
	0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	1.9 
	Котельная МАУ ДО "Аликовская ДШИ" 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	-
	0 
	0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	1.10 
	Котельная МБДОУ 
"Таутовский д/сад 
"Колосок" 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026 
	0 
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1200

	1.11 
	Котельная МАОУ "Большевыльская 
	техническое перевооружение 
	
	0 
	0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	СОШ им. Братьев Семеновых" 
	котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12 
	Котельная МАОУ 
"Большеямашевская 
ООШ" 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	
	0 
	0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0 

	1.13 
	Котельная МАОУ "Вотланская ООШ" 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	-
	0 
	0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	1.14 
	Котельная  МБОУ 
"Питишевская 
СОШ" 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	-
	0 
	0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	1.15 
	Котельная "МАОУ 
"Раскильдинская 
ООШ" 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	-
	0 
	0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	1.16 
	Котельная МБОУ "Тенеевская ООШ" 
	техническое перевооружение котельной при достижении 
	-
	0 
	0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0 


	
	
	нормативного срока службы оборудования 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.17 
	Котельная МАОУ 
"ЧувашскоСорминская СОШ" 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026 
	0 
	2200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2200 

	1.18 
	Котельная МАОУ 
"Яндобинская СОШ" 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	- 
	0 
	0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	1.19 
	Котельная администрации Аликовского МО 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	-
	0 
	0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0 

	1.20 
	Котельная 
Крымзарайкинского 
СК 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 
	2026 
	0 
	0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	1.21 
	БМК БУ 
"Аликовский центральная районная больница" Минздрава Чувашии 
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного 
	-
	0 
	0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0 

	1.22
	БМК МАДОУ «Аликовский детский сад№1 «Салкус»
	техническое перевооружение котельной при достижении нормативного 
	-
	0 
	0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0 

	ВСЕГО
	
	23975
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23975


Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению. 

Возможно рассмотрение следующих источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов:  

 
включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;   
финансирование из бюджетов различных уровней.  

Для компенсации затрат на реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей за счет средств теплоснабжающих организаций произойдет резкий рост тарифа на тепловую энергию. Единовременное, резкое, повышение тарифа на тепловую энергию скажется на благосостоянии жителей округа. 

Реконструкцию котельных и тепловых сетей рекомендуется производиться с привлечением денег из Федерального, областного, местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных кредитов. 

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. По взаимной договоренности между теплоснабжающей организацией и застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на строительство тепловых сетей от магистрали до своего объекта. В таком случае перспективный потребитель может получать тепловую энергию по долгосрочному договору поставки по нерегулируемым ценам. Механизм подключения новых потребителей должен соответствовать ФЗ № 190 «О теплоснабжении». 

На основании вышеизложенного предлагается следующая структура источников финансирования проектов, рассмотренных в схеме теплоснабжения:  

· подключение перспективных потребителей к тепловым сетям осуществлять за счет платы за подключение с включением в нее капитальных затрат по строительству тепловых сетей;  

· реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей осуществить за счет бюджетных средств различных уровней. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае представляется включение данных расходов в областную или федеральную целевую программу с использованием средств Фонда содействия реформирования ЖКХ. 

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения  
Изменение температурного графика на котельных в перспективе не предусматривается.  
Раздел 10 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. N 808. 

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

· размер собственного капитала; 

· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 

· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 

· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен в таблице 10.1. 
Таблица 10.1 – Реестр теплоснабжающих организаций на территории Аликовского муниципального округа  

	№ 
п/п 
	Адрес объекта централизованной системы теплоснабжения 
	Зона деятельности 
	ЕТО 

	1 
	Котельная «Парковая» 
	котельная и тепловые сети 
	-

	2 
	Котельная «Центральная» 
	котельная и тепловые сети 
	-

	3 
	Блочно-модульная котельная открытого типа «Гагарина» 
	котельная и тепловые сети 
	-

	4 
	Котельная  «Ника» 
	котельная и тепловые сети 
	-

	5 
	Котельная «Военкомант» 
	котельная и тепловые сети 
	-

	6 
	Котельная «Меркурий»
	котельная и тепловые сети 
	-

	7 
	Котельная "Хелхем" 
	котельная и тепловые сети 
	- 

	8 
	Котельная "Хелхем" 
	котельная и тепловые сети 
	- 

	9 
	Котельная МАУ ДО "Аликовская ДШИ" 
	котельная и тепловые сети 
	- 

	10 
	Котельная МБДОУ "Таутовский д/сад "Колосок" 
	котельная и тепловые сети 
	- 

	11 
	Котельная МАОУ "Большевыльская СОШ им. Братьев Семеновых" 
	котельная и тепловые сети 
	- 

	12 
	Котельная МАОУ "Большеямашевская ООШ" 
	котельная и тепловые сети 
	- 

	13 
	Котельная МАОУ "Вотланская ООШ" 
	котельная и тепловые сети 
	- 

	14 
	Котельная  МБОУ "Питишевская СОШ" 
	котельная и тепловые сети 
	- 

	15 
	Котельная "МАОУ "Раскильдинская ООШ" 
	котельная и тепловые сети 
	- 

	16 
	Котельная МБОУ "Тенеевская ООШ" 
	котельная и тепловые сети 
	- 

	17 
	Котельная МАОУ "Чувашско-Сорминская 
СОШ" 
	котельная и тепловые сети 
	- 

	18 
	Котельная МАОУ "Яндобинская СОШ" 
	котельная и тепловые сети 
	- 

	19 
	Котельная администрации Аликовского МО 
	котельная и тепловые сети 
	- 

	20 
	Котельная Крымзарайкинского СК 
	котельная и тепловые сети 
	- 

	21 
	БМК БУ "Аликовский центральная районная больница" Минздрава Чувашии Чувашской Республики 
	котельная и тепловые сети 
	- 

	22
	БМК МАДОУ «Аликовский детский сад №1 «Ҫӑлкуҫ»
	котельная и тепловые сети
	-


10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией 

Теплоснабжение муниципального образования осуществляется от источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, находящихся на правах аренды. 

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

В рамках актуализации проекта схемы теплоснабжения, заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствовали.  

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в городском округе 

Указанные сведения представлены в таблице 15.1. 

Раздел 11 «Надежность теплоснабжения» 

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей в аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения 

В соответствии с СП 124.13330.2012 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для: 

· источника теплоты Рит = 0,97; 

· тепловых сетей Ртс = 0,9; 

· потребителя теплоты Рпт = 0,99; 

· системы СЦТ в целом Рсцт = 0,9[image: image1.png]


0,97[image: image2.png]


0,99 = 0,86. 

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму: 

Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети. 

На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь. 

Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность. 

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости: 

· λ - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе 
теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год); 

· Средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет; 

· Средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет; 

· Средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) 

участков тепловой сети; 

· Средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка. 

Частота (интенсивность) отказов (в соответствии с ГОСТ 27.002-15 «Надежность в технике») каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы: 
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Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме 

интенсивностей отказов на каждом участке[image: image4.jpg]A =LA+LA,+.. +LA,



,[1/час], где Li - протяженность каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом). 

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяется зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла: 
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где τ - срок эксплуатации участка [лет]. 

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α : при α <1, она монотонно убывает, при α >1 - возрастает; при α =1 функция принимает вид [image: image6.jpg]A(t)=4, = Const



 А λ0 — это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых 

отказов в конкретной системе теплоснабжения. Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов: 


[image: image7] 

Рисунок 11.1. Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети 
По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». 

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу: 
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tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С; z - время, отсчитываемое после начала исходного события, ч; t′в - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала 

исходного события, °С; tн - температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z , °С; Qо - подача теплоты в помещение, Дж/ч; qоV - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч·°С); β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч. 

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при [image: image9.jpg]


 имеет следующий вид: 
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где tв,а - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий); 

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха при коэффициенте аккумуляции жилого здания β = 40 часов. 

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимого для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым: 
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где a, b, c- постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ lc.з - расстояние между секционирующими задвижками, м; 

D - условный диаметр трубопровода, м. 

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента: 

· по уравнению 3.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i – том участке; 

· по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 3.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта; 

· вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значение меньше, чем время ремонта повреждения; 

· вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 °С 
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Вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента 
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11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения 

Классификация повреждений в системах теплоснабжения на аварии, отказы даны в МДК 4-01.2001 «По техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса». 

Предприятия объединенных котельных и тепловых сетей должны быть оснащены необходимыми машинами и механизмами для проведения восстановительных работ. 

Время, необходимое для восстановления тепловой сети, при разрыве трубопровода, полученное на основе обработки статистических данных при канальной прокладке, приведены в таблице ниже. 

Таблица 11 – Время восстановления тепловой сети 

	Диаметр, мм 
	Среднее время восстановления 

	100 
	12,5 

	125-300 
	17,5 

	350-500 
	17,5 

	600-700 
	19 

	800-900 
	27,2 


11.3. Результаты оценки вероятности отказов (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам 

Согласно СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети», способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям); вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности, живучести [Ж].  

· Источника теплоты Рит=0,97; 

· Тепловых сетей Ртс=0,9; 

· Потребителя теплоты Рпт=0,99. 

Для системы центрального теплоснабжения в целом: 
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Для обеспечения безотказности тепловых сетей следует определять: 

· предельно допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта; 

· места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами; 

· достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих, теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах; 

· необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку; 

· очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или 

полностью утративших свой ресурс; 

· необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.  

Результаты показателей представлены в п. 11.7. 

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки 

Согласно СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети», готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. 

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе принимается 0,97. 

Для расчета показателя готовности следует определять (учитывать): 

· готовность СЦТ к отопительному сезону; 

· достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 

· способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 

· организационные и технические меры, необходимые для обеспечения 

исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности; 

· максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты; 

· температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.  

Результаты показателей представлены в п. 11.7. 

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии 

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и котельных приведены в таблице ниже. 
Таблица 32 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения 

	Наименование показателя 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 

	Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 


11.6. Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности 

Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии Схемой не предусмотрены.  

11.7 Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности 

Мероприятия по замене тепловых сетей представлены в Главе 8.  

11.8. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета после аварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия). 

Мероприятия не предусмотрены, т.к. отсутствуют источники тепловой энергии 100 Гкал/ч и более. 

11.9. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них 

Изменения в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них отсутствуют.  

Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» 

Участки тепловых сетей, относящиеся к категории «бесхозяйные» не выявлены. В случае выявления таких сетей их следует оформить в установленном порядке.  
Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа» 

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии 

Газоснабжение Аликовского муниципального округа осуществляется природным газом. 

Развитие существующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не требуется, все источники тепловой энергии получают топливо в полном объеме. 

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии на территории Аликовского муниципального округа не выявлены. 

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

Предложения по корректировке утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, отсутствуют. 

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения 

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Аликовского муниципального округа, не намечается. 

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии 

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Аликовского муниципального округа, не намечается. 

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 

В ранее разработанной схеме водоснабжения и водоотведения Аликовского муниципального округа предусматривается водозабор из действующих водозаборных узлов. 

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения муниципального округа отсутствуют. 

Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа» Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1. 
Таблица 14.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения
	№ 
п/п 
	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения 
	Ед.изм. 
	Существую щее положение 
	Ожидаемые показатели 
(2037 год) 

	1 
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях 
	ед. 
	0 
	0 

	2 
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии 
	ед. 
	0 
	0 

	3 
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) 
	кг.у.т./ Гкал 
	188 
	160 

	4 
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 
	Гкал / м2 
	2,0 
	2,0 

	5 
	коэффициент 
использования 
установленной 
тепловой мощности 
	% 
	14% 
	14% 

	6 
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 
	м2/Гкал/ ч 
	61 
	61 

	7 
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) 
	% 
	- 
	- 

	8 
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 
	кг.у.т./ кВт 
	- 
	- 

	9 
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) 
	% 
	- 
	- 

	10 
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 
	% 
	0 
	100 

	11 
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 
	лет 
	27 
	5 

	12 
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) 
	% 
	0 
	100 

	13 
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) 
	% 
	0 
	0 


Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия» 

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей схемы теплоснабжения. Результаты расчета представлены в таблице 15.1. Расчет выполнен в целом по источникам теплоснабжения и тепловым сетям, расположенным на территории муниципального образования.
Таблица 15.1 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей
	Наименование 
	2024 
	2025 
	2026 

	 Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал  
	2131 
	2297 
	2389 
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