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ПАСПОРТ СХЕМЫ
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Батыревского муниципального округа Чувашской республики является:
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;
-Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями);
- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29 декабря 2012 г.; 
- Генеральный план разработан в отношении территории, границы которой установлены законом Чувашской Республики от 29.03.2022 года № 16 «О преобразовании муниципальных образований Батыревского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа».
Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.
Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:
- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; 
- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
- обеспечение жителей Батыревского муниципального округа Чувашской республики тепловой энергией;
- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;
- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.
Сроки и этапы реализации схемы
[bookmark: _Hlk226722459]Схема будет реализована в период с 2026 по 2045 годы.
В проекте выделяются 3 этапа:
Первый этап:2026-2031 годы (ежегодное планирование).
Второй этап: 2032-2037 годы;
Третий этап: 2038-2045 годы.
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;
Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;
Элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;
Расчетный элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;
Местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;
Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;
Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;
Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;
Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;
Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;
Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;
Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки- отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ
Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок действия генерального плана, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.
С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.
В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Общие сведения 
На территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики по состоянию на 01.01.2026 года проживает 32 060 человек.
Батыревский муниципальный округ расположен на юго-востоке Чувашской Республики.
Площадь территории - 944 км². Плотность населения - около 33,7 чел./км².
Административный центр округа - село Батырево.
Округ граничит с Комсомольским, Ибресинским, Яльчикским муниципальными округами Чувашии, а также с Республикой Татарстан.
На территории Батыревского муниципального округа расположено 56 сельских населённых пунктов.
На территории Батыревского муниципального округа Чувашской республики регулируемыми видами деятельности в сфере теплоснабжения занимается 3 теплоснабжающие организации:
	1) БУ Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики
	2) Тарханский психоневрологический интернат Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики
	3) ГУП "Чувашгаз" Минстроя Чувашии
Теплоснабжение Батыревского муниципального округа Чувашской республики осуществляется от 2 источников теплоснабжения. 
[bookmark: _Hlk222409014]Централизованный источник теплоснабжения ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии с тепловыми сетями БУ Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики:
- Котельная с. Батырево, ул. Мира, д. 19 - температурный график –95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;
Централизованный источник теплоснабжения ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии с тепловыми сетями Тарханский психоневрологический интернат Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики:
- Котельная с. Тарханы, ул. Лесная, д. 1- температурный график –95/70 С, система теплоснабжения – четырехтрубная;
	Планируется строительство котельной по адресу с. Батырево, ул. Мучирина, д. 25А
Таблица 1 - Данные для расчета системы теплоснабжения согласно 
СП 131.13330.2025 «Строительная климатология»
	№ 
п/п
	Показатель
	Количество

	1
	Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92
	-34 оС

	2
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92
	-28 оС

	3
	Средняя температура за отопительный период
	-3,9 оС

	4
	Продолжительность отопительного периода
	205 сут.



РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ БАТЫРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы)
Генеральный план Батыревского муниципального округа до 2045 года определяет перспективное территориальное развитие округа и его основных структурообразующих элементов. 
Генеральный план определяет перспективное территориальное развитие округа и его основных структурообразующих элементов. 
[bookmark: _Hlk206494437]Согласно генеральному планом предусматриваются следующие основные параметры развития территории, запланированные к реализации к расчетному сроку:
Таблица 1.1 - Новое жилищное строительство на расчетный срок
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок (2045 год)

	1
	Численность постоянного населения
	чел.
	32060
	20000

	2
	Средняя жилищная обеспеченность
	м²/чел.
	35,4
	42

	3
	Существующий жилищный фонд
	тыс. м²
	1 135
	840

	4
	Требуемый жилищный фонд
	тыс. м²
	-
	840

	5
	Объем нового жилищного строительства, в том числе:
	тыс. м²
	-
	180

	
	Индивидуальная застройка
	
	-
	150

	
	Малоэтажная застройка
	
	-
	30



Таблица 1.2. – Объекты подключенные к централизованной системе теплоснабжения
	Наименование потребителей
	Отопление
Гкал/час
	ГВС 
Гкал/час

	Котельная с. Батырево, ул. Мира, д. 19

	Бюджетные организации 
	
	

	БУ "Батыревская ЦРБ", ул. Мира, д. 19
	0,98
	0,29

	Котельная с. Тарханы, ул. Лесная, д. 1

	Бюджетные организации 
	
	

	БУ "Тарханский ПНИ", ул. Лесная, д. 1
	0,77
	0,22


Планируется строительство блочно-модульной котельной с 2-мя котлами RS-A-150 для детского сада "Василек" по с. Батырево ул. Мучирина, д. 25А, (Дет. сад "Василек").
1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления приведены в таблицах 1.4.
[bookmark: _Ref20403445]Таблица 1.4
	[bookmark: _Hlk228275111]Элемент территориального деления
	Этапы
	Тепловая нагрузка котельной,
Гкал/час
	Прирост/убыль тепловой нагрузки
Гкал/час
	Существующее потребление теплоносителя, м3/час
	Прирост/убыль потребления теплоносителя, м3/час

	

	Котельная с. Батырево, ул. Мира, д. 19
	2025
	1,27
	0,0
	0,948
	0,0

	
	2026
	1,27
	0,0
	0,948
	0,0

	
	2027
	1,27
	0,0
	0,948
	0,0

	
	2028
	1,27
	0,0
	0,948
	0,0

	
	2029
	1,27
	0,0
	0,948
	0,0

	
	2030
	1,27
	0,0
	0,948
	0,0

	
	2031-2035
	1,27
	0,0
	0,948
	0,0

	
	2036-2045
	1,27
	0,0
	0,948
	0,0

	

	Котельная с. Тарханы, ул. Лесная, д. 1
	2025
	0,99
	0,0
	0,748
	0,0

	
	2026
	0,99
	0,0
	0,748
	0,0

	
	2027
	0,99
	0,0
	0,748
	0,0

	
	2028
	0,99
	0,0
	0,748
	0,0

	
	2029
	0,99
	0,0
	0,748
	0,0

	
	2030
	0,99
	0,0
	0,748
	0,0

	
	2031-2035
	0,99
	0,0
	0,748
	0,0

	
	2036-2045
	0,99
	0,0
	0,748
	0,0

	

	Котельная с. Батырево, ул. Мучирина, д. 25А
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	2028
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	2029
	0,206
	+0,206
	0,001
	+0,001

	
	2030
	0,206
	0,0
	0,001
	0,0

	
	2031-2035
	0,206
	0,0
	0,001
	0,0

	
	2036-2045
	0,206
	0,0
	0,001
	0,0



153
1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах
Объекты, расположенные в производственных зонах Батыревского муниципального округа Чувашской республики и охваченные централизованным теплоснабжением от действующих котельных, отсутствуют. 
Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий.
1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения Батыревского муниципального округа Чувашской республики 
       Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 1.5.
Таблица 1.5
	№ 
п/п
	Наименование источника централизованного теплоснабжения
	Теплоплотность зоны действия источника 
тепла, Гкал/час /км2

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2045

	Зона действия каждого источника тепловой энергии

	1
	Котельная с. Батырево, ул. Мира, д. 19
	4,491
	4,491
	4,491
	4,491
	4,491
	4,491
	4,491

	2
	Котельная с. Тарханы, ул. Лесная, д. 1
	2,118
	2,118
	2,118
	2,118
	2,118
	2,118
	2,118

	3
	Котельная с. Батырево, ул. Мучирина, д. 25А
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9,708
	9,708
	9,708

	Расчетный элемент территориального деления

	1
	с. Батырево
	4,491
	4,491
	4,491
	4,491
	14,198
	14,198
	14,198

	2
	с. Тарханы
	2,118
	2,118
	2,118
	2,118
	2,118
	2,118
	2,118

	Зона действия по МО

	1
	Батыревский МО
	6,609
	6,609
	6,609
	6,609
	16,316
	16,316
	16,316

	Зона действия по эксплуатирующей организации

	1
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии
	6,609
	6,609
	6,609
	6,609
	16,316
	16,316
	16,316



РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
В настоящее время производство, передача и потребление тепловой энергии для целей теплоснабжения Батыревского муниципального округа для многоэтажной, малоэтажной жилой застройки, а также для общественных и административных зданий в основном предусмотрено от автономных, индивидуальных источников теплоты, работающих на газовом топливе. 
Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми бытовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.
Централизованное теплоснабжение с подачей тепловой энергии от отдельно стоящих котельных по водяным тепловым сетям осуществляется от 2 котельных.
Таблица 2.1. – Централизованные источники теплоснабжения
	Наименование
источника теплоснабжения
	Мощность котла (Гкал/час)
	Водогрейные котлы
	Количество котлов
	Мощность котельной (Гкал/час)
	Вид топлива

	ГУП "Чувашгаз" Минстроя Чувашии

	Котельная с. Батырево, ул. Мира, д. 19
	0,815
	ICI REX 95
	2
	1,63
	Природный газ

	

	Котельная с. Тарханы, ул. Лесная, д. 1 
	0,54
	Ква-0,63МВт
	2
	1,08
	Природный газ



Таблица 2.1.1. – Перспективные централизованные источники теплоснабжения
	Наименование
источника теплоснабжения
	Мощность котла (Гкал/час)
	Водогрейные котлы
	Количество котлов
	Мощность котельной (Гкал/час)
	Вид топлива

	

	Котельная с. Батырево, ул. Мучирина, д. 25А
	0,129
	RS-A-150
	2
	0,258
	Природный газ







Таблица 2.1.2. – Автономные источники теплоснабжения
	Наименование
источника теплоснабжения
	Мощность котла (Гкал/час)
	Водогрейные котлы
	Количество котлов
	Мощность котельной (Гкал/час)
	Вид топлива
	Присоединенная нагрузка,  Гкал/час
	Наименование потребителя

	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) малоэтажных жилых объектов усадебного типа осуществляется от индивидуальных газовых котлов, установленных в домах коттеджного и усадебного типа.
Отопление от индивидуальных источников тепловой энергии более выгоднее, чем отопление от централизованного теплоснабжения. 
Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь. Так же отсутствует риск поломки тепловых сетей в отопительный период.
Индивидуальные источники тепловой энергии Батыревского муниципального округа служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда. Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2. 
Зоны индивидуального теплоснабжения включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположенные за пределами зон центрального теплоснабжения и отапливаемые собственными источниками тепла, работающими на газообразном или твердом топливе. Кроме того, в зоны индивидуального теплоснабжения включены многоквартирные жилые дома с собственными источниками теплоснабжения, например, с индивидуальными газовыми котлами в каждой квартире. 
Таблица 2.2. – Квартиры с индивидуальным отоплением
	Адрес МКД
	Номер квартиры с индивидуальным отопление в МКД, подключенного к централизованному теплоснабжению

	-
	-



2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
[bookmark: _Hlk173793040]Таблица 2.3. - Балансы тепловой мощности
	[bookmark: _Hlk226725859]№ п/п
	Наименование ТСО
	Наименование и адрес котельной
	Год
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч
	Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч
	КИУТМ, %

	

	1
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии
	Котельная с. Батырево, ул. Мира, д. 19
	2025
	1,63
	1,63
	1,63
	0
	0
	1,27
	1,27
	0,36
	77,91

	
	
	
	2026
	1,63
	1,63
	1,63
	0
	0
	1,27
	1,27
	0,36
	77,91

	
	
	
	2027
	1,63
	1,63
	1,63
	0
	0
	1,27
	1,27
	0,36
	77,91

	
	
	
	2028
	1,63
	1,63
	1,63
	0
	0
	1,27
	1,27
	0,36
	77,91

	
	
	
	2029
	1,63
	1,63
	1,63
	0
	0
	1,27
	1,27
	0,36
	77,91

	
	
	
	2030
	1,63
	1,63
	1,63
	0
	0
	1,27
	1,27
	0,36
	77,91

	
	
	
	2031
	1,63
	1,63
	1,63
	0
	0
	1,27
	1,27
	0,36
	77,91

	
	
	
	2032
	1,63
	1,63
	1,63
	0
	0
	1,27
	1,27
	0,36
	77,91

	
	
	
	2033-2045
	1,63
	1,63
	1,63
	0
	0
	1,27
	1,27
	0,36
	77,91

	

	2
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии
	Котельная с. Тарханы, ул. Лесная, д. 1  
	2025
	1,08
	1,08
	1,08
	0
	0
	0,99
	0,99
	0,09
	91,67

	
	
	
	2026
	1,08
	1,08
	1,08
	0
	0
	0,99
	0,99
	0,09
	91,67

	
	
	
	2027
	1,08
	1,08
	1,08
	0
	0
	0,99
	0,99
	0,09
	91,67

	
	
	
	2028
	1,08
	1,08
	1,08
	0
	0
	0,99
	0,99
	0,09
	91,67

	
	
	
	2029
	1,08
	1,08
	1,08
	0
	0
	0,99
	0,99
	0,09
	91,67

	
	
	
	2030
	1,08
	1,08
	1,08
	0
	0
	0,99
	0,99
	0,09
	91,67

	
	
	
	2031
	1,08
	1,08
	1,08
	0
	0
	0,99
	0,99
	0,09
	91,67

	
	
	
	2032
	1,08
	1,08
	1,08
	0
	0
	0,99
	0,99
	0,09
	91,67

	
	
	
	2033-2045
	1,08
	1,08
	1,08
	0
	0
	0,99
	0,99
	0,09
	91,67

	

	3
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии
	Котельная с. Батырево, ул. Мучирина, д. 25А
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	2028
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	2029
	0,258
	0,258
	0,258
	0
	0
	0,206
	0,206
	0,052
	79,84

	
	
	
	2030
	0,258
	0,258
	0,258
	0
	0
	0,206
	0,206
	0,052
	79,84

	
	
	
	2031
	0,258
	0,258
	0,258
	0
	0
	0,206
	0,206
	0,052
	79,84

	
	
	
	2032
	0,258
	0,258
	0,258
	0
	0
	0,206
	0,206
	0,052
	79,84

	
	
	
	2033-2045
	0,258
	0,258
	0,258
	0
	0
	0,206
	0,206
	0,052
	79,84



2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
На территории Батыревского муниципального округа Чувашской республики отсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких округов.
2.5. Радиус эффективного теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при
которых подключение новых нагрузок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.
Радиус эффективного теплоснабжения определяется для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Методика расчета радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии приведена в главе 7 тома «Обосновывающие материалы».
В таблице 2.4. представлены радиусы эффективного теплоснабжения
источников тепловой энергии
Таблица 2.4. Радиусы эффективного теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk173793042]Наименование источника теплоснабжения
	Эффективный радиус теплоснабжения, км
	Площадь зоны действия источника, км2

	Котельная с. Батырево, ул. Мира, д. 19
	0,340
	0,36

	Котельная с. Тарханы, ул. Лесная, д. 1  
	0,403
	0,51



Таблица 2.4.1 Перспективные радиусы эффективного теплоснабжения
	Наименование источника теплоснабжения
	Эффективный радиус теплоснабжения, км
	Площадь зоны действия источника, км2

	Котельная с. Батырево, ул. Мучирина, д. 25А
	0,092
	0,03



РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее по тексту ВПУ) котельных Батыревского муниципального округа Чувашской республики и потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей содержат обоснование балансов производительности ВПУ в целях подготовки теплоносителя для подпитки тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.
Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей
Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:
Vот=qот*Qот, 
где
qот – удельный объем воды, (справочная величина, qот=19,5 м3/(Гкал/час);
Qот - максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.
Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей;
Vт.с.=Vi*Li, 
где
Vi - удельный объем воды i-го диаметра, м3;
L- длина участка i-го диаметра, м
Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:

Vподп.=0,0025*(Vот + Vт.с) +GГВС,
где
n- продолжительность отопительного периода;
t - часов работы в отопительный период.
GГВС - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/час.
В таблице 3.1 рассчитан баланс теплоносителя. Баланс производительности водоподготовительных установок останется неизменным, в связи с тем, что присоединение новых абонентов не планируется

Таблица 3.1.
	[bookmark: _Hlk222480602]Наименование источника теплоснабжения
	Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.)
	Объем воды на заполнение системы теплоснабжения, м3
(Vот.)
	Объем воды на заполнение трубопроводных сетей, м3 Vт.с
	Объем воды на ГВС, м3
/год
	Подпитка воды, м3/год

	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

	Котельная с. Батырево, ул. Мира, д. 19
	6058,23
	24,77
	2,22
	2800
	3231,245

	Котельная с. Тарханы, ул. Лесная, д. 1  
	4781,09
	19,31
	7,85
	2160
	2593,937



Таблица 3.1.1. Перспективный баланс теплоносителя
	Наименование источника теплоснабжения
	Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.)
	Объем воды на заполнение системы теплоснабжения, м3
(Vот.)
	Объем воды на заполнение трубопроводных сетей, м3 Vт.с
	Объем воды на ГВС, м3
/год
	Подпитка воды, м3/год

	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

	Котельная с. Батырево, ул. Мучирина, д. 25А
	9,02
	4,02
	0,00
	0,00
	5



3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
[bookmark: _Hlk228278370]Таблица 3.3.
	[bookmark: _Hlk194377040]Показатель
	Ед. изм
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2045

	Котельная с. Батырево, ул. Мира, д. 19

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Срок службы
	лет
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,948
	0,948
	0,948
	0,948
	0,948
	0,948
	0,948
	0,948

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,547
	0,547
	0,547
	0,547
	0,547
	0,547
	0,547
	0,547

	Доля резерва/дефицита
	%
	27,4
	27,4
	27,4
	27,4
	27,4
	27,4
	27,4
	27,4

	Котельная с. Тарханы, ул. Лесная, д. 1  

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Срок службы
	лет
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405

	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,748
	0,748
	0,748
	0,748
	0,748
	0,748
	0,748
	0,748

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,346
	0,346
	0,346
	0,346
	0,346
	0,346
	0,346
	0,346

	Доля резерва/дефицита
	%
	23,1
	23,1
	23,1
	23,1
	23,1
	23,1
	23,1
	23,1




РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
[bookmark: _Hlk25238302]4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Батыревского муниципального округа Чувашской республики 
В Батыревском муниципальном округе Чувашской республики планируется 3 варианта развития:
[bookmark: _Hlk173790869]Вариант 1
Плановая ремонт тепловых сетей и источников теплоснабжения. Своевременное обслуживание объектов централизованных систем теплоснабжения. Устранение неисправностей, возникающих в ходе эксплуатации, систем централизованного теплоснабжения. Реконструкция изношенных участков теплопровода.
Вариант 2
	Проекты по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы).
Вариант 3
Ликвидация котельных и перевод абонентов на индивидуальное теплоснабжение.
При рассмотрении трех сценариев развития централизованных систем теплоснабжения Батыревского муниципального округа Чувашской республики, наиболее приоритетным является первый вариант.
Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:
- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;
4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Батыревского муниципального округа Чувашской республики
Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения: необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения.
Развитие системы теплоснабжения Батыревского муниципального округа Чувашской республики включает в себя мероприятия по проведению диагностики технического состояния трубопроводов и теплоизоляции тепловых сетей.
РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
Настоящей схемой теплоснабжения запланировано мероприятие по строительству источников теплоснабжения, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения.
Для обеспечения потребностей в тепловой энергии предполагается установка индивидуальных газовых источников теплоснабжения.
Таблица 5.1
	№ п/п
	Мероприятия
	Цели реализации мероприятия

	

	1
	Строительство блочно-модульной котельной с 2-мя котлами RS-A-150 для детского сада по ул. Мучирина, д. 25А, с. Батырево, Батыревского района Чувашской Республики (Дет. сад "Василек")
	Строительство для гарантированного теплоснабжения социального объекта и минимизация рисков.



5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих 
и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах их действия, настоящей Схемой не предполагается.
5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
          Мероприятия по повышению эффективности работы котельных не планируется.
5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Источники тепловой энергии не работают в комбинированном режиме.
5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников 
тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, 
в случае если продление срока службы технически невозможно 
или экономически нецелесообразно
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется. 
5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, настоящей Схемой не предполагаются.
5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих 
и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, 
либо по выводу их из эксплуатации
Переоборудовать котельные в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.
5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии 
для каждого источника тепловой энергии или группы источников 
в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, 
и оценку затрат при необходимости его изменения
В соответствии со СП 124.33330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.
На момент разработки схемы теплоснабжения для работы котельных в Батыревском муниципальном округе Чувашской республики является температурный график 95/70°С.
Таблица 5.2.1 - Температурный график 
	Наименование источника 
теплоты
	Схема присоединения нагрузки ГВС
	Расчетная температура наружного воздуха, ºС
	Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС
	Температурный график, ºС

	Котельная с. Батырево, ул. Мира, д. 19
	закрытая
	-34
	+20
	95/70

	Котельная с. Тарханы, ул. Лесная, д. 1  
	закрытая
	-34
	+20
	95/70



Расчетный график качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха показаны в таблицах 5.2.2.
Таблица 5.2.2 – Температурный график котельных 
	Температура наружного воздуха, °C
	Температура в подающем трубопроводе, °C
	Температура в обратном трубопроводе, °C
	Тепловая нагрузка, %

	8
	42.5
	36.9
	22.2

	7
	44.0
	38.0
	24.1

	6
	45.5
	39.0
	25.9

	5
	46.9
	40.0
	27.8

	4
	48.3
	40.9
	29.6

	3
	49.8
	41.9
	31.5

	2
	51.1
	42.8
	33.3

	1
	52.5
	43.7
	35.2

	0
	53.9
	44.6
	37.0

	-1
	55.2
	45.5
	38.9

	-2
	56.6
	46.4
	40.7

	-3
	57.9
	47.3
	42.6

	-4
	59.2
	48.1
	44.4

	-5
	60.5
	48.9
	46.3

	-6
	61.8
	49.8
	48.1

	-7
	63.1
	50.6
	50.0

	-8
	64.3
	51.3
	51.9

	-9
	65.6
	52.2
	53.7

	-10
	66.9
	53.0
	55.6

	-11
	68.1
	53.7
	57.4

	-12
	69.3
	54.5
	59.3

	-13
	70.6
	55.3
	61.1

	-14
	71.8
	56.1
	63.0

	-15
	73.0
	56.8
	64.8

	-16
	74.2
	57.5
	66.7

	-17
	75.4
	58.3
	68.5

	-18
	76.6
	59.0
	70.4

	-19
	77.8
	59.7
	72.2

	-20
	79.0
	60.5
	74.1

	-21
	80.2
	61.2
	75.9

	-22
	81.3
	61.9
	77.8

	-23
	82.5
	62.6
	79.6

	-24
	83.7
	63.3
	81.5

	-25
	84.8
	64.0
	83.3

	-26
	86.0
	64.7
	85.2

	-27
	87.1
	65.3
	87.0

	-28
	88.3
	66.1
	88.9

	-29
	89.4
	66.7
	90.7

	-30
	90.5
	67.4
	92.6

	-31
	91.6
	68.0
	94.4

	-32
	92.8
	68.7
	96.3

	-33
	93.9
	69.4
	98.1

	-34
	95.0
	70.0
	100.0



5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется до 2045 года.
Таблица 5.3. – Производительность котельных Батыревского муниципального округа Чувашской республики
	Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка, Гкал/час.
	Год ввода в эксплуатацию новых мощностей

	
	Существующая
	Перспективная
	
	

	Котельная с. Батырево, ул. Мира, д. 19
	1,12
	1,63
	1,27
	2017

	Котельная с. Тарханы, ул. Лесная, д. 1  
	1,084
	1,08
	0,99
	2006

	Котельная с. Батырево, ул. Мучирина, д. 25А
	0,0
	0,258
	0,0
	2029



5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
В Батыревском муниципальном округе Чувашской республики на момент разработки схемы теплоснабжения не существует источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии. Данные технологии для централизованного теплоснабжения в перспективе развития тепловых сетей не предусматриваются.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 2000 года, нуждаются в замене. Сети в муниципальном округе не планируются к реконструкции, в эксплуатации с 2001 года.
6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Все новое строительство планируется подключить к индивидуальному теплоснабжению. В связи с этим данные мероприятия не запланированы.
6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, 
при наличии которых существует возможность поставок 
тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Реконструкция тепловых сетей не планируется.
6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе 
за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы 
или ликвидации котельной
Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.
6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной 
надежности безопасности теплоснабжения потребителей
Таблица 6.1.
	№ п/п
	Мероприятия
	Цели реализации мероприятия

	1
	-
	-



РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ 
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных 
и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
На территории Батыревского муниципального округа Чувашской республики расположено 2 источника теплоснабжения. 
Таблица 7.1 - Перечень котельных, имеющих централизованную систему ГВС
	№ п/п
	Наименование котельной
	Адрес (фактический) с указанием района, населенного пункта

	1
	Котельная с. Батырево, ул. Мира, д. 19
	с. Батырево, ул. Мира, д. 19

	2
	Котельная с. Тарханы, ул. Лесная, д. 1
	с. Тарханы, ул. Лесная, д. 1



7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы 
горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей 
внутридомовых систем горячего водоснабжения
На территории Батыревского муниципального округа система централизованного горячего водоснабжения осуществляется по закрытой схеме. 
РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии 
по видам основного, резервного и аварийного топлива
[bookmark: _Toc136297306]Основной вид топлива является природный газ. Годовой расход топлива определяется по формуле:
B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.);
где: Qвыр- годовая выработка тепла;
Qн- теплотворная способность топлива 
[bookmark: _Ref79324400][bookmark: _Hlk20410185]Таблица 8.1.– Максимально часовые и годовые расходы основного вида топлива источниками тепловой энергии (существующее положение)
	[bookmark: _Hlk200060035]№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Основное топливо
	Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год
	Годовой расход условного топлива, т.у.т.
	Годовой расход натурального топлива 
(тыс. м3/год)
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии кг.у.т./Гкал

	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

	1
	Котельная с. Батырево, ул. Мира, д. 19
	1,63
	Природный газ
	1058,92
	162,71
	144
	153,66

	2
	Котельная с. Тарханы, ул. Лесная, д. 1  
	1,08
	Природный газ
	1164,04
	176,27
	156
	151,43



Таблица 8.2.– Максимально часовые и годовые расходы основного вида топлива источниками тепловой энергии (перспективное положение)
	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Основное топливо
	Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год
	Годовой расход условного топлива, т.у.т.
	Годовой расход натурального топлива 
(тыс. м3/год)
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии кг.у.т./Гкал

	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

	1
	Котельная с. Батырево, ул. Мира, д. 19
	1,63
	Природный газ
	1058,92
	162,71
	144
	153,66

	2
	Котельная с. Тарханы, ул. Лесная, д. 1
	1,08
	Природный газ
	1164,04
	176,27
	156
	151,43

	3
	Котельная с. Батырево, ул. Мучирина, д. 25А
	0,258
	Природный газ
	258,37
	39,39
	34,86
	152,49



8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, 
включая местные виды топлива, а также используемые 
возобновляемые источники энергии
Таблица 8.3.
	[bookmark: _Hlk200060116]Наименование
источника теплоснабжения
	Вид топлива

	
	Сущ.
	Перспектива

	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

	Котельная с. Батырево, ул. Мира, д. 19
	природный газ
	природный газ

	Котельная с. Тарханы, ул. Лесная, д. 1
	природный газ
	природный газ

	Котельная с. Батырево, ул. Мучирина, д. 25А
	-
	природный газ



Возобновляемые источники тепловой энергии на территории Батыревского муниципального округа Чувашской республики не используются.
8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания 
топлива, используемые для производства тепловой энергии
по каждой системе теплоснабжения
Таблица 8.4.
	Наименование источника теплоснабжения
	Вид топлива
	Доля, %
	Низшая теплота сгорания топлива

	
	
	
	МДж/м3
	Ккал/м3

	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

	Котельная с. Батырево, ул. Мира, д. 19
	Природный газ
	100
	33,09
	7903,1

	Котельная с. Тарханы, ул. Лесная, д. 1
	Природный газ
	100
	33,09
	7903,1



8.4. Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе
В Батыревском муниципальном округе Чувашской республики на всех котельных используется природный газ.
8.5. Приоритетное направление развития топливного 
баланса Батыревского муниципального округа Чувашской республики
Приоритетное развитие топливного баланса в Батыревском муниципальном округе Чувашской республики не предусматривает изменения вида топлива, используемого на источниках тепловой энергии.
Анализ поставки газообразного топлива на источники тепловой энергии в период зимних месяцев 2024-2025 г.г. не выявил нарушений или сбоев в поставках топлива. Информация о нарушениях в работе газотранспортной системы или в работе магистральных газовых сетей отсутствует.


РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Таблица 9.1.
	Наименование
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-
2035
	2036-
2045

	
	Тыс. руб.

	

	Строительство блочно-модульной котельной с 2-мя котлами RS-A-150 для детского сада по ул. Мучирина, д. 25А, с. Батырево, Батыревского района Чувашской Республики (Дет. сад "Василек")
	-
	-
	-
	-
	7500
	-
	-
	-



9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов
Таблица 9.2.
	Наименование
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-
2035
	2036-
2045

	
	Тыс. руб.

	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение 
и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения
Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в данной схеме теплоснабжения не предусмотрены.
9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения
Мероприятия для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не запланированы.
9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Таблица 9.3.
	№п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	
	ДО
	ПОСЛЕ

	
	-
	
	



9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый 
период актуализации
Таблица 9.4.
	№ п/п
	Мероприятия
	Цена реализации мероприятия в тыс. руб

	

	1
	Строительство блочно-модульной котельной с 2-мя котлами RS-A-150 для детского сада по ул. Мучирина, д. 25А, с. Батырево, Батыревского района Чувашской Республики (Дет. сад "Василек")
	7500



РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
Статус единой теплоснабжающей организации на основании постановления администрации Батыревского муниципального округа Чувашской республики присвоен - ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии для источников тепловой энергии и БУ Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Тарханский психоневрологический интернат Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики для тепловых сетей в зоне действия источников.
10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации
Решение о присвоении организациям статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в соответствии со статьей 6 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и пункта 3 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808, органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения. 
Таблица 10.1. - Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации
	Наименование источников 
в системе теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации
	Утвержденная ЕТО

	
	
	Источники теплоснабжения
	Тепловые сети

	[bookmark: _Hlk193982288]Котельная с. Батырево, ул. Мира, д. 19
	котельная/сети
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии
	БУ Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики

	Котельная с. Тарханы, ул. Лесная, д. 1  
	котельная/сети
	
	Тарханский психоневрологический интернат Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики




[bookmark: _Toc136297316]10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии 
с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус 
единой теплоснабжающей организации
Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус ЕТО, указаны в таблице 10.2.
Таблица 10.2. - Критерии определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в Батыревском муниципальном округе Чувашской республики
	№ системы теплоснабжения
	Наименование источника тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) , организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Протяженность тепловых сетей, км.
	Утвержденная ЕТО тепловых сетей

	1
	Котельная с. Батырево, ул. Мира, д. 19
	1,63
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии
	-
	котельная/сети
	Право собственности /договор аренды
	0,283
	БУ Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики

	2
	Котельная с. Тарханы, ул. Лесная, д. 1  
	1,08
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии
	-
	котельная/сети
	Право собственности /договор аренды
	1,000
	Тарханский психоневрологический интернат Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики



10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Дополнительных заявок на присвоение статуса ЕТО в зонах действия не поступало.  
10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Батыревского муниципального округа Чувашской республики
Таблица 10.3.
	Наименование источника тепловой энергии
	Тепловая мощность, Гкал /час
	Протяженность сетей, км 
	Наименование теплоснабжающей организации

	
	
	отопление
	ГВС
	

	Котельная с. Батырево, ул. Мира, д. 19
	1,63
	283
	0
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

	Котельная с. Тарханы, ул. Лесная, д. 1
	1,08
	1000
	0
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии



РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Зоны действия котельных Батыревского муниципального округа Чувашской республики включают в себя 2 технологические зоны теплоснабжения. Тепловые нагрузки, подключенные к теплоисточникам, находятся в пределах этих источников. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки указаны в таблице 2.2.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ (в редакции от 25.06.2012 г.) «О теплоснабжении»: 
«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
На территории Батыревского муниципального округа Чувашской республики на момент разработки схемы теплоснабжения бесхозяйные объекты теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ Батыревского муниципального округа Чувашской республики, СХЕМОЙ 
И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Батыревского муниципального округа Чувашской республики
13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения 
топливом источников тепловой энергии
Данный тип мероприятий не рассматривается, согласно выбранного варианта развития системы теплоснабжения.
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников 
тепловой энергии
Основным топливом работы котельных в Батыревском муниципальном округе Чувашской республики является природный газ. Проблемы в транспортировки к источникам тепловой энергии природного газа отсутствуют.
13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии 
и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.
13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в Батыревском муниципальном округе Чувашской республики отсутствует.
13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок
Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc136296547]13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Батыревского муниципального округа Чувашской республики) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
В Схеме водоснабжения и водоотведения предусмотрены решения по развитию системы водоснабжения Батыревского МО, в том числе в части, относящейся к системам теплоснабжения, а именно: 
− реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения. 
Вышеуказанные мероприятия направлены на повышение надёжности и качества водоснабжения потребителей округа, в том числе и источников тепловой энергии.
13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Батыревского муниципального округа Чувашской республики для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке «Схемы водоснабжения и водоотведения» Батыревского муниципального округа Чувашской республики Чувашской республики» в части, относящейся к развитию системы теплоснабжения, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
БАТЫРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
[bookmark: _Toc136297318]Таблица 14.1. - Индикаторы развития систем теплоснабжения Батыревского муниципального округа Чувашской республики
	[bookmark: _Hlk228279138]№
	Показатель
	Единица измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2045

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Ед/км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	Котельная с. Батырево, ул. Мира, д. 19
	кг.у.т./
Гкал
	153,66
	153,66
	153,66
	153,66
	153,66
	153,66
	153,66
	153,66

	
	
	Котельная с. Тарханы, ул. Лесная, д. 1
	
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43
	151,43

	
	
	Котельная с. Батырево, ул. Мучирина, д. 25А
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	152,49
	152,49
	152,49
	152,49

	

	4
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Котельная с. Батырево, ул. Мира, д. 19
	Гкал/м2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Котельная с. Тарханы, ул. Лесная, д. 1
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Котельная с. Батырево, ул. Мучирина, д. 25А
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Средний коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	46,08
	46,08
	46,08
	46,08
	46,08
	46,08
	46,08
	46,08

	6
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	Котельная с. Батырево, ул. Мира, д. 19
	м2/Гкал/ч
	4,46
	4,46
	4,46
	4,46
	4,46
	4,46
	4,46
	4,46

	
	
	Котельная с. Тарханы, ул. Лесная, д. 1
	
	20,20
	20,20
	20,20
	20,20
	20,20
	20,20
	20,20
	20,20

	
	
	Котельная с. Батырево, ул. Мучирина, д. 25А
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	Котельная с. Батырево, ул. Мира, д. 19
	%
	77,91
	77,91
	77,91
	77,91
	77,91
	77,91
	77,91
	77,91

	
	
	Котельная с. Тарханы, ул. Лесная, д. 1
	
	91,67
	91,67
	91,67
	91,67
	91,67
	91,67
	91,67
	91,67

	
	
	Котельная с. Батырево, ул. Мучирина, д. 25А
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	79,84
	79,84
	79,84
	79,84

	11
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	н/д
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций. 
Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения: 
- индексы-дефляторы МЭР; 
- баланс тепловой мощности;
-баланс тепловой энергии; 
-топливный баланс; 
-баланс теплоносителей; 
-балансы электрической энергии; 
-балансы холодной воды питьевого качества; 
-тарифы на покупные энергоносители и воду; 
-производственные расходы товарного отпуска; 
-производственная деятельность; 
-инвестиционная деятельность; 
-финансовая деятельность; 
-проекты схемы теплоснабжения. 
Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно балансовых моделях рекомендуется использовать: 
- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации;
 - временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально- экономического развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с прогнозными индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности.
Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финансовая деятельность" сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.
Реализация проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению ЦСТ Батыревского муниципального округа Чувашской республики направлено на предоставление качественной услуги теплоснабжения по доступному потребителю цене.


Таблица 15.1.
	Показатель Тарифа
	с 01.12.2022 по 30.06.2024
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	с 01.01.2026 по 30.06.2026

	Реализация тепловой энергии производится не по тарифу




