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	АДМИНИСТРАЦИЯ
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«Об утверждении схемы теплоснабжения 

Ибресинского муниципального округа 

Чувашской Республики»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

 п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить схему теплоснабжения  Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики согласно приложениям №1, №2,№3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:

-  постановление администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 21.12.2023 №1383 ««Об утверждении схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»;

- постановление администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 09.09.2025 №1002 «О внесении изменений в постановление  администрации Ибресинского муниципального округа  Чувашской Республики  от 21.12.2023 №1383 «Об утверждении схемы теплоснабжения Ибресинского  муниципального округа Чувашской Республики»».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ибресинского

муниципального округа

Чувашской Республики
                                                                                    И.Г. Семёнов
Филиппова Е. В. 
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Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения


12713.5.
Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок


12813.6.
Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения


12813.7.
Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


12914.
Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа


12914.1.
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях


12914.2.
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии


13014.3.
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)


13114.4.
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети


13214.5.
Коэффициент использования установленной тепловой мощности


13314.6.
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке


13414.7.
Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)


13414.8.
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии


13414.9.
Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)


13514.10.
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии


13614.11.
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)


13714.12.
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)


13814.13.
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)


13915.
Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия


13915.1.
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения


14115.2.
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации


14115.3.
Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей


14216.
Раздел 16. Сценарии развития аварий в схемах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии




Введение

Актуализация схемы теплоснабжения представляет собой решение комплексного развития систем теплоснабжения, от которого во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в данную инфраструктуру. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального округа, в первую очередь его строительной деятельности, определённый генеральным планом.

Рассмотрение комплексного развития систем теплоснабжения муниципального округа начинается на стадии разработки/актуализации генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства муниципального округа принята практика составления перспективной схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения актуализируется на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития (согласно генерального плана), структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности и экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при актуализации схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах определенного района муниципального округа. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для актуализации и реализации схемы теплоснабжения является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении актуализации схемы теплоснабжения использовались: 

· Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190–ФЗ «О теплоснабжении»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (действующая редакция);

· РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введённый с 22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а также результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности;

· СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования» (актуализированная редакция СНиП 41-03-2003);

· СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;
· СП 131.13330.2025 «Строительная климатология»;

· Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808).

Технической базой при актуализации схемы теплоснабжения являются:

· генеральный план Ибресинского муниципального округа;

· материалы по энергетическим характеристикам систем транспорта тепловой энергии;

· документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие);

· проектная и исполнительная документация по источникам тепла и тепловым сетям (ТС);

· эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

· конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

· статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Актуализация выполнена на 2027 год. Конечная дата периода действия схемы теплоснабжения не изменяется и соответствует конечной дате периода действия ранее утвержденной схемы теплоснабжения.

1. Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Ибресинского муниципального округа 

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на цели теплоснабжения потребителей Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Ибресинский муниципальный округ) приведен в Главе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

За период, предшествующий актуализации, новых объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения, не выявлено. Отключение потребителей от систем централизованного теплоснабжения не осуществлялось. Существующие и перспективные показатели спроса на тепловую энергию, мощность и теплоноситель сохраняются в значениях, утвержденных действующей схемой теплоснабжения.

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

пгт. Ибреси является административным центром Ибресинского муниципального округа. В состав муниципального округа входят тринадцать территориальных отделов.

Площадь муниципального округа — 1201,18 км².

Источниками централизованного теплоснабжения являются 19 котельных, работающих на природном газе.

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Ибресинского муниципального округа представлены в Табл. 1.1.

В соответствии с генеральным планом Ибресинского муниципального округа перспективная застройка от централизованного теплоснабжения не предусмотрена.

Табл. 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Ибресинского муниципального округа

	№ п/п
	Наименование объекты строительства
	Единицы измерения
	Этапы

	
	
	
	 2026
	 2027
	 2028
	 2029
	 2030
	 2031 - 2035
	 2036 - 2037

	Котельная «Мира 41б»

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	10245,0
	10245,0
	10245,0
	10245,0
	10245,0
	10245,0
	10245,0

	Итого:
	10245,0
	10245,0
	10245,0
	10245,0
	10245,0
	10245,0
	10245,0

	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	8052,2
	8052,2
	8052,2
	8052,2
	8052,2
	8052,2
	8052,2

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	 м²
	283,2
	283,2
	283,2
	283,2
	283,2
	283,2
	283,2

	Итого:
	8335,4
	8335,4
	8335,4
	8335,4
	8335,4
	8335,4
	8335,4

	Котел по ул. Мира, 33А

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	6053,6
	6053,6
	6053,6
	6053,6
	6053,6
	6053,6
	6053,6

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	 м²
	5508,0
	5508,0
	5508,0
	5508,0
	5508,0
	5508,0
	5508,0

	Итого:
	11561,6
	11561,6
	11561,6
	11561,6
	11561,6
	11561,6
	11561,6

	Котельная «Квартальная»

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	21104,5
	21104,5
	21104,5
	21104,5
	21104,5
	21104,5
	21104,5

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	 м²
	21158,0
	21158,0
	21158,0
	21158,0
	21158,0
	21158,0
	21158,0

	Итого:
	42262,5
	42262,5
	42262,5
	42262,5
	42262,5
	42262,5
	42262,5

	Котлы «РТП»

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	3113,8
	3113,8
	3113,8
	3113,8
	3113,8
	3113,8
	3113,8

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	 м²
	1318,5
	1318,5
	1318,5
	1318,5
	1318,5
	1318,5
	1318,5

	Итого:
	4432,3
	4432,3
	4432,3
	4432,3
	4432,3
	4432,3
	4432,3

	Котельная «ЦРБ»

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	9654,0
	9654,0
	9654,0
	9654,0
	9654,0
	9654,0
	9654,0

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	 м²
	6569,3
	6569,3
	6569,3
	6569,3
	6569,3
	6569,3
	6569,3

	Итого:
	16223,2
	16223,2
	16223,2
	16223,2
	16223,2
	16223,2
	16223,2

	Котельная «Кирова 28б»

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	1190,7
	1190,7
	1190,7
	1190,7
	1190,7
	1190,7
	1190,7

	Итого:
	1190,7
	1190,7
	1190,7
	1190,7
	1190,7
	1190,7
	1190,7

	Котельная «ФОК»

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	5184,3
	5184,3
	5184,3
	5184,3
	5184,3
	5184,3
	5184,3

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	 м²
	2699,0
	2699,0
	2699,0
	2699,0
	2699,0
	2699,0
	2699,0

	Итого:
	7883,3
	7883,3
	7883,3
	7883,3
	7883,3
	7883,3
	7883,3

	Котельная «Новочурашево»

	1
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	 м²
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0

	Итого:
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0

	Котельная №5

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	3458,5
	3458,5
	3458,5
	3458,5
	3458,5
	3458,5
	3458,5

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	 м²
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0

	Итого:
	3488,5
	3488,5
	3488,5
	3488,5
	3488,5
	3488,5
	3488,5

	Котельная №6

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	1326,7
	1326,7
	1326,7
	1326,7
	1326,7
	1326,7
	1326,7

	Итого:
	1326,7
	1326,7
	1326,7
	1326,7
	1326,7
	1326,7
	1326,7

	Котельная №7

	1
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	 м²
	1058,0
	1058,0
	1058,0
	1058,0
	1058,0
	1058,0
	1058,0

	Итого:
	1058,0
	1058,0
	1058,0
	1058,0
	1058,0
	1058,0
	1058,0

	Котельная №9

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	728,3
	728,3
	728,3
	728,3
	728,3
	728,3
	728,3

	Итого:
	728,3
	728,3
	728,3
	728,3
	728,3
	728,3
	728,3

	Котельная №10

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	671,9
	671,9
	671,9
	671,9
	671,9
	671,9
	671,9

	Итого:
	671,9
	671,9
	671,9
	671,9
	671,9
	671,9
	671,9

	

	Котельная «РДК»

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	268,0
	268,0
	268,0
	268,0
	268,0
	268,0
	268,0

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	 м²
	4430,0
	4430,0
	4430,0
	4430,0
	4430,0
	4430,0
	4430,0

	Итого:
	4698,0
	4698,0
	4698,0
	4698,0
	4698,0
	4698,0
	4698,0

	Котельная «Радуга»

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	800,6
	800,6
	800,6
	800,6
	800,6
	800,6
	800,6

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	 м²
	1514,7
	1514,7
	1514,7
	1514,7
	1514,7
	1514,7
	1514,7

	Итого:
	2315,2
	2315,2
	2315,2
	2315,2
	2315,2
	2315,2
	2315,2

	Котельная «Кооперативная 26»

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	1160,4
	1160,4
	1160,4
	1160,4
	1160,4
	1160,4
	1160,4

	Итого:
	1160,4
	1160,4
	1160,4
	1160,4
	1160,4
	1160,4
	1160,4

	БМК-1

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	1906,4
	1906,4
	1906,4
	1906,4
	1906,4
	1906,4
	1906,4

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	 м²
	948,8
	948,8
	948,8
	948,8
	948,8
	948,8
	948,8

	3
	Промышленная застройка
	 м²
	281,6
	281,6
	281,6
	281,6
	281,6
	281,6
	281,6

	Итого:
	3136,8
	3136,8
	3136,8
	3136,8
	3136,8
	3136,8
	3136,8

	Котельная коммунальной бани

	1
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	 м²
	180,3
	180,3
	180,3
	180,3
	180,3
	180,3
	180,3

	Итого:
	180,3
	180,3
	180,3
	180,3
	180,3
	180,3
	180,3


1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок на территории Ибресинского муниципального округа сформирован на основании прогноза перспективной застройки на расчетный период действия схемы теплоснабжения. Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен для каждой единицы территориального деления.

В соответствии с п. 16 Главы 1 Общие положения «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», утвержденных приказом Минэнерго России №565 и Минрегиона России №667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»: «Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период рекомендуется принимать нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (его актуализации) (далее по тексту - СНиП) и на основании Приказа Министерства регионального развития РФ от 17 мая 2011 года №224 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений» (далее по тексту - Требования энергоэффективности зданий, строений и сооружений).

Прогноз прироста тепловых нагрузок на расчетный период схемы теплоснабжения сформирован на основании представленных документов, а также следующих рекомендаций и нормативно-правовых актов:

1) Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2021 г. №1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

2) ГОСТ Р 54964-2023 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости» (Дата введения 15.12.2023 г.);

3) СП 50.13330.2024 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

4) СП 131.13330.2025 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления для жилых и общественно-деловых зданий на каждом этапе представлены в Табл. 1.2.

В соответствии с генеральным планом Ибресинского муниципального округа перспективная застройка от централизованного теплоснабжения не предусмотрена.

Табл. 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование объекты строительства
	Тип нагрузки
	Этапы

	
	
	
	 2026
	 2027
	 2028
	 2029
	 2030
	 2031 - 2035
	 2036 - 2037

	Котельная «Мира 41б»

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,7320
	0,7320
	0,7320
	0,7320
	0,7320
	0,7320
	0,7320

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,7320
	0,7320
	0,7320
	0,7320
	0,7320
	0,7320
	0,7320

	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,5010
	0,5010
	0,5010
	0,5010
	0,5010
	0,5010
	0,5010

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,5150
	0,5150
	0,5150
	0,5150
	0,5150
	0,5150
	0,5150

	Котел по ул. Мира, 33А

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,4080
	0,4080
	0,4080
	0,4080
	0,4080
	0,4080
	0,4080

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,2830
	0,2830
	0,2830
	0,2830
	0,2830
	0,2830
	0,2830

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,6910
	0,6910
	0,6910
	0,6910
	0,6910
	0,6910
	0,6910

	Котельная «Квартальная»

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	1,2340
	1,2340
	1,2340
	1,2340
	1,2340
	1,2340
	1,2340

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	1,2980
	1,2980
	1,2980
	1,2980
	1,2980
	1,2980
	1,2980

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	2,5320
	2,5320
	2,5320
	2,5320
	2,5320
	2,5320
	2,5320

	Котлы «РТП»

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,2120
	0,2120
	0,2120
	0,2120
	0,2120
	0,2120
	0,2120

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0800
	0,0800
	0,0800
	0,0800
	0,0800
	0,0800
	0,0800

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,2920
	0,2920
	0,2920
	0,2920
	0,2920
	0,2920
	0,2920

	Котельная «ЦРБ»

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,5920
	0,5920
	0,5920
	0,5920
	0,5920
	0,5920
	0,5920

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,4310
	0,4310
	0,4310
	0,4310
	0,4310
	0,4310
	0,4310

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	1,0230
	1,0230
	1,0230
	1,0230
	1,0230
	1,0230
	1,0230

	Котельная «Кирова 28б»

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0760
	0,0760
	0,0760
	0,0760
	0,0760
	0,0760
	0,0760

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,0760
	0,0760
	0,0760
	0,0760
	0,0760
	0,0760
	0,0760

	Котельная «ФОК»

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,3390
	0,3390
	0,3390
	0,3390
	0,3390
	0,3390
	0,3390

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,2070
	0,2070
	0,2070
	0,2070
	0,2070
	0,2070
	0,2070

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,5460
	0,5460
	0,5460
	0,5460
	0,5460
	0,5460
	0,5460

	
	ГВС, Гкал/ч
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100

	Котельная «Новочурашево»

	1
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,4950
	0,4950
	0,4950
	0,4950
	0,4950
	0,4950
	0,4950

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,4950
	0,4950
	0,4950
	0,4950
	0,4950
	0,4950
	0,4950

	Котельная №5

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,2320
	0,2320
	0,2320
	0,2320
	0,2320
	0,2320
	0,2320

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,2340
	0,2340
	0,2340
	0,2340
	0,2340
	0,2340
	0,2340

	Котельная №6

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940

	Котельная №7

	1
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740

	Котельная №9

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510

	Котельная №10

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,0480
	0,0480
	0,0480
	0,0480
	0,0480
	0,0480
	0,0480

	Котельная «РДК»

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,2610
	0,2610
	0,2610
	0,2610
	0,2610
	0,2610
	0,2610

	Котельная «Радуга»

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0920
	0,0920
	0,0920
	0,0920
	0,0920
	0,0920
	0,0920

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470

	Котельная «Кооперативная 26»

	

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740

	БМК-1

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,1550
	0,1550
	0,1550
	0,1550
	0,1550
	0,1550
	0,1550

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	0,0398
	0,0398
	0,0398
	0,0398
	0,0398
	0,0398
	0,0398

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	0,0119
	0,0119
	0,0119
	0,0119
	0,0119
	0,0119
	0,0119

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,2090
	0,2090
	0,2090
	0,2090
	0,2090
	0,2090
	0,2090

	
	ГВС, Гкал/ч
	0,0517
	0,0517
	0,0517
	0,0517
	0,0517
	0,0517
	0,0517

	Котельная коммунальной бани

	1
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0450
	0,0450
	0,0450
	0,0450
	0,0450
	0,0450
	0,0450

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,0450
	0,0450
	0,0450
	0,0450
	0,0450
	0,0450
	0,0450


1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Теплоснабжение объектов производственного и складского назначения, в зависимости от их расположения, предполагается обеспечивать, как от существующих источников централизованного теплоснабжения, так и от собственных источников тепла.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя для производственных зданий приведены в таблице ниже.

Подключение к источникам централизованного теплоснабжения тепловой энергии возможно только при наличии технической возможности и определяется в каждом случае отдельно.

Табл. 1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии производственных зданий

	№ п/п
	Наименование объекты строительства
	Тип нагрузки
	Этапы

	
	
	
	 2026
	 2027
	 2028
	 2029
	 2030
	 2031 - 2035
	 2036 - 2037

	БМК-1

	1
	Производственных зданий
	отопление, Гкал/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	ГВС, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001


1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

В соответствии с утвержденными изменениями к Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 выполнены и представлены в таблицах ниже результаты расчетов существующей и перспективной величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки для Ибресинского муниципального округа.

Величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки для каждого расчетного элемента территориального деления определена как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь расчетного элемента соответственно (Табл. 1.4).

Величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой энергии должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы теплоснабжения (Табл. 1.5).

Величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по системе теплоснабжения определена как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на отапливаемую площадь всех подключенных централизованно потребителей в каждой системе теплоснабжения (Табл. 1.6).

Величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по поселению, городскому округу, городу федерального значения должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям всех систем теплоснабжения, действующих в поселении, городском округе, городе федерального значения, на площадь застроенной территории (Табл. 1.7).

Табл. 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления

	№
	Наименование кадастрового квартала
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/(ч*га)

	
	
	 2025
	 2026
	 2027
	 2028
	 2029
	 2030
	 2031 - 2035
	 2036 - 2037

	1
	21:10:160107
	0,023981
	0,023981
	0,023981
	0,023981
	0,023981
	0,023981
	0,023981
	0,023981

	2
	21:10:160108
	0,030265
	0,030265
	0,030265
	0,030265
	0,030265
	0,030265
	0,030265
	0,030265

	3
	21:10:160202
	0,016701
	0,016701
	0,016701
	0,016701
	0,016701
	0,016701
	0,016701
	0,016701

	4
	21:10:160119
	0,023420
	0,023420
	0,023420
	0,023420
	0,023420
	0,023420
	0,023420
	0,023420

	5
	21:10:160109
	0,037405
	0,037405
	0,037405
	0,037405
	0,037405
	0,037405
	0,037405
	0,037405

	6
	21:10:160114
	0,006620
	0,006620
	0,006620
	0,006620
	0,006620
	0,006620
	0,006620
	0,006620

	7
	21:10:160121
	0,012953
	0,012953
	0,012953
	0,012953
	0,012953
	0,012953
	0,012953
	0,012953

	8
	21:10:160105
	0,003858
	0,003858
	0,003858
	0,003858
	0,003858
	0,003858
	0,003858
	0,003858

	9
	21:10:160206
	0,005109
	0,005109
	0,005109
	0,005109
	0,005109
	0,005109
	0,005109
	0,005109

	10
	21:10:160208
	0,048209
	0,048209
	0,048209
	0,048209
	0,048209
	0,048209
	0,048209
	0,048209

	11
	21:10:160207
	0,036490
	0,036490
	0,036490
	0,036490
	0,036490
	0,036490
	0,036490
	0,036490

	12
	21:10:160203
	0,116647
	0,116647
	0,116647
	0,116647
	0,116647
	0,116647
	0,116647
	0,116647

	13
	21:10:160213
	0,080655
	0,080655
	0,080655
	0,080655
	0,080655
	0,080655
	0,080655
	0,080655

	14
	21:10:160204
	0,008642
	0,008642
	0,008642
	0,008642
	0,008642
	0,008642
	0,008642
	0,008642

	15
	21:10:160127
	0,002635
	0,002635
	0,002635
	0,002635
	0,002635
	0,002635
	0,002635
	0,002635

	16
	21:10:160211
	0,003760
	0,003760
	0,003760
	0,003760
	0,003760
	0,003760
	0,003760
	0,003760

	17
	21:10:070301
	0,000026
	0,000026
	0,000026
	0,000026
	0,000026
	0,000026
	0,000026
	0,000026

	18
	21:10:071005
	0,013348
	0,013348
	0,013348
	0,013348
	0,013348
	0,013348
	0,013348
	0,013348


Табл. 1.5. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого централизованного источника тепловой энергии

	№
	Наименование источника тепловой энергии
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/(ч*га)

	
	
	 2025
	 2026
	 2027
	 2028
	 2029
	 2030
	 2031 - 2035
	 2036 - 2037

	1
	Котельная «Мира 41б»
	0,1354
	0,1354
	0,1354
	0,1354
	0,1354
	0,1354
	0,1354
	0,1354

	2
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	0,1959
	0,1959
	0,1959
	0,1959
	0,1959
	0,1959
	0,1959
	0,1959

	3
	Котел по ул. Мира, 33А
	0,1957
	0,1957
	0,1957
	0,1957
	0,1957
	0,1957
	0,1957
	0,1957

	4
	Котельная «Квартальная»
	0,2376
	0,2376
	0,2376
	0,2376
	0,2376
	0,2376
	0,2376
	0,2376

	5
	Котлы «РТП»
	0,1768
	0,1768
	0,1768
	0,1768
	0,1768
	0,1768
	0,1768
	0,1768

	6
	Котельная «ЦРБ»
	0,2455
	0,2455
	0,2455
	0,2455
	0,2455
	0,2455
	0,2455
	0,2455

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	0,2172
	0,2172
	0,2172
	0,2172
	0,2172
	0,2172
	0,2172
	0,2172

	8
	Котельная «ФОК»
	0,2099
	0,2099
	0,2099
	0,2099
	0,2099
	0,2099
	0,2099
	0,2099

	9
	Котельная «Новочурашево»
	0,1392
	0,1392
	0,1392
	0,1392
	0,1392
	0,1392
	0,1392
	0,1392

	10
	Котельная №5
	0,1468
	0,1468
	0,1468
	0,1468
	0,1468
	0,1468
	0,1468
	0,1468

	11
	Котельная №6
	0,1902
	0,1902
	0,1902
	0,1902
	0,1902
	0,1902
	0,1902
	0,1902

	12
	Котельная №7
	0,1597
	0,1597
	0,1597
	0,1597
	0,1597
	0,1597
	0,1597
	0,1597

	13
	Котельная №9
	0,1519
	0,1519
	0,1519
	0,1519
	0,1519
	0,1519
	0,1519
	0,1519

	14
	Котельная №10
	0,1930
	0,1930
	0,1930
	0,1930
	0,1930
	0,1930
	0,1930
	0,1930

	15
	Котельная «РДК»
	0,3358
	0,3358
	0,3358
	0,3358
	0,3358
	0,3358
	0,3358
	0,3358

	16
	Котельная «Радуга»
	0,1623
	0,1623
	0,1623
	0,1623
	0,1623
	0,1623
	0,1623
	0,1623

	17
	Котельная «Кооперативная 26»
	0,4091
	0,4091
	0,4091
	0,4091
	0,4091
	0,4091
	0,4091
	0,4091

	18
	БМК-1
	0,2512
	0,2512
	0,2512
	0,2512
	0,2512
	0,2512
	0,2512
	0,2512

	19
	Котельная коммунальной бани
	2,4965
	2,4965
	2,4965
	2,4965
	2,4965
	2,4965
	2,4965
	2,4965


Табл. 1.6. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения

	№
	Обслуживающая организация
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/(ч*га)

	
	
	 2026
	 2027
	 2028
	 2029
	 2030
	 2031 - 2035
	 2036 - 2037

	1
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	14,4811
	14,4811
	14,4811
	14,4811
	14,4811
	14,4811
	14,4811


Табл. 1.7. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по поселению

	№
	Наименование поселения (городского округа, города федерального значения)
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/(ч*га)

	
	
	 2026
	 2027
	 2028
	 2029
	 2030
	 2031 - 2035
	 2036 - 2037

	1
	Ибресинский муниципальный округ
	0,6911
	0,6911
	0,6911
	0,6911
	0,6911
	0,6911
	0,6911


2. Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в Главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

За период актуализации изменения установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, расчетной тепловой нагрузки и потерь тепловой мощности не зафиксированы. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии, влияющие на балансы мощности и нагрузки, были выполнены по котельной «Радуга» в 2025 году заменен котел ква-0,25 1 шт (номер 20001206) на котел WYBERG V 250 1 шт. По остальным источникам тепловой энергии мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии, влияющие на балансы мощности и нагрузки, не выполнялись. Ранее утвержденные балансы сохраняются без изменений.

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие эксплуатационные зоны систем теплоснабжения определяются теплоснабжающей и теплосетевой организацией, обслуживающей эти зоны.

В настоящее время на территории Ибресинского муниципального округа снабжением потребителей тепловой энергией занимается муниципальное предприятие «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства» Ибресинского муниципального округа (далее - МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа).

Теплоснабжающая организация Ибресинского муниципального округа отпускает тепловую энергию в виде сетевой воды на нужды теплоснабжения потребителям следующих типов: жилые здания, административные здания, детские сады, больница, школы, учебные заведения, предприятия общественного питания, клубы, магазины, пожарное депо и гаражи.

Теплоснабжение объектов производственного и складского назначения, в зависимости от их расположения, предполагается обеспечивать, как от существующих источников централизованного теплоснабжения, так и от собственных источников тепла.

Централизованное теплоснабжение Ибресинского муниципального округа осуществляется от девятнадцати тепловых источников тепла:

· котельная «Мира 41б» (п. Ибреси, ул. Мира, 41б), находящийся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

· котел по ул. В.Интернационалистов, 21а (п. Ибреси, ул. В.Интернационалистов, 21а), находящийся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

· котел по ул. Мира, 33А (п. Ибреси, ул. Мира, 33А), находящийся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

· котельная «Квартальная» (п. Ибреси, ул. Пионерская, 8А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

· котлы «РТП» (п. Ибреси, ул. Сельхозтехники, 13), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

· котельная «ЦРБ» (п. Ибреси, ул. Кооперативная, 27), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

· котельная «Кирова 28б» (п. Ибреси, ул. Кирова, 28б), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

· котельная «ФОК» (п. Ибреси, ул. Никольская, 9), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

· котельная «Новочурашево» (с. Новое Чурашево, ул. Ленина, 15), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

· котельная №5 (п. Ибреси, ул. Маресьева, 4А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

· котельная №6 (п. Ибреси, ул. Советская, 36А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

· котельная №7 (п. Ибреси, ул. Свердлова, 8а), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

· котельная №9 (п. Ибреси, ул. Леспромхозная, 13а), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

· котельная №10 (п. Ибреси, ул. Дмитрова, 13а), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

· котельная «РДК» (п. Ибреси, ул. Маресьева, 16б), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

· котельная «Радуга» (п. Ибреси, ул. Комсомольская, 17а), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

· котельная «Кооперативная 26» (п. Ибреси, ул. Кооперативная, 26), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

· БМК-1 (п. Ибреси, ул. Комсомольская, д.33), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

· котельная коммунальной бани (п. Ибреси, ул. Мира, д.42а), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа.

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа представлены на Рис. 2.1.

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа представлены на Рис. 2.2.
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Рис. 2.1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа. 
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Рис. 2.2. Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ибресинского муниципального округа представлены условия организации индивидуального теплоснабжения.

Согласно данным генерального плана муниципального округа зоны действия индивидуального теплоснабжения (1-2-х этажные индивидуальные дома с приусадебными участками) в настоящее время ограничиваются жилым фондом от автономных теплоисточников (газ, твердое топливо – уголь, торф, дрова). В качестве источника горячего водоснабжения используются индивидуальные газовые теплогенераторы (котлы) и проточные водонагреватели. 

При выборе подключения индивидуальной жилой застройки к централизованным или децентрализованным источникам, необходимо учесть плотность тепловой нагрузки и протяженность тепловых сетей. Большая протяженность и малый диаметр участков тепловых сетей повлечет за собой неоправданные финансовые затраты, потери тепловой энергии через теплоизоляционные материалы и высокую вероятность замерзания теплоносителя, приводящего к аварийным ситуациям.

Согласно данным генерального плана муниципального округа отопление и горячее водоснабжение перспективной индивидуальной жилой застройки предлагается осуществить от индивидуальных газовых теплогенераторов (котлов) и проточных водонагревателей.

Функциональное зонирование территории Ибресинского муниципального округа представлена в 0
Табл. 2.1. Функциональное зонирование территории Ибресинского муниципального округа

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние (2023 г.)
	Расчетный срок (2043 г.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Территория Муниципального округа, всего

	1.1
	по данным Росреестра
	га
	120306,08
	120306,08

	1.2
	по данным обмера основного чертежа Генплана
	га
	120306,08
	120306,08

	2
	Структура функциональных зон

	2.1
	Жилые зоны
	га / %
	-
	-

	
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	-
	4123,66/3,42

	
	зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	-
	21,94/0,02

	
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	га
	
	4,8/0,003

	2.2
	Общественно-деловые зоны
	га / %
	-
	-

	
	многофункциональная общественно-деловая зона
	га
	-
	28,99/0,02

	
	зона специализированной общественной застройки
	га
	-
	126,44/0,10

	2.3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	га / %
	-
	-

	
	производственная зона
	га
	-
	170,39/0,14

	
	коммунально-складская зона
	га
	-
	-

	
	зона инженерной инфраструктуры
	га
	-
	13,29/0,01

	
	зона транспортной инфраструктуры
	га
	-
	1173,06/0,97

	2.4
	Зоны сельскохозяйственного использования
	га / %
	-
	-

	
	зона сельскохозяйственного использования
	га
	-
	30027,96/24,95

	
	зона сельскохозяйственных угодий
	га
	-
	-

	
	зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан
	га
	-
	181,17/0,15

	
	производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	-
	469,14/0,38

	
	иная зона сельскохозяйственного назначения
	га
	-
	104,73/0,08

	2.5
	Зоны рекреационного назначения
	га / %
	-
	-

	
	зона отдыха
	га
	-
	3,04/0,002

	
	зона лесов
	га
	-
	83273,56/69,21

	
	зона озелененных территорий общего пользования
	га
	-
	249,54/0,20

	2.6
	Зоны специального назначения
	га / %
	-
	

	
	зона кладбищ
	га
	-
	58,32/0,04

	
	зона складирования и захоронения отходов
	га
	-
	4,3/0,003

	
	зона озелененных территорий специального назначения
	га
	-
	12,98/0,010

	2.7
	Зона режимных территорий
	га / %
	-
	

	2.8
	Зона акваторий
	га / %
	-
	-

	2.9
	Иные зоны
	га / %
	-
	-


Исходя из сложившейся в муниципальном округе тенденции структуры нового жилищного строительства, учитывающей спрос населения, принимается следующая структура нового жилищного строительства:

 индивидуальная застройка с участками – 90%;

 малоэтажная многоквартирная – 10%. 

Территория индивидуальной жилой застройки определена из величины средней нормы предоставления земельного участка – 0,12 га.

Исходя из возможностей застройщиков индивидуального фонда, средняя площадь дома ориентировочно принимается – 150 м2 общей площади.

Территория, необходимая для осуществления индивидуального строительства, составит:

90900 м2 общ. площади: 150 м2 = 606 домов х 0,12 га = 73 га

Территория, необходимая для осуществления малоэтажного жилищного строительства в соответствии с минимальным размером территории для малоэтажной застройки, принятой в соответствии с нормативами градостроительного проектирования 7 га на 1 тыс. чел., составит на период расчетного срока порядка – 3 га.

Общая территория для размещения нового жилищного строительства на территории Ибресинского муниципального округа определена на период расчетного срока в 76 га.

С учетом комплексного развития территории жилых зон, принимая во внимание сопутствующие объекты социальной, коммунальной и дорожной инфраструктур, территория для нового жилищного строительства в целом по муниципальному округу к концу расчетного срока составит порядка 115 га.

Перечень земельных участков, которые включаются в проектируемые границы населенных пунктов Ибресинского муниципального округа представлен в 0.

Табл. 2.2. Перечень земельных участков, которые включаются в проектируемые границы населенных пунктов Ибресинского муниципального округа

	№
	Кадастровый номер
	Населенный пункт
	Площадь, м2
	Существующая категория земель
	Проектная категория земель
	Функциональная зона по проекту внесения изменений в генеральный план

	1
	21:10:230101:12
	п. Калиновка
	5457
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	2
	21:10:230301:58
	п. 11 лет Чувашии
	6088
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	3
	21:10:221304:24
	п. Березовка
	8202
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	4
	21:10:220401:64
	п. Орел
	3785
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	5
	21:10:190701:135
	п. Липовка
	31222
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	6
	21:10:190101:63
	п. Малиновка
	22206
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	7
	21:10:180201:96
	с. Малые-Кармалы
	2310
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	8
	21:10:153201:97
	д. Малый Кукшум
	16878
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	9
	21:10:071001:52
	с. Новое Чурашево
	3948
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	10
	21:10:030401:6
	д. Шибегечи
	3600
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	11
	21:10:090602:9
	д. Новые Высли
	5298
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	12
	21:10:020201:751
	п. Эконом
	18699
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	13
	21:10:020201:584
	п. Эконом
	2387
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона специализированной общественной застройки

	14
	21:10:020201:622
	п. Эконом
	1821
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона специализированной общественной застройки

	15
	21:10:020201:394
	п. Эконом
	21421
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	16
	21:10:155801:996
	пгт. Ибреси
	453
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан

	17
	21:10:230201:118
	п.Калиновка
	2062
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	18
	21:10:1500101:1202
	д.Ширтаны
	2395
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки


Перечень земельных участков, входящих в состав Ибресинского муниципального округа, которые переводятся из одной категории «Земли населенных пунктов» в другую «Зона индивидуальной жилой застройки» представлен в 0.

Табл. 2.3. Перечень земельных участков, входящих в состав Ибресинского муниципального округа, которые переводятся из одной категории «Земли населенных пунктов» в другую «Зона индивидуальной жилой застройки» 

	№
	Кадастровый номер
	Площадь, м2
	Существующая категория земель
	Проектная категория земель
	Функциональная зона по проекту внесения изменений в генеральный план

	1
	21:10:020201:751
	18699
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	2
	21:10:020201:394
	21421
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки


2.3. Cуществующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии (прогнозируемые в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения) определяются по балансам существующей тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и тепловой нагрузки на коллекторах источников.

Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа приведены в таблице ниже.

Табл. 2.4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия централизованных источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

	Наименование параметра
	Этапы

	
	 2026
	 2027
	 2028
	 2029
	 2030
	 2031 - 2035
	 2036 - 2037

	Котельная «Мира 41б»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб..
	0,00005
	0,00005
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00007
	0,00009

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00035
	0,00038
	0,00040
	0,00042
	0,00045
	0,00047
	0,00064

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,899
	0,899
	0,899
	0,899
	0,899
	0,899
	0,899

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022

	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00005
	0,00005
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00007
	0,00009

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00013
	0,00014
	0,00015
	0,00016
	0,00017
	0,00018
	0,00024

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,578
	0,578
	0,578
	0,578
	0,578
	0,578
	0,578

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343

	Котел по ул. Мира, 33А

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00005
	0,00005
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00007
	0,00009

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00023
	0,00024
	0,00026
	0,00027
	0,00029
	0,00031
	0,00041

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,799
	0,799
	0,799
	0,799
	0,799
	0,799
	0,799

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122

	Котельная «Квартальная»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	2,477
	2,477
	2,477
	2,477
	2,477
	2,477
	2,477

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00012
	0,00013
	0,00014
	0,00015
	0,00016
	0,00017
	0,00022

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	2,419
	2,419
	2,419
	2,419
	2,419
	2,419
	2,419

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	2,532
	2,532
	2,532
	2,532
	2,532
	2,532
	2,532

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,287
	0,283
	0,279
	0,275
	0,271
	0,271
	0,271

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00062
	0,00064
	0,00067
	0,00070
	0,00074
	0,00078
	0,00104

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	2,823
	2,819
	2,815
	2,811
	2,807
	2,807
	2,807


	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	-0,40
	-0,40
	-0,40
	-0,39
	-0,39
	-0,39
	-0,39

	Котлы «РТП»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00003
	0,00003
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00006

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,0407
	0,0407

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00009
	0,00009
	0,00010
	0,00010
	0,00011
	0,00012
	0,00016

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,333
	0,333
	0,333
	0,333
	0,333
	0,333
	0,333

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	Котельная «ЦРБ»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2,150
	2,150
	2,150
	2,150
	2,150
	2,150
	2,150

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	2,040
	2,040
	2,040
	2,040
	2,040
	2,040
	2,040

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00010
	0,00011
	0,00012
	0,00012
	0,00013
	0,00014
	0,00018

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	1,991
	1,991
	1,991
	1,991
	1,991
	1,991
	1,991

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00021
	0,00022
	0,00023
	0,00025
	0,00026
	0,00028
	0,00037

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	1,122
	1,122
	1,122
	1,122
	1,122
	1,122
	1,122

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87

	Котельная «Кирова 28б»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,00473
	0,00473

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00002

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	Котельная «ФОК»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00008
	0,00009
	0,00009
	0,00010
	0,00010
	0,00011
	0,00015

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	1,351
	1,351
	1,351
	1,351
	1,351
	1,351
	1,351

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00011
	0,00011
	0,00012
	0,00013
	0,00014
	0,00014
	0,00019

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,744
	0,744
	0,744
	0,744
	0,744
	0,744
	0,744

	Котельная «Новочурашево»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00005
	0,00005
	0,00007

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,495
	0,495
	0,495
	0,495
	0,495
	0,495
	0,495

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,063
	0,063
	0,063
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00014
	0,00014
	0,00015
	0,00016
	0,00017
	0,00018
	0,00024

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,559
	0,559
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,110
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,112
	0,112

	Котельная №5

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00003
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00006

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00010
	0,00010
	0,00011
	0,00012
	0,00012
	0,00013
	0,00018

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,263
	0,263
	0,263
	0,263
	0,263
	0,263
	0,263

	Котельная №6

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00003
	0,00004

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056

	Котельная №7

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,00012
	0,00012
	0,00012
	0,00012
	0,00012
	0,00012
	0,00012

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00005

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Котельная №9

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00001
	0,00001
	0,00001

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00001

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Котельная №10

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00001
	0,00001
	0,00001

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,0480

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00001

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	Котельная «РДК»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,2610

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,01514
	0,015

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00003
	0,00003
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00006

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	-0,134
	-0,134
	-0,134
	-0,134
	-0,134
	-0,134
	-0,134

	Котельная «Радуга»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00003
	0,00003
	0,00004

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,00017
	0,00017
	0,00017
	0,00017
	0,00017
	0,00017
	0,00017

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00005

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	Котельная «Кооперативная 26»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00002

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	БМК-1

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00002
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00004

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,428
	0,428
	0,428
	0,428
	0,428
	0,428
	0,428

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,00027
	0,00027
	0,00027
	0,00027
	0,00027
	0,00027
	0,00027

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,0170
	0,0170

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00005
	0,00005
	0,00007

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Котельная коммунальной бани

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00004
	0,00004
	0,00005

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,00027
	0,00027
	0,00027
	0,00027
	0,00027
	0,00027
	0,00027

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,0170
	0,0170

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00004
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00006
	0,00008

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17


2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Действующим генеральным планом Ибресинского муниципального округа не предусматриваются зоны действия источников тепловой энергии, расположенных в границах двух и более поселений. Все источники тепловой энергии расположены в границах Ибресинского муниципального округа.

Перспективные тепловые нагрузки потребителей, находящихся в зонах действия источников тепловой энергии, расположены в пределах границы Ибресинского муниципального округа.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 ФЗ №190 от 27.07.2010 г.:

«Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

· затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих участков;

· пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

· затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

· потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

· надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время в Ибресинском муниципальном округе действует 19 централизованных источников теплоснабжения. Карта-схема поселения с делением на зоны действия источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа приведена на Рис. 2.1.

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличения тепловых нагрузок теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Перечень исходных данных для расчета радиусов эффективного теплоснабжения по централизованным источникам тепловой энергии Ибресинского муниципального округа приведен в Табл. 2.5.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого централизованного источника тепловой энергии представлен в Табл. 2.6.

Схема Ибресинского муниципального округа с указанием радиусов эффективного теплоснабжения централизованных источников тепловой энергии представлена на Рис. 2.3.

Табл. 2.5. Исходные данные для расчета радиусов эффективного теплоснабжения по источникам тепловой энергии Ибресинского муниципального округа

	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии по площадям элементов территориального деления, тыс. м²
	Номер условного участка зоны действия
	Расстояние от источника до центра условного участка, м
	Суммарная тепловая нагрузка Потребителей, Гкал/ч
	Продолжительность отопительного периода, ч
	Тариф на отпуск тепловой энергии, руб./Гкал

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная «Мира 41б»
	54,06903
	1
	105
	0,266
	4968
	2604,66

	2
	
	
	2
	136
	0,466
	
	

	3
	
	
	3
	144
	0,04
	
	

	4
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	26,29542
	1
	26
	0,075
	4968
	2604,66

	5
	
	
	2
	133
	0,44
	
	

	6
	Котел по ул. Мира, 33А
	35,3136
	1
	142
	0,691
	4968
	2604,66

	7
	Котельная «Квартальная»
	106,57291
	1
	229
	0,85
	4968
	2604,66

	8
	
	
	2
	245
	1,501
	
	

	9
	Котлы «РТП»
	16,51724
	1
	57
	0,101
	4968
	2604,66

	10
	
	
	2
	127
	0,191
	
	

	11
	Котельная «ЦРБ»
	41,67798
	1
	78
	0,436
	4968
	2604,66

	12
	
	
	2
	140
	0,22
	
	

	13
	Котельная «Кирова 28б»
	3,49873
	1
	35
	0,074
	4968
	2604,66

	14
	Котельная «ФОК»
	26,49179
	1
	82
	0,217
	4968
	2604,66

	15
	
	
	2
	192
	0,339
	
	

	16
	Котельная «Новочурашево»
	35,55961
	1
	70
	0,12
	4968
	2604,66

	17
	
	
	2
	235
	0,368
	
	

	18
	Котельная №5
	15,93701
	1
	98
	0,057
	4968
	2604,66

	19
	
	
	2
	170
	0,175
	
	

	20
	Котельная №6
	4,94137
	1
	63
	0,093
	4968
	2604,66

	21
	Котельная №7
	4,63352
	1
	40
	0,009
	4968
	2604,66

	22
	
	
	2
	76
	0,067
	
	

	23
	Котельная №9
	3,35711
	1
	62
	0,051
	4968
	2604,66

	24
	Котельная №10
	2,48663
	1
	57
	0,048
	4968
	2604,66

	25
	Котельная «РДК»
	7,77301
	1
	74
	0,26
	4968
	2604,66

	26
	Котельная «Радуга»
	9,05789
	1
	62
	0,055
	4968
	2604,66

	27
	
	
	2
	50
	0,09
	
	

	28
	Котельная «Кооперативная 26»
	1,80882
	1
	33
	0,076
	4968
	2604,66

	29
	БМК-1
	11,01577
	1
	80
	0,131
	4968
	2604,66

	30
	
	
	2
	130
	0,084
	
	

	31
	Котельная коммунальной бани
	0,917
	1
	36
	0,045
	4968
	2604,66


Табл. 2.6. Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения

	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Подключенная тепловая энергия, Гкал/ч
	Полезный годовой отпуск, тыс. Гкал
	Радиус эффективного теплоснабжения, м

	1
	Котельная «Мира 41б»
	0,772
	2,275137
	122

	2
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	0,515
	1,381809
	80

	3
	Котел по ул. Мира, 33А
	0,691
	1,947946
	142

	4
	Котельная «Квартальная»
	2,351
	6,657731
	237

	5
	Котлы «РТП»
	0,292
	0,805162
	92

	6
	Котельная «ЦРБ»
	0,656
	2,655420
	109

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	0,074
	0,186581
	35

	8
	Котельная «ФОК»
	0,556
	1,448259
	137

	9
	Котельная «Новочурашево»
	0,488
	1,342816
	153

	10
	Котельная №5
	0,232
	0,698540
	134

	11
	Котельная №6
	0,093
	0,243532
	63

	12
	Котельная №7
	0,076
	0,217306
	58

	13
	Котельная №9
	0,051
	0,123844
	62

	14
	Котельная №10
	0,048
	0,116698
	57

	15
	Котельная «РДК»
	0,26
	0,634911
	74

	16
	Котельная «Радуга»
	0,145
	0,371569
	55

	17
	Котельная «Кооперативная 26»
	0,076
	0,163256
	33

	18
	БМК-1
	0,215
	0,799595
	105

	19
	Котельная коммунальной бани
	0,045
	0,098978
	36
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Рис. 2.3. Схема существующих радиусов эффективного теплоснабжения от централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа. 

3. Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Существующие и перспективные балансы теплоносителя приведены в Главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

За период, предшествующий актуализации, изменения производительности водоподготовительных установок, максимального потребления теплоносителя и аварийных режимов систем теплоснабжения не установлены. Балансы теплоносителя сохраняются в ранее утвержденных значениях.

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В ходе сопоставления нормативных и фактических потерь теплоносителя в существующих системах транспорта тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения, было выявлено, что фактические потери теплоносителя в тепловых сетях превышают нормативные потери теплоносителя, рассчитанные в соответствии с существующими характеристиками тепловых сетей. Несмотря на несоответствие фактических и нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в существующих системах теплоснабжения может быть выполнен ряд организационных и технических мероприятий. К организационным мероприятиям следует отнести составление планов и проведение энергетического аудита и энергетического обследования тепловых сетей на предмет выявления наибольших потерь теплоносителя в тепловых сетях.

Для снижения коммерческих потерь теплоносителя рекомендуется оснащение приборами учета потребителей тепловой энергии.

Для снижения потерь теплоносителя при транспортировке тепловой энергии потребителям рекомендуются следующие мероприятия:

1) проведение мероприятий по снижению аварийности на тепловых сетях в соответствии с Главой 11 «Оценка надежности теплоснабжения»;

2) перекладка трубопроводов тепловых сетей в соответствии с планами развития теплоснабжающей организацией;

3) применение при прокладке магистральных трубопроводов тепловых сетей трубопроводов в монолитной тепловой изоляции с системами дистанционной диагностики состояния трубопроводов;

4) использование мобильных измерительных комплексов для диагностики состояния тепловых сетей.

Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети с учетом увеличения нормативных расходов теплоносителя приведены в Табл. 3.1.

Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети с учетом увеличения нормативных расходов теплоносителя приведены в Главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Прогнозируемые приросты нормативных потерь теплоносителя определяются, как произведение нормативной среднегодовой утечки на прогнозируемые приросты объемов теплоносителя.

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного, максимального фактического потребления и компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системы теплоснабжения теплопотребляющими установками потребителей приведены в составе таблиц предыдущего пункта (3.1).

Данные величины показывают, что на перспективу увеличение производительности существующих ВПУ не требуется. На расчетный период нагрузка на ВПУ источников тепловой энергии будет складываться из следующих составляющих:

· собственные нужды теплоисточников;

· подпитка тепловой сети.

Табл. 3.1. Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного, максимального фактического потребления теплоносителя и компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения теплопотребляющими установками потребителей

	Показатель
	Ед. изм.
	 2026
	 2027
	 2028
	 2029
	 2030
	 2031 - 2035
	 2036 - 2037

	Котельная «Мира 41б»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	29,40
	29,40
	29,40
	29,40
	29,40
	29,40
	29,40

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	29,40
	29,40
	29,40
	29,40
	29,40
	29,40
	29,40

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	29,66
	29,66
	29,66
	29,66
	29,66
	29,66
	29,66

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	20,67
	20,67
	20,67
	20,67
	20,67
	20,67
	20,67

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	20,67
	20,67
	20,67
	20,67
	20,67
	20,67
	20,67

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	20,79
	20,79
	20,79
	20,79
	20,79
	20,79
	20,79

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котел по ул. Мира, 33А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	27,76
	27,76
	27,76
	27,76
	27,76
	27,76
	27,76

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	27,76
	27,76
	27,76
	27,76
	27,76
	27,76
	27,76

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	28,03
	28,03
	28,03
	28,03
	28,03
	28,03
	28,03

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Квартальная»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	101,82
	101,82
	101,82
	101,82
	101,82
	101,82
	101,82

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	101,82
	101,82
	101,82
	101,82
	101,82
	101,82
	101,82

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	103,27
	103,27
	103,27
	103,27
	103,27
	103,27
	103,27

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котлы «РТП»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	11,72
	11,72
	11,72
	11,72
	11,72
	11,72
	11,72

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	11,72
	11,72
	11,72
	11,72
	11,72
	11,72
	11,72

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «ЦРБ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	41,048
	41,048
	41,048
	41,048
	41,048
	41,048
	41,048

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	41,048
	41,048
	41,048
	41,048
	41,048
	41,048
	41,048

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	41,25
	41,25
	41,25
	41,25
	41,25
	41,25
	41,25

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Кирова 28б»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	1,57
	1,54
	1,52
	1,50
	1,50
	1,45
	1,45

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,57
	1,54
	1,52
	1,50
	1,50
	1,45
	1,45

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1,57
	1,55
	1,53
	1,50
	1,50
	1,45
	1,45

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	3,43
	3,46
	3,48
	3,50
	3,50
	3,55
	3,55

	Доля резерва
	%
	69%
	69%
	70%
	70%
	70%
	71%
	71%

	Котельная «ФОК»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	22,361
	22,361
	22,361
	22,361
	22,361
	22,361
	22,361

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	22,361
	22,361
	22,361
	22,361
	22,361
	22,361
	22,361

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	22,60
	22,60
	22,60
	22,60
	22,60
	22,60
	22,60

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Новочурашево»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	23,751
	23,646
	23,540
	23,435
	23,435
	23,087
	23,087

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	23,751
	23,646
	23,540
	23,435
	23,435
	23,087
	23,087

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	23,90
	23,80
	23,69
	23,59
	23,59
	23,24
	23,24

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №5

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	9,406
	9,406
	9,406
	9,406
	9,406
	9,406
	9,406

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	9,406
	9,406
	9,406
	9,406
	9,406
	9,406
	9,406

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	9,53
	9,53
	9,53
	9,53
	9,53
	9,53
	9,53

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №6

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	3,77
	3,77
	3,77
	3,772
	3,772
	3,772
	3,772

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	3,77
	3,77
	3,77
	3,772
	3,772
	3,772
	3,772

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №7

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	2,97
	2,97
	2,97
	2,974
	2,974
	2,974
	2,974

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,97
	2,97
	2,97
	2,974
	2,974
	2,974
	2,974

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	3,01
	3,01
	3,01
	3,01
	3,01
	3,01
	3,01

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №9

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	2,04
	2,04
	2,04
	2,044
	2,044
	2,044
	2,044

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,04
	2,04
	2,04
	2,044
	2,044
	2,044
	2,044

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №10

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	1,92
	1,92
	1,92
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,92
	1,92
	1,92
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «РДК»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	5,98
	5,95
	5,92
	5,892
	5,892
	5,795
	5,795

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	5,98
	5,95
	5,92
	5,892
	5,892
	5,795
	5,795

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	5,99
	5,96
	5,94
	5,91
	5,91
	5,81
	5,81

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Радуга»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	5,90
	5,90
	5,90
	5,896
	5,896
	5,896
	5,896

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	5,90
	5,90
	5,90
	5,896
	5,896
	5,896
	5,896

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Кооперативная 26»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	2,97
	2,97
	2,97
	2,966
	2,966
	2,966
	2,966

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,97
	2,97
	2,97
	2,966
	2,966
	2,966
	2,966

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	2,97
	2,97
	2,97
	2,97
	2,97
	2,97
	2,97

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	БМК-1

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	10,66
	10,66
	10,66
	10,662
	10,662
	10,662
	10,662

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	10,66
	10,66
	10,66
	10,662
	10,662
	10,662
	10,662

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная коммунальной бани

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


4. Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа приведены в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

Документы территориального планирования, градостроительные предпосылки, зоны перспективной застройки и параметры развития систем теплоснабжения за период актуализации не изменялись. Основанием для корректировки мастер-плана является перенос сроков выполнения мероприятий надземных участков тепловой сети за счет замены трубопроводов на новые трубы в пенополиуретановой изоляции с оцинкованным покрытием с увеличением срока службы. Ранее утвержденные варианты перспективного развития систем теплоснабжения актуализированы и представлены ниже.

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Ибресинского муниципального округа 

Развитие систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа возможно по двум сценариям развития, оба рассмотрены ниже.

Вариант перспективного развития №1 (сценарий развития №1) «базовый» в соответствии с инвестиционной программой МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа на 2025 – 2029 гг. предусматривает:

1) Модернизация надземных участков тепловой сети с целью снижения износа участков тепловой сети, снижения потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям за счет замены трубопроводов на новые трубы в пенополиуретановой изоляции с оцинкованным покрытием с увеличением срока службы:
– ремонт теплосети ул. Маресьева, 53 – ул. Кооперативная, 4 (2027 г.);

– ремонт теплосети котел по ул. Мира, 33А – СОШ №2 (2027 г.);

– ремонт теплосети котельная №5 – ул. Маресьева, д. 9 (2027 г.);

– ремонт теплосети ул. Школьная, д. 3 (районный суд) – ул. Садовая, д. 2 (2026 г.);

– ремонт теплосети ул. Энгельса, д. 19А – ул. Энгельса, д. 25А (2027 г.);

– ремонт теплосети ул. Энгельса, д. 67 – ул. Герцена, д. 10 (2027 г.);

– ремонт теплосети ул. Энгельса, д. 63 – ул. Герцена, д. 4 (2028 г.);

– ремонт теплосети ул. Герцена, д. 4 – ул. Герцена, д. 6 (2028 г.);

– ремонт теплосети ул. Мира, д. 41а (старая котельная) – ул. Энгельса, д. 61 (2028 г.);

– ремонт теплосети ул. Мира, д. 36 – ул. Энгельса, д. 51 (2028 г.);

– ремонт теплосети ул. Кооперативная, д. 5 – ул. Маресьева, д. 59 (2029 г.);

– ремонт теплосети ул. Маресьева, д. 65 – ул. Маресьева, д. 63 (2029 г.);

– ремонт теплосети ул. Школьная, д. 1 (МБОУ СОШ №1) – ул. Пионерская, д. 27 (2030 г.);

– ремонт теплосети ул. Кооперативная, д. 27 (ЦРБ) – ул. Пионерская, д. 27 (2030 г.);

– ремонт теплосети ул. Энгельса, д. 19а – ул. Энгельса, д. 13 (2030 г.).

2) Реконструкция котельной №5 (замена газовой горелки на FBR K4/2 TL EVO 2+R/CE D1-S) позволит повышение технологической и энергетической эффективности, надежности, безопасности функционирования и развития системы теплоснабжения (2027 г.);

3) Реконструкция котельной «Квартальная» (замена котла КВа-1,5 (2015 г.) на котел водогрейный жаротрубный WYBERG V1800) с целью снижения уровня износа котельной «Квартальная» (2028 г.).

Вариант перспективного развития №2 (сценарий развития №2) «консервативный» предусматривает:

1) Техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
2) Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
3) Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.
4) Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.
4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Ибресинского муниципального округа 

Сравнение стоимости запланированных мероприятий представлено в Табл. 4.1.

Табл. 4.1. Объем инвестиций на развитие систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Общая стоимость внедрения мероприятия, тыс. рублей

	1
	Сценарий развития №1 (базовый)
	15 695,20

	2
	Сценарий развития №2 (консервативный)
	96 744,22


Реализация обоих сценариев развития потребует объем инвестиций, как бюджетных, так и внебюджетных средств.

Основным приоритетным сценарием развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа выбирается сценарий развития №1 «базовый», как наиболее вероятный к реализации. Далее расчеты всех показателей в таблицах ниже представлены по «базовому» сценарию развития №1.

5. Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, расположенных на территории Ибресинского муниципального округа в первую очередь, определяются генеральным планом муниципального округа.

За период актуализации в котельной «Радуга» в 2025 году заменен котел ква-0,25 1 шт (номер 20001206) на котел WYBERG V 250 1 шт. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, консервация и вывод из эксплуатации остальных источников тепловой энергии не осуществлялись. Состав основного оборудования изменился на котельной «Радуга», по остальным источникам тепловой энергии, установленная и располагаемая мощность, вид основного и резервного топлива, температурный график и режимы работы источников сохраняются без изменений.

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Ибресинского муниципального округа, отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения – обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

В сценариях развития №1 и №2 не предусмотрено строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Ибресинского муниципального округа. 

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Сценариями развития не предусматривается реконструкция существующих источников тепловой энергии в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В обоих сценариях развития предусматривается техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. Данные мероприятия представлены в Табл. 1.3 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории муниципального округа не предусматривается совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и существующих источников тепловой энергии в виду отсутствия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Совместная работа существующих источников тепловой энергии на одну сеть схемой теплоснабжения не предполагается.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Схемой теплоснабжения не предусмотрены меры по выводу из эксплуатации и консервации существующих котельных, выработавших нормативный срок службы.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование действующих источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, данной схемой теплоснабжения не предполагается.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Перевод источников тепловой энергии в пиковый режим работы по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, данной схемой теплоснабжения не предполагается. 

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Схемой теплоснабжения предполагается сохранение фактических (текущих) температурных графиков отпуска тепла в тепловые сети, которые соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети и представлены в Табл. 5.1.

Табл. 5.1. Фактический температурный режим отпуска тепла в Ибресинском муниципальном округе

	№ п/п
	Теплоснабжающая/эксплуатирующая организация
	Наименование источника тепловой энергии
	Температурный график, °С

	1
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	котельная «Мира 41б»
	65-55

	2
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	65-55

	3
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	котел по ул. Мира, 33А
	65-55

	4
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	котельная «Квартальная»
	65-55

	5
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	котлы «РТП»
	65-55

	6
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	котельная «ЦРБ»
	65-55

	7
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	котельная «Кирова 28б»
	65-55

	8
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	котельная «ФОК»
	70-60

	9
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	котельная «Новочурашево»
	65-55

	10
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	котельная №5
	65-55

	11
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	котельная №6
	65-55

	12
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	котельная №7
	65-55

	13
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	котельная №9
	65-55

	14
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	котельная №10
	65-55

	15
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	котельная «РДК»
	62-52

	16
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	котельная «Радуга»
	65-55

	17
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	котельная «Кооперативная 26»
	65-55

	18
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	БМК-1
	75-65

	19
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	котельная коммунальной бани
	95-70


5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В данной схеме теплоснабжения предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей не предусматриваются.

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива с точки зрения сложившейся системы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа можно считать не целесообразным.

6. Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей приведены в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

Решения о необходимости строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей приняты на основании расчетов, выполненных с использованием электронной модели системы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа, описание которой приведено в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Структура организации проектов по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей представлена ниже:

1) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

2) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

3) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

4) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

5) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

6) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

7) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Основными эффектами от реализации этих проектов являются:

· расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения;

· повышение эффективности передачи тепловой энергии в тепловых сетях.

За период актуализации в 2025 году был заменен участок тепловой сети от котельной «Квартальная» и до УТ-4 диаметром 219 мм и протяжённостью 176,5 м в 2-х трубном исполнении. Другие мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей и сооружений на них не выполнялись. Конфигурация тепловых сетей, протяженность, диаметры, способ прокладки, границы эксплуатационной ответственности и характеристики сооружений на сетях сохраняются в ранее утвержденном виде.

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В зоне эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа не требуется строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

По сценарию развитиям №1 и №2 не требуется строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Ибресинского муниципального округа.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В зоне эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа не требуется строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по сценарию развития №1 по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения учтены в Табл. 5.1 Обосновывающих материалах схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

Предложения по сценарию развития №2 по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных представлены в Табл. 5.2 Обосновывающих материалах схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа и в Табл. 1.5 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения условно можно разделить на две группы:

· мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров, обеспечивающие резервирование;

· мероприятия по реконструкции и (или) модернизации ветхих тепловых сетей.

Предложения по сценарию развития №1 по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей учтены в Табл. 5.1 Обосновывающих материалах схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

Предложения по сценарию развития №2 по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей представлены в Табл. 5.2 Обосновывающих материалах схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа и в Табл. 1.6 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

В Табл. 1.4 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа предусмотрены мероприятия по сценарию развития №2 по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

7. Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В соответствии с п. 8 и 9 ст. 29 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

В соответствии с Федеральным закон от 30 декабря 2021 г. №438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении», вступивший в силу с 1 января 2022 г., для исключения необоснованных расходов, вводится обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Ибресинского муниципального образования отсутствуют. Требования к мероприятиям по переводу открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения не применяются.

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В данной схеме теплоснабжения мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы ГВС не рассматриваются, поскольку от БМК-1 горячее водоснабжение осуществляется по отдельным сетям, от котельной «ФОК» - по двух трубной закрытой системе теплоснабжения. По остальным централизованным источникам тепловой энергии Ибресинского муниципального округа - горячее водоснабжение потребителей не осуществляется.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В зданиях, оборудованных газовыми колонками необходимость строительства индивидуальных и центральных тепловых пунктов для приготовления горячего водоснабжения отсутствует.

На территории Ибресинского муниципального округа не планируется строительство ИТП и ЦТП.

7.3. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения не рассматриваются, поскольку от БМК-1 горячее водоснабжение осуществляется по отдельным сетям, от котельной «ФОК» - по двух трубной закрытой системе теплоснабжения. По остальным централизованным источникам тепловой энергии Ибресинского муниципального округа - горячее водоснабжение потребителей не осуществляется.

8. Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива для всех централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа является природный газ.

Перспективные топливные балансы для каждого централизованного источника тепловой энергии, отапливающего здания расположенные на территории Ибресинского муниципального округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлены в Табл. 8.1. 

В соответствии с требованиями п.13.45 СП 89.13330.2012 «Котельные установки» вместимость резервуара хранения резервного топлива колеблется в пределах от трех до десяти дней теплопотребления в самый холодный месяц года и подбирается исходя из условий:

· вид топлива;

· способ доставки.

За период актуализации виды основного, резервного и аварийного топлива источников тепловой энергии не изменялись. Изменения в системе обеспечения топливом не выявлены. Перспективные топливные балансы сохраняются без изменений.

Табл. 8.1. Перспективные расчетные топливные балансы.

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии (номер, адрес)
	Тип топлива
	Вид топлива
	Этапы

	
	
	
	
	 2026
	 2027
	 2028
	 2029
	 2030
	 2031 - 2035
	 2036 - 2037

	1
	Котельная «Мира 41б»
	основное
	природный газ, м3
	378318,1
	378318,1
	378318,1
	378318,1
	378318,1
	1891590,5
	1134954,0

	
	
	резервное (аварийное)
	электроэнергия
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	основное
	природный газ, м3
	225359,8
	225359,8
	225359,8
	225359,8
	225359,8
	1126799,0
	676079,4

	
	
	резервное (аварийное)
	электроэнергия
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Котел по ул. Мира, 33А
	основное
	природный газ, м3
	319884,4
	319884,4
	319884,4
	319884,4
	319884,4
	1599422,0
	959653,2

	
	
	резервное (аварийное)
	электроэнергия
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Котельная «Квартальная»
	основное
	природный газ, м3
	1126364,6
	1123299,2
	1120233,9
	1117168,5
	1114103,1
	5570515,5
	3342309,3

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Котлы «РТП»
	основное
	природный газ, м3
	127474,2
	127474,2
	127474,2
	127474,2
	127474,2
	637371,0
	382422,6

	
	
	резервное (аварийное)
	электроэнергия
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Котельная «ЦРБ»
	основное
	природный газ, м3
	430355,4
	430355,4
	430355,4
	430355,4
	430355,4
	2151777,0
	1291066,2

	
	
	резервное (аварийное)
	дизельное топливо, тн
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	основное
	природный газ, м3
	30274,6
	30267,1
	30259,6
	30252,1
	30244,6
	151073,0
	90733,8

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Котельная «ФОК»
	основное
	природный газ, м3
	240382,0
	240382,0
	240382,0
	240382,0
	240382,0
	1201910,0
	721146,0

	
	
	резервное (аварийное)
	дизельное топливо, тн
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	9
	Котельная «Новочурашево»
	основное
	природный газ, м3
	221992,3
	221823,6
	221655,0
	221486,4
	221317,8
	1105836,0
	664459,2

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	котельная №5
	основное
	природный газ, м3
	117248,1
	117248,1
	117248,1
	117248,1
	117248,1
	586240,5
	351744,3

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Котельная №6
	основное
	природный газ, м3
	39710,3
	39710,3
	39710,3
	39710,3
	39710,3
	198551,5
	119130,9

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная №7
	основное
	природный газ, м3
	36274,9
	36274,9
	36274,9
	36274,9
	36274,9
	181374,5
	108824,7

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Котельная №9
	основное
	природный газ, м3
	19883,5
	19883,5
	19883,5
	19883,5
	19883,5
	99417,5
	59650,5

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Котельная №10
	основное
	природный газ, м3
	18749,9
	18749,9
	18749,9
	18749,9
	18749,9
	93749,5
	56249,7

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Котельная «РДК»
	основное
	природный газ, м3
	103201,7
	103194,1
	103186,6
	103179,1
	103171,6
	515745,0
	309537,3

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Котельная «Радуга»
	основное
	природный газ, м3
	60459,0
	60459,0
	60459,0
	60459,0
	60459,0
	302295,0
	181377,0

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Котельная

«Кооперативная 26»
	основное
	природный газ, м3
	25947,3
	25947,3
	25947,3
	25947,3
	25947,3
	129736,5
	77841,9

	
	
	резервное (аварийное)
	дизельное топливо, тн
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	18
	БМК-1
	основное
	природный газ, м3
	143626,4
	143626,4
	143626,4
	143626,4
	143626,4
	718132,0
	430879,2

	
	
	резервное (аварийное)
	дизельное топливо, тн
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	19
	Котельная коммунальной бани
	основное
	природный газ, м3
	15367,5
	15367,5
	15367,5
	15367,5
	15367,5
	76837,5
	76837,5

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Поскольку основным топливом для всех централизованных источников теплоснабжения в Ибресинском муниципальном округе является природный газ, то местные виды топлива, в том числе возобновляемые источники энергии не используются.

8.3. Вид топлива, его доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива, используемого для производства тепловой энергии на централизованных источниках тепловой энергии, является природный газ.

Сертификат соответствия и протокол испытания природного газа не предоставлены.

8.4. Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

Преобладающим видом топлива в Ибресинском муниципальном округе является природный газ.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

Приоритетное направление развития топливного баланса Ибресинского муниципального округа планируется в соответствии со сценарием развития №1.

9. Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

За период актуализации фактическое осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей, предусмотренных действующей схемой теплоснабжения, не подтверждено. Изменения в объеме планируемых инвестиций и источниках финансирования связаны с переносом сроков выполнения мероприятий надземных участков тепловой сети за счет замены трубопроводов на новые трубы в пенополиуретановой изоляции с оцинкованным покрытием с увеличением срока службы.

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию».

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей на каждом этапе представлены в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию».

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа в данной схеме теплоснабжения не планируется.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы ГВС не рассматриваются, поскольку горячее водоснабжение потребителей от котельных по открытой схеме теплоснабжения не осуществляется.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения выполнены с учетом:

· прогнозов индексов предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию Минэкономразвития РФ до 2028 г.;

· коэффициента распределения финансовых затрат по годам.

Для включения в инвестиционную надбавку к тарифу предлагаются следующие мероприятия:

· все мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту источников тепловой энергии;

· предложение по реконструкции тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

· предложение по строительству и реконструкции насосных станций.

Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Ибресинского муниципального округа и предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки должны быть реализованы за счет тарифа на подключения.

Для смягчения денежной нагрузки на жителей, необходимо привлекать дополнительные источниками финансирования:

· областной бюджет, в рамках областных программ по модернизации в сфере энергетики;

· государственно-частное партнерство;

· федеральный бюджет, в рамках федеральных целевых программ в сфере теплоэнергетики.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям представлена в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Информация о фактической величине осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения по Ибресинскому муниципальному округу не предоставлена. 

10. Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

За период актуализации изменения состава теплоснабжающих и теплосетевых организаций, границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, оснований присвоения статуса ЕТО и заявок на присвоение статуса ЕТО не выявлены. Ранее принятое решение о присвоении статуса ЕТО сохраняется без изменений.

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 (далее Правила).

Муниципальное предприятие «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства Ибресинского района» наделено статусом единой теплоснабжающей организации на территории Ибресинского муниципального округа.

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации приведен в Табл. 10.1.

Табл. 10.1. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации 

	№ п/п
	Наименование ЕТО
	Наименование источника

	1
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Мира 41б»

	2
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а

	3
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. Мира, 33А

	4
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Квартальная»

	5
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котлы «РТП»

	6
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ЦРБ»

	7
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кирова 28б»

	8
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ФОК»

	9
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Новочурашево»

	10
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №5

	11
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №6

	12
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №7

	13
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №9

	14
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №10

	15
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «РДК»

	16
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Радуга»

	17
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кооперативная 26»

	18
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	БМК-1

	19
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная коммунальной бани


10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

· размер собственного капитала;

· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 

· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Основанием присвоения статуса единой теплоснабжающей организации муниципальному предприятию «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства Ибресинского района» является направленная в администрацию Ибресинского муниципального округа заявка с указанием всех необходимых данных, в соответствии с критериями настоящих Правил.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент актуализации схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа новых заявок на присвоение статуса ЕТО от других теплоснабжающих организаций не поступало.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Ибресинского муниципального округа

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Ибресинского муниципального округа приведен в Табл. 10.2.

Табл. 10.2. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование организации
	Наименование источника

	1
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Мира 41б»

	2
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а

	3
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. Мира, 33А

	4
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Квартальная»

	5
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котлы «РТП»

	6
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ЦРБ»

	7
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кирова 28б»

	8
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ФОК»

	9
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Новочурашево»

	10
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №5

	11
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №6

	12
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №7

	13
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №9

	14
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №10

	15
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «РДК»

	16
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Радуга»

	17
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кооперативная 26»

	18
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	БМК-1

	19
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная коммунальной бани


11. Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В актуализированной схеме теплоснабжения перераспределение тепловой нагрузки между централизованными источниками тепловой энергии в Ибресинском муниципальном округе не планируется.

За период актуализации перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не осуществлялось. Границы зон действия источников тепловой энергии и ранее утвержденные решения о распределении тепловой нагрузки сохраняются без изменений.

12. Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, имеют весьма важное и практическое значение, так как отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения не способствует формированию единообразной правоприменительной практики, направленной как на защиту интересов слабой стороны этих отношений, т.е. потребителей тепловой энергии, так и на оперативное устранение причин и условий, способствующих существованию бесхозяйных тепловых сетей.

В соответствии со статьей 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

За период актуализации новые бесхозяйные тепловые сети на территории Ибресинского муниципального округа не выявлены. Изменения в перечне бесхозяйных тепловых сетей и организациях, уполномоченных на их эксплуатацию, отсутствуют.

13. Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Ибресинского муниципального округа, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

По результатам проверки изменений в документах и программах развития газоснабжения, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения, влияющих на решения схемы теплоснабжения, не выявлено. Ранее утвержденные положения синхронизации сохраняются без изменений.

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматриваемого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В настоящее время отсутствуют проблемы организации газоснабжения существующих централизованных источников тепловой энергии в Ибресинском муниципальном округе.

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для Ибресинского муниципального округа не предусматриваются.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Планов (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Ибресинского муниципального округа не предусмотрено.

13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Мероприятий по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в данной схеме теплоснабжения не предполагается.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Согласно схемы водоснабжения и водоотведения Ибресинского муниципального округа развитие соответствующих систем водоснабжения в части, относящихся к системам теплоснабжения, предусматривает реализацию в полном объеме положений ст. 29 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения Ибресинского муниципального округа в разрезе развития существующих централизованных источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

14. Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа

По результатам актуализации фактические значения индикаторов развития систем теплоснабжения за период, предшествующий актуализации, не свидетельствуют о необходимости изменения ранее утвержденных решений схемы теплоснабжения. Перспективные значения индикаторов сохраняются без изменений.

14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, не предоставлена.

14.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, не предоставлена.

14.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Расчетный удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии приведен в Табл. 14.1.

Табл. 14.1. Расчетный удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	 2026
	 2027
	 2028
	 2029
	 2030
	 2031 - 2035
	 2036 - 2037

	1
	Котельная «Мира 41б»
	кг.у.т/Гкал
	160,082
	160,082
	160,082
	160,082
	160,082
	160,082
	160,082

	2
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	кг.у.т/Гкал
	156,128
	156,128
	156,128
	156,128
	156,128
	156,128
	156,128

	3
	Котел по ул. Мира, 33А
	кг.у.т/Гкал
	156,128
	156,128
	156,128
	156,128
	156,128
	156,128
	156,128

	4
	Котельная «Квартальная»
	кг.у.т/Гкал
	160,676
	160,676
	160,676
	160,676
	160,676
	160,676
	160,676

	5
	Котлы «РТП»
	кг.у.т/Гкал
	150,980
	150,980
	150,980
	150,980
	150,980
	150,980
	150,980

	6
	Котельная «ЦРБ»
	кг.у.т/Гкал
	156,986
	156,986
	156,986
	156,986
	156,986
	156,986
	156,986

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	кг.у.т/Гкал
	157,427
	157,427
	157,427
	157,427
	157,427
	157,427
	157,427

	8
	Котельная «ФОК»
	кг.у.т/Гкал
	162,015
	162,015
	162,015
	162,015
	162,015
	162,015
	162,015

	9
	Котельная «Новочурашево»
	кг.у.т/Гкал
	162,202
	162,202
	162,202
	162,202
	162,202
	162,202
	162,202

	10
	Котельная №5
	кг.у.т/Гкал
	162,458
	162,458
	162,458
	162,458
	162,458
	162,458
	162,458

	11
	Котельная №6
	кг.у.т/Гкал
	160,893
	160,893
	160,893
	160,893
	160,893
	160,893
	160,893

	12
	Котельная №7
	кг.у.т/Гкал
	161,896
	161,896
	161,896
	161,896
	161,896
	161,896
	161,896

	13
	Котельная №9
	кг.у.т/Гкал
	159,992
	159,992
	159,992
	159,992
	159,992
	159,992
	159,992

	14
	Котельная №10
	кг.у.т/Гкал
	160,082
	160,082
	160,082
	160,082
	160,082
	160,082
	160,082

	15
	Котельная «РДК»
	кг.у.т/Гкал
	162,006
	162,006
	162,006
	162,006
	162,006
	162,006
	162,006

	16
	Котельная «Радуга»
	кг.у.т/Гкал
	161,156
	161,156
	161,156
	161,156
	161,156
	161,156
	161,156

	17
	Котельная «Кооперативная 26»
	кг.у.т/Гкал
	161,011
	161,011
	161,011
	161,011
	161,011
	161,011
	161,011

	18
	БМК-1
	кг.у.т/Гкал
	159,190
	159,190
	159,190
	159,190
	159,190
	159,190
	159,190

	19
	Котельная коммунальной бани
	кг.у.т/Гкал
	164,696
	164,696
	164,696
	164,696
	164,696
	164,696
	164,696


14.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети приведено в Табл. 14.2.

Табл. 14.2. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	 2026
	 2027
	 2028
	 2029
	 2030
	 2031 - 2035
	 2036 - 2037

	1
	Котельная «Мира 41б»
	Гкал/(м2)
	4,261
	4,143
	4,025
	3,686
	3,575
	3,575
	3,575

	2
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	Гкал/(м2)
	3,392
	3,392
	3,392
	3,392
	3,392
	3,392
	3,392

	3
	Котел по ул. Мира, 33А
	Гкал/(м2)
	3,474
	3,934
	3,731
	3,528
	3,326
	3,326
	3,326

	4
	Котельная «Квартальная»
	Гкал/(м2)
	2,750
	2,345
	2,299
	2,252
	2,315
	2,315
	2,315

	5
	Котлы «РТП»
	Гкал/(м2)
	3,267
	3,267
	3,267
	3,267
	3,267
	3,267
	3,267

	6
	Котельная «ЦРБ»
	Гкал/(м2)
	2,955
	2,930
	2,904
	2,878
	2,853
	2,853
	2,853

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	Гкал/(м2)
	3,405
	2,554
	1,702
	0,851
	0,000
	4,196
	4,170

	8
	Котельная «ФОК»
	Гкал/(м2)
	1,926
	1,928
	1,929
	1,931
	1,933
	1,933
	1,933

	9
	Котельная «Новочурашево»
	Гкал/(м2)
	2,205
	1,660
	1,116
	0,571
	0,026
	2,734
	2,728

	10
	Котельная №5
	Гкал/(м2)
	2,723
	2,723
	2,723
	2,723
	2,723
	2,723
	2,723

	11
	Котельная №6
	Гкал/(м2)
	2,892
	2,892
	2,892
	2,892
	2,892
	2,892
	2,892

	12
	Котельная №7
	Гкал/(м2)
	2,895
	2,895
	2,895
	2,895
	2,895
	2,895
	2,895

	13
	Котельная №9
	Гкал/(м2)
	3,469
	3,469
	3,469
	3,469
	3,469
	3,469
	3,469

	14
	Котельная №10
	Гкал/(м2)
	3,446
	3,446
	3,446
	3,446
	3,446
	3,446
	3,446

	15
	Котельная «РДК»
	Гкал/(м2)
	3,106
	2,331
	1,556
	0,781
	0,006
	3,861
	3,853

	16
	Котельная «Радуга»
	Гкал/(м2)
	3,090
	3,090
	3,090
	3,090
	3,090
	3,090
	3,090

	17
	Котельная «Кооперативная 26»
	Гкал/(м2)
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000

	18
	БМК-1
	Гкал/(м2)
	1,871
	1,871
	1,871
	1,871
	1,871
	1,871
	1,871

	19
	Котельная коммунальной бани
	Гкал/(м2)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


14.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициенты использования установленной тепловой мощности приведены в Табл. 14.3.

Табл. 14.3. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	 2026
	 2027
	 2028
	 2029
	 2030
	 2031 - 2035
	 2036 - 2037

	1
	Котельная «Мира 41б»
	%
	28,986
	28,738
	28,491
	28,243
	27,995
	27,995
	27,995

	2
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	%
	17,550
	17,550
	17,550
	17,550
	17,550
	17,550
	17,550

	3
	Котел по ул. Мира, 33А
	%
	24,565
	24,288
	24,011
	23,734
	23,457
	23,457
	23,457

	4
	Котельная «Квартальная»
	%
	33,704
	33,589
	33,473
	28,687
	28,587
	28,587
	28,587

	5
	Котлы «РТП»
	%
	15,375
	15,375
	15,375
	15,375
	15,375
	15,375
	15,375

	6
	Котельная «ЦРБ»
	%
	16,119
	16,095
	16,072
	16,049
	16,025
	16,025
	16,025

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	%
	13,942
	13,613
	13,284
	12,954
	12,625
	14,248
	14,238

	8
	Котельная «ФОК»
	%
	11,152
	11,154
	11,155
	11,157
	11,158
	11,158
	11,158

	9
	Котельная «Новочурашево»
	%
	21,674
	20,747
	19,820
	18,893
	17,966
	22,575
	22,564

	10
	Котельная №5
	%
	13,384
	13,384
	13,384
	13,384
	13,384
	13,384
	13,384

	11
	Котельная №6
	%
	18,719
	18,719
	18,719
	18,719
	18,719
	18,719
	18,719

	12
	Котельная №7
	%
	17,079
	17,079
	17,079
	17,079
	17,079
	17,079
	17,079

	13
	Котельная №9
	%
	17,874
	17,874
	17,874
	17,874
	17,874
	17,874
	17,874

	14
	Котельная №10
	%
	16,845
	16,845
	16,845
	16,845
	16,845
	16,845
	16,845

	15
	Котельная «РДК»
	%
	47,439
	46,421
	45,403
	44,384
	43,366
	48,431
	48,421

	16
	Котельная «Радуга»
	%
	11,267
	11,267
	11,267
	11,267
	11,267
	11,267
	11,267

	17
	Котельная «Кооперативная 26»
	%
	10,501
	10,501
	10,501
	10,501
	10,501
	10,501
	10,501

	18
	БМК-1
	%
	22,939
	22,939
	22,939
	22,939
	22,939
	22,939
	22,939

	19
	Котельная коммунальной бани
	%
	14,144
	14,144
	14,144
	14,144
	14,144
	14,144
	14,144


14.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке приведена в Табл. 14.4.

Табл. 14.4. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	 2026
	 2027
	 2028
	 2029
	 2030
	 2031 - 2035
	 2036 - 2037

	1
	Котельная «Мира 41б»
	м2/(Гкал/ч)
	259,58
	259,58
	259,58
	259,58
	259,58
	259,58
	259,58

	2
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	м2/(Гкал/ч)
	178,94
	178,94
	178,94
	178,94
	178,94
	178,94
	178,94

	3
	Котел по ул. Мира, 33А
	м2/(Гкал/ч)
	212,99
	212,99
	212,99
	212,99
	212,99
	212,99
	212,99

	4
	Котельная «Квартальная»
	м2/(Гкал/ч)
	219,00
	219,00
	219,00
	219,00
	219,00
	219,00
	219,00

	5
	Котлы «РТП»
	м2/(Гкал/ч)
	214,10
	214,10
	214,10
	214,10
	214,10
	214,10
	214,10

	6
	Котельная «ЦРБ»
	м2/(Гкал/ч)
	134,82
	156,33
	156,33
	156,33
	156,33
	156,33
	156,33

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	м2/(Гкал/ч)
	75,79
	75,79
	75,79
	75,79
	75,79
	75,79
	75,79

	8
	Котельная «ФОК»
	м2/(Гкал/ч)
	234,15
	234,15
	234,15
	234,15
	234,15
	234,15
	234,15

	9
	Котельная «Новочурашево»
	м2/(Гкал/ч)
	202,65
	234,91
	234,91
	232,68
	232,68
	232,68
	232,68

	10
	Котельная №5
	м2/(Гкал/ч)
	361,11
	361,11
	361,11
	361,11
	361,11
	361,11
	361,11

	11
	Котельная №6
	м2/(Гкал/ч)
	170,02
	170,02
	170,02
	170,02
	170,02
	170,02
	170,02

	12
	Котельная №7
	м2/(Гкал/ч)
	318,78
	318,78
	318,78
	318,78
	318,78
	318,78
	318,78

	13
	Котельная №9
	м2/(Гкал/ч)
	83,40
	83,40
	83,40
	83,40
	83,40
	83,40
	83,40

	14
	Котельная №10
	м2/(Гкал/ч)
	85,00
	85,00
	85,00
	85,00
	85,00
	85,00
	85,00

	15
	Котельная «РДК»
	м2/(Гкал/ч)
	74,98
	74,98
	74,98
	74,98
	74,98
	74,98
	74,98

	16
	Котельная «Радуга»
	м2/(Гкал/ч)
	133,71
	133,71
	133,71
	133,71
	133,71
	133,71
	133,71

	17
	Котельная «Кооперативная 26»
	м2/(Гкал/ч)
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14

	18
	БМК-1
	м2/(Гкал/ч)
	166,17
	166,17
	166,17
	166,17
	166,17
	166,17
	166,17

	19
	Котельная коммунальной бани
	м2/(Гкал/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


14.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

В Ибресинском муниципальном округе отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, реализуемой внешним потребителям.

14.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

В Ибресинском муниципальном округе отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, реализуемой внешним потребителям.

14.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

В Ибресинском муниципальном округе отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, реализуемой внешним потребителям. 

14.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии приведена в Табл. 14.5.

Табл. 14.5. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	 2026
	 2027
	 2028
	 2029
	 2030
	 2031 - 2035
	 2036 - 2037

	1
	Котельная «Мира 41б»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котел по ул. Мира, 33А
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Котельная «Квартальная»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Котлы «РТП»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Котельная «ЦРБ»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Котельная «ФОК»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Котельная «Новочурашево»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	10
	Котельная №5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Котельная №6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная №7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Котельная №9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Котельная №10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Котельная «РДК»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Котельная «Радуга»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Котельная «Кооперативная 26»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	БМК-1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Котельная коммунальной бани
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


14.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей приведен в Табл. 14.6. 

Табл. 14.6. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	 2026
	 2027
	 2028
	 2029
	 2030
	 2031 - 2035
	 2036 - 2037

	1
	Котельная «Мира 41б»
	-
	41,48
	38,33
	35,18
	32,03
	28,87
	33,87
	38,87

	2
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	-
	39,57
	40,57
	41,57
	42,57
	43,57
	48,57
	53,57

	3
	Котел по ул. Мира, 33А
	-
	40,64
	36,92
	33,21
	29,50
	25,78
	30,78
	35,78

	4
	Котельная «Квартальная»
	-
	23,21
	21,85
	20,49
	19,13
	17,76
	22,76
	27,76

	5
	Котлы «РТП»
	-
	35,00
	36,00
	37,00
	38,00
	39,00
	44,00
	49,00

	6
	Котельная «ЦРБ»
	-
	21,66
	20,41
	19,15
	17,89
	16,64
	21,64
	26,64

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	-
	8,00
	9,00
	10,00
	11,00
	12,00
	17,00
	22,00

	8
	Котельная «ФОК»
	-
	17,77
	17,93
	18,09
	18,25
	18,41
	23,41
	28,41

	9
	Котельная «Новочурашево»
	-
	20,64
	21,64
	22,64
	23,64
	24,64
	29,64
	34,64

	10
	Котельная №5
	-
	21,68
	21,35
	21,02
	20,69
	20,36
	25,36
	30,36

	11
	Котельная №6
	-
	22,11
	23,11
	24,11
	25,11
	26,11
	31,11
	36,11

	12
	Котельная №7
	-
	28,00
	29,00
	30,00
	31,00
	32,00
	37,00
	42,00

	13
	Котельная №9
	-
	19,00
	20,00
	21,00
	22,00
	23,00
	28,00
	33,00

	14
	Котельная №10
	-
	19,00
	20,00
	21,00
	22,00
	23,00
	28,00
	33,00

	15
	Котельная «РДК»
	-
	27,58
	28,58
	29,58
	30,58
	31,58
	36,58
	41,58

	16
	Котельная «Радуга»
	-
	19,70
	20,70
	21,70
	22,70
	23,70
	28,70
	33,70

	17
	Котельная «Кооперативная 26»
	-
	12,00
	13,00
	14,00
	15,00
	16,00
	21,00
	26,00

	18
	БМК-1
	-
	11,34
	12,34
	13,34
	14,34
	15,34
	20,34
	25,34

	19
	Котельная коммунальной бани
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


14.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей приведено в Табл. 14.7.

Табл. 14.7. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	 2026
	 2027
	 2028
	 2029
	 2030
	 2031 - 2035
	 2036 - 2037

	1
	Котельная «Мира 41б»
	-
	-
	0,043
	0,455
	-
	-
	-
	-

	2
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котел по ул. Мира, 33А
	-
	0,476
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Котельная «Квартальная»
	-
	-
	0,114
	-
	0,075
	0,082
	-
	-

	5
	Котлы «РТП»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Котельная «ЦРБ»
	-
	-
	-
	-
	-
	0,287
	-
	-

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Котельная «ФОК»
	-
	-
	0,083
	-
	-
	0,120
	-
	-

	9
	Котельная «Новочурашево»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Котельная №5
	-
	-
	0,289
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Котельная №6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная №7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Котельная №9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Котельная №10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Котельная «РДК»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Котельная «Радуга»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Котельная «Кооперативная 26»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	БМК-1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Котельная коммунальной бани
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


14.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии приведено в Табл. 14.8. 

Табл. 14.8. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	 2026
	 2027
	 2028
	 2029
	 2030
	 2031 - 2035
	 2036 - 2037

	1
	Котельная «Мира 41б»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котел по ул. Мира, 33А
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Котельная «Квартальная»
	-
	-
	-
	1,000
	-
	-
	-
	-

	5
	Котлы «РТП»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Котельная «ЦРБ»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Котельная «ФОК»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Котельная «Новочурашево»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Котельная №5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Котельная №6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная №7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Котельная №9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Котельная №10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Котельная «РДК»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Котельная «Радуга»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Котельная «Кооперативная 26»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	БМК-1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Котельная коммунальной бани
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


15. Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Новые мероприятия, влияющие на ценовые (тарифные) последствия реализации схемы теплоснабжения, за период актуализации не предусмотрены. При этом сведения о действующих тарифах, структуре тарифов, плате за подключение и плате за поддержание резервной мощности приведены по состоянию на дату актуализации.

15.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифы для теплоснабжающей организации утверждены непосредственно на эксплуатацию источников тепловой энергии и тепловых сетей. Изменение тарифа для потребителей тепловой энергии происходит с учетом предельного индекса на изменения размера платы за коммунальные услуги представлен ниже.
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15.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО будут совпадать с моделями по потребителям систем теплоснабжения.

15.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа отображена на 0.
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Рис. 15.1. Динамика изменения тарифа на тепловую энергию для МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа по предельному росту для потребителей на территории Ибресинского муниципального округа.

16. Раздел 16. Сценарии развития аварий в схемах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Данный раздел выполнен на основании перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного периода 29 декабря 2021 г. 

Информация по сценариям развития аварий в схемах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы представлена в Главе 17 «Сценарии развития аварий в схемах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.
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ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ГОД НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТИП ИЗОЛЯЦИИ, ТИП КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ, ТИП ПРОКЛАДКИ, КРАТКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ГРУНТОВ (ТАБЛ. 1.1)

	Наименование участка тепловой сети (от ТК №__ до ТК №__ )
	Внутренний диаметр трубопровода, м
	Протяженность, м
	Год начала эксплуатации
	Тип изоляции
	Тип компенсирующих устройств
	Тип прокладки (надземная, подземная, безканальная, проходной, полупроходной, непроходной канал)
	Марка канала
	Характеристика грунта в местах прокладки с выделением наименее надежных участков
	Примечание

	Котельная «Мира 41б»

	Котельная «Мира 41б» - УТ1
	0,15
	5
	2022
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ2 - Задв1
	0,1
	0,01
	2022
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв1 - УТ3
	0,1
	56
	2022
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ3 - Задв2
	0,051
	5
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв2 - Энгельса, 63
	0,051
	8
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ3 - УТ4
	0,1
	34
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ4 - Задв3
	0,069
	59
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв3 - Герцена, 10
	0,069
	10
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ4 - УТ5
	0,1
	36
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ5 - Задв4
	0,051
	5
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв4 - Энгельса, 67
	0,051
	8
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ5 - УТ6
	0,1
	67
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ6 - УТ7
	0,1
	42
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв5 - Герцена, 2
	0,051
	6
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ7 - Задв6
	0,051
	22
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв6 - Энгельса, 71
	0,051
	8
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ6 - УТ8
	0,069
	26
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ8 - Задв7
	0,051
	5
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв7 - Герцена, 4
	0,051
	6
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ8 - Задв8
	0,051
	66
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв8 - Герцена, 6
	0,051
	6
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ1 - УТ2
	0,15
	5
	2022
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ2 - Задв9
	0,1
	0,01
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв9 - УТ9
	0,1
	57
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ9 - УТ10
	0,069
	33
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ10 - Задв11
	0,051
	5
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв11 - Энгельса, 61
	0,051
	6
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ10 - УТ11
	0,069
	49
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ11 - Задв12
	0,051
	5
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв12 - Энгельса, 65
	0,051
	6
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв10 - УТ12
	0,069
	132
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ12 - Задв13
	0,051
	5
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв13 - Энгельса, 69
	0,051
	6
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ9 - Задв14
	0,051
	17
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв14 - Энгельса, 59
	0,051
	6
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ1 - Задв15
	0,15
	0,01
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв15 - УТ13
	0,15
	64
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ13 - Задв16
	0,1
	0,01
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв16 - УТ14
	0,1
	10
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ14 - Задв18
	0,051
	10
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ14 - Задв17
	0,1
	30
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ13 - УТ15
	0,1
	60
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ15 - Задв19
	0,051
	5
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв19 - Мира, 36
	0,051
	7
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ15 - УТ16
	0,069
	50
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ16 - УТ17
	0,069
	24
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ17 - Задв20
	0,051
	12
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв20 - Энгельса, 55
	0,051
	8
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ17 - Задв21
	0,051
	45
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв21 - Энгельса, 51
	0,051
	8
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ16 - Энгельса, 53
	0,069
	32
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ7 - Задв5
	0,051
	5
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ9 - Задв10
	0,069
	0,01
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв17 - Энгельса, 57
	0,051
	8
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв18 - Мира, 41
	0,051
	6
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а

	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а - УТ1
	0,1
	16
	2020
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ1 - Задв1
	0,051
	31
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв1 - Воинов-Интернационалистов, 23
	0,051
	10
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ2 - УТ3
	0,1
	39
	2020
	Пенополиуретан
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ3 - УТ4
	0,1
	28
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ4 - Воинов-Интернационалистов, 21
	0,051
	5
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ4 - Задв2
	0,1
	18
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв2 - УТ5
	0,1
	28
	2020
	Пенополиуретан
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ5 - УТ6
	0,1
	48
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ6 - Воинов-Интернационалистов, 17
	0,051
	5
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ6 - Задв3
	0,1
	36
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ1 - УТ2
	0,1
	18
	2020
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ2 - УТ7
	0,069
	111
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв3 - Задв4
	0,081
	25
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв4 - Воинов-Интернационалистов, 15
	0,081
	10
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ7 - УТ10
	0,051
	28
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ9 - Мира, 9а
	0,1
	8
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв5 - УТ9
	0,069
	53
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ8 - Задв5
	0,069
	18
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ8 - Мира, 7а
	0,051
	5
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ10 - УТ8
	0,051
	33
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	Z-образный компенсатор
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ7 - Задв6
	0,051
	6
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв6 - Воинов-Интернационалистов, 19
	0,051
	10
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Котел по ул. Мира, 33А

	Котел по ул. Мира, 33А - УТ1
	0,1
	5
	2021
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ1 - УТ2
	0,1
	56
	2021
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ2 - Задв1
	0,051
	36
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв1 - Мира, 33
	0,051
	10
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ2 - УТ3
	0,15
	14
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ3 - Задв2
	0,051
	30
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв2 - Мира, 31а
	0,051
	10
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ3 - УТ4
	0,15
	10,5
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ4 - УТ5
	0,1
	19
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ5 - Задв3
	0,051
	5
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв3 - Мира, 29
	0,051
	8
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ5 - Задв4
	0,1
	82
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв4 - Мира, 27
	0,1
	8
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ4 - УТ6
	0,15
	77
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ6 - Задв5
	0,069
	9
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв5 - Мира, 25а
	0,069
	10
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ6 - УТ7
	0,15
	26
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ7 - УТ8
	0,15
	3
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ8 - УТ9
	0,069
	3,5
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ9 - УТ10
	0,081
	14
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ10 - Задв6
	0,081
	40
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв6 - Герцена, 8
	0,081
	8
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ10 - УТ11
	0,081
	20
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ11 - Задв7
	0,081
	10
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв7 - Герцена, 9
	0,081
	10
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ8 - УТ12
	0,15
	15
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ12 - УТ13
	0,15
	90
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ13 - Задв8
	0,1
	0,01
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв8 - Задв9
	0,1
	54
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв9 - Мира, 23
	0,1
	10
	1977
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Котельная «Квартальная»

	УТ21 - УТ22
	0,051
	37
	1988
	Пенополиуретан
	Z-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ22 - Школьная, 1
	0,051
	42
	1988
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Котельная «Квартальная» - УТ1
	0,207
	103
	1988
	Пенополиуретан
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв25 - УТ31
	0,069
	7
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ31 - Маресьева, 39
	0,069
	33
	1988
	Пенополиуретан
	Z-образный компенсатор
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ1 - УТ2
	0,207
	15
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ2 - ТК1
	0,051
	11
	1988
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ТК1 - Задв1
	0,051
	0,01
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв1 - Почтовая, 1
	0,051
	16
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ2 - УТ3
	0,207
	49
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ3 - ТК2
	0,051
	8
	1988
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ТК2 - Задв2
	0,051
	0,01
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв2 - Маресьева, 51
	0,051
	17
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ3 - УТ4
	0,207
	41
	1988
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ4 - Задв3
	0,051
	0,01
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв3 - Маресьева, 53
	0,051
	13
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ4 - УТ5
	0,207
	33
	1988
	Пенополиуретан
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ5 - Задв4
	0,051
	17
	1988
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв4 - Кооперативная, 6
	0,051
	10
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ5 - УТ6
	0,207
	32
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ6 - Задв5
	0,051
	0,01
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв5 - УТ7
	0,051
	18
	1988
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ7 - Кооперативная, 2
	0,051
	4
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ6 - УТ8
	0,207
	13
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ8 - ТК3
	0,051
	3
	1988
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ТК3 - Задв6
	0,051
	0,01
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв6 - Кооперативная, 4
	0,051
	9,5
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ8 - УТ9
	0,207
	130
	1988
	Пенополиуретан
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ9 - Кооперативная, 5
	0,051
	57
	1988
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ9 - УТ10
	0,1
	12
	1988
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ28 - Задв25
	0,069
	0,01
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ10 - Маресьева, 63
	0,069
	49
	1988
	Пенополиуретан
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Котельная «Квартальная» - УТ12
	0,207
	22
	1988
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ12 - Задв7
	0,051
	51
	1988
	Пенополиуретан
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ12 - Задв8
	0,207
	0,01
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв8 - УТ13
	0,207
	36
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ13 - УТ14
	0,207
	25
	1988
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ14 - УТ15
	0,051
	5
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ15 - Задв9
	0,051
	8,5
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв9 - Садовая, 3г
	0,051
	3
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ15 - Садовая, 3
	0,051
	12
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ14 - УТ16
	0,207
	27
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ16 - Задв10
	0,051
	15
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв10 - Маресьева, 49г
	0,051
	5
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ16 - Задв11
	0,051
	0,01
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв11 - УТ17
	0,051
	40
	1988
	Пенополиуретан
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ17 - Задв12
	0,051
	5
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв12 - Маресьева, 49
	0,051
	10
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ17 - Задв13
	0,051
	22
	1988
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв13 - Маресьева, 45
	0,051
	10
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв7 - Садовая, 7
	0,051
	10
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ16 - УТ18
	0,207
	120
	1988
	Пенополиуретан
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ18 - Задв14
	0,051
	0,01
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв14 - УТ19
	0,051
	66,5
	1988
	Пенополиуретан
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ19 - Задв15
	0,051
	41
	1988
	Пенополиуретан
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв15 - Садовая, 6
	0,051
	6
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ19 - Задв16
	0,051
	21
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв16 - Садовая, 6г
	0,051
	5
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ18 - УТ20
	0,207
	18
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ20 - УТ21
	0,081
	5
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ21 - Задв17
	0,051
	40,5
	1988
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв17 - Маресьева, 41г
	0,051
	5
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ22 - Задв18
	0,051
	13
	1988
	Пенополиуретан
	Z-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв18 - Школьная, 3а
	0,051
	5
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ21 - Задв19
	0,051
	62
	1988
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв19 - Маресьева, 41
	0,051
	10
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ20 - УТ23
	0,207
	40,5
	1988
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ23 - Задв20
	0,051
	0,01
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв20 - Задв21
	0,051
	55
	1988
	Пенополиуретан
	Z-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв21 - Пионерская, 22
	0,051
	10
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ23 - УТ24
	0,207
	20
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв22 - Задв23
	0,051
	30
	1988
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв23 - Школьная, 5
	0,051
	6
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ24 - Задв22
	0,051
	0,01
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ24 - УТ25
	0,207
	65
	1988
	Пенополиуретан
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ25 - Задв24
	0,15
	0,01
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв24 - УТ26
	0,15
	31
	1988
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ25 - УТ32
	0,207
	60
	1988
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ32 - ТК3
	0,207
	39
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ТК3 - УТ34
	0,1
	10
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ34 - УТ35
	0,1
	17
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ35 - Пионерская, 27
	0,069
	5
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ36 - УТ37
	0,081
	27
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ37 - УТ38
	0,081
	8,5
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ38 - Энгельса, 8а
	0,081
	10
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ26 - Школьная, 4
	0,081
	10
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ26 - УТ27
	0,15
	78
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ27 - УТ28
	0,15
	55
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ27 - Школьная, 4с1
	0,081
	10
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ28 - УТ29
	0,081
	33
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ29 - УТ30
	0,081
	28
	1988
	Пенополиуретан
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ30 - Школьная, 4с2
	0,081
	10
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ35 - УТ36
	0,081
	48
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ36 - Пионерская, 29
	0,081
	5
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Котлы «РТП» 

	Котлы «РТП» - УТ1
	0,1
	38
	1991
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ1 - УТ2
	0,1
	51
	1991
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ2 - Задв2
	0,069
	0,01
	1991
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв2 - Сельхозтехники, 21
	0,069
	12
	1991
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ1 - Задв3
	0,069
	24
	1991
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв3 - Сельхозтехники, 14
	0,069
	7
	1991
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ТК1 - Задв4
	0,081
	0,01
	1991
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв4 - ТК2
	0,081
	22
	1991
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ТК2 - Сельхозтехники, 22
	0,069
	11
	1991
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ТК2 - Сельхозтехники, 12
	0,069
	17
	1991
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ТК2 - Задв5
	0,081
	29
	1991
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв5 - ТК3
	0,081
	0,01
	1991
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ТК3 - ТК4
	0,081
	32
	1991
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ТК4 - Задв6
	0,081
	30
	1991
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв6 - Сельхозтехники, 20
	0,081
	5
	1991
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ2 - ТК1
	0,1
	79
	1991
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Котельная «ЦРБ»

	Котельная «ЦРБ» - Задв1
	0,032
	3
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ6 - Кооперативная, 27г
	0,032
	5
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Котельная «ЦРБ» - УТ1
	0,125
	0,01
	1989
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ1 - УТ2
	0,125
	65
	1989
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ2 - УТ3
	0,125
	6
	1989
	Пенополиуретан
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ3 - Кооперативная, 27ст
	0,081
	10
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ3 - УТ4
	0,081
	6
	1989
	Пенополиуретан
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ4 - УТ5
	0,081
	68
	1989
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ5 - Задв2
	0,069
	0,01
	1989
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв2 - Кооперативная, 31
	0,069
	30
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ8 - Задв3
	0,051
	0,01
	1989
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв3 - Кооперативная, 27
	0,051
	5
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ8 - УТ9
	0,1
	54
	1989
	Пенополиуретан
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ9 - Задв4
	0,051
	2,5
	1989
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв4 - Кооперативная, 27ск
	0,051
	5
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 100
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ9 - Задв5
	0,1
	52
	2023
	Пенополиуретан
	Z-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ10 - Задв6
	0,051
	0,01
	1989
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв6 - Кооперативная, 27т
	0,051
	11
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 100
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ10 - ШКр10
	0,1
	58
	2023
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ12 - Задв7
	0,051
	3,5
	1989
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв7 - Кооперативная, 25
	0,051
	10
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 100
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ12 - УТ13
	0,069
	47
	1989
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ13 - Задв9
	0,032
	40
	1989
	Пенополиуретан
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв9 - Сельхозтехники, 2
	0,032
	3
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 100
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Котельная «ЦРБ» - УТ8
	0,1
	33
	1989
	Пенополиуретан
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв5 - УТ10
	0,1
	0,01
	1989
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ11 - УТ12
	0,051
	10
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв11 - ТК1
	0,081
	39
	2013
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ТК1 - УТ14
	0,081
	65
	2013
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв10 - УТ11
	0,1
	0,01
	2023
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ14 - Сельхозтехники, 4
	0,051
	18
	2013
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ14 - УТ15
	0,081
	25
	2013
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	Z-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ15 - Сельхозтехники, 6
	0,051
	4
	2013
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ11 - Задв11
	0,081
	10
	2013
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ15 - ДЗатв1
	0,051
	0,01
	2013
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ДЗатв1 - Сельхозтехники, 8
	0,051
	74
	2013
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ТК1 - Задв8
	0,069
	0,01
	2013
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв8 - Илларионова, 2а
	0,069
	235
	2013
	Пенополиуретан
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв1 - УТ6
	0,04
	34
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ6 - УТ7
	0,032
	34
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ7 - Кооперативная, 27м
	0,032
	13
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Котельная «Кирова 28б»

	Котельная «Кирова 28б» - Кирова, 28а
	0,032
	90
	2018
	Пенополиуретан
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Котельная «ФОК»

	Котельная «ФОК» - ТК1
	0,207
	6
	2007
	Пенополиуретан
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ТК1 - Задв2
	0,15
	0,01
	2008
	Пенополиуретан
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв2 - Задв3
	0,125
	200
	2008
	Пенополиуретан
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв3 - УТ1
	0,125
	0,01
	2008
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ТК1 - Задв1
	0,15
	0,01
	2007
	Пенополиуретан
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв1 - Никольская, 9
	0,15
	107
	2007
	Пенополиуретан
	Z-образный компенсатор
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ1 - УТ2
	0,1
	17
	2007
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв4 - ТК2
	0,1
	0,01
	2007
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв4 - Энгельса, 19а
	0,051
	6
	2007
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ2 - Задв4
	0,1
	0,01
	2007
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв4 - Энгельса, 25а
	0,1
	55
	2007
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ1 - Задв4
	0,1
	43
	2007
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ3 - Энгельса, 13
	0,051
	3
	2007
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ3 - Энгельса, 15
	0,051
	24
	2007
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ТК2 - ТК3
	0,051
	19
	2007
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ТК3 - Задв6
	0,051
	0,01
	2007
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ4 - Задв8
	0,051
	56
	2007
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв8 - Энгельса, 15а
	0,051
	10
	2007
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ4 - Энгельса, 19а
	0,051
	13
	2007
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ТК3 - УТ3
	0,081
	45
	2007
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв6 - УТ4
	0,051
	19
	2007
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Котельная «Новочурашево»

	Котельная «Новочурашево» - УТ1
	0,1
	73
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ1 - УТ2
	0,1
	41
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ1 - Задв1
	0,051
	8
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв1 - Ленина, 15
	0,051
	10
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ2 - УТ3
	0,1
	88
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ3 - УТ4
	0,1
	157
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ4 - Задв3
	0,1
	0,01
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв3 - Ленина, 32
	0,1
	12
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ4 - УТ5
	0,051
	51
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	Z-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ5 - Задв4
	0,051
	153
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв4 - Ленина, 34
	0,051
	5
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ5 - Задв5
	0,051
	0,01
	2023
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв5 - ТК1
	0,051
	115,5
	2023
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Подземная бесканальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ТК1 - Ленина, 32б
	0,051
	41
	2023
	Пенополиуретан
	Z-образный компенсатор
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ2 - Задв2
	0,051
	24
	1988
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв2 - Ленина, 13б
	0,051
	5
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Котельная №5

	УТ5 - УТ6
	0,081
	98
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ6 - Маресьева, 15а
	0,027
	1
	1991
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Котельная №5 - Задв1
	0,125
	56,5
	2003
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв1 - УТ1
	0,125
	0,01
	2003
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ1 - УТ2
	0,125
	20
	2003
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ2 - Задв2
	0,125
	0,01
	2003
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв2 - УТ3
	0,125
	21,2
	2003
	Пенополиуретан
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ3 - УТ4
	0,069
	40
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	Z-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ4 - Задв3
	0,051
	14,5
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв3 - Маресьева, 9
	0,051
	10
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ3 - УТ5
	0,1
	58,5
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ5 - Задв5
	0,051
	6,4
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв5 - Маресьева, 11
	0,051
	10
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ6 - УТ7
	0,081
	67
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ7 - Задв6
	0,051
	31
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв6 - Маресьева, 15
	0,051
	10
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ7 - Задв7
	0,069
	0,01
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв7 - УТ8
	0,069
	38,5
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ8 - Задв8
	0,051
	13,5
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв8 - Маресьева, 17
	0,051
	10
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Котельная №6

	Котельная №6 - Задв
	0,1
	59
	2003
	Пенополиуретан
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв - УТ1
	0,051
	10
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ1 - Советская, 35
	0,051
	3
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ1 - УТ2
	0,051
	18
	2008
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ2 - Советская, 35
	0,051
	10
	2008
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Котельная №7

	Котельная №7 - Задв1
	0,1
	85
	1998
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	Z-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв1 - Сведлова, 8
	0,1
	10
	1998
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Котельная №7 - Задв2
	0,051
	40
	1998
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	Z-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв2 - Сведлова, 12
	0,051
	5
	1998
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Котельная №9

	Котельная №9 - Задв
	0,051
	31,7
	2007
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв - Леспромхозная, 13
	0,051
	10
	2007
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Котельная №10

	Котельная №10 - Задв
	0,051
	30
	2007
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв - Дмитрова, 13
	0,051
	10
	2007
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Котельная «РДК»

	Котельная «РДК» - УТ1
	0,051
	100
	1999
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	Z-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ1 - Комсомольская, 8
	0,032
	24
	1999
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ1 - Маресьева, 20
	0,051
	63
	1999
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	П-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Котельная «РДК» - Маресьева, 16б
	0,032
	22
	1991
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Котельная «Радуга»

	Котельная «Радуга» - Кирова, 70
	0,069
	39
	1999
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Котельная «Радуга» - Задв
	0,069
	89
	2010
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	Z-образный компенсатор
	Надземная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Задв - Дзержинского, 4
	0,069
	10
	2010
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Котельная «Радуга» - Комсомольская, 17
	0,051
	6
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Котельная «Кооперативная 26»

	Котельная «Кооперативная 26» - Кооперативная, 26
	0,051
	3
	2014
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	БМК-1

	УТ2-гвс - ШКр3
	0,027
	0,01
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	П-образный компенсатор
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ШКр3 - УТ4-гвс
	0,027
	42
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	угол поворота
	Подземная бесканальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	БМК-1 - БМК1
	0,125
	0,01
	2007
	Пенополиуретан
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ2-гвс - ШКр5
	0,027
	0,01
	2007
	Пенополиуретан
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ШКр5 - Комсомольская, 33ст.к
	0,027
	20
	2007
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Подземная бесканальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	БМК1 - УТ1
	0,1
	27
	2018
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Подземная бесканальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ШКр2 - УТ4
	0,069
	42
	2015
	Пенополиуретан
	 
	Подземная бесканальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ШКр4 - Комсомольская, 33ст.к
	0,069
	20
	2015
	Пенополиуретан
	 
	Подземная бесканальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ4 - Комсомольская, 33уч
	0,069
	19,5
	2015
	Пенополиуретан
	 
	Подземная бесканальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ1 - УТ2
	0,081
	47
	2015
	Пенополиуретан
	 
	Подземная бесканальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ШКр9 - УТ5
	0,069
	21,6
	2015
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Подземная бесканальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ1 - УТ3
	0,069
	26
	2015
	Пенополиуретан
	 
	Подземная бесканальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ШКр6 - Комсомольская, 33б
	0,051
	15,6
	2015
	Пенополиуретан
	 
	Подземная бесканальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ5 - Комсомольская, 33мл.к
	0,069
	9
	2015
	Пенополиуретан
	 
	Подземная бесканальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ1 - ШКр1
	0,027
	0,01
	2015
	Пенополиуретан
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ШКр1 - Комсомольская, 33теп
	0,027
	8
	2015
	Пенополиуретан
	Z-образный компенсатор
	Подземная бесканальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	БМК1 - УТ1-гвс
	0,032
	27
	2015
	Пенополиуретан
	Z-образный компенсатор
	Подземная бесканальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ1-гвс - УТ2-гвс
	0,027
	47
	2015
	Пенополиуретан
	П-образный компенсатор
	Подземная бесканальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ4-гвс - Комсомольская, 33уч
	0,027
	19,5
	2015
	Пенополиуретан
	угол поворота
	Подземная бесканальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ1-гвс - УТ3-гвс
	0,027
	26
	2015
	Пенополиуретан
	Z-образный компенсатор
	Подземная бесканальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ШКр8 - Комсомольская, 33б
	0,027
	15,6
	2015
	Пенополиуретан
	Z-образный компенсатор
	Подземная бесканальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ3-гвс - ШКр10
	0,027
	0,01
	2015
	Пенополиуретан
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ШКр10 - УТ5-гвс
	0,027
	21,6
	2015
	Пенополиуретан
	Z-образный компенсатор
	Подземная бесканальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ5-гвс - Комсомольская, 33мл.к
	0,027
	9
	2015
	Пенополиуретан
	 
	Подземная бесканальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ2 - ШКр4
	0,069
	0,01
	2015
	Пенополиуретан
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ2 - ШКр2
	0,069
	0,01
	2015
	Пенополиуретан
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ3 - ШКр6
	0,051
	0,01
	2015
	Пенополиуретан
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ3 - ШКр7
	0,027
	0,01
	2015
	Пенополиуретан
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	ШКр7 - Комсомольская, 33к
	0,027
	12
	2015
	Пенополиуретан
	Z-образный компенсатор
	Подземная бесканальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ3 - ШКр9
	0,069
	0,01
	2015
	Пенополиуретан
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	УТ3-гвс - ШКр8
	0,027
	0,01
	2015
	Пенополиуретан
	 
	Подземная канальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 

	Котельная коммунальной бани

	Котельная коммунальной бани- Школьная, 6
	0,032
	5
	2005
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	 
	Подвальная
	 
	Глина, суглинок. Влажный
	 


ОПИСАНИЕ ТИПОВ И КОЛИЧЕСТВА СЕКЦИОНИРУЮЩЕЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ НА ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ (ТАБЛ. 1.2)

	Номер тепловой камеры
	Исполнение (Н-надземное, П-подземное)
	Внутренние размеры, мм
	Толщина стенки, мм
	Материал стенки (ж/б-железобетон, к-кирпич), мм
	Наличие неподвижных опор
	Наличие гидроизоляции
	Конструкция перекрытия
	Задвижки (вентиль)
	Шаровые краны
	Компенсаторы
	Дренажная арматура
	Воздушники
	Перемычка
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(дисковые затворы)
	
	
	
	
	

	
	
	Высота
	Длина
	Ширина
	Диаметр
	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Количество, шт.
	Условный диаметр, мм
	Количество, шт.
	Условный диаметр, мм
	Количество, шт.
	Условный диаметр, мм
	Количество, шт.
	Условный диаметр, мм
	Количество, шт.
	Условный диаметр, мм
	Вид запорного органа
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Чугунных
	Стальных
	
	Стальные
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С ручным приводом
	С электроприводом
	С гидроприводом
	
	С ручным приводом
	С электроприводом
	С гидроприводом
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Мира 41б»

	УТ1
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ3
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ4
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ5
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ6
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ7
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ8
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ2
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100 100
	2

2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ9
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ10
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ11
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ12
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ13
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ14
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ15
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ16
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ17
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а

	УТ1
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ3
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ4
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ5
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ6
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ2
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ7
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ9
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ8
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ10
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котел по ул. Мира, 33А

	УТ1
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ2
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ3
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ4
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ5
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ6
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ7
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ8
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ9
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ10
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ11
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ12
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ13
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Квартальная»

	УТ36
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ22
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ1
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ31
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ2
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТК1
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ3
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТК2
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ4
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ5
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ6
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ7
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ8
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТК3
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ9
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ10
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ12
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ13
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ14
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ15
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ16
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ17
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ18
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ19
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ20
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ21
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ23
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ24
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ25
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ26
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ32
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТК3
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ34
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ35
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ37
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ38
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ27
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ28
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ29
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ30
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котлы «РТП»

	УТ1
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ2
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТК2
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТК3
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТК4
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТК1
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «ЦРБ»

	УТ1
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ2
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ3
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ4
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ5
	надз
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ9
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ10
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50, 50
	2, 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ11
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	, 80
	, 2
	
	
	
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ13
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ8
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ12
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТК1
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ14
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ15
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ6
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ7
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «ФОК»

	ТК1
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150, 150
	2, 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ1
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ2
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТК2
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТК3
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ4
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ3
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Новочурашево»

	УТ1
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ2
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ3
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ4
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ5
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТК1
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №5

	УТ6
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ1
	подз
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ2
	подз
	
	
	
	
	
	к
	
	
	
	100
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ3
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ4
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ5
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ7
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ8
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №6

	УТ1
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ2
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «РДК»

	УТ1
	надз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	БМК-1

	УТ2
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25/20, 25/20, 65,

65
	2, 2, 2,

2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ4
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ5
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ3
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25/20, 50, 20,

65
	2, 2, 2, 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УТ1
	подз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯм №1 - №2 (ТАБЛ. 1.3)

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ориентировочные затраты инвестиций в 2026, руб.
	Этапы

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Котельная №5

	1
	Замена газовой горелки комбинированной (2003 года) на FBR K4/2 TL EVO 2+R/CE D1-S- котельная №5
	800 000,00
	0,0
	800 000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0 
	0,0

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной №5:
	800 000,00
	0,0
	800 000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Замена водогрейного котла Ква-1,5 на новый котел водогрейный жаротрубный WYBERG V1800 - Котельная «Квартальная»
	2 000 000,0
	0,0
	0,0
	2 000 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «Квартальная»:
	2 000 000,0
	0,0
	0,0
	2 000 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ориентировочные затраты инвестиций:
	2 800 000,00
	0,0
	800 000,00
	2 000 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕКОНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА ПО СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ №2 (ТАБЛ. 1.4)

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ориентировочные затраты инвестиций в 2026, руб.
	Этапы

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Котельная «Мира 41б»

	1
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 34 м в 2-х тр. исп.
	41 173,0
	 
	 
	45 056,4
	 
	 
	 
	 

	2
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 34 м в 2-х тр. исп.
	416 304,9
	 
	 
	455 569,8
	 
	 
	 
	 

	3
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ4 до УТ5 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 36 м в 2-х тр. исп.
	43 594,9
	 
	 
	47 706,7
	 
	 
	 
	 

	4
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ4 до УТ5 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 36 м в 2-х тр. исп.
	440 793,4
	 
	 
	482 368,0
	 
	 
	 
	 

	5
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ6 до УТ8 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 26 м в 2-х тр. исп.
	26 449,7
	 
	 
	28 944,4
	 
	 
	 
	 

	6
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ6 до УТ8 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 26 м в 2-х тр. исп.
	267 435,8
	 
	 
	292 659,7
	 
	 
	 
	 

	7
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ8 до Задв8 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 66 м в 2-х тр. исп.
	61 583,0
	 
	 
	67 391,4
	 
	 
	 
	 

	8
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ8 до Задв8 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 66 м в 2-х тр. исп.
	622 672,9
	 
	 
	681 401,9
	 
	 
	 
	 

	9
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв8 до Герцена, 6 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	4 498,8
	 
	 
	4 923,1
	 
	 
	 
	 

	10
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв8 до Герцена, 6 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	45 488,0
	 
	 
	49 778,3
	 
	 
	 
	 

	11
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ16 до УТ17 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 24 м в 2-х тр. исп.
	24 415,1
	 
	 
	26 717,9
	 
	 
	 
	 

	12
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ16 до УТ17 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 24 м в 2-х тр. исп.
	246 863,8
	 
	 
	270 147,4
	 
	 
	 
	 

	13
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ17 до Задв21 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 45 м в 2-х тр. исп.
	41 988,4
	 
	 
	45 948,7
	 
	 
	 
	 

	14
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ17 до Задв21 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 45 м в 2-х тр. исп.
	424 549,7
	 
	 
	464 592,2
	 
	 
	 
	 

	15
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв21 до Энгельса, 51 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп.
	5 998,4
	 
	 
	6 564,2
	 
	 
	 
	 

	16
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв21 до Энгельса, 51 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп.
	60 650,6
	 
	 
	66 371,1
	 
	 
	 
	 

	17
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв5 до Герцена, 2 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	4 498,8
	 
	 
	 
	 
	 
	6 629,3
	 

	18
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв5 до Герцена, 2 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	45 488,0
	 
	 
	 
	 
	 
	67 030,0
	 

	19
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ8 до Задв7 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	4 665,4
	 
	 
	 
	 
	 
	6 874,8
	 

	20
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ8 до Задв7 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	47 172,2
	 
	 
	 
	 
	 
	69 511,8
	 

	21
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв7 до Герцена, 4 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	4 498,8
	 
	 
	 
	 
	 
	6 629,3
	 

	22
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв7 до Герцена, 4 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	45 488,0
	 
	 
	 
	 
	 
	67 030,0
	 

	23
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ9 до УТ10 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп.
	33 570,8
	 
	 
	 
	 
	 
	49 469,1
	 

	24
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ9 до УТ10 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп.
	339 437,7
	 
	 
	 
	 
	 
	500 187,2
	 

	25
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ10 до Задв11 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	4 665,4
	 
	 
	 
	 
	 
	6 874,8
	 

	26
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ10 до Задв11 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	47 172,2
	 
	 
	 
	 
	 
	69 511,8
	 

	27
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв11 до Энгельса, 61 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	4 498,8
	 
	 
	 
	 
	 
	6 629,3
	 

	28
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв11 до Энгельса, 61 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	45 488,0
	 
	 
	 
	 
	 
	67 030,0
	 

	29
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ11 до Задв12 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	4 665,4
	 
	 
	 
	 
	 
	6 874,8
	 

	30
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ11 до Задв12 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	47 172,2
	 
	 
	 
	 
	 
	69 511,8
	 

	31
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв12 до Энгельса, 65 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	4 498,8
	 
	 
	 
	 
	 
	6 629,3
	 

	32
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв12 до Энгельса, 65 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	45 488,0
	 
	 
	 
	 
	 
	67 030,0
	 

	33
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ12 до Задв13 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	4 665,4
	 
	 
	 
	 
	 
	6 874,8
	 

	34
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ12 до Задв13 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	47 172,2
	 
	 
	 
	 
	 
	69 511,8
	 

	35
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв13 до Энгельса, 69 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	4 498,8
	 
	 
	 
	 
	 
	6 629,3
	 

	36
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв13 до Энгельса, 69 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	45 488,0
	 
	 
	 
	 
	 
	67 030,0
	 

	37
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ7 до Задв5 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	4 665,4
	 
	 
	 
	 
	 
	6 874,8
	 

	38
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ7 до Задв5 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	47 172,2
	 
	 
	 
	 
	 
	69 511,8
	 

	39
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до Задв2 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	4 665,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 874,8

	40
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до Задв2 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	47 172,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 511,8

	41
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв2 до Энгельса, 63 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп.
	5 998,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 839,1

	42
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв2 до Энгельса, 63 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп.
	60 650,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 373,3

	43
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ5 до Задв4 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	4 665,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 874,8

	44
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ5 до Задв4 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	47 172,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 511,8

	45
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв4 до Энгельса, 67 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп.
	5 998,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 839,1

	46
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв4 до Энгельса, 67 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп.
	60 650,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 373,3

	47
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ14 до Задв18 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	9 330,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 749,6

	48
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ14 до Задв18 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	94 344,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139 023,6

	49
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ15 до Задв19 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	4 665,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 874,8

	50
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ15 до Задв19 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	47 172,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 511,8

	51
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв19 до Мира, 36 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 7 м в 2-х тр. исп.
	5 248,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 734,2

	52
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв19 до Мира, 36 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 7 м в 2-х тр. исп.
	53 069,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78 201,6

	53
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ17 до Задв20 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп.
	11 196,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 499,5

	54
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ17 до Задв20 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп.
	113 213,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	166 828,3

	55
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв20 до Энгельса, 55 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп.
	5 998,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 839,1

	56
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв20 до Энгельса, 55 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп.
	60 650,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 373,3

	57
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ16 до Энгельса, 53 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 32 м в 2-х тр. исп.
	32 553,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 970,0

	58
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ16 до Энгельса, 53 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 32 м в 2-х тр. исп.
	329 151,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	485 030,0

	59
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв17 до Энгельса, 57 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп.
	5 998,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 839,1

	60
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв17 до Энгельса, 57 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп.
	60 650,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 373,3

	61
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв18 до Мира, 41 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	4 498,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 629,3

	62
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв18 до Мира, 41 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	45 488,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 030,0

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котлу «Энгельса»:
	4 776 794,6
	0,0
	0,0
	3 036 141,0
	0,0
	0,0
	1 299 885,9
	1 650 705,8

	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а

	63
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 28 м в 2-х тр. исп.
	27 240,7
	 
	 
	 
	 
	 
	40 141,3
	 

	64
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 28 м в 2-х тр. исп.
	275 433,8
	 
	 
	 
	 
	 
	405 872,7
	 

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котлу «В.Интернационалистов»:
	302 674,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	446 013,9
	0,0

	Котел по ул. Мира, 33А

	65
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ2 до УТ3 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 14 м в 2-х тр. исп.
	19 635,7
	 
	20 542,8
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ2 до УТ3 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 14 м в 2-х тр. исп.
	198 538,5
	 
	207 710,9
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв8 до Задв9 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 54 м в 2-х тр. исп.
	65 392,4
	 
	68 413,5
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв8 до Задв9 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 54 м в 2-х тр. исп.
	661 190,1
	 
	691 736,5
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв9 до Мира, 23 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	9 728,8
	 
	10 178,3
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв9 до Мира, 23 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	98 369,2
	 
	102 913,8
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ8 до УТ9 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 3,5 м в 2-х тр. исп.
	2 904,3
	 
	 
	 
	 
	 
	3 632,1
	 

	72
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ8 до УТ9 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 3,5 м в 2-х тр. исп.
	29 365,9
	 
	 
	 
	 
	 
	36 724,9
	 

	73
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ2 до Задв1 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 36 м в 2-х тр. исп.
	33 590,7
	 
	 
	 
	 
	 
	43 841,4
	 

	74
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ2 до Задв1 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 36 м в 2-х тр. исп.
	339 639,8
	 
	 
	 
	 
	 
	443 284,7
	 

	75
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв1 до Мира, 33 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	7 498,0
	 
	 
	 
	 
	 
	9 786,1
	 

	76
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв1 до Мира, 33 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	75 813,3
	 
	 
	 
	 
	 
	98 948,6
	 

	77
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до Задв2 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 30 м в 2-х тр. исп.
	27 992,3
	 
	 
	 
	 
	 
	36 534,5
	 

	78
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до Задв2 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 30 м в 2-х тр. исп.
	283 033,1
	 
	 
	 
	 
	 
	369 403,9
	 

	79
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв2 до Мира, 31а c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	7 498,0
	 
	 
	 
	 
	 
	9 786,1
	 

	80
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв2 до Мира, 31а c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	75 813,3
	 
	 
	 
	 
	 
	98 948,6
	 

	81
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ5 до Задв3 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	4 665,4
	 
	 
	 
	 
	 
	6 089,1
	 

	82
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ5 до Задв3 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	47 172,2
	 
	 
	 
	 
	 
	61 567,3
	 

	83
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв3 до Мира, 29 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп.
	5 998,4
	 
	 
	 
	 
	 
	7 828,9
	 

	84
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв3 до Мира, 29 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп.
	60 650,6
	 
	 
	 
	 
	 
	79 158,9
	 

	85
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ6 до Задв5 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 9 м в 2-х тр. исп.
	18 469,8
	 
	 
	 
	 
	 
	24 106,1
	 

	86
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ6 до Задв5 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 9 м в 2-х тр. исп.
	186 750,0
	 
	 
	 
	 
	 
	243 738,9
	 

	87
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв5 до Мира, 25а c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	8 298,0
	 
	 
	 
	 
	 
	10 830,3
	 

	88
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв5 до Мира, 25а c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	83 902,5
	 
	 
	 
	 
	 
	109 506,3
	 

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котлу «Мира»:
	2 351 910,4
	0,0
	1 101 495,8
	0,0
	0,0
	0,0
	1 693 716,6
	0,0

	Котельная «Квартальная»

	89
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ24 до УТ24.1 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 15 м в 2-х тр. исп.
	22 318,7
	22 318,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	90
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ24 до УТ24.1 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 15 м в 2-х тр. исп.
	225 666,4
	225 666,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	91
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ18 до УТ20 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп.
	26 782,4
	26 782,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ18 до УТ20 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп.
	270 799,7
	270 799,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	93
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв22 до Задв23 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 30 м в 2-х тр. исп.
	27 992,3
	27 992,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв22 до Задв23 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 30 м в 2-х тр. исп.
	283 033,1
	283 033,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	95
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв23 до Школьная, 5 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	4 498,8
	4 498,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	96
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв23 до Школьная, 5 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	45 488,0
	45 488,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	97
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ10 до Маресьева, 63 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 49 м в 2-х тр. исп.
	49 847,5
	 
	 
	 
	57 087,7
	 
	 
	 

	98
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ10 до Маресьева, 63 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 49 м в 2-х тр. исп.
	504 013,5
	 
	 
	 
	577 219,7
	 
	 
	 

	99
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ14 до УТ15 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	4 665,4
	 
	 
	 
	 
	 
	6 607,1
	 

	100
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ14 до УТ15 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	47 172,2
	 
	 
	 
	 
	 
	66 805,4
	 

	101
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ15 до Садовая, 3 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп.
	11 196,9
	 
	 
	 
	 
	 
	15 857,1
	 

	102
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ15 до Садовая, 3 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп.
	113 213,3
	 
	 
	 
	 
	 
	160 333,1
	 

	103
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ14 до УТ16 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 27 м в 2-х тр. исп.
	40 173,6
	 
	 
	 
	 
	 
	56 894,0
	 

	104
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ14 до УТ16 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 27 м в 2-х тр. исп.
	406 199,5
	 
	 
	 
	 
	 
	575 261,4
	 

	105
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ16 до Задв10 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 15 м в 2-х тр. исп.
	13 996,1
	 
	 
	 
	 
	 
	19 821,4
	 

	106
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ16 до Задв10 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 15 м в 2-х тр. исп.
	141 516,6
	 
	 
	 
	 
	 
	200 416,3
	 

	107
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв10 до Маресьева, 49г c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	3 749,0
	 
	 
	 
	 
	 
	5 309,4
	 

	108
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв10 до Маресьева, 49г c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	37 906,6
	 
	 
	 
	 
	 
	53 683,5
	 

	109
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв14 до УТ19 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 66,5 м в 2-х тр. исп.
	62 049,6
	 
	 
	 
	 
	 
	87 874,9
	 

	110
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв14 до УТ19 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 66,5 м в 2-х тр. исп.
	627 390,1
	 
	 
	 
	 
	 
	888 512,4
	 

	111
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ19 до Задв15 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 41 м в 2-х тр. исп.
	38 256,1
	 
	 
	 
	 
	 
	54 178,5
	 

	112
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ19 до Задв15 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 41 м в 2-х тр. исп.
	386 812,0
	 
	 
	 
	 
	 
	547 804,6
	 

	113
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв15 до Садовая, 6 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	4 498,8
	 
	 
	 
	 
	 
	6 371,2
	 

	114
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв15 до Садовая, 6 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	45 488,0
	 
	 
	 
	 
	 
	64 420,2
	 

	115
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ22 до Школьная, 1 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 42 м в 2-х тр. исп.
	39 189,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57 748,3

	116
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ22 до Школьная, 1 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 42 м в 2-х тр. исп.
	396 246,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	583 899,2

	117
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ34 до УТ35 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	4 864,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 168,1

	118
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ34 до УТ35 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	49 184,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72 477,3

	119
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ35 до УТ36 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 48 м в 2-х тр. исп.
	42 258,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62 270,5

	120
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ35 до УТ36 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 48 м в 2-х тр. исп.
	427 276,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	629 624,0

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «Квартальная»:
	4 403 743,1
	906 579,3
	0,0
	0,0
	634 307,4
	0,0
	2 810 150,6
	1 413 187,3

	Котлы «РТП»

	121
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Котлы «РТП» до УТ1 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 38 м в 2-х тр. исп.
	44 019,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 851,8

	122
	Капитальный ремонт теплотрассы от Котлы «РТП» до УТ1 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 38 м в 2-х тр. исп.
	445 085,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	686 057,1

	123
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ1 до УТ2 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 51 м в 2-х тр. исп.
	59 078,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91 064,3

	124
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ1 до УТ2 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 51 м в 2-х тр. исп.
	597 350,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	920 760,8

	125
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ1 до Задв3 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 24 м в 2-х тр. исп.
	23 358,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 004,3

	126
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ1 до Задв3 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 24 м в 2-х тр. исп.
	236 176,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	364 043,4

	127
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв4 до ТК2 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 22 м в 2-х тр. исп.
	41 066,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63 300,9

	128
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв4 до ТК2 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 22 м в 2-х тр. исп.
	415 232,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	640 041,9

	129
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от ТК2 до Сельхозтехники, 22 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 11 м в 2-х тр. исп.
	21 597,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 290,9

	130
	Капитальный ремонт теплотрассы от ТК2 до Сельхозтехники, 22 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 11 м в 2-х тр. исп.
	218 377,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	336 607,8

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «РТП»:
	2 196 528,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 746 977,6
	0,0

	Котельная «ЦРБ»

	131
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ8 до УТ9 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 54 м в 2-х тр. исп.
	65 392,4
	 
	 
	 
	 
	78 270,1
	 
	 

	132
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ8 до УТ9 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 54 м в 2-х тр. исп.
	661 190,1
	 
	 
	 
	 
	791 397,7
	 
	 

	133
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ9 до УТ9.1 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 52 м в 2-х тр. исп.
	62 970,5
	 
	 
	 
	 
	75 371,2
	 
	 

	134
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ9 до УТ9.1 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 52 м в 2-х тр. исп.
	636 701,5
	 
	 
	 
	 
	762 086,7
	 
	 

	135
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв6 до Кооперативная, 27т c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 11 м в 2-х тр. исп.
	8 247,8
	 
	 
	 
	 
	9 872,1
	 
	 

	136
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв6 до Кооперативная, 27т c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 11 м в 2-х тр. исп.
	83 394,6
	 
	 
	 
	 
	99 817,4
	 
	 

	137
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Котельная «ЦРБ» до УТ8 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп.
	39 962,0
	 
	 
	 
	 
	47 831,7
	 
	 

	138
	Капитальный ремонт теплотрассы от Котельная «ЦРБ» до УТ8 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп.
	404 060,6
	 
	 
	 
	 
	483 631,9
	 
	 

	139
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ9.1 до Задв5 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп.
	48 438,8
	 
	 
	 
	 
	57 977,9
	 
	 

	140
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ9.1 до Задв5 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп.
	489 770,4
	 
	 
	 
	 
	586 220,5
	 
	 

	141
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	5 282,3
	 
	 
	 
	 
	 
	7 185,3
	 


	142
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	53 409,5
	 
	 
	 
	 
	 
	72 651,5
	 

	143
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ4 до УТ5 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 68 м в 2-х тр. исп.
	77 619,0
	 
	 
	 
	 
	 
	105 582,9
	 

	144
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ4 до УТ5 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 68 м в 2-х тр. исп.
	784 814,3
	 
	 
	 
	 
	 
	1 067 560,4
	 

	145
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ12 до Задв7 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 3,5 м в 2-х тр. исп.
	3 265,8
	 
	 
	 
	 
	 
	4 442,3
	 

	146
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ12 до Задв7 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 3,5 м в 2-х тр. исп.
	33 020,5
	 
	 
	 
	 
	 
	44 916,9
	 

	147
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв7 до Кооперативная, 25 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	7 498,0
	 
	 
	 
	 
	 
	10 199,3
	 

	148
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв7 до Кооперативная, 25 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	75 813,3
	 
	 
	 
	 
	 
	103 126,6
	 

	149
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ13 до Задв9 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп.
	31 427,7
	 
	 
	 
	 
	 
	42 750,2
	 

	150
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ13 до Задв9 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп.
	317 769,0
	 
	 
	 
	 
	 
	432 252,2
	 

	151
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв9 до Сельхозтехники, 2 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп.
	1 829,4
	 
	 
	 
	 
	 
	2 488,5
	 

	152
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв9 до Сельхозтехники, 2 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп.
	18 497,2
	 
	 
	 
	 
	 
	25 161,2
	 

	153
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ6 до УТ7 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 34 м в 2-х тр. исп.
	20 733,1
	 
	 
	 
	 
	 
	28 202,6
	 

	154
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ6 до УТ7 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 34 м в 2-х тр. исп.
	209 634,7
	 
	 
	 
	 
	 
	285 160,1
	 

	156
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ7 до Кооперативная, 27м c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 13 м в 2-х тр. исп.
	10 214,0
	 
	 
	 
	 
	 
	13 893,8
	 

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «ЦРБ»:
	4 254 231,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 992 477,2
	2 386 055,8
	0,0

	Котельная «ФОК»

	157
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв4 до Энгельса, 19а c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	5 598,5
	 
	5 857,1
	 
	 
	 
	 
	 

	158
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв4 до Энгельса, 19а c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	56 606,6
	 
	59 221,8
	 
	 
	 
	 
	 

	159
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ4 до Энгельса, 19а c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 13 м в 2-х тр. исп.
	12 130,0
	 
	12 690,4
	 
	 
	 
	 
	 

	160
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ4 до Энгельса, 19а c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 13 м в 2-х тр. исп.
	122 647,7
	 
	128 313,9
	 
	 
	 
	 
	 

	161
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до Энгельса, 13 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп.
	2 799,2
	 
	 
	3 063,3
	 
	 
	 
	 

	162
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до Энгельса, 13 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп.
	28 303,3
	 
	 
	30 972,8
	 
	 
	 
	 

	163
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от ТК3 до УТ3 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 45 м в 2-х тр. исп.
	51 365,5
	 
	 
	56 210,2
	 
	 
	 
	 

	164
	Капитальный ремонт теплотрассы от ТК3 до УТ3 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 45 м в 2-х тр. исп.
	519 362,4
	 
	 
	568 347,4
	 
	 
	 
	 

	165
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ1 до Задв4 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 43 м в 2-х тр. исп.
	52 071,7
	 
	 
	 
	 
	62 326,2
	 
	 

	166
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ1 до Задв4 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 43 м в 2-х тр. исп.
	526 503,2
	 
	 
	 
	 
	630 187,1
	 
	 

	167
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Котельная «ФОК» до ТК1 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	17 862,0
	 
	 
	 
	 
	 
	25 296,2
	 

	168
	Капитальный ремонт теплотрассы от Котельная «ФОК» до ТК1 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	180 604,4
	 
	 
	 
	 
	 
	255 772,7
	 

	169
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв2 до Задв3 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 200 м в 2-х тр. исп.
	272 771,6
	 
	 
	 
	 
	 
	386 300,3
	 

	170
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв2 до Задв3 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 200 м в 2-х тр. исп.
	2 758 024,2
	 
	 
	 
	 
	 
	3 905 924,8
	 

	171
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв1 до Никольская, 9 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 107 м в 2-х тр. исп.
	277 087,8
	 
	 
	 
	 
	 
	392 412,9
	 

	172
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв1 до Никольская, 9 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 107 м в 2-х тр. исп.
	2 801 666,0
	 
	 
	 
	 
	 
	3 967 730,6
	 

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «ФОК»:
	7 685 404,2
	0,0
	206 083,2
	658 593,7
	0,0
	692 513,2
	8 933 437,4
	0,0

	Котельная «Новочурашево»

	173
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 157 м в 2-х тр. исп.
	190 122,4
	 
	 
	 
	 
	 
	248 140,5
	 

	174
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 157 м в 2-х тр. исп.
	1 922 348,9
	 
	 
	 
	 
	 
	2 508 975,6
	 

	175
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв3 до Ленина, 32 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп.
	14 531,6
	 
	 
	 
	 
	 
	18 966,2
	 

	176
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв3 до Ленина, 32 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп.
	146 931,1
	 
	 
	 
	 
	 
	191 768,8
	 

	177
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ1 до УТ2 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 41 м в 2-х тр. исп.
	49 649,8
	 
	 
	 
	 
	 
	67 537,2
	 

	178
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ1 до УТ2 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 41 м в 2-х тр. исп.
	502 014,7
	 
	 
	 
	 
	 
	682 876,2
	 

	179
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ2 до УТ3 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 88 м в 2-х тр. исп.
	106 565,4
	 
	 
	 
	 
	 
	144 957,9
	 

	180
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ2 до УТ3 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 88 м в 2-х тр. исп.
	1 077 494,9
	 
	 
	 
	 
	 
	1 465 685,6
	 

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «Н.Чурашево»:
	4 009 658,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 328 908,0
	0,0

	КОТЕЛЬНАЯ №5

	181
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ7 до Задв6 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 31 м в 2-х тр. исп.
	28 925,4
	 
	 
	 
	 
	34 621,6
	 
	 

	182
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ7 до Задв6 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 31 м в 2-х тр. исп.
	292 467,6
	 
	 
	 
	 
	350 063,0
	 
	 

	183
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв6 до Маресьева, 15 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	7 498,0
	 
	 
	 
	 
	8 974,6
	 
	 

	184
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв6 до Маресьева, 15 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	75 813,3
	 
	 
	 
	 
	90 743,1
	 
	 

	185
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ8 до Задв8 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 13,5 м в 2-х тр. исп.
	12 596,5
	 
	 
	 
	 
	15 077,2
	 
	 

	186
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ8 до Задв8 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 13,5 м в 2-х тр. исп.
	127 364,9
	 
	 
	 
	 
	152 446,8
	 
	 

	187
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв8 до Маресьева, 17 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	7 498,0
	 
	 
	 
	 
	8 974,6
	 
	 

	188
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв8 до Маресьева, 17 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	75 813,3
	 
	 
	 
	 
	90 743,1
	 
	 

	189
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ4 до Задв3 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 14,5 м в 2-х тр. исп.
	13 529,6
	 
	 
	 
	 
	 
	16 920,1
	 

	190
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ4 до Задв3 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 14,5 м в 2-х тр. исп.
	136 799,3
	 
	 
	 
	 
	 
	171 081,2
	 

	191
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв3 до Маресьева, 9 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	7 498,0
	 
	 
	 
	 
	 
	9 377,0
	 

	192
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв3 до Маресьева, 9 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	75 813,3
	 
	 
	 
	 
	 
	94 812,1
	 

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по КОТЕЛЬНАЯ №5:
	861 617,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	751 644,0
	292 190,4
	0,0

	Котельная №6

	193
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв до Советская, 36 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	7 498,0
	 
	 
	 
	8 587,1
	 
	 
	 

	194
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв до Советская, 36 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	75 813,3
	 
	 
	 
	86 824,9
	 
	 
	 

	195
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ1 до Задв c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп.
	2 799,2
	 
	 
	 
	3 205,8
	 
	 
	 

	196
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ1 до Задв c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп.
	28 303,3
	 
	 
	 
	32 414,3
	 
	 
	 

	197
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ1 до УТ2 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп.
	16 795,4
	 
	 
	 
	19 234,8
	 
	 
	 

	198
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ1 до УТ2 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп.
	169 819,9
	 
	 
	 
	194 485,6
	 
	 
	 

	199
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ2 до Советская, 35 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	7 498,0
	 
	 
	 
	8 587,1
	 
	 
	 

	200
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ2 до Советская, 35 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	75 813,3
	 
	 
	 
	86 824,9
	 
	 
	 

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной №6:
	384 340,4
	0,0
	0,0
	0,0
	440 164,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №9

	201
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Котельная №9 до Задв c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 31,7 м в 2-х тр. исп.
	29 578,5
	 
	 
	 
	33 874,7
	 
	 
	 

	202
	Капитальный ремонт теплотрассы от Котельная №9 до Задв c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 31,7 м в 2-х тр. исп.
	299 071,7
	 
	 
	 
	342 510,8
	 
	 
	 

	203
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв до Леспромхозная, 13 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	7 498,0
	 
	 
	 
	8 587,1
	 
	 
	 

	204
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв до Леспромхозная, 13 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	75 813,3
	 
	 
	 
	86 824,9
	 
	 
	 

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной №9:
	411 961,5
	0,0
	0,0
	0,0
	471 797,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №10

	205
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Котельная №10 до Задв c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 30 м в 2-х тр. исп.
	27 992,3
	 
	 
	 
	32 058,1
	 
	 
	 

	206
	Капитальный ремонт теплотрассы от Котельная №10 до Задв c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 30 м в 2-х тр. исп.
	283 033,1
	 
	 
	 
	324 142,7
	 
	 
	 

	207
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв до Дмитрова, 13 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	7 498,0
	 
	 
	 
	8 587,1
	 
	 
	 

	208
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв до Дмитрова, 13 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	75 813,3
	 
	 
	 
	86 824,9
	 
	 
	 

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной №10:
	394 336,7
	0,0
	0,0
	0,0
	451 612,7
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная «РДК»

	209
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Котельная «РДК» до Маресьева, 16б c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 22 м в 2-х тр. исп.
	17 285,2
	 
	 
	18 915,5
	 
	 
	 
	 

	210
	Капитальный ремонт теплотрассы от Котельная «РДК» до Маресьева, 16б c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 22 м в 2-х тр. исп.
	174 773,0
	 
	 
	191 257,2
	 
	 
	 
	 

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «РДК»:
	192 058,2
	0,0
	0,0
	210 172,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная «Радуга»

	211
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Котельная «Радуга» до Кирова, 70 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 39 м в 2-х тр. исп.
	39 674,5
	 
	 
	 
	45 437,1
	 
	 
	 

	212
	Капитальный ремонт теплотрассы от Котельная «Радуга» до Кирова, 70 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 39 м в 2-х тр. исп.
	401 153,6
	 
	 
	 
	459 419,8
	 
	 
	 

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «Радуга»:
	440 828,2
	0,0
	0,0
	0,0
	504 856,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ориентировочные затраты инвестиций:
	32 666 087,6
	906 579,3
	1 307 579,0
	3 904 907,3
	2 502 738,9
	4 436 634,4
	25 937 336,2
	3 063 893,1


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПО СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ №2 (ТАБЛ. 1.5)

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ориентировочные затраты инвестиций в 2026, руб.
	Этапы

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Котельная «Мира 41б»

	1
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ4 до Задв3 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 59 м в 2-х тр. исп.
	55 051,5
	 
	57 594,8
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Реконструкция теплотрассы от УТ4 до Задв3 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 59 м в 2-х тр. исп.
	556 631,8
	 
	582 347,8
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв3 до Герцена, 10 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	7 498,0
	 
	7 844,4
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Реконструкция теплотрассы от Задв3 до Герцена, 10 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	75 813,3
	 
	79 315,8
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ5 до УТ6 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 67 м в 2-х тр. исп.
	76 477,5
	 
	 
	83 690,7
	 
	 
	 
	 

	6
	Реконструкция теплотрассы от УТ5 до УТ6 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 67 м в 2-х тр. исп.
	773 272,9
	 
	 
	846 206,2
	 
	 
	 
	 

	7
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв9 до УТ9 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 57 м в 2-х тр. исп.
	65 063,0
	 
	 
	71 199,6
	 
	 
	 
	 

	8
	Реконструкция теплотрассы от Задв9 до УТ9 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 57 м в 2-х тр. исп.
	657 859,0
	 
	 
	719 906,7
	 
	 
	 
	 

	9
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ15 до УТ16 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 50 м в 2-х тр. исп.
	57 072,8
	 
	 
	62 455,8
	 
	 
	 
	 

	10
	Реконструкция теплотрассы от УТ15 до УТ16 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 50 м в 2-х тр. исп.
	577 069,3
	 
	 
	631 497,1
	 
	 
	 
	 

	11
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ6 до УТ7 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 42 м в 2-х тр. исп.
	42 726,4
	 
	 
	 
	 
	 
	62 960,6
	 

	12
	Реконструкция теплотрассы от УТ6 до УТ7 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 42 м в 2-х тр. исп.
	432 011,6
	 
	 
	 
	 
	 
	636 601,9
	 

	13
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ7 до Задв6 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 22 м в 2-х тр. исп.
	20 527,7
	 
	 
	 
	 
	 
	30 249,1
	 

	14
	Реконструкция теплотрассы от УТ7 до Задв6 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 22 м в 2-х тр. исп.
	207 557,6
	 
	 
	 
	 
	 
	305 851,9
	 

	15
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв6 до Энгельса, 71 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп.
	5 998,4
	 
	 
	 
	 
	 
	8 839,1
	 

	16
	Реконструкция теплотрассы от Задв6 до Энгельса, 71 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп.
	60 650,6
	 
	 
	 
	 
	 
	89 373,3
	 

	17
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ10 до УТ11 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 49 м в 2-х тр. исп.
	45 720,7
	 
	 
	 
	 
	 
	67 373,0
	 

	18
	Реконструкция теплотрассы от УТ10 до УТ11 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 49 м в 2-х тр. исп.
	462 287,5
	 
	 
	 
	 
	 
	681 215,7
	 

	19
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв10 до УТ12 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 132 м в 2-х тр. исп.
	123 166,1
	 
	 
	 
	 
	 
	181 494,6
	 

	20
	Реконструкция теплотрассы от Задв10 до УТ12 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 132 м в 2-х тр. исп.
	1 245 345,8
	 
	 
	 
	 
	 
	1 835 111,7
	 

	21
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ9 до Задв14 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 17 м в 2-х тр. исп.
	15 862,3
	 
	 
	 
	 
	 
	23 374,3
	 

	22
	Реконструкция теплотрассы от УТ9 до Задв14 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 17 м в 2-х тр. исп.
	160 385,4
	 
	 
	 
	 
	 
	236 340,1
	 

	23
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв14 до Энгельса, 59 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	4 498,8
	 
	 
	 
	 
	 
	6 629,3
	 

	24
	Реконструкция теплотрассы от Задв14 до Энгельса, 59 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	45 488,0
	 
	 
	 
	 
	 
	67 030,0
	 

	25
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв15 до УТ13 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 64 м в 2-х тр. исп.
	77 502,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114 205,3

	26
	Реконструкция теплотрассы от Задв15 до УТ13 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 64 м в 2-х тр. исп.
	783 632,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 154 742,3

	27
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв16 до УТ14 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	10 173,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 990,6

	28
	Реконструкция теплотрассы от Задв16 до УТ14 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	102 859,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	151 571,9

	29
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ14 до Задв17 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 30 м в 2-х тр. исп.
	27 992,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 248,8

	30
	Реконструкция теплотрассы от УТ14 до Задв17 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 30 м в 2-х тр. исп.
	283 033,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	417 070,8

	31
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ13 до УТ15 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 60 м в 2-х тр. исп.
	68 487,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 921,3

	32
	Реконструкция теплотрассы от УТ13 до УТ15 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 60 м в 2-х тр. исп.
	692 483,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 020 426,6

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котлу «Энгельса»:
	7 820 199,8
	0,0
	727 102,8
	2 414 956,1
	0,0
	0,0
	4 232 444,7
	3 015 177,6

	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а

	33
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ4 до Задв2 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп.
	15 846,8
	 
	 
	 
	 
	 
	23 351,4
	 

	34
	Реконструкция теплотрассы от УТ4 до Задв2 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп.
	160 228,6
	 
	 
	 
	 
	 
	236 109,0
	 

	35
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ5 до УТ6 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 48 м в 2-х тр. исп.
	42 258,1
	 
	 
	 
	 
	 
	62 270,5
	 

	36
	Реконструкция теплотрассы от УТ5 до УТ6 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 48 м в 2-х тр. исп.
	427 276,2
	 
	 
	 
	 
	 
	629 624,0
	 

	37
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ6 до Задв3 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 36 м в 2-х тр. исп.
	29 873,0
	 
	 
	 
	 
	 
	44 020,1
	 

	38
	Реконструкция теплотрассы от УТ6 до Задв3 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 36 м в 2-х тр. исп.
	302 048,9
	 
	 
	 
	 
	 
	445 092,0
	 

	39
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв3 до Задв4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 25 м в 2-х тр. исп.
	25 432,4
	 
	 
	 
	 
	 
	37 476,6
	 

	40
	Реконструкция теплотрассы от Задв3 до Задв4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 25 м в 2-х тр. исп.
	257 149,8
	 
	 
	 
	 
	 
	378 929,7
	 

	41
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв4 до Воинов-Интернационалистов, 15 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	8 298,0
	 
	 
	 
	 
	 
	12 227,8
	 

	42
	Реконструкция теплотрассы от Задв4 до Воинов-Интернационалистов, 15 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	83 902,5
	 
	 
	 
	 
	 
	123 636,7
	 

	43
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ7 до УТ10 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 28 м в 2-х тр. исп.
	28 484,3
	 
	 
	 
	 
	 
	41 973,8
	 

	44
	Реконструкция теплотрассы от УТ7 до УТ10 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 28 м в 2-х тр. исп.
	288 007,7
	 
	 
	 
	 
	 
	424 401,3
	 

	45
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ9 до Мира, 9а c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп.
	7 464,6
	 
	 
	 
	 
	 
	10 999,7
	 

	46
	Реконструкция теплотрассы от УТ9 до Мира, 9а c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп.
	75 475,5
	 
	 
	 
	 
	 
	111 218,9
	 

	47
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв5 до УТ9 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 53 м в 2-х тр. исп.
	49 453,0
	 
	 
	 
	 
	 
	72 872,8
	 

	48
	Реконструкция теплотрассы от Задв5 до УТ9 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 53 м в 2-х тр. исп.
	500 025,2
	 
	 
	 
	 
	 
	736 825,1
	 

	49
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ8 до Задв5 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп.
	13 496,4
	 
	 
	 
	 
	 
	19 888,0
	 

	50
	Реконструкция теплотрассы от УТ8 до Задв5 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп.
	136 463,9
	 
	 
	 
	 
	 
	201 089,9
	 

	51
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ10 до УТ8 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп.
	27 383,6
	 
	 
	 
	 
	 
	40 351,7
	 

	52
	Реконструкция теплотрассы от УТ10 до УТ8 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп.
	276 878,2
	 
	 
	 
	 
	 
	408 001,0
	 

	53
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ7 до Задв6 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	6 103,8
	 
	 
	 
	 
	 
	8 994,4
	 

	54
	Реконструкция теплотрассы от УТ7 до Задв6 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	61 715,9
	 
	 
	 
	 
	 
	90 943,1
	 

	55
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв6 до Воинов-Интернационалистов, 19 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	8 298,0
	 
	 
	 
	 
	 
	12 227,8
	 

	56
	Реконструкция теплотрассы от Задв6 до Воинов-Интернационалистов, 19 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	83 902,5
	 
	 
	 
	 
	 
	123 636,7
	 

	57
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ1 до Задв1 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 31 м в 2-х тр. исп.
	31 536,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 470,9

	58
	Реконструкция теплотрассы от УТ1 до Задв1 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 31 м в 2-х тр. исп.
	318 865,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	469 872,9

	59
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв1 до Воинов-Интернационалистов, 23 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	8 298,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 227,8

	60
	Реконструкция теплотрассы от Задв1 до Воинов-Интернационалистов, 23 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	83 902,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123 636,7

	61
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ2 до УТ7 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 111 м в 2-х тр. исп.
	126 701,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	186 704,4

	62
	Реконструкция теплотрассы от УТ2 до УТ7 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 111 м в 2-х тр. исп.
	1 281 093,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 887 789,2

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котлу «В.Интернационалистов»:
	4 765 864,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 296 162,0
	2 726 701,9

	Котел по ул. Мира, 33А

	63
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ3 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 10,5 м в 2-х тр. исп.
	14 320,5
	 
	14 982,1
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	Реконструкция теплотрассы от УТ3 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 10,5 м в 2-х тр. исп.
	144 796,3
	 
	151 485,7
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ4 до УТ6 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 77 м в 2-х тр. исп.
	105 017,1
	 
	109 868,8
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	Реконструкция теплотрассы от УТ4 до УТ6 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 77 м в 2-х тр. исп.
	1 061 839,3
	 
	1 110 895,4
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ6 до УТ7 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 26 м в 2-х тр. исп.
	35 460,3
	 
	37 098,5
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	Реконструкция теплотрассы от УТ6 до УТ7 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 26 м в 2-х тр. исп.
	358 543,1
	 
	375 107,5
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ7 до УТ8 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп.
	3 258,9
	 
	3 409,4
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	Реконструкция теплотрассы от УТ7 до УТ8 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп.
	32 950,6
	 
	34 472,9
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ8 до УТ12 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 15 м в 2-х тр. исп.
	14 593,2
	 
	15 267,4
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	Реконструкция теплотрассы от УТ8 до УТ12 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 15 м в 2-х тр. исп.
	147 553,8
	 
	154 370,7
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ12 до УТ13 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 90 м в 2-х тр. исп.
	108 987,4
	 
	114 022,5
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	Реконструкция теплотрассы от УТ12 до УТ13 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 90 м в 2-х тр. исп.
	1 101 983,4
	 
	1 152 894,2
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ9 до УТ10 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 14 м в 2-х тр. исп.
	14 242,1
	 
	 
	 
	 
	 
	17 811,2
	 

	76
	Реконструкция теплотрассы от УТ9 до УТ10 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 14 м в 2-х тр. исп.
	144 003,9
	 
	 
	 
	 
	 
	180 091,2
	 

	77
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ10 до Задв6 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп.
	37 323,1
	 
	 
	 
	 
	 
	46 676,2
	 

	78
	Реконструкция теплотрассы от УТ10 до Задв6 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп.
	377 377,5
	 
	 
	 
	 
	 
	471 948,2
	 

	79
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв6 до Герцена, 8 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп.
	5 998,4
	 
	 
	 
	 
	 
	7 501,6
	 

	80
	Реконструкция теплотрассы от Задв6 до Герцена, 8 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп.
	60 650,6
	 
	 
	 
	 
	 
	75 849,7
	 

	81
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ10 до УТ11 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 20 м в 2-х тр. исп.
	20 345,9
	 
	 
	 
	 
	 
	25 444,6
	 

	82
	Реконструкция теплотрассы от УТ10 до УТ11 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 20 м в 2-х тр. исп.
	205 719,8
	 
	 
	 
	 
	 
	257 273,2
	 

	83
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ11 до Задв7 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	20 522,0
	 
	 
	 
	 
	 
	25 664,8
	 

	84
	Реконструкция теплотрассы от УТ11 до Задв7 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	207 500,0
	 
	 
	 
	 
	 
	259 499,5
	 

	85
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв7 до Герцена, 9 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	8 298,0
	 
	 
	 
	 
	 
	10 377,5
	 

	86
	Реконструкция теплотрассы от Задв7 до Герцена, 9 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	83 902,5
	 
	 
	 
	 
	 
	104 928,4
	 

	87
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ4 до УТ5 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 19 м в 2-х тр. исп.
	19 328,6
	 
	 
	 
	 
	 
	25 227,0
	 

	88
	Реконструкция теплотрассы от УТ4 до УТ5 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 19 м в 2-х тр. исп.
	195 433,8
	 
	 
	 
	 
	 
	255 072,7
	 

	89
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ5 до Задв4 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 82 м в 2-х тр. исп.
	76 512,3
	 
	 
	 
	 
	 
	99 860,8
	 

	90
	Реконструкция теплотрассы от УТ5 до Задв4 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 82 м в 2-х тр. исп.
	773 623,9
	 
	 
	 
	 
	 
	1 009 704,1
	 

	91
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв4 до Мира, 27 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп.
	5 998,4
	 
	 
	 
	 
	 
	7 828,9
	 

	92
	Реконструкция теплотрассы от Задв4 до Мира, 27 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп.
	60 650,6
	 
	 
	 
	 
	 
	79 158,9
	 

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котлу «Мира»:
	5 446 735,5
	0,0
	3 273 875,3
	0,0
	0,0
	0,0
	2 959 918,4
	0,0

	Котельная «Квартальная»

	93
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ20 до УТ23 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 40,5 м в 2-х тр. исп.
	56 803,2
	56 803,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	Реконструкция теплотрассы от УТ20 до УТ23 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 40,5 м в 2-х тр. исп.
	574 343,6
	574 343,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	95
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ23 до УТ24 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 20 м в 2-х тр. исп.
	28 051,0
	28 051,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	96
	Реконструкция теплотрассы от УТ23 до УТ24 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 20 м в 2-х тр. исп.
	283 626,5
	283 626,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	97
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ4 до УТ5 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп.
	45 007,3
	 
	47 086,6
	 
	 
	 
	 
	 

	98
	Реконструкция теплотрассы от УТ4 до УТ5 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп.
	455 074,0
	 
	476 098,0
	 
	 
	 
	 
	 

	99
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ5 до УТ6 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 32 м в 2-х тр. исп.
	43 643,5
	 
	45 659,8
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	Реконструкция теплотрассы от УТ5 до УТ6 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 32 м в 2-х тр. исп.
	441 283,9
	 
	461 670,8
	 
	 
	 
	 
	 

	101
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ6 до УТ8 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 13 м в 2-х тр. исп.
	15 742,6
	 
	16 469,9
	 
	 
	 
	 
	 

	102
	Реконструкция теплотрассы от УТ6 до УТ8 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 13 м в 2-х тр. исп.
	159 175,4
	 
	166 529,2
	 
	 
	 
	 
	 

	103
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв6 до Кооперативная, 4 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 9,5 м в 2-х тр. исп.
	18 534,4
	 
	19 390,7
	 
	 
	 
	 
	 

	104
	Реконструкция теплотрассы от Задв6 до Кооперативная, 4 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 9,5 м в 2-х тр. исп.
	187 403,8
	 
	196 061,7
	 
	 
	 
	 
	 

	105
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ8 до УТ9 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 130 м в 2-х тр. исп.
	157 426,2
	 
	 
	 
	180 291,8
	 
	 
	 

	106
	Реконструкция теплотрассы от УТ8 до УТ9 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 130 м в 2-х тр. исп.
	1 591 753,9
	 
	 
	 
	1 822 950,4
	 
	 
	 

	107
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ9 до Кооперативная, 5 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 57 м в 2-х тр. исп.
	57 985,9
	 
	 
	 
	66 408,1
	 
	 
	 

	108
	Реконструкция теплотрассы от УТ9 до Кооперативная, 5 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 57 м в 2-х тр. исп.
	586 301,5
	 
	 
	 
	671 459,7
	 
	 
	 

	109
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ9 до УТ10 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп.
	12 207,5
	 
	 
	 
	13 980,7
	 
	 
	 

	110
	Реконструкция теплотрассы от УТ9 до УТ10 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп.
	123 431,9
	 
	 
	 
	141 359,9
	 
	 
	 

	111
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ12 до Задв7 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 51 м в 2-х тр. исп.
	51 882,1
	 
	 
	 
	 
	62 099,2
	 
	 

	112
	Реконструкция теплотрассы от УТ12 до Задв7 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 51 м в 2-х тр. исп.
	524 585,5
	 
	 
	 
	 
	627 891,7
	 
	 

	113
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв7 до Садовая, 7 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	8 298,0
	 
	 
	 
	 
	9 932,2
	 
	 

	114
	Реконструкция теплотрассы от Задв7 до Садовая, 7 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	83 902,5
	 
	 
	 
	 
	100 425,3
	 
	 

	115
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ25 до УТ32 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 60 м в 2-х тр. исп.
	72 658,2
	 
	 
	 
	 
	86 966,8
	 
	 

	116
	Реконструкция теплотрассы от УТ25 до УТ32 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 60 м в 2-х тр. исп.
	734 655,6
	 
	 
	 
	 
	879 330,8
	 
	 

	117
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ32 до ТК3 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 47 м в 2-х тр. исп.
	106 683,1
	 
	 
	 
	 
	127 692,1
	 
	 

	118
	Реконструкция теплотрассы от УТ32 до ТК3 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 47 м в 2-х тр. исп.
	1 078 684,7
	 
	 
	 
	 
	1 291 109,2
	 
	 

	119
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв3 до Маресьева, 53 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 13 м в 2-х тр. исп.
	26 678,6
	 
	 
	 
	 
	 
	37 782,3
	 

	120
	Реконструкция теплотрассы от Задв3 до Маресьева, 53 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 13 м в 2-х тр. исп.
	269 750,0
	 
	 
	 
	 
	 
	382 021,0
	 

	121
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ5 до Задв4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 17 м в 2-х тр. исп.
	17 294,0
	 
	 
	 
	 
	 
	24 491,9
	 

	122
	Реконструкция теплотрассы от УТ5 до Задв4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 17 м в 2-х тр. исп.
	174 861,8
	 
	 
	 
	 
	 
	247 640,0
	 

	123
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв4 до Кооперативная, 6 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	8 298,0
	 
	 
	 
	 
	 
	11 751,7
	 

	124
	Реконструкция теплотрассы от Задв4 до Кооперативная, 6 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	83 902,5
	 
	 
	 
	 
	 
	118 823,0
	 

	125
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв5 до УТ7 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп.
	16 795,4
	 
	 
	 
	 
	 
	23 785,7
	 

	126
	Реконструкция теплотрассы от Задв5 до УТ7 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп.
	169 819,9
	 
	 
	 
	 
	 
	240 499,6
	 

	127
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ7 до Кооперативная, 2 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 4 м в 2-х тр. исп.
	3 732,3
	 
	 
	 
	 
	 
	5 285,7
	 

	128
	Реконструкция теплотрассы от УТ7 до Кооперативная, 2 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 4 м в 2-х тр. исп.
	37 737,8
	 
	 
	 
	 
	 
	53 444,4
	 

	129
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ15 до Задв9 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 8,5 м в 2-х тр. исп.
	6 678,4
	 
	 
	 
	 
	 
	9 458,0
	 

	130
	Реконструкция теплотрассы от УТ15 до Задв9 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 8,5 м в 2-х тр. исп.
	67 525,9
	 
	 
	 
	 
	 
	95 630,5
	 

	131
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв9 до Садовая, 3г c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп.
	1 829,4
	 
	 
	 
	 
	 
	2 590,8
	 

	132
	Реконструкция теплотрассы от Задв9 до Садовая, 3г c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп.
	18 497,2
	 
	 
	 
	 
	 
	26 195,8
	 

	133
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв11 до УТ17 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп.
	48 438,8
	 
	 
	 
	 
	 
	68 599,3
	 

	134
	Реконструкция теплотрассы от Задв11 до УТ17 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп.
	489 770,4
	 
	 
	 
	 
	 
	693 614,8
	 

	135
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ17 до Задв12 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	5 707,3
	 
	 
	 
	 
	 
	8 082,7
	 

	136
	Реконструкция теплотрассы от УТ17 до Задв12 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	57 706,9
	 
	 
	 
	 
	 
	81 724,8
	 

	137
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв12 до Маресьева, 49 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	8 803,8
	 
	 
	 
	 
	 
	12 467,9
	 

	138
	Реконструкция теплотрассы от Задв12 до Маресьева, 49 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	89 015,9
	 
	 
	 
	 
	 
	126 064,7
	 

	139
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ17 до Задв13 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 22 м в 2-х тр. исп.
	22 380,5
	 
	 
	 
	 
	 
	31 695,4
	 

	140
	Реконструкция теплотрассы от УТ17 до Задв13 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 22 м в 2-х тр. исп.
	226 291,8
	 
	 
	 
	 
	 
	320 475,3
	 

	141
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв13 до Маресьева, 45 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	8 298,0
	 
	 
	 
	 
	 
	11 751,7
	 

	142
	Реконструкция теплотрассы от Задв13 до Маресьева, 45 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	83 902,5
	 
	 
	 
	 
	 
	118 823,0
	 

	143
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ21 до УТ22 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 37 м в 2-х тр. исп.
	37 639,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 465,3

	144
	Реконструкция теплотрассы от УТ21 до УТ22 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 37 м в 2-х тр. исп.
	380 581,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	560 816,0

	145
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ22 до Задв18 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 13 м в 2-х тр. исп.
	12 130,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 874,5

	146
	Реконструкция теплотрассы от УТ22 до Задв18 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 13 м в 2-х тр. исп.
	122 647,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180 730,7

	147
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв18 до Школьная, 3а c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	3 749,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 524,4

	148
	Реконструкция теплотрассы от Задв18 до Школьная, 3а c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	37 906,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 858,3

	149
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв20 до Задв21 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 55 м в 2-х тр. исп.
	55 951,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82 448,4

	150
	Реконструкция теплотрассы от Задв20 до Задв21 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 55 м в 2-х тр. исп.
	565 729,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	833 645,4

	151
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв21 до Пионерская, 22 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	8 298,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 227,8

	152
	Реконструкция теплотрассы от Задв21 до Пионерская, 22 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	83 902,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123 636,7

	153
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ36 до УТ37 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 27 м в 2-х тр. исп.
	22 404,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 015,1

	154
	Реконструкция теплотрассы от УТ36 до УТ37 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 27 м в 2-х тр. исп.
	226 536,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	333 819,0

	155
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ37 до УТ38 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 8,5 м в 2-х тр. исп.
	17 443,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 704,6

	156
	Реконструкция теплотрассы от УТ37 до УТ38 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 8,5 м в 2-х тр. исп.
	176 375,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	259 902,0

	157
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ38 до Энгельса, 8а c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	8 298,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 227,8

	158
	Реконструкция теплотрассы от УТ38 до Энгельса, 8а c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	83 902,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123 636,7

	159
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв25 до УТ31 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 7 м в 2-х тр. исп.
	5 248,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 734,2

	160
	Реконструкция теплотрассы от Задв25 до УТ31 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 7 м в 2-х тр. исп.
	53 069,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78 201,6

	161
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ31 до Маресьева, 39 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп.
	64 726,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95 379,8

	162
	Реконструкция теплотрассы от УТ31 до Маресьева, 39 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп.
	654 459,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	964 395,9

	163
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ8 до ТК3 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп.
	3 424,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 046,1

	164
	Реконструкция теплотрассы от УТ8 до ТК3 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп.
	34 624,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 021,3

	165
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ20 до УТ21 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	6 054,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 922,3

	166
	Реконструкция теплотрассы от УТ20 до УТ21 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	61 221,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90 214,2

	167
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ21 до Задв17 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 40,5 м в 2-х тр. исп.
	31 820,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 890,0

	168
	Реконструкция теплотрассы от УТ21 до Задв17 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 40,5 м в 2-х тр. исп.
	321 741,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	474 110,0

	169
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв17 до Маресьева, 41г c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	3 049,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 492,9

	170
	Реконструкция теплотрассы от Задв17 до Маресьева, 41г c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	30 828,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45 428,3

	171
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ21 до Задв19 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 62 м в 2-х тр. исп.
	63 072,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92 941,9

	172
	Реконструкция теплотрассы от УТ21 до Задв19 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 62 м в 2-х тр. исп.
	637 731,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	939 745,7

	173
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв19 до Маресьева, 41 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	8 298,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 227,8

	174
	Реконструкция теплотрассы от Задв19 до Маресьева, 41 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	83 902,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123 636,7

	175
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв24 до УТ26 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 31 м в 2-х тр. исп.
	42 279,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62 302,2

	176
	Реконструкция теплотрассы от Задв24 до УТ26 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 31 м в 2-х тр. исп.
	427 493,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	629 944,5

	177
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ26 до УТ27 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 78 м в 2-х тр. исп.
	75 884,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111 822,1

	178
	Реконструкция теплотрассы от УТ26 до УТ27 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 78 м в 2-х тр. исп.
	767 279,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 130 645,3

	179
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ27 до УТ28 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 55 м в 2-х тр. исп.
	45 639,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 252,9

	180
	Реконструкция теплотрассы от УТ27 до УТ28 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 55 м в 2-х тр. исп.
	461 463,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	680 001,7

	181
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ28 до УТ29 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп.
	27 383,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 351,7

	182
	Реконструкция теплотрассы от УТ28 до УТ29 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп.
	276 878,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	408 001,0

	183
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ29 до УТ30 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 28 м в 2-х тр. исп.
	57 461,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 673,9

	184
	Реконструкция теплотрассы от УТ29 до УТ30 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 28 м в 2-х тр. исп.
	581 000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	856 147,7

	185
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ30 до Школьная, 4с2 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	8 298,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 227,8

	186
	Реконструкция теплотрассы от УТ30 до Школьная, 4с2 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	83 902,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123 636,7

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «Квартальная»:
	16 204 597,0
	942 824,2
	1 428 966,7
	0,0
	2 896 450,5
	3 185 447,3
	2 752 699,9
	9 963 928,9

	Котлы «РТП»

	187
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв2 до Сельхозтехники, 21 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп.
	11 196,9
	 
	 
	 
	 
	 
	14 002,9
	 

	188
	Реконструкция теплотрассы от Задв2 до Сельхозтехники, 21 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп.
	113 213,3
	 
	 
	 
	 
	 
	141 584,5
	 

	189
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв3 до Сельхозтехники, 14 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 7 м в 2-х тр. исп.
	5 248,6
	 
	 
	 
	 
	 
	6 563,9
	 

	190
	Реконструкция теплотрассы от Задв3 до Сельхозтехники, 14 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 7 м в 2-х тр. исп.
	53 069,3
	 
	 
	 
	 
	 
	66 368,5
	 

	191
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК2 до Сельхозтехники, 12 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 17 м в 2-х тр. исп.
	33 344,1
	 
	 
	 
	 
	 
	41 700,1
	 

	192
	Реконструкция теплотрассы от ТК2 до Сельхозтехники, 12 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 17 м в 2-х тр. исп.
	337 145,8
	 
	 
	 
	 
	 
	421 634,5
	 

	193
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК2 до Задв5 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 29 м в 2-х тр. исп.
	59 513,7
	 
	 
	 
	 
	 
	74 427,9
	 

	194
	Реконструкция теплотрассы от ТК2 до Задв5 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 29 м в 2-х тр. исп.
	601 750,0
	 
	 
	 
	 
	 
	752 548,4
	 

	195
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК3 до ТК4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 32 м в 2-х тр. исп.
	32 553,5
	 
	 
	 
	 
	 
	40 711,4
	 

	196
	Реконструкция теплотрассы от ТК3 до ТК4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 32 м в 2-х тр. исп.
	329 151,7
	 
	 
	 
	 
	 
	411 637,0
	 

	197
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК4 до Задв6 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 30 м в 2-х тр. исп.
	30 518,9
	 
	 
	 
	 
	 
	38 166,9
	 

	198
	Реконструкция теплотрассы от ТК4 до Задв6 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 30 м в 2-х тр. исп.
	308 579,7
	 
	 
	 
	 
	 
	385 909,7
	 

	199
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв6 до Сельхозтехники, 20 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	4 149,0
	 
	 
	 
	 
	 
	5 188,8
	 

	200
	Реконструкция теплотрассы от Задв6 до Сельхозтехники, 20 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	41 951,2
	 
	 
	 
	 
	 
	52 464,2
	 

	201
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ2 до ТК1 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 79 м в 2-х тр. исп.
	90 175,0
	 
	 
	 
	 
	 
	112 772,8
	 

	202
	Реконструкция теплотрассы от УТ2 до ТК1 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 79 м в 2-х тр. исп.
	911 769,5
	 
	 
	 
	 
	 
	1 140 258,8
	 

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «РТП»:
	2 963 330,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 705 940,2
	0,0

	Котельная «ЦРБ»

	203
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ1 до УТ2 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 65 м в 2-х тр. исп.
	91 165,7
	 
	 
	 
	 
	109 118,8
	 
	 

	204
	Реконструкция теплотрассы от УТ1 до УТ2 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 65 м в 2-х тр. исп.
	921 786,0
	 
	 
	 
	 
	1 103 312,6
	 
	 

	205
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ2 до УТ3 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	7 748,9
	 
	 
	 
	 
	9 274,9
	 
	 

	206
	Реконструкция теплотрассы от УТ2 до УТ3 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	78 349,8
	 
	 
	 
	 
	93 779,1
	 
	 

	207
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ9 до Задв4 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 2,5 м в 2-х тр. исп.
	1 964,2
	 
	 
	 
	 
	2 351,0
	 
	 

	208
	Реконструкция теплотрассы от УТ9 до Задв4 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 2,5 м в 2-х тр. исп.
	19 860,6
	 
	 
	 
	 
	23 771,7
	 
	 

	209
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв4 до Кооперативная, 27ск c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	3 049,0
	 
	 
	 
	 
	3 649,4
	 
	 

	210
	Реконструкция теплотрассы от Задв4 до Кооперативная, 27ск c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	30 828,6
	 
	 
	 
	 
	36 899,7
	 
	 

	211
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ15 до Сельхозтехники, 6 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 4 м в 2-х тр. исп.
	4 069,2
	 
	 
	 
	 
	 
	5 310,9
	 

	212
	Реконструкция теплотрассы от УТ15 до Сельхозтехники, 6 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 4 м в 2-х тр. исп.
	41 144,0
	 
	 
	 
	 
	 
	53 699,5
	 

	213
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ДЗатв1 до Сельхозтехники, 8 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 74 м в 2-х тр. исп.
	151 862,6
	 
	 
	 
	 
	 
	198 205,3
	 

	214
	Реконструкция теплотрассы от ДЗатв1 до Сельхозтехники, 8 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 74 м в 2-х тр. исп.
	1 535 500,0
	 
	 
	 
	 
	 
	2 004 075,4
	 

	215
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная «ЦРБ» до Задв1 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп.
	2 799,2
	 
	 
	 
	 
	 
	3 807,7
	 

	216
	Реконструкция теплотрассы от Котельная «ЦРБ» до Задв1 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп.
	28 303,3
	 
	 
	 
	 
	 
	38 500,2
	 

	217
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ6 до Кооперативная, 27г c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	3 749,0
	 
	 
	 
	 
	 
	5 099,7
	 

	218
	Реконструкция теплотрассы от УТ6 до Кооперативная, 27г c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	37 906,6
	 
	 
	 
	 
	 
	51 563,3
	 

	219
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв2 до Кооперативная, 31 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 30 м в 2-х тр. исп.
	34 243,7
	 
	 
	 
	 
	 
	46 580,7
	 

	220
	Реконструкция теплотрассы от Задв2 до Кооперативная, 31 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 30 м в 2-х тр. исп.
	346 241,6
	 
	 
	 
	 
	 
	470 982,5
	 

	221
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв3 до Кооперативная, 27 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	4 149,0
	 
	 
	 
	 
	 
	5 643,8
	 

	222
	Реконструкция теплотрассы от Задв3 до Кооперативная, 27 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	41 951,2
	 
	 
	 
	 
	 
	57 065,1
	 

	223
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ12 до УТ13 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 47 м в 2-х тр. исп.
	36 927,6
	 
	 
	 
	 
	 
	50 231,5
	 

	224
	Реконструкция теплотрассы от УТ12 до УТ13 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 47 м в 2-х тр. исп.
	373 378,6
	 
	 
	 
	 
	 
	507 896,3
	 

	225
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ11 до УТ12 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	8 298,0
	 
	 
	 
	 
	 
	11 287,6
	 

	226
	Реконструкция теплотрассы от УТ11 до УТ12 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	83 902,5
	 
	 
	 
	 
	 
	114 130,1
	 

	227
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв11 до ТК1 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 39 м в 2-х тр. исп.
	88 524,3
	 
	 
	 
	 
	 
	120 417,0
	 

	228
	Реконструкция теплотрассы от Задв11 до ТК1 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 39 м в 2-х тр. исп.
	895 078,8
	 
	 
	 
	 
	 
	1 217 550,2
	 

	229
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК1 до УТ14 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 65 м в 2-х тр. исп.
	78 713,1
	 
	 
	 
	 
	 
	107 071,2
	 

	230
	Реконструкция теплотрассы от ТК1 до УТ14 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 65 м в 2-х тр. исп.
	795 876,9
	 
	 
	 
	 
	 
	1 082 608,7
	 

	231
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ14 до Сельхозтехники, 4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп.
	18 311,3
	 
	 
	 
	 
	 
	24 908,4
	 

	232
	Реконструкция теплотрассы от УТ14 до Сельхозтехники, 4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп.
	185 147,8
	 
	 
	 
	 
	 
	251 851,3
	 

	233
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ14 до УТ15 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 25 м в 2-х тр. исп.
	30 274,3
	 
	 
	 
	 
	 
	41 181,2
	 

	234
	Реконструкция теплотрассы от УТ14 до УТ15 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 25 м в 2-х тр. исп.
	306 106,5
	 
	 
	 
	 
	 
	416 387,9
	 

	235
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ11 до Задв11 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	9 728,8
	 
	 
	 
	 
	 
	13 233,8
	 

	236
	Реконструкция теплотрассы от УТ11 до Задв11 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	98 369,2
	 
	 
	 
	 
	 
	133 808,8
	 

	237
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв1 до УТ6 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 34 м в 2-х тр. исп.
	25 493,3
	 
	 
	 
	 
	 
	34 677,8
	 

	238
	Реконструкция теплотрассы от Задв1 до УТ6 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 34 м в 2-х тр. исп.
	257 765,2
	 
	 
	 
	 
	 
	350 630,6
	 

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «ЦРБ»:
	6 678 568,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 382 157,3
	7 418 406,6
	0,0

	Котельная «ФОК»

	239
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв4 до Энгельса, 25а c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 55 м в 2-х тр. исп.
	55 951,3
	 
	58 536,2
	 
	 
	 
	 
	 

	240
	Реконструкция теплотрассы от Задв4 до Энгельса, 25а c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 55 м в 2-х тр. исп.
	565 729,5
	 
	591 865,7
	 
	 
	 
	 
	 

	241
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ4 до Задв8 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 56 м в 2-х тр. исп.
	56 968,6
	 
	59 600,5
	 
	 
	 
	 
	 

	242
	Реконструкция теплотрассы от УТ4 до Задв8 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 56 м в 2-х тр. исп.
	576 015,5
	 
	602 626,9
	 
	 
	 
	 
	 

	243
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв8 до Энгельса, 15а c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	8 298,0
	 
	8 681,4
	 
	 
	 
	 
	 

	244
	Реконструкция теплотрассы от Задв8 до Энгельса, 15а c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	83 902,5
	 
	87 778,7
	 
	 
	 
	 
	 

	245
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ3 до Энгельса, 15 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 24 м в 2-х тр. исп.
	24 415,1
	 
	 
	26 717,9
	 
	 
	 
	 

	246
	Реконструкция теплотрассы от УТ3 до Энгельса, 15 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 24 м в 2-х тр. исп.
	246 863,8
	 
	 
	270 147,4
	 
	 
	 
	 

	247
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв6 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 19 м в 2-х тр. исп.
	19 328,6
	 
	 
	21 151,7
	 
	 
	 
	 

	248
	Реконструкция теплотрассы от Задв6 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 19 м в 2-х тр. исп.
	195 433,8
	 
	 
	213 866,7
	 
	 
	 
	 

	249
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ1 до УТ2 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 17 м в 2-х тр. исп.
	17 294,0
	 
	 
	 
	 
	20 699,7
	 
	 

	250
	Реконструкция теплотрассы от УТ1 до УТ2 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 17 м в 2-х тр. исп.
	174 861,8
	 
	 
	 
	 
	209 297,2
	 
	 

	251
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК2 до ТК3 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 19 м в 2-х тр. исп.
	43 127,2
	 
	 
	 
	 
	51 620,2
	 
	 

	252
	Реконструкция теплотрассы от ТК2 до ТК3 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 19 м в 2-х тр. исп.
	436 064,0
	 
	 
	 
	 
	521 937,8
	 
	 

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «ФОК»:
	2 504 253,8
	0,0
	1 409 089,4
	531 883,6
	0,0
	803 555,0
	0,0
	0,0

	Котельная «Новочурашево»

	253
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ4 до УТ5 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 51 м в 2-х тр. исп.
	51 882,1
	 
	 
	 
	 
	 
	67 714,5
	 

	254
	Реконструкция теплотрассы от УТ4 до УТ5 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 51 м в 2-х тр. исп.
	524 585,5
	 
	 
	 
	 
	 
	684 668,8
	 

	255
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ5 до Задв4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 153 м в 2-х тр. исп.
	155 646,3
	 
	 
	 
	 
	 
	203 143,5
	 

	256
	Реконструкция теплотрассы от УТ5 до Задв4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 153 м в 2-х тр. исп.
	1 573 756,6
	 
	 
	 
	 
	 
	2 054 006,4
	 

	257
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв4 до Ленина, 34 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	5 086,5
	 
	 
	 
	 
	 
	6 638,7
	 

	258
	Реконструкция теплотрассы от Задв4 до Ленина, 34 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	51 430,0
	 
	 
	 
	 
	 
	67 124,4
	 

	259
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная «Новочурашево» до УТ1 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 73 м в 2-х тр. исп.
	79 298,8
	 
	 
	 
	 
	 
	107 867,8
	 

	260
	Реконструкция теплотрассы от Котельная «Новочурашево» до УТ1 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 73 м в 2-х тр. исп.
	801 798,6
	 
	 
	 
	 
	 
	1 090 663,7
	 

	261
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ1 до Задв1 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп.
	9 131,6
	 
	 
	 
	 
	 
	12 421,5
	 

	262
	Реконструкция теплотрассы от УТ1 до Задв1 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп.
	92 331,1
	 
	 
	 
	 
	 
	125 595,3
	 

	263
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв1 до Ленина, 15 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	11 414,6
	 
	 
	 
	 
	 
	15 526,9
	 

	264
	Реконструкция теплотрассы от Задв1 до Ленина, 15 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	115 413,9
	 
	 
	 
	 
	 
	156 994,2
	 

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «Н.Чурашево»:
	3 471 775,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 592 365,7
	0,0

	КОТЕЛЬНАЯ №5

	265
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от КОТЕЛЬНАЯ №5 до Задв1 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 56,5 м в 2-х тр. исп.
	68 419,9
	 
	71 580,8
	 
	 
	 
	 
	 

	266
	Реконструкция теплотрассы от КОТЕЛЬНАЯ №5 до Задв1 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 56,5 м в 2-х тр. исп.
	691 800,7
	 
	723 761,3
	 
	 
	 
	 
	 

	267
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ1 до УТ2 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 20 м в 2-х тр. исп.
	45 397,1
	 
	47 494,4
	 
	 
	 
	 
	 

	268
	Реконструкция теплотрассы от УТ1 до УТ2 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 20 м в 2-х тр. исп.
	459 014,8
	 
	480 220,9
	 
	 
	 
	 
	 

	269
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв2 до УТ3 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 21,2 м в 2-х тр. исп.
	25 672,6
	 
	26 858,6
	 
	 
	 
	 
	 

	270
	Реконструкция теплотрассы от Задв2 до УТ3 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 21,2 м в 2-х тр. исп.
	259 578,3
	 
	271 570,6
	 
	 
	 
	 
	 

	271
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ6 до УТ7 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 67 м в 2-х тр. исп.
	68 158,8
	 
	 
	 
	 
	81 581,3
	 
	 

	272
	Реконструкция теплотрассы от УТ6 до УТ7 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 67 м в 2-х тр. исп.
	689 161,4
	 
	 
	 
	 
	824 877,4
	 
	 

	273
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв7 до УТ8 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 38,5 м в 2-х тр. исп.
	35 923,4
	 
	 
	 
	 
	42 997,8
	 
	 

	274
	Реконструкция теплотрассы от Задв7 до УТ8 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 38,5 м в 2-х тр. исп.
	363 225,9
	 
	 
	 
	 
	434 755,6
	 
	 

	275
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ5 до УТ6 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 98 м в 2-х тр. исп.
	99 695,0
	 
	 
	 
	 
	 
	124 678,5
	 

	276
	Реконструкция теплотрассы от УТ5 до УТ6 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 98 м в 2-х тр. исп.
	1 008 027,1
	 
	 
	 
	 
	 
	1 260 638,4
	 

	277
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ3 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп.
	37 323,1
	 
	 
	 
	 
	 
	46 676,2
	 

	278
	Реконструкция теплотрассы от УТ3 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп.
	377 377,5
	 
	 
	 
	 
	 
	471 948,2
	 

	279
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ3 до УТ5 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 58,5 м в 2-х тр. исп.
	66 775,2
	 
	 
	 
	 
	 
	83 509,0
	 

	280
	Реконструкция теплотрассы от УТ3 до УТ5 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 58,5 м в 2-х тр. исп.
	675 171,1
	 
	 
	 
	 
	 
	844 368,8
	 

	281
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ5 до Задв5 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 6,4 м в 2-х тр. исп.
	6 510,7
	 
	 
	 
	 
	 
	8 142,3
	 

	282
	Реконструкция теплотрассы от УТ5 до Задв5 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 6,4 м в 2-х тр. исп.
	65 830,3
	 
	 
	 
	 
	 
	82 327,4
	 

	283
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв5 до Маресьева, 11 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	8 298,0
	 
	 
	 
	 
	 
	10 377,5
	 

	284
	Реконструкция теплотрассы от Задв5 до Маресьева, 11 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	83 902,5
	 
	 
	 
	 
	 
	104 928,4
	 


	Итого ориентировочные затраты инвестиций по КОТЕЛЬНАЯ №5:
	5 135 263,3
	0,0
	1 621 486,7
	0,0
	0,0
	1 384 212,1
	3 037 594,9
	0,0

	Котельная №6

	285
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная №6 до УТ1 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 59 м в 2-х тр. исп.
	60 020,5
	 
	 
	 
	68 738,2
	 
	 
	 

	286
	Реконструкция теплотрассы от Котельная №6 до УТ1 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 59 м в 2-х тр. исп.
	606 873,5
	 
	 
	 
	695 019,6
	 
	 
	 

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной №6:
	666 893,9
	0,0
	0,0
	0,0
	763 757,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №7

	287
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная №7 до Задв1 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 85 м в 2-х тр. исп.
	86 470,1
	 
	 
	 
	99 029,6
	 
	 
	 

	288
	Реконструкция теплотрассы от Котельная №7 до Задв1 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 85 м в 2-х тр. исп.
	874 309,2
	 
	 
	 
	1 001 299,5
	 
	 
	 

	289
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв1 до Сведлова, 8 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	8 298,0
	 
	 
	 
	9 503,3
	 
	 
	 

	290
	Реконструкция теплотрассы от Задв1 до Сведлова, 8 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп.
	83 902,5
	 
	 
	 
	96 089,0
	 
	 
	 

	291
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная №7 до Задв2 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп.
	31 427,7
	 
	 
	 
	35 992,5
	 
	 
	 

	292
	Реконструкция теплотрассы от Котельная №7 до Задв2 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп.
	317 769,0
	 
	 
	 
	363 923,9
	 
	 
	 

	293
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв2 до Сведлова, 12 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	3 049,0
	 
	 
	 
	3 491,8
	 
	 
	 

	294
	Реконструкция теплотрассы от Задв2 до Сведлова, 12 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	30 828,6
	 
	 
	 
	35 306,4
	 
	 
	 

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной №7:
	1 436 054,2
	0,0
	0,0
	0,0
	1 644 636,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная «РДК»

	295
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная «РДК» до УТ1 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 100 м в 2-х тр. исп.
	121 097,1
	 
	 
	132 518,7
	 
	 
	 
	 

	296
	Реконструкция теплотрассы от Котельная «РДК» до УТ1 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 100 м в 2-х тр. исп.
	1 224 426,0
	 
	 
	1 339 911,0
	 
	 
	 
	 

	297
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ1 до Комсомольская, 8 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 24 м в 2-х тр. исп.
	22 393,8
	 
	 
	24 506,0
	 
	 
	 
	 

	298
	Реконструкция теплотрассы от УТ1 до Комсомольская, 8 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 24 м в 2-х тр. исп.
	226 426,5
	 
	 
	247 782,5
	 
	 
	 
	 

	299
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ1 до Маресьева, 20 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 63 м в 2-х тр. исп.
	76 291,2
	 
	 
	83 486,8
	 
	 
	 
	 

	300
	Реконструкция теплотрассы от УТ1 до Маресьева, 20 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 63 м в 2-х тр. исп.
	771 388,4
	 
	 
	844 143,9
	 
	 
	 
	 

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «РДК»:
	2 442 023,0
	0,0
	0,0
	2 672 348,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная «Радуга»

	301
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная «Радуга» до Комсомольская, 17 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	3 658,8
	 
	 
	4 003,9
	 
	 
	 
	 

	302
	Реконструкция теплотрассы от Котельная «Радуга» до Комсомольская, 17 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп.
	36 994,4
	 
	 
	40 483,6
	 
	 
	 
	 

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «Радуга»:
	40 653,1
	0,0
	0,0
	44 487,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего ориентировочные затраты инвестиций:
	59 576 212,6
	942 824,2
	8 460 520,9
	5 663 676,0
	5 304 844,4
	6 755 371,6
	32 995 532,4
	15 705 808,4


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ №2 (ТАБЛ. 1.6)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ориентировочные затраты инвестиций в 2026, руб.
	Этапы

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Котельная «Квартальная»

	1
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы для повышения надежности от УТ19 до Задв16 c наружным диаметром с 2Дн32 мм длиной 21 м в 2-х тр. исп.
	23 221,8
	 
	 
	 
	 
	 
	47 978,6
	 

	2
	Капитальный ремонт теплотрассы для повышения надежности от УТ19 до Задв16 c наружным диаметром с 2Дн32 мм длиной 21 м в 2-х тр. исп.
	234 798,3
	 
	 
	 
	 
	 
	485 116,7
	 

	3
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы для повышения надежности от Задв16 до Садовая, 6г c наружным диаметром с 2Дн32 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	4 317,8
	 
	 
	 
	 
	 
	8 921,0
	 

	4
	Капитальный ремонт теплотрассы для повышения надежности от Задв16 до Садовая, 6г c наружным диаметром с 2Дн32 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	43 657,5
	 
	 
	 
	 
	 
	90 200,8
	 

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «Квартальная»:
	305 995,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	632 217,0
	0,0

	Котельная «Кирова 28б»

	1
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы для повышения надежности от Котельная «Кирова 28б» до Кирова, 28а c наружным диаметром с 2Дн57 мм длиной 90 м в 2-х тр. исп.
	95 970,4
	 
	 
	 
	160 347,4
	 
	 
	 

	2
	Капитальный ремонт теплотрассы для повышения надежности от Котельная «Кирова 28б» до Кирова, 28а c наружным диаметром с 2Дн57 мм длиной 90 м в 2-х тр. исп.
	970 367,6
	 
	 
	 
	1 621 290,3
	 
	 
	 

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «Кирова 28б»:
	1 066 338,1
	0,0
	0,0
	0,0
	1 781 637,6
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная «Новочурашево»

	1
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы для повышения надежности от УТ2 до Задв2 c наружным диаметром с 2Дн32 мм длиной 24 м в 2-х тр. исп.
	25 514,2
	 
	 
	 
	 
	 
	50 632,9
	 

	2
	Капитальный ремонт теплотрассы для повышения надежности от УТ2 до Задв2 c наружным диаметром с 2Дн32 мм длиной 24 м в 2-х тр. исп.
	257 976,8
	 
	 
	 
	 
	 
	511 954,9
	 

	3
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы для повышения надежности от Задв2 до Ленина, 13б c наружным диаметром с 2Дн32 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	4 148,5
	 
	 
	 
	 
	 
	8 232,7
	 

	4
	Капитальный ремонт теплотрассы для повышения надежности от Задв2 до Ленина, 13б c наружным диаметром с 2Дн32 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	41 945,9
	 
	 
	 
	 
	 
	83 241,6
	 

	Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «Н.Чурашево»:
	329 585,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	654 062,1
	0,0

	Всего ориентировочные затраты инвестиций:
	1 701 918,7
	0,0
	0,0
	0,0
	1 781 637,6
	0,0
	1 286 279,1
	0,0
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2731.
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.


2731.1.
Функциональная структура теплоснабжения.


2731.1.1.
Описание деятельности (текстовые материалы) функциональной структуры теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения должно сопровождаться графическим материалом (карты-схемы поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения с делением поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения на зоны действия источников тепловой энергии и зоны деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).


2771.1.2.
Описание деятельности в зонах действия производственных источников тепловой энергии


2771.1.3.
Описание деятельности в зонах действия индивидуального теплоснабжения


2771.1.4.
Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения


2771.2.
Источники тепловой энергии.


2771.2.1.
Структура и технические характеристики основного оборудования


2851.2.2.
Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки


2861.2.3.
Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности


2871.2.4.
Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто


2901.2.5.
Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса


2981.2.6.
Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)


2981.2.7.
Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха


3051.2.8.
Среднегодовая загрузка оборудования


3051.2.9.
Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети


3051.2.10.
Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии



3051.2.11.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии


3061.2.12.
Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей


3061.2.13.
Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения


3061.3.
Тепловые сети, сооружения на них.


3061.3.1.
Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения


3071.3.2.
Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии



3091.3.3.
Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам


3091.3.4.
Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях


3091.3.5.
Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов


3091.3.6.
Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности


3091.3.7.
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети



3101.3.8.
Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей


3101.3.9.
Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет



3101.3.10.
Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет


3101.3.11.
Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов


3111.3.12.
Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей


3151.3.13.
Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя


3171.3.14.
Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года



3171.3.15.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения


3171.3.16.
Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям


3181.3.17.
Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя


3191.3.18.
Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи


3191.3.19.
Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций


3191.3.20.
Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления


3191.3.21.
Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию


3201.3.22.
Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)


3201.3.23.
Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения


3201.4.
Зоны действия источников тепловой энергии.


3201.4.1.
Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории Ибресинского муниципального округа



3211.4.2.
Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


3221.5.
Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.


3221.5.1.
Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии


3291.5.2.
Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии


3311.5.3.
Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии


3311.5.4.
Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом


3321.5.5.
Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение


3331.5.6.
Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии


3351.5.7.
Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения


3361.6.
Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.


3361.6.1.
Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии


3391.6.2.
Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения


3401.6.3.
Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю


3421.6.4.
Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения


3431.6.5.
Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности


3431.6.6.
Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения


3441.7.
Балансы теплоносителя.


3441.7.1.
Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть


3451.7.2.
Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения


3461.7.3.
Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения


3461.8.
Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.


3461.8.1.
Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии


3471.8.2.
Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями


3481.8.3.
Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки


3481.8.4.
Описание использования местных видов топлива


3491.8.5.
Вид топлива, его доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения


3491.8.6.
Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе



3491.8.7.
Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа


3491.8.8.
Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения


3491.9.
Надежность теплоснабжения.


3491.9.1.
Общие положения


3501.9.2.
Анализ и оценки надежности системы теплоснабжения


3551.9.3.
Расчет показателей надежности системы теплоснабжения


3581.9.4.
Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей


3581.9.5.
Частота отключений потребителей


3581.9.6.
Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений


3591.9.7.
Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)


3591.9.8.
Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»


3591.9.9.
Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении


3591.9.10.
Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»


3601.9.11.
Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения


3611.10.
Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.


3611.10.1.
Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования


3631.10.2.
Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения


3651.11.
Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.


3651.11.1.
Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет


3651.11.2.
Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения


3661.11.3.
Описание платы за подключение к системе теплоснабжения


3661.11.4.
Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей


3661.11.5.
Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет


3661.11.6.
Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения


3661.11.7.
Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения


3661.12.
Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.


3661.12.1.
Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)


3671.12.2.
Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)


3671.12.3.
Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения


3671.12.4.
Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения


3671.12.5.
Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения


3671.12.6.
Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения


3682.
Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения


3682.1.
Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения


3692.2.
Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе


3742.3.
Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации


3762.4.
Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе


3802.5.
Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе


3832.6.
Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе


3862.7.
Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения


3862.7.1.
Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения


3862.7.2.
Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки


3862.7.3.
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии


3862.7.4.
Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды


3903.
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа


3903.1.
Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов


3903.1.1.
Геоинформационная система (ГИС) Zulu


3903.1.2.
Возможности ГИС Zulu


3923.1.3.
Организация графических данных


3933.1.4.
Работа с системами координат и картографическими проекциями


3933.1.5.
Организация семантических данных


3933.1.6.
Представление данных на карте


3943.1.7.
Организация карт


3943.1.8.
Редактирование объектов


3953.1.9.
Векторные оверлейные операции


3953.1.10.
Корректировка растров


3953.1.11.
Моделирование сетей и топологические задачи на сетях


3963.1.12.
Модуль ZuluThermo


3973.2.
Паспортизацию объектов системы теплоснабжения


4123.3.
Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное


4123.4.
Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть


4123.4.1.
Наладочный расчет тепловой сети


4133.4.2.
Поверочный расчет тепловой сети


4133.4.3.
Конструкторский расчет тепловой сети


4143.4.4.
Расчет требуемой температуры на источнике


4143.4.5.
Пьезометрический график


4343.5.
Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии


4343.6.
Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку


4343.7.
Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя


4343.8.
Расчет показателей надежности теплоснабжения


4353.9.
Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения


4353.10.
Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей


4353.11.
Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения


4353.12.
Изменение связанные с реконструкцией теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии


4364.
Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки


4364.1.
Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды



4504.2.
Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии


4704.3.
Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей


4704.4.
Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения


4715.
Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения


4715.1.
Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)


4725.2.
Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа


4755.3.
Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения.


4755.4.
Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения


4766.
Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительной установки и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах


4766.1.
Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона “О теплоснабжении” (в ценовых зонах теплоснабжения - также расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)


4776.2.
Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения


4776.3.
Сведения о наличии баков-аккумуляторов


4776.4.
Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии


4826.5.
Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения


4956.6.
Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения


4956.7.
Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения


4967.
Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.


4967.1.
Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


4987.2.
Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей


4997.3.
Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


4997.4.
Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


4997.5.
Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


5007.6.
Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок


5007.7.
Обоснования, предлагаемые для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в неё зоны действия, существующих источников тепловой энергии


5007.8.
Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


5007.9.
Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


5007.10.
Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии



5017.11.
Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями


5017.12.
Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа


5017.13.
Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива


5017.14.
Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории Ибресинского муниципального округа


5027.15.
Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения


5027.16.
Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом


5037.17.
Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии


5048.
Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей


5048.1.
Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)


5048.2.
Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения


5048.3.
Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


5048.4.
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных


5058.5.
Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения


5058.6.
Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки


5058.7.
Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса


5068.8.
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций


5068.9.
Мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом


5068.10.
Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них


5079.
Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения


5079.1.
Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения


5079.2.
Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)


5079.3.
Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям


5089.4.
Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения


5089.5.
Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения


5099.6.
Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения


5099.7.
Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов


51010.
Глава 10. Перспективные топливные балансы


51010.1.
Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения


51410.2.
Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива


51510.3.
Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива


51510.4.
Вид топлива, его доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения


51510.5.
Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения


51510.6.
Приоритетное направление развития топливного баланса в поселении, муниципальном округе, городском округе


51510.7.
Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии



51611.
Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.


52311.2.
Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения


52411.3.
Метод и результат обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийных ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения


52411.4.
Результаты оценки вероятности отказа (аварийных ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам


52511.5.
Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки


53011.6.
Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии


53011.7.
Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности


53011.8.
Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности


53011.9.
Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)


53111.10.
Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения


53111.10.1.
Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования


53111.10.2.
Установка резервного оборудования


53111.10.3.
Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть


53211.10.4.
Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения


53211.10.5.
Устройство резервных насосных станций


53211.10.6.
Установка баков-аккумуляторов


53211.11.
Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них


53312.
Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.


53312.1.
Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей


53312.2.
Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей


53412.3.
Расчеты экономической эффективности инвестиций


53412.4.
Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения


53412.5.
Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности


53513.
Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа


53513.1.
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях


53513.2.
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии


53613.3.
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)


53713.4.
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети


53813.5.
Коэффициент использования установленной тепловой мощности


53913.6.
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке


54013.7.
Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)


54013.8.
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии


54013.9.
Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)


54013.10.
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии


54213.11.
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)


54313.12.
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)


54413.13.
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)


54513.14.
Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российского Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях


54614.
Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия


54614.1.
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения


54814.2.
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации


54814.3.
Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей


54915.
Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций


54915.1.
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Ибресинского муниципального округа


54915.2.
Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации


55015.3.
Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией


55315.4.
Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации


55315.5.
Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)


55315.6.
Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий разработки системы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений


55416.
Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения


55416.1.
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии


55516.2.
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них


55716.3.
Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения


55817.
Глава 17. Сценарии РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


55817.1.
План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа



57717.2.
Сценарии наиболее вероятных аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на территории Ибресинского муниципального округа



57917.3.
Применение электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций (при отказе элементов тепловых сетей, при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии)


58017.4.
Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения Ибресинского муниципального округа с моделированием гидравлических режимов


58017.4.1.
Отказ элементов тепловых сетей


62217.4.2.
Аварийные режимы работы систем теплоснабжения, связанные с прекращением (или ограничением) подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии


63418.
Глава 18, Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения


63418.1.
Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения


63418.2.
Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения


63418.3.
Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения


63519.
Глава 19, Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения



Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Функциональная структура теплоснабжения.

Описание деятельности (текстовые материалы) функциональной структуры теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения должно сопровождаться графическим материалом (карты-схемы поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения с делением поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения на зоны действия источников тепловой энергии и зоны деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Теплоснабжение Ибресинского муниципального округа осуществляет муниципальное предприятие «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства» Ибресинского муниципального округа (далее – МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа).

На территории Ибресинского муниципального округа расположены девятнадцать централизованных источников тепловой энергии: 

котельная «Мира 41б» (п. Ибреси, ул. Мира, 41б), находящийся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

котел по ул. В.Интернационалистов, 21а (п. Ибреси, ул. В.Интернационалистов, 21а), находящийся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

котел по ул. Мира, 33А (п. Ибреси, ул. Мира, 33А), находящийся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

котельная «Квартальная» (п. Ибреси, ул. Пионерская, 8А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

котлы «РТП» (п. Ибреси, ул. Сельхозтехники, 13), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

котельная «ЦРБ» (п. Ибреси, ул. Кооперативная, 27), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

котельная «Кирова 28б» (п. Ибреси, ул. Кирова, 28Б), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

котельная «ФОК» (п. Ибреси, ул. Никольская, 9), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

котельная «Новочурашево» (с. Новое Чурашево, ул. Ленина, 15), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

котельная №5 (п. Ибреси, ул. Маресьева, 4а), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

котельная №6 (п. Ибреси, ул. Советская, 36А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

котельная №7 (п. Ибреси, ул. Свердлова, 8а), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

котельная №9 (п. Ибреси, ул. Леспромхозная, 13а), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

котельная №10 (п. Ибреси, ул. Дмитрова, 13а), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

котельная «РДК» (п. Ибреси, ул. Маресьева, 16б), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

котельная «Радуга» (п. Ибреси, ул. Комсомольская, 17а), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

котельная «Кооперативная 26» (п. Ибреси, ул. Кооперативная, 26), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

БМК-1 (п. Ибреси, ул. Комсомольская, д.33), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

котельная коммунальной бани (п. Ибреси, ул. Мира, д. 42а), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «Мира 41б» проходит по улицам Герцена, Мира и Энгельса. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания.

Территория действия источника тепловой энергии – котла по ул. В.Интернационалистов, 21а проходит по улицам Воинов-Интернационалистов и Мира. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания, предприятия общественного питания.

Территория действия источника тепловой энергии – котла по ул. Мира, 33А проходит по улицам Герцена и Мира. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания и школу.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «Квартальная» проходит по улицам Кооперативная, Маресьева, Пионерская, Почтовая, Садовая, Школьная и Энгельса. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: административные здания, жилые здания, гаражи, магазины и школу.

Территория действия источника тепловой энергии – котлов «РТП» проходит по улице Сельхозтехники. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания и детский сад.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «ЦРБ» проходит по улицам Кооперативная и Сельхозтехники. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: административные здания, жилые здания и больницу.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «Кирова 28б» проходит по улице Кирова. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением жилые здания.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «ФОК» проходит по улицам Никольская и Энгельса. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: административное здание и жилое здание.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «Новочурашево» проходит по улице Ленина. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: магазины, больницу, школу, клуб и детский сад.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной №5 проходит по улице Маресьева. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания и магазин.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной №6 проходит по улице Советская. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением жилые здания.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной №7 проходит по улице Свердлова. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: детский сад и административное здание.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной №9 проходит по улице Леспромхозная. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением жилые здания.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной №10 проходит по улице Дмитрова. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением жилые здания.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «РДК» проходит по улицам Комсомольская и Маресьева. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания, магазины и клуб.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «Радуга» проходит по улицам Дзержинского и Комсомольская. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания, детский сад и гаражи.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «Кооперативная 26» проходит по улице Кооперативная. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением жилое здание.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной коммунальной бани проходит по улице Мира. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением баню.

Зоны действия централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа указаны на Рис. 1.1.
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Существующие зоны действия систем теплоснабжения и централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа. 

Описание деятельности в зонах действия производственных источников тепловой энергии

На территории Ибресинского муниципального округа производственные источники тепловой энергии, обеспечивающие теплом собственные промышленные здания, а также жилую и общественно-деловую застройки отсутствуют.

Описание деятельности в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничивается частным сектором с газовыми теплогенераторами или печным отоплением.

В качестве источника горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента последней актуализации схемы теплоснабжения (2025 г.) и до настоящей актуализации (2026 г.) не произошло изменений в функциональной структуре теплоснабжения Ибресинского муниципального округа. Качественное обеспечение потребителей тепловой энергией обеспечивает сохранение площади покрытия зонами действия централизованных источников тепла без изменений. 

Источники тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «Мира 41б» представлена в 0.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «Мира 41б»

	Оборудование
	Котельной «Мира 41б»

	
	Оборудование № 1
	Оборудование № 2

	Котел
	Тип (марка)
	RS-H1200
	RS-H1200

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,516
	0,516

	Горелки
	Тип (марка)
	Газовая горелка PREMIX
	Газовая горелка PREMIX

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,5146
	0,5146

	
	Количество, шт.
	1
	1

	Насос
	Сетевой
	Марка
	NR 50/125F Calpeda
	 

	
	
	Номер
	1
	 

	
	
	Мощность двигателя, кВт
	4,6
	 


Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котла по ул. В. Интернационалистов, 21а представлена в 0.

Структура и технические характеристики основного оборудования котла по ул. В. Интернационалистов, 21а

	Оборудование
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а

	
	Оборудование № 1
	Оборудование № 2

	Котел
	Тип (марка)
	RS-H1200
	RS-H1200

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,516
	0,516

	Горелки
	Тип (марка)
	Газовая горелка PREMIX
	Газовая горелка PREMIX

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,86
	0,86

	
	Количество, шт.
	1
	1

	Насос
	Сетевой
	Марка
	Wilo BL40/140-4/2
	Wilo BL40/140-4/2

	
	
	Номер
	1
	2

	
	
	Мощность двигателя, кВт
	4
	4

	
	Котловой контур - отопление
	Марка
	NR 50/125 A
	NR 50/125 A

	
	
	Номер
	1
	2

	
	
	Мощность двигателя, кВт
	2,2
	2,2


Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котла по ул. Мира, 33А представлена в 0.

Структура и технические характеристики основного оборудования котла по ул. Мира, 33А

	Оборудование
	Котел по ул. Мира, 33А

	
	Оборудование № 1
	Оборудование № 2

	Котел
	Тип (марка)
	RS-H1200
	RS-H1200

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,516
	0,516

	Горелки
	Тип (марка)
	Газовая горелка PREMIX
	Газовая горелка PREMIX

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,516
	0,516

	
	Количество, шт.
	1
	1


Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «Квартальная» представлена в 0.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «Квартальная»

	Оборудование
	Котельная «Квартальная»

	
	Оборудование № 1
	Оборудование № 2

	Котел
	Тип (марка)
	Ква-1,5
	Ква-1,5

	
	Производительность, Гкал/ч
	1,290
	1,290

	Горелки
	Тип (марка)
	1
	2

	
	Производительность, Гкал/ч
	комбинированная горелка UNIGAZ P60
	газовая горелка UNIGAZ R73A

	
	Количество, шт.
	1,29
	1,29

	Химводоподготовка
	Фильтр
	Тип
	Аквафлоу
	 

	
	
	Производительность, т/ч
	5,5
	 


Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котлов «РТП» представлена в 0.

Структура и технические характеристики основного оборудования котлов «РТП»

	Оборудование
	Котлы «РТП»

	
	Оборудование № 1
	Оборудование № 2

	Котел
	Тип (марка)
	RS-H800
	RS-H800

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,344
	0,344

	Горелки
	Тип (марка)
	Газовая горелка PREMIX
	Газовая горелка PREMIX

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,344
	0,344

	
	Количество, шт.
	1
	1

	
	Рециркуляционный
	Марка
	NM 40/16В/В
	 

	
	
	Номер
	1
	 

	
	
	Мощность двигателя, кВт
	3
	 

	Химводоподготовка
	Фильтр
	Тип
	Аквафлоу
	 

	
	
	Производительность, т/ч
	2,2
	 


Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «ЦРБ» представлена в 0.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «ЦРБ»

	Оборудование
	Котельная «ЦРБ»

	
	Оборудование № 1
	Оборудование № 2

	Котел
	Тип (марка)
	WYBERG V1250 
	WYBERG V1250 

	
	Производительность, Гкал/ч
	1,075
	1,075

	Горелки
	Тип (марка)
	комбинированная горелка NOBEL GP1740.DS.TL
	комбинированная горелка NOBEL GP1740.DS.TL

	
	Производительность, Гкал/ч
	1,075
	1,075

	
	Количество, шт.
	1
	1

	Вентилятор
	Тип
	Д-3,5
	 

	
	Производительность, м3/ч
	1500
	 

	
	Марка двигателя 
	У1
	 

	
	Мощность, кВт
	3
	 

	Насос
	Сетевой
	Марка
	Wilo BL 50/130-5,5/2
	Wilo BL 80/270-11/4

	
	
	Номер
	1
	2

	
	
	Мощность двигателя, кВт
	5,5
	11

	
	Подпиточный
	Марка
	ЭК
	ЭК

	
	
	Номер
	1
	2

	
	
	Мощность двигателя, кВт
	1,5
	1,5


Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «Кирова 28б» представлена в 0.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «Кирова 28б»

	Оборудование
	Котельная «Кирова 28б»

	
	Оборудование № 1
	Оборудование № 2

	Котел
	Тип (марка)
	MICRO New NR 100
	MICRO New NR 100

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,085
	0,085

	
	Котловой контур - отопление
	Марка
	Wilo-Top-SD 40/7
	Wilo-Top-SD 40/7

	
	
	Номер
	1
	2

	
	
	Мощность двигателя, кВт
	0,39
	0,39

	Химводоподготовка
	Фильтр
	Тип
	ЕЛКА WSDF-13-Rx-(MIXA) 
	 

	
	
	Производительность, т/ч
	5
	 


Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «ФОК» представлена в 0.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «ФОК»

	Оборудование
	Котельная «ФОК»

	
	Оборудование № 1
	Оборудование № 2

	Котел
	Тип (марка)
	Bison NO 1030
	Bison NO 1030

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,860
	0,860

	Горелки
	Тип (марка)
	газовая горелка GAS P100/2CE (TL)
	комбинированная горелка К 6/2 (TL)

	
	Производительность, Гкал/ч
	1
	1

	
	Количество, шт.
	1
	1

	Вентилятор
	Тип
	Д-3,5
	 

	
	Производительность, м3/ч
	-
	 

	
	Марка двигателя 
	-
	 

	
	Мощность, кВт
	2,2
	 

	Насос
	Сетевой
	Марка
	CP 65/32
	CP 65/32

	
	
	Номер
	1
	2

	
	
	Мощность двигателя, кВт
	5,5
	5,5

	
	Подпиточный
	Марка
	К30/70М
	К30/70М

	
	
	Номер
	1
	2

	
	
	Мощность двигателя, кВт
	0,75
	0,75

	Химводоподготовка
	Фильтр
	Тип
	Комплексон
	 

	
	
	Производительность, т/ч
	5
	 


Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «Новочурашево» представлена в 0.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «Новочурашево»

	Оборудование
	Котельная «Новочурашево»

	
	Оборудование № 1
	Оборудование № 2
	Оборудование № 3

	Котел
	Тип (марка)
	RS-A300
	RS-A300
	RS-A300

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,260
	0,260
	0,26

	Насос
	Сетевой
	Марка
	Wilo-IP-E-65/4-20
	Wilo-IP-E-65/4-20
	 

	
	
	Номер
	1
	2
	 

	
	
	Мощность двигателя, кВт
	3
	3
	 

	
	Подпиточный
	Марка
	CRS "GRUNDFOS"
	 
	 

	
	
	Номер
	1
	 
	 

	
	
	Мощность двигателя, кВт
	0,75
	 
	 

	
	Котловой контур - отопление
	Марка
	WILO-TOP-E-40/2-12
	WILO-TOP-E-40/2-12
	 

	
	
	Номер
	1
	2
	 

	
	
	Мощность двигателя, кВт
	0,55
	0,55
	 

	Химводоподготовка
	Фильтр
	Тип
	DOSAPHOS-500
	 
	 

	
	
	Производительность, т/ч
	2,5
	 
	 


Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной №5 представлена в 0.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной №5

	Оборудование
	Котельная №5

	
	Оборудование № 1
	Оборудование № 2

	Котел
	Тип (марка)
	Vitoplex 100
	Vitoplex 100

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,345
	0,345

	Горелки
	Тип (марка)
	блочная комбинированная горелка ГБК 15/60
	газовая горелка MG1-Z-L-N

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,516
	0,464

	
	Количество, шт.
	1
	1

	Насос
	Сетевой
	Марка
	Wilo-IPL 40/160-4/2
	Wilo-IPL 40/160-4/2


	
	
	Номер
	1
	2

	
	
	Мощность двигателя, кВт
	4
	4

	
	Котловой контур - отопление
	Марка
	Wilo LF 65/125/104
	Wilo LF 65/125/104

	
	
	Номер
	1
	2

	
	
	Мощность двигателя, кВт
	1,5
	1,5

	Химводоподготовка
	Фильтр
	Тип
	Комплексон
	 

	
	
	Производительность, т/ч
	2,4
	 


Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной №6 представлена в 0.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной №6

	Оборудование
	Котельная №6

	
	Оборудование № 1
	Оборудование № 2

	Котел
	Тип (марка)
	МИКРО-100
	МИКРО М95

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,087
	0,083

	Горелки
	Тип (марка)
	POLIDORO-MULTIGAS 60-535
	POLIDORO-MULTIGAS 60-535

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,086
	0,086

	
	Количество, шт.
	1
	1

	Химводоподготовка
	Фильтр
	Тип
	Комплексон-6
	 

	
	
	Производительность, т/ч
	0,5
	 


Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной №7 представлена в 0.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной №7

	Оборудование
	Котельная №7

	
	Оборудование № 1
	Оборудование № 2

	Котел
	Тип (марка)
	МИКРО М95
	СарЗЭМ-100

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,082
	0,086

	Горелки
	Тип (марка)
	атмосферная микрофакельная горелка "POLIDORO"
	газовая горелка

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,082
	0,086

	
	Количество, шт.
	1
	1


Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной №9 представлена в 0.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной №9

	Оборудование
	Котельная №9

	
	Оборудование № 1
	Оборудование № 2

	Котел
	Тип (марка)
	МИКРО-50
	МИКРО-50

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,045
	0,045

	
	Подпиточный
	Марка
	Wilo TOP-S 40/10
	 

	
	
	Номер
	1
	 

	
	
	Мощность двигателя, кВт
	0,58
	 


Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной №10 представлена в 0.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной №10

	Оборудование
	Котельная №10

	
	Оборудование № 1
	Оборудование № 2

	Котел
	Тип (марка)
	МИКРО-50
	МИКРО-50

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,045
	0,045

	Насос
	Подпиточный
	Марка
	Wilo TOP-S 40/10
	 

	
	
	Номер
	1
	 

	
	
	Мощность двигателя, кВт
	0,58
	 


Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «РДК» представлена в 0.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «РДК»

	Оборудование
	Котельная «РДК»

	
	Оборудование № 1
	Оборудование № 2

	Котел
	Тип (марка)
	КОВ-100
	КОВ-100

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,085
	0,085


Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «Радуга» представлена в 0.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «Радуга»

	Оборудование
	Котельная «Радуга»

	
	Оборудование № 1
	Оборудование № 2

	Котел
	Тип (марка)
	WYBERG V 250
	КВа-0,25

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,215
	0,215

	Горелки
	Тип (марка)
	комбинированная горелка Riello RS 34MZ
	газовая горелка Riello RL S28

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,34
	0,28

	
	Количество, шт.
	1
	1

	Насос
	Сетевой
	Марка
	WILO
	WILO

	
	
	Номер
	1
	2

	
	
	Мощность двигателя, кВт
	1,5
	1,5


Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «Кооперативная 26» представлена в 0.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «Кооперативная 26»

	Оборудование
	Котельная «Кооперативная 26»

	
	Оборудование № 1
	Оборудование № 2
	Оборудование № 3

	Котел
	Тип (марка)
	ICI REX 12
	ICI REX 12
	 

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,100
	0,100
	 

	Насос
	Сетевой
	Марка
	DAB BPH 120/250.40 T
	DAB BPH 120/250.40 T
	DAB DPH 150/280.50 T

	
	
	Номер
	1
	2
	1

	
	
	Мощность двигателя, кВт
	0,55
	0,55
	1,5

	
	Подпиточный
	Марка
	DAB К 30/70 
	DAB К 30/70 
	 

	
	
	Номер
	1
	2
	 

	
	
	Мощность двигателя, кВт
	0,75
	0,75
	 

	
	Котловой контур - отопление
	Марка
	DAB DCP 40/1650 T
	DAB BPH 60/250.40 T
	DAB BPH 60/250.40 T

	
	
	Номер
	1
	1
	2

	
	
	Мощность двигателя, кВт
	0,75
	0,35
	0,35

	Химводоподготовка
	Фильтр
	Тип
	ЕЛКА WSDF-2,1
	 
	 

	
	
	Производительность, т/ч
	2,1
	 
	 


Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования БМК №1 представлена в 0.

Структура и технические характеристики основного оборудования БМК №1

	Оборудование
	БМК-1

	
	Оборудование № 1
	Оборудование № 2
	Оборудование № 3
	Оборудование № 4

	Котел
	Тип (марка)
	ICI REX-30
	ICI REX-30
	 
	 

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,258
	0,258
	 
	 

	Горелки
	Тип (марка)
	Х 6/2
	К 4/2
	 
	 

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,258
	0,258
	 
	 

	
	Количество, шт.
	1
	1
	 
	 

	Насос
	Сетевой
	Марка
	IPL 40/130-2,2/2
	IPL 40/130-2,2/2
	TOP S 25/13
	TOP S 25/13

	
	
	Номер
	1
	2
	1 (ГВС)
	2 (ГВС)

	
	
	Мощность двигателя, кВт
	2,2
	2,2
	0,15
	0,15

	
	Подпиточный
	Марка
	MHI 202 3-400/14,301
	MHI 202 3-400/14,301
	 
	 

	
	
	Номер
	1
	2
	 
	 

	
	
	Мощность двигателя, кВт
	0,55
	0,55
	 
	 

	
	Котловой контур - отопление
	Марка
	MHL 102
	MHL 102
	 
	 

	
	
	Номер
	1
	2
	 
	 

	
	
	Мощность двигателя, кВт
	0,55
	0,55
	 
	 

	Химводоподготовка
	Фильтр
	Тип
	WST (II)-1,0
	 
	 
	 

	
	
	Производительность, т/ч
	1
	 
	 
	 


Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной коммунальной бани представлена в 0.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной коммунальной бани

	Оборудование
	Котельная коммунальной бани

	
	Оборудование № 1
	Оборудование № 2

	Котел
	Тип (марка)
	КОВ 50С
	КОВ 50С

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,045
	0,045


Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности централизованных источников тепловой энергии приведены в 0. 

Параметры установленной тепловой мощности централизованных источников тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование организации
	Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал/ч

	1
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Мира 41б»
	1,032

	2
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	1,032

	3
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. Мира, 33А
	1,032

	4
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Квартальная»
	2,58

	5
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котлы «РТП»
	0,688

	6
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ЦРБ»
	2,15

	7
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кирова 28б»
	0,17

	8
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ФОК»
	1,72

	9
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Новочурашево»
	0,78

	10
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №5
	0,69

	11
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №6
	0,17

	12
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №7
	0,168

	13
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №9
	0,09

	14
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №10
	0,09

	15
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «РДК»
	0,17

	16
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Радуга»
	0,43

	17
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кооперативная 26»
	0,2

	18
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	БМК-1
	0,516

	19
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная коммунальной бани
	0,09


Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии связаны с режимной наладкой горелочных устройств: подбор параметров подачи используемого топлива и воздуха с целью полного и качественного сгорания в топке котлов, как следствие недопущение превышения вредных выбросов в атмосферу.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные, хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии приведены в 0. 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование организации
	Наименование источника
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Затраты на собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч

	1
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Мира, 41б»
	0,948
	0,023
	0,925

	2
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	0,929
	0,023
	0,905

	3
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. Мира, 33А
	0,948
	0,023
	0,925

	4
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Квартальная»
	2,477
	0,058
	2,419

	5
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котлы «РТП»
	0,576
	0,016
	0,560

	6
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ЦРБ»
	1,745
	0,049
	1,697

	7
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кирова 28б»
	0,154
	0,004
	0,150

	8
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ФОК»
	1,390
	0,039
	1,351

	9
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Новочурашево»
	0,680
	0,018
	0,662

	10
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №5
	0,559
	0,016
	0,543

	11
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №6
	0,154
	0,004
	0,150

	12
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №7
	0,152
	0,004
	0,148

	13
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №9
	0,068
	0,002
	0,066

	14
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №10
	0,068
	0,002
	0,066

	15
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «РДК»
	0,146
	0,004
	0,142

	16
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Радуга»
	0,404
	0,010
	0,394

	17
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кооперативная 26»
	0,181
	0,005
	0,176

	18
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	БМК-1
	0,480
	0,012
	0,468

	19
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная коммунальной бани
	0,060
	0,002
	0,058


Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

В 0 – 0 представлена информация о сроках ввода в эксплуатацию тепломеханического оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа.

Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная «Мира 41б»).

	Наименование источника тепловой энергии
	Котельная «Мира 41б»

	 Номер котла
	Котел № 1
	Котел № 2

	 Тип котла
	RS-H1200
	RS-H1200

	 Год ввода в эксплуатацию
	2022
	2022

	 Расчетный ресурс котла, час
	 
	 

	 Расчетный срок службы, лет
	10
	10

	 Фактический срок эксплуатации, лет
	4
	4

	 Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов
	 
	 

	 Год продления ресурса
	 
	 

	 Мероприятия по продлению ресурса
	 
	 

	 Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно
	 
	 

	 Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла
	 
	 


Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котел по ул. В.Интернационалистов, 21а).

	Наименование источника тепловой энергии
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а

	 Номер котла
	Котел № 1
	Котел № 2

	 Тип котла
	RS-H1200
	RS-H1200

	 Год ввода в эксплуатацию
	2020
	2020

	 Расчетный ресурс котла, час
	 
	 

	 Расчетный срок службы, лет
	10
	10

	 Фактический срок эксплуатации, лет
	6
	6

	 Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов
	 
	 

	 Год продления ресурса
	 
	 

	 Мероприятия по продлению ресурса
	 
	 

	 Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно
	 
	 

	 Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла
	 
	 


Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котел по ул. Мира, 33А).

	Наименование источника тепловой энергии
	Котел по ул. Мира, 33А

	 Номер котла
	Котел № 1
	Котел № 2

	 Тип котла
	RS-H1200
	RS-H1200

	 Год ввода в эксплуатацию
	2021
	2021

	 Расчетный ресурс котла, час
	 
	 

	 Расчетный срок службы, лет
	10
	10

	 Фактический срок эксплуатации, лет
	5
	5

	 Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов
	 
	 

	 Год продления ресурса
	 
	 

	 Мероприятия по продлению ресурса
	 
	 

	 Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно
	 
	 

	 Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла
	 
	 


Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная «Квартальная»).

	Наименование источника тепловой энергии
	Котельная «Квартальная»

	 Номер котла
	Котел № 1
	Котел № 2

	 Тип котла
	Ква-1,5
	Ква-1,5

	 Год ввода в эксплуатацию
	2015
	2020

	 Расчетный ресурс котла, час
	 
	 

	 Расчетный срок службы, лет
	10
	10

	 Фактический срок эксплуатации, лет
	11
	6

	 Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов
	 
	 

	 Год продления ресурса
	в 2028 году запланирована замена котла на котел водогрейный жаротрубный WYBERG V1800
	 

	 Мероприятия по продлению ресурса
	
	 

	 Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно
	
	 

	 Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла
	 
	 


Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котлы «РТП».

	Наименование источника тепловой энергии
	Котлы «РТП»

	 Номер котла
	Котел № 1
	Котел № 2

	 Тип котла
	RS-H800
	RS-H800

	 Год ввода в эксплуатацию
	2019
	2019

	 Расчетный ресурс котла, час
	 
	 

	 Расчетный срок службы, лет
	10
	10

	 Фактический срок эксплуатации, лет
	7
	7

	 Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов
	 
	 

	 Год продления ресурса
	 
	 

	 Мероприятия по продлению ресурса
	 
	 

	 Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно
	 
	 

	 Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла
	 
	 


Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная «ЦРБ»).

	Наименование источника тепловой энергии
	Котельная «ЦРБ»

	 Номер котла
	Котел № 1
	Котел № 2

	 Тип котла
	WYBERG V1250
	WYBERG V1250

	 Год ввода в эксплуатацию
	2023
	2023

	 Расчетный ресурс котла, час
	 
	 

	 Расчетный срок службы, лет
	20
	20

	 Фактический срок эксплуатации, лет
	3
	3

	 Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов
	 
	 

	 Год продления ресурса
	 
	 

	 Мероприятия по продлению ресурса
	 
	 

	 Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно
	 
	 

	 Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла
	 
	 


Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная «Кирова 28б»).

	Наименование источника тепловой энергии
	Котельная «Кирова 28б»

	 Номер котла
	Котел № 1
	Котел № 2

	 Тип котла
	MICRO New NR 100
	MICRO New NR 100

	 Год ввода в эксплуатацию
	2018
	2018

	 Расчетный ресурс котла, час
	 
	 

	 Расчетный срок службы, лет
	15
	15

	 Фактический срок эксплуатации, лет
	8
	8

	 Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов
	 
	 

	 Год продления ресурса
	 
	 

	 Мероприятия по продлению ресурса
	 
	 

	 Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно
	 
	 

	 Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла
	 
	 


Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная «ФОК»).

	Наименование источника тепловой энергии
	Котельная «ФОК»

	 Номер котла
	Котел № 1
	Котел № 2

	 Тип котла
	Bison NO 1030
	Bison NO 1030

	 Год ввода в эксплуатацию
	2007
	2007

	 Расчетный ресурс котла, час
	 
	 

	 Расчетный срок службы, лет
	15
	15

	 Фактический срок эксплуатации, лет
	19
	19

	 Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов
	 
	 

	 Год продления ресурса
	 
	 

	 Мероприятия по продлению ресурса
	 
	 

	 Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно
	 
	 

	 Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла
	 
	 


Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная «Новочурашево»).

	Наименование источника тепловой энергии
	Котельная «Новочурашево»

	 Номер котла
	Котел № 1
	Котел № 2
	Котел № 3

	 Тип котла
	RS-A300
	RS-A300
	RS-A300

	 Год ввода в эксплуатацию
	2009
	2009
	2009

	 Расчетный ресурс котла, час
	 
	 
	 

	 Расчетный срок службы, лет
	20
	20
	20

	 Фактический срок эксплуатации, лет
	17
	17
	17

	 Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов
	 
	 
	 

	 Год продления ресурса
	 
	 
	 

	 Мероприятия по продлению ресурса
	 
	 
	 

	 Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно
	 
	 
	 

	 Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла
	 
	 
	 


Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная №5).

	Наименование источника тепловой энергии
	Котельная №5

	 Номер котла
	Котел № 1
	Котел № 1

	 Тип котла
	Vitoplex 100
	Vitoplex 100

	 Год ввода в эксплуатацию
	2003
	2003

	 Расчетный ресурс котла, час
	 
	 

	 Расчетный срок службы, лет
	15
	15

	 Фактический срок эксплуатации, лет
	23
	23

	 Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов
	 
	 

	 Год продления ресурса
	 
	 

	 Мероприятия по продлению ресурса
	 
	 

	 Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно
	 
	 

	 Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла
	 
	 


Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная №6).

	Наименование источника тепловой энергии
	Котельная №6

	 Номер котла
	Котел № 1
	Котел № 2

	 Тип котла
	МИКРО-100
	МИКРО М95

	 Год ввода в эксплуатацию
	2003
	2021

	 Расчетный ресурс котла, час
	 
	 

	 Расчетный срок службы, лет
	15
	15

	 Фактический срок эксплуатации, лет
	23
	5

	 Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов
	 
	 

	 Год продления ресурса
	 
	 

	 Мероприятия по продлению ресурса
	 
	 

	 Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно
	 
	 

	 Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла
	 
	 


Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная №7).

	Наименование источника тепловой энергии
	Котельная №7

	 Номер котла
	Котел № 1
	Котел № 2

	 Тип котла
	МИКРО М95
	СарЗЭМ-100

	 Год ввода в эксплуатацию
	2021
	2002

	 Расчетный ресурс котла, час
	 
	 

	 Расчетный срок службы, лет
	15
	15

	 Фактический срок эксплуатации, лет
	5
	24

	 Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов
	 
	 

	 Год продления ресурса
	 
	 

	 Мероприятия по продлению ресурса
	 
	 

	 Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно
	 
	 

	 Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла
	 
	 


Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная №9).

	Наименование источника тепловой энергии
	Котельная №9

	 Номер котла
	Котел № 1
	Котел № 2

	 Тип котла
	МИКРО-50
	МИКРО-50

	 Год ввода в эксплуатацию
	2007
	2007

	 Расчетный ресурс котла, час
	 
	 

	 Расчетный срок службы, лет
	15
	15

	 Фактический срок эксплуатации, лет
	19
	19

	 Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов
	 
	 

	 Год продления ресурса
	 
	 

	 Мероприятия по продлению ресурса
	 
	 

	 Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно
	 
	 

	 Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла
	 
	 


Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная №10).

	Наименование источника тепловой энергии
	Котельная №10

	 Номер котла
	Котел № 1
	Котел № 2

	 Тип котла
	МИКРО-50
	МИКРО-50

	 Год ввода в эксплуатацию
	2007
	2007

	 Расчетный ресурс котла, час
	 
	 

	 Расчетный срок службы, лет
	15
	15

	 Фактический срок эксплуатации, лет
	19
	19

	 Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов
	 
	 

	 Год продления ресурса
	 
	 

	 Мероприятия по продлению ресурса
	 
	 

	 Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно
	 
	 

	 Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла
	 
	 


Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная «РДК».

	Наименование источника тепловой энергии
	Котельная «РДК»

	 Номер котла
	Котел № 1
	Котел № 2

	 Тип котла
	КОВ-100
	КОВ-100

	 Год ввода в эксплуатацию
	2024
	2024

	 Расчетный ресурс котла, час
	 
	 

	 Расчетный срок службы, лет
	15
	15

	 Фактический срок эксплуатации, лет
	2
	2

	 Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов
	 
	 

	 Год продления ресурса
	 
	 

	 Мероприятия по продлению ресурса
	 
	 

	 Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно
	 
	 

	 Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла
	 
	 


Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная «Радуга»).

	Наименование источника тепловой энергии
	Котельная «Радуга»

	 Номер котла
	Котел № 1
	Котел № 2

	 Тип котла
	WYBERG V 250
	КВа-0,25

	 Год ввода в эксплуатацию
	2025
	2010

	 Расчетный ресурс котла, час
	 
	 

	 Расчетный срок службы, лет
	20
	10

	 Фактический срок эксплуатации, лет
	1
	16

	 Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов
	 
	 

	 Год продления ресурса
	 
	 

	 Мероприятия по продлению ресурса
	 
	 

	 Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно
	 
	 

	 Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла
	 
	 


Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная «Кооперативная 26»).

	Наименование источника тепловой энергии
	Котельная «Кооперативная 26»

	Номер котла
	Котел № 1
	Котел № 2

	Тип котла
	ICI REX 12
	ICI REX 12

	Год ввода в эксплуатацию
	2014
	2014

	Расчетный ресурс котла, час
	
	

	Расчетный срок службы, лет
	15
	15

	Фактический срок эксплуатации, лет
	12
	12

	Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов
	
	

	Год продления ресурса
	
	

	Мероприятия по продлению ресурса
	
	

	Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно
	
	

	Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла
	
	


Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (БМК-1).

	Наименование источника тепловой энергии
	БМК-1

	 Номер котла
	Котел № 1
	Котел № 2

	 Тип котла
	ICI REX-30
	ICI REX-30

	 Год ввода в эксплуатацию
	2015
	2015

	 Расчетный ресурс котла, час
	 
	 

	 Расчетный срок службы, лет
	15
	15

	 Фактический срок эксплуатации, лет
	11
	11

	 Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов
	 
	 

	 Год продления ресурса
	 
	 

	 Мероприятия по продлению ресурса
	 
	 

	 Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно
	 
	 

	 Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла
	 
	 


Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная коммунальной бани).

	Наименование источника тепловой энергии
	Котельная коммунальной бани

	Номер котла
	Котел № 1
	Котел № 2

	Тип котла
	КОВ 50С
	КОВ 50С

	Год ввода в эксплуатацию
	2003
	2003

	Расчетный ресурс котла, час
	
	

	Расчетный срок службы, лет
	15
	15

	Фактический срок эксплуатации, лет
	23
	23

	Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов
	
	

	Год продления ресурса
	
	

	Мероприятия по продлению ресурса
	
	

	Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно
	
	

	Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла
	
	


Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на централизованных источниках тепловой энергии Ибресинского муниципального округа отсутствуют.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Отпуск тепловой энергии от централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа осуществляется качественно-количественным регулированием по отопительному графику.

	Утверждённый температурный график сетевой воды, подаваемой от котельной «РДК» МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа в отопительный сезон 2026-2027 годов предоставлен на рисунке ниже.
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Температурный график сетевой воды, подаваемой от котельной «РДК» МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа в отопительный сезон 2026-2027 годов

	Утверждённый температурный график сетевой воды, подаваемой от котельной «ФОК» МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа в отопительный сезон 2026-2027 годов предоставлен на рисунке ниже.
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Температурный график сетевой воды, подаваемой от котельной «ФОК» МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа в отопительный сезон 2026-2027 годов

	Утверждённый температурный график сетевой воды, подаваемой от котлов наружного размещения RS-H1200 по ул. В.Интернационалистов д. 21а, Мира 41б, Мира 33а МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа в отопительный сезон 2026-2027 годов предоставлен на рисунке ниже.
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Температурный график сетевой воды, подаваемой от котлов наружного размещения RS-H1200 по ул. В.Интернационалистов д. 21а, Мира 41б, Мира 33а МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа в отопительный сезон 2026-2027 годов


Утверждённый температурный график сетевой воды, подаваемой от котельных «Квартальная», «РТП», «ЦРБ», «Кирова 28б», 5, 6, 7, 9, 10, «Радуга», «Кооперативная, 26» МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа в отопительный сезон 2026-2027 годов предоставлен на рисунке ниже.
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Температурный график сетевой воды, подаваемой от котельных «Квартальная», «РТП», «ЦРБ», «Кирова 28б», 5, 6, 7, 9, 10, «Радуга», «Кооперативная, 26» МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа в отопительный сезон 2026-2027 годов
Температурный график сетевой воды, подаваемой от котельной «Новое Чурашево» МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа в отопительный сезон 2026-2027 годов предоставлен на рисунке ниже.
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Температурный график сетевой воды, подаваемой от котельной «Новое Чурашево» МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа в отопительный сезон 2026-2027 годов
Утверждённый температурный график сетевой воды, подаваемой от котельной «БМК-1» МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа в отопительный сезон 2026-2027 годов предоставлен на рисунке ниже.
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Температурный график сетевой воды, подаваемой от котельной «БМК-1» МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа в отопительный сезон 2026-2027 годов
Проанализировав состояние технологического оборудования и тепловых сетей централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа, рекомендуем оставить без изменения существующие температурные графики.

Среднегодовая загрузка оборудования

Информация о среднегодовой загрузке оборудования централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа определяемая, как количество использования часов установленной мощности на каждом теплоисточнике по фактическим показателям выработки тепловой энергии, не предоставлена.

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Ни все централизованные источники тепловой энергии оснащены приборами учета отпуска тепловой энергии. Приборы учета тепла имеются на следующих источниках тепловой энергии:

- на котельной «Квартальная» установлен ВКТ 9 (№12367);

- на котельной «ЦРБ» установлен ВКТ-7 (№237702);

- на котельной «ФОК» установлен ВКТ-7 (№237684);

- на котельной №5 установлен ВКТ-7 (№237740);

- на котельной №6 установлен ВКТ-7 (№115927);

- на котельной №7 установлен ВКТ-7 (№237710);

- на котельной «РДК» установлен ВКТ-7;

- на котельной «Радуга» установлен ВКТ-7;

- на котельной «Кооперативная 26» установлен СТУ-1 (№2694);

- на БМК-1 тоже имеется прибор учета тепловой энергии.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Информация о статистике отказов и восстановлений оборудования централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа не предоставлена.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствует.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Ибресинского муниципального округа отсутствуют действующие объекты с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента последней актуализации схемы теплоснабжения (2025 г.) и до настоящей актуализации (2026 г.) произошли изменения в технических характеристиках основного оборудования источника тепловой энергии:

– в 2025 году заменен котел ква-0,25 1 шт (номер 20001206) на котел WYBERG V 250 1 шт. на котельной «Радуга».

Тепловые сети, сооружения на них.

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

На территории Ибресинского муниципального округа наиболее распространены 2-х трубная без ГВС, 2-х трубная закрытая и 4-х трубная закрытая от котельных системы теплоснабжения, отпуск тепловой энергии осуществляется от котельных по распределительным тепловым сетям до потребителей через ИТП. 

Тепловые сети централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа выполнены в основном в надземном, подземно-бесканальном, подземно-канальном и подвальном исполнении с внутренними диаметрами трубопроводов от D=0,021 м и до D=0,207 м.

В качестве тепловой изоляции используются маты минераловатные прошивные марки 125, пенополиуретан, гидроизоляцией служит полиэтилен и рубероид соответственно.

Тепловая изоляция трубопроводов находится в неудовлетворительном состоянии. Незначительная часть проложенных трубопроводов находится без теплоизоляции. Компенсация температурных удлинений осуществляется П – образными компенсаторами и углами поворота.

Описание источников тепловой энергии и вида присоединения тепловых сетей

	№ п/п
	Обслуживающая организация
	Наименование источника тепловой энергии
	Температурный график, °С
	Тип

	1
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Мира 41б»
	65
	55
	2-х трубная без ГВС

	2
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	65
	55
	2-х трубная без ГВС

	3
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. Мира, 33А
	65
	55
	2-х трубная без ГВС

	4
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Квартальная»
	65
	55
	2-х трубная без ГВС

	5
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котлы «РТП»
	65
	55
	2-х трубная без ГВС

	6
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ЦРБ»
	65
	55
	2-х трубная без ГВС

	7
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кирова 28б»
	65
	55
	2-х трубная без ГВС

	8
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ФОК»
	70
	60
	2-х трубная без ГВС

	9
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Новочурашево»
	65
	55
	2-х трубная без ГВС

	10
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №5
	65
	55
	2-х трубная без ГВС

	11
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №6
	65
	55
	2-х трубная без ГВС

	12
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №7
	65
	55
	2-х трубная без ГВС

	13
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №9
	65
	55
	2-х трубная без ГВС

	14
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №10
	65
	55
	2-х трубная без ГВС

	15
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «РДК»
	62
	52
	2-х трубная без ГВС

	16
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Радуга»
	65
	55
	2-х трубная без ГВС

	17
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кооперативная 26»
	65
	55
	2-х трубная без ГВС

	18
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	БМК-1
	75
	65
	4-х трубная закрытая от котельной

	19
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная коммунальной бани
	95
	70
	-


Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схема тепловых сетей в зонах действия централизованных источников тепловой энергии представлена на Рис. 1.8 и в электронной модели схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.
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Существующие схемы тепловых сетей в зоне действия централизованных источников тепловой энергии.

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Информация по параметрам тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки в разрезе источников представлена в Табл.1.1 Приложения к обосновывающим материалам.

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях, строительных особенностей тепловых камер и павильонов представлено в Табл.1.2 Приложения к обосновывающим материалам.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Строительные конструкции тепловых пунктов, тепловых камер, как правило, выполнены из стандартных железобетонных или кирпичных конструкций.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В системах централизованного теплоснабжения Ибресинского муниципального округа регулирование температурного графика отпуска тепловой энергии осуществляется на тепловых источниках. 

Температурные графики отпуска тепла от источников разрабатываются и утверждаются ежегодно.

Регулирование отпуска тепла от централизованных источников теплоснабжения производится по отопительному температурному графику 65-55 ˚С – для котлов наружного размещения RS-H1200 по ул. В.Интернационалистов, 21а, Мира, 33А, Мира, 41б, для котельных «Квартальная», «ЦРБ», «Кирова, 28б», 5, 6, 7, 9, 10, «Радуга», «Кооперативная 26», котлов «РТП», 70-60 ˚С – для котельной «ФОК», 62-52 ˚С – для котельной «РДК», 65-55 ˚С – для котельной «Новочурашево» и 75-65 ˚С – для котельной «БМК-1».

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденному графику регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Утвержденный температурный график представлен в п. 1.2.7.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлический расчет тепловых сетей был выполнен с применением электронной модели системы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа. 

Результаты гидравлического расчета, а также пьезометрические графики представлены ниже. Электронная модель, актуализированная в программном комплексе ГИС «Zulu» является обязательным приложением к схеме теплоснабжения.

Существующие гидравлические режимы (пьезометрические графики) тепловых сетей от централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа представлены на 0 – 0.

Перспективные гидравлические режимы (пьезометрические графики) тепловых сетей от централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа представлены на 0 – 0.

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Информация по статистике отказов (аварий, инцидентов), восстановлений и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет не предоставлена.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей не предоставлена. Информация по среднему времени, затраченному на восстановление работоспособности тепловых сетей МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа отсутствует.

Благодаря своевременному проведению капитальных и текущих ремонтов на тепловых сетях силами и средствами МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа, вероятность возникновения аварийных ситуаций минимальна.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей в сетевой организации относятся:

Гидравлические испытания. Метод был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопроводов в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов. Как показывает опыт, метод гидравлических испытаний позволяет выявить около 75-80 % мест утечек на тепловых сетях. Однако существенным недостатком данного метода является выявление значительной части утечек при проведении испытаний, касающихся только внутриквартальных тепловых сетей малых диаметров; 

Испытания на тепловые потери. Целью испытаний является определение эксплуатационных потерь через тепловую изоляцию водяных тепловых сетей. Определение тепловых потерь осуществляется на основании испытаний, проводимых в соответствии с документом «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях» СО 34.09.255-97. Результаты определения тепловых потерь через теплоизоляцию по данным испытаний сопоставляются с нормами проектирования, выдается качественная и количественная оценка теплоизоляционных свойств испытываемых участков, которая используется при нормировании эксплуатационных тепловых потерь для водяных тепловых сетей. 

Испытания на гидравлические потери. Определение фактических гидравлических характеристик трубопроводов тепловых сетей, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Оценка состояния трубопроводов по результатам испытаний проводится путем сравнения фактического коэффициента гидравлического сопротивления с расчетным значением при эквивалентной шероховатости трубопровода для данных диаметров новых трубопроводов, а также фактической и расчетной пропускной способности отдельного участка или испытанных участков сети в целом. 

Испытания на максимальную температуру теплоносителя. Проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. Испытания проводятся в конце отопительного сезона с отключением внутренних систем детских и лечебных учреждений. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Максимальная испытательная температура соответствует температуре срезки по источнику в предстоящий 

Испытания на потенциалы блуждающих токов. Испытания представляют собой электрические измерения для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей. 

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную (либо полную) замену строительных конструкций.

При планировании капитальных ремонтов учитываются следующие критерии:

количество дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность; 

результаты диагностики тепловых сетей; 

объемы последствий в результате вынужденного отключения участка; 

срок эксплуатации трубопроводов. 

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов не проводится, во время отопительного периода при устранении аварий на теплотрассах соответствующие акты не составляются.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность и технический регламент, и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.1-17.465-00.

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

Гидравлические испытания тепловых сетей: проводятся ежегодно по окончании отопительного сезона и перед его началом с целью проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего. Значение рабочего давления установлено техническими руководителями соответствующих организаций. График гидравлических испытаний оборудования МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа на прочность и плотность, проведение очистки и промывки тепловых сетей после окончания отопительного сезона 2025 – 2026 гг. представлен ниже.

График гидравлических испытаний оборудования МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа на прочность и плотность, проведение очистки и промывки тепловых сетей после окончания отопительного сезона 2025 – 2026 гг.
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Испытания на максимальную температуру теплоносителя: Данные по подобным испытаниям тепловых сетей в МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа проводятся один раз в пять лет.

Определение тепловых потерь: Данные по испытаниям тепловых сетей в МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа по определению тепловых потерь проводятся один раз в пять лет.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

потери и затраты теплоносителя;

потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителя;

удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии; 

разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);

расход электроэнергии на передачу тепловой энергии. 

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе, при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:

потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя; 

потери и затраты теплоносителя; 

затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.

В соответствии с приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 2 августа 2024 г. № 03-03/275 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от тепловых электростанций и котельных МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики на 2025-2029 годы», утверждены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на момент настоящей актуализации в размере 2,711 тыс. Гкал. 

Данные о нормативных технологических потерях теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях представлены в 0.

Нормативные потери теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях

	№ п/п
	Наименование организации
	Наименование источника
	Нормативные показатели потерь в сетях, Гкал
	Расход теплоносителя на утечку в тепловых сетях, т/ч

	1
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Мира 41б»
	454,99
	0,032

	2
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	170,92
	0,014

	3
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. Мира, 33А
	293,35
	0,034

	4
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Квартальная»
	747,69
	0,182

	5
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котлы «РТП»
	111,70
	0,01

	6
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ЦРБ»
	278,58
	0,026

	7
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кирова 28б»
	13,41
	0

	8
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ФОК»
	138,95
	0,03

	9
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Новочурашево»
	174,29
	0,02

	10
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №5
	125,85
	0,014

	11
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №6
	25,28
	0,002

	12
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №7
	37,34
	0,004

	13
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №9
	8,07
	0

	14
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №10
	7,69
	0

	15
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «РДК»
	42,06
	0

	16
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Радуга»
	33,21
	0,002

	17
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кооперативная 26»
	0,50
	0

	18
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	БМК-1
	47,04
	0,004

	19
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная коммунальной бани
	0,10
	0


Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Информация о фактических потерях тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года не предоставлена.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписание от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей от источников тепловой энергии отсутствует.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Тип присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям зависит от температурного графика и вида потребления тепловой энергии. Наиболее распространенные типы присоединения потребителей тепловой энергии в Ибресинского муниципального округа являются:

непосредственное присоединение к тепловым сетям системы отопления потребителей;

присоединение к отдельным тепловым сетям системы горячего водоснабжения (далее - ГВС) потребителей по четырехтрубной схеме теплоснабжения.
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Непосредственное присоединение системы отопления к тепловым сетям
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Схема присоединения системы горячего водоснабжения потребителей по четырехтрубной схеме теплоснабжения.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

В 0 представлен перечень организаций с установленными приборами учета тепловой энергии.

Перечень организаций с установленными приборами учета тепловой энергии

	№ п/п
	наименование организации
	Тсч
	№ сч-ка
	Расх-м
	№ расх
	Датчик темп
	№ датч

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Адм.района
	ВКТ-7
	118282
	РУС-1
	4524
	КТС-Б
	12822

	2
	Аптека 39
	ВКТ-7
	77683
	РУС-1
	4497
	КТС-Б
	18713

	3
	д/с Березка
	ВКТ-7
	151753
	РУС-1
	4732
	КТС-Б
	34107

	4
	д/с Колосок
	ВКТ-7
	64440
	ПРЭМ
	170497
	КТСП-Н
	

	5
	д/с Радуга
	ВКТ-7
	73432
	ПРЭМ
	
	КТСП-Н
	15918

	6
	д/с Солнышко
	ВКТ-7
	306616
	Мастерфлоу
	201069186/201068998
	КТС-Б
	2309445

	7
	ДШИ
	ВКТ-9
	13885
	ПРЭМ
	738957/733452
	КТСП-Н
	51583

	8
	КБО
	ТС-07
	2070365
	ППР7
	
	КТСП-Н
	392

	9
	ФССП
	ВКТ-7
	116054
	РУС-1
	4654
	КТСП-Н
	24607

	10
	Райпо Чегес
	ВКТ-7
	125177
	РУС-1
	4661
	КТС-Б
	10887

	11
	Райпо Юность
	ВКТ-7
	116021
	РУС-1
	4678
	КТС-Б
	19874

	12
	Райпо адм-ия
	ВКТ-7
	125212
	РУС-1
	4653
	КТС-Б
	29092

	13
	РДК
	ВКТ-7
	118561
	РУС-1
	4525
	КТС-Б
	12817

	14
	Редакция
	ТС-07
	3050165
	
	
	КТСПР
	641005

	15
	СОШ №1
	ВКТ-7
	34722
	УРЖ2КМ
	2156
	с
	39534

	16
	СОШ №2
	ВКТ-7
	31553
	УРЖ2КМ
	2636
	КТС-Б
	18630

	17
	СОШ НЧ
	ВКТ-7
	29527
	ПРЭМ
	170458
	КТСП-Н
	3192

	18
	Техсервис
	ВКТ-7
	78275
	РУС-1
	4312
	КТСП-Н
	2024176

	19
	ФОК
	ВКТ-7
	304278
	Мастерфлоу
	201064864/201064861
	КТС-Б
	2305071

	20
	ЦРБ ОСМП
	ВКТ-7
	125167
	РУС-1
	4621
	КТС-Б
	6783

	21
	ЦРБ Хозбл
	ВКТ-7
	125425
	РУС-1
	4623
	КТС-Б
	4765

	22
	ЦРБ Терап
	ВКТ-7
	64436
	РУС-1
	4278
	КТС-Б
	1730148

	23
	ЦРБ Полик
	ВКТ-7
	58691
	РУС-1
	4277
	КТС-Б
	1730147

	24
	ЦРБ Хирург
	ВКТ-7
	99530
	РУС-1
	4493
	КТС-Б
	1730146

	25
	Ростелеком
	СПТ941
	101187
	
	
	КТСП-Н
	33788

	26
	Магазин ЧИЖИК
	СТУ
	4340
	УПР
	537/538
	ТСП-Н
	36044

	27
	Маг СНЕЖОК
	ТСУ-20
	
	
	2,42E+09
	
	


Информация (план) по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя необорудованных коммерческим прибором учета тепловой энергии потребителей ресурсоснабжающими и управляющими организациями не предоставлена.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Производитель коммерческой тепловой энергии в целях ее реализации потребителям имеют собственные диспетчерские службы, в обязанности которых входит контроль за работой и техническим состоянием теплогенерирующего оборудования, выявление и организация работы по устранению нештатных и аварийных ситуаций на объектах и инженерных сооружениях, взаимодействие с единой диспетчерской службой администрации Ибресинского муниципального округа и диспетчерскими службами управляющих компаний по вопросам состояния и качества работы внутридомовых систем теплопотребления и параметров теплоносителя на входе в многоквартирные дома. 

Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения передается эксплуатирующую организацию для вызова аварийной бригады, которая оперативно выезжает на место нештатной ситуации.

Ликвидация аварийных ситуаций на трубопроводах осуществляется персоналом МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами.

При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласуется с управляющими организациями и др. организациями.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции в зоне деятельности централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа отсутствуют.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления на источниках тепловой энергии предусмотрена.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, имеют весьма важное и практическое значение, так как отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения не способствует формированию единообразной правоприменительной практики, направленной как на защиту интересов слабой стороны этих отношений, т.е. потребителей тепловой энергии, так и на оперативное устранение причин и условий, способствующих существованию бесхозяйных тепловых сетей.

В соответствии со статьей 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На момент актуализации схемы теплоснабжения на территории Ибресинского муниципального округа бесхозяйных тепловых сетей нет. 

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные по энергетическим характеристикам тепловых сетей не предоставлены.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента последней актуализации схемы теплоснабжения (2025 г.) и до настоящей актуализации (2026 г.) не произошло изменений, отразившиеся на характеристике тепловых сетей и сооружений на них. 

Зоны действия источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории Ибресинского муниципального округа

Информация по территории существующих зон действия систем теплоснабжения, централизованных источников тепловой энергии представлена в 0.

Существующие зоны действия централизованных источников тепловой энергии

	№ п/п
	Обслуживающая организация
	Наименование источника
	Зона эксплуатационной ответственности

	1
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Мира 41б»
	Герцена, Мира, Энгельса

	2
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	Воинов-Интернационалистов, Мира

	3
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. Мира, 33А
	Герцена, Мира

	4
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Квартальная»
	Кооперативная, Маресьева, Пионерская, Почтовая, Садовая, Школьная, Энгельса

	5
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котлы «РТП»
	Сельхозтехники

	6
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ЦРБ»
	Кооперативная

	7
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кирова 28б»
	Кирова

	8
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ФОК»
	Никольская, Энгельса

	9
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Новочурашево»
	Ленина

	10
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №5
	Маресьева

	11
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №6
	Советская

	12
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №7
	Свердлова

	13
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №9
	Леспромхозная

	14
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №10
	Дмитрова

	15
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «РДК»
	Комсомольская, Маресьева

	16
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Радуга»
	Дзержинского, Комсомольская

	17
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кооперативная 26»
	Кооперативная

	18
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	БМК-1
	Комсомольская

	19
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная коммунальной бани
	Мира


Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Ибресинского муниципального округа отсутствуют действующие источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В качестве расчетного элемента территориального деления Ибресинского муниципального округа используется кадастровый квартал.

Величина спроса на тепловую энергию в расчетных элементах территориального деления Ибресинского муниципального округа, представлен в 0.

Расчетная величина спроса на тепловую энергию в расчетных элементах территориального деления Ибресинского муниципального округа

	№ п/п
	Обслуживающая организация
	Наименование источника
	Расчетный годовой полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	Расчетный годовой полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал
	Расчетный годовой полезный отпуск тепловой энергии на ГВС, Гкал

	1
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Мира 41б»
	2275,137
	2275,137
	0,000

	2
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. В.Интернационалистов,21а
	1381,809
	1381,809
	0,000

	3
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. Мира, 33А
	1947,946
	1947,946
	0,000

	4
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Квартальная»
	6657,731
	6657,731
	0,000

	5
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котлы «РТП»
	805,162
	805,162
	0,000

	6
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ЦРБ»
	2655,420
	2655,420
	0,000

	7
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кирова 28б»
	186,581
	186,581
	0,000

	8
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ФОК»
	1448,259
	1371,804
	76,455

	9
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Новочурашево»
	1342,816
	1342,816
	0,000

	10
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №5
	698,540
	698,540
	0,000

	11
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №6
	243,532
	243,532
	0,000

	12
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №7
	217,306
	217,306
	0,000

	13
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №9
	123,844
	123,844
	0,000

	14
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №10
	116,698
	116,698
	0,000

	15
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «РДК»
	634,911
	634,911
	0,000

	16
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Радуга»
	371,569
	371,569
	0,000

	17
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кооперативная 26»
	163,256
	163,256
	0,000

	18
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	БМК-1
	799,595
	465,985
	333,610

	19
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная коммунальной бани
	98,978
	98,978
	0,000


Тепловая энергия, поставляемая на основании заключенных договоров о теплоснабжении, используется потребителями на нужды отопления и горячего водоснабжения. 

Графическое соотношение расходов тепловой энергии представлено на рисунках ниже.
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Соотношение подключенных нагрузок на нужды отопления и ГВС (начало).
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Соотношение подключенных нагрузок на нужды отопления и ГВС (продолжение)
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Соотношение подключенных нагрузок на нужды отопления и ГВС (окончание)

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Присоединенная тепловая энергия в зонах действия централизованных источников тепловой энергии представлена в 0.

Присоединенная тепловая энергия в зонах действия централизованных источников тепловой энергии

	№ п/п
	Обслуживающая организация
	Наименование источника
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Нагрузка отопление и вентиляция, Гкал/ч
	Нагрузка ГВС среднечасовая, Гкал/ч
	Потери по трассе, Гкал/ч

	1
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Мира 41б»
	0,732
	0,732
	0,000
	0,167

	2
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. В.Интернационалистов,21а
	0,515
	0,515
	0,000
	0,063

	3
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. Мира, 33А
	0,691
	0,691
	0,000
	0,108

	4
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Квартальная»
	2,532
	2,532
	0,000
	0,295

	5
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котлы «РТП»
	0,292
	0,292
	0,000
	0,041

	6
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ЦРБ»
	1,023
	1,023
	0,000
	0,099

	7
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кирова 28б»
	0,076
	0,076
	0,000
	0,005

	8
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ФОК»
	0,556
	0,546
	0,010
	0,051

	9
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Новочурашево»
	0,495
	0,495
	0,000
	0,064

	10
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №5
	0,234
	0,234
	0,000
	0,046

	11
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №6
	0,094
	0,094
	0,000
	0,009

	12
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №7
	0,074
	0,074
	0,000
	0,014

	13
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №9
	0,051
	0,051
	0,000
	0,003

	14
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №10
	0,048
	0,048
	0,000
	0,003

	15
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «РДК»
	0,261
	0,261
	0,000
	0,015

	16
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Радуга»
	0,147
	0,147
	0,000
	0,012

	17
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кооперативная 26»
	0,074
	0,074
	0,000
	0,000

	18
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	БМК-1
	0,285
	0,224
	0,061
	0,017

	19
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная коммунальной бани
	0,045
	0,045
	0,000
	0,000


Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Информация о случаях применения индивидуальных квартирных источников тепловой энергии для нужд отопления в многоквартирных домах на момент актуализации схемы теплоснабжения не предоставлена.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

В качестве расчетного элемента территориального деления Ибресинского муниципального округа используется кадастровый квартал.

Потребление тепловой энергии на 2026 год предусмотрено в размере 22 169,09 Гкал (разница между отпуском тепловой энергии с коллекторов и потерями в тепловых сетях).

Величина потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом представлена в 0.

Величина потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

	№ п/п
	Обслуживающая организация
	Наименование источника
	Полезный отпуск тепловой энергии за отопительный период, Гкал
	Полезный годовой отпуск тепловой энергии за год в целом, Гкал

	1
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Мира 41б»
	2275,137
	2275,137

	2
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. В.Интернационалистов,21а
	1381,809
	1381,809

	3
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. Мира, 33А
	1947,946
	1947,946

	4
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Квартальная»
	6657,731
	6657,731

	5
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котлы «РТП»
	805,162
	805,162

	6
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ЦРБ»
	2655,420
	2655,420

	7
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кирова 28б»
	186,581
	186,581

	8
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ФОК»
	1442,838
	1448,259

	9
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Новочурашево»
	1342,816
	1342,816

	10
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №5
	698,540
	698,540

	11
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №6
	243,532
	243,532

	12
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №7
	217,306
	217,306

	13
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №9
	123,844
	123,844

	14
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №10
	116,698
	116,698

	15
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «РДК»
	634,911
	634,911

	16
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Радуга»
	371,569
	371,569

	17
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кооперативная 26»
	163,256
	163,256

	18
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	БМК-1
	771,027
	799,595

	19
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная коммунальной бани
	98,978
	98,978

	ИТОГО:
	22 135,101
	22 169,09


Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии, Гкал, затрачиваемой на отопление 1 м² общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома. 

Устанавливаемые в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг нормативы потребления коммунальных услуг применяются при отсутствии приборов учета и предназначены для определения размера платы за коммунальные услуги. Нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются уполномоченными органами. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

· в отношении холодного и горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая); 

· в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования. 

Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются едиными для многоквартирных домов и жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры, а также степень благоустройства. При различиях в конструктивных и технических параметрах, а также степени благоустройства нормативы потребления коммунальных услуг дифференцируются. 

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых домах утверждены постановлением Кабинета Министров Чувашии №211 от 26.06.2014. 

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и в многоквартирных домах Чувашской Республики, при отсутствии приборов учета представлены в 0. 

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и в многоквартирных домах

	Многоквартирные и жилые дома
	Нормативы потребления тепловой энергии на отопление (Гкал/кв. м общей площади жилых помещений)

	год постройки
	этажность

	
	1
	2
	3
	4
	5

	До 1999 г. (включительно)
	0,0509
	0,0471
	0,0293
	0,0287
	0,0249

	после 1999 г.
	0,0196
	0,0178
	0,0166
	0,0145
	0,0147


Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Договорные тепловые нагрузки, заключенные между теплоснабжающей организацией и потребителями рассчитанные на основании действующих нормативов потребления или на основании проектов для новых Потребителей.

Расчет договорных величин выполнен на основании формул, в которых происходит умножение фактической величины потребления (объема здания, площади помещения, количества проживающих, и т.д.) на утвержденные нормативные значения непосредственно для каждого потребителя.

Для сравнения расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии, принимаем за расчетную тепловую нагрузку - фактически потребленную тепловую энергию Потребителями от источника отнесенную к единице времени, с учетом фактических температур наружного воздуха.

Фактический отпуск тепла Потребителям от источников тепловой энергии МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа за 2024-2025 гг составляет 23858,82 Гкал.

Средняя температура наружного за отопительный период равна -4,4 °С. Суммарная договорная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию составляет 8,154 Гкал/ч, на горячее водоснабжение - 0,063 Гкал/ч. Продолжительность отопительного сезона 207 дней.

Расчетный отпуск тепла от источников тепловой энергии МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа составит:

Q расч=8,154*207*24*(20-(-4,4))/(20-(-29)+24*207*0,063=20483,4 Гкал.

Таким образом, за отопительный период 2024-2025 гг. разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии, основанного на договорных нагрузках и фактического отпуска, составила 3375,5 Гкал.

Более детальное сравнение расчетных значений и фактического потребления по каждому источнику тепловой энергии (информация по которым предоставлена МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа) представлено ниже:

- по котельной «Мира 41б» (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 2048,9 Гкал, расчетный отпуск тепла – 1810,9 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила 238 Гкал);

- по котлу по ул. В.Интернационалистов, 21а (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 1361,6 Гкал, расчетный отпуск тепла – 1586,6 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила «минус» 224,9 Гкал);

- по котлу по ул. Мира, 33А (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 1520,3 Гкал, расчетный отпуск тепла – 2245,8 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила «минус» 725,6 Гкал);

- по котельной «Квартальная» (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 5570,4 Гкал, расчетный отпуск тепла – 7639,2 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила «минус» 2068,8 Гкал);

- по котлам «РТП» (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 767,6 Гкал, расчетный отпуск тепла – 926,6 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила «минус» 159 Гкал);

- по котельной «ЦРБ» (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 3068,2 Гкал, расчетный отпуск тепла – 3085,8 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила «минус» 17,6 Гкал);

- по котельной «Кирова 28б» (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 202,6 Гкал, расчетный отпуск тепла – 212,6 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила «минус» 10 Гкал);

- по котельной «ФОК» (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 2043,6 Гкал, расчетный отпуск тепла – 1654,5 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила 389,1Гкал);

- по котельной «Новочурашево» (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 1111,4 Гкал, расчетный отпуск тепла – 1544,2 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила «минус» 432,8 Гкал);

- по котельной №5 (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 605,7 Гкал, расчетный отпуск тепла – 809 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила «минус» 203,3 Гкал);

- по котельной №6 (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 305,4 Гкал, расчетный отпуск тепла – 278,8 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила 26,7 Гкал);

- по котельной №7 (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 132,7 Гкал, расчетный отпуск тепла – 251,3 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила «минус» 118,7 Гкал);

- по котельной №9 (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 135,8 Гкал, расчетный отпуск тепла – 140,9 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила «минус» 5,1 Гкал);

- по котельной №10 (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 96,7 Гкал, расчетный отпуск тепла – 132,8 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила «минус» 36,1 Гкал);

- по котельной «РДК» (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 384,8 Гкал, расчетный отпуск тепла – 721,6 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила «минус» 336,8 Гкал);

- по котельной «Радуга» (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 799,3 Гкал, расчетный отпуск тепла – 424,4 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила 374,9 Гкал);

- по котельной «Кооперативная 26» (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 150,8 Гкал, расчетный отпуск тепла – 184 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила «минус» 33,2 Гкал).

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

За период, прошедший с момента последней актуализации схемы теплоснабжения (2025 г.) и до настоящей актуализации (2026 г.) в схеме теплоснабжения не произошло изменений в тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения.
Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы тепловой мощности и нагрузки по каждому централизованному источнику тепловой энергии Ибресинского муниципального округа представлены в 0.

Баланс тепловой мощности и нагрузки по котельным Ибресинского муниципального округа

	№ п/п
	Обслуживающая организация
	Наименование источника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/час
	Затраты на собственные нужды, Гкал/час
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Потери в сетях, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка (с учетом потерь), Гкал/ч

	1
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Мира 41б»
	1,032
	0,948
	0,023
	0,925
	0,167
	0,899

	2
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. В.Интернационалистов,21а
	1,032
	0,929
	0,023
	0,905
	0,063
	0,578

	3
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. Мира, 33А
	1,032
	0,948
	0,023
	0,925
	0,108
	0,799

	4
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Квартальная»
	2,580
	2,477
	0,058
	2,419
	0,278
	2,810

	5
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котлы «РТП»
	0,688
	0,576
	0,016
	0,560
	0,041
	0,333

	6
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ЦРБ»
	2,150
	1,745
	0,049
	1,697
	0,103
	1,126

	7
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кирова 28б»
	0,170
	0,154
	0,004
	0,150
	0,005
	0,081

	8
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ФОК»
	1,720
	1,390
	0,039
	1,351
	0,051
	0,607

	9
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Новочурашево»
	0,780
	0,680
	0,018
	0,662
	0,064
	0,559

	10
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №5
	0,690
	0,559
	0,016
	0,543
	0,046
	0,280

	11
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №6
	0,170
	0,154
	0,004
	0,150
	0,009
	0,103

	12
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №7
	0,168
	0,152
	0,004
	0,148
	0,014
	0,088

	13
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №9
	0,09
	0,068
	0,002
	0,066
	0,003
	0,054

	14
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №10
	0,09
	0,068
	0,002
	0,066
	0,003
	0,051

	15
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «РДК»
	0,170
	0,146
	0,004
	0,142
	0,015
	0,276

	16
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Радуга»
	0,430
	0,404
	0,010
	0,394
	0,012
	0,159

	17
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кооперативная 26»
	0,200
	0,181
	0,005
	0,176
	0,000
	0,074

	18
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	БМК-1
	0,516
	0,480
	0,012
	0,468
	0,017
	0,294

	19
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная коммунальной бани
	0,09
	0,060
	0,002
	0,058
	0,000
	0,045


Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому централизованному источнику тепловой энергии Ибресинского муниципального округа представлена в 0.

Резервы и дефициты тепловой мощности

	№ п/п
	Обслуживающая организация
	Наименование источника
	Резерв (+) / дефицит (-), Гкал/ч

	1
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Мира 41б»
	0,025

	2
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. В.Интернационалистов,21а
	0,327

	3
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. Мира, 33А
	0,126

	4
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Квартальная»
	-0,391

	5
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котлы «РТП»
	0,227

	6
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ЦРБ»
	0,571

	7
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кирова 28б»
	0,069

	8
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ФОК»
	0,744

	9
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Новочурашево»
	0,103

	10
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №5
	0,263

	11
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №6
	0,047

	12
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №7
	0,060

	13
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №9
	0,012

	14
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №10
	0,015

	15
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «РДК»
	-0,134

	16
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Радуга»
	0,235

	17
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кооперативная 26»
	0,102

	18
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	БМК-1
	0,174

	19
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная коммунальной бани
	0,013


Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Результаты гидравлических расчетов систем приведены в программном комплексе Zulu Thermo. 

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котельной «Мира 41б» составляет 10 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,022 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котла по ул. В.Интернационалистов, 21а составляет 10 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,343 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котла по ул. Мира, 33А составляет 10 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,122 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котельной «Квартальная» составляет 22 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует дефицит тепловой мощности ~ 0,408 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котлов «РТП» составляет 15 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,247 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котельной «ЦРБ» составляет 15 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует дефицит тепловой мощности ~ 0,06 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котельной «Кирова 28б» составляет 5 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,069 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котельной «ФОК» составляет 15 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,744 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котельной «Новочурашево» составляет 10 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,11 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котельной №5 составляет 12 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,263 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котельной №6 составляет 12 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,056 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котельной №7 составляет 12 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,06 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котельной №9 составляет 12 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,012 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котельной №10 составляет 12 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,015 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котельной «РДК» составляет 12 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует дефицит тепловой мощности ~ 0,134 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котельной «Радуга» составляет 12 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,235 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котельной «Кооперативная 26» составляет 10 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,102 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из БМК-1 составляет 24 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,134 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Среди действующих централизованных источников тепловой энергии в Ибресинском муниципальном округе дефицит тепловой мощности наблюдается на котельной «Квартальная» и котельной «РДК». 

Причинами возникновения дефицита тепловой мощности на источниках тепловой энергии являются снижение располагаемой мощности из-за технических проблем, таких как износ и остановки оборудования, а также недостаток топливных ресурсов для полного производства тепловой энергии. Также возможными причинами возникновения дефицита тепловой мощности на источниках тепловой энергии являются завешенные тепловые потери в тепловых сетях сверх нормативных величин. Не исключена проблема, связанная с увеличением тепловой нагрузки со стороны потребителей («воровство тепла»), что приводит к повышенному спросу на тепловую энергию, превышающему возможности источников тепловой энергии.

Основные последствия влияния вышеуказанных причин на качество теплоснабжения:

- снижение качества теплоснабжения (главное последствие — падение температуры теплоносителя и воздуха в помещениях ниже нормативных значений);

- нарушение микроклимата (недостаточное теплоснабжение приводит к дискомфорту жильцов, снижению производительности на рабочих местах и ухудшению условий для здоровья);

- риск повреждения систем (в периоды низких температур существует риск замерзания и размораживания труб, радиаторов и других элементов системы теплоснабжения, что может привести к их поломке);

- снижение надежности системы (дефициты указывают на проблемы в системе, такие как неэффективная работа котельных, тепловых сетей или неправильное регулирование);

- увеличение энергопотребления (в попытках компенсировать недостаток тепла, системы отопления могут потреблять больше энергии, что ведет к перерасходу и увеличению затрат).

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В связи с удаленным расположением источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто по отношению к источникам тепла с дефицитом тепловой мощности (отсутствием перемычек между котельными) в Ибресинском муниципальном округе отсутствует возможность расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента последней актуализации схемы теплоснабжения (2025 г.) и до настоящей актуализации (2026 г.) в схеме теплоснабжения не произошло изменений в балансах тепловой мощности в каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии. 
Балансы теплоносителя.

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) и подпитка тепловой сети приведены в 0.

Балансы производительности ВПУ источников тепловой энергии

	№ п/п
	Обслуживающая организация
	Наименование источника
	Производительность ВПУ, т/ч
	Подпитка тепловой сети, т/ч

	1
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Мира 41б»
	0,0
	29,4

	2
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. В.Интернационалистов,21а
	0,0
	20,7

	3
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. Мира, 33А
	0,0
	27,8

	4
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Квартальная»
	5,5
	101,8

	5
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котлы «РТП»
	2,2
	11,7

	6
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ЦРБ»
	0,0
	41,0

	7
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кирова 28б»
	5,0
	1,6

	8
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ФОК»
	5,0
	22,4

	9
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Новочурашево»
	2,5
	23,9

	10
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №5
	2,4
	9,4

	11
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №6
	0,5
	3,8

	12
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №7
	0,0
	3,0

	13
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №9
	0,0
	2,0

	14
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №10
	0,0
	1,9

	15
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «РДК»
	0,0
	6,0

	16
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Радуга»
	0,0
	5,9

	17
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кооперативная 26»
	2,1
	3,0

	18
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	БМК-1
	1,0
	10,7

	19
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная коммунальной бани
	0,0
	0,8


Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Параметры максимальной подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме и в период повреждения участков ВПУ источников тепловой энергии приведены в 0.

Балансы максимальной подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме и в период повреждения участка ВПУ источников тепловой энергии

	№ п/п
	Обслуживающая организация
	Наименование источника
	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч

	1
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Мира 41б»
	29,7
	0,0

	2
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. В.Интернационалистов,21а
	20,8
	0,0

	3
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. Мира, 33А
	28,0
	0,0

	4
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Квартальная»
	103,3
	5,5

	5
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котлы «РТП»
	11,8
	2,2

	6
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ЦРБ»
	41,2
	0,0

	7
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кирова 28б»
	1,6
	5,0

	8
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ФОК»
	22,6
	5,0

	9
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Новочурашево»
	24,0
	2,5

	10
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №5
	9,5
	2,4

	11
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №6
	3,8
	0,5

	12
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №7
	3,0
	0,0

	13
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №9
	2,0
	0,0

	14
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №10
	1,9
	0,0

	15
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «РДК»
	6,0
	0,0

	16
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Радуга»
	5,9
	0,0

	17
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кооперативная 26»
	3,0
	2,1

	18
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	БМК-1
	10,7
	1,0

	19
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная коммунальной бани
	0,8
	0,0


Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента последний актуализации схемы теплоснабжения (2025 г.) и до настоящей актуализации (2026 г.) изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок не было. 

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Информация о виде и количестве используемого основного топлива для централизованных источников тепловой энергии представлена в 0.

Вид используемого основного топлива

	№ п/п
	Обслуживающая организация
	Наименование источника
	Вид основного топлива
	Расчетный объем потребления топлива, м3 (тн)

	1
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Мира 41б»
	природный газ
	354266,70

	2
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. В.Интернационалистов,21а
	природный газ
	212678,10

	3
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. Мира, 33А
	природный газ
	301049,60

	4
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Квартальная»
	природный газ
	1054467,00

	5
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котлы «РТП»
	природный газ
	120114,50

	6
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ЦРБ»
	природный газ
	405311,70

	7
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кирова 28б»
	природный газ
	28726,10

	8
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ФОК»
	природный газ
	227863,60

	9
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Новочурашево»
	природный газ
	209683,10

	10
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №5
	природный газ
	110013,50

	11
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №6
	природный газ
	37553,10

	12
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №7
	природный газ
	34065,20

	13
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №9
	природный газ
	18879,90

	14
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №10
	природный газ
	17802,20

	15
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «РДК»
	природный газ
	97867,70

	16
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Радуга»
	природный газ
	57260,90

	17
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кооперативная 26»
	природный газ
	24802,30

	18
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	БМК-1
	природный газ
	138237,60

	19
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная коммунальной бани
	природный газ
	15367,50


Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Информация о виде и количестве используемого резервного и аварийного топлива для централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа представлена в 0.

Вид используемого резервного топлива

	№ п/п
	Обслуживающая организация
	Наименование источника
	Вид резервного топлива
	Расчетный объем потребления топлива, тн

	1
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Мира 41б»
	электроэнергия
	0,00

	2
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. В.Интернационалистов,21а
	электроэнергия
	0,00

	3
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. Мира, 33А
	электроэнергия
	0,00

	4
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Квартальная»
	не предусмотрено
	-

	5
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котлы «РТП»
	электроэнергия
	0,00

	6
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ЦРБ»
	дизельное топливо
	1,15

	7
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кирова 28б»
	не предусмотрено
	-

	8
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ФОК»
	дизельное топливо
	1,15

	9
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Новочурашево»
	не предусмотрено
	-

	10
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №5
	не предусмотрено
	-

	11
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №6
	не предусмотрено
	-

	12
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №7
	не предусмотрено
	-

	13
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №9
	не предусмотрено
	-

	14
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №10
	не предусмотрено
	-

	15
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «РДК»
	не предусмотрено
	-

	16
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Радуга»
	не предусмотрено
	-

	17
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кооперативная 26»
	дизельное топливо
	0,15

	18
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	БМК-1
	дизельное топливо
	0,31

	19
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная коммунальной бани
	не предусмотрено
	-


Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Основным топливом для централизованных источников теплоснабжения Ибресинского муниципального округа является - природный газ.

Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии централизованными источниками теплоснабжения Ибресинского муниципального округа не используются.

Вид топлива, его доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива, используемого для производства тепловой энергии на централизованных источниках тепловой энергии, является природный газ.

Сертификат соответствия и протокол испытания природного газа не предоставлены.

Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

Преобладающим видом топлива в Ибресинском муниципальном округе является природный газ.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

Приоритетное направление развития топливного баланса Ибресинского муниципального округа планируется в соответствии со сценарием развития №1.

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента последний актуализации схемы теплоснабжения (2025 г.) и до настоящей актуализации (2026 г.) изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии не было. 

Надежность теплоснабжения.

Общие положения

1. Настоящая методика по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения, разработана в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 4734).

2. Для оценки надёжности системы теплоснабжения используются следующие показатели, установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808:

· показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии;

· показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии;

· показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии;

· показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей;

· показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройств перемычек;

· показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

· показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

· показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

· показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

· показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

-
показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием;

-
показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

-
показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

3. В методике используются понятия, термины и определения, установленные законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Анализ и оценки надежности системы теплоснабжения

1. Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

2. Показатели надёжности системы теплоснабжения:

а) показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии [image: image22.png](K3)



 характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

[image: image24.png]


 – при наличии резервного электроснабжения;

[image: image26.png]Ky

0,6



 – при отсутствии резервного электроснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

[image: image27.emf]К Э общ = 𝑄 𝑖 ∗ К Э ист . 𝑖 + ⋯ + 𝑄 𝑛 ∗ К Э ист . 𝑛 𝑄 𝑖 + 𝑄 𝑛 , ሺ 1 ሻ  


где [image: image29.png]


 – значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

[image: image30.emf]𝑄 𝑖 = 𝑄 факт 𝑡 ч , ሺ 2 ሻ  


где [image: image32.png]Q;,Q,



 – средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

[image: image34.png]


 – количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.

[image: image36.png]


 – количество источников тепловой энергии.

б) показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии [image: image38.png](Kg)



 характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

[image: image40.png]


 – при наличии резервного водоснабжения;

[image: image42.png]Kg

0,6



 – при отсутствии резервного водоснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

[image: image43.emf]К В общ = 𝑄 𝑖 ∗ К В ист . 𝑖 + ⋯ + 𝑄 𝑛 ∗ К В ист . 𝑛 𝑄 𝑖 + 𝑄 𝑛 , ሺ 3 ሻ  


где [image: image45.png]


 – значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

в) показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии [image: image47.png](K7)



 характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

[image: image49.png]


 – при наличии резервного топливоснабжения;

[image: image51.png]


 – при отсутствии резервного топливоснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

[image: image52.emf]К Т общ = 𝑄 𝑖 ∗ К Т ист . 𝑖 + ⋯ + 𝑄 𝑛 ∗ К Т ист . 𝑛 𝑄 𝑖 + 𝑄 𝑛 , ሺ 4 ሻ  


где [image: image54.png]


 – значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

г) показатель надежности оборудования источника [image: image56.png](K



 характеризуется наличием или отсутствием акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду:
[image: image58.png]1,0



 – наличие акта без замечаний;

[image: image60.png]Ky

0,5



 – наличие акта с замечаниями;

[image: image62.png]Ky

0,2



 – отсутствие акта.

д) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей [image: image64.png](Ks)



 характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

[image: image66.png]


 – полная обеспеченность;

[image: image68.png]


 – не обеспечена в размере 10% и менее;

[image: image70.png]


 – не обеспечена в размере более 10%.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

[image: image71.png]oo _ QKT A o+ Qp KGR

B 0. +0, , ®




где [image: image73.png]


 – значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

е) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемычек [image: image75.png](Kp)



, характеризуемый отношением резервируемой расчётной тепловой нагрузки к сумме расчётных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Оценку уровня резервирования [image: image77.png](Kp)



:
от 90% до 100%

– [image: image79.png]1,0



;
от 70% до 90% включительно
– [image: image81.png]Kp

0,7



;
от 50% до 70% включительно
– [image: image83.png]Kp

0,5



;
от 30% до 50% включительно
– [image: image85.png]Kp

0,3



;

менее 30% включительно

– [image: image87.png]Kp

0,2



.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
[image: image88.emf]К Р общ = 𝑄 𝑖 ∗ К Р ист . 𝑖 + ⋯ + 𝑄 𝑛 ∗ К Р ист . 𝑛 𝑄 𝑖 + 𝑄 𝑛 , ሺ 6 ሻ  


где [image: image90.png]


 – значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

ж) показатель технического состояния тепловых сетей [image: image92.png](Ko)



, характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

[image: image93.emf]К С = 𝑆 С экспл − 𝑆 С ветх 𝑆 С экспл , ሺ 7 ሻ  


где [image: image95.png]


 – протяжённость тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

[image: image97.png]


 – протяжённость ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

з) показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:

1) показатель интенсивности отказов тепловых сетей [image: image99.png]Motk 1)



, характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

[image: image100.emf]И ОТК . ТС = 𝑛 ОТК 𝑆 ሾ 1 ሺ км ∗ год ሻ Τ ሿ , ሺ 8 ሻ  


где [image: image102.png]


 – значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

S - протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов [image: image104.png](Morx1c)



 определяется показатель надёжности тепловых сетей [image: image106.png](Kot tc)



:
до 0,2 включительно
– [image: image108.png]Korktc

1,0



;
от 0,2 до 0,6 включительно
– [image: image110.png]Korktc = 0,8



;

от 0,6 до 1,2 включительно
– [image: image112.png]Korktc = 0,6



;

свыше 1,2
– [image: image114.png]Korkrc = 0,5



.
2) показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением [image: image116.png](Motkut)



.

В зависимости от интенсивности отказов [image: image118.png](Morxur)



 определяется показатель надёжности теплового источника [image: image120.png](Korxut)



:
до 0,2 включительно
– [image: image122.png]Korktc

1,0



;
от 0,2 до 0,6 включительно
– [image: image124.png]Korktc = 0,8



;

от 0,6 до 1,2 включительно
– [image: image126.png]Korktc = 0,6



;

и) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла [image: image128.png](Kyen)



 в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

[image: image129.emf]𝑄 НЕД = 𝑄 ОТКЛ ∗ 100 𝑄 ФАКТ ሾ % ሿ , ሺ 9 ሻ  


где [image: image131.png]


 – недоотпуск тепла;

[image: image133.png]


 – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла [image: image135.png](Quex)



 определяется показатель надёжности [image: image137.png](Kyen)



:
до 0,1% включительно

– [image: image139.png]Kueg

1,0



;
от 0,1% до 0,3% включительно
– [image: image141.png]Kuen

0,8



;

от 0,3% до 0,5% включительно
– [image: image143.png]Kuen

0,6



;

от 0,5% до 1,0% включительно

– [image: image145.png]Kyzg = 0,5



;

свыше 1,0%

– [image: image147.png]Kuen

0,2



.

к) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом [image: image149.png](Kp)



 определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.

л) показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием [image: image151.png](Ky)



принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определённому по нормативам, по основной номенклатуре:

[image: image152.emf]К М = К М 𝑓 − К М 𝑛 𝑛 , ሺ 10 ሻ  


где [image: image154.png]


 – показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования;

[image: image156.png]


 – число показателей, учтённых в числителе.

м) показатель наличия основных материально-технических ресурсов [image: image158.png](Krp)



 определяется аналогично по формуле (10) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего [image: image160.png]


 частные показатели не должны превышать 1,0.

н) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания [image: image162.png](Kycr)



 для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношений фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к потребности.

о) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:

укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием;

наличия основных материально-технических ресурсов;

укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

[image: image163.emf]К ИСТ = 0 , 25 ∗ К П + 0 , 35 ∗ К М + 0 , 3 ∗ К ТР + 0 , 1 ∗ К ИСТ , ሺ 11 ሻ  


Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

	Кгот
	Кп, Км, Ктр
	Категория готовности

	0,85 - 1
	0,75 и более
	удовлетворительная готовность

	0,85 - 1
	до 0,75
	ограниченная готовность

	0,7 - 0,84
	0,5 и более
	ограниченная готовность

	0,7 - 0,84
	до 0,5
	не готовность

	менее 0,7
	-
	не готовность


3. Оценка надёжности систем теплоснабжения.

а) оценка надёжности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надёжности [image: image165.png]Ks Kg, Kr u Ky



 – источники тепловой энергии могут быть оценены как: 

высоконадежные
– при [image: image167.png]Ky =Kz =Kr




;

надёжные

– при [image: image169.png]Ky

0,5



 и [image: image171.png]Ky =Kg




;
малонадёжные
– при [image: image173.png]Ky

05u



значении меньше 1,0 у одного из показателей [image: image175.png]K;,Kg u Ky;




ненадёжные

– при [image: image177.png]Ky

0,2



 и значении меньше 1,0 у 2-х и более показателей [image: image179.png]Ks, Kg 1 Ky



.

б)
оценка надёжности тепловых сетей.
В зависимости от полученных показателей надёжности тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадёжные

– более 0,9; 

надёжные

– 0,75 - 0,9;

малонадёжные
– 0,5 - 0,74;

ненадёжные
– менее 0,5.

в)
оценка надёжности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей:

[image: image180.png]Ko # Ko # Ko ¥ Ko+ Ke # K + Korere #Kier
Kuag = Py





Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения

Результаты расчета показателей надежности системы теплоснабжения от МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа, на основании формул пункта 1.12.2, представлены в 0.

Общая оценка готовности теплоснабжающей организации к устранению аварии

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Показатель готовности ТСО к устранению аварий
	Средний показатель оснащенности персоналом, спец-механизмами и МТР
	Категория готовности

	
	
	Кгот
	Кп, Км, Ктр
	

	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Котельная «Мира 41б»
	1,00
	1,00
	удовлетворительная готовность

	3
	Котел по ул. В.Интернационалистов,21а
	1,00
	1,00
	удовлетворительная готовность

	4
	Котел по ул. Мира, 33А
	1,00
	1,00
	удовлетворительная готовность

	5
	Котельная «Квартальная»
	1,00
	1,00
	удовлетворительная готовность

	6
	Котлы «РТП»
	1,00
	1,00
	удовлетворительная готовность

	7
	Котельная «ЦРБ»
	1,00
	1,00
	удовлетворительная готовность

	8
	Котельная «Кирова 28б»
	1,00
	1,00
	удовлетворительная готовность

	9
	Котельная «ФОК»
	1,00
	1,00
	удовлетворительная готовность

	10
	Котельная «Новочурашево»
	1,00
	1,00
	удовлетворительная готовность

	11
	Котельная №5
	1,00
	1,00
	удовлетворительная готовность

	12
	Котельная №6
	1,00
	1,00
	удовлетворительная готовность

	13
	Котельная №7
	1,00
	1,00
	удовлетворительная готовность

	14
	Котельная №9
	1,00
	1,00
	удовлетворительная готовность

	15
	Котельная №10
	1,00
	1,00
	удовлетворительная готовность

	16
	Котельная «РДК»
	1,00
	1,00
	удовлетворительная готовность

	17
	Котельная «Радуга»
	1,00
	1,00
	удовлетворительная готовность

	18
	Котельная «Кооперативная 26»
	1,00
	1,00
	удовлетворительная готовность

	19
	БМК-1
	1,00
	1,00
	удовлетворительная готовность

	20
	Котельная коммунальной бани
	1,00
	1,00
	удовлетворительная готовность


Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной «Мира 41б»: Кнад = 0,62. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котла по ул. В.Интернационалистов, 21а: Кнад = 0,63. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котла по ул. Мира, 33А: Кнад = 0,62. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной «Квартальная»: Кнад = 0,64. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котлов «РТП»: Кнад = 0,61. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной «ЦРБ»: Кнад = 0,71. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной «Кирова 28б»: Кнад = 0,74. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной «ФОК»: Кнад = 0,85. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область надежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является надежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной «Новочурашево»: Кнад = 0,71. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной №5: Кнад = 0,74. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной №6: Кнад = 0,79. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область надежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является надежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной №7: Кнад = 0,74. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной №9: Кнад = 0,74. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной №10: Кнад = 0,74. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной «РДК»: Кнад = 0,7. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной «Радуга»: Кнад = 0,73. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной «Кооперативная 26»: Кнад = 0,8. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область надежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является надежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения БМК №1: Кнад = 0,85. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область надежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является надежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной коммунальной бани: Кнад = 0,61. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Информация о повреждениях на тепловых сетях не предоставлена.

Частота отключений потребителей

Данный пункт рассмотрен в Главе 11 Обосновывающих материалов к данной схеме теплоснабжения.

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Информация по затраченному времени на восстановление не предоставлена.

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)

Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормированной надежности представлены в актуализированной электронной модели системы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»

В зоне действия централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Информация об аварийных ситуациях, повлекших отключение потребителей тепловой энергии, в зоне действия централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа отсутствует.

Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

В соответствии с инвестиционной программой по МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа на 2025-2029 годы предусматриваются мероприятия по реконструкции или модернизации существующих объектов систем централизованного теплоснабжения:

- реконструкция котельной №5 (замена газовой горелки на FBR K4/2 TL EVO 2+R/CE D1-S) позволит повышение технологической и энергетической эффективности, надежности, безопасности функционирования и развития системы теплоснабжения (2027 г.);

- реконструкция котельной «Квартальная» (замена котла КВа-1,5 (2015 г.) на котел водогрейный жаротрубный WYBERG V1800) с целью снижения уровня износа котельной «Квартальная» (2028 г.).

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента последний актуализации схемы теплоснабжения (2025 г.) и до настоящей актуализации (2026 г.) изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей не было.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации приведены в 0.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций

	№ п/п
	Показатель
	Ед. измерения
	Котельная «Мира 41б»
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	Котел по ул. Мира, 33А
	Котельная «Квартальная»
	Котлы «РТП»
	Котельная «ЦРБ»
	Котельная «Кирова 28б»
	Котельная «ФОК»
	Котельная «Новочурашево»
	Котельная №5
	Котельная №6
	Котельная №7
	Котельная №9
	Котельная №10
	Котельная «РДК»
	Котельная «Радуга»
	Котельная «Кооперативная 26»
	БМК-1
	Котельная коммунальной бани

	1
	Годовой отпуск потребителям на отопление
	Гкал/год
	2275,137
	1381,809
	1947,946
	6657,731
	805,162
	2655,420
	186,581
	1371,804
	1342,816
	698,540
	243,532
	217,306
	123,844
	116,698
	634,911
	371,569
	163,256
	465,985
	98,978

	2
	Годовой отпуск потребителям на ГВС
	Гкал/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	76,455
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	333,610
	0,00

	3
	Годовые потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/год
	454,99
	170,92
	293,35
	747,69
	111,70
	278,58
	13,41
	138,95
	174,29
	125,85
	25,28
	37,34
	8,07
	7,69
	42,06
	33,21
	0,50
	47,04
	0,10

	4
	Годовое потребление на СН 
	Гкал/год
	128,95
	129,30
	129,30
	323,26
	86,20
	215,51
	21,30
	215,51
	97,73
	86,45
	21,05
	21,05
	10,52
	10,52
	21,30
	53,88
	25,81
	64,65
	10,10

	5
	Отпуск тепловой энергии в тепловые сети 
	Гкал/год
	2730,127
	1552,729
	2241,296
	6951,296
	916,862
	2934,00
	199,991
	1587,209
	1517,106
	824,39
	268,812
	254,646
	131,914
	124,388
	676,971
	404,779
	163,756
	846,635
	99,078

	6
	Выработка тепловой энергии источником
	Гкал/год
	2859,077
	1682,029
	2370,596
	7274,556
	1003,062
	3149,51
	221,291
	1802,719
	1614,836
	910,84
	289,862
	275,696
	142,434
	134,908
	698,271
	458,659
	189,566
	911,285
	109,178

	7
	КПД котлов 
	%
	91,50
	91,50
	91,50
	88,91
	94,62
	90,74
	90,75
	90,44
	90,33
	90,20
	91,05
	90,50
	91,55
	91,50
	90,44
	90,91
	90,99
	92,00
	89,00

	8
	Теплотворная способность топлива 
	ккал/кг
	8153,00
	8153,00
	8153,00
	8153,00
	8153,00
	8153,00
	8153,00
	8153,00
	8153,00
	8153,00
	8153,00
	8153,00
	8153,00
	8153,00
	8153,00
	8153,00
	8153,00
	8153,00
	8153,00

	9
	Годовой расход натурального топлива 
	т.у.т.
	378318,10
	225359,80
	319884,40
	1129430,00
	127474,20
	431612,30
	30282,10
	240382,00
	222160,90
	117248,10
	39710,30
	36274,90
	19883,50
	18749,90
	103209,20
	60459,00
	25947,30
	143626,40
	15367,50

	10
	Годовой расход условного топлива 
	т.у.т.
	440632,50
	262479,78
	372573,93
	1315463,26
	148471,02
	502705,01
	35269,99
	279976,35
	258753,97
	136560,54
	46251,15
	42249,89
	23158,60
	21838,28
	120209,23
	70417,46
	30221,19
	167283,72
	17898,75

	11
	Удельный расход условного топлива на отпуск 
	кг.у.т./Гкал
	156,13
	156,13
	156,13
	160,68
	150,98
	157,44
	157,43
	157,97
	158,14
	158,39
	156,90
	157,85
	156,04
	156,13
	157,96
	157,15
	157,01
	146,96
	160,51

	12
	Удельный расход условного топлива на выработку 
	кг.у.т./Гкал
	149,31
	144,98
	148,10
	154,57
	138,81
	147,49
	143,76
	140,84
	149,23
	143,95
	146,44
	146,34
	145,71
	145,20
	153,66
	140,28
	138,45
	139,06
	147,18


Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента последней актуализации схемы теплоснабжения (2025 г.) и до настоящей актуализации (2026 г.) теплоснабжающая организация в котельной «Радуга» в 2025 году выполнила замену котла ква-0,25 1 шт (номер 20001206) на котел WYBERG V 250 1 шт.. 

Эффект от замены тепловых сетей на современную энергоэффективную теплоизоляцию для снижения тепловых потерь не оказывает существенного снижения на тариф тепловой энергии в отличие от роста тарифов на энергоносители.

Изменения тарифов на тепловую энергию МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа в зависимости от роста тарифов на энергоресурсы представлено ниже. 

[image: image181.png]o [e— L] e B
Tt Tt

R e e

10 D001 2 e 3o o o

s o e s s
- e T o
[ T s e v
o E v s
S 2 R " it
= -
pre——— i
[ o s s
Ty R—
, AL g
e ™™ s | o s s sl
o T ——
i e - )
e —— A
i ——— TR —
s A e R
T — S
¥ o T Rt e
T neps | e s e e
o s | o s o
R e i
e L
e N T T e g
e r— e S e me
o T O !
= -
s s S i
e
S i
i e | e e
fa . B 14
Sk e o s T oy [ I— [
rr— T
it — ek ks e s wie E
e s e e e SmL ven ey
T
Oumecrasmumed rapug. (b yuers 1L1C) o I 8 al
ey T e
s mr Er R T i i
Rl ox
Tommem e s | P o
s
e 1
per ot v s s
oo T s hmn mn Hr
e s 1 "
Tom e e | ] rom] el

s

amen
g




Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Информация по динамике утвержденных тарифов, устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет представлена в 0.

Динамика среднегодовых значений утверждённых тарифов на теплоснабжение для МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа.

	Категория потребителей
	Установленный тариф, руб.
	Динамика тарифа, %

	
	2023 г.
	2024 г.
	 2025 г.
	 2026 г.
	2024 г. к 2023 г.
	2025 г. к 2024 г.
	2026 г. к 2025 г.

	1. Бюджетные
	1998,08
	2102,53
	2353,13
	2604,66
	105,23%
	111,92%
	110,69%

	2. Прочие
	1998,08
	2102,53
	2353,13
	2604,66
	105,23%
	111,92%
	110,69%

	3. Население
	1998,08
	2102,53
	2353,13
	2604,66
	105,23%
	111,92%
	110,69%


Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

на топливо; 

на покупаемую электрическую и тепловую энергию; 

на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность; 

на сырье и материалы;

на ремонт основных средств; 

на оплату труда и отчисления на социальные нужды; 

на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

прочие расходы. 

Для потребителей организации формировали тариф на производство и передачу тепловой энергии с теплоносителем горячая вода как единый тариф от всех энергоисточников, находящихся в эксплуатации.

Информация о структуре тарифа тепловой энергии предоставлена в п. 1.10.2.

Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Информация об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения не предоставлена.

Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Оплата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей не предусматривается.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны теплоснабжения в Ибресинском муниципальном округе не установлены.

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения в Ибресинском муниципальном округе не установлены.

Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента последней актуализации схемы теплоснабжения (2025 г.) и до настоящей актуализации (2026 г.) произошли следующие изменения, отразившиеся на утвержденных ценах (тарифах) для теплоснабжающей организации:

- обоснование экономических расходов (затрат) на предстоящий отопительный сезон.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:

высокие тепловые потери по тепловым сетям от источников тепловой энергии;

изношенность тепловой изоляции тепловых сетей;

большие удельные потери давления на некоторых участках тепловых сетей;

отсутствуют коммерческие приборы учета тепловой энергии на выходе из источников тепловой энергии;

изношенность тепломеханического оборудования на источниках тепловой энергии.

Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся к отсутствию финансовых средств на выполнение своевременного капитального ремонта тепломеханического оборудования и тепловых сетей.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основным препятствием развитию систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа является отсутствие спроса на тепловую энергию. 

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в снабжении топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов о нарушениях, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения по объектам теплоснабжения Ибресинского муниципального округа, отсутствуют.

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента последний актуализации схемы теплоснабжения (2025 г.) и до настоящей актуализации (2026 г.) изменений технических и технологических проблем в каждой системе теплоснабжения Ибресинского муниципального округа не выявлено.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Информация по базовому уровню потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения приведена в Табл. 2.1.

Базовый уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

	№ п/п
	Обслуживающая организация
	Наименование источника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч

	1
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Мира 41б»
	1,032
	0,732

	2
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. В.Интернационалистов,21а
	1,032
	0,515

	3
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. Мира, 33А
	1,032
	0,691

	4
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Квартальная»
	2,580
	2,532

	5
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котлы «РТП»
	0,688
	0,292

	6
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ЦРБ»
	2,150
	1,023

	7
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кирова 28б»
	0,170
	0,076

	8
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ФОК»
	1,720
	0,556

	9
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Новочурашево»
	0,780
	0,495

	10
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №5
	0,690
	0,234

	11
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №6
	0,170
	0,094

	12
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №7
	0,168
	0,074

	13
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №9
	0,09
	0,051

	14
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №10
	0,09
	0,048

	15
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «РДК»
	0,170
	0,261

	16
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Радуга»
	0,430
	0,147

	17
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кооперативная 26»
	0,200
	0,074

	18
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	БМК-1
	0,516
	0,277

	19
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная коммунальной бани
	0,09
	0,045


Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Информация о приростах строительных площадей и сносе ветхих строений в зоне действия всех централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа представлена в Табл. 2.2.

В соответствии с генеральным планом Ибресинского муниципального округа перспективная застройка от централизованного теплоснабжения не предусмотрена.

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Ибресинского муниципального округа

	№ п/п
	Наименование объекты строительства
	Единицы измерения
	Этапы

	
	
	
	 2026
	 2027
	 2028
	 2029
	 2030
	 2031 - 2035
	 2036 - 2037

	Котельная «Мира 41б»

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	10245,0
	10245,0
	10245,0
	10245,0
	10245,0
	10245,0
	10245,0

	Итого:
	10245,0
	10245,0
	10245,0
	10245,0
	10245,0
	10245,0
	10245,0

	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	8052,2
	8052,2
	8052,2
	8052,2
	8052,2
	8052,2
	8052,2

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	 м²
	283,2
	283,2
	283,2
	283,2
	283,2
	283,2
	283,2

	Итого:
	8335,4
	8335,4
	8335,4
	8335,4
	8335,4
	8335,4
	8335,4

	Котел по ул. Мира, 33А

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	6053,6
	6053,6
	6053,6
	6053,6
	6053,6
	6053,6
	6053,6

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	 м²
	5508,0
	5508,0
	5508,0
	5508,0
	5508,0
	5508,0
	5508,0

	Итого:
	11561,6
	11561,6
	11561,6
	11561,6
	11561,6
	11561,6
	11561,6

	Котельная «Квартальная»

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	21104,5
	21104,5
	21104,5
	21104,5
	21104,5
	21104,5
	21104,5

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	 м²
	21158,0
	21158,0
	21158,0
	21158,0
	21158,0
	21158,0
	21158,0

	Итого:
	42262,5
	42262,5
	42262,5
	42262,5
	42262,5
	42262,5
	42262,5

	Котлы «РТП»

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	3113,8
	3113,8
	3113,8
	3113,8
	3113,8
	3113,8
	3113,8

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	 м²
	1318,5
	1318,5
	1318,5
	1318,5
	1318,5
	1318,5
	1318,5

	Итого:
	4432,3
	4432,3
	4432,3
	4432,3
	4432,3
	4432,3
	4432,3

	Котельная «ЦРБ»

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	9654,0
	9654,0
	9654,0
	9654,0
	9654,0
	9654,0
	9654,0

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	 м²
	6569,3
	6569,3
	6569,3
	6569,3
	6569,3
	6569,3
	6569,3

	Итого:
	16223,2
	16223,2
	16223,2
	16223,2
	16223,2
	16223,2
	16223,2

	Котельная «Кирова 28б»

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	1190,7
	1190,7
	1190,7
	1190,7
	1190,7
	1190,7
	1190,7

	Итого:
	1190,7
	1190,7
	1190,7
	1190,7
	1190,7
	1190,7
	1190,7

	Котельная «ФОК»

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	5184,3
	5184,3
	5184,3
	5184,3
	5184,3
	5184,3
	5184,3

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	 м²
	2699,0
	2699,0
	2699,0
	2699,0
	2699,0
	2699,0
	2699,0

	Итого:
	7883,3
	7883,3
	7883,3
	7883,3
	7883,3
	7883,3
	7883,3

	Котельная «Новочурашево»

	1
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	 м²
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0

	Итого:
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0

	Котельная №5

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	3458,5
	3458,5
	3458,5
	3458,5
	3458,5
	3458,5
	3458,5

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	 м²
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0

	Итого:
	3488,5
	3488,5
	3488,5
	3488,5
	3488,5
	3488,5
	3488,5

	Котельная №6

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	1326,7
	1326,7
	1326,7
	1326,7
	1326,7
	1326,7
	1326,7

	Итого:
	1326,7
	1326,7
	1326,7
	1326,7
	1326,7
	1326,7
	1326,7

	Котельная №7

	1
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	 м²
	1058,0
	1058,0
	1058,0
	1058,0
	1058,0
	1058,0
	1058,0

	Итого:
	1058,0
	1058,0
	1058,0
	1058,0
	1058,0
	1058,0
	1058,0

	Котельная №9

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	728,3
	728,3
	728,3
	728,3
	728,3
	728,3
	728,3

	Итого:
	728,3
	728,3
	728,3
	728,3
	728,3
	728,3
	728,3

	Котельная №10

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	671,9
	671,9
	671,9
	671,9
	671,9
	671,9
	671,9

	Итого:
	671,9
	671,9
	671,9
	671,9
	671,9
	671,9
	671,9

	Котельная «РДК»

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	268,0
	268,0
	268,0
	268,0
	268,0
	268,0
	268,0

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	 м²
	4430,0
	4430,0
	4430,0
	4430,0
	4430,0
	4430,0
	4430,0

	Итого:
	4698,0
	4698,0
	4698,0
	4698,0
	4698,0
	4698,0
	4698,0

	Котельная «Радуга»

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	800,6
	800,6
	800,6
	800,6
	800,6
	800,6
	800,6

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	 м²
	1514,7
	1514,7
	1514,7
	1514,7
	1514,7
	1514,7
	1514,7

	Итого:
	2315,2
	2315,2
	2315,2
	2315,2
	2315,2
	2315,2
	2315,2

	Котельная «Кооперативная 26»

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	1160,4
	1160,4
	1160,4
	1160,4
	1160,4
	1160,4
	1160,4

	Итого:
	1160,4
	1160,4
	1160,4
	1160,4
	1160,4
	1160,4
	1160,4

	БМК-1

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	 м²
	1906,4
	1906,4
	1906,4
	1906,4
	1906,4
	1906,4
	1906,4

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	 м²
	948,8
	948,8
	948,8
	948,8
	948,8
	948,8
	948,8

	3
	Промышленная застройка
	 м²
	281,6
	281,6
	281,6
	281,6
	281,6
	281,6
	281,6

	Итого:
	3136,8
	3136,8
	3136,8
	3136,8
	3136,8
	3136,8
	3136,8

	Котельная коммунальной бани

	1
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	 м²
	180,3
	180,3
	180,3
	180,3
	180,3
	180,3
	180,3

	Итого:
	180,3
	180,3
	180,3
	180,3
	180,3
	180,3
	180,3


Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Вновь строящиеся, проектируемые, реконструируемые или находящиеся в стадии капитального ремонта многоквартирные дома, а также общественные здания должны соответствовать нормируемым уровням суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в соответствующих периодах, приведенным в Табл. 2.3 - Табл. 2.4.

Нормируемые уровни суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных многоквартирных домов и многоквартирных домов массового индустриального изготовления, Вт*ч/(м2*0С*сут)

	Отапливаемая площадь домов, м2
	С числом этажей

	
	1
	2
	3
	4

	60 и менее
	38,9
	-
	-
	-

	100
	34,7
	37,5
	-
	-

	150
	30,6
	33,3
	36,1
	-

	250
	27,8
	29,2
	30,6
	31,9

	400
	-
	25
	26,4
	27,8

	600
	-
	22,2
	23,6
	25

	1000 и более 
	-
	19,4
	20,8
	22,2


Нормируемые уровни суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых многоквартирных и общественных зданий в том числе на отопление и вентиляцию отдельно, для установления класса энергетической эффективности, Вт*ч/(м2*0С*сут)

	№ п/п
	Типы зданий и помещений
	Этажность зданий

	
	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12-25

	1
	Жилые, гостиницы, общежития
	По таблице 2.3
	20,1
	18,9
	17,9
	17
	16,5

	2
	Общественные, кроме перечисленных в позиции 3-6 настоящей таблицы
	29,4
	26,2
	24,6
	22,4
	20,3
	19
	18,2
	17,2

	
	(с односменным и 1,5 сменным режимом работы)
	32,8
	29,6
	28,1
	25,8
	23,7
	22,4
	21,7
	20,5

	3
	Поликлиники и лечебные учреждения**
	28,7
	27,9
	27
	26,2
	24,9
	24,1
	23,5
	22,9

	
	(с односменным и 1,5 сменным режимом работы)
	32,1
	31,3
	30,4
	29,6
	28,4
	27,5
	27
	26,4

	4
	Дошкольные учреждения
	30,6
	30,6
	30,6
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Административного назначения (офисы)
	29,1
	26,5
	23,5
	21
	18,4
	16,8
	15,8
	15,6

	6
	Сервисного обслуживания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	tINT = 200C
	5,4
	5,2
	4,9
	4,8
	4,7
	-
	-
	-

	
	tINT = 180C
	5
	4,8
	4,5
	4,3
	4,3
	-
	-
	-

	
	tINT = 13-170C
	4,5
	4,3
	4,2
	4
	3,9
	-
	-
	-


Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В соответствии с генеральным планом Ибресинского муниципального округа перспективная застройка от централизованного теплоснабжения не предусмотрена.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зоне ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа на каждом этапе приведены в Табл. 2.5.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование объекты строительства
	Тип нагрузки
	Этапы

	
	
	
	 2026
	 2027
	 2028
	 2029
	 2030
	 2031 - 2035
	 2036 - 2037

	Котельная «Мира 41б»

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,7320
	0,7320
	0,7320
	0,7320
	0,7320
	0,7320
	0,7320

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,7320
	0,7320
	0,7320
	0,7320
	0,7320
	0,7320
	0,7320

	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,5010
	0,5010
	0,5010
	0,5010
	0,5010
	0,5010
	0,5010

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,5150
	0,5150
	0,5150
	0,5150
	0,5150
	0,5150
	0,5150

	Котел по ул. Мира, 33А

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,4080
	0,4080
	0,4080
	0,4080
	0,4080
	0,4080
	0,4080

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,2830
	0,2830
	0,2830
	0,2830
	0,2830
	0,2830
	0,2830

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,6910
	0,6910
	0,6910
	0,6910
	0,6910
	0,6910
	0,6910

	Котельная «Квартальная»

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	1,2340
	1,2340
	1,2340
	1,2340
	1,2340
	1,2340
	1,2340

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	1,2980
	1,2980
	1,2980
	1,2980
	1,2980
	1,2980
	1,2980

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	2,5320
	2,5320
	2,5320
	2,5320
	2,5320
	2,5320
	2,5320

	Котлы «РТП»

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,2120
	0,2120
	0,2120
	0,2120
	0,2120
	0,2120
	0,2120

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0800
	0,0800
	0,0800
	0,0800
	0,0800
	0,0800
	0,0800

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,2920
	0,2920
	0,2920
	0,2920
	0,2920
	0,2920
	0,2920

	Котельная «ЦРБ»

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,5920
	0,5920
	0,5920
	0,5920
	0,5920
	0,5920
	0,5920

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,4310
	0,4310
	0,4310
	0,4310
	0,4310
	0,4310
	0,4310

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	1,0230
	1,0230
	1,0230
	1,0230
	1,0230
	1,0230
	1,0230

	Котельная «Кирова 28б»

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0760
	0,0760
	0,0760
	0,0760
	0,0760
	0,0760
	0,0760

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,0760
	0,0760
	0,0760
	0,0760
	0,0760
	0,0760
	0,0760

	Котельная «ФОК»

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,3390
	0,3390
	0,3390
	0,3390
	0,3390
	0,3390
	0,3390

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,2070
	0,2070
	0,2070
	0,2070
	0,2070
	0,2070
	0,2070

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,5460
	0,5460
	0,5460
	0,5460
	0,5460
	0,5460
	0,5460

	
	ГВС, Гкал/ч
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100

	Котельная «Новочурашево»

	1
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,4950
	0,4950
	0,4950
	0,4950
	0,4950
	0,4950
	0,4950

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,4950
	0,4950
	0,4950
	0,4950
	0,4950
	0,4950
	0,4950

	Котельная №5

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,2320
	0,2320
	0,2320
	0,2320
	0,2320
	0,2320
	0,2320

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,2340
	0,2340
	0,2340
	0,2340
	0,2340
	0,2340
	0,2340

	Котельная №6

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940
	0,0940

	Котельная №7

	1
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740

	Котельная №9

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510

	Котельная №10

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,0480
	0,0480
	0,0480
	0,0480
	0,0480
	0,0480
	0,0480

	Котельная «РДК»

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,2610
	0,2610
	0,2610
	0,2610
	0,2610
	0,2610
	0,2610

	Котельная «Радуга»

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0920
	0,0920
	0,0920
	0,0920
	0,0920
	0,0920
	0,0920

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470

	Котельная «Кооперативная 26»

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740

	БМК-1

	1
	Многоквартирные жилые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,1550
	0,1550
	0,1550
	0,1550
	0,1550
	0,1550
	0,1550

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	0,0398
	0,0398
	0,0398
	0,0398
	0,0398
	0,0398
	0,0398

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	0,0119
	0,0119
	0,0119
	0,0119
	0,0119
	0,0119
	0,0119

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,2090
	0,2090
	0,2090
	0,2090
	0,2090
	0,2090
	0,2090

	
	ГВС, Гкал/ч
	0,0517
	0,0517
	0,0517
	0,0517
	0,0517
	0,0517
	0,0517

	Котельная коммунальной бани

	1
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,0450
	0,0450
	0,0450
	0,0450
	0,0450
	0,0450
	0,0450

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,0450
	0,0450
	0,0450
	0,0450
	0,0450
	0,0450
	0,0450


Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Согласно данным генерального плана муниципального округа зоны действия индивидуального теплоснабжения (1-2-х этажные индивидуальные дома с приусадебными участками) в настоящее время ограничиваются жилым фондом от автономных теплоисточников (газ, твердое топливо – уголь, торф, дрова). В качестве источника горячего водоснабжения используются индивидуальные газовые теплогенераторы (котлы) и проточные водонагреватели. 

При выборе подключения индивидуальной жилой застройки к централизованному или децентрализованному источнику, необходимо учесть плотность тепловой нагрузки и протяженность тепловых сетей.

Большая протяженность и малый диаметр участков тепловых сетей повлечет за собой неоправданные финансовые затраты, потери тепловой энергии через теплоизоляционные материалы и высокую вероятность замерзания теплоносителя, приводящего к аварийным ситуациям.

Согласно данным генерального плана муниципального округа отопление и горячее водоснабжение перспективной индивидуальной жилой застройки предлагается осуществить от индивидуальных газовых теплогенераторов (котлов) и проточных водонагревателей.

Функциональное зонирование территории Ибресинского муниципального округа представлена в 0
Функциональное зонирование территории Ибресинского муниципального округа

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние (2023 г.)
	Расчетный срок (2043 г.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Территория Муниципального округа, всего

	1.1
	по данным Росреестра
	га
	120306,08
	120306,08

	1.2
	по данным обмера основного чертежа Генплана
	га
	120306,08
	120306,08

	2
	Структура функциональных зон

	2.1
	Жилые зоны
	га / %
	-
	-

	
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	-
	4123,66/3,42

	
	зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	-
	21,94/0,02

	
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	га
	
	4,8/0,003

	2.2
	Общественно-деловые зоны
	га / %
	-
	-

	
	многофункциональная общественно-деловая зона
	га
	-
	28,99/0,02

	
	зона специализированной общественной застройки
	га
	-
	126,44/0,10

	2.3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	га / %
	-
	-

	
	производственная зона
	га
	-
	170,39/0,14

	
	коммунально-складская зона
	га
	-
	-

	
	зона инженерной инфраструктуры
	га
	-
	13,29/0,01

	
	зона транспортной инфраструктуры
	га
	-
	1173,06/0,97

	2.4
	Зоны сельскохозяйственного использования
	га / %
	-
	-

	
	зона сельскохозяйственного использования
	га
	-
	30027,96/24,95

	
	зона сельскохозяйственных угодий
	га
	-
	-

	
	зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан
	га
	-
	181,17/0,15

	
	производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	-
	469,14/0,38

	
	иная зона сельскохозяйственного назначения
	га
	-
	104,73/0,08

	2.5
	Зоны рекреационного назначения
	га / %
	-
	-

	
	зона отдыха
	га
	-
	3,04/0,002

	
	зона лесов
	га
	-
	83273,56/69,21

	
	зона озелененных территорий общего пользования
	га
	-
	249,54/0,20

	2.6
	Зоны специального назначения
	га / %
	-
	

	
	зона кладбищ
	га
	-
	58,32/0,04

	
	зона складирования и захоронения отходов
	га
	-
	4,3/0,003

	
	зона озелененных территорий специального назначения
	га
	-
	12,98/0,010

	2.7
	Зона режимных территорий
	га / %
	-
	

	2.8
	Зона акваторий
	га / %
	-
	-

	2.9
	Иные зоны
	га / %
	-
	-


Исходя из сложившейся в муниципальном округе тенденции структуры нового жилищного строительства, учитывающей спрос населения, принимается следующая структура нового жилищного строительства:

 индивидуальная застройка с участками – 90%;

 малоэтажная многоквартирная – 10%. 

Территория индивидуальной жилой застройки определена из величины средней нормы предоставления земельного участка – 0,12 га.

Исходя из возможностей застройщиков индивидуального фонда, средняя площадь дома ориентировочно принимается – 150 м2 общей площади.

Территория, необходимая для осуществления индивидуального строительства, составит:

90900 м2 общ. площади: 150 м2 = 606 домов х 0,12 га = 73 га

Территория, необходимая для осуществления малоэтажного жилищного строительства в соответствии с минимальным размером территории для малоэтажной застройки, принятой в соответствии с нормативами градостроительного проектирования 7 га на 1 тыс. чел., составит на период расчетного срока порядка – 3 га.

Общая территория для размещения нового жилищного строительства на территории Ибресинского муниципального округа определена на период расчетного срока в 76 га.

С учетом комплексного развития территории жилых зон, принимая во внимание сопутствующие объекты социальной, коммунальной и дорожной инфраструктур, территория для нового жилищного строительства в целом по муниципальному округу к концу расчетного срока составит порядка 115 га.

Перечень земельных участков, которые включаются в проектируемые границы населенных пунктов Ибресинского муниципального округа представлен в 0.

Перечень земельных участков, которые включаются в проектируемые границы населенных пунктов Ибресинского муниципального округа

	№
	Кадастровый номер
	Населенный пункт
	Площадь, м2
	Существующая категория земель
	Проектная категория земель
	Функциональная зона по проекту внесения изменений в генеральный план

	1
	21:10:230101:12
	п. Калиновка
	5457
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	2
	21:10:230301:58
	п. 11 лет Чувашии
	6088
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	3
	21:10:221304:24
	п. Березовка
	8202
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	4
	21:10:220401:64
	п. Орел
	3785
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	5
	21:10:190701:135
	п. Липовка
	31222
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	6
	21:10:190101:63
	п. Малиновка
	22206
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	7
	21:10:180201:96
	с. Малые-Кармалы
	2310
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	8
	21:10:153201:97
	д. Малый Кукшум
	16878
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	9
	21:10:071001:52
	с. Новое Чурашево
	3948
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	10
	21:10:030401:6
	д. Шибегечи
	3600
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	11
	21:10:090602:9
	д. Новые Высли
	5298
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	12
	21:10:020201:751
	п. Эконом
	18699
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	13
	21:10:020201:584
	п. Эконом
	2387
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона специализированной общественной застройки

	14
	21:10:020201:622
	п. Эконом
	1821
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона специализированной общественной застройки

	15
	21:10:020201:394
	п. Эконом
	21421
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	16
	21:10:155801:996
	пгт. Ибреси
	453
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан

	17
	21:10:230201:118
	п.Калиновка
	2062
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	18
	21:10:1500101:1202
	д.Ширтаны
	2395
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки


Перечень земельных участков, входящих в состав Ибресинского муниципального округа, которые переводятся из одной категории «Земли населенных пунктов» в другую «Зона индивидуальной жилой застройки» представлен в 0.

Перечень земельных участков, входящих в состав Ибресинского муниципального округа, которые переводятся из одной категории «Земли населенных пунктов» в другую «Зона индивидуальной жилой застройки» 

	№
	Кадастровый номер
	Площадь, м2
	Существующая категория земель
	Проектная категория земель
	Функциональная зона по проекту внесения изменений в генеральный план

	1
	21:10:020201:751
	18699
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки

	2
	21:10:020201:394
	21421
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки


Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Проекты планировки территории, рабочие проекты объектов производственных предприятий и технические условия на присоединение их к тепловым сетям в зоне ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа на территории Ибресинского муниципального округа не предусмотрены.

Существующие и перспективные приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления для производственных зданий на каждом этапе в зоне действия источников приведены в 0.

Подключение к источникам централизованного теплоснабжения тепловой энергии возможно только при наличии технической возможности и должно определяться в каждом случае отдельно.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование объекты строительства
	Тип нагрузки
	Этапы

	
	
	
	 2026
	 2027
	 2028
	 2029
	 2030
	 2031 - 2035
	 2036 - 2037

	БМК-1

	1
	Производственных зданий
	отопление, Гкал/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	ГВС, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Итого:
	отопление, Гкал/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	ГВС, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001


Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента последней актуализации схемы теплоснабжения (2025 г.) и до настоящей актуализации (2026 г.) в тепловых сетях существующих систем теплоснабжения новых подключений потребителей не было.

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

За период, прошедший с момента последней актуализации схемы теплоснабжения (2025 г.) и до настоящей актуализации (2026 г.) перспективной застройки не было.

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии за период, прошедший с момента последней актуализации схемы теплоснабжения (2025 г.) и до настоящей актуализации (2026 г.) не изменялась.

Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Информация по фактическим расходам теплоносителя в отопительный и летний периоды по каждому централизованному источнику тепловой энергии за последние 3 года представлены в таблицах ниже.

Данные по расходу воды, м3 за 2023 год

	№
	Котельная
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная «Мира 41б»
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	1,00
	1,00
	1,00
	17,00

	2
	Котел по ул. В.Интернационалистов,21а
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,00
	1,00
	1,00
	1,00
	14,00

	3
	Котел по ул. Мира, 33А
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00
	1,00
	1,00
	1,00
	15,00

	4
	Котельная «Квартальная»
	9,00
	6,00
	13,00
	
	
	
	
	
	
	106,00
	106,00
	106,00
	346,00

	5
	Котлы «РТП»
	9,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	1,00
	0,00
	0,00
	15,00

	6
	Котельная «ЦРБ»
	3,00
	2,00
	7,00
	10,00
	10,00
	0,00
	3,00
	3,00
	20,00
	5,00
	3,00
	9,00
	75,00

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	8
	Котельная «ФОК»
	9,00
	10,00
	6,00
	3,00
	5,00
	13,00
	2,00
	2,00
	
	
	5,00
	4,00
	59,00

	9
	Котельная «Новочурашево»
	2,00
	16,00
	3,00
	
	
	
	
	
	10,00
	10,00
	5,00
	5,00
	51,00

	10
	Котельная №5
	18,00
	48,00
	16,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	82,00

	11
	Котельная №6
	4,00
	1,00
	1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,00
	26,00

	12
	Котельная №7
	
	
	1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Котельная №9
	1,00
	1,00
	0,00
	1,00
	
	
	
	
	2,00
	1,00
	0,00
	1,00
	7,00

	14
	Котельная №10
	1,00
	1,00
	0,00
	1,00
	
	
	
	
	2,00
	1,00
	2,00
	0,00
	8,00

	15
	Котельная «РДК»
	1,00
	1,00
	0,00
	1,00
	
	
	
	
	2,00
	1,00
	1,00
	0,00
	7,00

	16
	Котельная «Радуга»
	1,00
	3,00
	3,00
	5,00
	
	
	
	
	3,00
	1,00
	8,00
	2,00
	26,00

	17
	Котельная «Кооперативная 26»
	2,00
	1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,00
	
	7,00

	18
	БМК-1
	68,00
	88,00
	44,00
	92,00
	45,00
	49,00
	40,00
	35,00
	52,00
	45,00
	46,00
	69,00
	673,00

	19
	Котельная коммунальной бани
	31,00
	28,00
	55,00
	
	26,00
	40,00
	
	34,00
	42,00
	26,00
	27,00
	26,00
	335,00

	
	Итого, м3:
	162,00
	210,00
	152,00
	116,00
	86,00
	102,00
	45,00
	74,00
	161,00
	200,00
	210,00
	245,00
	1763,00


Данные по расходу воды, м3 за 2024 год

	№
	Котельная
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная «Мира 41б»
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	1,00
	1,00
	1,00
	17,00

	2
	Котел по ул. В.Интернационалистов,21а
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,00
	1,00
	1,00
	1,00
	14,00

	3
	Котел по ул. Мира, 33А
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00
	1,00
	1,00
	1,00
	15,00

	4
	Котельная «Квартальная»
	51,00
	153,00
	183,00
	42,00
	42,00
	0,00
	0,00
	0,00
	160,00
	50,00
	37,00
	5,00
	723,00

	5
	Котлы «РТП»
	1,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	1,00
	0,00
	0,00
	7,00

	6
	Котельная «ЦРБ»
	3,00
	2,00
	7,00
	10,00
	10,00
	0,00
	3,00
	3,00
	20,00
	5,00
	3,00
	2,00
	68,00

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	1,00
	0,00
	0,00
	6,00

	8
	Котельная «ФОК»
	3,00
	3,00
	6,00
	6,00
	2,00
	2,00
	1,00
	3,00
	10,00
	2,00
	2,00
	3,00
	43,00

	9
	Котельная «Новочурашево»
	12,00
	75,00
	12,00
	10,00
	
	
	
	
	10,00
	10,00
	5,00
	5,00
	139,00

	10
	Котельная №5
	5,00
	5,00
	4,00
	7,00
	
	
	
	
	4,00
	30,00
	1,00
	3,00
	59,00

	11
	Котельная №6
	1,00
	1,00
	0,00
	1,00
	
	
	
	
	2,00
	1,00
	1,00
	1,00
	8,00

	12
	Котельная №7
	1,00
	1,00
	0,00
	1,00
	
	
	
	
	2,00
	1,00
	0,00
	1,00
	7,00

	13
	Котельная №9
	1,00
	1,00
	0,00
	1,00
	
	
	
	
	2,00
	1,00
	2,00
	0,00
	8,00

	14
	Котельная №10
	1,00
	1,00
	0,00
	1,00
	
	
	
	
	2,00
	1,00
	1,00
	0,00
	7,00

	15
	Котельная «РДК»
	1,00
	3,00
	3,00
	5,00
	
	
	
	
	3,00
	1,00
	8,00
	2,00
	26,00

	16
	Котельная «Радуга»
	1,00
	2,00
	2,00
	3,00
	
	
	1,00
	0,00
	2,00
	1,00
	1,00
	3,00
	16,00

	17
	Котельная «Кооперативная 26»
	53,00
	70,00
	54,00
	56,00
	45,00
	45,00
	44,00
	44,00
	42,00
	48,00
	46,00
	29,00
	576,00

	18
	БМК-1
	24,00
	29,00
	25,00
	29,00
	18,00
	18,00
	25,00
	10,00
	13,00
	3,00
	23,00
	29,00
	246,00

	
	Итого, м3:
	162,00
	351,00
	300,00
	175,00
	117,00
	65,00
	74,00
	60,00
	303,00
	159,00
	133,00
	86,00
	1985,00


Данные по расходу воды, м3 за 2025 год

	№
	Котельная
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная «Мира 41б»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	0,00
	2,00

	2
	Котел по ул. Мира, 33А
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	0,00
	2,00

	3
	Котел по ул. В.Интернационалистов,21а
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	0,00
	2,00

	4
	Котельная «Квартальная»
	3,00
	7,00
	38,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	227,00
	59,00
	42,00
	376,00

	5
	Котлы «РТП»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	3,00
	5,00

	6
	Котельная «ЦРБ»
	3,00
	4,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,00
	2,00
	0,00
	20,00

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	1,00

	8
	Котельная «ФОК»
	2,00
	1,00
	8,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59,00
	4,00
	3,00
	77,00

	9
	Котельная «Новочурашево»
	0,00
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00
	3,00
	23,00

	10
	Котельная №5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	0,00
	0,00
	4,00

	11
	Котельная №6
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	1,00

	12
	Котельная №7
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	1,00

	13
	Котельная №9
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	1,00

	14
	Котельная №10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	1,00

	15
	Котельная «РДК»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	0,00
	0,00
	3,00

	16
	Котельная «Радуга»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00
	0,00
	0,00
	8,00

	17
	Котельная «Кооперативная 26»
	35,00
	29,00
	34,00
	34,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	106,00
	33,00
	28,00
	299,00

	18
	БМК-1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	0,00
	0,00
	2,00

	
	Итого, м3:
	43,00
	51,00
	82,00
	34,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	437,00
	102,00
	79,00
	829,00


Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа

Электронная модель системы теплоснабжения проверена на соответствие фактическому состоянию систем теплоснабжения по состоянию на дату актуализации. Внесены изменения в состав оборудования котельной «Радуга» и участок тепловой сети от котельной «Квартальная» и до УТ-4. Изменения тепловых пунктов и подключенных потребителей, требующие корректировки электронной модели, не выявлены.

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов
Геоинформационная система (ГИС) Zulu 

ГИС Zulu – геоинформационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно-координированных данных, позволяющее осуществлять моделирование инженерных коммуникаций и транспортных систем. 

Геоинформационная система Zulu предназначена для создания ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. 

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растровых изображений, осуществлять экспорт и импорт данных различных источников. 

ГИС Zulu позволяет импортировать данные из таких программ как Maplnfo, AutoCAD Release 12, ArcView. В результате импорта будут получены векторные слои с готовыми объектами, при этом все характеристики, такие как масштаб, цвет и др. будут сохранены. Если к объектам в обменном формате была прикреплена база данных, то она так же импортируется в Zulu. 

Помимо импорта Zulu позволяет экспортировать графические данные в такие форматы как: DXF, MIF/.MID, BMP, Shape, SHP. Экспорт семантических данных возможен в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML. 

Руководство пользователя электронной модели разработано на основании руководства по ГИС Zulu и ZuluThermo, представленных производителем. 

Возможности ГИС Zulu 

Система обладает следующими возможностями: 

Создавать карты местности в различных географических системах координат и картографических проекциях, отображать векторные графические данные со сглаживанием и без; 

Осуществлять обработку растровых изображений форматов BMP, TIFF, PCX, JPG, GIF, PNG при помощи встроенного графического редактора; 

Пользоваться данными с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service); 

С помощью создаваемых векторных слоев с собственным бинарным форматом, обеспечивающим высокую скорость работы, векторизовать растровые изображения; 

При векторизации использовать как примитивные объекты (символьные, текстовые, линейные, площадные) так и типовые объекты, описываемые самостоятельно в структуре слоя; 

Работать с семантическими данными, подключаемыми к слою из внешних источников BDE, ODBC или ADO через описатели баз данных (получать данные можно из таблиц Paradox, dBase, FoxPro; Microsoft Access; Microsoft SQL Server; ORACLE и других источников ODBC или ADO); 

Выполнять запросы к базам данных с отображением результатов на карте (поиск определенной информации, нахождение суммы, максимального, минимального значения, и т.д.); 

Выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со спецификациями OGC; 

Создавать модель рельефа местности и строить на ее основе изолинии, зоны затопления профили и растры рельефа, рассчитывать площади и объемы; 

Экспортировать данные из семантической базы или результаты запроса в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML; 

Программно или по семантическим данным создавать тематические раскраски, с помощью которых меняется стиль отображения объектов; 

Выводить для всех объектов слоя надписи или бирки, текст надписи может как браться из семантической базы данных, так и переопределяться программно; 

Отображать объекты слоя в формате псевдо-3D позволяющем визуализироваться относительные высоты объектов (например, высоты зданий); 

Создавать и использовать библиотеку графических элементов систем теплоснабжения и режимов их функционирования; 

Создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз данных; 

Изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов; 

Решать топологические задачи (изменение состояния объектов (переключения), поиск отключающих устройств, поиск кратчайших путей, поиск связанных объектов, поиск колец); 

Для быстрого перемещения в нужное место карты устанавливать закладки (закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения и закладка на определенный объект слоя (весьма удобно, если объект - движущийся по карте)); 

С помощью проектов раскрывать структуру того или иного объекта, изображенного на карте схематично; 

Создавать макеты печати; 

Импортировать графические данные из MapInfo (MIF/MID), AutoCAD Release 12 (DXF) и ArcView (SHP); 

Экспортировать графические данные в MapInfo (MIF/MID), AutoCAD Release 12 (DXF), ArcView (SHP) и Windows Bimmap (BMP); 

Создавать макросы на языках VB Script или Java Script; 

Осуществлять программный доступ к данным через объектную модель для написания собственных конвертеров; 

Создавать собственные приложения, работающие под управлением Zulu. 

Организация графических данных 

Графические данные организованы послойно. Слой является основной информационной единицей системы. Каждый объект слоя имеет уникальный идентификатор (ID или «ключ»). В программе применяются следующие типы слоев:

векторные слои; 

растровые слои; 

слои рельефа; 

слои с серверов WMS (Web Map Service). 

Векторные слои 

Объекты векторного слоя делятся на простые (примитивы) и типовые (классифицированные объекты). 

Примитивы могут быть: 

точечные (пиктограммы или «символы»); 

текстовые; 

линейные (линии, полилинии); 

площадные (контуры, поликонтуры). 

Типовые объекты описываются в библиотеке типов объектов. Каждый тип описывает площадной, линейный или символьный типовой графический объект, имеет пользовательское название и может быть связан с собственной семантической базой данных. 

Каждый тип объекта может иметь несколько режимов, которые имеют пользовательское название, и задают различные способы отображения данного типового объекта. 

Типовые объекты могут быть: 

точечные (пиктограммы или «символы»); 

линейные (линии, полилинии); 

площадные (контуры, поликонтуры). 

Атрибутивные или семантические данные векторного слоя хранятся во внешнем источнике данных и подключаются к слою через собственный описатель базы данных. К одному слою может быть подключено попеременно произвольное число семантических баз данных. Примитивы пользуются общей семантической базой данных, типовые объекты - собственной для каждого типа (однако для разных типов можно подключить одну и ту же базу). 

Растровые слои 

Растровым слоем может быть либо отдельный растровый объект, либо группа растровых объектов. Растровая группа может содержать произвольное число растровых объектов или вложенных растровых групп. Число растров в слое ограничено лишь дисковым пространством (Zulu справляется с полем из нескольких тысяч растров). 

Поддерживаемые форматы растров - BMP, TIFF, PCX, JPEG, GIF, PNG.

Работа с системами координат и картографическими проекциями 

Графические данные могут храниться в различных системах координат и отображаться в различных проекциях трехмерной поверхности Земли на плоскость. 

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций. 

В частности, эта возможность позволят, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат. 

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую. 

Организация семантических данных 

Семантические данные подключаются к слою из внешних источников Borland Database Engine (BDE), Open Database Connectivity (ODBC) или ActiveX Data Objects (ADO) через описатели баз данных. 

Получать данные можно из: 

Таблиц Paradox, dBase, FoxPro; 

Microsoft Access; 

Microsoft SQL Server; 

ORACLE; 

другие источники ODBC или ADO. 

Возможен импорт/экспорт данных в следующие форматы: 

MapInfo MIF/MID; 

AutoCAD DXF; 

Shape SHP; 

Экспорт карты (Windows Bitmap (BMP)); 

Экспорт семантических данных (Microsoft Excel, HTML, текстовый формат). 

Представление данных на карте 

Карта может содержать произвольное число графических слоев. Одни и те же графические слои могут быть помещены в разные карты с разными настройками отображения. Карта имеет возможность задания пользовательского имени, цвета фона и масштабной сетки. 

Данные, хранящихся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из картографических проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении «на лету». 

Примитивы могут иметь индивидуальные стили отображения (цвет, стиль, толщина линий; цвет и стиль заливки; пиктограмма; формат текста). Типовые объекты имеют стиль в зависимости

от режима (состояния), который определяется в библиотеки типов объектов слоя. Стиль примитивов может переопределять картой - для всех примитивов можно принудительно задать один стиль. 

Стиль объектов можно менять с помощью тематических раскрасок. При этом раскраска может быть создана по семантическим данным или программно. 

Есть возможность выводить для всех объектов слоя надписи или бирки. Текст надписи может браться из семантической базы данных. Текст надписи также может переопределяться программно. Бирки генерируются автоматически, но могут потом расставляться пользователем в нужное расположение и в нужной ориентации. 

Для быстрого перемещения в нужное место карты можно устанавливать закладки. Закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения. 

Карту можно печатать с различными опциями (на одной странице или нескольких страницах, в заданном масштабе или вписав в заданные габариты, на страницах для последующей склейки и т.д.). 

Организация карт 

Имеется возможность удобно организовать карты, объединенные общей тематикой. Совокупность карт, объединенных общим пользовательским именем и, если требуется, набором иерархических связей между этими картами, представляет собой проект. 

В рамках проекта карты можно связывать между собой с помощью гиперссылок. Гиперссылка определяется от объекта в одной карте к другой карте с указанием месторасположения и масштаба. 

Редактирование объектов 

Для редактирования и ввода объектов предусмотрены: 

Возможности ввода и редактирования: 

ввод с экрана мышкой 

ввод по координатам с клавиатуры 

трассировка линий 

автозамыкание контуров 

вырезка/копирование/вставка - дублирование 

поворот объекта. 

Операции отмены/возврата действия (Undo / Redo). 

Редактирование группы объектов: 

удаление - перемещение; 

дублирование; 

поворот - вырезка/копирование/вставка.

Редактирование элементов объекта: 

1) перемещение/удаление/вставка узлов; 

перемещение/удаление ребер; 

разбиение участка символьным объектом; 

трансформация. 

Векторные оверлейные операции 

Оверлей - операция наложения друг на друга двух или более слоев, в результате которой образуется один производный слой, содержащий композицию пространственных объектов исходных слоев, топологию этой композиции и атрибуты, арифметически или логически производные от значений атрибутов исходных объектов. 

Поддерживаются следующие векторные оверлейные операции: 

объединение объектов с наследованием ID (уникального идентификатора); 

разъединение объектов; 

разделение одного объекта группой объектов; 

вырезка из одного объекта области группы объектов; 

отрезание объекта вне области группы других объектов; 

узлование; 

буферные зоны; 

построение контуров по сети. 

Корректировка растров 

В системе реализована корректировка растровых файлов, содержащих сканированную с планшетов топооснову. Корректировка искажений сканирования производится по точкам растра, координаты которых известны. Как минимум должны быть известны четыре точки, определяющие углы планшета. 

Процедура корректировки создает новый растр, углы которого совпадают с углами планшета, т.е. процедура корректировки обрезает отсканированные, но лишние, поля. 

Моделирование сетей и топологические задачи на сетях 

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, комбинированные контуры, комбинированные ломаные, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные сети. 

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, символы, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные и другие сети. Топологическая сетевая модель представляет собой граф сети, узлами которого являются точечные объекты (колодцы, источники, задвижки, рубильники, перекрестки, потребители и т.д.), а ребрами графа являются линейные объекты (кабели, трубопроводы, участки дорожной сети и т.д.).

Топологический редактор создает математическую модель графа сети непосредственно в процессе ввода (рисования) графической информации. Используя модель сети, можно решать ряд топологических задач, поиск кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск отключающих устройств и т.д. Можно менять состояния объектов (переключения) с последующим автоматическим обновлением состояния всей сети (например, включение/выключение задвижки трубопровода) выполнять поиск отключающих устройств (формирование списка объектов, имеющих признак «отключающее устройство», при отключении которых выбранный объект также переводится в состояние «отключен»), кратчайших путей (находить кратчайший путь по сети между выбранными узлами с учетом направлений участков), связанных объектов (находится множество объектов сети, достижимых из выбранного узла сети, достижимость может определяться без учета направления участков, с учетом и против направления участков), искать все кольца сети, в которые входят все выбранные объекты. 

Сеть вводится как совокупность типовых точечных объектов, соединенных типовыми линейными объектами, имеющими признак «участок». Информация о топологии формируется автоматически - если «потянуть» за узел или ребро, связанные объекты также перемещаются. Объекты сети можно откреплять и заново прикреплять друг к другу одним движением мышки. 

Модель сети Zulu является основой для работы модуля расчетов инженерных сетей ZuluThermo. 

Модуль ZuluThermo 

Модуль ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников. 

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десятками схемных решений, применяемых на территории России. 

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. 

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции. 

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей. 

Состав задач:
построение расчетной модели тепловой сети; 

паспортизация объектов сети; 

наладочный расчет тепловой сети; 

поверочный расчет тепловой сети; 

конструкторский расчет тепловой сети; 

расчет требуемой температуры на источнике; 

коммутационные задачи; 

построение пьезометрического графика; 

расчет нормативных потерь тепла через изоляцию. 

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения на примере городского поселения «Лесной городок» представлено на рисунках ниже. 

Паспортизацию объектов системы теплоснабжения 

Каждый элемент модели тепловой сети содержит базу данных, содержащую необходимую информацию. Таблицы баз данных для элементов модели тепловой сети представлены в 0 – 0. 

Тип данных: 

Данные паспорта теплосетевого объекта - Д; 

Данные произведенного расчета электронной моделью - Р. 

Паспортизация объекта «источник тепловой сети»

	№ п/п
	Пользовательское наименование поля
	Тип данных
	Информация, записываемая в поле

	1
	Наименование предприятия
	Д
	 

	2
	Наименование источника
	Д
	 

	3
	Номер источника
	Р
	Задается пользователем цифрой, например, 1, 2, 3 и т.д. по количеству котельных на предприятии. После выполнения расчетов присвоенный номер источника будет прописан у всех объектов, которые будут запитаны от данной котельной

	4
	Геодезическая отметка, м
	Д
	 

	5
	Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С
	Д
	 

	6
	Расчетная температура холодной воды, °С
	Д
	 

	7
	Расчетная температура наружного воздуха, °С
	Д
	 

	8
	Текущая температура воды в подающем тру-де, °С
	Д
	Задается текущая температура воды в подающем трубопроводе (на выходе из источника), например 70, 100, 120, 150 и т.д. °С. Данное значение должно обязательно задаваться при выполнении поверочного расчета системы централизованного теплоснабжения

	9
	Текущая температура наружного воздуха, °С
	Д
	Задается текущая температура наружного воздуха, например +8, -5, -10, -20 и т.д. °С. Данное значение должно обязательно задаваться при выполнении поверочного расчета системы централизованного теплоснабжения

	10
	Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м
	Д
	 

	11
	Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м
	Д
	Задается с учетом геодезической отметки источника

	12
	Режим работы источника
	Д
	Задается пользователем режим работы источника: 0 - источник будет определяющим при работе на сеть. В этом случае данный источник будет характеризоваться расчетным располагаемым напором, расчетным напором в обратном трубопроводе и максимальной подпиткой сети, которую он может обеспечить. 1 - источник не имеет своей подпитки, располагаемый напор на этом источнике поддерживается постоянным, а напор в обратном трубопроводе зависит от режима работы сети и определяющего источника; 2 - источник не имеет своей подпитки, но поддерживает напор в обратном трубопроводе на заданном уровне, при этом располагаемый напор меняется в зависимости от режима работы сети и определяющего источника; 3 - источник, имеющий подпитку с заданным расчетным располагаемым напором и расчетным напором в обратном трубопроводе. 4 - источник, имеющий фиксированную подпитку с заданным расчетным располагаемым напором. Напор в обратном трубопроводе на источнике будет зависеть от величины этой подпитки, режима работы системы и соседних источников, включенных в сеть

	13
	Максимальный расход на подпитку, т/ч
	Д
	 

	14
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Д
	Для поверочного расчета задается, если необходимо, значение тепловой нагрузки, больше которой выработать не может. При достижении предельного значения подключенной нагрузки в процессе расчета, будет соответственно снижена текущая температура на выходе из источника

	15
	Текущий pасполаг. напоp на выходе из источника, м
	Р
	Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины

	16
	Напор в подающем тр-де, м
	Р
	Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины

	17
	Давление в подающем тр-де, м
	Р
	Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины

	18
	Текущий напоp в обpатн. тp-де на источнике, м
	Р
	Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины

	19
	Давление в обратном тр-де, м
	Р
	Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины

	20
	Продолжительность работы системы теплоснабжения (1-2)
	Д
	Задается пользователем число часов работы системы теплоснабжения в год:1 - менее 5000 часов;2 - более 5000 часов

	21
	Среднегодовая температура воды в под. тр-де, °С
	Д
	 

	22
	Среднегодовая температура воды в обр. тр-де, °С
	Д
	 

	23
	Среднегодовая температура грунта, °C
	Д
	 

	24
	Среднегодовая температура наружного воздуха, °С
	Д
	 

	25
	Среднегодовая температура воздуха в подвалах, °C
	Д
	 

	26
	Текущая температура грунта,°C
	Д
	 

	27
	Текущая температура воздуха в подвалах, °C
	Д
	 

	28
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех расчетных нагрузок на отопление, подключенных к данному источнику

	29
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех расчетных нагрузок на вентиляцию, подключенных к данному источнику

	30
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех расчетных нагрузок на горячее водоснабжение, подключенных к данному источнику

	31
	Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех текущих нагрузок на отопление, подключенных к данному источнику

	32
	Текущая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех текущих нагрузок на вентиляцию, подключенных к данному источнику

	33
	Текущая нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех текущих нагрузок на горячее водоснабжение, подключенных к данному источнику

	34
	Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	35
	Температура на выходе из источника, °C
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	36
	Текущая температура воды в обратном тр-де,°С
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	37
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	38
	Расход сетевой воды на СВ, т/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	39
	Расход сетевой воды на откр. ГВС, т/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	40
	Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	41
	Расход воды на утечку из сис.теплопотреб., т/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	42
	Расход воды на подпитку, т/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	43
	Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	44
	Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., т/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	45
	Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	46
	Давление вскипания, м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	47
	Статический напор, м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета


Паспортизация объекта «участок тепловой сети»

	№ п/п
	Пользовательское наименование поля
	Тип данных
	Информация, записываемая в поле

	1
	Номер источника
	Р
	После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например 1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный участок тепловой сети

	2
	Балансодержатель
	Д
	

	3
	Наименование начала участка
	Д
	Записывается наименование начала участка (наименование узла, тепловой камеры, с которой данный участок начинается), например, ТК-15. После заполнения наименований всех узлов возможно автоматическое заполнение названия начала и конца участка

	4
	Наименование конца участка
	Д
	Записывается наименование конца участка (наименование узла, тепловой камеры, в которой данный участок заканчивается), например, ТК-16. После заполнения наименований всех узлов возможно автоматическое заполнение названия начала и конца участка

	5
	Длина участка, м
	Д
	Задается длина участка в плане с учетом длины П-образных компенсаторов, например 100, 150 м. Данное поле можно заполнить автоматически, сняв длину участка с карты в масштабе

	6
	Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, м
	Д
	 

	7
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Д
	 

	8
	Признак теплосети
	Д
	 

	9
	Компенсирующее устройство
	Д
	 

	10
	Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да
	Д
	 

	11
	Местные сопротивления под.тр-да
	Д
	 

	12
	Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да
	Д
	 

	13
	Местные сопротивления обр.тр-да
	Д
	 

	14
	Шероховатость подающего трубопровода, мм
	Д
	 

	15
	Шероховатость обратного трубопровода, мм
	Д
	 

	16
	Зарастание подающего трубопровода, мм
	Д
	 

	17
	Зарастание обратного трубопровода, мм
	Д
	 

	18
	Коэффициент местного сопротивления под.тр-да
	Д
	Задается пользователем коэффициент местного сопротивления для подающего трубопровода, например, 1.1, 1.2. В этом случае действительная длина участка трубопровода будет увеличена на 10 или 20%.

	19
	Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да
	Д
	Задается пользователем коэффициент местного сопротивления для подающего трубопровода, например, 1.1, 1.2. В этом случае действительная длина участка трубопровода будет увеличена на 10 или 20%.

	20
	Сопротивление подающего тр-да, м/(т/ч)*2
	Д
	Задается пользователем величина сопротивления подающего трубопровода. Данная величина задается для уточнения математической модели в случае, если были проведены замеры расхода теплоносителя и давления в начале и конце участка сети.

	21
	Сопротивление обратного тр-да, м/(т/ч)*2
	Д
	Задается пользователем величина сопротивления подающего трубопровода. Данная величина задается для уточнения математической модели в случае, если были проведены замеры расхода теплоносителя и давления в начале и конце участка сети.

	22
	Разделитель зон статического напора
	Д
	Задается признак разделения данным участком сети на зоны c разным статическим напором: 1 - от начала участка начинается новая зона, 0 или пусто - разделение на зоны отсутствует.

	23
	Вид прокладки тепловой сети
	Д
	Вид прокладки задается цифрой от 1 до 4. 1 - надземная;2 - канальная;3 - бесканальная;4 - подвальная

	24
	Нормативные потери в тепловой сети
	Д
	Задается пользователем:1 - нормируемые потери определяются по нормам 1959 г. ;2 - нормируемые потери определяются по нормам 1988 г. ;3 - нормируемые потери определяются по нормам 1997 г ; нормируемые потери определяются по нормам 2003 г.

	25
	Период работы подающего тр-да
	Д
	 

	26
	Период работы обратного тр-да
	Д
	 

	27
	Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да
	Д
	 

	28
	Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да
	Д
	 

	29
	Вид грунта
	Д
	 

	30
	Глубина заложения трубопровода, м
	Д
	 

	31
	Теплоизоляционный материал под.тр-да
	Д
	 

	32
	Теплоизоляционный материал обр.тр-да
	Д
	 

	33
	Толщина изоляции подающего тр-да, м
	Д
	 

	34
	Толщина изоляции обратного тр-да, м
	Д
	 

	35
	Техническое состояние изоляции под.тр-да
	Д
	 

	36
	Техническое состояние изоляции обр.тр-да
	Д
	 

	37
	Расстояние между осями трубопроводов, м
	Д
	 

	38
	Высота канала, м
	Д
	 

	39
	Ширина канала, м
	Д
	 

	40
	Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал
	Д
	Наряду с тепловыми потерями через изоляцию, имеется возможность задавать дополнительные фиксированные тепловые потери. Эту возможность можно использовать, например, для моделирования отбора тепла в случае трубопроводов-спутников

	41
	Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал
	Д
	Наряду с тепловыми потерями через изоляцию, имеется возможность задавать дополнительные фиксированные тепловые потери. Эту возможность можно использовать, например, для моделирования отбора тепла в случае трубопроводов-спутников

	42
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	43
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	44
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	45
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	46
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	47
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	48
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	49
	Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	50
	Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета. Процент утечки из тепловой сети задается перед выполнением расчетов в пункте меню «Настройка», по умолчанию процент утечки 0.25

	51
	Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета. Процент утечки из тепловой сети задается перед выполнением расчетов в пункте меню «Настройка», по умолчанию процент утечки 0.25

	52
	Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч
	Р
	Значение фактических тепловых потерь в подающем трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета

	53
	Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч
	Р
	Значение фактических тепловых потерь в подающем трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета

	54
	Температура в начале участка под.тр-да,°C
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	55
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	56
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	57
	Температура в конце участка обр.тр-да,°C
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	58
	Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате Конструкторского расчета

	59
	Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате Конструкторского расчета

	60
	Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм
	Д
	Задаваемое значение позволит подобрать трубопровод с учетом перспективного зарастания (заиливания).

	61
	Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм
	Д
	Задаваемое значение позволит подобрать трубопровод с учетом перспективного зарастания (заиливания).

	62
	Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с
	Д
	Задаваемое значение позволит подобрать трубопровод с учетом оптимальной скорости движения теплоносителя.

	63
	Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с
	Д
	Задаваемое значение позволит подобрать трубопровод с учетом оптимальной скорости движения теплоносителя.

	64
	Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м
	Д
	Задаваемое значение позволит подобрать трубопровод с учетом оптимального гидравлического режима.

	65
	Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м
	Д
	Задаваемое значение позволит подобрать трубопровод с учетом оптимального гидравлического режима.

	66
	Сортамент
	Д
	Задается материал трубопровода. Дополнительно можно создавать новые справочники материалов трубопровода.

	67
	Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	68
	Расчетная интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	69
	Расчетное время восстановления, ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	70
	Период эксплуатации, лет
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	71
	Время восстановления, ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	72
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	73
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	74
	Поток отказов, 1/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	75
	Относительное кол. отключ. нагрузки
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	76
	Вероятность отказа
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета


Паспортизация объекта «потребитель»

	№ п/п
	Пользовательское наименование поля
	Тип данных
	Информация, записываемая в поле

	1
	Адрес узла ввода
	Д
	 

	2
	Наименование узла
	Д
	 

	3
	Номер источника
	Р
	После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например 1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный потребитель

	4
	Геодезическая отметка, м
	Д
	 

	5
	Высота здания потребителя, м
	Д
	 

	6
	Объем здания, куб. м
	Д
	Задается схема присоединения узла ввода.

	7
	Номер схемы подключения потребителя
	Д
	 

	8
	Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C
	Д
	 

	9
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Д
	 

	10
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Д
	 

	11
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Д
	 

	12
	Число жителей
	Д
	 

	13
	Коэффициент изменения нагрузки отопления
	Д
	 

	14
	Коэффициент изменения нагрузки вентиляции
	Д
	 

	15
	Коэффициент изменения нагрузки ГВС
	Д
	 

	16
	Балансовый коэффициент закр.ГВС
	Д
	 

	17
	Признак наличия регулятора на отопление
	Д
	Задается цифрой от 0 до 3.0- регулятора на систему отопления нет;1- установлен регулятор расхода;2- установлен регулятор отопления.3-установлен регулятор располагаемого напора на подающем трубопроводе

	18
	Признак наличия регулирующего клапана на СВ
	Д
	Задается цифрой от 0 до 1. 0 - нет регулирующего клапана на систему вентиляции;1 - есть регулирующий клапан на систему вентиляции

	19
	Признак наличия регулятора температуры
	Д
	Задается цифрой от 1 до 4, где: 1 - регулятор температуры на систему горячего водоснабжения отсутствует; 2 - весь водоразбор на ГВС осуществляется из подающего трубопровода; 3 - весь водоразбор на ГВС осуществляется из обратного трубопровода; 4 - наличие регулятора температуры.

	20
	Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C
	Д
	 

	21
	Расчетная темп. воды на входе в СО,°C
	Д
	 

	22
	Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C
	Д
	 

	23
	Расчетный располагаемый напор в СО, м
	Д
	 

	24
	Расчетная темп. внутреннего воздуха для СВ,°C
	Д
	 

	25
	Расчетная темп. наружного воздуха для СВ,°C
	Д
	 

	26
	Расчетный располагаемый напор в СВ, м
	Д
	 

	27
	Доля циркуляции ГВС, %
	Д
	 

	28
	Потери напора в системе ГВС, м
	Д
	 

	29
	Напор насоса в контуре ГВС, м
	Д
	 

	30
	Температура воды в цирк. контуре,°C
	Д
	 

	31
	Температура холодной воды, °C
	Д
	 

	32
	Температура воды на ГВС, °C
	Д
	 

	33
	Максимальное давление в обратном тр-де на СО, м
	Д
	 

	34
	Максимальное давление на ГВС, м
	Д
	 

	35
	Текущая температура холодной воды, °C
	Д
	 

	36
	Количество секций ТО на СО
	Д
	 

	37
	Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м
	Д
	 

	38
	Количество параллельных групп ТО на СО
	Д
	 

	39
	Расчетная темп.сет.воды на выходе из ТО, °C
	Д
	 

	40
	Расчетная темп.сет.воды на выходе из потреб.,°C
	Д
	 

	41
	Температура воды на выходе из 2 контура ТО, °C
	Д
	 

	42
	Рекомендуемый номер элеватора
	Р
	Рекомендуемый номер элеватора определяется в результате наладочного расчета

	43
	Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм
	Р
	Рекомендуемый диаметр сопла элеватора определяется в результате наладочного расчета

	44
	Расчетный коэффициент смешения
	Р
	Значение расчетного коэффициента смешения определяется в результате наладочного расчета

	45
	Фактический коэффициент смешения
	Р
	Значение фактического коэффициента смешения определяется в результате расчета

	46
	Номер установленного элеватора
	Р
	Задается номер фактически установленного элеватора

	47
	Диаметр установленного сопла элеватора, мм
	Д
	 

	48
	Температура сетевой воды в под. тр-де, °C
	Р
	Значение температуры сетевой воды в подающем трубопроводе определяется в результате расчета

	49
	Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C
	Р
	Значение температуры сетевой воды в обратном трубопроводе определяется в результате расчета

	50
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Р
	Расход сетевой воды на систему отопления определяется в результате расчета

	51
	Относительный расход воды на СО
	Р
	Относительный расход воды на систему отопления определяется в результате расчета

	52
	Относительное количество теплоты на СО
	Р
	В результате расчета определяется относительная нагрузка на систему отопления (отношение текущей нагрузки к расчетной)

	53
	Температура воды на входе в СО, °C
	Р
	Температура воды на входе в систему отопления определяется в результате расчета

	54
	Температура воды на выходе из СО, °C
	Р
	Температура воды на выходе из системы отопления определяется в результате расчета

	55
	Температура внутреннего воздуха СО, °C
	Р
	Значение температуры внутреннего воздуха определяется в результате расчета

	56
	Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм
	Р
	Значение диаметра шайбы на подающем трубопроводе перед системой отопления определяется в результате наладочного расчета

	57
	Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт
	Р
	Количество шайб на подающем трубопроводе перед системой отопления определяется в результате наладочного расчета

	58
	Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм
	Р
	Значение диаметра шайбы на обратном трубопроводе после системой отопления определяется в результате наладочного расчета

	59
	Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт
	Р
	Количество шайб на обратном трубопроводе после системой отопления определяется в результате наладочного расчета

	60
	Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м
	Р
	Значение потерь напора на шайбе, установленной перед СО (подающий трубопровод) определяется в результате наладочного и поверочного расчетов

	61
	Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м
	Р
	Значение потерь напора на шайбе, установленной после СО (обратный трубопровод) определяется в результате наладочного и поверочного расчетов

	62
	Потери напора на сопле, м
	Р
	Значение потерь напора на сопле элеватора определяется в результате наладочного и поверочного расчетов

	63
	Диаметр шайбы на вводе на под.тр-де, мм
	Р
	Значение диаметра шайбы на вводе на подающем трубопроводе определяется в результате наладочного расчета

	64
	Количество шайб на вводе на под. тр-де, шт
	Р
	Количество шайб на вводе на подающем трубопроводе определяется в результате наладочного расчета

	65
	Диаметр шайбы на вводе на обр. тр-де, мм
	Р
	Значение диаметра шайбы на вводе на обратном трубопроводе определяется в результате наладочного расчета

	66
	Количество шайб на вводе на обр. тр-де, шт
	Р
	Количество шайб на вводе на обратном трубопроводе определяется в результате наладочного расчета

	67
	Расход сетевой воды на СВ, т/ч
	Р
	Расход сетевой воды на систему вентиляции определяется в результате расчета

	68
	Относительный расход воды на СВ, т/ч
	Р
	Относительный расход воды на систему вентиляции определяется в результате расчета

	69
	Темп. воды после системы вентиляции, °C
	Р
	Температура воды после системы вентиляции определяется в результате расчета

	70
	Температура внутреннего воздуха СВ, °C
	Р
	Температура внутреннего воздуха в системе вентиляции определяется в результате расчета

	71
	Диаметр шайбы на систему вентиляции, мм
	Р
	Значение диаметра шайбы на систему вентиляции определяется в результате наладочного расчета

	72
	Количество шайб на систему вентиляции, шт
	Р
	Количество шайб на систему вентиляции определяется в результате наладочного расчета

	73
	Потери напора на шайбе СВ, м
	Р
	 

	74
	Расход сетевой воды на ГВС, т/ч
	Р
	Расход сетевой воды на ГВС определяется в результате расчета

	75
	Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч
	Р
	Расход сетевой воды в циркуляционном трубопроводе определяется в результате расчета

	76
	Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм
	Р
	Диаметр шайбы на вводе ГВС определяется в результате наладочного расчета

	77
	Количество шайб в циркуляционной линии ГВС, шт.
	Р
	Количество шайб на вводе ГВС определяется в результате наладочного расчета

	78
	Потери напора на шайбе ГВС, м
	Р
	 

	79
	Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС, мм
	Р
	Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС определяется в результате наладочного расчета

	80
	Количество циркуляционных шайб на ГВС, шт.
	Р
	Количество циркуляционных шайб на ГВС определяется в результате наладочного расчета

	81
	Диаметр установленной шайбы на под.тр-де перед СО, мм
	Д
	 

	82
	Количество установленных шайб на под.тр-де перед СО, шт
	Д
	 

	83
	Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де после СО, мм
	Д
	 

	84
	Количество установленных шайб на обр.тр-де после СО, шт
	Д
	 

	85
	Диаметр установленной шайбы на систему вентиляции, мм
	Д
	 

	86
	Количество установленных шайб на систему вентиляции, шт
	Д
	 

	87
	Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм
	Д
	 

	88
	Количество установленных шайб в циркуляционной линии ГВС, шт.
	Д
	 

	89
	Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС, мм
	Д
	 

	90
	Количество установленных циркуляционных шайб на ГВС, шт.
	Д
	 

	91
	Количество секций ТО ГВС I ступень
	Д
	 

	92
	Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень
	Д
	 

	93
	Потери напора в одной секции I ступени, м
	Д
	 

	94
	Исп. температура на входе 1 контура I ступени, °C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура.

	95
	Исп. температура на выходе 1 контура I ступени, °C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура.

	96
	Исп. температура на входе 2 контура I ступени, °C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе второго контура.

	97
	Исп. температура на выходе 2 контура I ступени, °C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе второго контура.

	98
	Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час
	Д
	При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата.

	99
	Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч
	Р
	Расход сет.воды, затек. в первую ступень ТО ГВС определяется в результате расчета

	100
	Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч
	Р
	Расход горячей воды во втором контуре, определяется в результате расчета

	101
	Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час
	Р
	Тепловая нагрузка I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	102
	Температура на входе 1 контура I ступени, °C
	Р
	Температура на входе 1 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	103
	Температура на выходе 1 контура I ступени, °C
	Р
	Температура на выходе 1 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	104
	Температура на входе 2 контура I ступени, °C
	Р
	Температура на входе 2 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	105
	Температура на выходе 2 контура I ступени, °C
	Р
	Температура на выходе 2 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	106
	Количество секций ТО ГВС II ступень
	Д
	 

	107
	Количество паралл. групп ТО ГВС II ступень
	Д
	 

	108
	Потери напора в одной секции II ступени, м
	Д
	 

	109
	Исп. температура на входе 1 контура II ступени, °C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура II ступени

	110
	Исп. температура на выходе 1 контура II ступени, °C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура II ступени

	111
	Исп. температура на входе 2 контура II ступени, °C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе второго контура II ступени

	112
	Исп. температура на выходе 2 контура II ступени, °C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе второго контура II ступени

	113
	Исп. тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час
	Д
	При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата.

	114
	Температура на входе 1 контура II ступени, °C
	Р
	Температура на входе 1 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	115
	Температура на выходе 1 контура II ступени, °C
	Р
	Температура на выходе 1 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	116
	Температура на входе 2 контура II ступени, °C
	Р
	Температура на входе 2 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	117
	Температура на выходе 2 контура II ступени, °C
	Р
	Температура на выходе 2 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	118
	Расход 1 контура II ступени ТО ГВС, т/ч
	Р
	Расход сет.воды, затек. во вторую ступень ТО ГВС определяется в результате расчета

	119
	Расход 2 контура II ступени ТО ГВС, т/ч
	Р
	Расход горячей воды во втором контуре II ступени, определяется в результате расчета

	120
	Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час
	Р
	Тепловая нагрузка II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	121
	Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч
	Р
	В результате расчета определяется расход сетевой воды на систему отопления после наладки

	122
	Напор на регуляторе давления СО, м
	Р
	В результате расчета определяется необходимый располагаемый напор для системы отопления

	123
	Коэффициент пропускной способности РД СО
	Д
	 

	124
	Суммарный расход сетевой воды, т/ч
	Р
	В результате расчетов определяется суммарный расход сетевой воды

	125
	Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м
	Р
	Значение располагаемого напора на вводе потребителя определяется в результате наладочного и поверочного расчетов

	126
	Напор в подающем трубопроводе, м
	Р
	Значение напора в подающем трубопроводе на вводе потребителя определяется в результате наладочного и поверочного расчетов

	127
	Напоp в обpатном тpубопроводе, м
	Р
	Значение напора в обратном трубопроводе на вводе потребителя определяется в результате наладочного и поверочного расчетов

	128
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Р
	Давление в подающем трубопроводе определяется в результате расчета

	129
	Давление в обратном трубопроводе, м
	Р
	Давление в обратном трубопроводе определяется в результате расчета

	130
	Утечка из системы теплопотребления, т/ч
	Р
	Утечка из системы теплопотребления определяется в результате расчета

	131
	Потери тепла от утечки, Ккал
	Р
	Потери тепла от утечки определяется в результате расчета

	132
	Время прохождения воды от источника, мин
	Р
	В результате расчетов определяется время прохождения воды от источника до потребителя

	133
	Путь, пройденный от источника, м
	Р
	В результате расчетов определяется путь, пройденный от источника до потребителя

	134
	Давление вскипания, м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	135
	Статический напор, м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	136
	Расчетный расход на СО (констр), т/ч
	Д
	Задается расчетный расход воды на систему отопления для выполнения конструкторского расчета

	137
	Расчетный расход на СВ (констр), т/ч
	Д
	Задается расчетный расход воды на систему вентиляции для выполнения конструкторского расчета

	138
	Расчетный расход на ГВС (констр), т/ч
	Д
	Задается расчетный расход воды на систему ГВС для выполнения конструкторского расчета

	139
	Располагаемый напор на вводе (констр), м
	Д
	Задается располагаемый напор для выполнения конструкторского расчета

	140
	Коэффициент тепловой аккумуляции, ч
	Р
	Значение получается в результате выполнения расчета надежности тепловых сетей

	141
	Минимально допустимая температура, °С
	Р
	Значение получается в результате выполнения расчета надежности тепловых сетей

	142
	Вероятность безотказной работы
	Р
	Значение получается в результате выполнения расчета надежности тепловых сетей

	143
	Коэффициент готовности
	Р
	Значение получается в результате выполнения расчета надежности тепловых сетей

	144
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
	Р
	Значение получается в результате выполнения расчета надежности тепловых сетей


Паспортизация объекта «обобщенный потребитель»

	№ п/п
	Пользовательское наименование поля
	Тип данных
	Информация, записываемая в поле

	1
	Наименование узла
	Д
	Задается пользователем, например ул. Ленина, д.14

	2
	Номер источника
	Р
	После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например 1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный потребитель

	3
	Геодезическая отметка, м
	Д
	Задается геодезическая отметка поверхности земли, на которой находится данный узел ввода

	4
	Способ задания нагрузки
	Д
	Указывается способ задания нагрузки: 0 - задается расходом; 1 - задается сопротивлением

	5
	Расход на СО, СВ и закр.системы ГВС, т/ч
	Д
	Задается величина расхода необходимого для данного потребителя. Данное значение необходимо указывать только в том случае, если способ задания нагрузки установлен. Задается расходом

	6
	Коэфф.изменения расхода на СО, СВ и закр.системы ГВС
	Д
	Задается пользователем в случае необходимости увеличения циркуляционного расхода по сравнению с расчетным значением, например, 1.1, 1.2 и т.д. В этом случае расчетное значение будет увеличено соответственно на 10 или 20%

	7
	Расход на открытый водоразбор, т/ч
	Д
	Задается величина расхода на открытый водоразбор

	8
	Коэфф.изменения расхода на открытый водоразбор
	Д
	Задается пользователем в случае необходимости увеличения расхода на открытый водоразбор по сравнению с расчетным значением, например, 1.1, 1.2 и т.д. В этом случае расчетное значение будет увеличено соответственно на 10 или 20%

	9
	Доля водоразбора из подающего тр-да
	Д
	Указывается доля открытого водоразбора из подающего трубопровода, например 0.4 - 40% водоразбора из под. тр-да

	10
	Максимальное давление в обратном тр-де, м
	Д
	 

	11
	Расчетное обобщенное сопротивление, м/(т/ч)*2
	Д
	Указывается величина предварительно рассчитанного обобщенного сопротивления. Данное значение необходимо указывать только в том случае, если способ задания нагрузки установлен. Задается сопротивлением

	12
	Требуемый напор, м
	Д
	Задается требуемый располагаемый напор на обобщенном потребителе, например 10, 15, 20 и т.д. метров

	13
	Минимальный статический напор, м
	Д
	Задается минимальный статический напор на обобщенном потребителе, например 10, 15, 20 и т.д. метров

	14
	Способ определения температуры обр. воды
	Р
	 

	15
	Фактическая температура обр. воды,°С
	Р
	 

	16
	Располагаемый напоp, м
	Р
	Значение располагаемого напоpа определяется в результате расчета

	17
	Напор в подающем трубопроводе, м
	Р
	Значение напора в подающем трубопроводе определяется в результате расчета

	18
	Напоp в обpатном тp-де, м
	Р
	Значение напоpа в обpатном тpубопроводе определяется в результате расчета

	19
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Р
	Значение давления в подающем трубопроводе определяется в результате расчета

	20
	Давление в обратном трубопроводе, м
	Р
	Значение давления в обратном трубопроводе определяется в результате расчета

	21
	Время прохождения воды от источника, мин
	Р
	Значение определяется в результате расчета

	22
	Путь, пройденный от источника, м
	Р
	Значение определяется в результате расчета

	23
	Давление вскипания, м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	24
	Статический напор, м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	25
	Статический напор на выходе, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	26
	Температура воды в подающем трубопроводе,°C
	Р
	Значение температуры воды в подающем трубопроводе определяется в результате расчета

	27
	Температура воды в обратном трубопроводе,°C
	Р
	Значение температуры воды в обратном трубопроводе определяется в результате расчета

	28
	Обобщенное сопротивление, м/(т/ч)*2
	Р
	Значение определяется в результате расчета

	29
	Расход воды на открытый водоразбор, т/ч
	Р
	Значение определяется в результате расчета

	30
	Расход воды в подающем тр-де, т/ч
	Р
	Значение определяется в результате расчета

	31
	Расход воды в обратном тр-де, т/ч
	Р
	Значение определяется в результате расчета

	32
	Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО, °C
	Р
	Значение определяется в результате расчета

	33
	Коэффициент тепловой аккумуляции, ч
	Р
	Значение определяется в результате расчета надежности

	34
	Минимально допустимая температура, °С
	Р
	Значение определяется в результате расчета надежности

	35
	Вероятность безотказной работы
	Р
	Значение определяется в результате расчета надежности

	36
	Коэффициент готовности
	Р
	Значение определяется в результате расчета надежности

	37
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. период
	Р
	Значение определяется в результате расчета надежности


Паспортизация объекта «Центральный тепловой пункт»

	№ п/п
	Пользовательское наименование поля
	Тип данных
	Информация, записываемая в поле

	1
	Адрес
	Д
	 

	2
	Наименование узла
	Д
	 

	3
	Номер источника
	Р
	После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например 1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный объект

	4
	Геодезическая отметка, м
	Д
	 

	5
	Номер схемы подключения узла
	Д
	Задается схема присоединения ЦТП.

	6
	Расчетная температура на входе 1 контура, °C
	Д
	 

	7
	Расчетная температура на выходе 1 контура, °C
	Д
	 

	8
	Расчетная температура на входе 2 контура, °C
	Д
	 

	9
	Расчетная температура на выходе 2 контура, °С
	Д
	 

	10
	Располагаемый напор второго контура, м
	Д
	 

	11
	Напор в обратнике второго контура, м
	Д
	 

	12
	Количество секций ТО на СО
	Д
	 

	13
	Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м
	Д
	 

	14
	Количество параллельных групп ТО на СО
	Д
	 

	15
	Рекомендуемый номер элеватора
	Р
	Определяется в результате расчета

	16
	Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм
	Р
	Определяется в результате расчета

	17
	Расчетный коэффициент смешения
	Р
	Определяется в результате расчета

	18
	Фактический коэффициент смешения
	Р
	Определяется в результате расчета

	19
	Номер установленного элеватора
	Д
	 

	20
	Диаметр установленного сопла элеватора, мм
	Д
	 

	21
	Потери напора в сопле элеватора, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	22
	Температура на входе 1 контура, °C
	Р
	Определяется в результате расчета

	23
	Температура на выходе 1 контура, °C
	Р
	Определяется в результате расчета

	24
	Температура на выходе 2 контура, °C
	Р
	Определяется в результате расчета

	25
	Температура на входе 2 контура, °C
	Р
	Определяется в результате расчета

	26
	Диаметр шайбы на под.тр-де, мм
	Р
	Определяется в результате расчета

	27
	Количество шайб на под. тр-де, шт
	Р
	Определяется в результате расчета

	28
	Диаметр шайбы на обр. тр-де, мм
	Р
	Определяется в результате расчета

	29
	Количество шайб на обр. тр-де, шт
	Р
	Определяется в результате расчета

	30
	Диаметр установленной шайбы на под.тр-де, мм
	Д
	 

	31
	Количество установленных шайб на под.тр-де, шт
	Д
	 

	32
	Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де, мм
	Д
	 

	33
	Количество установленных шайб на обр.тр-де, шт
	Д
	 

	34
	Потери напора на шайбе в под. тр-де, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	35
	Потери напора на шайбе в обр. тр-де, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	36
	Диаметр шайбы на ГВС, мм
	Р
	Определяется в результате расчета

	37
	Количество шайб на ГВС, шт.
	Р
	Определяется в результате расчета

	38
	Диаметр установленной шайбы на ГВС, мм
	Д
	 

	39
	Количество установленных шайб на ГВС, шт
	Д
	 

	40
	Потери напора на шайбе ГВС, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	41
	Температура холодной воды, °C
	Д
	 

	42
	Температура воды на ГВС, °C
	Д
	 

	43
	Располагаемый напор 2 контура ГВС, м
	Д
	 

	44
	Напор в обратнике 2 контура ГВС, м
	Д
	 

	45
	Текущая температура холодной воды, °C
	Д
	 

	46
	Количество секций ТО ГВС I ступень
	Д
	 

	47
	Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень
	Д
	 

	48
	Потери напора в одной секции I ступени, м
	Д
	 

	49
	Исп. температура на входе 1 контура I ступени, °C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура.

	50
	Исп. температура на выходе 1 контура I ступени, °C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура.

	51
	Исп. температура на входе 2 контура I ступени, °C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе второго контура.

	52
	Исп. температура на выходе 2 контура I ступени, °C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе второго контура.

	53
	Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час
	Д
	При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата.

	54
	Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	55
	Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч
	Р
	Расход горячей воды во втором контуре, определяется в результате расчета

	56
	Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час
	Р
	Тепловая нагрузка I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	57
	Температура на входе 1 контура I ступени, °C
	Р
	Температура на входе 1 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	58
	Температура на выходе 1 контура I ступени, °C
	Р
	Температура на выходе 1 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	59
	Температура на входе 2 контура I ступени, °C
	Р
	Температура на входе 2 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	60
	Температура на выходе 2 контура I ступени, °C
	Р
	Температура на выходе 2 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	61
	Количество секций ТО ГВС II ступень
	Д
	 

	62
	Количество паралл. групп ТО ГВС II ступень
	Д
	 

	63
	Потери напора в одной секции II ступени, м
	Д
	 

	64
	Исп. температура на входе 1 контура II ступени, °C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура II ступени

	65
	Исп. температура на выходе 1 контура II ступени, °C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура II ступени

	66
	Исп. температура на входе 2 контура II ступени, °C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе второго контура II ступени

	67
	Исп. температура на выходе 2 контура II ступени, °C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе второго контура II ступени

	68
	Исп. тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час
	Д
	При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата.

	69
	Температура на входе 1 контура II ступени, °C
	Р
	Температура на входе 1 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	70
	Температура на выходе 1 контура II ступени, °C
	Р
	Температура на выходе 1 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	71
	Температура на входе 2 контура II ступени, °C
	Р
	Температура на входе 2 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	72
	Температура на выходе 2 контура II ступени, °C
	Р
	Температура на выходе 2 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	73
	Расход 1 контура II ступени ТО ГВС, т/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	74
	Расход 2 контура II ступени ТО ГВС, т/ч
	Р
	Расход горячей воды во втором контуре II ступени, определяется в результате расчета

	75
	Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час
	Р
	Тепловая нагрузка II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	76
	Расход сетевой воды на квартал после наладки, т/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	77
	Подключенная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Р
	Определяется автоматически по подключенной нагрузке квартала

	78
	Подключенная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Р
	Определяется автоматически по подключенной нагрузке квартала

	79
	Подключенная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Р
	Определяется автоматически по подключенной нагрузке квартала

	80
	Суммарный расход сетевой воды, т/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	81
	Располагаемый напоp на вводе ЦТП, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	82
	Напор в подающем трубопроводе, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	83
	Напоp в обpатном тp-де на вводе ЦТП, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	84
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	85
	Давление в обратном трубопроводе, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	86
	Напор в подающем тр-де 2 контура ЦТП, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	87
	Напор в под.тр-де ГВС, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	88
	Напор в обр.тр-де ГВС, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	89
	Давление в под.тр-де, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	90
	Давление в под.тр-де ГВС, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	91
	Давление в обр.тр-де ГВС, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	92
	Давление в обр.тр-де, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	93
	Напор в обратном тр-де 2 контура ЦТП, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	94
	Расход воды по перемычке, т/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	95
	Расчетная температура внутр. воздуха для СО, °C
	Д
	 

	96
	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Д
	 

	97
	Наличие регулятора на ГВС
	Д
	Указывается признак наличия регулятора температуры на систему горячего водоснабжения: 0 - отсутствует; 1 - установлен

	98
	Балансовый коэффициент закр.ГВС
	Д
	 

	99
	Способ дросселирования на ЦТП
	Д
	Указывается способ дросселирования на ЦТП цифрой от 0 до 6. 0 - дросселирование на ЦТП не производится, если это не является обязательным; 1 - дросселируется выход из ЦТП на отопление, шайба устанавливается всегда на подающем трубопроводе; 2 - дросселируется выход из ЦТП на отопление, шайба устанавливается всегда на обратном трубопроводе; 3 - дросселируется выход из ЦТП на отопление, места установки шайб определяются автоматически; 4 - устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), места установки шайб определяются автоматически; 5 - устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), шайба устанавливается всегда на подающем трубопроводе; 6 - устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), шайба устанавливается всегда на обратном трубопроводе

	100
	Запас напора при дросселировании, м
	Д
	 

	101
	Расчетная температура наружного воздуха, °C
	Д
	 

	102
	Текущая температура наружного воздуха, °C
	Д
	 

	103
	Среднегодовая температура воды в под. тр-де, °С
	Д
	 

	104
	Среднегодовая температура воды в обр. тр-де, °С
	Д
	 

	105
	Среднегодовая температура грунта, °C
	Д
	 

	106
	Среднегодовая температура наружного воздуха, °С
	Д
	 

	107
	Среднегодовая температура воздуха в подвалах, °C
	Д
	 

	108
	Текущая температура грунта, °C
	Д
	 

	109
	Текущая температура воздуха в подвалах, °C
	Д
	 

	110
	Суммарный расход воды во 2 контуре ЦТП, т/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	111
	Тепловая нагрузка верхней ступени ТО ГВС, Гкал/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	112
	Тепловая нагрузка нижней ступени ТО ГВС, Гкал/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	113
	Потери тепла от утечек в подающем тр-де, Ккал/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	114
	Потери тепла от утечек в обратном тр-де, Ккал/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	115
	Потери тепла от утечек в сист. теплопотреб., Ккал/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	116
	Исп. температура воды на входе 1 контура, °C
	Д
	Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение.

	117
	Исп. температура воды на выходе 1 контура, °C
	Д
	Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение.

	118
	Исп. температура воды на входе 2 контура, °C
	Д
	Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение.

	119
	Исп. температура воды на выходе 2 контура, °C
	Д
	Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение.

	120
	Исп. расход 1 контура, т/ч
	Д
	Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается равным 0

	121
	Исп. расход 2 контура, т/ч
	Д
	Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается равным 1

	122
	Суммарная тепловая нагрузка на ЦТП, Гкал/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	123
	Тепловые потери в подающем тр-де, Ккал/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	124
	Тепловые потери в обратном тр-де, Ккал/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	125
	Расход воды на утечки из-под. тр-да, т/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	126
	Расход воды на утечки из обр. тр-да, т/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	127
	Расход воды на утечки из систем теплопотреб., т/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	128
	Время прохождения воды от источника, мин
	Р
	Определяется в результате расчета

	129
	Путь, пройденный от источника, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	130
	Давление вскипания, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	131
	Давление вскипания на выходе ЦТП, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	132
	Статический напор, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	133
	Статический напор на выходе ЦТП, м
	Р
	Определяется в результате расчета


Паспортизация объекта «Узел»

	№ п/п
	Пользовательское наименование поля
	Тип данных
	Информация, записываемая в поле

	1
	Наименование узла
	Д
	 

	2
	Номер источника
	Р
	После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например 1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный узел тепловой сети

	3
	Геодезическая отметка, м
	Д
	 

	4
	Исполнение узла (надз., подз.)
	Д
	 

	5
	Материал узла (к, ж/б)
	Д
	 

	6
	Слив из подающего трубопровода, т/ч
	Д
	 

	7
	Слив из обратного трубопровода, т/ч
	Д
	 

	8
	Располагаемый напоp, м
	Р
	Значение располагаемого напора в узле определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета

	9
	Напор в подающем трубопроводе, м
	Р
	Значение напора в подающем трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета

	10
	Напоp в обpатном тpубопpоводе, м
	Р
	Значение напора в обратном трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета

	11
	Температура воды в подающем трубопроводе, °C
	Р
	Значение температуры в подающем трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета

	12
	Температура воды в обратном трубопроводе, °C
	Р
	Значение температуры в обратном трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета

	13
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Р
	Значение давления в подающем трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета

	14
	Давление в обратном трубопроводе, м
	Р
	Значение давления в обратном трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета

	15
	Время прохождения воды от источника, мин
	Р
	В результате расчетов определяется время прохождения воды от источника до узла

	16
	Путь, пройденный от источника, м
	Р
	В результате расчетов определяется путь, пройденный от источника до узла

	17
	Давление вскипания, м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	18
	Статический напор, м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	19
	Статический напор на выходе, м
	Р
	Определяется в результате расчета


Паспортизация объекта «Насосная станция»

	№ п/п
	Пользовательское наименование поля
	Тип данных
	Информация, записываемая в поле

	1
	Наименование насосной станции
	Д
	 

	2
	Номер источника
	Д
	 

	3
	Геодезическая отметка, м
	Д
	 

	4
	Способ задания насоса на подающем
	Д
	 

	5
	Марка насоса на подающем
	Д
	Пользователем указывается марка насоса, установленного на подающем трубопроводе.

	6
	Число насосов на подающем тр-де
	Д
	 

	7
	Напор насоса на подающем трубопроводе, м
	Д
	 

	8
	Напор после насоса на подающем, м
	Д
	 

	9
	Напоp на входе в насосную в под. тpубопp-де, м
	Р
	Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи

	10
	Напоp на выходе из насосной в под. тpубопp-де, м
	Р
	Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи

	11
	Давление в подающем тр-де перед узлом, м
	Р
	Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи

	12
	Давление в подающем тр-де после узла, м
	Р
	Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи

	13
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Р
	Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи

	14
	Температура воды в подающем трубопроводе, °C
	Р
	Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи

	15
	Способ задания насоса на обратном
	Д
	 

	16
	Марка насоса на обратном
	Д
	Пользователем указывается марка насоса, установленного на обратном трубопроводе.

	17
	Число насосов на обратном тр-де
	Д
	 

	18
	Напоp насоса на обp. тpубопp-де, м
	Д
	 

	19
	Напор перед насосом на обратном, м
	Д
	 

	20
	Напоp на входе в насосную в обp. тpубопp-де, м
	Р
	Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи

	21
	Напоp на выходе из насосной в обp. тpубопp-де, м
	Р
	Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи

	22
	Давление в обратном тр-де после узла, м
	Р
	Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи

	23
	Давление в обратном тр-де перед узлом, м
	Р
	Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи

	24
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Р
	Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи

	25
	Температура воды в обратном трубопроводе, °C
	Р
	Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи

	26
	Время прохождения воды от источника, мин
	Р
	Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи

	27
	Путь, пройденный от источника, м
	Р
	Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи

	28
	Давление вскипания, м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	29
	Статический напор, м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	30
	Статический напор на выходе, м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета


Паспортизация объекта «Запорная арматура»

	№ п/п
	Пользовательское наименование поля
	Тип данных
	Информация, записываемая в поле

	1
	Наименование арматуры
	Д
	 

	2
	Номер источника
	Р
	После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например 1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный объект

	3
	Геодезическая отметка, м
	Д
	 

	4
	Назначение: сеть, дренаж, воздушник (с, д, в)
	Д
	 

	5
	Марка задвижки на подающем
	Д
	Задается пользователем марка установленной запорной арматуры на подающем трубопроводе.

	6
	Материал арматуры на подаче (ч, л, с)
	Д
	 

	7
	Условный диаметр на подающем, м
	Д
	 

	8
	Степень открытия на подающем
	Д
	Задается пользователем степень открытия арматуры, установленной на подающем трубопроводе.

	9
	Марка задвижки на обратном
	Д
	Задается пользователем марка установленной запорной арматуры на обратном трубопроводе.

	10
	Материал арматуры на обратке (ч, л, с)
	Д
	 

	11
	Условный диаметр на обратном, м
	Д
	 

	12
	Степень открытия на обратном
	Д
	Задается пользователем степень открытия арматуры на обратном трубопроводе.

	13
	Располагаемый напор, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	14
	Располагаемый напор на выходе, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	15
	Напор в подающем трубопроводе, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	16
	Напор после узла в подающем, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	17
	Напор в обратном трубопроводе, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	18
	Напор после узла в обратном, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	19
	Температура воды в под. тр-де,°C
	Р
	Определяется в результате расчета

	20
	Температура воды в обр. тр-де,°C
	Р
	Определяется в результате расчета

	21
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	22
	Давление после узла в подающем, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	23
	Давление в обратном трубопроводе, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	24
	Давление после узла в обратном, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	25
	Время прохождения воды от источника, мин
	Р
	Определяется в результате расчета

	26
	Путь, пройденный от источника, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	27
	Давление вскипания, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	28
	Статический напор, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	29
	Статический напор на выходе, м
	Р
	Определяется в результате расчета

	30
	Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Р
	Определяется в результате расчета надежности

	31
	Расчетная интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Р
	Определяется в результате расчета надежности

	32
	Расчетное время восстановления, ч
	Р
	Определяется в результате расчета надежности

	33
	Период эксплуатации, лет
	Р
	Определяется в результате расчета надежности

	34
	Время восстановления, ч
	Р
	Определяется в результате расчета надежности

	35
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Р
	Определяется в результате расчета надежности

	36
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Р
	Определяется в результате расчета надежности

	37
	Поток отказов, 1/ч
	Р
	Определяется в результате расчета надежности

	38
	Относительное кол. отключ. нагрузки
	Р
	Определяется в результате расчета надежности

	39
	Вероятность отказа
	Р
	Определяется в результате расчета надежности


Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное 

В качестве единицы территориального деления в электронной модели схемы теплоснабжения принят кадастровый квартал. Публичная карта кадастровых кварталов была введена в структуру электронной модели. 

 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть 

Наладочный расчет тепловой сети 

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно. 

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха. 

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию. 

Поверочный расчет тепловой сети 

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. 

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию. 

Конструкторский расчет тепловой сети 

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике. 

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения. 

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях. 

Расчет требуемой температуры на источнике 

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной. 

Пьезометрический график 

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). 

Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. Пьезометр представляет собой графический документ, на котором изображены линии давлений в подающей и обратной магистралях тепловой сети, а также профиль рельефа местности - вдоль определенного пути, соединяющего между собой два произвольных узла тепловой сети по неразрывному потоку теплоносителя. На пьезометрическом графике наглядно представлены все основные характеристики режима, полученные в результате гидравлического расчета, по всем узлам и участкам вдоль выбранного пути: манометрические давления, полные и удельные потери напора на участках тепловой сети, располагаемые давления в камерах, расходы теплоносителя, перепады, создаваемые на насосных станциях и источниках, избыточные напоры и т.д. 
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Пьезометрический график от котельной «Мира 41б» до ул. Герцена, 6.
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Пьезометрический график от котла по ул. В.Интернационалистов, 21а до ул. В.Интернационалистов, 15.

[image: image184.png]220

210

200

Hanop, m
©
(@)

180

170

160

HaumeHoBaHue y3na

[eopesnyeckas BbicoTa, M

Hanop B obpatHoM Tpybonposoae, M
Pacnonaraemsblin Hanop, m

[nnHa yyactka, m

[dnameTp yyactka, m

[NoTepun Hanopa B nogaroLlem
Tpybonposoae, M

[NoTepun Hanopa B obpaTHOM
Tpybonposoge, m

CKOpOCTb OBWXEHUS BOAbI B NOA4.TP-4€, M/C

CKopoCTb ABUXEHNA BOLbI B 0Dp.Tp-Ae, M/C

YaenbHble nuHenHble notepu B [C, mm/m
YaoenbHble nuHenHble notepu B OC, Mm/m
Pacxon B nogatowem Tpybonposoae, /4

Pacxon B obpatHom Tpybonposoae, T/

g e
e ﬂ%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ggggf

0.043

0.043

0.64

-0.64

7.12
7.12
27.6
-27.6

.\/7~7

165.2
215
5.5
56
0.1

0.48

0.48

0.64

-0.64

712
712
27.6
-27.6

yTg

165.9
215.5
4.6
14
0.15

0.1

0.1

0.59

-0.59

5.99
5.99
25.4
-25.4

.\/7~3

166
215.6
4.4
10.5
0.15

0.063

0.063

0.54

-0.54

23.2
-23.2

J/7~4

165.6
215.7
4.2
77
0.15

0.32

0.32

0.44

-0.44

3.41
3.41
19.1
-19.1

.\/7~6

164.7
216
3.6
26
0.15

0.24

0.24

0.58

-0.58

7.77
7.77
16.1

-16.1

164.3
216.2
3.1

0.15

0.028

0.028

0.58

-0.58

7.77
7.77
16.1

-16.1

.\/7~8

164.2
216.3
3.1

15
0.15

0.069

0.069

0.41

-0.41

3.86
3.86
11.3
-11.3

J/7~7 >

164
216.3
2.9
90
0.15

0.42

0.42

0.41

-0.41

3.86
3.86
11.3
-11.3

.\/77 3

163.1
216.8
2.1
0.01
0.1

0.41

-0.41

3.86
3.86
11.3
-11.3

33488

163.1
216.8
2.1
54
0.1

0.25

0.25

0.41

-0.41

3.86
3.86
1.3
-11.3

33:4789

164.2
217
1.6
10
0.1

0.046

0.046

0.41

-0.41

3.86
3.86
11.3
-11.3

T

pa’ 23

My,

164.5
2171




Пьезометрический график от котла по ул. Мира, 33А до ул. Мира, 23.
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Пьезометрический график от котельной «Квартальная» до ул. Энгельса, 8а
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Пьезометрический график от котельной «Квартальная» до ул. Маресьева, 63
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Пьезометрический график от котлов «РТП» до ул. Сельхозтехники, 20
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Пьезометрический график от котельной «ЦРБ» до ул. Сельхозтехники, 8
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Пьезометрический график от котельной «Кирова 28б» до ул. Кирова, 28а
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Пьезометрический график от котельной «ФОК» до ул. Энгельса, 15а
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Пьезометрический график от котельной «Новочурашево» до ул. Ленина, 34
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Пьезометрический график от котельной №5 до ул. Маресьева, 17
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Пьезометрический график от котельной №6 до ул. Советская, 35
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Пьезометрический график от котельной №7 до ул. Свердлова, 8
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Пьезометрический график от котельной №9 до ул. Леспромхозная, 13
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Пьезометрический график от котельной №10 до ул. Дмитрова, 13
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Пьезометрический график от котельной «РДК» до ул. Маресьева, 20
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Пьезометрический график от котельной «Радуга» до ул. Дзержинского, 4
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Пьезометрический график от котельной «Кооперативная 26» до ул. Кооперативная, 26
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Пьезометрический график от БМК-1 до ул. Комсомольская, 33уч

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии 

Целью данной задачи является анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д. Используя модель сети можно решать ряд топологических задач, поиск кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск отключающих устройств и т.д. Можно менять состояния объектов (переключения) с последующим автоматическим обновлением состояния всей сети (например, включение/выключение задвижки трубопровода) выполнять поиск отключающих устройств (формирование списка объектов, имеющих признак «отключающее устройство», при отключении которых выбранный объект также переводится в состояние «отключен»), кратчайших путей (находить кратчайший путь по сети между выбранными узлами с учетом направлений участков), связанных объектов (находится множество объектов сети, достижимых из выбранного узла сети, достижимость может определяться без учета направления участков, с учетом и против направления участков), искать все кольца сети, в которые входят все выбранные объекты. 

Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку 

Электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять расчёт балансов тепловой энергии, как по источникам тепловой энергии, так и по территориальному признаку. Целью данного расчета является получение балансов тепловой энергии.

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя 

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. 

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel. 

Расчет показателей надежности теплоснабжения 

Целью данного расчета является обоснование необходимости реализации мероприятий, которые повышают надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии. Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надёжность теплоснабжения потребителей, осуществляется путём сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надёжности, с расчётными значениями, полученными после моделирования реализации этих мероприятий. 

Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения 

Электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять групповые изменения характеристик объектов системы теплоснабжения. Для этого используется инструмент «База данных» (открывается после выбора объекта системы теплоснабжения). Данный инструмент позволяет задать требуемое значение для любого поля в паспорте объекта для группы объектов, объединённых по какому-либо признаку – принадлежности к источнику, году ввода в эксплуатацию, расположению на местности и т.п. 

Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей 

Электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять построение пьезометрических графиков, которые являются предметом анализа моделируемых гидравлических режимов.

Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Информация об изменениях, произошедших с момента последней актуализации теплоснабжения (2025 г.) и до настоящей актуализации (2026 г.) характеристики источников тепловой энергии, в насосных группах сетевых и подпиточных насосов не изменялась. 

Изменение связанные с реконструкцией теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии

За период, прошедший с момента последней актуализации схемы теплоснабжения (2025 г.) и до настоящей актуализации (2026 г.) изменений, связанных с реконструкцией теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии не было.
Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Информация по балансам существующей тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузке в зонах действия централизованных источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности представлена в Табл. 4.1.

При расчете перспективной нагрузки нового строительства учтена средняя плотность застройки.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия централизованных источников тепловой энергии

	Наименование параметра
	Этапы

	
	 2026
	 2027
	 2028
	 2029
	 2030
	 2031 - 2035
	 2036 - 2037

	Котельной «Мира 41б»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб..
	0,00005
	0,00005
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00007
	0,00009

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00035
	0,00038
	0,00040
	0,00042
	0,00045
	0,00047
	0,00064

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,899
	0,899
	0,899
	0,899
	0,899
	0,899
	0,899

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022

	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00005
	0,00005
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00007
	0,00009

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00013
	0,00014
	0,00015
	0,00016
	0,00017
	0,00018
	0,00024

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,578
	0,578
	0,578
	0,578
	0,578
	0,578
	0,578

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343

	Котел по ул. Мира, 33А

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00005
	0,00005
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00007
	0,00009

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00023
	0,00024
	0,00026
	0,00027
	0,00029
	0,00031
	0,00041

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,799
	0,799
	0,799
	0,799
	0,799
	0,799
	0,799

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122

	Котельная «Квартальная»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	2,477
	2,477
	2,477
	2,477
	2,477
	2,477
	2,477

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00012
	0,00013
	0,00014
	0,00015
	0,00016
	0,00017
	0,00022

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	2,419
	2,419
	2,419
	2,419
	2,419
	2,419
	2,419

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	2,532
	2,532
	2,532
	2,532
	2,532
	2,532
	2,532

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,287
	0,283
	0,279
	0,275
	0,271
	0,271
	0,271

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00062
	0,00064
	0,00067
	0,00070
	0,00074
	0,00078
	0,00104

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	2,823
	2,819
	2,815
	2,811
	2,807
	2,807
	2,807

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	-0,40
	-0,40
	-0,40
	-0,39
	-0,39
	-0,39
	-0,39

	Котлы «РТП»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00003
	0,00003
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00006

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,0407
	0,0407

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00009
	0,00009
	0,00010
	0,00010
	0,00011
	0,00012
	0,00016

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,333
	0,333
	0,333
	0,333
	0,333
	0,333
	0,333

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	Котельная «ЦРБ»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2,150
	2,150
	2,150
	2,150
	2,150
	2,150
	2,150

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	2,040
	2,040
	2,040
	2,040
	2,040
	2,040
	2,040

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00010
	0,00011
	0,00012
	0,00012
	0,00013
	0,00014
	0,00018

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	1,991
	1,991
	1,991
	1,991
	1,991
	1,991
	1,991

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00021
	0,00022
	0,00023
	0,00025
	0,00026
	0,00028
	0,00037

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	1,122
	1,122
	1,122
	1,122
	1,122
	1,122
	1,122

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87

	Котельная «Кирова 28б»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,00473
	0,00473

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00002

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	Котельная «ФОК»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00008
	0,00009
	0,00009
	0,00010
	0,00010
	0,00011
	0,00015

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	1,351
	1,351
	1,351
	1,351
	1,351
	1,351
	1,351

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00011
	0,00011
	0,00012
	0,00013
	0,00014
	0,00014
	0,00019

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,744
	0,744
	0,744
	0,744
	0,744
	0,744
	0,744

	Котельная «Новочурашево»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780
	0,780

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00005
	0,00005
	0,00007

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669
	0,669

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,495
	0,495
	0,495
	0,495
	0,495
	0,495
	0,495

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,063
	0,063
	0,063
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00014
	0,00014
	0,00015
	0,00016
	0,00017
	0,00018
	0,00024

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,559
	0,559
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,110
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,112
	0,112

	Котельная №5

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00003
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00006

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00010
	0,00010
	0,00011
	0,00012
	0,00012
	0,00013
	0,00018

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,263
	0,263
	0,263
	0,263
	0,263
	0,263
	0,263

	Котельная №6

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00003
	0,00004

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056

	Котельная №7

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,00012
	0,00012
	0,00012
	0,00012
	0,00012
	0,00012
	0,00012

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00005

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Котельная №9

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00001
	0,00001
	0,00001

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00001

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Котельная №10

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00001
	0,00001
	0,00001

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,0480

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00001

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	Котельная «РДК»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,2610

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,01514
	0,015

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00003
	0,00003
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00006

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	-0,134
	-0,134
	-0,134
	-0,134
	-0,134
	-0,134
	-0,134

	Котельная «Радуга»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00003
	0,00003
	0,00004

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394
	0,394

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,00017
	0,00017
	0,00017
	0,00017
	0,00017
	0,00017
	0,00017

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00005

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	Котельная «Кооперативная 26»

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00002

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	БМК-1

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00002
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00004

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,428
	0,428
	0,428
	0,428
	0,428
	0,428
	0,428

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,00027
	0,00027
	0,00027
	0,00027
	0,00027
	0,00027
	0,00027

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,0170
	0,0170

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00005
	0,00005
	0,00007

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Котельная коммунальной бани

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480

	Технические ограничения на использование
	Режимная наладка горелочных устройств

	Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн. руб.
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00004
	0,00004
	0,00005

	Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468

	Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277

	Тепловые потери через утечки, Гкал/ч
	0,00027
	0,00027
	0,00027
	0,00027
	0,00027
	0,00027
	0,00027

	Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,0170
	0,0170

	Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн. руб..
	0,00004
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00005
	0,00006
	0,00008

	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294

	Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17


Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Результаты выполненного гидравлического расчета передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети, сохранены в базе данных электронной модели Ибресинского муниципального округа.

Перспективные гидравлические режимы (пьезометрические графики) тепловых сетей от централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа представлен на Рис. 4.1 – Рис. 4.19.
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Перспективный пьезометрический график от котельной «Мира 41б» до ул. Герцена, 6.
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Перспективный пьезометрический график от котла по ул. В.Интернационалистов, 21а до ул. В.Интернационалистов, 15.
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Перспективный пьезометрический график от котла по ул. Мира, 33А до ул. Мира, 23.
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Перспективный пьезометрический график от котельной «Квартальная» до ул. Энгельса, 8а
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Перспективный пьезометрический график от котельной «Квартальная» до ул. Маресьева, 63
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Перспективный пьезометрический график от котлов «РТП» до ул. Сельхозтехники, 20
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Перспективный пьезометрический график от котельной «ЦРБ» до ул. Сельхозтехники, 8
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Перспективный пьезометрический график от котельной «Кирова 28б» до ул. Кирова, 28а
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Перспективный пьезометрический график от котельной «ФОК» до ул. Энгельса, 15а
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Перспективный пьезометрический график от котельной «Новочурашево» до ул. Ленина, 34

[image: image211.png]230

220

190

180

HaumeHoBaHue y3na

[eopesnyeckas BbicoTa, M

Hanop B obpatHoM Tpybonposoae, M
Pacnonaraemsblin Hanop, m

[nnHa yyactka, m

[dnameTp yyactka, m

[NoTepun Hanopa B nogaroLlem
Tpybonposoae, M

[NoTepun Hanopa B obpaTHOM
Tpybonposoge, m

CKOpOCTb OBWXEHUS BOAbI B NOA4.TP-4€, M/C

CKopoCTb ABUXEHNA BOLbI B 0Dp.Tp-Ae, M/C

YaenbHble nuHenHble notepu B [C, mm/m
YaoenbHble nuHenHble notepu B OC, Mm/m
Pacxon B nogatowem Tpybonposoae, /4

Pacxon B obpatHom Tpybonposoae, T/

eé?
X
3

186.3
214.3
12
56.5
0.125

0.059
0.059
0.22

-0.22

0.87
0.87
94

-9.3

3848 7

186.4
2144
11.9
0.01
0.125

0.22

-0.22

0.87
0.87
94

-9.3

J/7~7

186.4
214.4
11.9
20
0.125

0.021

0.021

0.22

-0.22

0.87
0.87
94

-9.3

.\/7~2

186.3
2144
11.8
0.01
0.125

0.22

-0.22

0.87
0.87
94

-9.3

38483

186.3
214.4
11.8
21.2
0.125

0.022

0.022

0.22

-0.22

0.87
0.87
94

-9.3

J/7~3

186.2
2144
11.8
58.5
0.1

0.11

0.11

0.26

-0.26

1.61
1.6
7.1
-7.1

186.9
214.5
11.6
98
0.081

0.17

0.16

0.21

-0.21

1.41
1.4
3.8
-3.8

.\/7~6

187.8
214.7
11.2
67
0.081

0.11

0.11

0.21

1.35
1.34
3.7

-3.7

188.1
214.8
11
0.01
0.069

0.17

-0.17

1.13
1.13
2.2

2.2

Saze >

188.1
214.8
11
38.5
0.069

0.052

0.052

0.17

-0.17

1.13
1.13
2.2

2.2

J/7~8

188.7
214.8
10.9
13.5
0.051

0.089

0.089

0.31

-0.31

5.52
5.5
2.2
2.2

T I
L s

33488

188.9
214.9
10.7
10
0.051

0.066

0.066

0.31

-0.31

5.52
5.5
2.2
2.2




Перспективный пьезометрический график от котельной №5 до ул. Маресьева, 17
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Перспективный пьезометрический график от котельной №6 до ул. Советская, 35
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Перспективный пьезометрический график от котельной №7 до ул. Свердлова, 8
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Перспективный пьезометрический график от котельной №9 до ул. Леспромхозная, 13
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Перспективный пьезометрический график от котельной №10 до ул. Дмитрова, 13
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Перспективный пьезометрический график от котельной «РДК» до ул. Маресьева, 20
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Перспективный пьезометрический график от котельной «Радуга» до ул. Дзержинского, 4
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Перспективный пьезометрический график от котельной «Кооперативная 26» до ул. Кооперативная, 26
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Перспективный пьезометрический график от БМК-1 до ул. Комсомольская, 33уч

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В соответствии с приведенными выше тепловыми балансами централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа можно сделать вывод:

·  дефицит тепловой мощности наблюдается на котельной «Квартальная» и котельной «РДК».

Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента последней актуализации схемы теплоснабжения (2025 г.) и до настоящей актуализации (2026 г.) не произошло изменений в балансах мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения. 
Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Развитие систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа возможно по двум сценариям развития, оба рассмотрены ниже.

Вариант перспективного развития №1 (сценарий развития №1) «базовый» в соответствии с инвестиционной программой МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа на 2025 – 2029 гг. предусматривает:

4) Модернизация надземных участков тепловой сети с целью снижения износа участков тепловой сети, снижения потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям за счет замены трубопроводов на новые трубы в пенополиуретановой изоляции с оцинкованным покрытием с увеличением срока службы:
– ремонт теплосети ул. Маресьева, 53 – ул. Кооперативная, 4 (2027 г.);

– ремонт теплосети котел по ул. Мира, 33А – СОШ №2 (2027 г.);

– ремонт теплосети котельная №5 – ул. Маресьева, д. 9 (2027 г.);

– ремонт теплосети ул. Школьная, д. 3 (районный суд) – ул. Садовая, д. 2 (2026 г.);

– ремонт теплосети ул. Энгельса, д. 19А – ул. Энгельса, д. 25А (2027 г.);

– ремонт теплосети ул. Энгельса, д. 67 – ул. Герцена, д. 10 (2027 г.);

– ремонт теплосети ул. Энгельса, д. 63 – ул. Герцена, д. 4 (2028 г.);

– ремонт теплосети ул. Герцена, д. 4 – ул. Герцена, д. 6 (2028 г.);

– ремонт теплосети ул. Мира, д. 41а (старая котельная) – ул. Энгельса, д. 61 (2028 г.);

– ремонт теплосети ул. Мира, д. 36 – ул. Энгельса, д. 51 (2028 г.);

– ремонт теплосети ул. Кооперативная, д. 5 – ул. Маресьева, д. 59 (2029 г.);

– ремонт теплосети ул. Маресьева, д. 65 – ул. Маресьева, д. 63 (2029 г.);

– ремонт теплосети ул. Школьная, д. 1 (МБОУ СОШ №1) – ул. Пионерская, д. 27 (2030 г.);

– ремонт теплосети ул. Кооперативная, д. 27 (ЦРБ) – ул. Пионерская, д. 27 (2030 г.);

– ремонт теплосети ул. Энгельса, д. 19а – ул. Энгельса, д. 13 (2030 г.).

5) Реконструкция котельной №5 (замена газовой горелки на FBR K4/2 TL EVO 2+R/CE D1-S) позволит повышение технологической и энергетической эффективности, надежности, безопасности функционирования и развития системы теплоснабжения (2027 г.);

6) Реконструкция котельной «Квартальная» (замена котла КВа-1,5 (2015 г.) на котел водогрейный жаротрубный WYBERG V1800) с целью снижения уровня износа котельной «Квартальная» (2028 г.).

Вариант перспективного развития №2 (сценарий развития №2) «консервативный» предусматривает:

5) Техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
6) Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
7) Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.
8) Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.
Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа

Технико-экономические сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа приведены в 0 и 0.

Затраты на модернизацию систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа по «базовому» сценарию развития №1 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем инвестиций,

тыс. рублей

	1
	Модернизация надземных участков тепловой сети с целью снижения износа участков тепловой сети, снижения потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям за счет замены трубопроводов на новые трубы в пенополиуретановой изоляции с оцинкованным покрытием с увеличением срока службы:

- Котельная «Мира, 41б» (Дн57мм L=222м, Дн76мм L=318м, Дн108мм L=500м)

- Котел по ул. Мира, 33А (Дн159мм L=471м)

- Котельная «Квартальная» (Дн57мм L=114м, Дн76мм L=98м, Дн108мм L=24м, Дн219мм L=787м)

- Котельная «ЦРБ» (Дн108мм L=278м, Дн133мм L=142м)

- Котельная «ФОК» (Дн57мм L=38м, Дн108мм L=230м)

- Котельная №5 (Дн133мм L=42,4м):

	1.1.
	ремонт теплосети ул. Маресьева, 53 – ул. Кооперативная, 4 (2027 г.)
	1 593,00

	1.2.
	ремонт теплосети котел по ул. Мира, 33А – СОШ №2 (2027 г.)
	1 584,40

	1.3.
	ремонт теплосети Котельная №5 – ул. Маресьева, д. 9 (2027 г.)
	667,00

	1.4.
	ремонт теплосети ул. Школьная, д. 3 (районный суд) – ул. Садовая, д. 2 (2026 г.)
	1 200,00

	1.5.
	ремонт теплосети ул. Энгельса, д. 19А – ул. Энгельса, д. 25А (2027 г.)
	621,60

	1.6.
	ремонт теплосети ул. Энгельса, д. 67 – ул. Герцена, д. 10 (2027 г.)
	251,60

	1.7.
	ремонт теплосети ул. Энгельса, д. 63 – ул. Герцена, д. 4 (2028 г.)
	995,30

	1.8.
	ремонт теплосети ул. Герцена, д. 4 – ул. Герцена, д. 6 (2028 г.)
	211,90

	1.9.
	ремонт теплосети ул. Мира, д. 41а (старая котельная) – ул. Энгельса, д. 61 (2028 г.)
	441,60

	1.10.
	ремонт теплосети ул. Мира, д. 36 – ул. Энгельса, д. 51 (2028 г.)
	522,20

	1.11.
	ремонт теплосети ул. Кооперативная, д. 5 – ул. Маресьева, д. 59 (2029 г.)
	402,00

	1.12.
	ремонт теплосети ул. Маресьева, д. 65 – ул. Маресьева, д. 63 (2029 г.)
	1 047,00

	1.13.
	ремонт теплосети ул. Школьная, д. 1 (МБОУ СОШ №1) – ул. Пионерская, д. 27 (2030 г.)
	1 110,00

	1.14.
	ремонт теплосети ул. Кооперативная, д. 27 (ЦРБ) – ул. Пионерская, д. 27 (2030 г.)
	1 625,60

	1.15.
	ремонт теплосети ул. Энгельса, д. 19а – ул. Энгельса, д. 13 (2030 г.)
	622,00

	2.
	Реконструкция котельной №5 (замена газовой горелки на FBR K4/2 TL EVO 2+R/CE D1-S) позволит повышение технологической и энергетической эффективности, надежности, безопасности функционирования и развития системы теплоснабжения (2027 г.)
	800,00

	3.
	Реконструкция котельной «Квартальная» (замена котла КВа-1,5 (2015 г.) на котел водогрейный жаротрубный WYBERG V1800) с целью снижения уровня износа котельной «Квартальная» (2028 г.)
	2 000,00

	Итого по сценарию развития №1:
	15 695,20


Затраты на модернизацию систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа по «консервативному» сценарию развития №2 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем инвестиций,

тыс. рублей

	1
	Техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:

- реконструкция котельной №5 (замена газовой горелки на FBR K4/2 TL EVO 2+R/CE D1-S) (2027 г.);

- реконструкция котельной «Квартальная» (замена котла КВа-1,5 (2015 г.) на котел водогрейный жаротрубный WYBERG V1800) (2028 г.);
	2 800,00

	2
	Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса:

- Котельная «Мира 41б» (Дн57мм L=524м, Дн76мм L=230м, Дн108мм L=140м);

- Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а (Дн108мм L=56м);

- Котел по ул. Мира, 33А (Дн57мм L=198м, Дн76мм L=45м, Дн108мм L=128м, Дн159мм L=28м);

- Котельная «Квартальная» (Дн57мм L=457м, Дн76мм L=98м, Дн89мм L=96м, Дн108мм L=10м, Дн219мм L=90м);

- Котлы «РТП» (Дн76мм L=70м, Дн89мм L=44м, Дн108мм L=178м);

- Котельная «ЦРБ» (Ду32мм L=180м Дн57мм L=49м, Дн89мм L=148м, Дн108мм L=358м);

- Котельная «ФОК» (Дн57мм L=44м, Дн89мм L=90м, Дн108мм L=86м, Дн133мм L=400м, Дн159мм L=214м, Дн219мм L=12м);

- Котельная «Новочурашево» (Дн108мм L=596м);

- Котельная №5 (Дн57мм L=178м);

- Котельная №6 (Дн57мм L=82м);

- Котельная №9 (Дн57мм L=83,4м);

- Котельная №10 (Дн57мм L=80м);

- Котельная «РДК» (Ду32мм L=44м);

- Котельная «Радуга» (Дн76мм L=78м).
	32 666,09

	3
	Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных:

- Котельная «Мира 41б» (Дн57мм L=106м, Дн76мм L=600м, Дн108мм L=532м, Дн159мм L=128м);

- Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а (Дн57мм L=236м, Дн76мм L=364м, Дн89мм L=70м, Дн108мм L=220м);

- Котел по ул. Мира, 33А (Дн89мм L=204м, Дн108мм L=218м, Дн159мм L=443м);

- Котельная «Квартальная» (Дн57мм L=1089м, Дн76мм L=80м, Дн89мм L=243м, Дн108мм L=24м, Дн159мм L=328м, Дн219мм L=833м);

- Котлы «РТП» (Дн76мм L=72м, Дн89мм L=192м, Дн108мм L=158м);

- Котельная «ЦРБ» (Ду32мм L=16мДу40мм L=68м Дн57мм L=237м, Дн76мм L=154м, Дн89мм L=278м, Дн133мм L=142м);

- Котельная «ФОК» (Дн57мм L=256м, Дн108мм L=144м);

- Котельная «Новочурашево» (Дн57мм L=454м, Дн108мм L=146м);

- Котельная №5 (Дн57мм L=32,8м, Дн76мм L=157м, Дн89мм L=330м, Дн108мм L=117м, Дн133мм L=195,4м);

- Котельная №6 (Дн108мм L=118м);

- Котельная №7 (Дн57мм L=90м, Дн108мм L=190м);

- Котельная «РДК» (Ду32мм L=48м Дн57мм L=326м);

- Котельная «Радуга» (Дн57мм L=12м).
	59 576,21

	4
	Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения:

- Котельная «Квартальная» (Дн57мм L=52м);

- Котельная «Кирова 28б» (Ду32мм L=180м);

- Котельная «Новочурашево» (Дн57мм L=58м).
	1 701,92

	Итого по сценарию развития №2:
	96 744,22


Реализация сценария развития потребует объем инвестиций, как бюджетных, так и внебюджетных средств.

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения.

Основным приоритетным сценарием развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа выбирается сценарий развития №1 «базовый», как наиболее вероятный к реализации.

Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента последней актуализации схемы теплоснабжения (2025 г.) и до настоящей актуализации (2026 г.) произошли изменения в мастер-плане развития системы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа, связанные с переносом сроков выполнения мероприятий надземных участков тепловой сети за счет замены трубопроводов на новые трубы в пенополиуретановой изоляции с оцинкованным покрытием с увеличением срока службы.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительной установки и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона “О теплоснабжении” (в ценовых зонах теплоснабжения - также расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия централизованных источников тепловой энергии представлена в Табл. 6.1.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя и теплоносителя в тепловых сетях

	№ п/п
	Наименование организации
	Наименование источника
	Нормативные показатели потерь в сетях, Гкал
	Расход теплоносителя на утечку в тепловых сетях, т/ч

	1
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Мира 41б»
	454,99
	0,032

	2
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. В.Интернационалистов,21а
	170,92
	0,014

	3
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. Мира, 33А
	293,35
	0,034

	4
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Квартальная»
	747,69
	0,182

	5
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котлы «РТП»
	111,70
	0,01

	6
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ЦРБ»
	278,58
	0,026

	7
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кирова 28б»
	13,41
	0

	8
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ФОК»
	138,95
	0,03

	9
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Новочурашево»
	174,29
	0,02

	10
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №5
	125,85
	0,014

	11
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №6
	25,28
	0,002

	12
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №7
	37,34
	0,004

	13
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №9
	8,07
	0

	14
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №10
	7,69
	0

	15
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «РДК»
	42,06
	0

	16
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Радуга»
	33,21
	0,002

	17
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кооперативная 26»
	0,50
	0

	18
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	БМК-1
	47,04
	0,004

	19
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная коммунальной бани
	0,10
	0


Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Ибресинского муниципального округа отсутствуют потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Информация о наличии баков-аккумуляторов не предоставлена.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зонах действия централизованных источников тепловой энергии представлен в Табл. 6.2.

Фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зонах действия централизованных источников тепловой энергии не предоставлен.

Нормативный эксплуатационный и аварийный режимы часового расхода на подпитку

	Наименование параметра
	Этапы

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Котельная «Мира 41б»

	Схема теплоснабжения
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая

	Объём системы централизованного теплоснабжения
	13,16
	13,16
	13,16
	13,16
	13,16
	13,16
	13,16

	Нормативная производительность существующей водоподготовки
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099

	Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой
	0,263
	0,263
	0,263
	0,263
	0,263
	0,263
	0,263

	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а

	Схема теплоснабжения
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая

	Объём системы централизованного теплоснабжения
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02

	Нормативная производительность существующей водоподготовки
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045

	Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	Котел по ул. Мира, 33А

	Схема теплоснабжения
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая

	Объём системы централизованного теплоснабжения
	13,62
	13,62
	13,62
	13,62
	13,62
	13,62
	13,62

	Нормативная производительность существующей водоподготовки
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Котельная «Квартальная»

	Схема теплоснабжения
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая

	Объём системы централизованного теплоснабжения
	72,33
	72,33
	72,33
	72,33
	72,33
	72,33
	72,33

	Нормативная производительность существующей водоподготовки
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542

	Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой
	1,447
	1,447
	1,447
	1,447
	1,447
	1,447
	1,447

	Котлы «РТП»

	Схема теплоснабжения
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая

	Объём системы централизованного теплоснабжения
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386

	Нормативная производительность существующей водоподготовки
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033

	Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088

	Котельная «ЦРБ»

	Схема теплоснабжения
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая

	Объём системы централизованного теплоснабжения
	10,296
	10,296
	10,296
	10,296
	10,296
	10,296
	10,296

	Нормативная производительность существующей водоподготовки
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206

	Котельная «Кирова 28б»

	Схема теплоснабжения
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая

	Объём системы централизованного теплоснабжения
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145

	Нормативная производительность существующей водоподготовки
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Котельная «ФОК»

	Схема теплоснабжения
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая

	Объём системы централизованного теплоснабжения
	11,977
	11,977
	11,977
	11,977
	11,977
	11,977
	11,977

	Нормативная производительность существующей водоподготовки
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240

	Котельная «Новочурашево»

	Схема теплоснабжения
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая

	Объём системы централизованного теплоснабжения
	7,51
	7,51
	7,51
	7,51
	7,51
	7,51
	7,51

	Нормативная производительность существующей водоподготовки
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056

	Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	Котельная №5

	Схема теплоснабжения
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая

	Объём системы централизованного теплоснабжения
	6,03
	6,03
	6,03
	6,03
	6,03
	6,03
	6,03

	Нормативная производительность существующей водоподготовки
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045

	Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121

	Котельная №6

	Схема теплоснабжения
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая

	Объём системы централизованного теплоснабжения
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09

	Нормативная производительность существующей водоподготовки
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Котельная №7

	Схема теплоснабжения
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая

	Объём системы централизованного теплоснабжения
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68
	1,68

	Нормативная производительность существующей водоподготовки
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Котельная №9

	Схема теплоснабжения
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая

	Объём системы централизованного теплоснабжения
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170

	Нормативная производительность существующей водоподготовки
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Котельная №10

	Схема теплоснабжения
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая

	Объём системы централизованного теплоснабжения
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163

	Нормативная производительность существующей водоподготовки
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Котельная «РДК»

	Схема теплоснабжения
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая

	Объём системы централизованного теплоснабжения
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740

	Нормативная производительность существующей водоподготовки
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	Котельная «Радуга»

	Схема теплоснабжения
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая

	Объём системы централизованного теплоснабжения
	1,057
	1,057
	1,057
	1,057
	1,057
	1,057
	1,057

	Нормативная производительность существующей водоподготовки
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	Котельная «Кооперативная 26»

	Схема теплоснабжения
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая

	Объём системы централизованного теплоснабжения
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	Нормативная производительность существующей водоподготовки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	БМК-1

	Схема теплоснабжения
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая

	Объём системы централизованного теплоснабжения
	2,248
	2,248
	2,248
	2,248
	2,248
	2,248
	2,248

	Нормативная производительность существующей водоподготовки
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045

	Котельная коммунальной бани

	Схема теплоснабжения
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая
	закрытая

	Объём системы централизованного теплоснабжения
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	Нормативная производительность существующей водоподготовки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Информация по существующим и перспективным балансам производительности ВПУ и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения представлена в Табл. 6.3.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (ВПУ)

	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	Котельная «Мира 41б»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	29,40
	29,40
	29,40
	29,40
	29,40
	29,40
	29,40

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	29,40
	29,40
	29,40
	29,40
	29,40
	29,40
	29,40

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	29,66
	29,66
	29,66
	29,66
	29,66
	29,66
	29,66

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	20,67
	20,67
	20,67
	20,67
	20,67
	20,67
	20,67

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	20,67
	20,67
	20,67
	20,67
	20,67
	20,67
	20,67

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	20,79
	20,79
	20,79
	20,79
	20,79
	20,79
	20,79

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котел по ул. Мира, 33А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	27,76
	27,76
	27,76
	27,76
	27,76
	27,76
	27,76

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	27,76
	27,76
	27,76
	27,76
	27,76
	27,76
	27,76

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	28,03
	28,03
	28,03
	28,03
	28,03
	28,03
	28,03

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Квартальная»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	101,82
	101,82
	101,82
	101,82
	101,82
	101,82
	101,82

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	101,82
	101,82
	101,82
	101,82
	101,82
	101,82
	101,82

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	103,27
	103,27
	103,27
	103,27
	103,27
	103,27
	103,27

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котлы «РТП»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	11,72
	11,72
	11,72
	11,72
	11,72
	11,72
	11,72

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	11,72
	11,72
	11,72
	11,72
	11,72
	11,72
	11,72

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «ЦРБ»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	41,048
	41,048
	41,048
	41,048
	41,048
	41,048
	41,048

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	41,048
	41,048
	41,048
	41,048
	41,048
	41,048
	41,048

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	41,25
	41,25
	41,25
	41,25
	41,25
	41,25
	41,25

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Кирова 28б»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	1,57
	1,54
	1,52
	1,50
	1,50
	1,45
	1,45

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,57
	1,54
	1,52
	1,50
	1,50
	1,45
	1,45

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1,57
	1,55
	1,53
	1,50
	1,50
	1,45
	1,45

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	3,43
	3,46
	3,48
	3,50
	3,50
	3,55
	3,55

	Доля резерва
	%
	69%
	69%
	70%
	70%
	70%
	71%
	71%

	Котельная «ФОК»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	22,361
	22,361
	22,361
	22,361
	22,361
	22,361
	22,361

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	22,361
	22,361
	22,361
	22,361
	22,361
	22,361
	22,361

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	22,60
	22,60
	22,60
	22,60
	22,60
	22,60
	22,60

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Новочурашево»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	23,751
	23,646
	23,540
	23,435
	23,435
	23,087
	23,087

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	23,751
	23,646
	23,540
	23,435
	23,435
	23,087
	23,087

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	23,90
	23,80
	23,69
	23,59
	23,59
	23,24
	23,24

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №5

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	9,406
	9,406
	9,406
	9,406
	9,406
	9,406
	9,406

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	9,406
	9,406
	9,406
	9,406
	9,406
	9,406
	9,406

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	9,53
	9,53
	9,53
	9,53
	9,53
	9,53
	9,53

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №6

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	3,77
	3,77
	3,77
	3,772
	3,772
	3,772
	3,772

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	3,77
	3,77
	3,77
	3,772
	3,772
	3,772
	3,772

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №7

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	2,97
	2,97
	2,97
	2,974
	2,974
	2,974
	2,974

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,97
	2,97
	2,97
	2,974
	2,974
	2,974
	2,974

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	3,01
	3,01
	3,01
	3,01
	3,01
	3,01
	3,01

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №9

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	2,04
	2,04
	2,04
	2,044
	2,044
	2,044
	2,044

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,04
	2,04
	2,04
	2,044
	2,044
	2,044
	2,044

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №10

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	1,92
	1,92
	1,92
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,92
	1,92
	1,92
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «РДК»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	5,98
	5,95
	5,92
	5,892
	5,892
	5,795
	5,795

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	5,98
	5,95
	5,92
	5,892
	5,892
	5,795
	5,795

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	5,99
	5,96
	5,94
	5,91
	5,91
	5,81
	5,81

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Радуга»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	5,90
	5,90
	5,90
	5,896
	5,896
	5,896
	5,896

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	5,90
	5,90
	5,90
	5,896
	5,896
	5,896
	5,896

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Кооперативная 26»

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	2,97
	2,97
	2,97
	2,966
	2,966
	2,966
	2,966

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,97
	2,97
	2,97
	2,966
	2,966
	2,966
	2,966

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	2,97
	2,97
	2,97
	2,97
	2,97
	2,97
	2,97

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	БМК-1

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	10,66
	10,66
	10,66
	10,662
	10,662
	10,662
	10,662

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	10,66
	10,66
	10,66
	10,662
	10,662
	10,662
	10,662

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная коммунальной бани

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Информация по существующим и перспективным балансам производительности ВПУ и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения представлена в таблице выше.

Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента последней актуализации схемы теплоснабжения (2025 г.) и до настоящей актуализации (2026 г.) на действующих источниках тепловой энергии изменений в существующих и перспективных балансах водоподготовительных установок не предусматривается.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам. 

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения. 

Кроме того, согласно СП 42.133330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию. 

Согласно СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 950С и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания. 

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Ибресинского муниципального округа отсутствуют действующие объекты комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, генерируемая мощность которых поставляется на нужды потребителей.

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В Ибресинском муниципальном округе отсутствуют генерирующие объекты, отнесенные к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предполагается.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Реконструкция источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предполагается.

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

Обоснования, предлагаемые для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в неё зоны действия, существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных для увеличения зон их действия путем включения в них зоны действия других существующих источников тепловой энергии, не предполагается.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельных в пиковый режим работы по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Расширение зон действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В рамках данной схемы теплоснабжения не планируется передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии, соответственно для действующих котельных не предусмотрены мероприятия по выводу их в резерв или из резерва.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

При выборе подключения индивидуальной жилой застройки к централизованному или децентрализованному источникам, необходимо учесть плотность тепловой нагрузки и протяженность тепловых сетей. 

Большая протяженность и малый диаметр участков тепловых сетей повлечет за собой неоправданные финансовые затраты, потери тепловой энергии через теплоизоляционные материалы и высокую вероятность замерзания теплоносителя, приводящего к аварийным ситуациям.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечивать от индивидуальных источников тепла на природном газе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки во всех системах теплоснабжения рассчитаны на основании прироста площади строительных фондов.

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввода новых и реконструкция и (или) модернизация существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива с точки зрения сложившейся системы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа можно считать нецелесообразным.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории Ибресинского муниципального округа

Организация централизованного теплоснабжения новых объектов в производственных зонах Ибресинского муниципального округа не предусматривается.

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения для централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа, определяемые для зон действия котельных представлены в Табл. 7.1.

Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения

	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Подключенная тепловая энергия, Гкал/ч
	Полезный годовой отпуск, тыс. Гкал
	Радиус эффективного теплоснабжения, м

	1
	Котельная «Мира 41б»
	0,772
	2,275137
	122

	2
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	0,515
	1,381809
	80

	3
	Котел по ул. Мира, 33А
	0,691
	1,947946
	142

	4
	Котельная «Квартальная»
	2,351
	6,657731
	237

	5
	Котлы «РТП»
	0,292
	0,805162
	92

	6
	Котельная «ЦРБ»
	0,656
	2,655420
	109

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	0,074
	0,186581
	35

	8
	Котельная «ФОК»
	0,556
	1,448259
	137

	9
	Котельная «Новочурашево»
	0,488
	1,342816
	153

	10
	Котельная №5
	0,232
	0,698540
	134

	11
	Котельная №6
	0,093
	0,243532
	63

	12
	Котельная №7
	0,076
	0,217306
	58

	13
	Котельная №9
	0,051
	0,123844
	62

	14
	Котельная №10
	0,048
	0,116698
	57

	15
	Котельная «РДК»
	0,26
	0,634911
	74

	16
	Котельная «Радуга»
	0,145
	0,371569
	55

	17
	Котельная «Кооперативная 26»
	0,076
	0,163256
	33

	18
	БМК-1
	0,215
	0,799595
	105

	19
	Котельная коммунальной бани
	0,045
	0,098978
	36


Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

В данной схеме теплоснабжения в соответствии с инвестиционной программой по МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа на 2025-2029 годы предусматриваются следующие мероприятия, направленные для обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом:

2) Реконструкция котельной №5 (замена газовой горелки на FBR K4/2 TL EVO 2+R/CE D1-S) позволит повышение технологической и энергетической эффективности, надежности, безопасности функционирования и развития системы теплоснабжения (2027 г.);

3) Реконструкция котельной «Квартальная» (замена котла КВа-1,5 (2015 г.) на котел водогрейный жаротрубный WYBERG V1800) с целью снижения уровня износа котельной «Квартальная» (2028 г.);

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

За период, прошедший с момента последней актуализации схемы теплоснабжения (2025 г.) и до настоящей актуализации (2026 г.) не произошло изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в Ибресинском муниципальном округе.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

В зоне эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа не требуется строительство, реконструкция и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

По сценарию развитиям №1 и №2 не требуется строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Ибресинского муниципального округа.

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В зоне эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа не требуется строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по сценарию развития №1 по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения учтены в Табл. 5.1.

Предложения по сценарию развития №2 по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных представлены в Табл. 5.2, а также в Табл. 1.5 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения условно можно разделить на две группы:

мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров, обеспечивающие резервирование;

мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей.

Предложения по сценарию развития №1 по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей учтены в Табл. 5.1.

Предложения по сценарию развития №2 по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей представлены в Табл. 5.2, а также в Табл. 1.6 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Капитальные затраты на реконструкцию и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не потребуются.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по сценарию развития №1 по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса учтены в Табл. 5.1.

Предложения по сценарию развития №2 по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в Табл. 5.2, а также в Табл. 1.4 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Насосные станции на территории Ибресинского муниципального округа отсутствуют.

Мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Капитальные затраты на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения не потребуются.

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

За период, прошедший с момента последней актуализации схемы теплоснабжения (2025 г.) и до настоящей актуализации (2026 г.) произошли изменения в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них, связанные с переносом сроков выполнения мероприятий надземных участков тепловой сети за счет замены трубопроводов на новые трубы в пенополиуретановой изоляции с оцинкованным покрытием с увеличением срока службы.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей и направленных на обеспечение организации закрытой схемы горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Информация о запланированных мероприятиях по переводу потребителей ГВС с открытой на закрытую схему теплоснабжения не предусмотрена в связи с отсутствием потребителей, подключенных по открытой схеме теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Теплоснабжение потребителей осуществляется по закрытой схеме с непосредственным присоединением системы отопления зданий к распределительным тепловым сетям.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не предусматривается в связи с отсутствием потребителей, подключенных по открытой схеме теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения не выполняется в связи с отсутствием потребителей, подключенных по открытой схеме теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

снижение аварийности систем теплоснабжения.

Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В соответствии с п. 8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

«В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

Предложения по источникам инвестиций не предоставляются в связи с отсутствием потребителей, подключенных по открытой схеме теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

За период, прошедший с момента последней актуализации схемы теплоснабжения (2025 г.) и до настоящей актуализации (2026 г.) не произошло изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Основным видом топлива для всех централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа является природный газ.

В качестве резервного топлива используется электрическая энергия и дизельное топливо.

Перспективные топливные балансы для каждого централизованного источника тепловой энергии, отапливающего жилые здания, расположенные на территории Ибресинского муниципального округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлены в Табл. 10.1.

В соответствии с требованиями п.13.45 СП 89.13330.2016 «Котельные установки» вместимость резервуара хранения резервного топлива колеблется в пределах от трех до десяти дней теплопотребления в самый холодный месяц года и подбирается исходя из условий:

вид топлива;

способ доставки.

Перспективные расчетные топливные балансы.

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии (номер, адрес)
	Тип топлива
	Вид топлива
	Этапы

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	1
	Котельная «Мира 41б»
	основное
	природный газ, м3
	378318,1
	378318,1
	378318,1
	378318,1
	378318,1
	1891590,5
	1134954,0

	
	
	резервное (аварийное)
	электроэнергия
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	основное
	природный газ, м3
	225359,8
	225359,8
	225359,8
	225359,8
	225359,8
	1126799,0
	676079,4

	
	
	резервное (аварийное)
	электроэнергия
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Котел по ул. Мира, 33А
	основное
	природный газ, м3
	319884,4
	319884,4
	319884,4
	319884,4
	319884,4
	1599422,0
	959653,2

	
	
	резервное (аварийное)
	электроэнергия
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Котельная «Квартальная»
	основное
	природный газ, м3
	1126364,6
	1123299,2
	1120233,9
	1117168,5
	1114103,1
	5570515,5
	3342309,3

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Котлы «РТП»
	основное
	природный газ, м3
	127474,2
	127474,2
	127474,2
	127474,2
	127474,2
	637371,0
	382422,6

	
	
	резервное (аварийное)
	электроэнергия
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Котельная «ЦРБ»
	основное
	природный газ, м3
	430355,4
	430355,4
	430355,4
	430355,4
	430355,4
	2151777,0
	1291066,2

	
	
	резервное (аварийное)
	дизельное топливо, тн
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	основное
	природный газ, м3
	30274,6
	30267,1
	30259,6
	30252,1
	30244,6
	151073,0
	90733,8

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Котельная «ФОК»
	основное
	природный газ, м3
	240382,0
	240382,0
	240382,0
	240382,0
	240382,0
	1201910,0
	721146,0

	
	
	резервное (аварийное)
	дизельное топливо, тн
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	9
	Котельная «Новочурашево»
	основное
	природный газ, м3
	221992,3
	221823,6
	221655,0
	221486,4
	221317,8
	1105836,0
	664459,2

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Котельная №5
	основное
	природный газ, м3
	117248,1
	117248,1
	117248,1
	117248,1
	117248,1
	586240,5
	351744,3

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Котельная №6
	основное
	природный газ, м3
	39710,3
	39710,3
	39710,3
	39710,3
	39710,3
	198551,5
	119130,9

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная №7
	основное
	природный газ, м3
	36274,9
	36274,9
	36274,9
	36274,9
	36274,9
	181374,5
	108824,7

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Котельная №9
	основное
	природный газ, м3
	19883,5
	19883,5
	19883,5
	19883,5
	19883,5
	99417,5
	59650,5

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Котельная №10
	основное
	природный газ, м3
	18749,9
	18749,9
	18749,9
	18749,9
	18749,9
	93749,5
	56249,7

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Котельная «РДК»
	основное
	природный газ, м3
	103201,7
	103194,1
	103186,6
	103179,1
	103171,6
	515745,0
	309537,3

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Котельная «Радуга»
	основное
	природный газ, м3
	60459,0
	60459,0
	60459,0
	60459,0
	60459,0
	302295,0
	181377,0

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Котельная «Кооперативная 26»
	основное
	природный газ, м3
	25947,3
	25947,3
	25947,3
	25947,3
	25947,3
	129736,5
	77841,9

	
	
	резервное (аварийное)
	дизельное топливо, тн
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	18
	БМК-1
	основное
	природный газ, м3
	143626,4
	143626,4
	143626,4
	143626,4
	143626,4
	718132,0
	430879,2

	
	
	резервное (аварийное)
	дизельное топливо, тн
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	19
	Котельная коммунальной бани
	основное
	природный газ, м3
	15367,5
	15367,5
	15367,5
	15367,5
	15367,5
	76837,5
	76837,5

	
	
	резервное (аварийное)
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Информация о фактическом запасе резервного топлива по централизованным источникам тепловой энергии Ибресинского муниципального округа, предоставленная МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа, представлена на 0. В справке № 152 от 27 июня 2025 года представлена информация на каких котельных МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа имеется дизельное топливо, в каком объеме оно хранится (л), расход дизельного топлива по каждой котельной (кг/ч) и время работы каждой котельной на резервном топливе (ч).
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Информация о фактическом запасе резервного топлива в разрезе котельных МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Поскольку основным топливом для всех источников централизованного теплоснабжения в Ибресинском муниципальном округе является природный газ, то местные виды топлива, в том числе возобновляемые источники энергии не используются.

Вид топлива, его доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива, используемого для производства тепловой энергии на централизованных источниках тепловой энергии, является природный газ.

Сертификат соответствия и протокол испытания природного газа не предоставлены.

Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения

Преобладающим видом топлива в Ибресинском муниципальном округе является природный газ.

Приоритетное направление развития топливного баланса в поселении, муниципальном округе, городском округе

Приоритетное направление развития топливного баланса Ибресинского муниципального округа планируется в соответствии со сценарием развития №1.

Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

За период, прошедший с момента последней актуализации схемы теплоснабжения (2025 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) не произошли изменений в перспективных топливных балансах источников тепловой энергии

.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

За период актуализации аварийные ситуации, повлекшие изменение показателей надежности теплоснабжения или необходимость корректировки мероприятий по повышению надежности, не зафиксированы. Зоны ненормативной надежности не выявлены/сохраняются в ранее утвержденных границах. Основания для изменения мероприятий по повышению надежности отсутствуют.

Расчеты оценки надежности теплоснабжения производились в программном комплексе ГИС «Zulu» c набором «ZuluThermo» с расчетным модулем «Расчет надежности».

1. Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. 

2. Показатели надёжности системы теплоснабжения: 

а) показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: 

Kэ=1,0 – при наличии резервного электроснабжения; 

Kэ=0,6 – при отсутствии резервного электроснабжения; 

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
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где Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии; tч – количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев. n – количество источников тепловой энергии. 

б) показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения; Кв = 0,6 – при отсутствии резервного водоснабжения; 

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле: 
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где ист i Кв . , ист n Кв . - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии; 

в) показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: Кт = 1,0 – при наличии резервного топливоснабжения; Кт = 0,5 – при отсутствии резервного топливоснабжения; 

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
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где ист i Кт . , ист n Кт . - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии; 

г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей: Кб = 1,0 – полная обеспеченность; Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее; Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%. При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
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где ист i Кб . , ист n Кб . - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии; 

д) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчётной тепловой нагрузки к сумме 10 расчётных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %: Оценку уровня резервирования (Кр): от 90% до 100% - Кр = 1,0; от 70% до 90% включительно - Кр = 0,7; от 50% до 70% включительно - Кр = 0,5; от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3; менее 30% включительно - Кр = 0,2. При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
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где ист i Кр . , ист n Кр . - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

е) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле: 
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где экспл Sc - протяжённость тепловых сетей, находящихся в эксплуатации; ветх Sc - протяжённость ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации. 

ж) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением: 
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где nотк – количество отказов за предыдущий год; S – протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) данной системы теплоснабжения [км]. В зависимости от интенсивности отказов (Иотк.тс) определяется показатель надёжности тепловых сетей (Котк.тс): 0 до 0,2 включительно - Котк.тс = 1,0; от 0,2 до 0,6 включительно - Котк.тс = 0,8; от 0,6 до 1,2 включительно - Котк.тс = 0,6; свыше 1,2 - Котк.тс = 0,5.

з) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле: 
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где Qоткл – недоотпуск тепла; Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения. В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надёжности (Кнед): до 0,1% включительно - Кнед = 1,0; от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8; от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6; от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5; свыше 1,0% - Кнед = 0,2. 

и) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0. 

к) показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определённому по нормативам, по основной номенклатуре: 
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где f Км, n Км - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования; n – число показателей, учтённых в числителе. 

л) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по формуле (10) по основной номенклатуре ресурсов 12 (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны превышать 1,0.

м) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношений фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности – кВт) к потребности. 

н) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно- восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях: укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием; наличия основных материально-технических ресурсов; укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ. Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом: 

[image: image230.png]K., =025%K, +0.35*K, +0.3*K,, +0.1*K,

uem an

OGmas oleHKa TOTOBHOCTH JAETCA MO CIIeIYIOMHM KATeTOPHAM:

Keor Kai Ko Knp Kateropas rorossocTa
085-1.0 0.75 1 Gozee VAOBAETBOPHTETHHAR TOTOBHOCTE
085-1.0 200.75 OrpaHIeHHAs FOTOBHOCTS
0.7-0.84 0.5 1 Goree OTPARITICHHAZ TOTOBHOCTS
07084 2005 HETOTOBHOCTS

senee 0.7 - HerotosHoCTE





Общая оценка готовности даётся по следующим категориям: Кгот Кп; Км; Ктр Категория готовности 0,85-1,0 0,75 и более удовлетворительная готовность 0,85-1,0 до 0,75 ограниченная готовность 0,7-0,84 0,5 и более ограниченная готовность 0,7-0,84 до 0,5 неготовность менее 0,7 - неготовность 

3. Оценка надёжности систем теплоснабжения.

а) оценка надёжности источников тепловой энергии. В зависимости от полученных показателей надёжности Кэ, Кв, Кт и источники тепловой энергии могут быть оценены как: надёжные - при Кэ=Кв=Кт=1; малонадёжные - при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт. ненадёжные - при значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт. 

б) оценка надёжности тепловых сетей. В зависимости от полученных показателей надёжности тепловые сети могут быть оценены как: высоконадёжные - более 0,9; 13 надёжные - 0,75 - 0,9; малонадёжные - 0,5 – 0,74; ненадёжные - менее 0,5.

в) оценка надёжности систем теплоснабжения в целом. Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей:
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Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения Ибресинского муниципального округа представлена в 0.
Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения Ибресинского муниципального округа

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Показатель надежности электроснабжения
	Показатель надежности водоснабжения
	Показатель надежности топливоснабжения
	Показатель надежности оборудования источника
	Показатель соответствия тепловой мощности источника и теплосети
	Показатель уровня резервирования источника и теплосетей
	Показатель надежности тепловых сетей
	Показатель надежности теплового источника
	Показатель аварийного недоотпуска тепла
	Показатель укомплектованности ремонтным персоналом
	Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием
	Показатель наличия основных материально-технических ресурсов
	Показатель наличия передвижных источников электропитания
	Показатель готовности ТСО к устранению аварий
	Оценка надежности источников тепловой энергии
	Оценка надежности 

тепловых сетей 
	Оценка надежности систем теплоснабжения в целом

	
	
	Кэ
	Кв
	Кт
	Ки
	Кб
	Кр
	Котк.тс
	Котк.ит
	Кнед
	Кп
	Км
	Ктр
	Кист
	Кгот
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Котельная «Мира 41б»
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	1,0
	0,2
	1,0
	0,57
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	ненадежн.
	высоконад.
	ненадежн.

	2
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	1,0
	0,2
	1,0
	0,57
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	ненадежн.
	высоконад.
	ненадежн.

	3
	Котел по ул. Мира, 33А
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	1,0
	0,2
	1,0
	0,57
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	ненадежн.
	высоконад.
	ненадежн.

	4
	Котельная «Квартальная»
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	1,0
	0,2
	1,0
	0,57
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	ненадежн.
	высоконад.
	ненадежн.

	5
	Котлы «РТП»
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	1,0
	0,2
	1,0
	0,57
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	ненадежн.
	высоконад.
	ненадежн.

	6
	Котельная «ЦРБ»
	0,6
	0,6
	1,0
	1,0
	0,8
	0,2
	1,0
	0,73
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	ненадежн.
	высоконад.
	ненадежн.

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	1,0
	0,2
	1,0
	0,57
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	ненадежн.
	высоконад.
	ненадежн.

	8
	Котельная «ФОК»
	1,0
	0,6
	1,0
	1,0
	1,0
	0,2
	1,0
	0,87
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	малодежн.
	высоконад.
	малодежн.

	9
	Котельная «Новочурашево»
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	0,8
	0,2
	1,0
	0,57
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	ненадежн.
	высоконад.
	ненадежн.

	10
	Котельная №5
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	1,0
	0,2
	1,0
	0,57
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	ненадежн.
	высоконад.
	ненадежн.

	11
	Котельная №6
	1,0
	0,6
	0,5
	1,0
	1,0
	0,2
	1,0
	0,70
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	ненадежн.
	высоконад.
	ненадежн.

	12
	Котельная №7
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	1,0
	0,2
	1,0
	0,57
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	ненадежн.
	высоконад.
	ненадежн.

	13
	Котельная №9
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	1,0
	0,2
	1,0
	0,57
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	ненадежн.
	высоконад.
	ненадежн.

	14
	Котельная №10
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	1,0
	0,2
	1,0
	0,57
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	ненадежн.
	высоконад.
	ненадежн.

	15
	Котельная «РДК»
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	0,8
	0,2
	1,0
	0,57
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	ненадежн.
	высоконад.
	ненадежн.

	16
	Котельная «Радуга»
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	1,0
	0,2
	1,0
	0,57
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	ненадежн.
	высоконад.
	ненадежн.

	17
	Котельная «Кооперативная 26»
	0,6
	0,6
	1,0
	1,0
	1,0
	0,2
	1,0
	0,73
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	ненадежн.
	высоконад.
	ненадежн.

	18
	БМК-1
	1,0
	0,6
	1,0
	1,0
	1,0
	0,2
	1,0
	0,87
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	малодежн.
	высоконад.
	малодежн.

	19
	Котельная коммунальной бани
	0,6
	0,6
	0,5
	1,0
	1,0
	0,2
	1,0
	0,57
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	ненадежн.
	высоконад.
	ненадежн.


Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Для оценки надежности теплоснабжения, с точки зрения численности отказов на участках тепловых сетей, применен количественный метод анализа. Данный метод направлен на выявление динамики изменения частоты отказов (аварий) на составных элементах тепловой сети (шт.).

В Табл. 11.2 представлен поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях.

Поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях

	№ пп
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	2025 год

	1
	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	1/км/год
	0,00

	1.1.
	в отопительный период, 1/км/оп
	1/км/оп
	0,00

	1.2.
	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	1/км/год
	0,00

	2
	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	1/км/год
	0,00

	2.1.
	в отопительный период, 1/км/оп
	1/км/оп
	0,00

	2.2.
	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	1/км/год
	0,00

	3
	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	1/км/год
	0,00

	4
	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	1/км/год
	0,00


Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями: 

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами; 

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах; 

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс. 

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. 

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97. 

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источников тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности; 

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории: 

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: 

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С. 

Третья категория – остальные потребители.

Метод и результат обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийных ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Информация по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (конкретных участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации) и среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей, не предоставлена.

Результаты оценки вероятности отказа (аварийных ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

На основании предоставленной информации по году прокладки тепловых сетей от централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа выполнен расчет надежности в ПРК «Зулу».

Стационарная вероятность рабочего состояния тепловой сети представлена в Табл. 11.3.

Стационарная вероятность рабочего состояния тепловой сети

	№
	Наименование источника
	Вероятность рабочего состояния тепловой сети 

	1
	Котельная «Мира 41б»
	0,989289

	2
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	0,923521

	3
	Котел по ул. Мира, 33А
	0,999993

	4
	Котельная «Квартальная»
	0,998531

	5
	Котлы «РТП»
	0,999846

	6
	Котельная «ЦРБ»
	0,999946

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	1,000000

	8
	Котельная «ФОК»
	1,000000

	9
	Котельная «Новочурашево»
	1,000000

	10
	Котельная №5
	1,000000

	11
	Котельная №6
	1,000000

	12
	Котельная №7
	1,000000

	13
	Котельная №9
	1,000000

	14
	Котельная №10
	1,000000

	15
	Котельная «РДК»
	1,000000

	16
	Котельная «Радуга»
	1,000000

	17
	Котельная «Кооперативная 26»
	1,000000

	18
	БМК-1
	1,000000

	19
	Котельная коммунальной бани
	1,000000


Из Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 27.03.2018, с изм. от 10.07.2018) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») – расчет надежности рассчитывается из допустимой продолжительности перерыва отопления: не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C. В связи с этим, согласно расчету надежности, выполненного в ПРК «Зулу», все подключенные потребители непосредственно к магистральным тепловым сетям обеспечены надежным теплоснабжением.

Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты расчетов коэффициента готовности и величины недоотпуска по потребителям тепловой энергии по каждому централизованному источнику тепловой энергии представлены в Табл. 11.4.

Результаты расчетов коэффициента готовности и величины недоотпуска тепла потребителям за отопительный период 2024-2025 гг.

	№
	Адрес узла ввода
	Суммарная договорная нагрузка, Гкал/ч
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты за отопительный период, Гкал

	Котельная «Мира 41б»

	1
	Энгельса, 71
	0,0250
	0,9738
	1,8318

	2
	Энгельса, 69
	0,0360
	0,9729
	2,4771

	3
	Энгельса, 67
	0,0600
	0,9699
	4,7195

	4
	Энгельса, 65
	0,0370
	0,9716
	2,7336

	5
	Энгельса, 63
	0,0570
	0,9677
	4,5386

	6
	Энгельса, 61
	0,0370
	0,9703
	2,8616

	7
	Энгельса, 59
	0,0250
	0,9698
	1,9249

	8
	Энгельса, 57
	0,0360
	0,9718
	2,7266

	9
	Энгельса, 55
	0,0370
	0,9746
	2,8022

	10
	Энгельса, 53
	0,0780
	0,9743
	5,9565

	11
	Энгельса, 51
	0,0500
	0,9753
	3,7216

	12
	Мира, 41
	0,0300
	0,9710
	2,3360

	13
	Мира, 36
	0,0350
	0,9725
	2,7232

	14
	Герцена, 10
	0,0450
	0,9703
	3,4009

	15
	Герцена, 6
	0,0570
	0,9741
	4,2172

	16
	Герцена, 4
	0,0370
	0,9727
	2,8249

	17
	Герцена, 2
	0,0500
	0,9734
	3,7662

	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а

	1
	Мира, 9а
	0,0140
	0,9924
	0,3290

	2
	Мира, 7а
	0,0720
	0,9906
	2,3376

	3
	Воинов-Интернационалистов, 23
	0,0750
	0,9872
	2,5050

	4
	Воинов-Интернационалистов, 21
	0,0800
	0,9872
	2,6895

	5
	Воинов-Интернационалистов, 19
	0,0740
	0,9895
	2,4321

	6
	Воинов-Интернационалистов, 17
	0,1260
	0,9895
	4,1906

	7
	Воинов-Интернационалистов, 15
	0,0740
	0,9917
	2,3981

	Котел по ул. Мира, 33А

	1
	Мира, 33
	0,0570
	0,9787
	3,0633

	2
	Мира, 31а
	0,0550
	0,9792
	2,9600

	3
	Мира, 29
	0,0410
	0,9796
	2,2144

	4
	Мира, 27
	0,0600
	0,9823
	3,0565

	5
	Мира, 25а
	0,0760
	0,9826
	4,1062

	6
	Мира, 23
	0,2830
	0,9776
	13,4886

	7
	Герцена, 9
	0,0660
	0,9851
	3,4854

	8
	Герцена, 8
	0,0530
	0,9853
	2,7651

	Котельная «Квартальная»

	1
	Энгельса, 8а
	0,0860
	0,9966
	0,7037

	2
	Школьная, 5
	0,0290
	0,9966
	0,2388

	3
	Школьная, 4с2
	0,0440
	0,9965
	0,3130

	4
	Школьная, 4с1
	0,2120
	0,9965
	1,6018

	5
	Школьная, 4
	0,2480
	0,9965
	1,8887

	6
	Школьная, 3а
	0,0190
	0,9966
	0,1489

	7
	Школьная, 1
	0,0510
	0,9966
	0,3999

	8
	Садовая, 7
	0,0950
	0,9966
	0,7661

	9
	Садовая, 6
	0,0480
	0,9967
	0,3685

	10
	Садовая, 3г
	0,0050
	0,9965
	0,0292

	11
	Садовая, 3
	0,0520
	0,9965
	0,4215

	12
	Почтовая, 1
	0,1680
	0,9966
	1,4242

	13
	Пионерская, 29
	0,1280
	0,9966
	1,0576

	14
	Пионерская, 27
	0,0770
	0,9965
	1,0622

	15
	Пионерская, 22
	0,0850
	0,9967
	0,7081

	16
	Маресьева, 63
	0,0550
	0,9966
	0,4256

	17
	Маресьева, 53
	0,0770
	0,9966
	0,6483

	18
	Маресьева, 51
	0,0750
	0,9966
	0,6314

	19
	Маресьева, 49г
	0,0330
	0,9965
	0,2032

	20
	Маресьева, 49
	0,1580
	0,9966
	1,2821

	21
	Маресьева, 45
	0,1190
	0,9967
	0,9617

	22
	Маресьева, 41г
	0,0120
	0,9965
	0,0659

	23
	Маресьева, 41
	0,1510
	0,9966
	1,2105

	24
	Маресьева, 39
	0,0220
	0,9969
	0,1729

	25
	Кооперативная, 6
	0,1410
	0,9966
	1,1825

	26
	Кооперативная, 5
	0,0970
	0,9965
	0,7654

	27
	Кооперативная, 4
	0,2160
	0,9966
	1,8055

	28
	Кооперативная, 2
	0,0210
	0,9966
	0,1638

	Котлы «РТП»

	1
	Сельхозтехники, 22
	0,0770
	0,9997
	0,0847

	2
	Сельхозтехники, 21
	0,0420
	0,9996
	0,0468

	3
	Сельхозтехники, 20
	0,0800
	0,9999
	0,0890

	4
	Сельхозтехники, 14
	0,0590
	0,9996
	0,0659

	5
	Сельхозтехники, 12
	0,0340
	0,9997
	0,0371

	Котельная «ЦРБ»

	1
	Сельхозтехники, 8
	0,1330
	0,9994
	0,3170

	2
	Сельхозтехники, 6
	0,1080
	0,9993
	0,2594

	3
	Сельхозтехники, 4
	0,1040
	0,9993
	0,2497

	4
	Сельхозтехники, 2
	0,0060
	0,9993
	0,0097

	5
	Кооперативная, 31
	0,1790
	0,9992
	0,4292

	6
	Кооперативная, 27т
	0,0500
	0,9992
	0,1214

	7
	Кооперативная, 27ст
	0,2080
	0,9991
	0,5070

	8
	Кооперативная, 27ск
	0,0100
	0,9991
	0,0241

	9
	Кооперативная, 27м
	0,0090
	0,9991
	0,0188

	10
	Кооперативная, 27
	0,0920
	0,9991
	0,2254

	11
	Кооперативная, 25
	0,0620
	0,9993
	0,1496

	12
	Илларионова, 2а
	0,0170
	0,9994
	0,0270

	Котельная «Кирова 28б»

	1
	Кирова, 28а
	0,0760
	1,0000
	0,0006

	Котельная «ФОК»

	1
	Энгельса, 25а
	0,0670
	0,9996
	0,0955

	2
	Энгельса, 19а
	0,0340
	0,9996
	0,0489

	3
	Энгельса, 15а
	0,0680
	0,9997
	0,0969

	4
	Энгельса, 15
	0,0810
	0,9996
	0,1162

	5
	Энгельса, 13
	0,0550
	0,9996
	0,0793

	6
	Никольская, 9
	0,2170
	0,9995
	0,3358

	Котельная «Новочурашево»

	1
	Ленина, 34
	0,0920
	0,9998
	0,0560

	2
	Ленина, 32б
	0,0240
	0,9998
	0,0144

	3
	Ленина, 32
	0,2620
	0,9997
	0,1709

	4
	Ленина, 15
	0,1160
	0,9998
	0,0842

	5
	Ленина, 13б
	0,0010
	
	

	Котельная №5

	1
	Маресьева, 17
	0,056
	0,999833
	0,0626

	2
	Маресьева, 15а
	0,002
	0,999518
	0,002

	3
	Маресьева, 15
	0,037
	0,99977
	0,0414

	4
	Маресьева, 11
	0,082
	0,999754
	0,0976

	5
	Маресьева, 9
	0,057
	0,999752
	0,0671

	Котельная №6

	1
	Советская, 36
	0,05
	0,999999
	0,0073

	2
	Советская, 35
	0,044
	0,999946
	0,0064

	Котельная №7

	1
	Свердлова, 12
	0,007
	0,999909
	0,0021

	2
	Свердлова, 8
	0,067
	0,999943
	0,0245

	Котельная №9

	1
	Леспромхозная, 13
	0,051
	1
	0,0068

	Котельная №10

	1
	Дмитрова, 13
	0,048
	1
	0,0064

	Котельная «РДК»

	1
	Маресьева, 20
	0,238
	0,999998
	0,0068

	2
	Комсомольская, 8
	0,022
	0,999994
	0,001

	Котельная «Радуга»

	1
	Комсомольская, 17
	0,002
	0,999926
	0,0003

	2
	Кирова, 70
	0,09
	0,99993
	0,017

	3
	Дзержинского, 4
	0,055
	0,999992
	0,0097

	Котельная «Кооперативная 26»

	1
	Кооперативная, 26
	0,074
	1
	0

	БМК-1

	1
	Комсомольская, 33уч
	0,048
	0,999734
	0,038

	2
	Комсомольская, 33теп
	0,006
	0,999709
	0,0046

	3
	Комсомольская, 33ст.к
	0,083
	0,999732
	0,0673

	4
	Комсомольская, 33мл.к
	0,072
	0,999731
	0,0583

	5
	Комсомольская, 33к
	0,006
	0,99971
	0,0045

	6
	Комсомольская, 33б
	0,009
	0,999721
	0,0068

	Котельная коммунальной бани

	1
	Мира, 42А
	0,045
	0,999991
	0,0012


Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,979665, что выше нормативного значения 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям от котельной «Мира 41б» составляет 153,9879 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,987174, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям от котла по ул. В.Интернационалистов, 21а составляет 16,8819 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,967312, что незначительно ниже нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям от котла по ул. Мира, 33А составляет 98,4653 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,999075, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям котельной «Квартальная» составляет 25,4025 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,999626, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям котлов «РТП» составляет 0,4087 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,999059, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям котельной «ЦРБ» составляет 2,3383 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 1, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям котельной «Кирова 28б» составляет 0,0006 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,999596, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям котельной «ФОК» составляет 0,9099 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,999703, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям котельной «Новочурашево» составляет 0,3255 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,999665, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям котельной №5 составляет 0,3011 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,999946, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям котельной №6 составляет 0,0153 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,999905, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям котельной №7 составляет 0,0302 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,999945, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям котельной №9 составляет 0,0075 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,999945, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям котельной №10 составляет 0,007 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,999994, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям котельной «РДК» составляет 0,0078 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,999933, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям котельной «Радуга» составляет 0,0308 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 1, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012) – котельная «Кооперативная 26». 

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,99993, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям БМК-1 составляет 0,1969 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,999991, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям котельной коммунальной бани составляет 0,012 Гкал/ОП.

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Результаты оценки недоотпуска тепла по каждому централизованному источнику тепловой энергии представлены в п.п. 11.4.

Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Данной схемой теплоснабжения не предусматриваются мероприятия по резервированию источников тепловой энергии.

Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Мероприятия по замене тепловых сетей для повышения надежности по сценарию развития №1 учтены в Табл. 5.1., по сценарию развития №2 – в Табл. 5.2., а также в Табл. 1.6 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)

Информация указана в п. 3.11.

Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Данной схемой теплоснабжения не предусматривается применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий. Инвестиционной программой МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа на 2025-2029 годы предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция котельной №5 (замена газовой горелки на FBR K4/2 TL EVO 2+R/CE D1-S) (2027 г.);

- реконструкция котельной «Квартальная» (замена котла КВа-1,5 (2015 г.) на котел водогрейный жаротрубный WYBERG V1800) (2028 г.).

Установка резервного оборудования

Данной схемой теплоснабжения не предусматривается дополнительная установка резервного оборудования на источниках тепловой энергии городского поселения.

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

На территории Ибресинского муниципального округа не предусматривается организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть. 

Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения

На территории Ибресинского муниципального округа не предусматривается резервирование тепловых сетей смежных районов.

Устройство резервных насосных станций

Устройство резервных насосных станций на территории Ибресинского муниципального округа не предусматривается.

Установка баков-аккумуляторов

В перспективе на централизованных источников тепла муниципального округа не предусматривается установка баков-аккумуляторов для сглаживания пиков нагрузок разбора горячего водоснабжения в связи с отсутствием потребителей, подключенных к системе теплоснабжения по открытой схеме.

Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

За период, прошедший с момента последней актуализации схемы теплоснабжения (2025 г.) и до настоящей актуализации (2026 г.) произошли изменения в показателях надежности теплоснабжения с учетом введенных в эксплуатацию реконструированного участка тепловых сетей в 2025 г. от котельной «Квартальная» и до УТ-4.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Фактически осуществленные инвестиции в мероприятия, предусмотренные схемой теплоснабжения, за период актуализации отсутствуют. Изменения в финансовых потребностях, источниках финансирования и показателях фактической эффективности мероприятий связаны с переносом сроков выполнения мероприятий надземных участков тепловой сети за счет замены трубопроводов на новые трубы в пенополиуретановой изоляции с оцинкованным покрытием с увеличением срока службы.

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения приведены основания вложения инвестиций в мероприятия по источникам тепловой энергии в рамках каждого из Сценариев, итоговая стоимость на реализацию проектов приведена в сводных таблицах ниже.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Схемой предусмотрены следующие источники инвестиций: 

Инвестиционная составляющая в тарифе РСО;

Амортизационные отчисления;

Прибыль организации за счет реализации дополнительных объемов тепловой энергии; 

Экономия денежных средств за счет оптимизации эксплуатационных затрат; 

Плата за подключение.

Вышеуказанные источники финансирования являются наиболее оптимальными по сравнению с кредитными ресурсами (привлекаемые из коммерческих банков), так как процентные платежи по кредиту являются одним из элементов себестоимости, значительно повышающих тариф, и как следствие, оказывают негативное влияние на лояльность потребителей и их платёжеспособность. Кредитные ресурсы эффективны и оптимальны в том случае, если планируется нововведение, значительно снижающее себестоимость тарифа, и как следствие, процентные платежи не будут существенно влиять на структуру себестоимости и сам тариф.

Расчеты экономической эффективности инвестиций

В связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программой МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа расчет экономической эффективности инвестиций для источников тепловой энергии и тепловых сетей не выполнялся. 

К тому же, наличие источников финансирования должно быть подтверждено соответствующими нормативными правовыми актами и (или) договорами (соглашениями). 

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения приведены в Главе 14 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Изменения в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности отсутствуют. Информация по-фактически осуществленных инвестиций в реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей не предоставлена.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа

Фактические значения индикаторов развития систем теплоснабжения за период актуализации не требуют корректировки перспективных значений, утвержденных действующей схемой теплоснабжения.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, не предоставлена.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, не предоставлена.

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Расчетная величина удельного расхода условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии приведен в Табл. 13.1.

Расчетный удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	1
	Котельная «Мира 41б»
	кг.у.т/Гкал
	160,082
	160,082
	160,082
	160,082
	160,082
	160,082
	160,082

	2
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	кг.у.т/Гкал
	156,128
	156,128
	156,128
	156,128
	156,128
	156,128
	156,128

	3
	Котел по ул. Мира, 33А
	кг.у.т/Гкал
	156,128
	156,128
	156,128
	156,128
	156,128
	156,128
	156,128

	4
	Котельная «Квартальная»
	кг.у.т/Гкал
	160,676
	160,676
	160,676
	160,676
	160,676
	160,676
	160,676

	5
	Котлы «РТП»
	кг.у.т/Гкал
	150,980
	150,980
	150,980
	150,980
	150,980
	150,980
	150,980

	6
	Котельная «ЦРБ»
	кг.у.т/Гкал
	156,986
	156,986
	156,986
	156,986
	156,986
	156,986
	156,986

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	кг.у.т/Гкал
	157,427
	157,427
	157,427
	157,427
	157,427
	157,427
	157,427

	8
	Котельная «ФОК»
	кг.у.т/Гкал
	162,015
	162,015
	162,015
	162,015
	162,015
	162,015
	162,015

	9
	Котельная «Новочурашево»
	кг.у.т/Гкал
	162,202
	162,202
	162,202
	162,202
	162,202
	162,202
	162,202

	10
	Котельная №5
	кг.у.т/Гкал
	162,458
	162,458
	162,458
	162,458
	162,458
	162,458
	162,458

	11
	Котельная №6
	кг.у.т/Гкал
	160,893
	160,893
	160,893
	160,893
	160,893
	160,893
	160,893

	12
	Котельная №7
	кг.у.т/Гкал
	161,896
	161,896
	161,896
	161,896
	161,896
	161,896
	161,896

	13
	Котельная №9
	кг.у.т/Гкал
	159,992
	159,992
	159,992
	159,992
	159,992
	159,992
	159,992

	14
	Котельная №10
	кг.у.т/Гкал
	160,082
	160,082
	160,082
	160,082
	160,082
	160,082
	160,082

	15
	Котельная «РДК»
	кг.у.т/Гкал
	162,006
	162,006
	162,006
	162,006
	162,006
	162,006
	162,006

	16
	Котельная «Радуга»
	кг.у.т/Гкал
	161,156
	161,156
	161,156
	161,156
	161,156
	161,156
	161,156

	17
	Котельная «Кооперативная 26»
	кг.у.т/Гкал
	161,011
	161,011
	161,011
	161,011
	161,011
	161,011
	161,011

	18
	БМК-1
	кг.у.т/Гкал
	159,190
	159,190
	159,190
	159,190
	159,190
	159,190
	159,190

	19
	Котельная коммунальной бани
	кг.у.т/Гкал
	164,696
	164,696
	164,696
	164,696
	164,696
	164,696
	164,696


Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение годовой величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети приведено в Табл. 13.2.

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	1
	Котельная «Мира 41б»
	Гкал/(м2)
	4,886
	4,886
	4,886
	4,886
	4,886
	4,886
	4,886

	2
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	Гкал/(м2)
	3,785
	3,785
	3,785
	3,785
	3,785
	3,785
	3,785

	3
	Котел по ул. Мира, 33А
	Гкал/(м2)
	4,067
	4,067
	4,067
	4,067
	4,067
	4,067
	4,067

	4
	Котельная «Квартальная»
	Гкал/(м2)
	2,911
	2,871
	2,831
	2,791
	2,750
	2,750
	2,750

	5
	Котлы «РТП»
	Гкал/(м2)
	3,646
	3,646
	3,646
	3,646
	3,646
	3,646
	3,646

	6
	Котельная «ЦРБ»
	Гкал/(м2)
	3,960
	3,415
	3,415
	3,415
	3,415
	3,415
	3,415

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	Гкал/(м2)
	4,750
	4,740
	4,730
	4,721
	4,711
	4,673
	4,673

	8
	Котельная «ФОК»
	Гкал/(м2)
	2,178
	2,178
	2,178
	2,178
	2,178
	2,178
	2,178

	9
	Котельная «Новочурашево»
	Гкал/(м2)
	3,532
	3,036
	3,025
	3,044
	3,033
	3,023
	3,023

	10
	Котельная №5
	Гкал/(м2)
	3,039
	3,039
	3,039
	3,039
	3,039
	3,039
	3,039

	11
	Котельная №6
	Гкал/(м2)
	3,228
	3,228
	3,228
	3,228
	3,228
	3,228
	3,228

	12
	Котельная №7
	Гкал/(м2)
	3,230
	3,230
	3,230
	3,230
	3,230
	3,230
	3,230

	13
	Котельная №9
	Гкал/(м2)
	3,871
	3,871
	3,871
	3,871
	3,871
	3,871
	3,871

	14
	Котельная №10
	Гкал/(м2)
	3,845
	3,845
	3,845
	3,845
	3,845
	3,845
	3,845

	15
	Котельная «РДК»
	Гкал/(м2)
	4,379
	4,377
	4,374
	4,371
	4,368
	4,360
	4,360

	16
	Котельная «Радуга»
	Гкал/(м2)
	3,448
	3,448
	3,448
	3,448
	3,448
	3,448
	3,448

	17
	Котельная «Кооперативная 26»
	Гкал/(м2)
	3,347
	3,347
	3,347
	3,347
	3,347
	3,347
	3,347

	18
	БМК-1
	Гкал/(м2)
	2,088
	2,088
	2,088
	2,088
	2,088
	2,088
	2,088

	19
	Котельная коммунальной бани
	Гкал/(м2)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициенты использования установленной тепловой мощности приведены в Табл. 13.3.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	1
	Котельная «Мира 41б»
	%
	28,986
	28,738
	28,491
	28,243
	27,995
	27,995
	27,995

	2
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	%
	17,550
	17,550
	17,550
	17,550
	17,550
	17,550
	17,550

	3
	Котел по ул. Мира, 33А
	%
	24,565
	24,288
	24,011
	23,734
	23,457
	23,457
	23,457

	4
	Котельная «Квартальная»
	%
	33,704
	33,589
	33,473
	28,687
	28,587
	28,587
	28,587

	5
	Котлы «РТП»
	%
	15,375
	15,375
	15,375
	15,375
	15,375
	15,375
	15,375

	6
	Котельная «ЦРБ»
	%
	16,119
	16,095
	16,072
	16,049
	16,025
	16,025
	16,025

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	%
	13,942
	13,613
	13,284
	12,954
	12,625
	14,248
	14,238

	8
	Котельная «ФОК»
	%
	11,152
	11,154
	11,155
	11,157
	11,158
	11,158
	11,158

	9
	Котельная «Новочурашево»
	%
	21,674
	20,747
	19,820
	18,893
	17,966
	22,575
	22,564

	10
	Котельная №5
	%
	13,384
	13,384
	13,384
	13,384
	13,384
	13,384
	13,384

	11
	Котельная №6
	%
	18,719
	18,719
	18,719
	18,719
	18,719
	18,719
	18,719

	12
	Котельная №7
	%
	17,079
	17,079
	17,079
	17,079
	17,079
	17,079
	17,079

	13
	Котельная №9
	%
	17,874
	17,874
	17,874
	17,874
	17,874
	17,874
	17,874

	14
	Котельная №10
	%
	16,845
	16,845
	16,845
	16,845
	16,845
	16,845
	16,845

	15
	Котельная «РДК»
	%
	47,439
	46,421
	45,403
	44,384
	43,366
	48,431
	48,421

	16
	Котельная «Радуга»
	%
	11,267
	11,267
	11,267
	11,267
	11,267
	11,267
	11,267

	17
	Котельная «Кооперативная 26»
	%
	10,501
	10,501
	10,501
	10,501
	10,501
	10,501
	10,501

	18
	БМК-1
	%
	22,939
	22,939
	22,939
	22,939
	22,939
	22,939
	22,939

	19
	Котельная коммунальной бани
	%
	14,144
	14,144
	14,144
	14,144
	14,144
	14,144
	14,144


Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке приведена в Табл. 13.4.

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	1
	Котельная «Мира 41б»
	м2/(Гкал/ч)
	259,58
	259,58
	259,58
	259,58
	259,58
	259,58
	259,58

	2
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	м2/(Гкал/ч)
	178,94
	178,94
	178,94
	178,94
	178,94
	178,94
	178,94

	3
	Котел по ул. Мира, 33А
	м2/(Гкал/ч)
	212,99
	212,99
	212,99
	212,99
	212,99
	212,99
	212,99

	4
	Котельная «Квартальная»
	м2/(Гкал/ч)
	219,00
	219,00
	219,00
	219,00
	219,00
	219,00
	219,00

	5
	Котлы «РТП»
	м2/(Гкал/ч)
	214,10
	214,10
	214,10
	214,10
	214,10
	214,10
	214,10

	6
	Котельная «ЦРБ»
	м2/(Гкал/ч)
	134,82
	156,33
	156,33
	156,33
	156,33
	156,33
	156,33

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	м2/(Гкал/ч)
	75,79
	75,79
	75,79
	75,79
	75,79
	75,79
	75,79

	8
	Котельная «ФОК»
	м2/(Гкал/ч)
	234,15
	234,15
	234,15
	234,15
	234,15
	234,15
	234,15

	9
	Котельная «Новочурашево»
	м2/(Гкал/ч)
	202,65
	234,91
	234,91
	232,68
	232,68
	232,68
	232,68

	10
	Котельная №5
	м2/(Гкал/ч)
	361,11
	361,11
	361,11
	361,11
	361,11
	361,11
	361,11

	11
	Котельная №6
	м2/(Гкал/ч)
	170,02
	170,02
	170,02
	170,02
	170,02
	170,02
	170,02

	12
	Котельная №7
	м2/(Гкал/ч)
	318,78
	318,78
	318,78
	318,78
	318,78
	318,78
	318,78

	13
	Котельная №9
	м2/(Гкал/ч)
	83,40
	83,40
	83,40
	83,40
	83,40
	83,40
	83,40

	14
	Котельная №10
	м2/(Гкал/ч)
	85,00
	85,00
	85,00
	85,00
	85,00
	85,00
	85,00

	15
	Котельная «РДК»
	м2/(Гкал/ч)
	74,98
	74,98
	74,98
	74,98
	74,98
	74,98
	74,98

	16
	Котельная «Радуга»
	м2/(Гкал/ч)
	133,71
	133,71
	133,71
	133,71
	133,71
	133,71
	133,71

	17
	Котельная «Кооперативная 26»
	м2/(Гкал/ч)
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14
	4,14

	18
	БМК-1
	м2/(Гкал/ч)
	166,17
	166,17
	166,17
	166,17
	166,17
	166,17
	166,17

	19
	Котельная коммунальной бани
	м2/(Гкал/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

В Ибресинском муниципальном округе отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, реализуемой внешним потребителям.

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

В Ибресинском муниципальном округе отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, реализуемой внешним потребителям.

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

В Ибресинском муниципальном округе отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, реализуемой внешним потребителям.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии приведена в Табл. 13.5.

Коэффициент использования теплоты топлива комбинированных источников

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	1
	Котельная «Мира 41б»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котел по ул. Мира, 33А
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Котельная «Квартальная»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Котлы «РТП»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Котельная «ЦРБ»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Котельная «ФОК»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Котельная «Новочурашево»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Котельная №5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Котельная №6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная №7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Котельная №9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Котельная №10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Котельная «РДК»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Котельная «Радуга»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Котельная «Кооперативная 26»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	БМК-1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Котельная коммунальной бани
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей приведен в Табл. 13.6.

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	1
	Котельная «Мира 41б»
	-
	41,48
	38,33
	35,18
	32,03
	28,87
	33,87
	38,87

	2
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	-
	39,57
	40,57
	41,57
	42,57
	43,57
	48,57
	53,57

	3
	Котел по ул. Мира, 33А
	-
	40,64
	36,92
	33,21
	29,50
	25,78
	30,78
	35,78

	4
	Котельная «Квартальная»
	-
	23,21
	21,85
	20,49
	19,13
	17,76
	22,76
	27,76

	5
	Котлы «РТП»
	-
	35,00
	36,00
	37,00
	38,00
	39,00
	44,00
	49,00

	6
	Котельная «ЦРБ»
	-
	21,66
	20,41
	19,15
	17,89
	16,64
	21,64
	26,64

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	-
	8,00
	9,00
	10,00
	11,00
	12,00
	17,00
	22,00

	8
	Котельная «ФОК»
	-
	17,77
	17,93
	18,09
	18,25
	18,41
	23,41
	28,41

	9
	Котельная «Новочурашево»
	-
	20,64
	21,64
	22,64
	23,64
	24,64
	29,64
	34,64

	10
	Котельная №5
	-
	21,68
	21,35
	21,02
	20,69
	20,36
	25,36
	30,36

	11
	Котельная №6
	-
	22,11
	23,11
	24,11
	25,11
	26,11
	31,11
	36,11

	12
	Котельная №7
	-
	28,00
	29,00
	30,00
	31,00
	32,00
	37,00
	42,00

	13
	Котельная №9
	-
	19,00
	20,00
	21,00
	22,00
	23,00
	28,00
	33,00

	14
	Котельная №10
	-
	19,00
	20,00
	21,00
	22,00
	23,00
	28,00
	33,00

	15
	Котельная «РДК»
	-
	27,58
	28,58
	29,58
	30,58
	31,58
	36,58
	41,58

	16
	Котельная «Радуга»
	-
	19,70
	20,70
	21,70
	22,70
	23,70
	28,70
	33,70

	17
	Котельная «Кооперативная 26»
	-
	12,00
	13,00
	14,00
	15,00
	16,00
	21,00
	26,00

	18
	БМК-1
	-
	11,34
	12,34
	13,34
	14,34
	15,34
	20,34
	25,34

	19
	Котельная коммунальной бани
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей приведено в Табл. 13.7.

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	1
	Котельная «Мира 41б»
	-
	0,043
	0,455
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котел по ул. Мира, 33А
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Котельная «Квартальная»
	-
	0,114
	-
	0,075
	0,082
	-
	-
	-

	5
	Котлы «РТП»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Котельная «ЦРБ»
	-
	-
	-
	-
	0,287
	-
	-
	-

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Котельная «ФОК»
	-
	0,083
	-
	-
	0,120
	-
	-
	-

	9
	Котельная «Новочурашево»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Котельная №5
	-
	0,289
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Котельная №6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная №7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Котельная №9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Котельная №10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Котельная «РДК»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Котельная «Радуга»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Котельная «Кооперативная 26»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	БМК-1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Котельная коммунальной бани
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии приведено в Табл. 13.8.

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2035
	2036 - 2037

	1
	Котельная «Мира 41б»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котел по ул. Мира, 33А
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Котельная «Квартальная»
	-
	-
	-
	1,000
	-
	-
	-
	-

	5
	Котлы «РТП»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Котельная «ЦРБ»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Котельная «Кирова 28б»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Котельная «ФОК»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Котельная «Новочурашево»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Котельная №5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Котельная №6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная №7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Котельная №9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Котельная №10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Котельная «РДК»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Котельная «Радуга»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Котельная «Кооперативная 26»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	БМК-1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Котельная коммунальной бани
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российского Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Информация о фактах нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российского Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не предоставлена.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

За период актуализации новые проекты схемы теплоснабжения, влияющие на ценовые (тарифные) последствия для потребителей, не предусмотрены. Изменения тарифных последствий реализации мероприятий схемы отсутствуют.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифы для теплоснабжающей организации утверждены непосредственно на эксплуатацию источников тепловой энергии и тепловых сетей. Изменение тарифа для потребителей тепловой энергии происходит с учетом предельного индекса на изменения размера платы за коммунальные услуги представлен ниже.
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Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО будут совпадать с моделями по потребителям систем теплоснабжения.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа отображена на 0.
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Динамика изменения тарифа на тепловую энергию для МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа по предельному росту для потребителей на территории Ибресинского муниципального округа.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Изменения в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации за период актуализации отсутствуют. Актуализированные сведения реестра систем теплоснабжения и реестра ЕТО соответствуют ранее утвержденным сведениям. Основания для внесения изменений отсутствуют.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Ибресинского муниципального округа

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения приведен в Табл. 15.1.

Перечень теплоснабжающих организаций

	№ п/п
	Наименование организации
	Наименование источника

	1
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Мира 41б»

	2
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а

	3
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. Мира, 33А

	4
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Квартальная»

	5
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котлы «РТП»

	6
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ЦРБ»

	7
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кирова 28б»

	8
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ФОК»

	9
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Новочурашево»

	10
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №5

	11
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №6

	12
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №7

	13
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №9

	14
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №10

	15
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «РДК»

	16
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Радуга»

	17
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кооперативная 26»

	18
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	БМК-1

	19
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная коммунальной бани


Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав ЕТО приведен в Табл. 15.2.

Перечень теплоснабжающих организаций

	№ п/п
	Наименование ЕТО
	Наименование источника

	1
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Мира 41б» и тепловые сети до потребителей

	2
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а и тепловые сети до потребителей

	3
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котел по ул. Мира, 33А и тепловые сети до потребителей

	4
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Квартальная» и тепловые сети до потребителей

	5
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котлы «РТП» и тепловые сети до потребителей

	6
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ЦРБ» и тепловые сети до потребителей

	7
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кирова 28б» и тепловые сети до потребителей

	8
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «ФОК» и тепловые сети до потребителей

	9
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Новочурашево» и тепловые сети до потребителей

	10
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №5 и тепловые сети до потребителей

	11
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №6 и тепловые сети до потребителей

	12
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №7 и тепловые сети до потребителей

	13
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №9 и тепловые сети до потребителей

	14
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная №10 и тепловые сети до потребителей

	15
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «РДК» и тепловые сети до потребителей

	16
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Радуга» и тепловые сети до потребителей

	17
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная «Кооперативная 26» и тепловые сети до потребителей

	18
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	БМК-1 и тепловые сети до потребителей

	19
	МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа
	Котельная коммунальной бани


Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам. 

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения. 

Кроме того, согласно СП 42.133330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию. 

Согласно СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 950С и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания. 

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент актуализации схемы теплоснабжения заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) от других теплоснабжающих организаций не поступало.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Поскольку в настоящее время все источники централизованного теплоснабжения Ибресинского муниципального округа не имеют между собой каких-либо перемычек, зоны деятельности для ЕТО будут полностью совпадать с эксплуатационными зонами соответствующих централизованных источников тепловой энергии.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающих организаций приведено в Главе 1.

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий разработки системы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

За период, прошедший с момента последней актуализации схемы теплоснабжения (2025 г.) и до настоящей актуализации (2026 г.) не произошло изменений в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

За период актуализации мероприятия, предусмотренные реестром мероприятий схемы теплоснабжения, не выполнялись, т.к. не подошел срок реализации мероприятий. Новые мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них не предлагаются. Единственно в мероприятиях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей и сооружений на них предусмотрен перенос сроков выполнения мероприятий надземных участков тепловой сети за счет замены трубопроводов на новые трубы в пенополиуретановой изоляции с оцинкованным покрытием с увеличением срока службы. Реестр мероприятий сохраняется без изменений, за исключением указания статуса реализации мероприятий и новых сроков реализации мероприятий надземных участков тепловой сети за счет замены трубопроводов на новые трубы в пенополиуретановой изоляции с оцинкованным покрытием с увеличением срока службы.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлен в Табл. 16.1.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

	№
п/п
	Уникальный номер мероприятия
	Описание мероприятия
	Срок реализации
	Объем инвестиций, тыс. рублей
	Источник инвестиций

	1
	1.1.6.1.1
	Замена газовой горелки комбинированной (2003 года) на горелку FBR K4/2 TL EVO 2+R/CE D1-S- Котельная №5
	2027
	800,0
	Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа

	2
	1.1.6.1.2
	Замена водогрейного котла КВа-1,5 (2015 г.)

 на котел водогрейный жаротрубный WYBERG V1800 - Котельная «Квартальная»
	2028
	2 000,0
	Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа

	Итого ориентировочные затраты инвестиций:
	2 800,0
	


Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них представлен в Табл. 16.2.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

	№
п/п
	Уникальный номер мероприятия
	Описание мероприятия
	Срок реализации
	Объем инвестиций, тыс. рублей
	Источник инвестиций

	1
	2.1.4.1.1
	Модернизация надземного участка тепловой сети (ул. Маресьева, 53 – ул. Кооперативная, 4)
	2027
	1 593,00
	Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа

	2
	2.1.4.1.2
	Модернизация надземного участка тепловой сети (котел по ул. Мира, 33А – СОШ №2)
	2027
	1 585,40
	Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа

	3
	2.1.4.2.1
	Модернизация надземного участка тепловой сети (Котельная №5 – ул. Маресьева, д. 9)
	2027
	667,00
	Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа

	4
	2.1.4.2.2
	Модернизация надземного участка тепловой сети (ул. Школьная, д. 3 (районный суд) – ул. Садовая, д. 2)
	2026
	1 200,00
	Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа

	5
	2.1.4.2.3
	Модернизация надземного участка тепловой сети (ул. Энгельса, д. 19А – ул. Энгельса, д. 25А)
	2027
	621,60
	Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа

	6
	2.1.4.2.4
	Модернизация надземного участка тепловой сети (ул. Энгельса, д. 67 – ул. Герцена, д. 10)
	2027
	251,60
	Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа

	7
	2.1.4.3.1
	Модернизация надземного участка тепловой сети (ул. Энгельса, д. 63 – ул. Герцена, д. 4)
	2028
	995,30
	Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа

	8
	2.1.4.3.2
	Модернизация надземного участка тепловой сети (ул. Герцена, д. 4 – ул. Герцена, д. 6)
	2028
	211,90
	Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа

	9
	2.1.4.3.3
	Модернизация надземного участка тепловой сети (ул. Мира, д. 41а (старая котельная) – ул. Энгельса, д. 61)
	2028
	441,60
	Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа

	10
	2.1.4.3.4
	Модернизация надземного участка тепловой сети (ул. Мира, д. 36 – ул. Энгельса, д. 51)
	2028
	522,20
	Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа

	11
	2.1.4.4.1
	Модернизация надземного участка тепловой сети (ул. Кооперативная, д. 5 – ул. Маресьева, д. 59)
	2029
	402,00
	Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа

	12
	2.1.4.4.2
	Модернизация надземного участка тепловой сети (ул. Маресьева, д. 65 – ул. Маресьева, д. 63)
	2029
	1 047,00
	Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа

	13
	2.1.4.4.3
	Модернизация надземного участка тепловой сети (ул. Школьная, д. 1 (МБОУ СОШ №1) – ул. Пионерская, д. 27)
	2030
	1 110,00
	Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа

	14
	2.1.4.5.1
	Модернизация надземного участка тепловой сети (ул. Кооперативная, д. 27 (ЦРБ) – ул. Пионерская, д. 27)
	2030
	1 625,60
	Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа

	15
	2.1.4.5.2
	Модернизация надземного участка тепловой сети (ул. Энгельса, д. 19а – ул. Энгельса, д. 13)
	2030
	622,00
	Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа

	Итого ориентировочные затраты инвестиций: 
	12 896,20
	 


Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В Ибресинском муниципальном округе горячее водоснабжение потребителей тепловой энергии по открытой схеме теплоснабжения не осуществляется. В данной схеме теплоснабжения не предусмотрены мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 17. Сценарии РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Данная глава выполнена на основании перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного периода 29 декабря 2021 г.

16.1. План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа

[image: image234.png]Cormacomamo

Tnan meponpusTiii
10 TOKATHSALIAN H IHKBHAALN
nocaescTauii asapiii

Ha ONACHHIX NPOMIBOACTACHHbIX O0LEKTAX
MIT «JIE3 KKX» Ubpecnnckoro MO

. Mopecn,
2051,




[image: image235.png]JoR— -
Trpesson AO «Tarmpes Bapescop MIL IE3
‘Tasopacapezezenus Uaborcapsos 3 ‘Hepeemesoro MO
o B

JAH Weprmn Nl

“» 20051, “»

Thnas MeponprsTHit
TI0 TTOKaTH3alHA H THKBHIALHH
HocIenCTBHI aBapuit
Ha OTIACHEIX TIPOH3BOICTBEHHEIX 06BEKTaX
MIT «TE3 XKKX» Hopecurcxoro MO

2025,





[image: image236.png]ST ————————— )




[image: image237.png]Brezeme
Tleas w nopaTaBo-pABoRa Ga5a paspadori IMLLA

e
bsexzons oz 210719971 Ne 11683

+ Mocramossese lpsamsemerss P9 or 1509 2020 Ne1437 O yrsepczens Tozoesn o
paspaBorsa mrason sepompRATE 20 TOKETATES i TR RocHeACTaRH 83piH 52
omaciate mpomsecTsesE oBerTa:

- eaepanu s o 21 121994 e 6383 <O samme e s seppnopa oF

3 zexsoremmoro apuzepa;
5123 (06 ssapatac-cacareminss cxyabex

pesmscvins curyau mpapomoro

+ @ezepamuas asom or 2208 1995 .
cranyee cracareseis (zazee 151 83)

- Bezepamamach asom or 1202 1995 e 28-83 O rpsacssmerai oopose.

[PORORCTDYI, TeRIIACKOPD HEpeS0CpYASH 06%EKTA T SCORIR EIICRERE 8 TERAOTOTIO

e

mecemis HaeR  CHCTeNS YIRS TOXHOTOTCKI L TPOTCCIH 52 05ReKTE,
comeprazmmcas 5 sepomp

e e S ——

oneze,






[image: image238.png]Tensgon SS3INUL
MIT 3 XK Hopecmmcroro MO sscmyarapyer onacaas mpowssoscraesaad obvers Il xracca
omscaocrn - Cemrasomorpebneaas.




[image: image239.png]oyttt ey,
i
Pt

[re—
o s
o gt

P
oo o

it
[opoam:

sy

e
s e s e

[ ——————— o

ot oy





[image: image240.png]e
e

Lo <35
[ome poms s os.|

fisrss

s i sy e

e —
ot

ety

it
[opoam:

et

frsas
s e sy e

e —
ot





[image: image241.png]e et
[em i Ghoma

e Sl vy ey
et il I v
R T —

—— p——
e et e e
-

e el e

R vy

G e oo
e






[image: image242.png]32

e
e

s
s e sy e

-
oo
fosepon 160
e
o e

g

e
el

et

e
SEI——





[image: image243.png]el et e R wert e Ol i Y .
ey vy ot

e e
frecne: e St -
[ —————— —————— o
YR Y

B i fee N e i Y .

i gy o [

i e R

[ frecne: e St -
e e — o

T e e N

[ v e

[es el e
frsrenc” e e o

OII0 passemaecn » szam xorezsenss momazseo 13256 . xcrmyarapyeso a mpase
onepamuasoro yrpaaterna MI1 « JIE3 AKX Hepecimcsoro MO moe. Hopecn mo azpecy:
409700, Uysamesas Pecnytma, Hopecamcnn paion. 1 Hepeen, ya. Ilsomsas, 25
Ocosroe msmanerme OII0. cmomssopamme TpAOIORo 1252 5 FasoRCTOTSYIOIES
oGopya0pamm (ropema FasoRSDX KOTIOS), MpeFAHATERION T4 GTOWAEHER SIAIG T





[image: image244.png]1.2 Xapaxrepucraa onacsoro semecrsa

OGsex: Cers rasonotpeoiers MIT [IE3 #I00 Hopecsmcsoro MO n. opecs:

‘omocures x OTIO 5 pesysTaTe OGPAILEHER 3 HeM TAKOFO OIACHOTO SEIECTSA, KK MeTaE.

T Orcame, swavertne TopaeTpa
‘assarmas omeaoro semees

[T emareeos Tmpomai s,

T Toprosee Tppom Topomi TS
Cocras (7 oowen)
T Ocosmon mosmorenr - seran CHL EER
Texmeparypa marpesa somt o 95 pamyeos.

o Topemra

[T Tesmeparype seasmm T T

[ Testmeparypa caiomocmmmememts, 'C T

(T3 Tipezemst socrmmsiemmeniocra s cvecii © 515

Boaayson C odmena)

T Temmiors cropases msman, S TG

[ Kapompomsomemnocts, ' pLy

Tammmte o ToxcarieckoR omacHoeTa

TV aace omacocT

T TUTK s sosayse pacowet somi wrr

7 T (OBVB) s smiocgepmon sosayme.

e
[ Pessamomas caocotmocms Tanrecens cooRcrsa EpEpOTEOTO T
P ——————
|coomsercTaysom yraesozopozos. B cxec
|e sosayson socnmaensercs. Tipn ooerwmss|
TEATIEpATYPaS KMEeCKH HEEpTER.
T e i, oo 5 TpmieReR C20pT

Kopposiomos sosaeAcTane





[image: image245.png]O TRpopsams sosaeicmnr v ek Tpomse i o o
et coscpa epovapesos
o e T e
(T ——
Coocremmt s
E@.mmn
TR s o
pRsito
I erommmpesaromemoro ey |B ey ssoroncroc mppomororas
[empeams cocronme P —
[
poerpusas B cyun sy e
ecprmmrons
s
R T I T T
- e s snciops Tpmocraoss
Ezn;_?’m.wmm s e s
[

1.3 Opramwsanus sxenayarams OTIO

Amammcrpaimsoe pysosozcrso sxcmayaramseii OTO ocymecrsmser mpextop MIT
«TE3 I, Hopecamcsoro MO n. Wopecn Tasaos Tlerp Tpuropesiss 5 coomsercraim
HoTaoCTEOR MECTpyNIeR Texsrieckoe pysosoxcTso Sxcnryataimei OTIO ocymecranser
omsercrsemmii 32 rasosoe xossicrso Jlewiios AM 3 coorsercrsim ¢ ZoTasocTio
mcTpymci
B eToEEES SRS — 333 OGBS T MOMSHER OTSTIROR © SO —
- — N ————————
i p—

OcoRRa: mopa oI §33TOpa FETTOTER YaApEAS S0, oGpasysoancs ik s3pise TBC. 3

Taras remnosos wanyvemts Toxapa
‘Famoree omacae caesaps 28apic pAHROTCR 8 TyROTIN GBI
1) moryxamss mrmem: ropemt — cxomzese TBC 3 Faioxoze -t Tome Fopeni — mATETRS




[image: image246.png]e

Tabmme o3

1.4, XapaxTepucin: anapuiHOCTI H TPABMATIIMA, NPHCYIIe ARATOTIHEDL
onacabi mpomsBoTCTBeRHBIN ofexTAY
Tlo zmmane ¢ caifss mesrpamssoro 3psrs PoSrexasops FpABS3eRS CTaTHeTI SsspiiROTI

[T ————————————— )T
202005





[image: image247.png]Pacapenezermie oo sitas 83pich 2 OFACHSC: TPORISORCTIRERSS 055K

Tabmued

Sinero saapai
EET gy

B anapu 00 | 2001
B

[ Moxamsacrse nospeaczemss romesmes rsomposonos. 17 [2[sss [T

Mex. mospesess rasonposoos ssrorpascropro IEIEIEE

Mospessema s pesymrare mpmpozmnss et AR

Kopposmommase sospeaczemus sapysan rasorposozon IEIEIEE

[——— AEEED

Veersa rass, sucom s crpos obopyacaames  TPIL (UIPTD, 1171

rasonorpetamomaro ssepyaosumts

Bspaces mps pocire rasoscmonseyiomes YoraRoRes § ReHCTpAAROSTS o]

oGopymossmus xorza

= AEAREAD

Beero 6] 100 [3] 100

prm—— 23
20070m






[image: image248.png]CTPORCTS, HAXOTAILENCA e SORS PACTPOCTPAHEIER OTHE,

- CpoBepseT ma SarasoBaNHOCTS KOTOTISL M RaMepS HOTSEMESDS KONDMYAKAIE, TOTTSL,
‘oKoTsEse H epsie TR s1asi 5 S0-seTpoRoi some;

- ZeficTayeT COPTACHO TIaly AOKAHSAINE XS SBApHI CHIYAII.
213, Cropas yepmmcsas mosioms:

= oxasaisaer mocTpazasmn BeoGKOTAYI0 MeTHIBCRY0 HOMOS;

- opramsyeT ssaKyaHIO NOCTPAIASIIIS B TeseOHOS YpeATeEE

214, Hapyase mapazst # ciezcTaeno-onepanissste rpynims mozpasaereri OMBIT
Pocem o Hopecsmcxoxy paiiony:

- Gaompyror secto mpomcmecTax;

- CPHEIDEOR \eps! IO OGeCTEeRI0 OIIRCTRRHOTO TOPATEA H OSpAIS! IMIIECTSS:

215 MY Y mpansemt no ez [0 UC Hopecumcsoropaosa
= cpu spapiimof chyAIIGH OTCIERBACT OGCTARGRRY, T BeGEROTRMOKTH STeCTRYET
camst  cpeacraa FO'UC.
216 Teaypamst cextopa cremrarsesce porpase s cammETpat pona —Tea. 21058
* soopmmmapyer 2ecra mpraTeraeuat: ca  cpeacTS:
- mnbopumpyer pyscBozcTR0 opoz o5 oGCTaRORKe  EPTRRSDK AP,
217, MI IES KK Hopecmeroro MO,
- obecreumaacr GecnepeBoEY0 oz 307 o CYIIECTyASIEN SOOTPOROTERY TR
MI(TE3 K9G Hopecmmesoro MO
218 Tncrersep M E3 KIC» Hopecrmcroro MO

Seper noa sompor patory Temonst sap.
219, Bparaza Hopecamesaro PSC I0zoro T10 grnsaza OAO (MPCK Borrm
= ormonaer nerposnepri m secrenoape:
- mo mpeSoammo TpeacTasuTens ToASPAOR OSPAS! CIPESETACT TOY HGKTOREHRE
SAeKTpoREprCE 18 caeme NecTa TORTpR




[image: image249.png]2110, Tipexcrassrexs JTTTT Hopecamcxoro MITITST . Ulysepm gramiaa 1P, TAO
‘(POCTEEROND YRASBIBAET MECTA TONOACIERIE KAGSTHA TPACC  PACTIOTORERAX KOTOIED,
AOTAIDERCS B S08e BOSIeHCTSI O

221 Bapun.

221 JUIC-1 IT9-28 o Yymameso PecrySmse» 01 SATpIATAST TOAIpHSLe MATHES! X MecTy.
ooy

Crapimee 0TAROCTHOS TH0 HORAPROR ORPARSE OPTARHSOBKBAET YIRS IOAIPA X
Tpaserae 1eHCTSAI THSHOTD COCTaSA, @ TAKe TPHBTESEHERH K TSR0 HORAPa
22 Bpuraza ATIC Hopecimscxoro rasosoro ysacrsa:
=7 omumouaer oGsext or rasopacTpene TTeTH O CeTH TYTEM NEPSKPAITIE OTITOTONI.

- CpmmIDEOT \eps! 0 oBeCTeueRIIo OOECTREHEOTO IOPRTKA i OXPAES! HYIECTSE
DD HOCIONONOCTE  DepepNBNOT DO  ABTOTpANCIOpTA,  00eCHeuEBAOT
‘GecHpermETCTB e IpoeS €Y KSOHSDS aSTOMAIIES K MecTy TPOHCIIECTSI, - OCYIECTSTROT
Ty p—

225 MKY «Vnpaszesme no zeaass TO UC Hopecrmesoro paiiosa

- OpH asapuiinof CHTyAIN OTCTeANSIST OOCTAROBRY, TPH HeOGKOTOCTE sazefCTEyeT
coums i cpecrsa TOUC.

226 Cextop cremuamsm: mporpa: amCTpa: paions:

- orcresumaer odcramosxy:

- NOOIIHpYeT TefCTBI TpHBTeRASMA: T K CPeICTS;

- EEGOpMEpYeT PyXOBOICTS0 TOPOTA 0O OOCTaHORKS M IpHEATSLK Aepa:

227, MILGTE3 KIS Hepecmcsoro MO
" obecnemmacr SecnepeSofmo mozany Bofat O CLECTEYOT 30XOROBOI ceTt
M (TE3 I Hopecmcroro MO

228 MIT (T3 I3 Hepecrmcsoro MO

" o seodrozmtocTa yoacrayer » ez roxapa.

229 Fparaza Hopecameoro P3C 10amoro T10 gmmnaxa MPCK» Boar

" omconaer extpoonepri ma ecre apsma;

- o TpeSosumme TpexCTARTT TORPROH XS OTPEIRTICT TOTKY TOTTOSERR
SexTposReprEn T ocoemer yecra 3pa





[image: image250.png]2210, Mpeacramirens grmana TIAO Pocrenexouo, s Uysamcxof Pecnyoise yxassisaer ma
B e S T s e ——
sone soszeiicTsir sspasa.

231 3arasosanmocTs movemens

23,1 Bpuraza ATIC Hopecsmexoro rasosoro yuaera

- oprasmisyer 0les PYKOBOICTSO PACOTAME - BCTABTIST IpeIyTpeITETSEE SHAKE Y
55072 B 3ara308aEOS TONEIese  OPraSYeT RAPYATOS HACTOTeEHE:

- IpoBEpAET A SATASOBAEHOCTS MOTBATSL TOTSeSIY, IOKOTSESIS  TepBSIe STAAH ST,
‘oM, Fa3OBBIe KOOTIBY, KOTOMIS!  KEMPEI HOTSeAEK KOMMyMHKAII: 3 50 MeTpOso
- pOSSOLIT HETECHBHYIO BeHTIALINO TONeIISHIA B MONSBOTAT TIOHCK ecTa yTewn
- pOROINT MOCTOHE KONTPOT> MSMeHeHRE KOMISHTDAIHR a5 3 SaTaSOSAEOM
novemes;

- oprasmisyer 3BaKY a0 AUTee S SATASOBAEOTO TOMSIIEHEE,

ZecTBYeT COTAACHO TRy TOKATHSAIS H TKSHIAH a5SpRHSD: CHTYAIIE.

232 JU1C.01 IT4.28 MEC Poccrgs o TP 0] rampasaeer momaprste amsas x uecry

e

[ e pe—
233 Cropas vepmmmesas movoms:
~ oRasamder TocTpuIABID! HeOB RNy 0 METICEY0 TOMOTS:
opramenyerssayaano ocTpazaam: » TeneGoe ypeATRE
2.4 Hipyaoas aphi e 2ot onepaaBAe sy nozpeenen OMB
Pocem 10 Hopecancxony paiory N
ocymecTR 0T ORAPOPTHE 107543108 H TOTKOOB K HFIIOBHOR 0K,
OBeceTBAIo GecTpeTATCTSCRASE o CoOTBETETRYIOIE CTYASORAI SETONATIET
eery rposcmecran:
- TP P! O 06SCTETER OSERCTRSHACFD TOpA H OXpARS RNYIHECTES.
- ocymeCTRIOT ocOTp MeCTa ORCITeCTER; - T HeOG G HOCTA TPRITIIOT MEpS
Pt e b s ———y
235, Certop cremmmssac mporpesot s pa pioss
[ —
- smfopumpyer pysosoaCTRD o o8 OGCTARORKS i TRRRTAE NP
236 MKY (Vrpastese o eras TO YiC Hepecmcsoro o
- orcaeausse obcrasonsy, o reobxoocT sezeicrger caTat  cpezcrsa [O UC
237, MILGIE3 KX Hepecmcsoro MOy:
i S —

ompaoro ormx.
237 MILGIES I3 Hepecrmcsoro MO
R —




[image: image251.png]- GepeT IO KORTPOTS KOOI TeTIOBE cere e JOMYCRAR PaSBETEHER OTEPHITOTO
OrHE.
23.9. Bpuraza OBB Hopecmexoro P3C 10xmoro T10 gmmnaa MPCKy Bor,

- OTRTO%eT J1EKTPOIREPTIO B SAT3IORAREOH 30He.
2310, Tipeacrasureas Bypmapesoro mowravm VIIC WP — gmaa STVIL « Tlowza
Poccam Hopecacxsi OIC:

- P HEOGXOTIMOCTH YKASHIBA€T 2 MecTa IOKCATEHR KAGSTSHBIN TPAcC
pACTIOTOR IR KaGSTH A KOTOIIES, HAXOTAILENCA 0% PACTIOTOASH 00BSKTa €
[ —

- Zomycxser x paGoTe B KaGeTMMSDS NOTONIAX aBIpHANO-BOCCTANOBHTETSEN TPYI,
R e ————

2411 Asapus wa rasonposoze.
241 By ATC epemenro s

- ZefcTBYeT 5 CODTRSTCTBHE ¢ ITANOM 0KATHSAIE K T amapuin curyami 3

242 J7IC-01 TT9.28 MUC o Uysamesoi Pecmy6axe» 01 ssicsimaer moaprate sammamst &
Necry ssapum.
‘TymeRe TOAap yIpaBTenHe TeHCTRAH TFHOTO COCTABA TIOAGPHO OXPAE, 3 TaKKS
[ m e ———"
243 Pecnyomaxasicxa CTanuins Cxopof e BICROR TONOMIE
- EANOIITCR Ha MeCTe 283pH B TOTOBHOCTE K OKASAHIEO Me BICRO TONOMIE

- IPHSAOT AepBI 0 OGeCTeNeHI0 OGUIECTBEHHOTO HOPATK H OXpAISL EDIIECTSa:
- PR HeOGKOTDIOCTE MEpeRpMBIOT TPOSST ABTOTPARCOPT, OOSCHETHRIOT
GecrpenFicTIemmii IpoeiI CIVAeOMN STOMAINE K MecTy IDOHCIIECTSHE
ocymeCTATEIOT ocMOTp Mecra mpoHCIeCTSE.
245 MKY «Vnpaszesme 1o zenass TO UC Hopecrmesoro paiosa

- TP asapuioi CHTYAINH OTCIEAMBSET OGCTAHOBKY, T HeOGXOTINOCTH sazefcTEyeT
cxmts cpencrsa [0 UC
246 Cextop cremuamsm mporpaa: ammCTpa: paions

- orcaexumaer oseramonxy;





[image: image252.png]- KoopIEpYer 2eACTRRA MpEATERAEMS CH H CPEACTE:
- HEBOpAHDYeT PYSOROCTRO TOpOTa 06 OGCTAHORKE i IS MEPR:
- BSCHITACT 5 MECTO TpORCIIECTAN CHEIHATHCTa 18 GREpATHEHOR OIEHKS OGCTIHORKE
(apa BeobxoTMOCTH).
247, MIT TE3 KK Hopecazcsaro MO:
TP Fe0G0 ORI PO R8P OGECTETRACT 300K T
‘sozomposozms: cermy MIT «JTE3 I Hopecacxoro MO:
~6epeT 03 KOHTPOT 3030-KARATIATHORASE SOT0MIS, He TOMYCKAS PASBRICHIT
oTapartoro ora  caycka B 5 623 SATBITRSD: CPRACTE,
248 MIT E3 KK Hopecaesoro MO:
- i asapa noxansizser pacmono e TemOTpRCESE
- Geper Tox xOMpOTs KoToI TemIORMK ceTch, e ZOTYCKAR PAIBEIENAS CTEPHTOTO
[T e ——
249 Tipexcrasiens Bypaapesoro mosrasen VATIC 9P — grnsara @TVIL « Tlowza Poceas
Hopecsmersi OIIC:
- mpiHe0GR0 MOCT yxa3AmaeT HA MECTa TpOSCAEHA KaGETIA TPACC H
PACTIONOR A K362THEBI: KOTOTIES, FAXOATIINCA B 3058 ASOTPOROTA, 3 KOTOPONL
Ipomona ssapus: ,
- ZomyCaet x paGore » KaGETBHS: K6OTIRX 1050 BAPIARD-BOCCTARORITOTHAS
pYIL, OBeCTETEAHME CpRACTSAMM HIHEHIYATsOR SATLIT X CTPAXOBKS.
2.4.10. Bparaza OBE Hopecamcxoro P3C I0xzoro TI0 gumaza MPCK Borrs
Eypamepron

- OTRTONAST 33CKTPOSREPIHID B HATAS0BIEHOS 308
251, Hecuncramsti c1ywail MR H0T530BA5NH Fa3ox B 65Ty
251, Bparaza ATIC Hopecizcxoro rasosoro yuacrsa:

25 J11C.01 IT3.28 MUC Poccrm 7o TP 01 sscsiaer Sosapese A ecry
e i

(Crapmee zoStocTHoe Tt T0ASpoR OXpAES OPFAORSIAST PYSCROTCTSO
Ty AP JTpATACE eI TITHOTO COCTIR TORAPOH OXPARS, 3 TIKKE
i e ——
2553 Cropas wepmmcsas ooz

ocymecransor oxpasy Necta mposcImecTsE.
255 MKY « npansee o seaax [0 U Hopecamcsoro paonn:
orcaexmac ofcTasonsy.




[image: image253.png]256 Cextop cremmanssn: mporpan: am s TpaE: paioRa:

3.0 Tlopsaox aeficraii  c1ysa asapios a OIIO
311 Topazon zefcrsms » caysae asapms 2 OO oScaymmaromero nepeosana

Noparep s | B czcras

e

i — 3
et Frcaniyaod i
Vayme

S o
Bopes sk





[image: image254.png]= Otas sy oo
S s s asossocrn
gy Caop o 20
S ez o
operypanro . To o
Bt nasp sy i nsiops o
iy i aseni cayasis
ek [ o copyseas
[ ——





[image: image255.png]




[image: image256.png]3.1.2 Topsiaon aeficraus  cayae asapun na OTIO oTsercTsemmoro 3a rasosoe
‘SossicTo (ampexropa MII « JE3 AKX Hépecacioro MO n. Hopecn),

preTe————

=

Top





[image: image257.png]T soxaamn e nocaezcrnR aapit 72 OTIO veercs Tocravooe
KOTIECTS0 CAEIOME CPEICTS TPOTIBORORAPIILS T3000HAPY RUERIIRS OTOPRTIER,
[ —

B cayaae meossommocms MIT TE3 KIC0 Hepecincsoro MO . Hopecn mprsaesacr
pogeccaommme ssaprino-cracsremsmte Qopscpossmux EIIC 7 Hopecs, noaspaas
xR, TS, 43088 Y5, HOPAR TN

3.3.2 Oprasusams BsauvOTeHCTEHS CH 1 CPeACTS.

‘BsaiiogeficTsHe CHT. TDOQecCHORATSESIX  a5apHRO-CHACATETS DS GopMIpOSaI, -
Ocy HECTBA10TER 10 CTe7yIONI BOTPOCAM: OTOBeIIeHE, 00NeH HIGOPMALIE O CIORIBIIHCE
obcramoBe, sezemie PaGOT Mo AOKATHSAINH TSI HOCTeICTSN: asapii ma OTIO,
OKaaEI Ao HIBCOR TIONOI, 354KYRII 70T, O0CTeweHHe OBIIECTBEHEOTO TOPATKa B
coxpasEOCTH MaTepHATSL HemEoCTeR OpFAMSAEA BSUDIOTeHCTENR OCYIECTTISTCR Mo
Tensgomast.

Howepa _Teteomo  momona  NpOReccHORATHEMT _apapmimo-cnacaTebmmx
€ oGBS Teeoros mo Uypamenoi Pecnyb .
MIC  Bumaim Meragon
SR IR P — ]

€11C) m moom
Tosapea oxpasa 101 w100
m moom
Tomams 10 w10
m moom
Cxopas novoms. 103 8103
m JRERT)
Asapuinas rasosas cayaGa 104 04 104

m moom

3.3.3 Cocras u gucaoxams cw1  cpeacts,

‘Cocras cpeacrs mna Aoxa T TSI HocTe TR asapti ma OTIO:

1) mpoTHBORORApEe — RIIHK C TeCKOM, YXOMTIEKTOBAA TPOTHBONOASpES MY,

orserymuTens (L IT), PATON CO S1aFEM PACTIOTATaeTCR HOAIPHSIE THIpRsT,

2) ra3000HApY AHSIOLIHE — RSOCHTATISATOP, STeKTpOMATHHTHS KTTaE,

3) omosemeniz — mpoTusonoKspHaR crmATIAIER, TeTeor;

e e —

licaoRaunR Scex HNEIOUINCE CPEICTS T8 TONKATHSAIH  THESHIANE HOCTexC
‘asapiit —siecro pacmooems OTIO (s7arme KoTeTsmss).

1) Asapuio-Texsatsecxas rpymma s KomecTse 5 Sen08ex,

2) 3nemo caxs s omosemen 5 Komvecrse ) serosex.

Bee wremst smaxores pacommas MIT « T3 KK Hopecamesoro MO, xexzy
‘KOTOpHDIE OTPAGOTARA SETRAR CHETeNR CBESE.






[image: image258.png]3.3.4 Tlopszox ofecTiestemis HOCTORMAO TOTOBHOCTI €1 H CPEACTS K
AoKATMAII B THKBITALIN HOCTExCTR aBapin Ka OTIO

Tocrofstnas orosHOCTs OGeCTewR3€TEA 38 CTET CEIYIOMIEN NepOTPRSTIE

1) obynerme orsercTaesma 32 rasosoe soasicrao: Macrepa Jewcazosa AM (1 pass
puroza);

2) obymesme onepaopos (exeromo);

3) mposezeme mcTpysTuRCH (TPOTMBONCAPE, MO TeRERe GRI0TACHOCTE, Do
oxpase Tpy2a, To pAGOTe ¢ 3EKTPOOGOPYTORAIEN 1 ).

4) ROHTPOTS RCTpABROCTH O A4PHOT CHTHATH AR (OGCTEA0BAITHE COTACHO TPAKY):

5) xommpo: rcapassocT: ormerymATenei 1 pay 8 23 Toa):

) xompom: RempassocTa noxapa raapasos (1 pas s oTyrOTIe),

7) sompom nepassocr rasocrmaTaropa (1 pa 8 o)

§) nosepa o008 semTsamanon (1 pas 2 1os):

9) o6CrezoRRE HCIIEHOCTI a30ROrO OGOPYAGBAAS (cOTIaCHD TPAGHEY Tassci
Cayata): Tposepsa yCTpORCTER sBaKyAITRORA myTed (1 pas  HeyTOTRE):

10) mposezeimie yieSmn TpeRor < yuacTHEM TpOMIBOXCTRREEGRO LepeomaT (8
coommercaa: ¢ Tlzanos epompusT).

3.4 Oprammais YIpaB:1eRiS, CBE3H X OMOBEMERNS TPI ABAPHI H CHCTENA
‘B3aHMEOFo 0B vena WEopMAIHEI: MEATY OPFAEANHSM — YSACTHHKAME
‘oK THSAIE 1 AMKBIIAA nocAeACTR N aBapii K2 OTIO

Tlpi asapins paGorass: MIT « JIE3 KX Hopecameroro MO, sssssumumii asapuiyo
‘CHTyaummo, onosemmzer Mo TeedoRA THPeKTOPS TpeTPHAT H OTTCTSEHNORD KOTeTSHOR
Tlocae noTysestus carma Tipextop TeicTayer 5 coorsercrai co cxewoi Nel (pmioxeme
Nel), a ommercraesmai xoremmod — co cxewod N (mpwnomemie Ne). Vipamteme

AXOTIICA B ITaGe, OCHANHHOM CPeICTSAM CBESH i OMOBEIEHEA, i OPFAFISYeT BSaii
Obuen mpopuAINeli H TecHos SWMMOTSCTSHE MEATY OpRUESAIEDS  yECHHME
AOKA TSI THKSRIA HoceCTEG: 25api 2 OTIO.

3.5 Tepmoouepenmsie aeiicraus nps moryensu curaa of asapi na OTIO.

Tips sosmmssoseren asaprdino crryamsn ma OTIO PACOTHAX ORBemAeT THPEKTOpA &
ST KOTETHEOR, B TPHMIDGET MepSl O TPSNpANENNO NOXIWH asi PYOSOICTSO
PAOOTANE [0 ONATOATNH R KBRIANE SRR, SSLTE B CTACEREO NEpCORATA
OcymecTB IeT OTReTCTBeNIAE PYKOSOTATSs PACOT 10 AOKATHSALNE i THKSHIAUNH aBapi,
pextop MIT « JIE3 KIOG Hopecumexoro MO (zaes - orsercrsesasi pysosomimens). To
IHGHITE OTETCTSeHNOTO YKOBOTATEI: cTacemeN ToOZe, IOKATIAACH H TKBETAL
‘aBapHIEO CHTYAIIH PYSOBOTIT EASATHIK KOTeIsHOR. PYKOBOICTSO PACOTEN O TYMeHO
HORApa 70 MPEONTHR CHSIHATHSHpOSAHFSIX TPOGeCCHORATHHSES aBapHAD — CTACHTETSES.
Gopposai ocymecTaAeTex OTSenTBemIEDS 32 MoRapAYIO Gesomcrocrs  MIT « JE3
KX Hopecmmcxoro MO ¢ yieTow SMIOTHewix 337, MOCTABTOHHSN OTCTCTSSRI
pyRosomTezen: T, SSSBIBaeAste T8 CHACeIHR TiOTe, TOKATHSSII . asapu.
COOGIOT 0 C3063 IRGNTHE OTBETCTREEONY PYKOBOTAIETO § MO €0 JKASANO
‘mpHCTYRAT X smoTHEmEO caom: oGmamocreR ia pmuATER SpeNTHBEL Mep mO
KT i THXBHIAINE S8IPHE OTBeTCTREHESD PYKOBOTHTSTeN COSIACTCS OTIepATHBERE





[image: image259.png]- xpeae psce sl ot 1 YCHmaRBACE G T Tpesea
* 20T yEasER 06 yIATEHIE Toxei M3 BCEX OUACKRD 0%, © BCTABIEHNH TOCTOR 2
OICTYIax X MecTy amapm, oGeceTHBCT YCIOMHN GeSOUACHOCTH BGEX DaGor.
BSMOTIENSIS B TOTOTOTeTSEG: 7 aDAPHAAG TePHOTS, FATASACT ICEVPES X

Teaegomns "
 IpH TpOIOTANTSTSHOCTH 5apHE  SpeMENE e TENSHIADG Golee OTNOR CiemS
COBMECTHO ¢ FIATMIXON KOTeTsHOR, 3 IpE NORpS — H C PYROBOTETEISN

B OTIBIN YUACTSYIONDEY 5 TORATHSAUIH ¥ THISICIAN 253,
 EEQOPAHPYT B JCTaHOBTeOM IOpAIRE CODTBRTCTSYIONN OPTAISAIIE, BEIONCTSS,
‘oprasst KeTomHTE a0 53cTH cyGexta Pocewickof detepam
‘Orsercrsemsi 32 OmoBeIere (168 82 ONOBSIIERER i CBE5K) o6 a5apiE
‘o mpi Moy COOGIENER 06 38Ipi OGCTeHBIST HBSMIeHHE O e HOITATI

‘aBapHIRO-CTACATE TS GOpARpOBAE. -

"PYROBOITE R CHeHATHHpOSARHAR TPOGeCCHORATHRBIX GBAPAREO — CIACHTEIBRBX
Gopsauposami ocymectaercr.

o mouepEmme mOCTOmEGE  ComE ¢ OTSeTcTIemmDI  PyEOSODITersM 3
CprammAIE H PYKOSCACTS0 paOTEH [0 IOMTOIME N THSKIALGN s 5
COOTBSTCTBH ¢ S4TARII.I OTBeTCTSEEHOTO PYEOBOTHTEIE,

¢ 20 IpHONTER A NeCTO S8IpHE OTSSTCTSeRNOTO PYKOSOTITETE PaGOTH TpOBOHICE

‘PyXOB0LITe e 100pOBOTSHOT HORAPHOR APy AT OCYIECTRTRSTCR.

OPYKCBOICTSO  paCOTMN MO JORATSAE  H DAL asapik s
COOTBSTCTSH ¢ S4TANIAN OTBeTCTSEEEHOTO PYEOBOTHTEIE,
© DOlIepAMANEe NOCTONEOR CAE C  OTSSICTSSSN  PySOBOLITEISM B

 cavocTomTeOe TpoSeTemMe A0OT 10 TPHCSITHR A MECTO B3PI OTBSTCTSERNORO
pyxosomeTes paboTst.

© oGecremmaer ws samacos 7o0posoTEOR  mOKapHO  pymmm cpercrsm:
"HORAPOTYIeHER, MECTPYMEIION I NESSRTApeM 5CeX PACOTHHECS OPFaHALI, BHICTENELS.
oTseTersemm: pyxosomTeN.





[image: image260.png]Orsercrsemsti xoteTs o, e TpowsomT 8K

‘ coobimaer o meit maemeTuepy oxzenestax TO 1 UC o Hopecucrony paiiony.

©0 IHONTHY HA MeCTO AP OTSETCTSHEOTO DYOBOTTETH SIOTEEET ero
‘OBESaEOCTHL PyXOBOICTEYCD COVIABIICE OOCTAHOBKOR;

o sumomeT pacropaxemin oTseTcTRemHOro pyxosomiens Cemmii onepaTop, T
‘Spomsomna asapis:

‘ coobimaet o meit mapextopy MIT « JTE3 KX Hopecmesoro MO

¢ 20 TpHOSTIL: OTSETCTBEHHOTO PYKOBOIITETE OCYNECTBIAST OprasESaIIEo

oNOCIe  pEGHTAX  OTMETCTBERROTO  PYKOBOTETEIX  PAOOT  HOCTYTAET B
o pacnopuxese 1 zefcTayeT o o yRasamo.

@ conelicTayior saxya ToOTel Hs OTACHOR S0RL TOKATIAHE

‘Otsercraemsti o Gxpae TPy, IOy COOOIERHe o6 IBIPH, FIRETCE 52 OOBERT K.
OTBeTCTemOMY PYKOBOHTEI IO PAGOT  2SHCTYeE 0 er0 YKaSaEEO.

3.6 Meponpusas, Rampas tesmste ia ofecnenere GesonacHocTH RaceTEHIR
(paGoramxon I « ITE3 JKIX> Hipecmmexoro MO)

TP 3508 A OGBERT PYTHK BEIONCTBERHMX CAYAD TeHCTBOBATS 3 COOTRTCTSMA C
TGN BSRNOIEACTSHR TOOICKEX CIYAS (IpeITPRATH TaSOROT0 XOSSCTRA, TOTAIEE,
‘HORapROR GXpa, CKOpO TONOLIE K 1p) 0 IORATHSALIE X THKSAIATIA G5SPI 3 T43080%
osgicrse;

-TpH s OOBeMEOR 70T MPHPOTIOTO rasa 3 Iouememins sxami Goes 1%
OPEMAGTS pememie M0 NeSITeNEOMNY OTMIOSSHEO TaSONOOTO OT CHCTEM
asocHaGerHA ¥ 35aKyal ToTei S OTacHO SO

- OprASOBSEATS yCHIeHEYI eCTCTRHNYIO BTN IPHEYITSTSEYIO SeTAIMIGO
‘SarasoBammB moveeri  Coopy KSR,

- IpHIDATS Mepst N0 TPeIOTSpAIEHIO BKTOSSHES H BINTOUSIE TeKTPHNECKEX

- KBTS, T 5EOGROTIDIOCTH, EPBYA0 TONOWs HOCTPATABIIN K TPHEEDIATS Mepal 10
TymemEO BoSTOaRI T0 TAOHTES CXOPOR METAINCKOR TOMOI H IPOTHSOIOKSHOH




[image: image261.png]37 Oprammams waxepuaTso-TexIIIECKOTo, HEKEHEpHOFo B $EARCOBOTO
PR N————————
omo.

B MIT « JTE3 IO Hspecameroro MO mpomssomis pacier meoSsommis cit i
cpeactn emerortno. lo pesyToTaTa IOHISERERAOTD PACTTa COTABIAETCE COOTRETCTBY oL
DepeneED, 5 FOTOpON OTETASTCR AP A CPeICTS WRIHIYATENE SUITH ©

MepompuATES 10 corepaamio (xpanerio) LM cpeicrs HeoSXoInioe KOTEECTSO
GHENCOBSX CPeOTS SARTATHBSTCR B GROKSTRYIO CHETY Fa TeRy I QUEACORSIA TOI.

‘Taassac mseniep MIT E3 KK Hopecsmcsoro MO. Acomos AB





[image: image262.png]Tpaoxesme Nel





[image: image263.png][——

[ Rscnersep oxzesema TO R TC 0
opecamerony MO

Tomapmas ez
Tex 01, e obamoro - 101

[
— Tez 02 e osiumaoro - 102

Cropas semmmmesas nosoms
|| Tex03, e sobimaoro - 103

Asapudinas rasonas cayata
' 7e2 04 e sobumaoro - 104







16.2. Сценарии наиболее вероятных аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на территории Ибресинского муниципального округа

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем централизованного теплоснабжения на территории муниципального округа могут послужить:

неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед и т.д.);

человеческий фактор (неправильные действия персонала и т.д.);

прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию;

внеплановые остановки (выход из строя) оборудования на объектах систем теплоснабжения.

Описания, причины возникновения, возможные характеристики развития и последствия, а также типовые действия при аварийной ситуации, приведены в Табл. 16.1.

Табл. 16.1. Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций 

	№ п/п
	Описание аварийной ситуации
	Причина возникновения аварийной ситуации
	Возможные характеристики развития аварии и последствия
	Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций

	1.
	Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции в системах теплопотребления потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДС, электросетевой организации.

Переход на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор).

При длительном отсутствии электроэнергии организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	2.
	Ограничение работы источника тепловой энергии, ЦТП


	Прекращение подачи холодной воды на источнике тепловой энергии, ЦТП
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях
	Информирование об отсутствии холодной воды водоснабжающей организации, ЕДС.

При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе горячего водоснабжения, прекращение горячего водоснабжения, организация ремонтных работ и необходимых мер по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	3.
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи нагретой воды в системы теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях
	Информирование о прекращении подачи топлива организации, ЕДС.

Организация перехода на резервное топливо.

При длительном отсутствии подачи основного топлива и отсутствии резервного топлива организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	4.
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса(ов)


	Прекращение циркуляции в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Выполнение переключения на резервный насос.

При невозможности переключения организация ремонтных работ.

При длительном отсутствии работы насоса организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	5.
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Выполнение переключения на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организация работы по ремонту.

При длительном отсутствии работы котла организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами.

	6.
	Полное прекращение циркуляции в магистральном трубопроводе тепловой сети
	Разрушение трубопровода, выход из строя запорной арматуры
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Организация переключения теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования.

При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами.


16.3. Применение электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций (при отказе элементов тепловых сетей, при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии)

В целях компьютерного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций теплоснабжающая организация обязана использовать электронную модель системы теплоснабжения, созданную с применением специализированного программно-расчетного комплекса. При этом в соответствии с пунктом 55 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения должна содержать:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Задачи, решаемые с применением электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой и должны включать в себя:

моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях; 

формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам;

иную информацию, необходимую для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций.

В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций (при отказе элементов тепловых сетей, при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии) на территории муниципального округа рекомендуется использовать электронную модель, созданную в программно-расчетном комплексе Zulu (разработчик программы ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург) в составе геоинформационной системы Zulu и расчетного модуля ZuluThermo.

Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций могло бы использоваться дежурным и техническим персоналом теплоснабжающей организации для принятия оптимальных решений по обеспечению теплоснабжения в случае аварийной ситуации. 

16.4. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения Ибресинского муниципального округа с моделированием гидравлических режимов

Отказ элементов тепловых сетей

Для решения данной задачи используется модуль «Коммутационные задачи» программно-расчетного комплекса Zulu. «Коммутационные задачи« предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. Данный модуль производит автоматический поиск ближайшей запорной арматуры для отключения и изоляции элементов тепловой сети (участок, потребителей и т.д.). В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Особенности модуля «Коммутационные задачи»:

для выполнения коммутационных задач используется две категории слоев: топологическая модель сети и слой подложка с объектами;

модель открывается в режиме «чтения», изменения в математическую модель не заносятся.

Результат выполнения коммутационных задач:

вывод списка запорных устройств;

формирование перечня отключенных объектов сети;

формирование перечня отключенных потребителей;

печать и экспорт в таблицу Microsoft Excel.

ZuluThermo отображает отключенные объекты сети и здания на карте в виде тематической раскраски, определяют итоговые значения: объемы теплоносителя в отключенных тепловых сетях, суммарная отключенная нагрузка и т.д.

Ниже представлена информация по источникам тепловой энергии, у которых большая протяженность тепловых сетей, и подключено к этим котельным больше одно потребителя.

Котельная «Мира 41б»

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной «Мира 41б» принято повреждение на участке тепловой сети между технологическими узлами УТ-15 и УТ-16. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 16.1, где синим цветом обозначены отключаемые объекты, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение, желтым – место аварии.
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Рис. 16.2. Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной «Мира 41б».

Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котельной «Мира 41б» приведен в 0.

Список запорных отключаемых устройств от котельной «Мира 41б»

	№№

п/п
	Наименование арматуры
	Наружный диаметр трубопровода, мм
	Количество запорной арматуры, шт.

	1
	Задв15
	159
	2

	2
	Задв16
	108
	2

	3
	Задв19
	57
	2

	4
	Задв20
	57
	2

	5
	Задв21
	57
	2

	6
	Задв17
	57
	2

	7
	Задв18
	57
	2


Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «Мира 41б» приведен в Табл. 16.2.

Табл. 16.2. Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «Мира 41б»

	№№

п/п
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Наружный диаметр подающего трубопровода, мм
	Наружный диаметр обратного трубопровода, мм
	Вид прокладки тепловой сети

	1
	УТ16
	Энгельса, 53
	32
	76
	76
	Надземная

	2
	УТ15
	УТ16
	50
	76
	76
	Надземная

	3
	Задв15
	УТ13
	64
	159
	159
	Надземная

	4
	Задв16
	УТ14
	10
	108
	108
	Надземная

	5
	УТ14
	Задв18
	10
	57
	57
	Надземная

	6
	УТ14
	Задв17
	30
	108
	108
	Надземная

	7
	УТ15
	Задв19
	5
	57
	57
	Надземная

	8
	Задв19
	Мира, 36
	7
	57
	57
	Подвальная

	9
	УТ17
	Задв20
	12
	57
	57
	Надземная

	10
	Задв20
	Энгельса, 55
	8
	57
	57
	Подвальная

	11
	УТ17
	Задв21
	45
	57
	57
	Надземная

	12
	Задв21
	Энгельса, 51
	8
	57
	57
	Подвальная

	13
	УТ16
	УТ17
	24
	76
	76
	Надземная

	14
	УТ13
	УТ15
	60
	108
	108
	Надземная

	15
	Задв17
	Энгельса, 57
	8
	57
	57
	Подвальная

	16
	Задв18
	Мира, 41
	6
	57
	57
	Подвальная


Перечень отключенных потребителей от котельной «Мира 41б» приведен в Табл. 16.3.

Табл. 16.3. Перечень отключенных потребителей от котельной «Мира 41б»

	№№

п/п
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч

	1
	Энгельса, 53
	0,078
	0
	0

	2
	Мира, 41
	0,03
	0
	0

	3
	Энгельса, 57
	0,036
	0
	0

	4
	Мира, 36
	0,035
	0
	0

	5
	Энгельса, 55
	0,037
	0
	0

	6
	Энгельса, 51
	0,05
	0
	0


Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной «Мира 41б» приведены в Табл. 16.4.

Табл. 16.4. Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной «Мира 41б»

	Параметр
	Значение

	Количество жителей
	0

	Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,266

	Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч
	0,266

	Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч
	0

	Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч
	0

	Объем воды в подающем тр., куб.м
	2,536

	Объем воды в обратном тр., куб.м
	2,536

	Объем воды в системе отопления, куб.м
	8,246

	Объем воды в системе вентиляции, куб.м
	0

	Объем воды в системе ГВС, куб.м
	0

	Суммарный объем воды, куб. м
	13,317


Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котла по ул. В.Интернационалистов, 21а принято повреждение на участке тепловой сети между жилыми домами №21 и №17. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 16.2, где синим цветом обозначены отключаемые объекты, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение, желтым – место аварии.
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Рис. 16.3. Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котла по ул. В.Интернационалистов, 21а.

Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котла по ул. В.Интернационалистов, 21а приведен в 0.

Список запорных отключаемых устройств от котла по ул. В.Интернационалистов, 21а

	№№

п/п
	Наименование арматуры
	Наружный диаметр трубопровода, мм
	Количество запорной арматуры, шт.

	1
	Задв3
	57
	2

	2
	Задв4
	57
	2

	3
	Задв2
	57
	2


Перечень отключенных объектов тепловой сети от котла по ул. В.Интернационалистов, 21а приведен в Табл. 16.5.

Табл. 16.5. Перечень отключенных объектов тепловой сети от котла по ул. В.Интернационалистов, 21а

	№№

п/п
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Наружный диаметр подающего трубопровода, мм
	Наружный диаметр обратного трубопровода, мм
	Вид прокладки тепловой сети

	1
	Задв4
	Воинов-Интернационалистов, 15
	10
	89
	89
	Подвальная

	2
	УТ5
	УТ6
	48
	108
	108
	Подвальная

	3
	УТ6
	Воинов-Интернационалистов, 17
	5
	57
	57
	Подвальная

	4
	УТ6
	Задв3
	36
	108
	108
	Подвальная

	5
	Задв3
	Задв4
	25
	89
	89
	Надземная

	6
	Задв2
	УТ5
	28
	108
	108
	Надземная


Перечень отключенных потребителей от котла по ул. В.Интернационалистов, 21а приведен в Табл. 16.6.

Табл. 16.6. Перечень отключенных потребителей от котла по ул. В.Интернационалистов, 21а

	№№

п/п
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч

	1
	Воинов-Интернационалистов, 15
	0,074
	0
	0

	2
	Воинов-Интернационалистов, 17
	0,126
	0
	0


Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котла по ул. В.Интернационалистов, 21а приведены в Табл. 16.7.

Табл. 16.7. Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котла по ул. В.Интернационалистов, 21а

	Параметр
	Значение

	Количество жителей
	0

	Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,2

	Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч
	0,2

	Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч
	0

	Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч
	0

	Объем воды в подающем тр., куб.м
	1,070

	Объем воды в обратном тр., куб.м
	1,070

	Объем воды в системе отопления, куб.м
	6,2

	Объем воды в системе вентиляции, куб.м
	0

	Объем воды в системе ГВС, куб.м
	0

	Суммарный объем воды, куб. м
	8,340


Котел по ул. Мира, 33А

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котла по ул. Мира, 33А принято повреждение на участке тепловой сети между технологическими узлами УТ8 и УТ13. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 16.3, где синим цветом обозначены отключаемые объекты, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение.
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Рис. 16.4. Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котла по ул. Мира, 33А.

Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котла по ул. Мира, 33А приведен в 0.

Список запорных отключаемых устройств от котла по ул. Мира, 33А

	№№

п/п
	Наименование арматуры
	Наружный диаметр трубопровода, мм
	Количество запорной арматуры, шт.

	1
	Задв8
	89
	2

	2
	Задв9
	89
	2


Перечень отключенных объектов тепловой сети от котла по ул. Мира, 33А приведен в Табл. 16.8.

Табл. 16.8. Перечень отключенных объектов тепловой сети от котла по ул. Мира, 33А

	№№

п/п
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Наружный диаметр подающего трубопровода, мм
	Наружный диаметр обратного трубопровода, мм
	Вид прокладки тепловой сети

	1
	УТ8
	УТ12
	15
	159
	159
	Подвальная

	2
	УТ12
	УТ13
	90
	159
	159
	Надземная

	3
	Задв8
	Задв9
	54
	108
	108
	Надземная

	4
	Задв9
	Мира, 23
	10
	108
	108
	Подвальная


Перечень отключенных потребителей от котла по ул. Мира, 33А приведен в Табл. 16.9.

Табл. 16.9. Перечень отключенных потребителей от котла по ул. Мира, 33А

	№№

п/п
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч

	1
	Мира, 23
	0,283
	0
	0


Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котла по ул. Мира, 33А приведены в Табл. 16.10.

Табл. 16.10. Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котла по ул. Мира, 33А

	Параметр
	Значение

	Количество жителей
	0

	Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,283

	Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч
	0,283

	Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч
	0

	Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч
	0

	Объем воды в подающем тр,, куб,м
	2,358

	Объем воды в обратном тр,, куб,м
	2,358

	Объем воды в системе отопления, куб,м
	8,773

	Объем воды в системе вентиляции, куб,м
	0

	Объем воды в системе ГВС, куб,м
	0

	Суммарный объем воды, куб, м
	13,489


Котельная «Квартальная»

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной «Квартальная» принято повреждение на участке тепловой сети между технологическими узлами УТ16 и УТ18. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 16.4, где синим цветом обозначены отключаемые объекты, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение, желтым – место аварии.
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Рис. 16.5. Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной «Квартальная».

Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котельной «Квартальная» приведен в 0.

Список запорных отключаемых устройств от котельной «Квартальная»

	№№

п/п
	Наименование арматуры
	Наружный диаметр трубопровода, мм
	Количество запорной арматуры, шт.

	1
	Задв19
	57
	2

	2
	Задв8
	159
	2

	3
	Задв9
	57
	2

	4
	Задв10
	57
	2

	5
	Задв11
	89
	2

	6
	Задв12
	57
	2

	7
	Задв13
	57
	2

	8
	Задв14
	57
	2

	9
	Задв15
	57
	2

	10
	Задв16
	57
	2

	11
	Задв17
	57
	2

	12
	Задв18
	57
	2

	13
	Задв20
	57
	2

	14
	Задв21
	57
	2

	15
	Задв23
	57
	2

	16
	Задв22
	57
	2

	17
	Задв24
	108
	2

	18
	Задв25
	89
	2


Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «Квартальная» приведен в Табл. 16.11.

Табл. 16.11. Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «Квартальная»

	№№

п/п
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Наружный диаметр подающего трубопровода, мм
	Наружный диаметр обратного трубопровода, мм
	Вид прокладки тепловой сети

	1
	УТ32
	ТК3
	39
	219
	219
	Подземная канальная

	2
	УТ25
	УТ32
	60
	219
	219
	Надземная

	3
	УТ34
	УТ35
	17
	108
	108
	Подвальная

	4
	УТ35
	УТ36
	48
	89
	89
	Подвальная

	5
	УТ36
	Пионерская, 29
	5
	89
	89
	Подвальная

	6
	Задв18
	Школьная, 3а
	5
	57
	57
	Подвальная

	7
	УТ21
	Задв19
	62
	57
	57
	Надземная

	8
	Задв19
	Маресьева, 41
	10
	57
	57
	Подвальная

	9
	УТ20
	УТ23
	40,5
	219
	219
	Надземная

	10
	Задв8
	УТ13
	36
	219
	219
	Надземная

	11
	УТ13
	УТ14
	25
	219
	219
	Надземная

	12
	УТ14
	УТ15
	5
	57
	57
	Надземная

	13
	УТ15
	Задв9
	8,5
	57
	57
	Надземная

	14
	Задв9
	Садовая, 3г
	3
	57
	57
	Подвальная

	15
	УТ15
	Садовая, 3
	12
	57
	57
	Надземная

	16
	УТ14
	УТ16
	27
	219
	219
	Надземная

	17
	УТ16
	Задв10
	15
	57
	57
	Надземная

	18
	Задв11
	УТ17
	40
	57
	57
	Надземная

	19
	УТ17
	Задв12
	5
	57
	57
	Надземная

	20
	Задв12
	Маресьева, 49
	10
	57
	57
	Подвальная

	21
	Задв10
	Маресьева, 49г
	5
	57
	57
	Подвальная

	22
	УТ17
	Задв13
	22
	57
	57
	Надземная

	23
	Задв13
	Маресьева, 45
	10
	57
	57
	Подвальная

	24
	УТ16
	УТ18
	120
	219
	219
	Надземная

	25
	Задв14
	УТ19
	66,5
	57
	57
	Надземная

	26
	УТ19
	Задв15
	41
	57
	57
	Надземная

	27
	Задв15
	Садовая, 6
	6
	57
	57
	Подвальная

	28
	УТ19
	Задв16
	21
	57
	57
	Надземная

	29
	Задв16
	Садовая, 6г
	5
	57
	57
	Подвальная

	30
	УТ18
	УТ20
	18
	219
	219
	Надземная

	31
	УТ20
	УТ21
	5
	89
	89
	Надземная

	32
	УТ21
	Задв17
	40,5
	57
	57
	Надземная

	33
	Задв17
	Маресьева, 41г
	5
	57
	57
	Подвальная

	34
	Задв20
	Задв21
	55
	57
	57
	Надземная

	35
	Задв21
	Пионерская, 22
	10
	57
	57
	Подвальная

	36
	УТ23
	УТ24
	20
	219
	219
	Надземная

	37
	Задв22
	Задв23
	30
	57
	57
	Надземная

	38
	Задв23
	Школьная, 5
	6
	57
	57
	Подвальная

	39
	УТ24
	УТ25
	65
	219
	219
	Надземная

	40
	Задв24
	УТ26
	31
	159
	159
	Надземная

	41
	ТК3
	УТ34
	10
	108
	108
	Подземная канальная

	42
	УТ35
	Пионерская, 27
	5
	76
	76
	Подвальная

	43
	УТ36
	УТ37
	27
	89
	89
	Подвальная

	44
	УТ37
	УТ38
	8,5
	89
	89
	Подземная канальная

	45
	УТ38
	Энгельса, 8а
	10
	89
	89
	Подвальная

	46
	УТ26
	Школьная, 4
	10
	89
	89
	Подвальная

	47
	УТ27
	Школьная, 4с1
	10
	89
	89
	Подвальная

	48
	УТ29
	УТ30
	28
	89
	89
	Подземная канальная

	49
	УТ30
	Школьная, 4с2
	10
	89
	89
	Подвальная

	50
	УТ22
	Школьная, 1
	42
	57
	57
	Надземная

	51
	УТ21
	УТ22
	37
	57
	57
	Надземная

	52
	УТ22
	Задв18
	13
	57
	57
	Надземная

	53
	УТ26
	УТ27
	78
	159
	159
	Подвальная

	54
	УТ27
	УТ28
	55
	159
	159
	Подвальная

	55
	УТ28
	УТ29
	33
	89
	89
	Подвальная

	56
	Задв25
	УТ31
	7
	76
	76
	Подвальная

	57
	УТ31
	Маресьева, 39
	33
	76
	76
	Подземная канальная


Перечень отключенных потребителей от котельной «Квартальная» приведен в Табл. 16.12.

Табл. 16.12. Перечень отключенных потребителей от котельной «Квартальная»

	№№

п/п
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч

	1
	Пионерская, 29
	0,128
	0
	0

	2
	Школьная, 3а
	0,019
	0
	0

	3
	Маресьева, 41
	0,151
	0
	0

	4
	Садовая, 3г
	0,005
	0
	0

	5
	Садовая, 3
	0,052
	0
	0

	6
	Маресьева, 49г
	0,033
	0
	0

	7
	Маресьева, 49
	0,158
	0
	0

	8
	Маресьева, 45
	0,119
	0
	0

	9
	Садовая, 6
	0,048
	0
	0

	10
	Садовая, 6г
	0,008
	0
	0

	11
	Маресьева, 41г
	0,012
	0
	0

	12
	Пионерская, 22
	0,085
	0
	0

	13
	Школьная, 5
	0,029
	0
	0

	14
	Пионерская, 27
	0,128
	0
	0

	15
	Энгельса, 8а
	0,086
	0
	0

	16
	Школьная, 4
	0,248
	0
	0

	17
	Школьная, 4с1
	0,212
	0
	0

	18
	Школьная, 4с2
	0,044
	0
	0

	19
	Школьная, 1
	0,051
	0
	0

	20
	Маресьева, 39
	0,022
	0
	0


Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной «Квартальная» приведены в Табл. 16.13.

Табл. 16.13. Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной «Квартальная»

	Параметр
	Значение

	Количество жителей
	0

	Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	1,638

	Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч
	1,638

	Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч
	0

	Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч
	0

	Объем воды в подающем тр,, куб,м
	20,648

	Объем воды в обратном тр,, куб,м
	20,648

	Объем воды в системе отопления, куб,м
	50,778

	Объем воды в системе вентиляции, куб,м
	0

	Объем воды в системе ГВС, куб,м
	0

	Суммарный объем воды, куб, м
	92,074


Котлы «РТП»

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котлов «РТП» принято повреждение на участке тепловой сети между тепловыми камерами ТК2 и ТК3. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 16.5, где синим цветом обозначены отключаемые объекты, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение, желтым – место аварии.
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Рис. 16.6. Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котлов «РТП».

Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котлов «РТП» приведен в 0.

Список запорных отключаемых устройств от котлов «РТП»

	№№

п/п
	Наименование арматуры
	Наружный диаметр трубопровода, мм
	Количество запорной арматуры, шт.

	1
	Задв4
	89
	2

	2
	Задв5
	57
	2

	3
	Задв6
	57
	2


Перечень отключенных объектов тепловой сети от котлов «РТП» приведен в Табл. 16.14.

Табл. 16.14. Перечень отключенных объектов тепловой сети от котлов «РТП»

	№№

п/п
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Наружный диаметр подающего трубопровода, мм
	Наружный диаметр обратного трубопровода, мм
	Вид прокладки тепловой сети

	1
	ТК2
	Сельхозтехники, 22
	11
	0,069
	0,069
	Подземная канальная

	2
	ТК2
	Сельхозтехники, 12
	17
	0,069
	0,069
	Подземная канальная

	3
	ТК2
	Задв5
	29
	0,081
	0,081
	Подземная канальная

	4
	ТК3
	ТК4
	32
	0,081
	0,081
	Надземная

	5
	Задв6
	Сельхозтехники, 20
	5
	0,081
	0,081
	Подвальная

	6
	ТК4
	Задв6
	30
	0,081
	0,081
	Надземная

	7
	Задв4
	ТК2
	22
	0,081
	0,081
	Подземная канальная


Перечень отключенных потребителей от котлов «РТП» приведен в Табл. 16.15.

Табл. 16.15. Перечень отключенных потребителей от котлов «РТП»

	№№

п/п
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч

	1
	Сельхозтехники, 22
	0,077
	0
	0

	2
	Сельхозтехники, 12
	0,034
	0
	0

	3
	Сельхозтехники, 20
	0,08
	0
	0


Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котлов «РТП» приведены в Табл. 16.16.

Табл. 16.16. Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котлов «РТП»

	Параметр
	Значение

	Количество жителей
	0

	Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,191

	Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч
	0,191

	Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч
	0

	Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч
	0

	Объем воды в подающем тр,, куб,м
	0,713

	Объем воды в обратном тр,, куб,м
	0,713

	Объем воды в системе отопления, куб,м
	5,921

	Объем воды в системе вентиляции, куб,м
	0

	Объем воды в системе ГВС, куб,м
	0

	Суммарный объем воды, куб, м
	7,347


Котельная «ЦРБ»

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной «ЦРБ» принято повреждение на участке тепловой сети между технологическими узлами УТ10 и УТ11. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 16.6, где синим цветом обозначены отключаемые объекты, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение, желтым – место аварии.
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Рис. 16.7. Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной «ЦРБ».

Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котельной «ЦРБ» приведен в 0.

Список запорных отключаемых устройств от котельной «ЦРБ»

	№№

п/п
	Наименование арматуры
	Наружный диаметр трубопровода, мм
	Количество запорной арматуры, шт.

	1
	Задв7
	57
	2

	2
	Задв9
	57
	2

	3
	Задв8
	57
	2

	4
	Задв6
	57
	2

	5
	Задв10
	89
	2

	6
	Задв11
	89
	2

	7
	ДЗатв1
	57
	2

	8
	Задв5
	57
	2


Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «ЦРБ» приведен в Табл. 16.17.

Табл. 16.17. Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «ЦРБ»

	№№

п/п
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Наружный диаметр подающего трубопровода, мм
	Наружный диаметр обратного трубопровода, мм
	Вид прокладки тепловой сети

	1
	УТ11
	УТ12
	10
	57
	57
	Подвальная

	2
	УТ12
	Задв7
	3,5
	57
	57
	Надземная

	3
	Задв7
	Кооперативная, 25
	10
	57
	57
	Подвальная

	4
	УТ13
	Задв9
	40
	32
	32
	Надземная

	5
	Задв9
	Сельхозтехники, 2
	3
	32
	32
	Подвальная

	6
	Задв6
	Кооперативная, 27т
	11
	57
	57
	Подвальная

	7
	УТ10
	Задв10
	58
	76
	76
	Надземная

	8
	ТК1
	УТ14
	65
	89
	89
	Надземная

	9
	УТ15
	Сельхозтехники, 6
	4
	57
	57
	Надземная

	10
	УТ11
	Задв11
	10
	89
	89
	Подвальная

	11
	ДЗатв1
	Сельхозтехники, 8
	74
	57
	57
	Подземная канальная

	12
	УТ12
	УТ13
	47
	76
	76
	Надземная

	13
	Задв8
	Илларионова, 2а
	235
	76
	76
	Надземная

	14
	УТ14
	УТ15
	25
	89
	89
	Надземная

	15
	Задв11
	ТК1
	39
	89
	89
	Подземная канальная

	16
	УТ14
	Сельхозтехники, 4
	18
	57
	57
	Надземная


Перечень отключенных потребителей от котельной «ЦРБ» приведен в Табл. 16.18.

Табл. 16.18. Перечень отключенных потребителей от котельной «ЦРБ»

	№№

п/п
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч

	1
	Кооперативная, 25
	0,062
	0
	0

	2
	Сельхозтехники, 2
	0,006
	0
	0

	3
	Илларионова, 2а
	0,028
	0
	0

	4
	Кооперативная, 27т
	0,05
	0
	0

	5
	Сельхозтехники, 4
	0,104
	0
	0

	6
	Сельхозтехники, 6
	0,108
	0
	0

	7
	Сельхозтехники, 8
	0,133
	0
	0


Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной «ЦРБ» приведены в Табл. 16.19.

Табл. 16.19. Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной «ЦРБ»

	Параметр
	Значение

	Количество жителей
	0

	Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,491

	Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч
	0,491

	Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч
	0

	Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч
	0

	Объем воды в подающем тр,, куб,м
	2,289

	Объем воды в обратном тр,, куб,м
	2,289

	Объем воды в системе отопления, куб,м
	15,221

	Объем воды в системе вентиляции, куб,м
	0

	Объем воды в системе ГВС, куб,м
	0

	Суммарный объем воды, куб, м
	19,799


Котельная «Кирова 28б»

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной «Кирова 28б» принято повреждение на участке тепловой сети от котельной и до здания по ул. Кирова, 28а. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 16.7, где синим цветом обозначены отключаемый объект голубым – теплотрасса, попадающая под отключение.
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Рис. 16.8. Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной «Кирова 28б».

Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «Кирова 28б» приведен в Табл. 16.20.

Табл. 16.20. Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «Кирова 28б»

	№№

п/п
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Наружный диаметр подающего трубопровода, мм
	Наружный диаметр обратного трубопровода, мм
	Вид прокладки тепловой сети

	1
	Котельная «Кирова 28б»
	Кирова, 28а
	90
	32
	32
	Надземная


Перечень отключенных потребителей от котельной «Кирова 28б» приведен в Табл. 16.21.

Табл. 16.21. Перечень отключенных потребителей от котельной «Кирова 28б»

	№№

п/п
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч

	1
	Кирова, 28а
	0,076
	0
	0


Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной «Кирова 28б» приведены в Табл. 16.22.

Табл. 16.22. Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной «Кирова 28б»

	Параметр
	Значение

	Количество жителей
	0

	Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,076

	Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч
	0,076

	Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч
	0

	Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч
	0

	Объем воды в подающем тр,, куб,м
	0,072

	Объем воды в обратном тр,, куб,м
	0,072

	Объем воды в системе отопления, куб,м
	2,356

	Объем воды в системе вентиляции, куб,м
	0

	Объем воды в системе ГВС, куб,м
	0

	Суммарный объем воды, куб, м
	2,501


Котельная «ФОК»

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной «ФОК» принято повреждение на участке тепловой сети между тепловыми камерами ТК2 и ТК3. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 16.8, где синим цветом обозначены отключаемые объекты, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение, желтым – место аварии.
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Рис. 16.9. Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной «ФОК».

Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котельной «ФОК» приведен в 0.

Список запорных отключаемых устройств от котельной «ФОК»

	№№

п/п
	Наименование арматуры
	Наружный диаметр трубопровода, мм
	Количество запорной арматуры, шт.

	1
	Задв8
	57
	2

	2
	Задв4
	108
	2

	3
	Задв6
	57
	2


Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «ФОК» приведен в Табл. 16.23.

Табл. 16.23. Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «ФОК»

	№№

п/п
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Наружный диаметр подающего трубопровода, мм
	Наружный диаметр обратного трубопровода, мм
	Вид прокладки тепловой сети

	1
	УТ4
	Энгельса, 19а
	13
	57
	57
	Надземная

	2
	Задв6
	УТ4
	19
	57
	57
	Надземная

	3
	ТК3
	УТ3
	45
	89
	89
	Надземная

	4
	УТ3
	Энгельса, 15
	24
	57
	57
	Надземная

	5
	УТ3
	Энгельса, 13
	3
	57
	57
	Надземная

	6
	УТ4
	Задв8
	56
	57
	57
	Надземная

	7
	Задв8
	Энгельса, 15а
	10
	57
	57
	Подвальная

	8
	ТК2
	ТК3
	19
	57
	57
	Подземная канальная


Перечень отключенных потребителей от котельной «ФОК» приведен в Табл. 16.24.

Табл. 16.24. Перечень отключенных потребителей от котельной «ФОК»

	№№

п/п
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч

	1
	Энгельса, 19а
	0,034
	0
	0

	2
	Энгельса, 15а
	0,068
	0
	0

	3
	Энгельса, 13
	0,055
	0
	0

	4
	Энгельса, 15
	0,081
	0
	0


Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной «ФОК» приведены в Табл. 16.25.

Табл. 16.25. Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной «ФОК»

	Параметр
	Значение

	Количество жителей
	0

	Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,238

	Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч
	0,238

	Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч
	0

	Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч
	0

	Объем воды в подающем тр,, куб,м
	0,526

	Объем воды в обратном тр,, куб,м
	0,526

	Объем воды в системе отопления, куб,м
	7,378

	Объем воды в системе вентиляции, куб,м
	0

	Объем воды в системе ГВС, куб,м
	0

	Суммарный объем воды, куб, м
	8,430


Котельная №5

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной №5 принято повреждение на участке тепловой сети между технологическими узлами УТ6 и УТ7. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 16.9, где синим цветом обозначены отключаемые объекты, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение.
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Рис. 16.10. Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной №5.

Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котельной №5 приведен в 0.

Список запорных отключаемых устройств от котельной №5

	№№

п/п
	Наименование арматуры
	Наружный диаметр трубопровода, мм
	Количество запорной арматуры, шт.

	1
	Задв2
	0,1
	2

	2
	Задв3
	0,05
	2

	3
	Задв5
	0,05
	2

	4
	Задв6
	0,05
	2

	5
	Задв7
	0,05
	2

	6
	Задв8
	0,05
	2


Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №5 приведен в Табл. 16.26.

Табл. 16.26. Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №5

	№№

п/п
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Наружный диаметр подающего трубопровода, мм
	Наружный диаметр обратного трубопровода, мм
	Вид прокладки тепловой сети

	1
	УТ3
	УТ5
	58,5
	108
	108
	Надземная

	2
	Задв2
	УТ3
	21,2
	133
	133
	Надземная

	3
	УТ3
	УТ4
	40
	76
	76
	Надземная

	4
	УТ4
	Задв3
	14,5
	57
	57
	Надземная

	5
	Задв3
	Маресьева, 9
	10
	57
	57
	Подвальная

	6
	УТ5
	Задв5
	6,4
	57
	57
	Надземная

	7
	Задв5
	Маресьева, 11
	10
	57
	57
	Подвальная

	8
	УТ7
	Задв6
	31
	57
	57
	Надземная

	9
	Задв6
	Маресьева, 15
	10
	57
	57
	Подвальная

	10
	Задв7
	УТ8
	38,5
	76
	76
	Надземная

	11
	УТ8
	Задв8
	13,5
	57
	57
	Надземная

	12
	Задв8
	Маресьева, 17
	10
	57
	57
	Подвальная

	13
	УТ6
	Маресьева, 15а
	1
	28
	28
	Надземная

	14
	УТ6
	УТ7
	67
	89
	89
	Надземная

	15
	УТ5
	УТ6
	98
	89
	89
	Надземная


Перечень отключенных потребителей от котельной №5 приведен в Табл. 16.27.

Табл. 16.27. Перечень отключенных потребителей от котельной №5

	№№

п/п
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч

	1
	Маресьева, 9
	0,057
	0
	0

	2
	Маресьева, 11
	0,082
	0
	0

	3
	Маресьева, 15
	0,037
	0
	0

	4
	Маресьева, 17
	0,056
	0
	0

	5
	Маресьева, 15а
	0,002
	0
	0


Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной №5 приведены в Табл. 16.28.

Табл. 16.28. Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной №5

	Параметр
	Значение

	Количество жителей
	0

	Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,234

	Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч
	0,234

	Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч
	0

	Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч
	0

	Объем воды в подающем тр,, куб,м
	2,079

	Объем воды в обратном тр,, куб,м
	2,079

	Объем воды в системе отопления, куб,м
	7,254

	Объем воды в системе вентиляции, куб,м
	0

	Объем воды в системе ГВС, куб,м
	0

	Суммарный объем воды, куб, м
	11,413


Котельная №6

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной №6 принято повреждение на участке тепловой сети между технологическим узлом УТ1 и зданием по ул. Советская, 35. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 16.10, где синим цветом обозначен отключаемый объект, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение.
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Рис. 16.11. Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной №6

Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №6 приведен в Табл. 16.29.

Табл. 16.29. Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №6

	№№

п/п
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Наружный диаметр подающего трубопровода, мм
	Наружный диаметр обратного трубопровода, мм
	Вид прокладки тепловой сети

	1
	УТ1
	УТ2
	18
	57
	57
	Надземная

	2
	УТ2
	Советская, 35
	10
	57
	57
	Подвальная


Перечень отключенных потребителей от котельной №6 приведен в Табл. 16.30.

Табл. 16.30. Перечень отключенных потребителей от котельной №6

	№№

п/п
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч

	1
	Советская, 35
	0,044
	0
	0


Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной №6 приведены в Табл. 16.31.

Табл. 16.31. Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной №6

	Параметр
	Значение

	Количество жителей
	0

	Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,044

	Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч
	0,044

	Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч
	0

	Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч
	0

	Объем воды в подающем тр,, куб,м
	0,057

	Объем воды в обратном тр,, куб,м
	0,057

	Объем воды в системе отопления, куб,м
	1,364

	Объем воды в системе вентиляции, куб,м
	0

	Объем воды в системе ГВС, куб,м
	0

	Суммарный объем воды, куб, м
	1,478


Котельная №7

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной №7 принято повреждение на участке тепловой сети от котельной и до здания по ул. Свердлова, 8. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 16.11, где синим цветом обозначен отключаемый объект, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение.
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Рис. 16.12. Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной №7.

Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котельной №7 приведен в 0.

Список запорных отключаемых устройств от котельной №7

	№№

п/п
	Наименование арматуры
	Наружный диаметр трубопровода, мм
	Количество запорной арматуры, шт.

	1
	Задв1
	108
	2


Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №7 приведен в Табл. 16.32.

Табл. 16.32. Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №7

	№№

п/п
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Наружный диаметр подающего трубопровода, мм
	Наружный диаметр обратного трубопровода, мм
	Вид прокладки тепловой сети

	1
	Задв1
	Свердлова, 8
	10
	108
	108
	Подвальная

	2
	Котельная №7
	Задв1
	85
	108
	108
	Надземная


Перечень отключенных потребителей от котельной №7 приведен в Табл. 16.33.

Табл. 16.33. Перечень отключенных потребителей от котельной №7

	№№

п/п
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч

	1
	Свердлова, 8
	0,067
	0
	0


Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной №7приведены в Табл. 16.34.

Табл. 16.34. Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной №7

	Параметр
	Значение

	Количество жителей
	0

	Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,067

	Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч
	0,067

	Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч
	0

	Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч
	0

	Объем воды в подающем тр,, куб,м
	0,746

	Объем воды в обратном тр,, куб,м
	0,746

	Объем воды в системе отопления, куб,м
	2,077

	Объем воды в системе вентиляции, куб,м
	0

	Объем воды в системе ГВС, куб,м
	0

	Суммарный объем воды, куб, м
	3,569


Котельная №9

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной №9 принято повреждение на участке тепловой сети от котельной и до здания по ул. Леспромхозная, 13. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 16.12, где синим цветом обозначен отключаемый объект, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение.

[image: image275.png]KotenbHas Ne9





Рис. 16.13. Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной №9.

Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котельной №9 приведен в 0.

Список запорных отключаемых устройств от котельной №9

	№№

п/п
	Наименование арматуры
	Наружный диаметр трубопровода, мм
	Количество запорной арматуры, шт.

	1
	Задв
	89
	2


Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №9 приведен в Табл. 16.35.

Табл. 16.35. Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №9

	№№

п/п
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Наружный диаметр подающего трубопровода, мм
	Наружный диаметр обратного трубопровода, мм
	Вид прокладки тепловой сети

	1
	Задв
	Леспромхозная, 13
	10
	57
	57
	Подвальная

	2
	Котельная №9
	Задв
	31,7
	57
	57
	Надземная


Перечень отключенных потребителей от котельной №9 приведен в Табл. 16.36.

Табл. 16.36. Перечень отключенных потребителей от котельной №9

	№№

п/п
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч

	1
	Леспромхозная, 13
	0,051
	0
	0


Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной №9 приведены в Табл. 16.37.

Табл. 16.37. Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной №9

	Параметр
	Значение

	Количество жителей
	0

	Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,051

	Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч
	0,051

	Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч
	0

	Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч
	0

	Объем воды в подающем тр,, куб,м
	0,085

	Объем воды в обратном тр,, куб,м
	0,085

	Объем воды в системе отопления, куб,м
	1,581

	Объем воды в системе вентиляции, куб,м
	0

	Объем воды в системе ГВС, куб,м
	0

	Суммарный объем воды, куб, м
	1,751


Котельная №10

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной №10 принято повреждение на участке тепловой сети от котельной и до здания по ул. Дмитрова, 13. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 16.13, где синим цветом обозначен отключаемый объект, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение.
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Рис. 16.14. Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной №10.

Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котельной №10 приведен в 0.

Список запорных отключаемых устройств от котельной №10

	№№

п/п
	Наименование арматуры
	Наружный диаметр трубопровода, мм
	Количество запорной арматуры, шт.

	1
	Задв
	89
	2


Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №10 приведен в Табл. 16.38.

Табл. 16.38. Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №9

	№№

п/п
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Наружный диаметр подающего трубопровода, мм
	Наружный диаметр обратного трубопровода, мм
	Вид прокладки тепловой сети

	1
	Котельная №10
	Задв
	30
	57
	57
	Подвальная

	2
	Задв
	Дмитрова, 13
	10
	57
	57
	Надземная


Перечень отключенных потребителей от котельной №9 приведен в Табл. 16.39.

Табл. 16.39. Перечень отключенных потребителей от котельной №9

	№№

п/п
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч

	1
	Дмитрова, 13
	0,048
	0
	0


Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной №9 приведены в Табл. 16.40.

Табл. 16.40. Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной №9

	Параметр
	Значение

	Количество жителей
	0

	Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,048

	Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч
	0,048

	Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч
	0

	Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч
	0

	Объем воды в подающем тр,, куб,м
	0,0817

	Объем воды в обратном тр,, куб,м
	0,0817

	Объем воды в системе отопления, куб,м
	1,488

	Объем воды в системе вентиляции, куб,м
	0

	Объем воды в системе ГВС, куб,м
	0

	Суммарный объем воды, куб, м
	1,651


Котельная «РДК»

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной «РДК» принято повреждение на участке тепловой сети от технологического узла УТ1 и до здания по ул. Маресьева, 20. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 16.14, где синим цветом обозначен отключаемый объект, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение.
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Рис. 16.15. Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной «РДК».

Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «РДК» приведен в Табл. 16.41.

Табл. 16.41. Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «РДК»

	№№

п/п
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Наружный диаметр подающего трубопровода, мм
	Наружный диаметр обратного трубопровода, мм
	Вид прокладки тепловой сети

	1
	УТ1
	Маресьева, 20
	63
	57
	57
	Надземная


Перечень отключенных потребителей от котельной «РДК» приведен в Табл. 16.42.

Табл. 16.42. Перечень отключенных потребителей от котельной «РДК»

	№№

п/п
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч

	1
	Маресьева, 20
	0,238
	0
	0


Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной «РДК» приведены в Табл. 16.43.

Табл. 16.43. Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной «РДК»

	Параметр
	Значение

	Количество жителей
	0

	Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,238

	Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч
	0,238

	Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч
	0

	Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч
	0

	Объем воды в подающем тр,, куб,м
	0,129

	Объем воды в обратном тр,, куб,м
	0,129

	Объем воды в системе отопления, куб,м
	7,378

	Объем воды в системе вентиляции, куб,м
	0

	Объем воды в системе ГВС, куб,м
	0

	Суммарный объем воды, куб, м
	7,635


Котельная «Радуга»

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной «Радуга» принято повреждение на участке тепловой сети от котельной и до здания по ул. Дзержинского, 4. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 16.15, где синим цветом обозначен отключаемый объект, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение.
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Рис. 16.16. Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной «Радуга».

Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котельной «Радуга» приведен в 0.

Список запорных отключаемых устройств от котельной «Радуга»

	№№

п/п
	Наименование арматуры
	Наружный диаметр трубопровода, мм
	Количество запорной арматуры, шт.

	1
	Задв
	57
	2


Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «Радуга» приведен в Табл. 16.44.

Табл. 16.44. Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «Радуга»

	№№

п/п
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Наружный диаметр подающего трубопровода, мм
	Наружный диаметр обратного трубопровода, мм
	Вид прокладки тепловой сети

	1
	Задв
	Дзержинского, 4
	10
	76
	76
	Подвальная

	2
	Котельная «Радуга»
	Задв
	89
	76
	76
	Надземная


Перечень отключенных потребителей от котельной «Радуга» приведен в Табл. 16.45.

Табл. 16.45. Перечень отключенных потребителей от котельной «Радуга»

	№№

п/п
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч

	1
	Дзержинского, 4
	0,055
	0
	0


Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной «Радуга» приведены в Табл. 16.46.

Табл. 16.46. Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной «Радуга»

	Параметр
	Значение

	Количество жителей
	0

	Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,055

	Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч
	0,055

	Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч
	0

	Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч
	0

	Объем воды в подающем тр,, куб,м
	0,371

	Объем воды в обратном тр,, куб,м
	0,371

	Объем воды в системе отопления, куб,м
	1,705

	Объем воды в системе вентиляции, куб,м
	0

	Объем воды в системе ГВС, куб,м
	0

	Суммарный объем воды, куб, м
	2,445


БМК-1

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от БМК-1 принято повреждение на участке тепловой сети от технологического узла УТ4 и до здания по ул. Комсомольская, 33уч. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 16.16, где синим цветом обозначен отключаемый объект, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение, желтым – место аварии.
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Рис. 16.17. Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от БМК-1.

Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от БМК-1 приведен в 0.

Список запорных отключаемых устройств от БМК-1

	№№

п/п
	Наименование арматуры
	Наружный диаметр трубопровода, мм
	Количество запорной арматуры, шт.

	1
	ШКр2
	65
	2


Перечень отключенных объектов тепловой сети от БМК-1 приведен в Табл. 16.47.

Табл. 16.47. Перечень отключенных объектов тепловой сети от БМК-1

	№№

п/п
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Наружный диаметр подающего трубопровода, мм
	Наружный диаметр обратного трубопровода, мм
	Вид прокладки тепловой сети

	1
	ШКр2
	УТ4
	42
	0,069
	0,069
	Подземная бесканальная

	2
	УТ4
	Комсомольская, 33уч
	19,5
	0,069
	0,069
	Подземная бесканальная


Перечень отключенных потребителей от БМК-1 приведен в Табл. 16.48.

Табл. 16.48. Перечень отключенных потребителей от БМК-1

	№№

п/п
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч

	1
	Комсомольская, 33уч
	0,048
	0
	0


Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от БМК-1 приведены в Табл. 16.49.

Табл. 16.49. Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от БМК-1

	Параметр
	Значение

	Количество жителей
	0

	Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,048

	Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч
	0,048

	Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч
	0

	Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч
	0

	Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч
	0

	Объем воды в подающем тр,, куб,м
	0,230

	Объем воды в обратном тр,, куб,м
	0,230

	Объем воды в системе отопления, куб,м
	1,488

	Объем воды в системе вентиляции, куб,м
	0

	Объем воды в системе ГВС, куб,м
	0

	Суммарный объем воды, куб, м
	1,948


Аварийные режимы работы систем теплоснабжения, связанные с прекращением (или ограничением) подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии

Для решения данной задачи используется поверочный расчет программно-расчетного комплекса Zulu,

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике,

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей,

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

нормативных утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

нормативных или фактических тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях: дросселирующих шайб, регуляторов температуры, давления и прочих элементов автоматизации;

летнего режима - режима, в котором автоматически отключается отопительная нагрузка и нагрузка на вентиляцию и во время расчета меняются схемы присоединения потребителей и ЦТП;

регулирование нагрузки на ГВС - позволяет моделировать режимы работы, когда нагрузка на системы ГВС отсутствует (только циркуляция) или отличается от расчетной; процент изменения нагрузки ГВС указывается пользователем;

данных от измерительных приборов, SCADA и систем автоматизации, полученных с помощью ZuluOPC;

данных о теплосети, полученных в результате калибровки электронной модели,

Поверочный расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения, В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления,

Котельная «Мира 41б»

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной «Мира 41б» принято, что при выходе из строя одного из котла RS-H1200, в работе останется второй котел RS-H1200.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «Мира 41б» приведена в Табл. 16.50.

Табл. 16.50. Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «Мира 41б»

	№

п/п
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C
	Температура внутреннего воздуха СО, °C
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период

	1
	Энгельса, 71
	жилое здание
	20
	17,9
	1,8318

	2
	Энгельса, 69
	жилое здание
	20
	16,3
	2,4771

	3
	Энгельса, 67
	жилое здание
	20
	19,5
	4,7195

	4
	Энгельса, 65
	жилое здание
	20
	17,9
	2,7336

	5
	Энгельса, 63
	жилое здание
	20
	19,8
	4,5386

	6
	Энгельса, 61
	жилое здание
	20
	19
	2,8616

	7
	Энгельса, 59
	жилое здание
	20
	19
	1,9249

	8
	Энгельса, 57
	жилое здание
	20
	18,6
	2,7266

	9
	Энгельса, 55
	жилое здание
	20
	18,6
	2,8022

	10
	Энгельса, 53
	жилое здание
	20
	18,8
	5,9565

	11
	Энгельса, 51
	жилое здание
	20
	18,2
	3,7216

	12
	Мира, 41
	жилое здание
	20
	19,2
	2,336

	13
	Мира, 36
	жилое здание
	20
	19,2
	2,7232

	14
	Герцена, 10
	жилое здание
	20
	18,6
	3,4009

	15
	Герцена, 6
	жилое здание
	20
	18,1
	4,2172

	16
	Герцена, 4
	жилое здание
	20
	18,8
	2,8249

	17
	Герцена, 2
	жилое здание
	20
	18,5
	3,7662


Котел по ул. В.Интернационалистов, 21а

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котла по ул. В.Интернационалистов, 21а принято, что при выходе из строя одного из котла RS-H1200, в работе останется второй котел RS-H1200.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котла по ул. В.Интернационалистов, 21а приведена в Табл. 16.51.

Табл. 16.51. Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котла по ул. В.Интернационалистов, 21а

	№

п/п
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C
	Температура внутреннего воздуха СО, °C
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период

	1
	Мира, 9а
	столовая, кухня
	16
	11,2
	0,329

	2
	Мира, 7а
	жилое здание
	20
	19
	2,3376

	3
	Воинов-Интернационалистов, 23
	жилое здание
	20
	19,6
	2,505

	4
	Воинов-Интернационалистов, 21
	жилое здание
	20
	19,8
	2,6895

	5
	Воинов-Интернационалистов, 19
	жилое здание
	20
	19,3
	2,4321

	6
	Воинов-Интернационалистов, 17
	жилое здание
	20
	19,5
	4,1906

	7
	Воинов-Интернационалистов, 15
	жилое здание
	20
	18,9
	2,3981


Котел по ул. Мира, 33А

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котла по ул. Мира, 33А принято, что при выходе из строя одного из котла RS-H1200, в работе останется второй котел RS-H1200.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котла по ул. Мира, 33А приведена в Табл. 16.52.

Табл. 16.52. Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котла по ул. Мира, 33А

	№

п/п
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C
	Температура внутреннего воздуха СО, °C
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период

	1
	Мира, 33
	жилое здание
	20
	19,4
	3,0633

	2
	Мира, 31а
	жилое здание
	20
	19,5
	2,96

	3
	Мира, 29
	жилое здание
	20
	19,5
	2,2144

	4
	Мира, 27
	жилое здание
	20
	18,2
	3,0565

	5
	Мира, 25а
	жилое здание
	20
	19,6
	4,1062

	6
	Мира, 23
	школа, школа-интернат
	16
	15,1
	13,4886

	7
	Герцена, 9
	жилое здание
	20
	19
	3,4854

	8
	Герцена, 8
	жилое здание
	20
	18,7
	2,7651


Котельная «Квартальная»

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной «Квартальная» принято, что при выходе из строя одного из котла Ква-1,5, в работе останется второй котел Ква-1,5.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «Квартальная» приведена в Табл. 16.53.

Табл. 16.53. Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «Квартальная»

	№

п/п
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C
	Температура внутреннего воздуха СО, °C
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период

	1
	Энгельса, 8а
	жилое здание
	20
	18,9
	0,7037

	2
	Школьная, 5
	жилое здание
	20
	19,1
	0,2388

	3
	Школьная, 4с2
	школа, школа-интернат
	16
	14,3
	0,313

	4
	Школьная, 4с1
	школа, школа-интернат
	16
	15,4
	1,6018

	5
	Школьная, 4
	школа, школа-интернат
	16
	15,6
	1,8887

	6
	Школьная, 3а
	административное здание
	18
	17
	0,1489

	7
	Школьная, 1
	административное здание
	18
	17,1
	0,3999

	8
	Садовая, 7
	административное здание
	18
	17,7
	0,7661

	9
	Садовая, 6г
	гараж
	10
	8
	

	10
	Садовая, 6
	административное здание
	18
	16,7
	0,3685

	11
	Садовая, 3г
	гараж
	10
	9
	0,0292

	12
	Садовая, 3
	административное здание
	18
	17,8
	0,4215

	13
	Почтовая, 1
	жилое здание
	20
	19,8
	1,4242

	14
	Пионерская, 29
	жилое здание
	20
	19,1
	1,0576

	15
	Пионерская, 27
	жилое здание
	20
	19,2
	1,0622

	16
	Пионерская, 22
	жилое здание
	20
	19,3
	0,7081

	17
	Маресьева, 63
	жилое здание
	20
	17,7
	0,4256

	18
	Маресьева, 53
	жилое здание
	20
	19,6
	0,6483

	19
	Маресьева, 51
	жилое здание
	20
	19,6
	0,6314

	20
	Маресьева, 49г
	гараж
	10
	9,7
	0,2032

	21
	Маресьева, 49
	административное здание
	18
	17,8
	1,2821

	22
	Маресьева, 45
	магазин
	18
	17,7
	0,9617

	23
	Маресьева, 41г
	гараж
	10
	8,2
	0,0659

	24
	Маресьева, 41
	административное здание
	18
	17,5
	1,2105

	25
	Маресьева, 39
	административное здание
	20
	18
	0,1729

	26
	Кооперативная, 6
	жилое здание
	20
	19,5
	1,1825

	27
	Кооперативная, 5
	жилое здание
	20
	18,1
	0,7654

	28
	Кооперативная, 4
	жилое здание
	20
	19,4
	1,8055

	29
	Кооперативная, 2
	административное здание
	18
	17
	0,1638


Котлы «РТП»

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котлов «РТП» принято, что при выходе из строя одного из котла RS-H800, в работе останется второй котел RS-H800.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котлов «РТП» приведена в Табл. 16.54.

Табл. 16.54. Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котлов «РТП»

	№

п/п
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C
	Температура внутреннего воздуха СО, °C
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период

	1
	Сельхозтехники, 22
	жилое здание
	20
	19,2
	0,0847

	2
	Сельхозтехники, 21
	жилое здание
	20
	19,5
	0,0468

	3
	Сельхозтехники, 20
	детский сад, ясли
	22
	20,5
	0,089

	4
	Сельхозтехники, 14
	жилое здание
	20
	19,6
	0,0659

	5
	Сельхозтехники, 12
	жилое здание
	20
	19,1
	0,0371


Котельная «ЦРБ»

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной «ЦРБ» принято, что при выходе из строя одного из котла WYBERG V1250, в работе останется второй котел WYBERG V1250.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «ЦРБ» приведена в Табл. 16.55.

Табл. 16.55. Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «ЦРБ»

	№

п/п
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C
	Температура внутреннего воздуха СО, °C
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период

	1
	Сельхозтехники, 8
	жилое здание
	20
	13,2
	0,2533

	2
	Сельхозтехники, 6
	жилое здание
	20
	18,3
	0,2607

	3
	Сельхозтехники, 4
	жилое здание
	20
	17,9
	0,2471

	4
	Сельхозтехники, 2
	жилое здание
	20
	15,1
	0,0126

	5
	Кооперативная, 31
	жилое здание
	20
	22,6
	0,4439

	6
	Кооперативная, 27т
	больница
	20
	23,2
	0,1265

	7
	Кооперативная, 27ст
	больница
	20
	23,7
	0,5243

	8
	Кооперативная, 27ск
	больница
	20
	23,5
	0,0251

	9
	Кооперативная, 27м
	больница
	18
	20,1
	0,0197

	10
	Кооперативная, 27г
	больница
	10
	12,2
	-

	11
	Кооперативная, 27
	больница
	20
	23,7
	0,2335

	12
	Кооперативная, 25
	жилое здание
	20
	20,9
	0,1656

	13
	Илларионова, 2а
	административное здание
	18
	14,9
	0,0604


Котельная «Кирова 28б»

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной «Кирова 28б» принято, что при выходе из строя одного из котла MICRO New NR 100, в работе останется второй котел MICRO New NR 100.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «Кирова 28б» приведена в Табл. 16.56.

Табл. 16.56. Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «Кирова 28б»

	№

п/п
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C
	Температура внутреннего воздуха СО, °C
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период

	1
	Кирова, 28а
	жилое здание
	20
	14,7
	0,0006


Котельная «ФОК»

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной «ФОК» принято, что при выходе из строя одного из котла Bison NO 1030, в работе останется второй котел Bison NO 1030.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «ФОК» приведена в Табл. 16.57.

Табл. 16.57. Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «ФОК»

	№

п/п
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C
	Температура внутреннего воздуха СО, °C
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период

	1
	Энгельса, 25а
	жилое здание
	20
	19,1
	0,0955

	2
	Энгельса, 19а
	жилое здание
	20
	19,3
	0,0489

	3
	Энгельса, 19а
	жилое здание
	20
	19,5
	-

	4
	Энгельса, 15а
	жилое здание
	20
	19,1
	0,0969

	5
	Энгельса, 15
	жилое здание
	20
	19,2
	0,1162

	6
	Энгельса, 13
	жилое здание
	20
	19,3
	0,0793

	7
	Никольская, 9
	административное здание
	25
	24,7
	0,3358


Котельная «Новочурашево»

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной «Новочурашево» принято, что при выходе из строя одного из котлов RS-A300, в работе останутся два котла RS-A300.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «Новочурашево» приведена в Табл. 16.58.

Табл. 16.58. Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «Новочурашево»

	№

п/п
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C
	Температура внутреннего воздуха СО, °C
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период

	1
	Ленина, 34
	детский сад, ясли
	22
	14,4
	0,056

	2
	Ленина, 32б
	клуб
	16
	12,5
	0,0144

	3
	Ленина, 32
	школа, школа-интернат
	16
	16,5
	0,1709

	4
	Ленина, 15
	больница
	20
	22,3
	0,0842

	5
	Ленина, 13б
	магазин
	15
	10,8
	-


Котельная №5

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной №5 принято, что при выходе из строя одного из котла Vitoplex 100, в работе останется один котел Vitoplex 100.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №5 приведена в Табл. 16.59.

Табл. 16.59. Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №5

	№

п/п
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C
	Температура внутреннего воздуха СО, °C
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период

	1
	Маресьева, 17
	жилое здание
	20
	18
	0,0626

	2
	Маресьева, 15а
	магазин
	15
	13,8
	0,002

	3
	Маресьева, 15
	жилое здание
	20
	18
	0,0414

	4
	Маресьева, 11
	жилое здание
	20
	19,4
	0,0976

	5
	Маресьева, 9
	жилое здание
	20
	19,2
	0,0671


Котельная №6

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной №6 принято, что при выходе из строя одного из котла МИКРО-100, в работе останется один котел МИКРО-95.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №6 приведена в Табл. 16.60.

Табл. 16.60. Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №6

	№

п/п
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C
	Температура внутреннего воздуха СО, °C
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период

	1
	Советская, 36
	жилое здание
	20
	19,5
	-

	2
	Советская, 35
	жилое здание
	20
	19,3
	-


Котельная №7

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной №7 принято, что при выходе из строя одного из котла СарЗЭМ-100, в работе останется один котел МИКРО-95.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №7 приведена в Табл. 16.61.

Табл. 16.61. Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №7

	№

п/п
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C
	Температура внутреннего воздуха СО, °C
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период

	1
	Свердлова, 12
	административное здание
	18
	15,2
	0,0021

	2
	Свердлова, 8
	детский сад, ясли
	22
	21,1
	0,0245


Котельная №9

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной №9 принято, что при выходе из строя одного из котла МИКРО-50, в работе останется один котел МИКРО-50.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №9 приведена в Табл. 16.62.

Табл. 16.62. Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №9

	№

п/п
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C
	Температура внутреннего воздуха СО, °C
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период

	1
	Леспромхозная, 13
	жилое здание
	20
	19,7
	0,0068


Котельная №10

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной №10 принято, что при выходе из строя одного из котла МИКРО-50, в работе останется один котел МИКРО-50.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №10 приведена в Табл. 16.63.

Табл. 16.63. Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №10

	№

п/п
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C
	Температура внутреннего воздуха СО, °C
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период

	1
	Дмитрова, 13
	жилое здание
	20
	19,7
	0,0064


Котельная «Радуга»

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной «Радуга» принято, что при выходе из строя котла КВа-0,25, в работе останется один котел WYBERG V 250.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «Радуга» приведена в Табл. 16.64.

Табл. 16.64. Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «Радуга»

	№

п/п
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C
	Температура внутреннего воздуха СО, °C
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период

	1
	Комсомольская, 17
	гараж
	10
	9,2
	0,0003

	2
	Кирова, 70
	детский сад, ясли
	22
	21,8
	0,017

	3
	Дзержинского, 4
	жилое здание
	20
	19,1
	0,0097


Котельная «Кооперативная 26»

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной «Кооперативная 26» принято, что при выходе из строя одного из котла ICI REX 12, в работе останется один котел ICI REX 12.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «Кооперативная 26» приведена в Табл. 16.65.

Табл. 16.65. Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «Кооперативная 26»

	№

п/п
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C
	Температура внутреннего воздуха СО, °C
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период

	1
	Кооперативная, 26
	жилое здание
	20
	20
	0


БМК-1

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от БМК-1 принято, что при выходе из строя одного из котла ICI REX 30, в работе останется один котел ICI REX 30.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от БМК-1 приведена в Табл. 16.66.

Табл. 16.66. Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от БМК-1

	№

п/п
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C
	Температура внутреннего воздуха СО, °C
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период

	1
	Комсомольская, 33уч
	ВУЗ
	20
	19
	0,038

	2
	Комсомольская, 33теп
	административное здание
	18
	17,5
	0,0046

	3
	Комсомольская, 33ст.к
	жилое здание
	20
	19,6
	0,0673

	4
	Комсомольская, 33мл.к
	жилое здание
	20
	19,5
	0,0583

	5
	Комсомольская, 33к
	производственное здание
	18
	17,1
	0,0045

	6
	Комсомольская, 33б
	производственное здание
	18
	17
	0,0068


Котельная коммунальной бани

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной коммунальной бани принято, что при выходе из строя одного из котла КОВ 50С, в работе останется один котел КОВ 50С.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителя и средний суммарный недоотпуск теплоты по потребителю от котельной коммунальной бани приведена в Табл. 16.67.

Табл. 16.67. Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной коммунальной бани

	№

п/п
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C
	Температура внутреннего воздуха СО, °C
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период

	1
	Мира, 42А
	баня
	24
	23,9
	0


Глава 18, Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

В период сбора замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа замечания и предложения не поступали.

Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

В связи с отсутствием замечаний и предложений по актуализации схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа, ответы с комментариями разработчиков не предоставлялись.

Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

В связи с отсутствием поступивших замечаний и предложений в проект актуализированной схемы Ибресинского муниципального округа по результатам рассмотрения замечаний не вносились.

Глава 19, Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Реестр изменений сформирован с указанием изменений по соответствующим разделам и главам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа представлен ниже.

	Наименование пункта
	Внесенные изменения

	Схема теплоснабжения

	Раздел 1, «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения»
	- новых подключений потребителей не было;

- отключение потребителей не осуществлялось;

- откорректированы года в Табл. 1.1. – Табл. 1.7.;

- обновлена информация по нормативным документам;

	Раздел 2, «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»
	- установленная, располагаемая, тепловая мощность источников не менялась;

- отражена замена котла ква-0,25 1 шт (номер 20001206) на котел WYBERG V 250 1 шт. в котельной «Радуга»;

- откорректировано наименование МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

- откорректированы года в Табл. 2.4.;

- обновлен тариф на тепловую энергию в Табл. 2.5.;

	Раздел 3, «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»
	- изменения производительности водоподготовительных установок, максимального потребления теплоносителя и аварийных режимов систем теплоснабжения не установлены;

- откорректированы года в Табл. 3.1.;

	Раздел 4, «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
	- основанием для корректировки мастер-плана является перенос сроков выполнения мероприятий надземных участков тепловой сети за счет замены трубопроводов на новые трубы в пенополиуретановой изоляции с оцинкованным покрытием с увеличением срока службы;

- обновлена информация в Табл. 4.1.;

	Раздел 5, «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»
	- отражена замена котла ква-0,25 1 шт (номер 20001206) на котел WYBERG V 250 1 шт. в котельной «Радуга»;

	Раздел 6, «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»
	- отражена замена в 2025 году участка тепловой сети от котельной «Квартальная» и до УТ-4 диаметром 219 мм и протяжённостью 176,5 м в 2-х трубном исполнении;

- обновлены ссылки на таблицы в п. 6.4 – п. 6.5;

	Раздел 7, «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»
	- открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Ибресинского муниципального образования отсутствуют;

- требования к мероприятиям по переводу открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения не применяются;

	Раздел 8, «Перспективные топливные балансы»
	- виды основного, резервного и аварийного топлива источников тепловой энергии не изменялись;

- откорректированы года в Табл. 8.1.;

	Раздел 9, «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»
	- изменения в объеме планируемых инвестиций и источниках финансирования связаны с переносом сроков выполнения мероприятий надземных участков тепловой сети за счет замены трубопроводов на новые трубы в пенополиуретановой изоляции с оцинкованным покрытием с увеличением срока службы;

	Раздел 10, «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»
	- изменения состава теплоснабжающих и теплосетевых организаций, границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, оснований присвоения статуса ЕТО и заявок на присвоение статуса ЕТО не выявлены;

- ранее принятое решение о присвоении статуса ЕТО сохраняется без изменений;

	Раздел 11, «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»
	- перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не осуществлялось;

- границы зон действия источников тепловой энергии и ранее утвержденные решения о распределении тепловой нагрузки сохраняются без изменений;

	Раздел 12, «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»
	- новые бесхозяйные тепловые сети на территории Ибресинского муниципального округа не выявлены;

- Изменения в перечне бесхозяйных тепловых сетей и организациях, уполномоченных на их эксплуатацию, отсутствуют;

	Раздел 13, «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»
	- ранее утвержденные положения синхронизации сохраняются без изменений;

	Раздел 14, «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
	- фактические значения индикаторов развития систем теплоснабжения за период, предшествующий актуализации, не свидетельствуют о необходимости изменения ранее утвержденных решений схемы теплоснабжения;

- перспективные значения индикаторов сохраняются без изменений;

- откорректированы года в Табл. 14.1. – 14.8.; 

	Раздел 15, «Ценовые (тарифные) последствия»
	- новые мероприятия, влияющие на ценовые (тарифные) последствия реализации схемы теплоснабжения, за период актуализации не предусмотрены;

	Раздел 16, «Сценарии развития аварий в схемах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии»
	- изменений в сценарии развития аварий в схемах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем не выявлено;

	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

	Глава 1, «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»
	- не произошло изменений в функциональной структуре теплоснабжения Ибресинского муниципального округа;

- отражена замена котла ква-0,25 1 шт (номер 20001206) на котел WYBERG V 250 1 шт. в котельной «Радуга»;

- обновлен фактический срок службы котлов в Табл. 1.22. – Табл. 1.40.;

- обновлены температурные графики (Рис. 1.2. – Рис. 1.7.;

- обновлен график гидравлических испытаний оборудования МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

- новых подключений потребителей не было;

- отключение потребителей не осуществлялось;

- установленная, располагаемая, тепловая мощность источников не менялась;

- откорректировано наименование МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

	Глава 2, «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»
	- новых подключений потребителей не было;

- отключение потребителей не осуществлялось;

- откорректированы года в Табл. 2.2., Табл. 2.5., Табл. 2.9.;

	Глава 3, «Электронная модель системы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа»
	- электронная модель системы теплоснабжения проверена на соответствие фактическому состоянию систем теплоснабжения;

- внесены изменения в состав оборудования котельной «Радуга»;

- внесены изменения в участок тепловой сети от котельной «Квартальная» и до УТ-4;

- изменения тепловых пунктов и подключенных потребителей, требующие корректировки электронной модели, не выявлены

	Глава 4, «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»
	- установленная, располагаемая, тепловая мощность источников не менялась;

- отражена замена котла ква-0,25 1 шт (номер 20001206) на котел WYBERG V 250 1 шт. в котельной «Радуга»;

- откорректировано наименование МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа;

- откорректированы года в Табл. 4.1.;

	Глава 5, «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
	- основанием для корректировки мастер-плана является перенос сроков выполнения мероприятий надземных участков тепловой сети за счет замены трубопроводов на новые трубы в пенополиуретановой изоляции с оцинкованным покрытием с увеличением срока службы;

- обновлена информация в Табл. 5.1. – Табл. 5.2;

	Глава 6, «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»
	- откорректированы года в Табл. 6.2. – Табл. 6.3;

- изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок не выявлено;

	Глава 7, «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»
	- отражена замена котла ква-0,25 1 шт (номер 20001206) на котел WYBERG V 250 1 шт. в котельной «Радуга»;

- обновлена информация по нормативным документам;

	Глава 8, «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»
	- отражена замена в 2025 году участка тепловой сети от котельной «Квартальная» и до УТ-4 диаметром 219 мм и протяжённостью 176,5 м в 2-х трубном исполнении;

- обновлены ссылки на таблицы в п. 8.7, п. 8.10;

	Глава 9, «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»
	- открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Ибресинского муниципального образования отсутствуют;

- требования к мероприятиям по переводу открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения не применяются;

	Глава 10, «Перспективные топливные балансы»
	- виды основного, резервного и аварийного топлива источников тепловой энергии не изменялись;

- обновлена информация по нормативным документам;

- откорректированы года в Табл. 10.1.;

	Глава 11, «Оценка надежности теплоснабжения»
	- за период актуализации аварийные ситуации, повлекшие изменение показателей надежности теплоснабжения или необходимость корректировки мероприятий по повышению надежности, не зафиксированы;

- зоны ненормативной надежности не выявлены/сохраняются в ранее утвержденных границах;

- основания для изменения мероприятий по повышению надежности отсутствуют;

	Глава 12, «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»
	- фактически осуществленные инвестиции в мероприятия, предусмотренные схемой теплоснабжения, за период актуализации отсутствуют;

- изменения в финансовых потребностях, источниках финансирования и показателях фактической эффективности мероприятий связаны с переносом сроков выполнения мероприятий надземных участков тепловой сети за счет замены трубопроводов на новые трубы в пенополиуретановой изоляции с оцинкованным покрытием с увеличением срока службы;

	Глава 13, «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
	- фактические значения индикаторов развития систем теплоснабжения за период, предшествующий актуализации, не свидетельствуют о необходимости изменения ранее утвержденных решений схемы теплоснабжения;

- перспективные значения индикаторов сохраняются без изменений;

- откорректированы года в Табл. 13.1. – 13.8.;

	Глава 14, «Ценовые (тарифные) последствия»
	- за период актуализации новые проекты схемы теплоснабжения, влияющие на ценовые (тарифные) последствия для потребителей, не предусмотрены;

- изменения тарифных последствий реализации мероприятий схемы отсутствуют;

	Глава 15, «Реестр единых теплоснабжающих организаций»
	- изменения в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации за период актуализации отсутствуют;

- актуализированные сведения реестра систем теплоснабжения и реестра ЕТО соответствуют ранее утвержденным сведениям;

- основания для внесения изменений отсутствуют;

- обновлена информация по нормативным документам;

	Глава 16, «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»
	- мероприятия, предусмотренные реестром мероприятий схемы теплоснабжения, не выполнялись, т.к. не подошел срок реализации мероприятий;

- новые мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них не предлагаются;

- единственно в мероприятиях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей и сооружений на них предусмотрен перенос сроков выполнения мероприятий надземных участков тепловой сети за счет замены трубопроводов на новые трубы в пенополиуретановой изоляции с оцинкованным покрытием с увеличением срока службы;

- реестр мероприятий сохраняется без изменений, за исключением указания статуса реализации мероприятий и новых сроков реализации мероприятий надземных участков тепловой сети за счет замены трубопроводов на новые трубы в пенополиуретановой изоляции с оцинкованным покрытием с увеличением срока службы;

- внесены изменения в Табл. 16.2.

	Глава 17, «Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии»
	- изменений в Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы не было;

	Глава 18, «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»
	- в период сбора замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа замечания и предложения не поступали;

	Глава 19, «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»
	- реестр изменений сформирован с указанием изменений по соответствующим разделам и главам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.
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	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА



	ЙĔПРЕÇ МУНИЦИПАЛИТЕТ
ОКРУГĔН 

АДМИНИСТРАЦИЙĚ
ЙЫШĂНУ

29.06.2026 524 №

хула евĕрлĕ Йĕпреç поселокĕ

	
	АДМИНИСТРАЦИЯ

ИБРЕСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2026  № 524
поселок городского типа Ибреси


	О внесении изменений в постановление администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 7 октября 2024 г. №1035 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий»
	


В соответствии с Законом Чувашской Республики от 26 декабря 2025 г. №93 «О развитии ответственного ведения бизнеса в Чувашской Республике» и постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2026 г. №312 «О некоторых вопросах ответственного ведения бизнеса в Чувашской Республике» администрация Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики постановляет:

1. Внести в Порядок предоставления из бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, утвержденный постановлением администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 7 октября 2024 г. №1035 (с изменениями, внесенными постановлением, администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской республики от 10 сентября 2025 г. №1004), следующие изменения:

1) пункт 2.6 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Для получателей субсидии, которые включены в Реестр ответственных субъектов предпринимательской деятельности в Чувашской Республике в соответствии постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2026 г. №312 «О некоторых вопросах ответственного ведения бизнеса в Чувашской Республике» установить повышающий коэффициент 1,05.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ибресинского

муниципального округа

Чувашской Республики                                                       
                 И.Г. Семёнов

Филиппова Татьяна Ивановна

тел.(83538) 2-25-71
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