|  | УТВЕРЖДЕНО: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

2026 г.

Оглавление

Введение	15

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ	18

Сокращения	21

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	22

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	22

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	25

1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО	26

1.1.3 Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО	27

1.1.4 Зоны действия производственных котельных	27

1.1.5 Зоны действия индивидуального теплоснабжения	27

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	30

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	30

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	31

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	34

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	41

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	42

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	44

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	44

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования	44

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	46

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	46

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	46

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	47

1.2.13 Иная информация, в том числе:	47

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	49

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	50

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	73

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	89

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	103

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	103

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	103

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	105

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	107

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	89

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	89

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	89

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей	91

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	92

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	95

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	100

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	100

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	101

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	102

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	103

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	103

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	103

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	103

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	105

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	110

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	110

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	111

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	113

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	116

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	117

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	117

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	121

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	121

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	127

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	127

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	128

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	128

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	129

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	129

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	140

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	140

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	140

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	143

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки	143

1.8.4 Описание использования местных видов топлива	143

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	144

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	144

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	144

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	144

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	144

1.9.2 Частота отключений потребителей	146

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	146

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	146

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"	161

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	161

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	161

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	163

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	163

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	166

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	166

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе	166

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	167

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	167

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	167

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	167

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	168

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	168

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	168

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	168

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	169

Часть 1. ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	170

Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	175

Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	176

Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	178

Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	179

Часть	6. ПРОГНОЗЫ  ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ  ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	179

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	180

Часть 8. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	180

Часть 9. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ	180

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	180

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ	И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	181

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	181

Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	193

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	89

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	89

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)	89

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	91

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	92

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	95

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	95

Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	97

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ	97

Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	99

Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	105

ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	120

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ	120

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	120

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	120

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	121

Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	121

Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	121

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	121

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	122

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	122

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	122

Часть 11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ	122

Часть 12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	123

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА	123

Часть 14. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	123

Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	123

Часть 16. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ	125

Часть 17. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	126

Часть 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ	126

Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА	126

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	126

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)	126

Часть 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	126

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	127

Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ	127

Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	127

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	127

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА	128

Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ	129

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	129

Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	129

Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)	130

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ	131

Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	131

Часть 5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	131

Часть 6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	132

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	133

Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	133

Часть 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА	138

Часть 3. ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА	138

Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	138

Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ	140

Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	140

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	140

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ), СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	140

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	141

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ	143

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	143

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	144

Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	144

Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	144

Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ	145

Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	145

Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ	145

Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ	145

Часть 12. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	145

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	155

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	155

Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	160

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ	160

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	165

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	166

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	179

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	179

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	179

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ	179

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	191

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	191

Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	192

Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	195

Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	201

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	201

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	203

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	203

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	204

Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	207

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	207

ГЛАВА 18. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СХЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	207

Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

1) определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период;

2) определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

3) снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

4) повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

5) увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

1) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

4) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

5) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

6) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

7) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

При разработке схемы теплоснабжения использовались исходные данные предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники:

1) Генеральный план развития муниципального образования;

2) материалы ранее утвержденных схем теплоснабжения;

3) температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;

4) показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru);

5) статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;

6) предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;

5) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6) Постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в Постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»;

7) СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

8) СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Основными нормативными документами При разработке схемы являются:

1) Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

2) Постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

3) Постановления Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

4) Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

5) Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращении.

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии.

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»).

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности - равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времен.

Сокращения

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов.

АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.

БМК – блочно-модульная котельная.

ВПУ – водоподготовительные установки.

ГО – городской округ.

ГВС – система горячего водоснабжения.

ГИС – геоинформационная система.

ЕТО – единая теплоснабжающая организация.

ИТП – индивидуальный тепловой пункт.

ИЖФ - индивидуальный жилой фонд.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива.

кг.у.т. - килограмм условного топлива.

МКД – многоквартирный жилой дом.

МО – муниципальное образование.

НДТ – наилучшие доступные технологии.

НТД – нормативно-техническая документация.

НС – насосная станция.

ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

ПВ – приточная вентиляция.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

ПНР – пуско-наладочные работы.

ПНС – повышающая насосная станция.

ПК – поселковая котельная.

ПРК – программно – расчетный комплекс.

РТМ – располагаемая тепловая мощность.

РНИ – режимно-наладочные испытания.

РК – районная котельная.

РЧВ – резервуары чистой воды.

РЭТД – расчетный элемент территориального деления.

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.

ТСО – теплоснабжающая организация.

ТС – тепловые сети.

ТК – тепловая камера.

т.у.т. – тонна условного топлива.

УРУТ - удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла.

УТМ – установленная тепловая мощность.

УРЭ – удельный расход электроэнергии.

ХВС - система холодного водоснабжения.

ХВПО – химводоподготовка.

СЦТ – централизованная система теплоснабжения.

ЦТП – центральный тепловой пункт.

SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

При разработке Схемы теплоснабжения за базовый год принять 2025 год.

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории Алатырского муниципального округа Чувашской Республики деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет 3 организации от 19 источников тепловой энергии (представлено в табл. ниже).

Таблица 1.1.1 - Функциональная структура организаций в сфере теплоснабжения и их виды деятельности в МО

| № | Тепловые источники | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| МУП «АПОК и ТС» |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | производство / передача |
| 2 | Котельная № 2 | производство / передача |
| 3 | Котельная № 3 | производство / передача |
| 4 | Котельная № 4 | производство / передача |
| 5 | Котельная № 6 | производство / передача |
| 6 | Котельная № 7 | производство / передача |
| 7 | Котельная № 8 | производство / передача |
| 8 | Котельная № 9 | производство / передача |
| 9 | Котельная № 10 | производство / передача |
| 10 | Котельная № 11 | производство / передача |
| 11 | Котельная № 12 | производство / передача |
| 12 | Котельная № 13 | производство / передача |
| 13 | Котельная № 14 | производство / передача |
| 14 | Котельная № 15 | производство / передача |
| 15 | Котельная № 16 | производство / передача |
| 16 | Котельная № 17 | производство / передача |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |
| 1 | Котельная ул. Горького | производство / передача |
| 2 | Котельная ул. Герцена | производство / передача |
| МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  |  |
| 1 | котельная п. Восход | производство / передача |

Рисунок 1.1.1 - Зоны деятельности ЕТО в г. Алатырь

Рисунок 1.1.2 - Существующая зона действия системы теплоснабжения и централизованного источника тепловой энергии – котельная п.Восход.

Также на территории Алатырсого муниципального окргуа существуют котельные, теплоснабжающие единичных потребителей — «Атратский ПНИ» и «Центр соц. обслуживания населения», соответственно границы зон действия теплоснабжения ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии будут распространены только на указанных потребителей.

Таблица 1.1.2 – Индивидуальные котельные

| № п/п | Субъект РФ | Наименование муниципального образования | Адрес объекта | Вид, категория потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чувашская Республика | Алатырский муниципальный округ | БМК 4,3 Гкал/час п. Атрать | БУ "Атратский ПНИ" ул. Лесная, д. 1 |
| 2 | Чувашская Республика | Алатырский муниципальный округ | БМК 0,43 Гкал/час п. Киря | Центр социального обслуживания населения, ул. Чебоксарская, д.1 |

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) определены в границах действия источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, в соответствии с тем видом деятельности, которую осуществляют организации.

Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.

Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории муниципального образования, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

В Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присвоен трем организациям. Зоны деятельности ЕТО представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1.1.1 - Описание структуры зон деятельности ЕТО

| № системы ТС входящие в зону деятельности ЕТО | Наименование источников тепловой энергии в системе ТС | Организация, эксплуатирующая источник | Организация, эксплуатирующая тепловые сети | Договорные отношения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО 1 - МУП «АПОК и ТС» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | МУП «АПОК и ТС» | МУП «АПОК и ТС» | отсутствует |
| 2 | Котельная № 2 | МУП «АПОК и ТС» | МУП «АПОК и ТС» | отсутствует |
| 3 | Котельная № 3 | МУП «АПОК и ТС» | МУП «АПОК и ТС» | отсутствует |
| 4 | Котельная № 4 | МУП «АПОК и ТС» | МУП «АПОК и ТС» | отсутствует |
| 5 | Котельная № 6 | МУП «АПОК и ТС» | МУП «АПОК и ТС» | отсутствует |
| 6 | Котельная № 7 | МУП «АПОК и ТС» | МУП «АПОК и ТС» | отсутствует |
| 7 | Котельная № 8 | МУП «АПОК и ТС» | МУП «АПОК и ТС» | отсутствует |
| 8 | Котельная № 9 | МУП «АПОК и ТС» | МУП «АПОК и ТС» | отсутствует |
| 9 | Котельная № 10 | МУП «АПОК и ТС» | МУП «АПОК и ТС» | отсутствует |
| 10 | Котельная № 11 | МУП «АПОК и ТС» | МУП «АПОК и ТС» | отсутствует |
| 11 | Котельная № 12 | МУП «АПОК и ТС» | МУП «АПОК и ТС» | отсутствует |
| 12 | Котельная № 13 | МУП «АПОК и ТС» | МУП «АПОК и ТС» | отсутствует |
| 13 | Котельная № 14 | МУП «АПОК и ТС» | МУП «АПОК и ТС» | отсутствует |
| 14 | Котельная № 15 | МУП «АПОК и ТС» | МУП «АПОК и ТС» | отсутствует |
| 15 | Котельная № 16 | МУП «АПОК и ТС» | МУП «АПОК и ТС» | отсутствует |
| 16 | Котельная № 17 | МУП «АПОК и ТС» | МУП «АПОК и ТС» | отсутствует |
| ЕТО-2 ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Горького | ГУП «Чувашгаз» | ГУП «Чувашгаз» | отсутствует |
| 2 | Котельная ул. Герцена | ГУП «Чувашгаз» | ГУП «Чувашгаз» | отсутствует |
| ЕТО-3 МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |
| 1 | котельная п. Восход | МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа | МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа | отсутствует |

1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

В сфере теплоснабжения, регулируемой Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее ФЗ «О теплоснабжении») отношения теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций построены на основе системы договоров, которая включает (статья 13 ФЗ «О теплоснабжении» и Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808):

1. Договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, которые заключают единая теплоснабжающая организация (покупатель) и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения (поставщик);

2. Договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, которые заключают теплоснабжающая организация и теплосетевая организация, которая обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя, а теплоснабжающая организация обязуется оплачивать указанные услуги.

Договоры поставки тепловой энергии (мощности) заключаются ЕТО с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в случаях:

      - приобретения теплоснабжающей организацией (в том числе ЕТО) тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций (ч. 4 ст. 13, ч. 3 ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении»);

      - приобретения сетевой организацией тепловой энергии у теплоснабжающей организации в целях компенсации потерь в сетях (ч. 5 ст. 13).

Структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО представлена в таблице 1.1.1.1.

1.1.3 Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

Зоны с действием источников тепловой энергии, не вошедших в зону действия ЕТО отсутствуют.

1.1.4 Зоны действия производственных котельных

На территории муниципального образования отсутствуют производственные котельные.

1.1.5 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничивается частным сектором с газовыми теплогенераторами или печным отоплением.

В качестве источника горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

В таблице 1.1.5.1 представлен перечень МКД с индивидуальным отоплением.

Таблица 1.1.5.1 – Перечень потребителей с индивидуальным отоплением

| № | наименование УК.ТСЖ | адрес дома | №кв | №кв | №кв | №кв | №кв | №кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 40 Лет Победы 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 40 Лет Победы 102 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 40 Лет Победы 104 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 40 Лет Победы 106 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 40 Лет Победы 108 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 40 Лет Победы 110 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 40 Лет Победы 112 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 40 Лет Победы 114 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 40 Лет Победы 7 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 40 Лет Победы 9 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 40 Лет Победы 96 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Белинского 30 | 6 | 73 |  |  |  |  |
| 13 |  | Гончарный пер 22 | нет |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Гончарова 24 | нет |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Горшенина 14 | 11 | 22 |  |  |  |  |
| 16 |  | Горшенина 12 | 4 | 9 |  |  |  |  |
| 17 |  | Жуковского 22 | 35 | 51 |  |  |  |  |
| 18 |  | Кирова 15 | 2 | 4 | 5 |  |  |  |
| 19 |  | Кирова 25 | нет |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Кирова 62 | нет |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Комсомола 11 | нет |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Комсомола 45 | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Комсомола 48 | нет |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Комсомола 50 | 23 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Ленина 19 | нет |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Ленина 27 | нет |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Ленина 45 | нет |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Ленина 46 | нет |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Ленина 48 | нет |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Ленина 69 | нет |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Лесной пер.1а | нет |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Лесной пер.4 | нет |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Лесной пер.6 | нет |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Полевая 35 | нет |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Полевая 37 | нет |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Стрелка 14 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Стрелка 15 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Стрелка 16 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Стрелка 17 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Стрелка 20 | нет |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Стрелка 21 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Стрелка 22 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Стрелка 23 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Стрелка 25 | нет |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Стрелка 27 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Стрелка 28 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Стрелка 29 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Стрелка 31 |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Стрелка 32 | нет |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Стрелка 34 |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Стрелка 36 |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Стрелка 41 | нет |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Стрелка 8 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Сурский тракт 12 | нет |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Сурский тракт 2а | нет |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Урицкого 31 | нет |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Урицкого 33 | 22 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Чайковского 34 | нет |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Чайковского 36 | нет |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Чайковского 38 | нет |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Чайковского 42 | нет |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 3-го Интернационала 31 | нет |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Комсомола 30 | 8 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Комсомола 35 | нет |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Московская 60 | 16 | 53 | 54 | 57 |  |  |
| 66 |  | Стрелка 1 | нет |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Стрелка 10 | нет |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Стрелка 11 | нет |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Стрелка 12 | нет |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Стрелка 13 | 91 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Стрелка 3 | 52 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Стрелка 30 | нет |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Стрелка 37 | нет |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Стрелка 4 | 60 | 75 | 77 |  |  |  |
| 75 | 21 Век | Стрелка 40 | 9 | 12 |  |  |  |  |
| 76 |  | Стрелка 5 | 31 | 34 |  |  |  |  |
| 77 |  | Стрелка 6 | нет |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Тельмана 8 | нет |  |  |  |  |  |
| 79 | УК "Кайрос" | Горшенина 18 | 6 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Жуковского 54 | 66 |  |  |  |  |  |
| 81 | УК "Кайрос" | Жуковского 62 | 1 | 29 | 56 | 62 |  |  |
| 82 | УК "Горжилком" | Кирова 27 | нет |  |  |  |  |  |
| 83 | УК "Горжилком" | Кирова 36 | 51 |  |  |  |  |  |
| 84 | УК "Кайрос" | Кирова 38 | 12 |  |  |  |  |  |
| 85 | УК "Кайрос" | Комсомола 13 | нет |  |  |  |  |  |
| 86 | УК "Кайрос" | Ленина 41 | нет |  |  |  |  |  |
| 87 | УК "Горжилком" | Ленина 43 | 85 |  |  |  |  |  |
| 88 | УК "Горжилком" | Московская 58 | нет |  |  |  |  |  |
| 89 | УК "Кайрос" | Московская 66 | 40 | 60 | 65 | 68 | 69 | 76 |
| 90 | УК "Кайрос" | Московская 82 | 27 |  |  |  |  |  |
| 91 | УК "Горжилком" | Стрелецкая 1 | нет |  |  |  |  |  |
| 92 | УК "Горжилком" | Кирова 60 | 19 | 31 | 32 | 46 | 65 | 66 |
| 93 | ЖСК Дружба | Кирова 23а |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ЖСК Сура | Московская 55 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ЖСК Мир | Стрелка 19 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ЖСК Восток | Стрелка 26 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ТСЖ Дражник | Стрелка 33 |  |  |  |  |  |  |

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Состав и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики приведены в таблице ниже.

Таблица 1.2.1.1 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Марка котла | Дата ввода | Мощность, МВт | Давление воды, МПа | Производительность вентиляторов, м3/с | КПД котла, % | Период работы в год, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «АПОК и ТС» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |
| Taurus 500 | 2010 | 0,43 | 0,2 | 0,1 | 91 | 4212 |
| Taurus 500 | 2010 | 0,43 | 0,46 | 0.205 | 91 | 4212 |
| Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |
| Ecomax 1800 | 2007 | 1,548 | 0,38 | 0,58 | 91 | 8242 |
| Ecomax 1800 | 2007 | 1,548 | 0,38 | 0,58 | 90 | 5040 |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |
| Alpha E2650 | 2006 | 2,279 | 0,3 | 0,98 | 91 | 5040 |
| Alpha E2650 | 2006 | 2,279 | 0,3 | 0,763 | 91 | 3384 |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |
| REX-62 | 2010 | 0,55 | 0,205 | 0,2 | 90 | 4212 |
| REX-62 | 2010 | 0,55 | 0,205 | 0,205 | 90 | 4212 |
| Котельная № 9 |  |  |  |  |  |  |
| Vitoplex 100 | 2003 | 0,39 | 0,08 | 0,2 | 92 | 4212 |
| Vitoplex 100 | 2003 | 0,39 | 0,08 | 0,2 | 92 | 4212 |
| Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |
| REX-180 | 2010 | 1,548 | 0,225 | 0,69 | 88 | 5040 |
| REX-180 | 2010 | 1,548 | 0,225 | 0,4 | 87 | 3384 |
| Котельная № 13 |  |  |  |  |  |  |
| Alpha 630 | 2014 | 0,541 | 0,182 | 0,2 | 92 | 2520 |
| Alpha 630 | 2014 | 0,541 | 0,182 | 0,205 | 92 | 2520 |
| Alpha 140 | 2014 | 0,12 | 0,182 | 0,04 | 93 | 3384 |
| Котельная № 14 |  |  |  |  |  |  |
| REX-160 | 2010 | 1,376 | 0,35 | 0,69 | 87 | 5040 |
| REX-160 | 2010 | 1,204 | 0,35 | 0,4 | 90 | 3384 |
| Котельная № 15 |  |  |  |  |  |  |
| REX-180 | 2011 | 1,548 | 0,42 | 0,69 | 91 | 8242 |
| REX-180 | 2011 | 1,548 | 0,42 | 0,53 | 92 | 5040 |
| Котельная № 16 |  |  |  |  |  |  |
| REX-500 | 2012 | 4,3 | 0,42 | 1,9 | 90 | 8242 |
| REX-500 | 2012 | 4,3 | 0,42 | 1,9 | 92 | 5040 |
| REX-500 | 2012 | 4,3 | 0,42 | 1,9 | 93 | 2520 |
| Котельная № 17 |  |  |  |  |  |  |
| КВА-1,0 | 2010 | 0,86 | 0,4 | 0,553 | 84 | 5040 |
| КВА-1,0 | 2010 | 0,86 | 0,4 | 0,47 | 84 | 5040 |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Горького |  |  |  |  |  |  |
| Alpfa E760 | 2014 | 0,65 | н/д | н/д | 89,5 | 4968 |
| Alpfa E760 | 2014 | 0,65 | н/д | н/д | 90,8 | 4968 |
| Котельная ул. Герцена |  |  |  |  |  |  |
| ICI REX 160 | 2014 | 1,37 | н/д | н/д | 90,32 | 4968 |
| ICI REX 160 | 2014 | 1,37 | н/д | н/д | 90,0 | 4968 |
| МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Восход |  |  |  |  |  |  |
| КСВа-0,5 | 2018 | 0,4 | н/д | н/д | 92,5 | 5040 |
| КСВа-0,5 | 2018 | 0,4 | н/д | н/д | 92,5 | 5040 |

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность источника тепловой энергии — это сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, а также на собственные и хозяйственные нужды.

Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования приведены в таблице ниже.

Таблица 1.2.2.1 - Параметры установленной тепловой мощности котельных

| Марка котла | Дата ввода | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «АПОК и ТС» |  |  |  |
| Котельная № 1 |  |  |  |
| Котел водогрейный ВКГМ-7,5 | 1983 | 7,5 | 22,5 |
| Котел водогрейный ВКГМ-7,5 | 1983 | 7,5 |  |
| Котел водогрейный ВКГМ-7,5 | 1983 | 7,5 |  |
| Котельная № 2 |  |  |  |
| Taurus 500 | 2010 | 0,43 | 0,86 |
| Taurus 500 | 2010 | 0,43 |  |
| Котельная № 3 |  |  |  |
| Котел водогрейный Е 1-0,9 | 1996 | 0,65 | 2,6 |
| Котел водогрейный Е 1-0,9 | 1996 | 0,65 |  |
| Котел водогрейный Е 1-0,9 | 1996 | 0,65 |  |
| Котел водогрейный Е 1-0,9 | 1996 | 0,65 |  |
| Котельная № 4 |  |  |  |
| Ecomax 1800 | 2007 | 1,548 | 3,096 |
| Ecomax 1800 | 2007 | 1,548 |  |
| Котельная № 6 |  |  |  |
| Alpha E2650 | 2006 | 2,279 | 4,558 |
| Alpha E2650 | 2006 | 2,279 |  |
| Котельная № 7 |  |  |  |
| КСВ-1,86 | 1994 | 1,86 | 5,58 |
| КСВ-1,86 | 1994 | 1,86 |  |
| КСВ-1,86 | 1994 | 1,86 |  |
| Котельная № 8 |  |  |  |
| REX-62 | 2010 | 0,55 | 1,1 |
| REX-62 | 2010 | 0,55 |  |
| Котельная № 9 |  |  |  |
| Vitoplex 100 | 2003 | 0,39 | 0,78 |
| Vitoplex 100 | 2003 | 0,39 |  |
| Котельная № 10 |  |  |  |
| REX-180 | 2010 | 1,548 | 3,096 |
| REX-180 | 2010 | 1,548 |  |
| Котельная № 11 |  |  |  |
| ДЕ-6,5 | 2000 | 4,3 | 13,3 |
| ТВГ-1,5 | 1995 | 1,5 |  |
| ТВГ-1,5 | 1995 | 1,5 |  |
| ТВГ-1,5 | 1995 | 1,5 |  |
| ТВГ-1,5 | 1995 | 1,5 |  |
| ТВГ-1,5 | 1995 | 1,5 |  |
| ТВГ-1,5 | 1995 | 1,5 |  |
| Котельная № 12 |  |  |  |
| ДЕ-6,5 | 2000 | 4,3 | 8,8 |
| ТВГ-1,5 | 1995 | 1,5 |  |
| ТВГ-1,5 | 1995 | 1,5 |  |
| ТВГ-1,5 | 1995 | 1,5 |  |
| Котельная № 13 |  |  |  |
| Alpha 630 | 2014 | 0,541 | 1,202 |
| Alpha 630 | 2014 | 0,541 |  |
| Alpha 140 | 2014 | 0,12 |  |
| Котельная № 14 |  |  |  |
| REX-160 | 2010 | 1,376 | 2,58 |
| REX-160 | 2010 | 1,204 |  |
| Котельная № 15 |  |  |  |
| REX-180 | 2011 | 1,548 | 3,096 |
| REX-180 | 2011 | 1,548 |  |
| Котельная № 16 |  |  |  |
| REX-500 | 2012 | 4,3 | 12,9 |
| REX-500 | 2012 | 4,3 |  |
| REX-500 | 2012 | 4,3 |  |
| Котельная № 17 |  |  |  |
| КВА-1,0 | 2010 | 0,86 | 1,72 |
| КВА-1,0 | 2010 | 0,86 |  |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |
| Котельная ул. Горького |  |  |  |
| Alpfa E760 | 2014 | 0,65 | 1,3 |
| Alpfa E760 | 2014 | 0,65 |  |
| Котельная ул. Герцена |  |  |  |
| ICI REX 160 | 2014 | 1,37 | 2,74 |
| ICI REX 160 | 2014 | 1,37 |  |
| МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  |  |  |
| Котельная п. Восход |  |  |  |
| КСВа-0,5 | 2018 | 0,4 | 0,8 |
| КСВа-0,5 | 2018 | 0,4 |  |

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии — это величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам.

Ограничения тепловой мощности котельного оборудования эксплуатирующей организации Алатырского муниципального округа представлены в таблице ниже.

Таблица 1.2.3.1 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2025 |
| --- | --- |
| ГУП «Чувашгаз» |  |
| Блочно – модульная котельная 3,2 МВт по ул. Горького |  |
| Установленная тепловая мощность | 2,752 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,752 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,083 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 2,669 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,736 |
| Потери в тепловых сетях | 0,274 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 2,219 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,34 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,177 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,335 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,344 |
| Блочно – модульная котельная 1,52 МВт по ул. Герцена |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,307 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,307 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,039 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 1,268 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,737 |
| Потери в тепловых сетях | 0,074 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0,737 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,46 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,457 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,634 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,163 |
| Блочно – модульная котельная 21,3 МВт в мкр. Стрелка |  |
| Установленная тепловая мощность | 18,32 |
| Располагаемая тепловая мощность | 18,32 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,550 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 17,77 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 9,941 |
| Потери в тепловых сетях | 0,994 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 9,581 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,835 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 7,195 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 11,85 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,538 |
| Блочно – модульная котельная 21,3 МВт по ул. Комсомольская |  |
| Установленная тепловая мощность | 18,32 |
| Располагаемая тепловая мощность | 18,32 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,550 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 17,77 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 8,083 |
| Потери в тепловых сетях | 0,808 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 7,521 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,879 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 9,441 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 11,85 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,538 |
| Блочно – модульная котельная 4,2 МВт по ул. Московская 169А |  |
| Установленная тепловая мощность | 3,612 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,612 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,108 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 3,50 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,724 |
| Потери в тепловых сетях | 0,172 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 1,713 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,607 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,618 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,336 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,301 |
| Блочно – модульная котельная 1,8 МВт по ул. 40 лет Победы 79И |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,548 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,548 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,046 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 1,50 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,475 |
| Потери в тепловых сетях | 0,048 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0,475 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,979 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,979 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,001 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,129 |
| Блочно – модульная котельная 3,6 МВт по ул. Артиллерийская 34А |  |
| Установленная тепловая мощность | 3,096 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,096 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,093 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 3,003 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,764 |
| Потери в тепловых сетях | 0,176 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 1,764 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,063 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,063 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,002 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,258 |
| МУП «АПОК и ТС» |  |
| Котельная № 1 |  |
| Установленная тепловая мощность | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 |
| Потери в тепловых сетях | 0 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0 |
| Котельная № 2 |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,86 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,86 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,005 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,855 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,211 |
| Потери в тепловых сетях | 0 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0,204 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,623 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,651 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,417 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,108 |
| Котельная № 3 |  |
| Установленная тепловая мощность | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 |
| Потери в тепловых сетях | 0 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0 |
| Котельная № 4 |  |
| Установленная тепловая мощность | 2,670 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,670 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,013 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 2,657 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,742 |
| Потери в тепловых сетях | 0,174 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 1,602 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,740 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,880 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,295 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,334 |
| Котельная № 6 |  |
| Установленная тепловая мощность | 3,920 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,920 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,020 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 3,900 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,825 |
| Потери в тепловых сетях | 0,283 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 2,640 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,793 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,978 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,901 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,490 |
| Котельная № 7 |  |
| Установленная тепловая мощность | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 |
| Потери в тепловых сетях | 0 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0 |
| Котельная № 8 |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,920 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,920 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,005 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,915 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,232 |
| Потери в тепловых сетях | 0,023 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0,202 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,660 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,690 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,446 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,115 |
| Котельная № 9 |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,023 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,023 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,005 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 1,018 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,306 |
| Потери в тепловых сетях | 0,031 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0,256 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,681 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,731 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,662 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,171 |
| Котельная № 10 |  |
| Установленная тепловая мощность | 2,657 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,657 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,013 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 2,644 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,522 |
| Потери в тепловых сетях | 0,152 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 1,422 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,970 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,070 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,289 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,332 |
| Котельная № 11 |  |
| Установленная тепловая мощность | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 |
| Потери в тепловых сетях | 0 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0 |
| Котельная № 12 |  |
| Установленная тепловая мощность | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 |
| Потери в тепловых сетях | 0 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0 |
| Котельная № 13 |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,118 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,118 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,007 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 1,111 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,290 |
| Потери в тепловых сетях | 0,029 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0,270 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,792 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,812 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,642 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,030 |
| Котельная № 14 |  |
| Установленная тепловая мощность | 2,218 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,218 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,011 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 2,207 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,981 |
| Потери в тепловых сетях | 0,098 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0,971 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,128 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,138 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,434 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,185 |
| Котельная № 15 |  |
| Установленная тепловая мощность | 2,657 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,657 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,013 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 2,644 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,509 |
| Потери в тепловых сетях | 0,151 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 1,424 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,984 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,069 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,289 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,332 |
| Котельная № 16 |  |
| Установленная тепловая мощность | 11,09 |
| Располагаемая тепловая мощность | 11,09 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,055 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 11,03 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 6,417 |
| Потери в тепловых сетях | 0,642 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 5,927 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,976 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 4,466 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,172 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,924 |
| Котельная № 17 |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,479 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,479 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,007 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 1,472 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,028 |
| Потери в тепловых сетях | 0,103 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 1,028 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,341 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,341 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,956 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,123 |
| МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  |
| Котельная п. Восход |  |
| Тепловая мощность котлов установленная | 0,8000 |
| Ограничения установленной тепловой мощности | 0,0000 |
| Тепловая мощность котлов располагаемая | 0,8000 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды | 0,0150 |
| Тепловая мощность котельной нетто | 0,7850 |

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды источников тепловой энергии определен на основании предоставленных данных теплоснабжающих организаций. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды представлены в таблице 1.2.3.1.

Таблица 1.2.4.1 - Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным за 2025 год

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Горького | газ | 6,76 | 6,76 | 6,76 |
| 2 | Котельная ул. Герцена | газ | 1,845 | 1,845 | 1,845 |
| 3 | Котельная №1 мкр. Стрелка 27А | газ | - | 22,92 | 22,92 |
| 4 | Котельная №11 ул. Комсомола 12 | газ | - | 18,612 | 18,612 |
| 5 | Котельная №3 ул. Московская 169А | газ | - | 4,001 | 4,001 |
| 6 | Котельная №7 ул. 40 лет Победы 79И | газ | - | 1,109 | 1,109 |
| 7 | Котельная №12 ул. Артиллерийская 34А | газ | - | 4,115 | 4,115 |
| МУП «АПОК и ТС» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | газ | 22,92 | - | - |
| 2 | Котельная № 2 | газ | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| 3 | Котельная № 3 | газ | 4,001 | - | - |
| 4 | Котельная № 4 | газ | 4,059 | 4,059 | 4,059 |
| 5 | Котельная № 6 | газ | 6,477 | 6,477 | 6,477 |
| 6 | Котельная № 7 | газ | 1,109 | - | - |
| 7 | Котельная № 8 | газ | 0,608 | 0,608 | 0,608 |
| 8 | Котельная № 9 | газ | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 9 | Котельная № 10 | газ | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
| 10 | Котельная № 11 | газ | 18,612 | - | - |
| 11 | Котельная № 12 | газ | 4,115 | - | - |
| 12 | Котельная № 13 | газ | 0,651 | 0,651 | 0,651 |
| 13 | Котельная № 14 | газ | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| 14 | Котельная № 15 | газ | 3,435 | 3,435 | 3,435 |
| 15 | Котельная № 16 | газ | 14,592 | 14,592 | 14,592 |
| 16 | Котельная № 17 | газ | 2,397 | 2,397 | 2,397 |
| МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Восход | газ | 1,5171 | 1,58398 | 1,69774 |

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Информация о годе ввода оборудования в эксплуатацию и данные по годам последнего освидетельствования и годах продления ресурса для котельных представлена в таблице ниже.

Таблица 1.2.5.1 - Год ввода в эксплуатацию, данные о последнем освидетельствовании и годах продления ресурса

| Марка котла | Дата ввода | Мощность, МВт | Дата обследования котлов | Основные мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «АПОК и ТС» |  |  |  |  |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |
| Котел водогрейный ВКГМ-7,5 | 1983 | 7,5 | н/д | Тех. обследование |
| Котел водогрейный ВКГМ-7,5 | 1983 | 7,5 | н/д | Тех. обследование |
| Котел водогрейный ВКГМ-7,5 | 1983 | 7,5 | н/д | Тех. обследование |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |
| Taurus 500 | 2010 | 0,43 | н/д | Тех. обследование |
| Taurus 500 | 2010 | 0,43 | н/д | Тех. обследование |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |
| Котел водогрейный Е 1-0,9 | 1996 | 0,65 | н/д | Тех. обследование |
| Котел водогрейный Е 1-0,9 | 1996 | 0,65 | н/д | Тех. обследование |
| Котел водогрейный Е 1-0,9 | 1996 | 0,65 | н/д | Тех. обследование |
| Котел водогрейный Е 1-0,9 | 1996 | 0,65 | н/д | Тех. обследование |
| Котельная № 4 |  |  |  |  |
| Ecomax 1800 | 2007 | 1,548 | н/д | Тех. обследование |
| Ecomax 1800 | 2007 | 1,548 | н/д | Тех. обследование |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |
| Alpha E2650 | 2006 | 2,279 | н/д | Тех. обследование |
| Alpha E2650 | 2006 | 2,279 | н/д | Тех. обследование |
| Котельная № 7 |  |  |  |  |
| КСВ-1,86 | 1994 | 1,86 | н/д | Тех. обследование |
| КСВ-1,86 | 1994 | 1,86 | н/д | Тех. обследование |
| КСВ-1,86 | 1994 | 1,86 | н/д | Тех. обследование |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |
| REX-62 | 2010 | 0,55 | н/д | Тех. обследование |
| REX-62 | 2010 | 0,55 | н/д | Тех. обследование |
| Котельная № 9 |  |  |  |  |
| Vitoplex 100 | 2003 | 0,39 | н/д | Тех. обследование |
| Vitoplex 100 | 2003 | 0,39 | н/д | Тех. обследование |
| Котельная № 10 |  |  |  |  |
| REX-180 | 2010 | 1,548 | н/д | Тех. обследование |
| REX-180 | 2010 | 1,548 | н/д | Тех. обследование |
| Котельная № 11 |  |  |  |  |
| ДЕ-6,5 | 2000 | 4,3 | н/д | Тех. обследование |
| ТВГ-1,5 | 1995 | 1,5 | н/д | Тех. обследование |
| ТВГ-1,5 | 1995 | 1,5 | н/д | Тех. обследование |
| ТВГ-1,5 | 1995 | 1,5 | н/д | Тех. обследование |
| ТВГ-1,5 | 1995 | 1,5 | н/д | Тех. обследование |
| ТВГ-1,5 | 1995 | 1,5 | н/д | Тех. обследование |
| ТВГ-1,5 | 1995 | 1,5 | н/д | Тех. обследование |
| Котельная № 12 |  |  |  |  |
| ДЕ-6,5 | 2000 | 4,3 | н/д | Тех. обследование |
| ТВГ-1,5 | 1995 | 1,5 | н/д | Тех. обследование |
| ТВГ-1,5 | 1995 | 1,5 | н/д | Тех. обследование |
| ТВГ-1,5 | 1995 | 1,5 | н/д | Тех. обследование |
| Котельная № 13 |  |  |  |  |
| Alpha 630 | 2014 | 0,541 | н/д | Тех. обследование |
| Alpha 630 | 2014 | 0,541 | н/д | Тех. обследование |
| Alpha 140 | 2014 | 0,12 | н/д | Тех. обследование |
| Котельная № 14 |  |  |  |  |
| REX-160 | 2010 | 1,376 | н/д | Тех. обследование |
| REX-160 | 2010 | 1,204 | н/д | Тех. обследование |
| Котельная № 15 |  |  |  |  |
| REX-180 | 2011 | 1,548 | н/д | Тех. обследование |
| REX-180 | 2011 | 1,548 | н/д | Тех. обследование |
| Котельная № 16 |  |  |  |  |
| REX-500 | 2012 | 4,3 | н/д | Тех. обследование |
| REX-500 | 2012 | 4,3 | н/д | Тех. обследование |
| REX-500 | 2012 | 4,3 | н/д | Тех. обследование |
| Котельная № 17 |  |  |  |  |
| КВА-1,0 | 2010 | 0,86 | н/д | Тех. обследование |
| КВА-1,0 | 2010 | 0,86 | н/д | Тех. обследование |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |
| Котельная ул. Горького |  |  |  |  |
| Alpfa E760 | 2014 | 0,65 | н/д | Тех. обследование |
| Alpfa E760 | 2014 | 0,65 | н/д | Тех. обследование |
| Котельная ул. Герцена |  |  |  |  |
| ICI REX 160 | 2014 | 1,37 | н/д | Тех. обследование |
| ICI REX 160 | 2014 | 1,37 | н/д | Тех. обследование |
| МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |
| Котельная п. Восход |  |  |  |  |
| КСВа-0,5 | 2018 | 0,4 | 2028 | Тех. перевооружение |
| КСВа-0,5 | 2018 | 0,4 | 2028 | Тех. перевооружение |

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии на территории Алатырского муниципального округа – качественное, за счет изменения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от текущей температуры наружного воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды. Температурный график теплоисточника — это кривая, которая определяет, какая должна быть температура теплоносителя при фактической температуре наружного воздуха. Графики зависимости могут быть различны. Конкретный график зависит от климата, оборудования котельной и технико-экономических показателей.

Способ регулирования - качественный по отопительной нагрузке путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе.

Обоснованием выбора графика служит возможность обеспечения нормированных температур в помещениях и нормированной температуры воды на нужды ГВС при оптимальных технико-экономических параметрах работы системы.

Утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии приведены в п. 1.3.7.

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Описание среднегодовой загрузки оборудования источника тепловой энергии (котельной) в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже.

Таблица 1.2.8.1 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО за 2025 год

| Мощность котельной, Гкал/ч | Выработка тепла, тыс. Гкал | Число часов использования УТМ, ч |
| --- | --- | --- |
| МУП «АПОК и ТС» |  |  |
| Котельная № 1 |  |  |
| 22,5 | 22,92 | н/д |
| Котельная № 2 |  |  |
| 0,86 | 0,512 | н/д |
| Котельная № 3 |  |  |
| 2,6 | 4,001 | н/д |
| Котельная № 4 |  |  |
| 3,096 | 4,059 | н/д |
| Котельная № 6 |  |  |
| 4,558 | 6,477 | н/д |
| Котельная № 7 |  |  |
| 5,58 | 1,109 | н/д |
| Котельная № 8 |  |  |
| 1,1 | 0,608 | н/д |
| Котельная № 9 |  |  |
| 0,78 | 0,71 | н/д |
| Котельная № 10 |  |  |
| 3,096 | 3,52 | н/д |
| Котельная № 11 |  |  |
| 13,3 | 18,612 | н/д |
| Котельная № 12 |  |  |
| 8,8 | 4,115 | н/д |
| Котельная № 13 |  |  |
| 1,202 | 0,651 | н/д |
| Котельная № 14 |  |  |
| 2,58 | 2,28 | н/д |
| Котельная № 15 |  |  |
| 3,096 | 3,435 | н/д |
| Котельная № 16 |  |  |
| 12,9 | 14,592 | н/д |
| Котельная № 17 |  |  |
| 1,72 | 2,397 | н/д |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |
| Котельная ул. Горького |  |  |
| 1,3 | 6,76 | н/д |
| Котельная ул. Герцена |  |  |
| 2,74 | 1,845 | н/д |
| МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  |  |
| Котельная п. Восход |  |  |
| 0,8 | 1,58398 | 4968 |

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии на источниках тепловой энергии Алатырского муниципального округа осуществляется одним из двух способов:

- приборный (на основании данных измерительных комплексов и приборов);

- расчетный (на основании расчетных показателей).

Таблица 1.2.9.1 – Данные по приборам учета, котельная п. Восход

| Данные по приборам учета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснащенность котельной приборамиучета в том числе: | Всего (шт.) | Установлено (шт.) | Требуется установить (шт.) | Оснащенность % |
| газ ( на вводе) | 1 | 1 | о | 100 О |
| электоическая энеогия (на вводе) | 1 | 1 | о | 100 О |
| вода (на вводе) | 0 | 0 | 1 | 00 |
| отпущенная тепловая энергия | 0 | 0 | 1 | 00 |
| Оснащенность потребителей приборами учета тепловой энеогии: | Всего (шт.) | Установлено (шт.) | Требуется установить (шт.) | Оснащенность % |
|  | 2 | о , | 2 | о |

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

На источниках тепловой энергии технологические нарушения, аварии и инциденты за 2025 год отсутствовали.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

На момент разработки схемы теплоснабжения Алатырского муниципального округа предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выявлены.

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях, обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Алатырского муниципального округа отсутствуют.

1.2.13 Иная информация, в том числе:

а) характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Характеристики водоподготовительных установок описаны в части 7 текущей главы.

б) проектный и установленный топливный режим котельной

Топливные режимы котельных представлены ниже.

Таблица 1.2.13.1 - Удельный расход условного топлива на выработку ТЭ источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал.

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Горького | газ | 176,98 | 176,98 | 176,98 |
| 2 | Котельная ул. Герцена | газ | 152,69 | 152,69 | 152,69 |
| 3 | Котельная №1 мкр. Стрелка 27А | газ | - | 142,9 | 142,9 |
| 4 | Котельная №11 ул. Комсомола 12 | газ | - | 142,9 | 142,9 |
| 5 | Котельная №3 ул. Московская 169А | газ | - | 142,9 | 142,9 |
| 6 | Котельная №7 ул. 40 лет Победы 79И | газ | - | 142,9 | 142,9 |
| 7 | Котельная №12 ул. Артиллерийская 34А | газ | - | 142,9 | 142,9 |
| МУП «АПОК и ТС» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | газ | 154,0 | - | - |
| 2 | Котельная № 2 | газ | 151,7 | 151,7 | 151,7 |
| 3 | Котельная № 3 | газ | 163,1 | - | - |
| 4 | Котельная № 4 | газ | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 5 | Котельная № 6 | газ | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
| 6 | Котельная № 7 | газ | 175,5 | - | - |
| 7 | Котельная № 8 | газ | 157,1 | 157,1 | 157,1 |
| 8 | Котельная № 9 | газ | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| 9 | Котельная № 10 | газ | 160,2 | 160,2 | 160,2 |
| 10 | Котельная № 11 | газ | 173,6 | - | - |
| 11 | Котельная № 12 | газ | 179,0 | - | - |
| 12 | Котельная № 13 | газ | 153,7 | 153,7 | 153,7 |
| 13 | Котельная № 14 | газ | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 14 | Котельная № 15 | газ | 156,1 | 156,1 | 156,1 |
| 15 | Котельная № 16 | газ | 152,3 | 152,3 | 152,3 |
| 16 | Котельная № 17 | газ | 161,0 | 161,0 | 161,0 |
| МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
|  | Котельная п. Восход | газ | 179,7 | 179,7 | 179,7 |

в) сведения о резервном топливе котельной

Сведения о резервном топливе котельных указаны в части 8 текущей Главы 1 Обосновывающих материалов.

г) описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде

Описание изменений представлено в п. 1.2.14.

д) описание эксплуатационных показателей функционирования источника.

Описание эксплуатационных показателей по каждой котельной представлены в приложении, а в таблице ниже представлены параметры по зоне действия ЕТО.

Таблица 1.2.13.2 - Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности ЕТО

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Восход |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных | лет | 4,0000 | 5,0000 | 6,0000 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | 179,7000 |
| Собственные нужды | % | н/д | н/д | 4,6661 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | 56,8750 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | н/д | н/д | н/д |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  | н/д | н/д | н/д |
| Расход резервного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д |

«н/д» - невозможно рассчитать показатель в связи с отсутствием данных

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Краткая характеристика тепловых сетей представлена в таблицах ниже.

Таблица 1.3.1.1 - Краткое описание структуры тепловых сетей в городе Алатырь

| Nп/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 31,693 |
| 1.1. | магистральных | км | 0 |
| 1.2 | распределительных | км | 31,693 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс.м2 | 14,193 |
| 2.1 | магистральных | тыс.м2 | 0 |
| 2.2. | распределительных | тыс.м2 | 14,193 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 28 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 |
| 3.2 | распределительных | лет | 28 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабже-ния | м2/чел | 0,308 |

Таблица 1.3.1.2 - Краткое описание структуры тепловых сетей в п. Восходы

| Протяженность наружных участков трубопроводов (до конечного потребителя) в двухтрубном исчислении до границы балансовой принадлежности (указывать по каждому диаметру отдельно) | Диаметр участка, мм | Длина, м | Мате риальная характерис тика, м2 | Способ прокладки участка | Тип изоляции | Продол житель ность работы участка в году, ч | Год прокладки участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |
| dl | 108 | 497 | 53 7 | надземная | мин.вата | 5664 | 2018 |
| d2 | 57 | 126 | 72 | надземная | мин.вата | 5664 | 2018 |
| d3 | 89 | 100 | 89 | надземная | мин.вата | 5664 | 2018 |
| Всего протяженность сетей отопления, м |  | 723,0 | 139,5 |  |  |  |  |

Таблица 1.3.1.3 - Характеристика тепловых сетей ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь)

| № п.п. | Система теплоснабжения | Наименование участка | Наружный диаметр трубопро-водов на участке D, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Теплоизо-ляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (пере-кладки) | Средняя глубина заложе-ния, м | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №1 - - | 45 | 140 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 2 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №2 - - | 89 | 60 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 3 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №3 - - | 108 | 387 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 4 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №4 - - | 89 | 28 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 5 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №5 - - | 89 | 21 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 6 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №6 - - | 133 | 20 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 7 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №7 - - | 89 | 33 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 8 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №8 - - | 108 | 139 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 9 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №9 - - | 108 | 7 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 10 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №10 - - | 133 | 114 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 11 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №11 - - | 89 | 14 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 12 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №12 - - | 89 | 25 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 13 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №13 - - | 57 | 13 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 14 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №14 - - | 89 | 13 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 15 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №15 - - | 57 | 33 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 16 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №16 - - | 108 | 17 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 17 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №17 - - | 89 | 52 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 18 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №18 - - | 89 | 121 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 19 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №19 - - | 108 | 70 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 20 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №20 - - | 273 | 315 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 21 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №21 - - | 89 | 33 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 22 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №22 - - | 108 | 28 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 23 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №23 - - | 89 | 25 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 24 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №24 - - | 89 | 16 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 25 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №25 - - | 108 | 138 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 26 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №26 - - | 89 | 35 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 27 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №27 - - | 57 | 7 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 28 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №28 - - | 108 | 122 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 29 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №29 - - | 108 | 17 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 30 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №30 - - | 133 | 200 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 31 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №31 - - | 89 | 65 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 32 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №32 - - | 108 | 23 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 33 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №33 - - | 133 | 63 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 34 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №34 - - | 89 | 12 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 35 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №35 - - | 89 | 30 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 36 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №36 - - | 159 | 220 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 37 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №37 - - | 89 | 13 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 38 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №38 - - | 219 | 330 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 39 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №39 - - | 89 | 42 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 40 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №40 - - | 133 | 23 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 41 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №41 - - | 57 | 18 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 42 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №42 - - | 57 | 11 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 43 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №43 - - | 76 | 17 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 44 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №44 - - | 57 | 11 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 45 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №45 - - | 76 | 17 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 46 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №46 - - | 89 | 4 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 47 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №47 - - | 159 | 52 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 48 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №48 - - | 89 | 31 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 49 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №49 - - | 89 | 30 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 50 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №50 - - | 89 | 51 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 51 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №51 - - | 89 | 66 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 52 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №52 - - | 89 | 9 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 53 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №53 - - | 133 | 125 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 54 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №54 - - | 273 | 93 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 55 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №55 - - | 38 | 44 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 56 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №56 - - | 38 | 30 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 57 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №57 - - | 38 | 6 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 58 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №58 - - | 45 | 90 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 59 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №59 - - | 57 | 62 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 60 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №60 - - | 108 | 18 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 61 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №61 - - | 57 | 23 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 62 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №62 - - | 133 | 180 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 63 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №63 - - | 89 | 153 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 64 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №64 - - | 108 | 12 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 65 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №65 - - | 159 | 583 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 66 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №66 - - | 108 | 23 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 67 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №67 - - | 219 | 68 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 68 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №68 - - | 108 | 53 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 69 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №69 - - | 89 | 58 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 70 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №70 - - | 133 | 51 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 71 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №71 - - | 76 | 68 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 72 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №72 - - | 108 | 101 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 73 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №73 - - | 377 | 70 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 74 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №1 - - | 50 | 21 | ППУ | Канальная | 1989 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 75 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №2 - - | 50 | 20 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 76 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №3 - - | 75 | 54 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 77 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №4 - - | 50 | 33 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 78 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №5 - - | 63 | 139 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 79 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №6 - - | 63 | 7 | ППУ | Канальная | 1989 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 80 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №7 - - | 75 | 114 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 81 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №8 - - | 75 | 23 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 82 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №9 - - | 50 | 14 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 83 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №10 - - | 50 | 52 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 84 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №11 - - | 90 | 315 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 85 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №12 - - | 50 | 33 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 86 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №13 - - | 50 | 28 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 87 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №14 - - | 50 | 35 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 88 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №15 - - | 50 | 122 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 89 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №16 - - | 63 | 17 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 90 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №17 - - | 75 | 200 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 91 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №18 - - | 50 | 65 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 92 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №19 - - | 63 | 23 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 93 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №20 - - | 75 | 63 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 94 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №21 - - | 50 | 12 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 95 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №22 - - | 63 | 30 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 96 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №23 - - | 90 | 220 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 97 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №24 - - | 63 | 13 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 98 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №25 - - | 90 | 330 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 99 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №26 - - | 90 | 93 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 100 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №27 - - | 50 | 68 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 101 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №28 - - | 75 | 101 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 102 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Участок №29 - - | 125 | 70 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 103 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. 40 лет Победы | Участок №1 - - | 50 | 690 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 104 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. 40 лет Победы | Участок №2 - - | 63 | 48 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 105 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. 40 лет Победы | Участок №3 - - | 75 | 462 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 106 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. 40 лет Победы | Участок №4 - - | 90 | 178 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 107 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. 40 лет Победы | Участок №5 - - | 110 | 316 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 108 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №1 - - | 57 | 32 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 109 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №2 - - | 57 | 7 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 110 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №3 - - | 89 | 195,5 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 111 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №4 - - | 45 | 40,5 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 112 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №5 - - | 76 | 32 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 113 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №6 - - | 57 | 8 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 114 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №7 - - | 108 | 101 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 115 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №8 - - | 76 | 30 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 116 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №9 - - | 76 | 27 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 117 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №10 - - | 133 | 362 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 118 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №11 - - | 108 | 48 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 119 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №12 - - | 89 | 153 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 120 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №13 - - | 133 | 116 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 121 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №14 - - | 89 | 40 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 122 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №15 - - | 108 | 84 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 123 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №16 - - | 159 | 73 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 124 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №17 - - | 219 | 126 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 125 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №18 - - | 89 | 9 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 126 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №19 - - | 57 | 35 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 127 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №20 - - | 76 | 12 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 128 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №21 - - | 76 | 53 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 129 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №22 - - | 89 | 8 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 130 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №23 - - | 108 | 26,5 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 131 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №24 - - | 38 | 94 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 132 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №25 - - | 57 | 7 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 133 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №26 - - | 89 | 254 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 134 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №27 - - | 89 | 17 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 135 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №28 - - | 38 | 15 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 136 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №29 - - | 108 | 105 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 137 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №30 - - | 108 | 71 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 138 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №31 - - | 38 | 43 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 139 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №32 - - | 45 | 26 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 140 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №33 - - | 57 | 26 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 141 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №34 - - | 108 | 68 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 142 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №35 - - | 133 | 86 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 143 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №36 - - | 57 | 50 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 144 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №37 - - | 57 | 16 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 145 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №38 - - | 57 | 20 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 146 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №39 - - | 76 | 28 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 147 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №40 - - | 89 | 28 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 148 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №41 - - | 57 | 192 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 149 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №42 - - | 76 | 22 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 150 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №42 - - | 159 | 194 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 151 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №43 - - | 76 | 256 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 152 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №44 - - | 57 | 140 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 153 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №45 - - | 89 | 134 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 154 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №46 - - | 57 | 90 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 155 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №47 - - | 38 | 43 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 156 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №47 - - | 76 | 45 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 157 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №48 - - | 76 | 52 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 158 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №49 - - | 89 | 44 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 159 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №50 - - | 57 | 42 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 160 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №51 - - | 133 | 134 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 161 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №52 - - | 108 | 70 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 162 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №53 - - | 76 | 15 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 163 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №54 - - | 133 | 220 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 164 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №55 - - | 108 | 113 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 165 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №56 - - | 89 | 90 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 166 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №57 - - | 133 | 23 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 167 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №58 - - | 159 | 183 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 168 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №59 - - | 76 | 17 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 169 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №60 - - | 38 | 12 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 170 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №61 - - | 219 | 128 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 171 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №62 - - | 108 | 108 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 172 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №62 - - | 89 | 98 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 173 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №63 - - | 89 | 83 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 174 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №64 - - | 108 | 83 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 175 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №65 - - | 89 | 18 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 176 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №66 - - | 273 | 168 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 177 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №67 - - | 108 | 87 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 178 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №68 - - | 89 | 30 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 179 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №69 - - | 133 | 112 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 180 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №70 - - | 89 | 49 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 181 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №71 - - | 89 | 17 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 182 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №72 - - | 76 | 8 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 183 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №73 - - | 108 | 123 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 184 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №74 - - | 273 | 170 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 185 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №75 - - | 76 | 8 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 186 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №76 - - | 89 | 160 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 187 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №76 - - | 89 | 28 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 188 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №77 - - | 38 | 27 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 189 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №78 - - | 273 | 81 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 190 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №79 - - | 108 | 25 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 191 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №80 - - | 57 | 6 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 192 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №81 - - | 57 | 6 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 193 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №82 - - | 133 | 30 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 194 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №83 - - | 45 | 4 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 195 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №84 - - | 273 | 253 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 196 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №85 - - | 108 | 56 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 197 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №86 - - | 108 | 63 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 198 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №87 - - | 38 | 173 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 199 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №88 - - | 76 | 155 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 200 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №89 - - | 38 | 92 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 201 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №90 - - | 377 | 187 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 202 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №1 - - | 63 | 84 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 203 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №2 - - | 63 | 73 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 204 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №3 - - | 75 | 126 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 205 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №4 - - | 50 | 9 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 206 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №5 - - | 40 | 12 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 207 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №6 - - | 40 | 53 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 208 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №7 - - | 40 | 26,2 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 209 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №8 - - | 40 | 16 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 210 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №9 - - | 40 | 28 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 211 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №10 - - | 40 | 28 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 212 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок№11 - - | 40 | 194 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 213 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок№12 - - | 63 | 70 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 214 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок№13 - - | 40 | 17 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 215 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок№14 - - | 63 | 220 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 216 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок№15 - - | 63 | 113 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 217 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок№16 - - | 110 | 90 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 218 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок№17 - - | 50 | 23 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 219 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок№18 - - | 110 | 183 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 220 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок№19 - - | 40 | 18 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 221 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок№20 - - | 140 | 128 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 222 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №21 - - | 63 | 108 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 223 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №22 - - | 50 | 98 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 224 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №23 - - | 40 | 83 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 225 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №24 - - | 50 | 83 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 226 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №25 - - | 50 | 19 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 227 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №26 - - | 140 | 168 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 228 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №27 - - | 63 | 87 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 229 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №28 - - | 50 | 30 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 230 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №29 - - | 75 | 112 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 231 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №30 - - | 63 | 49 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 232 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №31 - - | 63 | 17 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 233 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №32 - - | 40 | 8 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 234 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №33 - - | 140 | 170 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 235 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №34 - - | 50 | 28 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 236 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №35 - - | 75 | 81 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 237 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №36 - - | 63 | 25 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 238 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №37 - - | 40 | 6 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 239 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №38 - - | 63 | 30 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 240 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №39 - - | 90 | 253 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 241 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №40 - - | 63 | 56 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 242 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №41 - - | 50 | 41 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 243 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №42 - - | 40 | 11 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 244 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Участок №43 - - | 40 | 155 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 245 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская | Участок №1 - - | 50 | 112 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 246 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская | Участок №2 - - | 63 | 149 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 247 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская | Участок №3 - - | 75 | 173 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 248 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская | Участок №4 - - | 90 | 225 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 249 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская | Участок №5 - - | 110 | 629 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 250 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская | Участок №6 - - | 125 | 57 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 251 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская | Участок №7 - - | 160 | 270 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 252 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская | Участок №1 - - | 50 | 160 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 253 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская | Участок №1 - - | 50 | 11 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 254 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская | Участок №2 - - | 63 | 309 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 255 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская | Участок №3 - - | 75 | 44 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 256 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская | Участок №4 - - | 90 | 440 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 257 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская | Участок №5 - - | 110 | 336 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 258 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская | Участок №6 - - | 125 | 205 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 259 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская | Участок №1 - - | 50 | 700 | ППУ | Канальная | 2024 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 260 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | Участок №1 - - | 219 | 21 | мин.вата | Канальная | 1990 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 261 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | Участок №2 - - | 108 | 103 | мин.вата | Канальная | 1990 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 262 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | Участок №3 - - | 89 | 15 | мин.вата | Канальная | 1990 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 263 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | Участок №4 - - | 89 | 28 | мин.вата | Канальная | 1990 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 264 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | Участок №5 - - | 108 | 18,5 | мин.вата | Канальная | 1990 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 265 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | Участок №6 - - | 108 | 12 | мин.вата | Канальная | 1990 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 266 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | Участок №7 - - | 159 | 95,5 | мин.вата | Канальная | 1990 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 267 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | Участок №8 - - | 57 | 21 | мин.вата | Канальная | 1990 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 268 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | Участок №9 - - | 159 | 32 | мин.вата | Канальная | 1990 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 269 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | Участок №10 - - | 159 | 57 | мин.вата | Воздушная | 1990 |  | 95/70 | 1 |
| 270 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | Участок №11 - - | 108 | 16,5 | мин.вата | Воздушная | 1990 |  | 95/70 | 1 |
| 271 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | Участок №12 - - | 159 | 65 | мин.вата | Воздушная | 1990 |  | 95/70 | 1 |
| 272 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | Участок №1 - - | 108 | 21 | мин.вата | Канальная | 1990 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 273 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | Участок №2 - - | 57 | 103 | мин.вата | Канальная | 1990 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 274 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | Участок №3 - - | 57 | 15 | мин.вата | Канальная | 1990 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 275 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | Участок №4 - - | 57 | 28 | мин.вата | Канальная | 1990 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 276 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | Участок №5 - - | 89 | 18,5 | мин.вата | Канальная | 1990 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 277 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | Участок №6 - - | 89 | 12 | мин.вата | Канальная | 1990 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 278 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | Участок №7 - - | 108 | 95,5 | мин.вата | Канальная | 1990 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 279 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | Участок №8 - - | 57 | 21 | мин.вата | Канальная | 1990 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 280 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | Участок №9 - - | 108 | 32 | мин.вата | Канальная | 1990 | 1,6 | 65/50 | 1 |
| 281 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | Участок №10 - - | 108 | 57 | мин.вата | Воздушная | 1990 |  | 65/50 | 1 |
| 282 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | Участок №11 - - | 108 | 16,5 | мин.вата | Воздушная | 1990 |  | 65/50 | 1 |
| 283 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | Участок №12 - - | 108 | 65 | мин.вата | Воздушная | 1990 |  | 65/50 | 1 |
| 284 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена | Участок №1 - - | 159 | 3 | мин.вата | Канальная | 1990 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 285 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена | Участок №2 - - | 159 | 11 | мин.вата | Канальная | 1990 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 286 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена | Участок №3 - - | 57 | 45 | мин.вата | Канальная | 1990 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 287 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена | Участок №4 - - | 159 | 27 | мин.вата | Канальная | 1990 | 1,6 | 95/70 | 1 |
| 288 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена | Участок №5 - - | 57 | 6 | мин.вата | Воздушная | 1990 |  | 95/70 | 1 |
| 289 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена | Участок №6 - - | 159 | 17 | мин.вата | Воздушная | 1990 |  | 95/70 | 1 |
| 290 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена | Участок №7 - - | 159 | 158 | мин.вата | Воздушная | 1990 |  | 95/70 | 1 |
| 291 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена | Участок №8 - - | 159 | 290 | мин.вата | Воздушная | 1990 |  | 95/70 | 1 |
| 292 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена | Участок №9 - - | 89 | 9 | мин.вата | Воздушная | 1990 |  | 95/70 | 1 |
| 293 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена | Участок №10 - - | 89 | 19 | мин.вата | Воздушная | 1990 |  | 95/70 | 1 |
| 294 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена | Участок №11 - - | 89 | 3 | мин.вата | Воздушная | 1990 |  | 95/70 | 1 |
| 295 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена | Участок №12 - - | 108 | 33 | мин.вата | Воздушная | 1990 |  | 95/70 | 1 |
| 296 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена | Участок №13 - - | 108 | 8 | мин.вата | Воздушная | 1990 |  | 95/70 | 1 |
| 297 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена | Участок №14 - - | 108 | 14 | мин.вата | Воздушная | 1990 |  | 95/70 | 1 |
| 298 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена | Участок №15 - - | 108 | 129 | мин.вата | Воздушная | 1990 |  | 95/70 | 1 |

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Рисунок 1.3.2.1 - Существующая схема тепловых сетей в зоне действия централизованного источника тепловой энергии – котельной п. Восход.

Рисунок 1.3.2.2 - Схема тепловых сетей котельной №1, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.3.2.3 - Схема тепловых сетей котельной №3, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.3.2.4 -. Схема тепловых сетей котельной №4, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.3.2.5 - Схема тепловых сетей котельной №6, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.3.2.6 - Схема тепловых сетей котельной №7, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.3.2.7 - Схема тепловых сетей котельной №8, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.3.2.8 - Схема тепловых сетей котельной №9, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.3.2.9 -  Схема тепловых сетей котельной №10, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.3.2.10 -. Схема тепловых сетей котельной №11, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.3.2.11 -. Схема тепловых сетей котельной №12, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.3.2.12 -. Схема тепловых сетей котельной №13, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.3.2.13 - Схема тепловых сетей котельной №14, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.3.2.14 -. Схема тепловых сетей котельной №15, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.3.2.15 - Схема тепловых сетей котельной №16, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.3.2.16 - Схема тепловых сетей котельной №17, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.3.2.17 - Схема тепловых сетей котельной по ул. Горького, ГУП «Чувашгаз».

Рисунок 1.3.2.18 -. Схема тепловых сетей котельной по ул. Герцена, ГУП «Чувашгаз».

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Характеристика грунта в местах прокладки - глина, суглинок. Влажный.

Основные параметры и характеристики сетей теплоснабжения, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год, представлены в таблицах 1.3.1.1-1.3.1.3.

Таблица 1.3.3.1 – Характеристика сетей котельной "БМК 20 МВт мкр. Стрелка. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, мкр. Стрелка"

| № п.п | Тип прокладки | Участок | Год ввода в эксплуатацию (прокладки) | Теплоизо-ляционный материал | Наружный диаметр |  | Внутренний диаметр |  | Длина трубопроводов в 2-хтрубном исчислении |  |  | Материальная характеристика тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Под-а | Обр-а | Под-а | Обр-а |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Канал | Возд-ая |  |
|  |  |  |  |  | Dнар |  | Dвн |  | L |  |  | Dнар*L |
|  |  |  |  |  | мм. | мм. | мм. | мм. | м. | м. | м. | м2. |
| 1 | Канальная | Участок №1 | 2024 | ППУ | 45 | 45 | 40 | 40 | 140 | 140 |  | 12,600 |
| 2 | Канальная | Участок №2 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 60 | 60 |  | 10,680 |
| 3 | Канальная | Участок №3 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 387 | 387 |  | 83,592 |
| 4 | Канальная | Участок №4 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 28 | 28 |  | 4,984 |
| 5 | Канальная | Участок №5 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 21 | 21 |  | 3,738 |
| 6 | Канальная | Участок №6 | 2024 | ППУ | 133 | 133 | 125 | 125 | 20 | 20 |  | 5,320 |
| 7 | Канальная | Участок №7 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 33 | 33 |  | 5,874 |
| 8 | Канальная | Участок №8 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 139 | 139 |  | 30,024 |
| 9 | Канальная | Участок №9 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 7 | 7 |  | 1,512 |
| 10 | Канальная | Участок №10 | 2024 | ППУ | 133 | 133 | 125 | 125 | 114 | 114 |  | 30,324 |
| 11 | Канальная | Участок №11 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 14 | 14 |  | 2,492 |
| 12 | Канальная | Участок №12 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 25 | 25 |  | 4,450 |
| 13 | Канальная | Участок №13 | 2024 | ППУ | 57 | 57 | 50 | 50 | 13 | 13 |  | 1,482 |
| 14 | Канальная | Участок №14 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 13 | 13 |  | 2,314 |
| 15 | Канальная | Участок №15 | 2024 | ППУ | 57 | 57 | 50 | 50 | 33 | 33 |  | 3,762 |
| 16 | Канальная | Участок №16 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 17 | 17 |  | 3,672 |
| 17 | Канальная | Участок №17 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 52 | 52 |  | 9,256 |
| 18 | Канальная | Участок №18 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 121 | 121 |  | 21,538 |
| 19 | Канальная | Участок №19 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 70 | 70 |  | 15,120 |
| 20 | Канальная | Участок №20 | 2024 | ППУ | 273 | 273 | 250 | 250 | 315 | 315 |  | 171,990 |
| 21 | Канальная | Участок №21 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 33 | 33 |  | 5,874 |
| 22 | Канальная | Участок №22 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 28 | 28 |  | 6,048 |
| 23 | Канальная | Участок №23 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 25 | 25 |  | 4,450 |
| 24 | Канальная | Участок №24 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 16 | 16 |  | 2,848 |
| 25 | Канальная | Участок №25 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 138 | 138 |  | 29,808 |
| 26 | Канальная | Участок №26 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 35 | 35 |  | 6,230 |
| 27 | Канальная | Участок №27 | 2024 | ППУ | 57 | 57 | 50 | 50 | 7 | 7 |  | 0,798 |
| 28 | Канальная | Участок №28 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 122 | 122 |  | 26,352 |
| 29 | Канальная | Участок №29 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 17 | 17 |  | 3,672 |
| 30 | Канальная | Участок №30 | 2024 | ППУ | 133 | 133 | 125 | 125 | 200 | 200 |  | 53,200 |
| 31 | Канальная | Участок №31 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 65 | 65 |  | 11,570 |
| 32 | Канальная | Участок №32 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 23 | 23 |  | 4,968 |
| 33 | Канальная | Участок №33 | 2024 | ППУ | 133 | 133 | 125 | 125 | 63 | 63 |  | 16,758 |
| 34 | Канальная | Участок №34 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 12 | 12 |  | 2,136 |
| 35 | Канальная | Участок №35 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 30 | 30 |  | 5,340 |
| 36 | Канальная | Участок №36 | 2024 | ППУ | 159 | 159 | 150 | 150 | 220 | 220 |  | 69,960 |
| 37 | Канальная | Участок №37 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 13 | 13 |  | 2,314 |
| 38 | Канальная | Участок №38 | 2024 | ППУ | 219 | 219 | 200 | 200 | 330 | 330 |  | 144,540 |
| 39 | Канальная | Участок №39 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 42 | 42 |  | 7,476 |
| 40 | Канальная | Участок №40 | 2024 | ППУ | 133 | 133 | 125 | 125 | 23 | 23 |  | 6,118 |
| 41 | Канальная | Участок №41 | 2024 | ППУ | 57 | 57 | 50 | 50 | 18 | 18 |  | 2,052 |
| 42 | Канальная | Участок №42 | 2024 | ППУ | 57 | 57 | 50 | 50 | 11 | 11 |  | 1,254 |
| 43 | Канальная | Участок №43 | 2024 | ППУ | 76 | 76 | 65 | 65 | 17 | 17 |  | 2,584 |
| 44 | Канальная | Участок №44 | 2024 | ППУ | 57 | 57 | 50 | 50 | 11 | 11 |  | 1,254 |
| 45 | Канальная | Участок №45 | 2024 | ППУ | 76 | 76 | 65 | 65 | 17 | 17 |  | 2,584 |
| 46 | Канальная | Участок №46 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 4 | 4 |  | 0,712 |
| 47 | Канальная | Участок №47 | 2024 | ППУ | 159 | 159 | 150 | 150 | 52 | 52 |  | 16,536 |
| 48 | Канальная | Участок №48 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 31 | 31 |  | 5,518 |
| 49 | Канальная | Участок №49 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 30 | 30 |  | 5,340 |
| 50 | Канальная | Участок №50 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 51 | 51 |  | 9,078 |
| 51 | Канальная | Участок №51 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 66 | 66 |  | 11,748 |
| 52 | Канальная | Участок №52 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 9 | 9 |  | 1,602 |
| 53 | Канальная | Участок №53 | 2024 | ППУ | 133 | 133 | 125 | 125 | 125 | 125 |  | 33,250 |
| 54 | Канальная | Участок №54 | 2024 | ППУ | 273 | 273 | 250 | 250 | 93 | 93 |  | 50,778 |
| 55 | Канальная | Участок №55 | 2024 | ППУ | 38 | 38 | 32 | 32 | 44 | 44 |  | 3,344 |
| 56 | Канальная | Участок №56 | 2024 | ППУ | 38 | 38 | 32 | 32 | 30 | 30 |  | 2,280 |
| 57 | Канальная | Участок №57 | 2024 | ППУ | 38 | 38 | 32 | 32 | 6 | 6 |  | 0,456 |
| 58 | Канальная | Участок №58 | 2024 | ППУ | 45 | 45 | 40 | 40 | 90 | 90 |  | 8,100 |
| 59 | Канальная | Участок №59 | 2024 | ППУ | 57 | 57 | 50 | 50 | 62 | 62 |  | 7,068 |
| 60 | Канальная | Участок №60 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 18 | 18 |  | 3,888 |
| 61 | Канальная | Участок №61 | 2024 | ППУ | 57 | 57 | 50 | 50 | 23 | 23 |  | 2,622 |
| 62 | Канальная | Участок №62 | 2024 | ППУ | 133 | 133 | 125 | 125 | 180 | 180 |  | 47,880 |
| 63 | Канальная | Участок №63 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 153 | 153 |  | 27,234 |
| 64 | Канальная | Участок №64 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 12 | 12 |  | 2,592 |
| 65 | Канальная | Участок №65 | 2024 | ППУ | 159 | 159 | 150 | 150 | 583 | 583 |  | 185,394 |
| 66 | Канальная | Участок №66 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 23 | 23 |  | 4,968 |
| 67 | Канальная | Участок №67 | 2024 | ППУ | 219 | 219 | 200 | 200 | 68 | 68 |  | 29,784 |
| 68 | Канальная | Участок №68 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 53 | 53 |  | 11,448 |
| 69 | Канальная | Участок №69 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 58 | 58 |  | 10,324 |
| 70 | Канальная | Участок №70 | 2024 | ППУ | 133 | 133 | 125 | 125 | 51 | 51 |  | 13,566 |
| 71 | Канальная | Участок №71 | 2024 | ППУ | 76 | 76 | 65 | 65 | 68 | 68 |  | 10,336 |
| 72 | Канальная | Участок №72 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 101 | 101 |  | 21,816 |
| 73 | Канальная | Участок №73 | 2024 | ППУ | 377 | 377 | 350 | 350 | 70 | 70 |  | 52,780 |
| 74 | Канальная | Участок №1 | 1989 | ППУ | 50 | 40 | 40 | 32 | 21 | 21 |  | 1,890 |
| 75 | Канальная | Участок №2 | 2024 | ППУ | 50 | 40 | 40 | 32 | 20 | 20 |  | 1,800 |
| 76 | Канальная | Участок №3 | 2024 | ППУ | 75 | 63 | 65 | 50 | 54 | 54 |  | 7,452 |
| 77 | Канальная | Участок №4 | 2024 | ППУ | 50 | 40 | 40 | 32 | 33 | 33 |  | 2,970 |
| 78 | Канальная | Участок №5 | 2024 | ППУ | 63 | 50 | 50 | 40 | 139 | 139 |  | 15,707 |
| 79 | Канальная | Участок №6 | 1989 | ППУ | 63 | 50 | 50 | 40 | 7 | 7 |  | 0,791 |
| 80 | Канальная | Участок №7 | 2024 | ППУ | 75 | 63 | 65 | 50 | 114 | 114 |  | 15,732 |
| 81 | Канальная | Участок №8 | 2024 | ППУ | 75 | 63 | 65 | 50 | 23 | 23 |  | 3,174 |
| 82 | Канальная | Участок №9 | 2024 | ППУ | 50 | 40 | 40 | 32 | 14 | 14 |  | 1,260 |
| 83 | Канальная | Участок №10 | 2024 | ППУ | 50 | 40 | 40 | 32 | 52 | 52 |  | 4,680 |
| 84 | Канальная | Участок №11 | 2024 | ППУ | 90 | 75 | 80 | 65 | 315 | 315 |  | 51,975 |
| 85 | Канальная | Участок №12 | 2024 | ППУ | 50 | 40 | 40 | 32 | 33 | 33 |  | 2,970 |
| 86 | Канальная | Участок №13 | 2024 | ППУ | 50 | 40 | 40 | 32 | 28 | 28 |  | 2,520 |
| 87 | Канальная | Участок №14 | 2024 | ППУ | 50 | 40 | 40 | 32 | 35 | 35 |  | 3,150 |
| 88 | Канальная | Участок №15 | 2024 | ППУ | 50 | 40 | 40 | 32 | 122 | 122 |  | 10,980 |
| 89 | Канальная | Участок №16 | 2024 | ППУ | 63 | 50 | 50 | 40 | 17 | 17 |  | 1,921 |
| 90 | Канальная | Участок №17 | 2024 | ППУ | 75 | 63 | 65 | 50 | 200 | 200 |  | 27,600 |
| 91 | Канальная | Участок №18 | 2024 | ППУ | 50 | 40 | 40 | 32 | 65 | 65 |  | 5,850 |
| 92 | Канальная | Участок №19 | 2024 | ППУ | 63 | 50 | 50 | 40 | 23 | 23 |  | 2,599 |
| 93 | Канальная | Участок №20 | 2024 | ППУ | 75 | 63 | 65 | 50 | 63 | 63 |  | 8,694 |
| 94 | Канальная | Участок №21 | 2024 | ППУ | 50 | 40 | 40 | 32 | 12 | 12 |  | 1,080 |
| 95 | Канальная | Участок №22 | 2024 | ППУ | 63 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 |  | 3,390 |
| 96 | Канальная | Участок №23 | 2024 | ППУ | 90 | 75 | 80 | 65 | 220 | 220 |  | 36,300 |
| 97 | Канальная | Участок №24 | 2024 | ППУ | 63 | 50 | 50 | 40 | 13 | 13 |  | 1,469 |
| 98 | Канальная | Участок №25 | 2024 | ППУ | 90 | 75 | 80 | 65 | 330 | 330 |  | 54,450 |
| 99 | Канальная | Участок №26 | 2024 | ППУ | 90 | 75 | 80 | 65 | 93 | 93 |  | 15,345 |
| 100 | Канальная | Участок №27 | 2024 | ППУ | 50 | 40 | 40 | 32 | 68 | 68 |  | 6,120 |
| 101 | Канальная | Участок №28 | 2024 | ППУ | 75 | 63 | 65 | 50 | 101 | 101 |  | 13,938 |
| 102 | Канальная | Участок №29 | 2024 | ППУ | 125 | 110 | 125 | 100 | 70 | 70 |  | 16,450 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 7607 | 7607 | 0 | 1747,611 |

Таблица 1.3.3.2 – Характеристика сетей котельной "БМК по ул. 40 лет Победы. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. 40 лет Победы"

| № п.п | Тип прокладки | Участок | Год ввода в эксплуатацию (прокладки) | Теплоизо-ляционный материал | Наружный диаметр |  | Внутренний диаметр |  | Длина трубопроводов в 2-хтрубном исчислении |  |  | Материальная характеристика тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Под-а | Обр-а | Под-а | Обр-а |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Канал | Возд-ая |  |
|  |  |  |  |  | Dнар |  | Dвн |  | L |  |  | Dнар*L |
|  |  |  |  |  | мм. | мм. | мм. | мм. | м. | м. | м. | м2. |
| 1 | Канальная | Участок №1 | 2024 | ППУ | 50 | 50 | 40 | 40 | 690 | 690 |  | 69,000 |
| 2 | Канальная | Участок №2 | 2024 | ППУ | 63 | 63 | 50 | 50 | 48 | 48 |  | 6,048 |
| 3 | Канальная | Участок №3 | 2024 | ППУ | 75 | 75 | 65 | 65 | 462 | 462 |  | 69,300 |
| 4 | Канальная | Участок №4 | 2024 | ППУ | 90 | 90 | 80 | 80 | 178 | 178 |  | 32,040 |
| 5 | Канальная | Участок №5 | 2024 | ППУ | 110 | 110 | 100 | 100 | 316 | 316 |  | 69,520 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 1694 | 1694 | 0 | 245,908 |

Таблица 1.3.3.3 – Характеристика сетей котельной "БМК по ул. Комсомола. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Комсомола"

| № п.п | Тип прокладки | Участок | Год ввода в эксплуатацию (прокладки) | Теплоизо-ляционный материал | Наружный диаметр |  | Внутренний диаметр |  | Длина трубопроводов в 2-хтрубном исчислении |  |  | Материальная характеристика тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Под-а | Обр-а | Под-а | Обр-а |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Канал | Возд-ая |  |
|  |  |  |  |  | Dнар |  | Dвн |  | L |  |  | Dнар*L |
|  |  |  |  |  | мм. | мм. | мм. | мм. | м. | м. | м. | м2. |
| 1 | Канальная | Участок №1 | 2024 | ППУ | 57 | 57 | 50 | 50 | 32 | 32 |  | 3,648 |
| 2 | Канальная | Участок №2 | 2024 | ППУ | 57 | 57 | 50 | 50 | 7 | 7 |  | 0,798 |
| 3 | Канальная | Участок №3 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 195,5 | 195,5 |  | 34,799 |
| 4 | Канальная | Участок №4 | 2024 | ППУ | 45 | 45 | 40 | 40 | 40,5 | 40,5 |  | 3,645 |
| 5 | Канальная | Участок №5 | 2024 | ППУ | 76 | 76 | 65 | 65 | 32 | 32 |  | 4,864 |
| 6 | Канальная | Участок №6 | 2024 | ППУ | 57 | 57 | 49 | 49 | 8 | 8 |  | 0,912 |
| 7 | Канальная | Участок №7 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 101 | 101 |  | 21,816 |
| 8 | Канальная | Участок №8 | 2024 | ППУ | 76 | 76 | 65 | 65 | 30 | 30 |  | 4,560 |
| 9 | Канальная | Участок №9 | 2024 | ППУ | 76 | 76 | 65 | 65 | 27 | 27 |  | 4,104 |
| 10 | Канальная | Участок №10 | 2024 | ППУ | 133 | 133 | 125 | 125 | 362 | 362 |  | 96,292 |
| 11 | Канальная | Участок №11 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 48 | 48 |  | 10,368 |
| 12 | Канальная | Участок №12 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 153 | 153 |  | 27,234 |
| 13 | Канальная | Участок №13 | 2024 | ППУ | 133 | 133 | 125 | 125 | 116 | 116 |  | 30,856 |
| 14 | Канальная | Участок №14 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 40 | 40 |  | 7,120 |
| 15 | Канальная | Участок №15 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 84 | 84 |  | 18,144 |
| 16 | Канальная | Участок №16 | 2024 | ППУ | 159 | 159 | 150 | 150 | 73 | 73 |  | 23,214 |
| 17 | Канальная | Участок №17 | 2024 | ППУ | 219 | 219 | 200 | 200 | 126 | 126 |  | 55,188 |
| 18 | Канальная | Участок №18 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 9 | 9 |  | 1,602 |
| 19 | Канальная | Участок №19 | 2024 | ППУ | 57 | 57 | 50 | 50 | 35 | 35 |  | 3,990 |
| 20 | Канальная | Участок №20 | 2024 | ППУ | 76 | 76 | 65 | 65 | 12 | 12 |  | 1,824 |
| 21 | Канальная | Участок №21 | 2024 | ППУ | 76 | 76 | 65 | 65 | 53 | 53 |  | 8,056 |
| 22 | Канальная | Участок №22 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 8 | 8 |  | 1,424 |
| 23 | Канальная | Участок №23 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 26,5 | 26,5 |  | 5,724 |
| 24 | Канальная | Участок №24 | 2024 | ППУ | 38 | 38 | 32 | 32 | 94 | 94 |  | 7,144 |
| 25 | Канальная | Участок №25 | 2024 | ППУ | 57 | 57 | 50 | 50 | 7 | 7 |  | 0,798 |
| 26 | Канальная | Участок №26 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 254 | 254 |  | 45,212 |
| 27 | Канальная | Участок №27 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 17 | 17 |  | 3,026 |
| 28 | Канальная | Участок №28 | 2024 | ППУ | 38 | 38 | 32 | 32 | 15 | 15 |  | 1,140 |
| 29 | Канальная | Участок №29 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 105 | 105 |  | 22,680 |
| 30 | Канальная | Участок №30 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 71 | 71 |  | 15,336 |
| 31 | Канальная | Участок №31 | 2024 | ППУ | 38 | 38 | 32 | 32 | 43 | 43 |  | 3,268 |
| 32 | Канальная | Участок №32 | 2024 | ППУ | 45 | 45 | 40 | 40 | 26 | 26 |  | 2,340 |
| 33 | Канальная | Участок №33 | 2024 | ППУ | 57 | 57 | 50 | 50 | 26 | 26 |  | 2,964 |
| 34 | Канальная | Участок №34 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 68 | 68 |  | 14,688 |
| 35 | Канальная | Участок №35 | 2024 | ППУ | 133 | 133 | 125 | 125 | 86 | 86 |  | 22,876 |
| 36 | Канальная | Участок №36 | 2024 | ППУ | 57 | 57 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 5,700 |
| 37 | Канальная | Участок №37 | 2024 | ППУ | 57 | 57 | 50 | 50 | 16 | 16 |  | 1,824 |
| 38 | Канальная | Участок №38 | 2024 | ППУ | 57 | 57 | 50 | 50 | 20 | 20 |  | 2,280 |
| 39 | Канальная | Участок №39 | 2024 | ППУ | 76 | 76 | 65 | 65 | 28 | 28 |  | 4,256 |
| 40 | Канальная | Участок №40 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 28 | 28 |  | 4,984 |
| 41 | Канальная | Участок №41 | 2024 | ППУ | 57 | 57 | 50 | 50 | 192 | 192 |  | 21,888 |
| 42 | Канальная | Участок №42 | 2024 | ППУ | 76 | 76 | 65 | 65 | 22 | 22 |  | 3,344 |
| 43 | Канальная | Участок №42 | 2024 | ППУ | 159 | 159 | 150 | 150 | 194 | 194 |  | 61,692 |
| 44 | Канальная | Участок №43 | 2024 | ППУ | 76 | 76 | 65 | 65 | 256 | 256 |  | 38,912 |
| 45 | Канальная | Участок №44 | 2024 | ППУ | 57 | 57 | 50 | 50 | 140 | 140 |  | 15,960 |
| 46 | Канальная | Участок №45 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 134 | 134 |  | 23,852 |
| 47 | Канальная | Участок №46 | 2024 | ППУ | 57 | 57 | 50 | 50 | 90 | 90 |  | 10,260 |
| 48 | Канальная | Участок №47 | 2024 | ППУ | 38 | 38 | 32 | 32 | 43 | 43 |  | 3,268 |
| 49 | Канальная | Участок №47 | 2024 | ППУ | 76 | 76 | 65 | 65 | 45 | 45 |  | 6,840 |
| 50 | Канальная | Участок №48 | 2024 | ППУ | 76 | 76 | 65 | 65 | 52 | 52 |  | 7,904 |
| 51 | Канальная | Участок №49 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 44 | 44 |  | 7,832 |
| 52 | Канальная | Участок №50 | 2024 | ППУ | 57 | 57 | 50 | 50 | 42 | 42 |  | 4,788 |
| 53 | Канальная | Участок №51 | 2024 | ППУ | 133 | 133 | 125 | 125 | 134 | 134 |  | 35,644 |
| 54 | Канальная | Участок №52 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 70 | 70 |  | 15,120 |
| 55 | Канальная | Участок №53 | 2024 | ППУ | 76 | 76 | 65 | 65 | 15 | 15 |  | 2,280 |
| 56 | Канальная | Участок №54 | 2024 | ППУ | 133 | 133 | 125 | 125 | 220 | 220 |  | 58,520 |
| 57 | Канальная | Участок №55 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 113 | 113 |  | 24,408 |
| 58 | Канальная | Участок №56 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 90 | 90 |  | 16,020 |
| 59 | Канальная | Участок №57 | 2024 | ППУ | 133 | 133 | 125 | 125 | 23 | 23 |  | 6,118 |
| 60 | Канальная | Участок №58 | 2024 | ППУ | 159 | 159 | 150 | 150 | 183 | 183 |  | 58,194 |
| 61 | Канальная | Участок №59 | 2024 | ППУ | 76 | 76 | 65 | 65 | 17 | 17 |  | 2,584 |
| 62 | Канальная | Участок №60 | 2024 | ППУ | 38 | 38 | 32 | 32 | 12 | 12 |  | 0,912 |
| 63 | Канальная | Участок №61 | 2024 | ППУ | 219 | 219 | 200 | 200 | 128 | 128 |  | 56,064 |
| 64 | Канальная | Участок №62 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 108 | 108 |  | 23,328 |
| 65 | Канальная | Участок №62 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 98 | 98 |  | 17,444 |
| 66 | Канальная | Участок №63 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 83 | 83 |  | 14,774 |
| 67 | Канальная | Участок №64 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 83 | 83 |  | 17,928 |
| 68 | Канальная | Участок №65 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 18 | 18 |  | 3,204 |
| 69 | Канальная | Участок №66 | 2024 | ППУ | 273 | 273 | 250 | 250 | 168 | 168 |  | 91,728 |
| 70 | Канальная | Участок №67 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 87 | 87 |  | 18,792 |
| 71 | Канальная | Участок №68 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 30 | 30 |  | 5,340 |
| 72 | Канальная | Участок №69 | 2024 | ППУ | 133 | 133 | 125 | 125 | 112 | 112 |  | 29,792 |
| 73 | Канальная | Участок №70 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 49 | 49 |  | 8,722 |
| 74 | Канальная | Участок №71 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 17 | 17 |  | 3,026 |
| 75 | Канальная | Участок №72 | 2024 | ППУ | 76 | 76 | 65 | 65 | 8 | 8 |  | 1,216 |
| 76 | Канальная | Участок №73 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 123 | 123 |  | 26,568 |
| 77 | Канальная | Участок №74 | 2024 | ППУ | 273 | 273 | 250 | 250 | 170 | 170 |  | 92,820 |
| 78 | Канальная | Участок №75 | 2024 | ППУ | 76 | 76 | 65 | 65 | 8 | 8 |  | 1,216 |
| 79 | Канальная | Участок №76 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 160 | 160 |  | 28,480 |
| 80 | Канальная | Участок №76 | 2024 | ППУ | 89 | 89 | 80 | 80 | 28 | 28 |  | 4,984 |
| 81 | Канальная | Участок №77 | 2024 | ППУ | 38 | 38 | 32 | 32 | 27 | 27 |  | 2,052 |
| 82 | Канальная | Участок №78 | 2024 | ППУ | 273 | 273 | 250 | 250 | 81 | 81 |  | 44,226 |
| 83 | Канальная | Участок №79 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 25 | 25 |  | 5,400 |
| 84 | Канальная | Участок №80 | 2024 | ППУ | 57 | 57 | 50 | 50 | 6 | 6 |  | 0,684 |
| 85 | Канальная | Участок №81 | 2024 | ППУ | 57 | 57 | 50 | 50 | 6 | 6 |  | 0,684 |
| 86 | Канальная | Участок №82 | 2024 | ППУ | 133 | 133 | 125 | 125 | 30 | 30 |  | 7,980 |
| 87 | Канальная | Участок №83 | 2024 | ППУ | 45 | 45 | 40 | 40 | 4 | 4 |  | 0,360 |
| 88 | Канальная | Участок №84 | 2024 | ППУ | 273 | 273 | 250 | 250 | 253 | 253 |  | 138,138 |
| 89 | Канальная | Участок №85 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 56 | 56 |  | 12,096 |
| 90 | Канальная | Участок №86 | 2024 | ППУ | 108 | 108 | 100 | 100 | 63 | 63 |  | 13,608 |
| 91 | Канальная | Участок №87 | 2024 | ППУ | 38 | 38 | 32 | 32 | 173 | 173 |  | 13,148 |
| 92 | Канальная | Участок №88 | 2024 | ППУ | 76 | 76 | 65 | 65 | 155 | 155 |  | 23,560 |
| 93 | Канальная | Участок №89 | 2024 | ППУ | 38 | 38 | 32 | 32 | 92 | 92 |  | 6,992 |
| 94 | Канальная | Участок №90 | 2024 | ППУ | 377 | 377 | 350 | 350 | 187 | 187 |  | 140,998 |
| 95 | Канальная | Участок №1 | 2024 | ППУ | 63 | 50 | 50 | 40 | 84 | 84 |  | 9,492 |
| 96 | Канальная | Участок №2 | 2024 | ППУ | 63 | 50 | 50 | 40 | 73 | 73 |  | 8,249 |
| 97 | Канальная | Участок №3 | 2024 | ППУ | 75 | 63 | 65 | 50 | 126 | 126 |  | 17,388 |
| 98 | Канальная | Участок №4 | 2024 | ППУ | 50 | 40 | 40 | 32 | 9 | 9 |  | 0,810 |
| 99 | Канальная | Участок №5 | 2024 | ППУ | 40 | 32 | 32 | 25 | 12 | 12 |  | 0,864 |
| 100 | Канальная | Участок №6 | 2024 | ППУ | 40 | 32 | 32 | 25 | 53 | 53 |  | 3,816 |
| 101 | Канальная | Участок №7 | 2024 | ППУ | 40 | 32 | 32 | 25 | 26,2 | 26,5 |  | 1,886 |
| 102 | Канальная | Участок №8 | 2024 | ППУ | 40 | 32 | 32 | 25 | 16 | 16 |  | 1,152 |
| 103 | Канальная | Участок №9 | 2024 | ППУ | 40 | 32 | 32 | 25 | 28 | 28 |  | 2,016 |
| 104 | Канальная | Участок №10 | 2024 | ППУ | 40 | 32 | 32 | 25 | 28 | 28 |  | 2,016 |
| 105 | Канальная | Участок№11 | 2024 | ППУ | 40 | 32 | 32 | 25 | 194 | 194 |  | 13,968 |
| 106 | Канальная | Участок№12 | 2024 | ППУ | 63 | 50 | 50 | 40 | 70 | 70 |  | 7,910 |
| 107 | Канальная | Участок№13 | 2024 | ППУ | 40 | 32 | 32 | 25 | 17 | 17 |  | 1,224 |
| 108 | Канальная | Участок№14 | 2024 | ППУ | 63 | 50 | 50 | 40 | 220 | 220 |  | 24,860 |
| 109 | Канальная | Участок№15 | 2024 | ППУ | 63 | 50 | 50 | 40 | 113 | 113 |  | 12,769 |
| 110 | Канальная | Участок№16 | 2024 | ППУ | 110 | 90 | 100 | 80 | 90 | 90 |  | 18,000 |
| 111 | Канальная | Участок№17 | 2024 | ППУ | 50 | 40 | 40 | 32 | 23 | 23 |  | 2,070 |
| 112 | Канальная | Участок№18 | 2024 | ППУ | 110 | 90 | 100 | 80 | 183 | 183 |  | 36,600 |
| 113 | Канальная | Участок№19 | 2024 | ППУ | 40 | 32 | 32 | 25 | 18 | 18 |  | 1,296 |
| 114 | Канальная | Участок№20 | 2024 | ППУ | 140 | 110 | 125 | 100 | 128 | 128 |  | 32,000 |
| 115 | Канальная | Участок №21 | 2024 | ППУ | 63 | 50 | 50 | 40 | 108 | 108 |  | 12,204 |
| 116 | Канальная | Участок №22 | 2024 | ППУ | 50 | 40 | 32 | 25 | 98 | 98 |  | 8,820 |
| 117 | Канальная | Участок №23 | 2024 | ППУ | 40 | 32 | 32 | 25 | 83 | 83 |  | 5,976 |
| 118 | Канальная | Участок №24 | 2024 | ППУ | 50 | 40 | 40 | 32 | 83 | 83 |  | 7,470 |
| 119 | Канальная | Участок №25 | 2024 | ППУ | 50 | 40 | 40 | 32 | 19 | 19 |  | 1,710 |
| 120 | Канальная | Участок №26 | 2024 | ППУ | 140 | 110 | 125 | 100 | 168 | 168 |  | 42,000 |
| 121 | Канальная | Участок №27 | 2024 | ППУ | 63 | 50 | 50 | 40 | 87 | 87 |  | 9,831 |
| 122 | Канальная | Участок №28 | 2024 | ППУ | 50 | 40 | 40 | 32 | 30 | 30 |  | 2,700 |
| 123 | Канальная | Участок №29 | 2024 | ППУ | 75 | 63 | 65 | 50 | 112 | 112 |  | 15,456 |
| 124 | Канальная | Участок №30 | 2024 | ППУ | 63 | 50 | 50 | 40 | 49 | 49 |  | 5,537 |
| 125 | Канальная | Участок №31 | 2024 | ППУ | 63 | 50 | 50 | 40 | 17 | 17 |  | 1,921 |
| 126 | Канальная | Участок №32 | 2024 | ППУ | 40 | 32 | 32 | 25 | 8 | 8 |  | 0,576 |
| 127 | Канальная | Участок №33 | 2024 | ППУ | 140 | 110 | 125 | 100 | 170 | 170 |  | 42,500 |
| 128 | Канальная | Участок №34 | 2024 | ППУ | 50 | 40 | 40 | 32 | 28 | 28 |  | 2,520 |
| 129 | Канальная | Участок №35 | 2024 | ППУ | 75 | 63 | 65 | 50 | 81 | 81 |  | 11,178 |
| 130 | Канальная | Участок №36 | 2024 | ППУ | 63 | 50 | 50 | 40 | 25 | 25 |  | 2,825 |
| 131 | Канальная | Участок №37 | 2024 | ППУ | 40 | 32 | 32 | 25 | 6 | 6 |  | 0,432 |
| 132 | Канальная | Участок №38 | 2024 | ППУ | 63 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 |  | 3,390 |
| 133 | Канальная | Участок №39 | 2024 | ППУ | 90 | 75 | 80 | 65 | 253 | 253 |  | 41,745 |
| 134 | Канальная | Участок №40 | 2024 | ППУ | 63 | 50 | 50 | 40 | 56 | 56 |  | 6,328 |
| 135 | Канальная | Участок №41 | 2024 | ППУ | 50 | 40 | 40 | 32 | 41 | 41 |  | 3,690 |
| 136 | Канальная | Участок №42 | 2024 | ППУ | 40 | 32 | 32 | 25 | 11 | 11 |  | 0,792 |
| 137 | Канальная | Участок №43 | 2024 | ППУ | 40 | 32 | 32 | 25 | 155 | 155 |  | 11,160 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 10569 | 10569 | 0 | 2251,537 |

Таблица 1.3.3.4 – Характеристика сетей котельной "БМК по ул. Артиллерийская. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Артиллерийская"

| № п.п | Тип прокладки | Участок | Год ввода в эксплуатацию (прокладки) | Теплоизо-ляционный материал | Наружный диаметр |  | Внутренний диаметр |  | Длина трубопроводов в 2-хтрубном исчислении |  |  | Материальная характеристика тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Под-а | Обр-а | Под-а | Обр-а |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Канал | Возд-ая |  |
|  |  |  |  |  | Dнар |  | Dвн |  | L |  |  | Dнар*L |
|  |  |  |  |  | мм. | мм. | мм. | мм. | м. | м. | м. | м2. |
| 1 | Канальная | Участок №1 | 2024 | ППУ | 50 | 50 | 40 | 40 | 112 | 112 |  | 11,200 |
| 2 | Канальная | Участок №2 | 2024 | ППУ | 63 | 63 | 50 | 50 | 149 | 149 |  | 18,774 |
| 3 | Канальная | Участок №3 | 2024 | ППУ | 75 | 75 | 65 | 65 | 173 | 173 |  | 25,950 |
| 4 | Канальная | Участок №4 | 2024 | ППУ | 90 | 90 | 80 | 80 | 225 | 225 |  | 40,500 |
| 5 | Канальная | Участок №5 | 2024 | ППУ | 110 | 110 | 100 | 100 | 629 | 629 |  | 138,380 |
| 6 | Канальная | Участок №6 | 2024 | ППУ | 125 | 125 | 110 | 110 | 57 | 57 |  | 14,250 |
| 7 | Канальная | Участок №7 | 2024 | ППУ | 160 | 160 | 150 | 150 | 270 | 270 |  | 86,400 |
| 8 | Канальная | Участок №1 | 2024 | ППУ | 50 | 40 | 40 | 32 | 160 | 160 |  | 14,400 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 1775 | 1775 | 0 | 349,854 |

Таблица 1.3.3.5 – Характеристика сетей котельной "БМК по ул. Московская. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Московская"

| № п.п | Тип прокладки | Участок | Год ввода в эксплуатацию (прокладки) | Теплоизо-ляционный материал | Наружный диаметр |  | Внутренний диаметр |  | Длина трубопроводов в 2-хтрубном исчислении |  |  | Материальная характеристика тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Под-а | Обр-а | Под-а | Обр-а |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Канал | Возд-ая |  |
|  |  |  |  |  | Dнар |  | Dвн |  | L |  |  | Dнар*L |
|  |  |  |  |  | мм. | мм. | мм. | мм. | м. | м. | м. | м2. |
| 1 | Канальная | Участок №1 | 2024 | ППУ | 50 | 50 | 40 | 40 | 11 | 11 |  | 1,100 |
| 2 | Канальная | Участок №2 | 2024 | ППУ | 63 | 63 | 50 | 50 | 309 | 309 |  | 38,934 |
| 3 | Канальная | Участок №3 | 2024 | ППУ | 75 | 75 | 65 | 65 | 44 | 44 |  | 6,600 |
| 4 | Канальная | Участок №4 | 2024 | ППУ | 90 | 90 | 80 | 80 | 440 | 440 |  | 79,200 |
| 5 | Канальная | Участок №5 | 2024 | ППУ | 110 | 110 | 100 | 100 | 336 | 336 |  | 73,920 |
| 6 | Канальная | Участок №6 | 2024 | ППУ | 125 | 125 | 110 | 110 | 205 | 205 |  | 51,250 |
| 7 | Канальная | Участок №1 | 2024 | ППУ | 50 | 40 | 40 | 32 | 700 | 700 |  | 63,000 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 2045 | 2045 | 0 | 314,004 |

Таблица 1.3.3.6 – Характеристика сетей котельной "БМК по ул. Горького. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Горького"

| № п.п | Тип прокладки | Участок | Год ввода в эксплуатацию (прокладки) | Теплоизо-ляционный материал | Наружный диаметр |  | Внутренний диаметр |  | Длина трубопроводов в 2-хтрубном исчислении |  |  | Материальная характеристика тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Под-а | Обр-а | Под-а | Обр-а |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Канал | Возд-ая |  |
|  |  |  |  |  | Dнар |  | Dвн |  | L |  |  | Dнар*L |
|  |  |  |  |  | мм. | мм. | мм. | мм. | м. | м. | м. | м2. |
| 1 | Канальная | Участок №1 | 1990 | мин.вата | 219 | 219 | 200 | 200 | 21 | 21 |  | 9,198 |
| 2 | Канальная | Участок №2 | 1990 | мин.вата | 108 | 108 | 100 | 100 | 103 | 103 |  | 22,248 |
| 3 | Канальная | Участок №3 | 1990 | мин.вата | 89 | 89 | 80 | 80 | 15 | 15 |  | 2,670 |
| 4 | Канальная | Участок №4 | 1990 | мин.вата | 89 | 89 | 80 | 80 | 28 | 28 |  | 4,984 |
| 5 | Канальная | Участок №5 | 1990 | мин.вата | 108 | 108 | 100 | 100 | 18,5 | 18,5 |  | 3,996 |
| 6 | Канальная | Участок №6 | 1990 | мин.вата | 108 | 108 | 100 | 100 | 12 | 12 |  | 2,592 |
| 7 | Канальная | Участок №7 | 1990 | мин.вата | 159 | 159 | 150 | 150 | 95,5 | 95,5 |  | 30,369 |
| 8 | Канальная | Участок №8 | 1990 | мин.вата | 57 | 57 | 50 | 50 | 21 | 21 |  | 2,394 |
| 9 | Канальная | Участок №9 | 1990 | мин.вата | 159 | 159 | 150 | 150 | 32 | 32 |  | 10,176 |
| 10 | Воздушная | Участок №10 | 1990 | мин.вата | 159 | 159 | 150 | 150 | 57 |  | 57 | 18,126 |
| 11 | Воздушная | Участок №11 | 1990 | мин.вата | 108 | 108 | 100 | 100 | 16,5 |  | 16,5 | 3,564 |
| 12 | Воздушная | Участок №12 | 1990 | мин.вата | 159 | 159 | 150 | 150 | 65 |  | 65 | 20,670 |
| 13 | Канальная | Участок №1 | 1990 | мин.вата | 108 | 89 | 100 | 80 | 21 | 21 |  | 4,137 |
| 14 | Канальная | Участок №2 | 1990 | мин.вата | 57 | 57 | 50 | 50 | 103 | 103 |  | 11,742 |
| 15 | Канальная | Участок №3 | 1990 | мин.вата | 57 | 57 | 50 | 50 | 15 | 15 |  | 1,710 |
| 16 | Канальная | Участок №4 | 1990 | мин.вата | 57 | 57 | 50 | 50 | 28 | 28 |  | 3,192 |
| 17 | Канальная | Участок №5 | 1990 | мин.вата | 89 | 57 | 80 | 50 | 18,5 | 18,5 |  | 2,701 |
| 18 | Канальная | Участок №6 | 1990 | мин.вата | 89 | 57 | 80 | 50 | 12 | 12 |  | 1,752 |
| 19 | Канальная | Участок №7 | 1990 | мин.вата | 108 | 108 | 100 | 100 | 95,5 | 95,5 |  | 20,628 |
| 20 | Канальная | Участок №8 | 1990 | мин.вата | 57 | 31 | 50 | 22 | 21 | 21 |  | 1,848 |
| 21 | Канальная | Участок №9 | 1990 | мин.вата | 108 | 108 | 100 | 100 | 32 | 32 |  | 6,912 |
| 22 | Воздушная | Участок №10 | 1990 | мин.вата | 108 | 108 | 100 | 100 | 57 |  | 57 | 12,312 |
| 23 | Воздушная | Участок №11 | 1990 | мин.вата | 108 | 108 | 100 | 100 | 16,5 |  | 16,5 | 3,564 |
| 24 | Воздушная | Участок №12 | 1990 | мин.вата | 108 | 108 | 100 | 100 | 65 |  | 65 | 14,040 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 969 | 692 | 277 | 215,525 |

Таблица 1.3.3.7 – Характеристика сетей котельной "БМК по ул. Герцена. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Герцена"

| № п.п | Тип прокладки | Участок | Год ввода в эксплуатацию (прокладки) | Теплоизо-ляционный материал | Наружный диаметр |  | Внутренний диаметр |  | Длина трубопроводов в 2-хтрубном исчислении |  |  | Материальная характеристика тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Под-а | Обр-а | Под-а | Обр-а |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Канал | Возд-ая |  |
|  |  |  |  |  | Dнар |  | Dвн |  | L |  |  | Dнар*L |
|  |  |  |  |  | мм. | мм. | мм. | мм. | м. | м. | м. | м2. |
| 1 | Канальная | Участок №1 | 1990 | мин.вата | 159 | 159 | 150 | 150 | 3 | 3 |  | 0,954 |
| 2 | Канальная | Участок №2 | 1990 | мин.вата | 159 | 159 | 150 | 150 | 11 | 11 |  | 3,498 |
| 3 | Канальная | Участок №3 | 1990 | мин.вата | 57 | 57 | 50 | 50 | 45 | 45 |  | 5,130 |
| 4 | Канальная | Участок №4 | 1990 | мин.вата | 159 | 159 | 80 | 80 | 27 | 27 |  | 8,586 |
| 5 | Воздушная | Участок №5 | 1990 | мин.вата | 57 | 57 | 50 | 50 | 6 |  | 6 | 0,684 |
| 6 | Воздушная | Участок №6 | 1990 | мин.вата | 159 | 159 | 150 | 150 | 17 |  | 17 | 5,406 |
| 7 | Воздушная | Участок №7 | 1990 | мин.вата | 159 | 159 | 150 | 150 | 158 |  | 158 | 50,244 |
| 8 | Воздушная | Участок №8 | 1990 | мин.вата | 159 | 159 | 150 | 150 | 290 |  | 290 | 92,220 |
| 9 | Воздушная | Участок №9 | 1990 | мин.вата | 89 | 89 | 80 | 80 | 9 |  | 9 | 1,602 |
| 10 | Воздушная | Участок №10 | 1990 | мин.вата | 89 | 89 | 80 | 80 | 19 |  | 19 | 3,382 |
| 11 | Воздушная | Участок №11 | 1990 | мин.вата | 89 | 89 | 80 | 80 | 3 |  | 3 | 0,534 |
| 12 | Воздушная | Участок №12 | 1990 | мин.вата | 108 | 108 | 100 | 100 | 33 |  | 33 | 7,128 |
| 13 | Воздушная | Участок №13 | 1990 | мин.вата | 108 | 108 | 100 | 100 | 8 |  | 8 | 1,728 |
| 14 | Воздушная | Участок №14 | 1990 | мин.вата | 108 | 108 | 100 | 100 | 14 |  | 14 | 3,024 |
| 15 | Воздушная | Участок №15 | 1990 | мин.вата | 108 | 108 | 100 | 100 | 129 |  | 129 | 27,864 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 772 | 86 | 686 | 211,984 |

Таблица 1.3.3.8 – Характеристика сетей котельной п. Восход

| Наименование участка тепловой сети | Внутренний диаметр трубопровода, м | Протяженность, м | Год начала эксплуатации | Тип компенсирующих устройств | Тип прокладки | Характеристика грунта в местах прокладки с выделением наименее надежных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Восход |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Восход - УТ-1 | 0,1 | 177 | 2017 | угол поворота | Надземная | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-1 - УТ-2 | 0,1 | 72 | 2016 | П-образный компенсатор | Надземная | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-2 - УТ-3 | 0,1 | 9 | 2017 | угол поворота | Подземная канальная | Глина, суглинок. Влажный |
| Шк-1 - УТ-4 | 0,081 | 56 | 2016 |  | Надземная | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-3 - Шк-1 | 0,081 | 0,01 | 2016 |  | Надземная | Глина, суглинок. Влажный |
| Шк-5 - Шк-6 | 0,1 | 248 | 2016 | угол поворота | Надземная | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-3 - Шк-5 | 0,1 | 0,01 | 2016 |  | Надземная | Глина, суглинок. Влажный |
| Шк-6 - ул. Школьная, 10 | 0,1 | 3 | 2016 | угол поворота | Надземная | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-4 - УТ-5 | 0,081 | 44 | 2016 | П-образный компенсатор | Надземная | Глина, суглинок. Влажный |
| Шк-4 - ул. Ленина, 4 | 0,051 | 10 | 2016 |  | Надземная | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-5 - Шк-4 | 0,051 | 0,01 | 2016 |  | Надземная | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-1 - ул. Ленина, 10 | 0,051 | 13 | 2017 |  | Надземная | Глина, суглинок. Влажный |
| Шк-2 - ул. Ленина, 3 | 0,051 | 10 | 2016 |  | Надземная | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-4 - Шк-2 | 0,051 | 0,01 | 2016 |  | Надземная | Глина, суглинок. Влажный |
| Шк-3 - ул. Ленина, 2 | 0,051 | 18 | 2016 |  | Надземная | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-4 - Шк-3 | 0,051 | 0,01 | 2016 |  | Надземная | Глина, суглинок. Влажный |
| УТ-5 - З-1 | 0,051 | 11 | 2016 |  | Надземная | Глина, суглинок. Влажный |
| З-1 - ул. Ленина, 1 | 0,051 | 47 | 2016 |  | Надземная | Глина, суглинок. Влажный |
| Котельная п. Восход - ул. Садовая, 2 | 0,051 | 17 | 2016 |  | Надземная | Глина, суглинок. Влажный |

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Секционирующие и регулирующие задвижки не установлены. Имеется в наличии только запорная арматура – вентили, задвижки.

Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует, регулировка осуществляется непосредственно в ИТП зданий. В качестве запорной арматуры используются стальные и чугунные задвижки Ду50-Ду200.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек, сальниковых компенсаторов, дренажных и воздушных устройств, контрольно-измерительных приборов и др.), требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также находятся в пределах камер. Всем камерам (узлам ответвлений) по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер. Высоту камер в свету выбирают не менее 1,8 м. Внутренние габариты камер в целом зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием.

На территории муниципального образования отсутствуют тепловые пункты.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику. Присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах.

На котельных предусмотрен качественно-количественный метод регулирования отпуска тепловой энергии по регулировке теплоносителя. Выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.

Передача ТЭ потребителям ГУП «Чувашгаз» и МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» осуществляется в соответствие с температурным графиком 95/70 °С, потребителя МУП «АПОК и ТС» по температурному графику 84/65°С.

Таблица 1.3.6.1 - Среднемесячные, среднесезонные и среднегодовые температуры наружного воздуха, грунта, сетевой воды и среднесезонные температуры холодной воды котельных ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь)

| Наименование периодов | Продолжительность работы, ч |  | Температура, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грунта | Наружного воздуха | Холодной воды | Отопление |  | Отопление+ГВС |  | ГВС |  |
|  | Отопи-тельный период | Межото-пительный период |  |  |  | Подающего тр-да | Обратного тр-да | Подающего тр-да | Обратного тр-да | Подающего тр-да | Обратного тр-да |
| Январь | 744 |  | 3,92 | -13 | 5 | 70 | 54 | 70 | 54 | 65 | 50 |
| Февраль | 672 |  | 3,34 | -12,4 | 5 | 68,8 | 53,4 | 68,8 | 53,4 | 65 | 50 |
| Март | 744 |  | 3,02 | -6 | 5 | 60 | 48 | 60 | 48 | 65 | 50 |
| Апрель | 720 |  | 2,88 | 3,6 | 5 | 45,4 | 38,4 | 45,4 | 38,4 | 65 | 50 |
| Май |  | 744 | 5,44 | 12 | 15 | 0 | 0 | 65 | 50 | 65 | 50 |
| Июнь |  | 360 | 9,16 | 16,5 | 15 | 0 | 0 | 65 | 50 | 65 | 50 |
| Июль |  | 744 | 12,04 | 18,6 | 15 | 0 | 0 | 65 | 50 | 65 | 50 |
| Август |  | 744 | 13,68 | 16,9 | 15 | 0 | 0 | 65 | 50 | 65 | 50 |
| Сентябрь |  | 720 | 13,08 | 10,8 | 15 | 0 | 0 | 65 | 50 | 65 | 50 |
| Октябрь | 744 |  | 10,5 | 3,3 | 5 | 45,7 | 38,7 | 45,7 | 38,7 | 65 | 50 |
| Ноябрь | 720 |  | 7,3 | -3,7 | 5 | 56,4 | 45,7 | 56,4 | 45,7 | 65 | 50 |
| Декабрь | 744 |  | 5,06 | -10 | 5 | 66 | 52 | 66 | 52 | 65 | 50 |
| Среднегодовые значения | 5088 | 3312 | 7,4 | 2,6 | 8,9 | 35,6 | 28,5 | 61,3 | 48,3 | 65,0 | 50,0 |
| Среднесезонные значения | Отопительный период |  | 5,2 | -5,4 | 5,0 | 58,8 | 47,1 | 58,8 | 47,1 | 65,0 | 50,0 |
|  | Межотопительный период |  | 10,8 | 14,8 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 50,0 | 65,0 | 50,0 |
| Средняя температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах | Отопительный период |  | - | - | - | 55,9 |  | 55,9 |  | 61,3 |  |
|  | Межотопительный период |  | - | - | - | 0,0 |  | 61,3 |  | 61,3 |  |
| Плотность теплоносителя при средней температуре теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, кг/м3 | Отопительный период |  | - | - | - | 985,7 |  | 985,7 |  | 985,7 |  |
|  | Межотопительный период |  | - | - | - | 991,6 |  | 991,6 |  | 991,6 |  |

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденным графикам отпуска тепловой энергии.

В соответствии с пунктом 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24.03. 2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

1) температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;

2) по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;

3) по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2 ;

4) среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

Среднемесячные, среднесезонные и среднегодовые температуры наружного воздуха, грунта, сетевой воды и среднесезонные температуры холодной воды представлены в таблице 1.3.6.1.

Рисунок 1.3.7.1 - Температурный график

Рисунок 1.3.7.2 - Температурный график МУП «АПОК и ТС»

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

Перспективные гидравлические режимы (пьезометрические графики) тепловых сетей от централизованного источника тепловой энергии Алатырского муниципального округа представлены на Рис. 1.3.8.1 – Рис. 1.3.8.2.

По котельным МУП «АПОК и ТС» и ГУП «Чувашгаз» пьезометрические графики отсутствуют, поскольку электронная модель по техническому заданию не разрабатывается, в актуальной схеме теплоснабжения отсутствуют. Пьезометрическе графики могут быть сделаны при разработке электронной модели при последующей актуализации.

Рисунок 1.3.8.1 - Перспективный пьезометрический график от котельной п. Восход до ул. Ленина, д. 1.

Рисунок 1.3.8.2 - Перспективный пьезометрический график от котельной п. Восход до ул. Школьная, д. 10.

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Отказы на тепловых сетях отсутствуют.

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Отказы на тепловых сетях отсутствуют.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, относятся:

-испытания трубопроводов на плотность и прочность;

-замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках.

-замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии.

-диагностика металлов.

На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

-количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- результатов диагностики тепловых сетей;

-объема последствий в результате вынужденного отключения участка;

- срок эксплуатации трубопровода.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

Эксплуатационные испытания:

Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и ФНП ОРПД. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером организации обслуживающие тепловые сети (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.

Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

Регламентные работы:

Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

-наружный осмотр - ежегодно;

-гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

-техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов:

На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Периодичность и технический регламент, и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.1-17.465-00.

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

Гидравлические испытания тепловых сетей: проводятся ежегодно по окончании отопительного сезона и перед его началом с целью проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего. Значение рабочего давления установлено техническими руководителями соответствующих организаций;

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производится в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Цель нормирования потерь тепловой энергии, снижение или поддержание потерь на обоснованном уровне. Расчет нормирования потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов, строго регламентировано и носит обязательный характер.

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

1) потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;

2) потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

3) затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (эл.привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

В нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии не включаются потери и затраты на источниках теплоснабжения и в энергопринимающих установках потребителей тепловой энергии, включая принадлежащие последним трубопроводы тепловых сетей и тепловые пункты.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

1) затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

2) технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей;

3) технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

4) технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

1) потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

2) потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

Таблица 1.3.13.1 - Сводные данные по потерям теплоносителя ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь)

| № п.п. | Наименование системы теплоснабжения | Общие потери теплоносителя, м3 | Нормативные потери теплоносителя (воды) с его нормируемой утечкой, м3 |  | Потери теплоносителя (воды) на плановые эксплуатационные испытания, м3 | Потери теплоносителя (воды) на заполнение после ремонта перед пуском, м3 | Потери теплоносителя в результате слива из САРЗ (вода), м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопительный период | Межотопительный период |  |  |  |
| ЭСО ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь) |  | 7 550,139 | 6 221,552 | 350,355 | 244,558 | 733,674 | 0,000 |
| 1 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | 2 657,275 | 2 195,285 | 116,819 | 86,293 | 258,878 | 0,000 |
| 2 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. 40 лет Победы | 172,841 | 149,357 | 0,000 | 5,871 | 17,613 | 0,000 |
| 3 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | 3 475,425 | 2 851,907 | 175,105 | 112,103 | 336,310 | 0,000 |
| 4 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская | 372,389 | 319,434 | 2,730 | 12,556 | 37,669 | 0,000 |
| 5 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская | 255,905 | 210,813 | 11,945 | 8,287 | 24,860 | 0,000 |
| 6 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | 313,030 | 232,687 | 43,756 | 9,147 | 27,440 | 0,000 |
| 7 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена | 303,274 | 262,069 | 0,000 | 10,301 | 30,904 | 0,000 |
| МУП «АПОК и ТС» |  | 6011,542 | 4508,31 | 791,018 | 178,053 | 534,161 | 0,00 |
| 1 | Котельная № 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная № 4 | 267,230 | 198,025 | 37,921 | 7,821 | 23,463 | 0,00 |
| 3 | Котельная № 6 | 399,285 | 292,756 | 60,280 | 11,562 | 34,687 | 0,00 |
| 4 | Котельная № 8 | 197,063 | 123,300 | 54,284 | 4,870 | 14,609 | 0,00 |
| 5 | Котельная № 9 | 11,448 | 8,800 | 1,257 | 0,348 | 1,043 | 0,00 |
| 6 | Котельная № 10 | 183,931 | 139,900 | 21,930 | 5,525 | 16,567 | 0,00 |
| 7 | Котельная № 13 | 75,714 | 60,689 | 5,437 | 2,397 | 7,191 | 0,00 |
| 8 | Котельная № 14 | 580,322 | 327,767 | 200,775 | 12,945 | 38,835 | 0,00 |
| 9 | Котельная № 15 | 387,928 | 297,392 | 43,555 | 11,745 | 35,236 | 0,00 |
| 10 | Котельная № 16 | 3360,805 | 2586,601 | 365,579 | 102,156 | 306,469 | 0,00 |
| 11 | Котельная № 17 | 547,816 | 473,080 | 0,00 | 18,684 | 56,052 | 0,00 |
| МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  | 31,66 | 31,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Котельная п. Восход | 31,66 | 31,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Данные о фактических технологических потерях теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях представлены в таблицах ниже.

Таблица 1.3.14.1 - Данные по потерям теплоносителя ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь)

| № п.п. | Наименование системы теплоснабжения | Общие потери теплоносителя, м3 | Нормативные потери теплоносителя (воды) с его нормируемой утечкой, м3 |  | Потери теплоносителя (воды) на плановые эксплуатационные испытания, м3 | Потери теплоносителя (воды) на заполнение после ремонта перед пуском, м3 | Потери теплоносителя в результате слива из САРЗ (вода), м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопительный период | Межотопительный период |  |  |  |
| - | Всего по ЭСО ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь) | 7 550,139 | 6 221,552 | 350,355 | 244,558 | 733,674 | 0,000 |
| 1 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | 2 657,275 | 2 195,285 | 116,819 | 86,293 | 258,878 | 0,000 |
| 2 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. 40 лет Победы | 172,841 | 149,357 | 0,000 | 5,871 | 17,613 | 0,000 |
| 3 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | 3 475,425 | 2 851,907 | 175,105 | 112,103 | 336,310 | 0,000 |
| 4 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская | 372,389 | 319,434 | 2,730 | 12,556 | 37,669 | 0,000 |
| 5 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская | 255,905 | 210,813 | 11,945 | 8,287 | 24,860 | 0,000 |
| 6 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | 313,030 | 232,687 | 43,756 | 9,147 | 27,440 | 0,000 |
| 7 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена | 303,274 | 262,069 | 0,000 | 10,301 | 30,904 | 0,000 |

Таблица 1.3.14.2 - Данные по потерям тепловой энергии ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь)

| № п.п. | Наименование системы теплоснабжения | Общие потери тепловой энергии (вода), Гкал | Потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов (вода), Гкал |  | Нормативные технологические потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя (воды), Гкал |  | Нормативные технологические потери тепловой энергии на плановые эксплуатационные испытания и заполнение труб после планового ремонта (вода), Гкал | Нормативные технологические потери тепловой энергии в результате слива из САРЗ (вода), Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопительный период | Межотопительный период | Отопительный период | Межотопительный период |  |  |
| - | Всего по ЭСО ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь) | 5 310,927 | 4 361,612 | 614,340 | 315,025 | 16,069 | 3,881 | 0,000 |
| 1 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | 1 645,988 | 1 320,354 | 207,880 | 111,102 | 5,358 | 1,294 | 0,000 |
| 2 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. 40 лет Победы | 237,122 | 229,627 | 0,000 | 7,495 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | 2 169,625 | 1 744,153 | 270,979 | 144,522 | 8,031 | 1,940 | 0,000 |
| 4 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская | 308,114 | 280,462 | 11,446 | 16,051 | 0,125 | 0,030 | 0,000 |
| 5 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская | 348,906 | 287,474 | 50,077 | 10,675 | 0,548 | 0,132 | 0,000 |
| 6 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | 335,710 | 247,230 | 73,958 | 12,030 | 2,007 | 0,485 | 0,000 |
| 7 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена | 265,462 | 252,312 | 0,000 | 13,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.3.14.3 – фактические потери тепловой энергии при передачи тепловой энергии по тепловым сетям за последние 3 года

| Год | Фактические потери тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- |
|  | ГУП «Чувашгаз» |
|  | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка |
| 2023 | - |
| 2024 | - |
| 2025 | 1 645,988 |
|  | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. 40 лет Победы |
| 2023 | - |
| 2024 | - |
| 2025 | 237,122 |
|  | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола |
| 2023 | - |
| 2024 | - |
| 2025 | 2 169,625 |
|  | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская |
| 2023 | - |
| 2024 | - |
| 2025 | 308,114 |
|  | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская |
| 2023 | - |
| 2024 | - |
| 2025 | 348,906 |
|  | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького |
| 2023 | 335,710 |
| 2024 | 335,710 |
| 2025 | 335,710 |
|  | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена |
| 2023 | 265,462 |
| 2024 | 265,462 |
| 2025 | 265,462 |
|  | МУП «АПОК и ТС» |
|  | Котельная № 2 |
| 2023 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 |
|  | Котельная № 4 |
| 2023 | 383,870 |
| 2024 | 375,790 |
| 2025 | 316,330 |
|  | Котельная № 6 |
| 2023 | 528,760 |
| 2024 | 534,760 |
| 2025 | 510,760 |
|  | Котельная № 8 |
| 2023 | 317,380 |
| 2024 | 349,000 |
| 2025 | 352,840 |
|  | Котельная № 9 |
| 2023 | 19,360 |
| 2024 | 14,820 |
| 2025 | 30,360 |
|  | Котельная № 10 |
| 2023 | 235,720 |
| 2024 | 229,020 |
| 2025 | 202,810 |
|  | Котельная № 13 |
| 2023 | 108,470 |
| 2024 | 95,520 |
| 2025 | 148,340 |
|  | Котельная № 14 |
| 2023 | 261,360 |
| 2024 | 241,890 |
| 2025 | 249,200 |
|  | Котельная № 15 |
| 2023 | 472,740 |
| 2024 | 475,110 |
| 2025 | 509,340 |
|  | Котельная № 16 |
| 2023 | 2588,240 |
| 2024 | 2560,070 |
| 2025 | 2506,760 |
|  | Котельная № 17 |
| 2023 | 865,390 |
| 2024 | 782,790 |
| 2025 | 823,500 |
|  | МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |
|  | Котельная п. Восход |
| 2023 | 29,2 |
| 2024 | 30,66 |
| 2025 | 31,66 |

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Система теплоснабжения Алатырского муниципального округа – открытая, зависимая, с непосредственным присоединением систем отопления потребителей к тепловым сетям.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о приборах учета приведены ниже.

| № | Источник тепловой энергии | Обеспеченность приборами учета потребителей, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Производственные потребители |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |  |
| 1 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. 40 лет Победы | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена | 1% | 0% | 0% | 0% |
| МУП «АПОК и ТС» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №2 | 0% | 100 | 100 | 0% |
| 2 | Котельная № 4 | 0% | 100 | 100 | 0% |
| 3 | Котельная № 6 | 75 | 100 | 0% | 0% |
| 4 | Котельная № 8 | 50 | 100 | 0% | 0% |
| 5 | Котельная № 9 | 0% | 100 | 0% | 0% |
| 6 | Котельная № 10 | 100 | 100 | 0% | 0% |
| 7 | Котельная № 13 | 100 | 50 | 0% | 0% |
| 8 | Котельная № 14 | 100 | 100 | 0% | 0% |
| 9 | Котельная № 15 | 75 | 50 | 0% | 0% |
| 10 | Котельная № 16 | 76 | 100 | 0% | 0% |
| 11 | Котельная № 17 | 77 | 100 | 0% | 0% |
| МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Восход | 100% | 0% | 0% | 0% |

Планы по установке приборов учета у потребителей отсутствуют.

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Основной задачей оперативно-диспетчерской службы является осуществление оперативного руководства эксплуатацией тепловых сетей, управление тепловым и гидравлическим режимами теплоснабжения, руководство технологическими процессами при ликвидации аварий (технологических нарушений) в тепловых сетях. Оперативно-диспетчерская служба: осуществляет круглосуточное управление согласованной работой тепловых сетей и систем теплопотребления потребителей в соответствии с заданным режимом; участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточника тепловых сетей; ведет суточные графики режимов работы системы; руководит сборкой схем работы тепловых сетей с установлением тепловых и гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающих бесперебойное, надежное и качественное теплоснабжение потребителей; оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ; контролирует параметры теплоносителя по показаниям приборов, получаемым с узловых точек, и требует выполнения ими заданного диспетчерского теплового и гидравлического графика; осуществляет учет изменений в тепловых схемах, анализирует выполнение графиков и заданных режимов; осуществляет технический контроль над всеми операциями, производимыми персоналом при ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На территории муниципального образования центральные тепловые пункты отсутствуют.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В соответствии со СП 124.13330.2012 «. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализиро-ванная редакция СНиП 41-02-2003», в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления) предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь обеспечивают поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях. Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой предохранительные клапаны, установленные в котельных.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории муниципального образования Алатырского муниципального округа Чувашской Республики бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики для тепловых сетей не разрабатывались.

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Рисунок 4.1 -  Административное деление г. Алатырь с указанием расчетных элементов территориального деления.

|  | - жилая застройка, источник – ко- тельные МУП «АПОК и ТС». |  | - жилая застройка, источник – котельные ГУП «Чувашгаз». |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - промышленная зона, источник - собственные котельные. |  | - жилая зона, источник – индивидуаль- ные и внутриквартирные котлы |

Рисунок 4.2. Эксплуатационные зоны действия теплосетевых организаций в г. Алатырь

Рисунок 4.3 - Существующая зона действия системы теплоснабжения и централизованного источника тепловой энергии – котельная п. Восход.

На рисунке 4.2 показаны зоны действия ТСО. В г. Алатырь можно выделить следующие зоны теплоснабжения:

1.Зона действия Государственного унитарного предприятия Чувашской Респуб- лики «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-ком- мунального хозяйства Чувашской Республики (ГУП «Чувашгаз»);

2.Зона действия Муниципального унитарного предприятия МУП «Алатырское предприятие Объединенных Котельных и Тепловых Сетей» (МУП «АПОК и ТС»);

3.Зона действия индивидуального теплоснабжения;

4.Промышленная зона.

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Основными потребителями ТЭ в г. Алатырь являются: жилые дома, общественные здания и объекты социальной сферы. Промышленные потребители используют индивидуальные источники тепловой энергии, как правило представляющие собой газовые котельные, расположенные на территории предприятий.

В таблице 1.5.1.1 приведены сведения о тепловой нагрузке потребителей г. Алатырь.

Как следует из представленных данных, присоединенная тепловая нагрузка потребителей не менялась, т.к. площадь присоединенных потребителей тепловой энергии оставалась неизменной. Изменение потребления тепловой энергии в 2020 – 2022 г. связано только с изменением среднесуточной температуры окружающего воздуха в отопительные периоды.

Таблица 1.5.1.1 - Тепловая нагрузка в г. Алатырь

| Наименование ЕТО | Год | Категория потребителей | Расчетные тепловые нагрузки,Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Суммарная нагрузка |
| МУП «АПОК и ТС» | 2020 | Население | 41,56 | 3,008 | 44,568 |
|  |  | Бюджет | 10,39 | 0,752 | 11,142 |
|  |  | Прочие | - | - | - |
|  | 2021 | Население | 41,56 | 3,008 | 44,568 |
|  |  | Бюджет | 10,39 | 0,752 | 11,142 |
|  |  | Прочие | - | - | - |
|  | 2022 | Население | 41,56 | 3,008 | 44,568 |
|  |  | Бюджет | 10,39 | 0,752 | 11,142 |
|  |  | Прочие | - | - | - |
| МУП «АПОК и ТС» | 2020 | Население | 2,0 | 0,554 | 2,554 |
|  |  | Бюджет | 0,73 | 0,4 | 1,13 |
|  |  | Прочие | - | - | - |
|  | 2021 | Население | 2,0 | 0,554 | 2,554 |
|  |  | Бюджет | 0,73 | 0,4 | 1,13 |
|  |  | Прочие | - | - | - |
|  | 2022 | Население | 2,0 | 0,554 | 2,554 |
|  |  | Бюджет | 0,73 | 0,4 | 1,13 |
|  |  | Прочие | - | - | - |

Таблица 1.5.1.2 - Расчетная величина потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления

| Потребитель | Объем полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  |  | в том числе на |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отопление |  |  | гвс |  |  |
|  | 2023 год | 2024год | 2025 год | 2023 год | 2024год | 2025 год | 2021 год | 2022год | 2023год |
| МУП "ЖКХ Алатырскоrо муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 881,36 | 742,36 | 775,63 | 881,36 | 742,36 | 775,63 | - | - | - |
| Бюджетные потребители | 791,39 | 667,80 | 693,48 | 791,39 | 667,80 | 693,48 | - | - | -- |
| Прочие потребители | 46,74 | 39,44 | 40,96 | 46,74 | 39,44 | 40,96 | - | - | - |

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Таблица 1.5.2.1 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах

| Источник тепловой энергии | Потери в сетях, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Восход | 0 | 0,44 | 0,44 |

Таблица 1.5.2.2 - Тепловая нагрузка потребителей котельных МУП «АПОК и ТС» и ГУП «Чувашгаз»

| Нагрузка | 2025 год |
| --- | --- |
| МУП «АПОК и ТС» |  |
| Котельная № 1 |  |
| Отопление, Гкал/ч | 13,12 |
| ГВС, Гкал/ч | 0,66 |
| Итого, Гкал/ч | 13,78 |
| Котельная № 2 |  |
| Отопление, Гкал/ч | 0,29 |
| ГВС, Гкал/ч | 0,01 |
| Итого, Гкал/ч | 0,3 |
| Котельная № 3 |  |
| Отопление, Гкал/ч | 1,84 |
| ГВС, Гкал/ч | 0,02 |
| Итого, Гкал/ч | 1,86 |
| Котельная № 4 |  |
| Отопление, Гкал/ч | 1,82 |
| ГВС, Гкал/ч | 0,28 |
| Итого, Гкал/ч | 2,1 |
| Котельная № 6 |  |
| Отопление, Гкал/ч | 3,04 |
| ГВС, Гкал/ч | 0,37 |
| Итого, Гкал/ч | 3,41 |
| Котельная № 7 |  |
| Отопление, Гкал/ч | 1,2 |
| ГВС, Гкал/ч | 0 |
| Итого, Гкал/ч | 1,2 |
| Котельная № 8 |  |
| Отопление, Гкал/ч | 0,69 |
| ГВС, Гкал/ч | 0,06 |
| Итого, Гкал/ч | 0,75 |
| Котельная № 9 |  |
| Отопление, Гкал/ч | 0,35 |
| ГВС, Гкал/ч | 0,01 |
| Итого, Гкал/ч | 0,36 |
| Котельная № 10 |  |
| Отопление, Гкал/ч | 1,65 |
| ГВС, Гкал/ч | 0,2 |
| Итого, Гкал/ч | 1,85 |
| Котельная № 11 |  |
| Отопление, Гкал/ч | 12,25 |
| ГВС, Гкал/ч | 1,03 |
| Итого, Гкал/ч | 13,28 |
| Котельная № 12 |  |
| Отопление, Гкал/ч | 2,12 |
| ГВС, Гкал/ч | 0 |
| Итого, Гкал/ч | 2,12 |
| Котельная № 13 |  |
| Отопление, Гкал/ч | 0,77 |
| ГВС, Гкал/ч | 0,04 |
| Итого, Гкал/ч | 0,81 |
| Котельная № 14 |  |
| Отопление, Гкал/ч | 1,63 |
| ГВС, Гкал/ч | 0,01 |
| Итого, Гкал/ч | 1,64 |
| Котельная № 15 |  |
| Отопление, Гкал/ч | 2,13 |
| ГВС, Гкал/ч | 0,17 |
| Итого, Гкал/ч | 2,3 |
| Котельная № 16 |  |
| Отопление, Гкал/ч | 7,22 |
| ГВС, Гкал/ч | 0,98 |
| Итого, Гкал/ч | 8,2 |
| Котельная № 17 |  |
| Отопление, Гкал/ч | 1,83 |
| ГВС, Гкал/ч | 0 |
| Итого, Гкал/ч | 1,83 |
| ГУП «Чуващгаз» |  |
| Котельная ул. Горького |  |
| Отопление, Гкал/ч | 1,782 |
| ГВС, Гкал/ч | 0,954 |
| Итого, Гкал/ч | 2,736 |
| Котельная ул. Герцена |  |
| Отопление, Гкал/ч | 0,966 |
| ГВС, Гкал/ч | 0 |
| Итого, Гкал/ч | 0,966 |

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство, отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии, становится возможным вести жилищное строительство в районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения, снимается проблема окупаемости системы отопления.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой, снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд трудно устранимых недостатков, к которым можно отнести:

1) серьезное снижение надежности теплоснабжения;

2) эксплуатация источника теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление);

3) не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);

4) повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования;

5) зависимость от снабжения энергоресурсами, природным газом, электрической энергией и водой;

6) отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям.

Серьезная проблема для поквартирного отопления - это вентиляция и дымоудаление. При установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов.

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.

В таблице 1.5.3.1 представлен перечень МКД с индивидуальным отоплением.

Таблица 1.5.3.1 – Перечень потребителей с индивидуальным отоплением

| № | наименование УК.ТСЖ | адрес дома | №кв | №кв | №кв | №кв | №кв | №кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 40 Лет Победы 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 40 Лет Победы 102 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 40 Лет Победы 104 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 40 Лет Победы 106 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 40 Лет Победы 108 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 40 Лет Победы 110 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 40 Лет Победы 112 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 40 Лет Победы 114 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 40 Лет Победы 7 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 40 Лет Победы 9 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 40 Лет Победы 96 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Белинского 30 | 6 | 73 |  |  |  |  |
| 13 |  | Гончарный пер 22 | нет |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Гончарова 24 | нет |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Горшенина 14 | 11 | 22 |  |  |  |  |
| 16 |  | Горшенина 12 | 4 | 9 |  |  |  |  |
| 17 |  | Жуковского 22 | 35 | 51 |  |  |  |  |
| 18 |  | Кирова 15 | 2 | 4 | 5 |  |  |  |
| 19 |  | Кирова 25 | нет |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Кирова 62 | нет |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Комсомола 11 | нет |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Комсомола 45 | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Комсомола 48 | нет |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Комсомола 50 | 23 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Ленина 19 | нет |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Ленина 27 | нет |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Ленина 45 | нет |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Ленина 46 | нет |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Ленина 48 | нет |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Ленина 69 | нет |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Лесной пер.1а | нет |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Лесной пер.4 | нет |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Лесной пер.6 | нет |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Полевая 35 | нет |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Полевая 37 | нет |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Стрелка 14 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Стрелка 15 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Стрелка 16 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Стрелка 17 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Стрелка 20 | нет |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Стрелка 21 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Стрелка 22 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Стрелка 23 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Стрелка 25 | нет |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Стрелка 27 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Стрелка 28 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Стрелка 29 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Стрелка 31 |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Стрелка 32 | нет |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Стрелка 34 |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Стрелка 36 |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Стрелка 41 | нет |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Стрелка 8 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Сурский тракт 12 | нет |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Сурский тракт 2а | нет |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Урицкого 31 | нет |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Урицкого 33 | 22 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Чайковского 34 | нет |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Чайковского 36 | нет |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Чайковского 38 | нет |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Чайковского 42 | нет |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 3-го Интернационала 31 | нет |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Комсомола 30 | 8 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Комсомола 35 | нет |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Московская 60 | 16 | 53 | 54 | 57 |  |  |
| 66 |  | Стрелка 1 | нет |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Стрелка 10 | нет |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Стрелка 11 | нет |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Стрелка 12 | нет |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Стрелка 13 | 91 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Стрелка 3 | 52 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Стрелка 30 | нет |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Стрелка 37 | нет |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Стрелка 4 | 60 | 75 | 77 |  |  |  |
| 75 | 21 Век | Стрелка 40 | 9 | 12 |  |  |  |  |
| 76 |  | Стрелка 5 | 31 | 34 |  |  |  |  |
| 77 |  | Стрелка 6 | нет |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Тельмана 8 | нет |  |  |  |  |  |
| 79 | УК "Кайрос" | Горшенина 18 | 6 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Жуковского 54 | 66 |  |  |  |  |  |
| 81 | УК "Кайрос" | Жуковского 62 | 1 | 29 | 56 | 62 |  |  |
| 82 | УК "Горжилком" | Кирова 27 | нет |  |  |  |  |  |
| 83 | УК "Горжилком" | Кирова 36 | 51 |  |  |  |  |  |
| 84 | УК "Кайрос" | Кирова 38 | 12 |  |  |  |  |  |
| 85 | УК "Кайрос" | Комсомола 13 | нет |  |  |  |  |  |
| 86 | УК "Кайрос" | Ленина 41 | нет |  |  |  |  |  |
| 87 | УК "Горжилком" | Ленина 43 | 85 |  |  |  |  |  |
| 88 | УК "Горжилком" | Московская 58 | нет |  |  |  |  |  |
| 89 | УК "Кайрос" | Московская 66 | 40 | 60 | 65 | 68 | 69 | 76 |
| 90 | УК "Кайрос" | Московская 82 | 27 |  |  |  |  |  |
| 91 | УК "Горжилком" | Стрелецкая 1 | нет |  |  |  |  |  |
| 92 | УК "Горжилком" | Кирова 60 | 19 | 31 | 32 | 46 | 65 | 66 |
| 93 | ЖСК Дружба | Кирова 23а |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ЖСК Сура | Московская 55 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ЖСК Мир | Стрелка 19 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ЖСК Восток | Стрелка 26 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ТСЖ Дражник | Стрелка 33 |  |  |  |  |  |  |

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии МУП «АПОК и ТС» и ГУП «Чувашгаз»

| Наименование ЕТО | Год | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Суммарная нагрузка |
| МУП «АПОК и ТС» | 2020 | 79,1 | 7,427 | 86,527 |
|  | 2021 | 89,54 | 7,468 | 97,008 |
|  | 2022 | 69,48 | 6,694 | 76,174 |
| ГУП «Чувашгаз» | 2020 | 4,56 | 1,78 | 6,34 |
|  | 2021 | 5,54 | 1,44 | 6,98 |
|  | 2022 | 2,91 | 1,22 | 4,13 |

Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии МУП "ЖКХ Алатырскоrо муниципального округа"

| Потребитель | Объем полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  |  | в том числе на |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отопление |  |  | гвс |  |  |
|  | 2023 год | 2024год | 2025 год | 2023 год | 2024год | 2025год | 2021 год | 2022год | 2023год |
| МУП "ЖКХ Алатырскоrо муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 881,36 | 742,36 | 775,63 | 881,36 | 742,36 | 775,63 | - | - | - |
| Бюджетные потребители | 791,39 | 667,80 | 693,48 | 791,39 | 667,80 | 693,48 | - | - | -- |
| Прочие потребители | 46,74 | 39,44 | 40,96 | 46,74 | 39,44 | 40,96 | - | - | - |

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на услуги по отоплению установлены постановлением Кабинета министров Чувашской республики от 26 июня 2014 года №211 (в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.01.2015 N 7, от 11.08.2016 N 319, от 12.12.2018 N 507, от 28.12.2024 N 796) «Об утверждении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Чувашской Республики и о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 сентября 2012 г. N 370»

Таблица 1.5.5.1 – Норматив потребления тепловой энергии на услуги по отоплению

| Наименование округа | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях, Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | этажность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алатырский | 0,0497 | 0,0471 | 0,0300 | 0,0299 | 0,0220 |  |  |  | 0,0246 |  |  |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алатырский |  |  | 0,0148 | 0,0147 | 0,0146 | 0,0133 |  |  |  |  |  |  |

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не превышают расчетные (фактические). Значения договорных тепловых нагрузок, соответствуют величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 1.5.6.1 - Тепловые нагрузки

| Наименование показателя | 2025 |
| --- | --- |
| ГУП «Чувашгаз» |  |
| Блочно – модульная котельная 3,2 МВт по ул. Горького |  |
| Установленная тепловая мощность | 2,752 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,736 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 2,219 |
| Блочно – модульная котельная 1,52 МВт по ул. Герцена |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,307 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,737 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0,737 |
| Блочно – модульная котельная 21,3 МВт в мкр. Стрелка |  |
| Установленная тепловая мощность | 18,32 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 9,941 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 9,581 |
| Блочно – модульная котельная 21,3 МВт по ул. Комсомольская |  |
| Установленная тепловая мощность | 18,32 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 8,083 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 7,521 |
| Блочно – модульная котельная 4,2 МВт по ул. Московская 169А |  |
| Установленная тепловая мощность | 3,612 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,724 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 1,713 |
| Блочно – модульная котельная 1,8 МВт по ул. 40 лет Победы 79И |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,548 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,475 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0,475 |
| Блочно – модульная котельная 3,6 МВт по ул. Артиллерийская 34А |  |
| Установленная тепловая мощность | 3,096 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,764 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 1,764 |
| МУП «АПОК и ТС» |  |
| Котельная № 1 |  |
| Установленная тепловая мощность | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0 |
| Котельная № 2 |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,86 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,211 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0,204 |
| Котельная № 3 |  |
| Установленная тепловая мощность | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0 |
| Котельная № 4 |  |
| Установленная тепловая мощность | 2,67 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,742 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 1,602 |
| Котельная № 6 |  |
| Установленная тепловая мощность | 3,92 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,825 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 2,64 |
| Котельная № 7 |  |
| Установленная тепловая мощность | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0 |
| Котельная № 8 |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,92 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,232 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0,202 |
| Котельная № 9 |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,023 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,306 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0,256 |
| Котельная № 10 |  |
| Установленная тепловая мощность | 2,657 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,522 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 1,422 |
| Котельная № 11 |  |
| Установленная тепловая мощность | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0 |
| Котельная № 12 |  |
| Установленная тепловая мощность | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0 |
| Котельная № 13 |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,118 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,29 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0,27 |
| Котельная № 14 |  |
| Установленная тепловая мощность | 2,218 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,981 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0,971 |
| Котельная № 15 |  |
| Установленная тепловая мощность | 2,657 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,509 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 1,424 |
| Котельная № 16 |  |
| Установленная тепловая мощность | 11,09 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 6,417 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 5,927 |
| Котельная № 17 |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,479 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,028 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 1,028 |
| МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  |
| Котельная п. Восход |  |
| Тепловая мощность котлов установленная | 0,8 |
| Тепловая нагрузка (отопление) | 0,44 |

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы тепловой мощности приведены в таблице ниже

Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности

| Наименование показателя | 2025 |
| --- | --- |
| ГУП «Чувашгаз» |  |
| Блочно – модульная котельная 3,2 МВт по ул. Горького |  |
| Установленная тепловая мощность | 2,752 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,752 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,083 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 2,669 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,736 |
| Потери в тепловых сетях | 0,274 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 2,219 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,34 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,177 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,335 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,344 |
| Блочно – модульная котельная 1,52 МВт по ул. Герцена |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,307 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,307 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,039 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 1,268 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,737 |
| Потери в тепловых сетях | 0,074 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0,737 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,46 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,457 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,634 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,163 |
| Блочно – модульная котельная 21,3 МВт в мкр. Стрелка |  |
| Установленная тепловая мощность | 18,32 |
| Располагаемая тепловая мощность | 18,32 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,550 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 17,77 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 9,941 |
| Потери в тепловых сетях | 0,994 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 9,581 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,835 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 7,195 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 11,85 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,538 |
| Блочно – модульная котельная 21,3 МВт по ул. Комсомольская |  |
| Установленная тепловая мощность | 18,32 |
| Располагаемая тепловая мощность | 18,32 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,550 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 17,77 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 8,083 |
| Потери в тепловых сетях | 0,808 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 7,521 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,879 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 9,441 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 11,85 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,538 |
| Блочно – модульная котельная 4,2 МВт по ул. Московская 169А |  |
| Установленная тепловая мощность | 3,612 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,612 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,108 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 3,50 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,724 |
| Потери в тепловых сетях | 0,172 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 1,713 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,607 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,618 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,336 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,301 |
| Блочно – модульная котельная 1,8 МВт по ул. 40 лет Победы 79И |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,548 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,548 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,046 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 1,50 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,475 |
| Потери в тепловых сетях | 0,048 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0,475 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,979 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,979 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,001 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,129 |
| Блочно – модульная котельная 3,6 МВт по ул. Артиллерийская 34А |  |
| Установленная тепловая мощность | 3,096 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,096 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,093 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 3,003 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,764 |
| Потери в тепловых сетях | 0,176 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 1,764 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,063 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,063 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,002 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,258 |
| МУП «АПОК и ТС» |  |
| Котельная № 2 |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,86 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,86 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,005 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,855 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,211 |
| Потери в тепловых сетях | 0 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0,204 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,623 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,651 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,417 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,108 |
| Котельная № 4 |  |
| Установленная тепловая мощность | 2,670 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,670 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,013 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 2,657 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,742 |
| Потери в тепловых сетях | 0,174 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 1,602 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,740 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,880 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,295 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,334 |
| Котельная № 6 |  |
| Установленная тепловая мощность | 3,920 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,920 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,020 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 3,900 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,825 |
| Потери в тепловых сетях | 0,283 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 2,640 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,793 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,978 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,901 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,490 |
| Котельная № 8 |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,920 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,920 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,005 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,915 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,232 |
| Потери в тепловых сетях | 0,023 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0,202 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,660 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,690 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,446 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,115 |
| Котельная № 9 |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,023 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,023 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,005 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 1,018 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,306 |
| Потери в тепловых сетях | 0,031 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0,256 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,681 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,731 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,662 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,171 |
| Котельная № 10 |  |
| Установленная тепловая мощность | 2,657 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,657 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,013 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 2,644 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,522 |
| Потери в тепловых сетях | 0,152 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 1,422 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,970 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,070 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,289 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,332 |
| Котельная № 13 |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,118 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,118 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,007 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 1,111 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,290 |
| Потери в тепловых сетях | 0,029 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0,270 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,792 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,812 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,642 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,030 |
| Котельная № 14 |  |
| Установленная тепловая мощность | 2,218 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,218 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,011 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 2,207 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,981 |
| Потери в тепловых сетях | 0,098 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0,971 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,128 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,138 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,434 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,185 |
| Котельная № 15 |  |
| Установленная тепловая мощность | 2,657 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,657 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,013 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 2,644 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,509 |
| Потери в тепловых сетях | 0,151 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 1,424 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,984 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,069 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,289 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,332 |
| Котельная № 16 |  |
| Установленная тепловая мощность | 11,09 |
| Располагаемая тепловая мощность | 11,09 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,055 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 11,03 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 6,417 |
| Потери в тепловых сетях | 0,642 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 5,927 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,976 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 4,466 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,172 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,924 |
| Котельная № 17 |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,479 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,479 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,007 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 1,472 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,028 |
| Потери в тепловых сетях | 0,103 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 1,028 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,341 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,341 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,956 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,123 |
| МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  |
| Котельная п. Восход |  |
| Тепловая мощность котлов установленная | 0,8000 |
| Ограничения установленной тепловой мощности | 0,0000 |
| Тепловая мощность котлов располагаемая | 0,8000 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды | 0,0150 |
| Тепловая мощность котельной нетто | 0,7850 |
| Тепловая нагрузка (отопление) | 0,44 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,36 |

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Сведения о резервах/дефицитах по котельным представлены в таблице 1.6.1.1 выше.

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

1)	определение диаметров трубопроводов;

2)	определение падения давления-напора;

3)	определение действующих напоров в различных точках сети;

4)	определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источника теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы:

1)	давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах;

2)	давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления;

3)	давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод.ст.);

4)	давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод.ст.);

5)	давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя;

6)	располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

При существующих теплогидравлических режимах, располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения качественной услуги теплоснабжения.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

На всех участках тепловых сетей г. Алатырь гидравлические потери не превышают предельное значение (35 мм/м).

Моделирование гидравлических режимов возможно при разработке электронной модели при дальнейшей актуализации схемы теплоснабжения. В рамках данной схемы разработка электронной модели не предусмотрена.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности есть на блочно – модульной котельной 3,2 МВт по ул. Горького по договорной нагрузке (см. таблицу 1.6.1.1)

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.1.

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Расчетная производительность ВПУ, величина нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей определены исходя из объема воды в тепловых сетях. При наличии тепловой нагрузки, подключенной по зависимой схеме, учтены объемы теплоносителя во внутренних теплопроводах отапливаемых зданий.

Объем теплоносителя в тепловых сетях определен либо по фактической структуре системы теплоснабжения каждого источника, либо по значению расчетной тепловой нагрузки.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь сетевой воды (ПСВ) в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с:

– затраты сетевой воды на нормативную и аварийную подпитку тепловых сетей;

- расход сетевой воды на собственные нужды ВПУ котельных;

- затраты сетевой воды на пусковое заполнение тепловых сетей и систем теплопотребления после проведения планово-предупредительного ежегодного ремонта, а также при подключении новых сетей и систем;

  - технологические сливы в средствах автоматического регулирования и защиты (которые предусматривают такой слив) в размере, не превышающем установленный техническими условиями;

  - затраты сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных испытаний и промывок в размере, не превышающем технически обоснованные значения. При проведении расчетов предполагалось выполнение следующих условий:

  - регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принимается по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

  - расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки;

  - расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей (открытая схема теплоснабжения) рассчитан по условиям нагрузки ГВС и температурному графику ГВС;

  - присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения на базе запланированных к строительству котельных осуществляется по закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Потери сетевой воды (ПСВ) по отношению к технологическому процессу транспорта тепловой энергии условно разделены на технологические потери и потери с утечками сетевой воды.

К технологическим ПСВ относятся затраты сетевой воды, расходуемой непосредственно на обеспечение заданных режимов работы системы теплоснабжения, а также неизбежные при проведении работ, обеспечивающих надежное и безопасное состояние системы. Технологические ПСВ являются производственными затратами сетевой воды.

Утечки сетевой воды через не плотности соединений трубопроводов, в оборудовании и арматуре в пределах, установленных нормативными документами, значений как технически неизбежные при транспорте тепловой энергии также отнесены к производственным ПСВ.

К непроизводственным отнесены все ПСВ, превышающие установленные (нормируемые) значения технологических потерь и нормативную утечку, а также ПСВ, связанные с повреждениями трубопроводов и оборудования, нарушениями нормальных режимов теплоснабжения, приводящие к сливам сетевой воды. К таким потерям относится аварийная подпитка тепловых сетей. Основной составляющей нормируемых эксплуатационных ПСВ является нормируемая утечка сетевой воды из тепловой сети и систем теплопотребления.

Одним из существенных вопросов определения нормируемых технологических ПСВ является определение составляющей затрат сетевой воды на заполнение трубопроводов и систем теплопотребления после проведения плановых ремонтов и при пуске в работу новых сетей после монтажа. Это количество сетевой воды ежегодно принимается равным 1,5-кратному объему (емкости) трубопроводов и систем теплопотребления в системе теплоснабжения в целом.

Потери сетевой воды со сливом в системах автоматического регулирования при расчете плановых и перспективных балансов принимались равными нулю ввиду отсутствия на тепловых сетях средств автоматического регулирования давления и защиты (СРАЗ).

Потери сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных испытаний и промывок тепловых сетей и систем теплопотребления включают в себя неизбежные ПСВ при проведении этих работ в соответствии с утвержденными в установленном порядке методическими указаниями, включая подготовительные работы, отключение отдельных участков тепловых сетей и систем теплопотребления, опорожнение (при необходимости) и их последующее включение в работу. Применяемые при этом методы и средства должны предусматривать минимальные ПСВ.

Расчетные годовые ПСВ на эти виды работ определяются исходя из установленной ПТЭ периодичности проведения и физического объема в планируемом году и эксплуатационных норм ПСВ, разработанных и утвержденных руководством энергоснабжающей организации по каждому виду работ для тепловых сетей, находящихся на балансе.

Проведение испытаний, как правило, планируется на предстоящий летний период. Ориентировочно рекомендуется принимать затраты сетевой воды на каждый вид испытаний и каждую промывку в размере 0,5-кратного объема испытываемых (промываемых) тепловых сетей.

На действующих источниках тепловой энергии ГУП «Чувашгаз» и МУП

«АПОК и ТС» г. Алатырь баки-аккумуляторы для подпитки ТС отсутствуют.

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

  - в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

  - в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 и увеличенным на 0,75

% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

  - для обособленной тепловой сети горячего водоснабжения при наличии ба- ков-аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, которые отходят от коллектора источника тепловой энергии, аварийную подпитку допускается определять только для наибольшей по объему тепловой сети.

Для открытых систем теплоснабжения аварийную подпитку следует обеспечивать только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Объем воды в системах теплоснабжения (при отсутствии данных о фактическом объеме воды) допускается принимать 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – при обособленных сетях горячего водоснабжения.

В закрытых системах теплоснабжения на источниках тепловой энергии мощностью 100 МВт и более следует устанавливать баки запаса химически подготовленной воды ёмкостью 3% от ёмкости воды в системе теплоснабжения. Схема включения баков запаса должна обеспечивать беспрерывное обновление воды в баках. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии.

Для источников тепловой энергии мощностью менее 100 МВт необходимость применения баков запаса подпиточной воды определяют по расчётам проекта. Количество баков независимо от системы теплоснабжения принимают не менее двух с 50% от расчётной ёмкости.

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду согласно СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП «Тепловые сети» п.6.22

«Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей».

В таблицах 1.7.1.1 и 1.7.1.2 представлены значения расчетного (нормативного) и фактического расхода подпитки теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах по теплоисточникам города на основании представленных данных теплоснабжающих организаций (ГУП «Чувашгаз» и МУП «АПОК и ТС»).

Таблица 1.7.1.1 - Расчетный и фактический расход подпитки теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах в котельных ГУП «Чувашгаз».

| Наименование показателя | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2032 | 2035 | 2040 |
| Блочно – модульная котельная 3,2 МВт по ул. Горького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| Блочно – модульная котельная 1,52 МВт по ул. Герцена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Блочно – модульная котельная 21,3 МВт в мкр. Стрелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: | - | - | 5,452 | 5,452 | 5,452 | 5,452 | 5,452 | 5,452 | 5,452 | 5,452 | 5,452 | 5,452 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатацион- ном режиме, т/ч | - | - | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч | - | - | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 |
| Блочно – модульная котельная 21,3 МВт по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | - | - | 7,291 | 7,291 | 7,291 | 7,291 | 7,291 | 7,291 | 7,291 | 7,291 | 7,291 | 7,291 |
| Максимум подпитки | - | - | 4,051 | 4,051 | 4,051 | 4,051 | 4,051 | 4,051 | 4,051 | 4,051 | 4,051 | 4,051 |
| ТС в эксплуатационном режиме, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч | - | - | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| Блочно – модульная котельная 4,2 МВт по ул. Московская 169А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | - | - | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатацион- ном режиме, т/ч | - | - | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч | - | - | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| Блочно – модульная котельная 1,8 МВт по ул. 40 лет Победы 79И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | - | - | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | - | - | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч | - | - | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| Блочно – модульная котельная 3,6 МВт по ул. 40 лет Победы 79И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | - | - | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатацион- ном режиме, т/ч | - | - | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч | - | - | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 |
| Котельные ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 1,775 | 1,775 | 15,364 | 15,364 | 15,364 | 15,364 | 15,364 | 15,364 | 15,364 | 15,364 | 15,364 | 15,364 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатацион- ном режиме, т/ч | 1,418 | 1,418 | 8,167 | 8,167 | 8,167 | 8,167 | 8,167 | 8,167 | 8,167 | 8,167 | 8,167 | 8,167 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч | 0,357 | 0,357 | 7,197 | 7,197 | 7,197 | 7,197 | 7,197 | 7,197 | 7,197 | 7,197 | 7,197 | 7,197 |

Таблица 1.7.1.2 - Расчетный и фактический расход подпитки теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах в котельных МУП «АПОК и ТС».

| Наименование показателя | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2032 | 2035 | 2040 |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: | 5,452 | 5,452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 2,355 | 2,355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч | 3,097 | 3,097 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 |
| Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 0,314 | 0,314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимум подпитки | 0,086 | 0,086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТС в эксплуатационном режиме, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч | 0,228 | 0,228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 |
| Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| Котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 0,362 | 0,362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,113 | 0,113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч | 0,249 | 0,249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Котельная № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| Котельная № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 7,291 | 7,291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 4,051 | 4,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч | 3,24 | 3,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 0,527 | 0,527 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,144 | 0,144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч | 0,383 | 0,383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Котельная № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Котельная № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| Котельная № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 |
| Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| Котельная № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
| МУП «АПОК и ТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 22,504 | 22,504 | 8,558 | 8,558 | 8,558 | 8,558 | 8,558 | 8,558 | 8,558 | 8,558 | 8,558 | 8,558 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 10,507 | 10,507 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 |
| Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч | 11,997 | 11,997 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |

Таблица 1.7.1.3 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных ГУП «Чувашгаз».

| Наименование по- казателя | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2032 | 2035 | 2040 |
| Блочно – модульная котельная 3,2 МВт по ул. Горького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Срок службы | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 26 |
| Кол-во баков аккумуляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 |
| нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС,т/ч | 1,2838 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | 4,805 | 4,805 | 4,805 | 4,805 | 4,805 | 4,805 | 4,805 | 4,805 | 4,805 | 4,805 | 4,805 | 4,805 |
| Доля резерва, % | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 |
| Блочно – модульная котельная 1,52 МВт по ул. Герцена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Срок службы | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 26 |
| Кол-во баков аккумуляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч,в том числе: | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 |
| нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС,т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,0817 | 1,0817 | 1,0817 | 1,0817 | 1,0817 | 1,0817 | 1,0817 | 1,0817 | 1,0817 | 1,0817 | 1,0817 | 1,0817 |
| Доля резерва, % | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| Блочно – модульная котельная 21,3 МВт в мкр. Стрелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 17 |
| Кол-во баков аккумуляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | - | - | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч,в том числе: | - | - | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 |
| нормативные | - | - | 0,2011 | 0,2011 | 0,2011 | 0,2011 | 0,2011 | 0,2011 | 0,2011 | 0,2011 | 0,2011 | 0,2011 |
| утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловыхсетей на цели ГВС, т/ч | - | - | 1,1939 | 1,1939 | 1,1939 | 1,1939 | 1,1939 | 1,1939 | 1,1939 | 1,1939 | 1,1939 | 1,1939 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | - | - | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва, % | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Блочно – модульная котельная 21,3 МВт по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 17 |
| Кол-во баков аккумуляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | - | - | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | - | - | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 |
| нормативные утечки теплоносителя, т/ч | - | - | 0,2142 | 0,2142 | 0,2142 | 0,2142 | 0,2142 | 0,2142 | 0,2142 | 0,2142 | 0,2142 | 0,2142 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловыхсетей на цели ГВС, т/ч | - | - | 2,8358 | 2,8358 | 2,8358 | 2,8358 | 2,8358 | 2,8358 | 2,8358 | 2,8358 | 2,8358 | 2,8358 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | - | - | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва, % | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Блочно – модульная котельная 4,2 МВт по ул. Московская 169А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 17 |
| Кол-во баков аккумуляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | - | - | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | - | - | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 |
| нормативные утечки теплоносителя, т/ч | - | - | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловыхсетей на цели ГВС, т/ч | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийнойподпитки (химически не обработан- | - | - | 0,2283 | 0,2283 | 0,2283 | 0,2283 | 0,2283 | 0,2283 | 0,2283 | 0,2283 | 0,2283 | 0,2283 |
| ной и не деаэрированной водой), т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва, % | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Блочно – модульная котельная 1,8 МВт по ул. 40 лет Победы 79И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 17 |
| Кол-во баков аккумуляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | - | - | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч,в том числе: | - | - | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 |
| нормативные утечки теплоносителя, т/ч | - | - | 0,0216 | 0,0216 | 0,0216 | 0,0216 | 0,0216 | 0,0216 | 0,0216 | 0,0216 | 0,0216 | 0,0216 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС,т/ч | - | - | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | - | - | 0,2489 | 0,2489 | 0,2489 | 0,2489 | 0,2489 | 0,2489 | 0,2489 | 0,2489 | 0,2489 | 0,2489 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва, % | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Блочно – модульная котельная 3,6 МВт по ул. 40 лет Победы 79И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 17 |
| Кол-во баков аккумуляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | - | - | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | - | - | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 |
| нормативные утечки теплоносителя, т/ч | - | - | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС,т/ч | - | - | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | - | - | 0,3832 | 0,3832 | 0,3832 | 0,3832 | 0,3832 | 0,3832 | 0,3832 | 0,3832 | 0,3832 | 0,3832 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва, % | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельные ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 7,2 | 7,2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 26 |
| Кол-во баков аккумуляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 1,3133 | 1,3135 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч,в том числе: | 1,3133 | 1,3135 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 |
| нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,0295 | 0,0295 | 0,5194 | 0,5194 | 0,5194 | 0,5194 | 0,5194 | 0,5194 | 0,5194 | 0,5194 | 0,5194 | 0,5194 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС,т/ч | 1,2838 | 1,284 | 5,3933 | 5,3933 | 5,3933 | 5,3933 | 5,3933 | 5,3933 | 5,3933 | 5,3933 | 5,3933 | 5,3933 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,357 | 0,357 | 7,5544 | 7,5544 | 7,5544 | 7,5544 | 7,5544 | 7,5544 | 7,5544 | 7,5544 | 7,5544 | 7,5544 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | 5,8867 | 5,8865 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва, % | 81,76 | 81,76 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Существующий баланс производительности водоподготовительной установки (далее ВПУ) и расчетная подпитка тепловой сети приведены в таблице 1.7.1.4.

Таблица 1.7.1.4 - Балансы производительности ВПУ централизованного источника тепловой энергии

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Производительность ВПУ, т/ч | Расчетная подпитка тепловой сети, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» | Котельная п. Восход | 0,0 | 0,058 |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Расчетные параметры максимальной подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме и в период повреждения участка приведены в Таблице 1.7.2.1.

Таблица 1.7.2.1 - Расчетные балансы максимальной подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме и период повреждения участка ВПУ централизованного источника тепловой энергии

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» | Котельная п. Восход | 0,249 | 0,0 |

Расчетный и фактический расход подпитки теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах в котельных ГУП «Чувашгаз» и МУП «АПОК и ТС» представлены в таблицах 1.7.1.1 и 1.7.1.2.

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Виды топлива, используемые источниками тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 1.8.1.1 - Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Вид топлива | Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |  |
| БМК ул. Горького |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Израсходовано топлива: | Тыс. м3 | нет | нет | 57,3833 |
|  |  | т.у.т. |  |  | 66,22 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 7900 | 7900 | 7900 |
| БМК ул. Герцена |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Израсходовано топлива: | Тыс. м3 | нет | нет | 240,707 |
|  |  | т.у.т. |  |  | 277,775 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 7900 | 7900 | 7900 |
| БМК мкр. Стрелка |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Израсходовано топлива: | Тыс. м3 | нет | нет | 890,775 |
|  |  | т.у.т. |  |  | 1027,954 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 7900 | 7900 | 7900 |
| БМК ул. Комсомола |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Израсходовано топлива: | Тыс. м3 | нет | нет | 1081,170 |
|  |  | т.у.т. |  |  | 1247,67 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 7900 | 7900 | 7900 |
| БМК ул. Московская |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Израсходовано топлива: | Тыс. м3 | нет | нет | 143,564 |
|  |  | т.у.т. |  |  | 165,673 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 7900 | 7900 | 7900 |
| БМК ул. 40 лет Победы |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Израсходовано топлива: | Тыс. м3 | нет | нет | 29,343 |
|  |  | т.у.т. |  |  | 33,862 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 7900 | 7900 | 7900 |
| БМК ул. Артиллерийская |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Израсходовано топлива: | Тыс. м3 | нет | нет | 192,260 |
|  |  | т.у.т. |  |  | 221,868 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 7900 | 7900 | 7900 |
| МУП «АПОК и ТС» |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Израсходовано топлива: | Тыс. м3 | 103,113 | 93,101 | 98,505 |
|  |  | т.у.т. | 118,9924 | 107,4386 | 113,6748 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 7900 | 7900 | 7900 |
| Котельная № 4 |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Израсходовано топлива: | Тыс. м3 | 759,339 | 732,028 | 788,402 |
|  |  | т.у.т. | 876,2772 | 844,7603 | 909,8159 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 7900 | 7900 | 7900 |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Израсходовано топлива: | Тыс. м3 | 1051,104 | 1002,004 | 1108,561 |
|  |  | т.у.т. | 1212,974 | 1156,313 | 1279,279 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 7900 | 7900 | 7900 |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Израсходовано топлива: | Тыс. м3 | 285,644 | 280,010 | 273,699 |
|  |  | т.у.т. | 329,6332 | 323,1315 | 315,8486 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 7900 | 7900 | 7900 |
| Котельная № 9 |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Израсходовано топлива: | Тыс. м3 | 104,132 | 85,003 | 89,635 |
|  |  | т.у.т. | 120,1683 | 98,09346 | 103,4388 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 7900 | 7900 | 7900 |
| Котельная № 10 |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Израсходовано топлива: | Тыс. м3 | 705,560 | 678,586 | 682,819 |
|  |  | т.у.т. | 814,2162 | 783,0882 | 787,9731 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 7900 | 7900 | 7900 |
| Котельная № 13 |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Израсходовано топлива: | Тыс. м3 | 201,603 | 182,731 | 177,294 |
|  |  | т.у.т. | 232,6499 | 210,8716 | 204,5973 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 7900 | 7900 | 7900 |
| Котельная № 14 |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Израсходовано топлива: | Тыс. м3 | 403,943 | 379,385 | 380,543 |
|  |  | т.у.т. | 466,1502 | 437,8103 | 439,1466 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 7900 | 7900 | 7900 |
| Котельная № 15 |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Израсходовано топлива: | Тыс. м3 | 682,453 | 647,736 | 668,504 |
|  |  | т.у.т. | 787,5508 | 747,4873 | 771,4536 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 7900 | 7900 | 7900 |
| Котельная № 16 |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Израсходовано топлива: | Тыс. м3 | 2641,956 | 2551,079 | 2618,588 |
|  |  | т.у.т. | 3048,817 | 2943,945 | 3021,851 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 7900 | 7900 | 7900 |
| Котельная № 17 |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Израсходовано топлива: | Тыс. м3 | 639,864 | 606,306 | 632,335 |
|  |  | т.у.т. | 738,4031 | 699,6771 | 729,7146 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 7900 | 7900 | 7900 |
| МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Восход |  |  |  |  |  |
| Природный газ | Израсходовано топлива: | Тыс. м3 | н/д | н/д | 131,963 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 133,066 | 152,285 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 7940 | 7940 | 7940 |

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На централизованных источниках теплоснабжения Алатырского муниципального округа резервное и аварийное топливо отсутствует.

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии Алатырского муниципального округа качество предоставляемого топлива соответствует ГОСТу.

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения не используются.

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии используются следующие виды топлива:

- Природный газ.

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в Алатырском муниципальном округе является природный газ.

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Основные определения:

Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные.

Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности:

0 - 0,5 ненадежные;

0,5 - 0,74 малонадежные;

0,75 - 0,89 надежные;

0,9 - 1 высоконадежные.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источников тепловой энергии Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

-потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97.

Живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.)

К свойствам надежности, регламентированным, относятся:

безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.

Безотказность – способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов.

Долговечность – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно.

Ремонтопригодность – способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения.

Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации.

1.9.2 Частота отключений потребителей

Отключение не зафиксировано.

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Информация о времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений отсутствует, т.к. аварийных отключений потребителей за последние пять лет не зафиксировано.

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности отсутствуют.

Рисунок 1.9.4.1 - Существующая схема тепловых сетей в зоне действия централизованного источника тепловой энергии – котельной п. Восход.

Рисунок 1.9.4.2 - Схема тепловых сетей котельной №1, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.9.4.3 - Схема тепловых сетей котельной №3, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.9.4.4 -. Схема тепловых сетей котельной №4, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.9.4.5 - Схема тепловых сетей котельной №6, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.9.4.6 - Схема тепловых сетей котельной №7, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.9.4.7 - Схема тепловых сетей котельной №8, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.9.4.8 - Схема тепловых сетей котельной №9, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.9.4.9 -  Схема тепловых сетей котельной №10, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.9.4.10 -. Схема тепловых сетей котельной №11, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.9.4.11 -. Схема тепловых сетей котельной №12, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.9.4.12 -. Схема тепловых сетей котельной №13, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.9.4.13 - Схема тепловых сетей котельной №14, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.9.4.14 -. Схема тепловых сетей котельной №15, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.9.4.15 - Схема тепловых сетей котельной №16, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.9.4.16 - Схема тепловых сетей котельной №17, МУП «АПОК и ТС».

Рисунок 1.9.4.17 - Схема тепловых сетей котельной по ул. Горького, ГУП «Чувашгаз».

Рисунок 1.9.4.18 -. Схема тепловых сетей котельной по ул. Герцена, ГУП «Чувашгаз».

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении.

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Основные технико-экономические показатели предприятия — это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.

В таблицах ниже отображены технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций.

Таблица 1.10.1 - Основные технико-экономические показатели

| Наименование показателя | Предбазовый период | Базовый период | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |
| МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энеогии Гкал | 1517 10 | 1583 98 | 1697 74 | 1764 |
| Покупка тепловой энеогии Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | 1449,59 | 1510,07 | 1697,74 | 1697 |
| объем реализации тепловой энергиисторонним потребителям (по договорам), Гкал | 1449,59 | 1510,07 | 1697,74 | 1697 |
| объем тепловой энергии на собственные нужды предприятия, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал | 67,51 | 73,91 | о | 67 |
| Потери тепловой энергии наружных сетей (до конечного потребителя), находящихся на балансе (в аренде) ресурсоснабжающей организации (через изоляцию, с утечками), Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность отопительного периода ч | 4752 | 4968 | 5400 | 5400 |
| Продолжительность горячего водоснабжения ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расположение бойлера ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наличие циркуляционного трубопровода гвс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем зданий потребителей по наружному объему м3 | 22326 | 22326 | 22326 | 22326 |
| Тепловая нагрузка отопления (по договорам). Гкал/час | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Тепловая нагрузка гор. водоснабжения (по договорам), Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка вентиляции (по договорам), Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (max),Гкал/час | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Загруженность котельной % | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Расход натурального топлива (газ, мазут,vголь до.). тыс.м3 тыс. тонн | 133,066 | 152,285 | 159,66 | 159,66 |
| Расход электроэнергии тыс. кВт*ч | 62,977 | 64 16 | 65 4 | 65 4 |
| Расход воды мз | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднегодовая температура на подающем трубопроводе 0С | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Среднегодовая температура на обратном трубопроводе 0С | 40 | 40 | 40 | 40 |

Таблица 1.10.2 - Основные технико-экономические показатели

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |
| 1 | Годовой отпуск потребителям на отопление | Гкал/год | н/д |
| 2 | Годовой отпуск потребителям на ГВС | Гкал/год | н/д |
| 3 | Годовые потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | н/д |
| 4 | Годовое потребление на СН | Гкал/год | н/д |
| 5 | Отпуск тепловой энергии в тепловые сети | Гкал/год | н/д |
| 6 | Выработка тепловой энергии источником | Гкал/год | н/д |
| 7 | КПД котлов | % | 92 |
| 8 | Теплотворная способность топлива | ккал/кг | 7900 |
| 9 | Годовой расход натурального топлива | т.у.т. | н/д |
| 10 | Годовой расход условного топлива | т.у.т. | н/д |
| 11 | Удельный расход условного топлива на отпуск | кг.у.т./Гкал | н/д |
| МУП «АПОК и ТС» |  |  |  |
| 1 | Годовой отпуск потребителям на отопление | Гкал/год | н/д |
| 2 | Годовой отпуск потребителям на ГВС | Гкал/год | н/д |
| 3 | Годовые потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | н/д |
| 4 | Годовое потребление на СН | Гкал/год | н/д |
| 5 | Отпуск тепловой энергии в тепловые сети | Гкал/год | н/д |
| 6 | Выработка тепловой энергии источником | Гкал/год | н/д |
| 7 | КПД котлов | % | 92 |
| 8 | Теплотворная способность топлива | ккал/кг | 7900 |
| 9 | Годовой расход натурального топлива | т.у.т. | н/д |
| 10 | Годовой расход условного топлива | т.у.т. | н/д |
| 11 | Удельный расход условного топлива на отпуск | кг.у.т./Гкал | н/д |

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Согласно постановлению государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 06.12.2024 №69-13-15/г «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 13 декабря 2023 г. №76-20-22/г» тариф на тепловую энергию представлен в таблице ниже.

Таблица 1.11.1.1 - Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в Чувашской Республике, на 2024-2028 годы

| №п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 1890,29 | 2061,35 |
|  |  |  | 2025 | 2061,35 | 2281,98 |
|  |  |  | 2026 | 2281,98 | 2675,65 |
|  |  |  | 2027 | 2675,65 | 2469,21 |
|  |  |  | 2028 | 2469,21 | 2857,97 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС)*** |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 2268,35 | 2473,62 |
|  |  |  | 2025 | 2473,62 | 2738,38 |
|  |  |  | 2026 | 2738,38 | 3210,78 |
|  |  |  | 2027 | 3210,78 | 2963,05 |
|  |  |  | 2028 | 2963,05 | 3429,56 |
| 1 | Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 1614,97 | 1808,46 |
|  |  |  | 2025 | 1808,46 | 1974,66 |
|  |  |  | 2026 | 1974,66 | 2089,06 |
|  |  |  | 2027 | 2089,06 | 2240,35 |
|  |  |  | 2028 | 2240,35 | 2447,67 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС)*** |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 1937,96 | 2170,15 |
|  |  |  | 2025 | 2170,15 | 2369,59 |
|  |  |  | 2026 | 2369,59 | 2506,87 |
|  |  |  | 2027 | 2506,87 | 2688,42 |
|  |  |  | 2028 | 2688,42 | 2937,20 |

Согласно постановлению государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 06.12.2024 №101-16/ГБ «О внесении изменений в постановление государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 12 декабря 2023 г. №74-22/ГБ» тариф на горячую воду, поставляемую организациями, осуществляющими горячее водоснабжение на 2024-2028 годы представлен ниже.

Таблица 1.11.1.2 – Тариф на горячее водоснабжение

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Период действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2024по 30.06.2024 | с01.07.2024по 31.12.2024 | с 01.01.2025по 30.06.2025 | с 01.07.2025по 31.12.2025 | с 01.01.2026по 30.06.2026 | с 01.07.2026по 31.12.2026 | с 01.01.2027по 30.06.2027 | с 01.07.2027по 31.12.2027 | с 01.01.2028по 30.06.2028 | с 01.07.2028по 31.12.2028 |
|  | Муниципальное унитарное предприятие «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребители, кроме населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компонент на холодную воду, руб./куб. м | 33,70 | 36,33 | 36,33 | 40,66 | 40,66 | 42,57 | 42,57 | 44,28 | 44,28 | 46,04 |
|  | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1890,29 | 2061,35 | 2061,35 | 2281,98 | 2281,98 | 2675,65 | 2675,65 | 2469,21 | 2469,2) | 2857,97 |
|  | население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компонент на холодную воду, руб./куб. м | 40,44 | 43,60 | 43,60 | 48,79 | 48,79 | 51,08 | 51,08 | 53,13 | 53,13 | 55,25 |
|  | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2268,35 | 2473,62 | 2473,62 | 2738,38 | 2738,38 | 3210,78 | 3210,78 | 2963,05 | 2963,05 | 3429,56 |
|  | Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребители, кроме населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компонент на холодную воду, руб./куб. м | 33,70 | 36,33 | 36,33 | 40,66 | 40,66 | 42,57 | 42,57 | 44,28 | 44,28 | 46,04 |
|  | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1614,9 | 1808,46 | 1808,46 | 1974,66 | 1974,66 | 2089,06 | 2089,06 | 2240,35 | 2240,35 | 2447,67 |
|  | население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компонент на холодную воду, руб./куб. м | 40,44 | 43,60 | 43,60 | 48,79 | 48,79 | 51,08 | 51,08 | 53,13 | 53,13 | 55,25 |
|  | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1937,96 | 2170,15 | 2170,15 | 2369,59 | 2369,59 | 2506,87 | 2506,87 | 2688,42 | 2688,42 | 2937,20 |

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту.

В целях утверждения единых тарифов для потребителей коммунальных услуг (населения) муниципального образования, формирование тарифа на тепловую энергию производится по замыкающей цене, при которой в экономически обоснованных расходах теплоснабжающих организаций, действующих в пределах границ муниципального образования, учитываются также и затраты на приобретение тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций. При этом основной целью осуществления регулирования конечных цен указанным способом, является формирование стоимости коммунальных услуг по единой цене, для потребителей тепловой энергии, подключенных к объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций. Соответственно уполномоченным органом, осуществляющим функции государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, производится экспертная оценка предложений от всех организаций в части предложений об установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по всем статьям расходов.

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Функционирование систем централизованного теплоснабжения округа оценивается как удовлетворительное. В ходе общего анализа систем выявлен ряд факторов, негативно влияющих на качественную, эффективную работу систем теплоснабжения:

1) постепенный износ оборудования котельных, сетей теплоснабжения и арматуры;

2) Тепловые сети во время долгой эксплуатации нуждаются в проведении гидравлической наладки для правильного распределения потоков рабочей среды по системе. В процессе эксплуатации сети подвергаются изменениям (прокладываются новые ответвления или ликвидируются существующие, присоединяются новые потребители или изменяется нагрузка у потребителей).

3) внутридомовые системы отопления требуют комплексной регулировки и наладки.

4) Не у всех потребителей установлены приборы коммерческого учета тепловой энергии, что не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.

5) Несанкционированный слив горячей воды из систем отопления в связи с отсутствием системы горячего водоснабжения. Это приводит к необходимости увеличивать подпитку теплосети, увеличивает накладные расходы энергоснабжающей организации;

Отсутствие гидравлической наладки ведет к несоответствию расхода теплоносителя через систему отопления расчетному для каждого потребителя, в таких условиях велика вероятность отсутствия его циркуляции в наиболее удаленных от источника участках тепловой сети. Нарушение теплового и гидравлического режимов тепловой сети ведет к изменению температурного графика в системе отопления отдельных потребителей. Данное изменение температурного графика является частой причиной недотопа или перетопа.

Последствия таких изменений у потребителей проявляется в виде ухудшения условий в отапливаемых помещениях.

Завышенный расход теплоносителя в системе теплопотребления ведет к перерасходу электроэнергии на сетевых насосах и занижению температуры сетевой воды после водонагревательного оборудования и, как следствие, понижает качество и надежность всех абонентов системы теплоснабжения.

Регулировка систем теплоснабжения поселков не проводилась, что приводит к перетопу зданий, расположенных ближе к источникам тепла и недотопу удаленных потребителей. Рекомендуется:

- комплексное обследование систем теплоснабжения;

- проведение научно-исследовательской работы, направленной на разработку программы повышения эффективности теплоснабжения;

- наладка системы теплоснабжения и теплопотребления.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основной причиной, определяющей надежность и безопасность теплоснабжения муниципального образования – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Износ основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревшее оборудование и трубопроводы.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблем в развитии системы теплоснабжения не выявлено.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Надежность снабжения топливом обуславливается наличием хранилищ топлива, где имеются необходимые резервы.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Объем потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Объем потребления тепловой энергии за 2024 год

| № п.п. | Наименование населённого пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснаб-жения | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал |  |  |  |  |  | Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный |  | плановый |  |  |  | отчетный |  | плановый |  |  |  |
|  |  |  |  | предшествующий базовому периоду | базовый период | предшествующий базовому периоду | базовый период | утвержденный период | период регулирования | предшествующий базовому периоду | базовый период | предшествующий базовому периоду | базовый период | утвержденный период | период регулирования |
| - | - | Всего по ЭСО ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь) | - | 71261,0 | 67937,5 | 74731,2 | 74731,2 | 74731,2 | 74731,2 | 58976,9 | 60155,3 | 66170,8 | 66170,8 | 66170,8 | 66170,8 |
| 1 | Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | Закрытая | 28919,7 | 27851,3 | 30636,4 | 30636,4 | 30636,4 | 30636,4 | 25454,7 | 25543,9 | 28098,3 | 28098,3 | 28098,3 | 28098,3 |
| 2 | Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. 40 лет Победы | Закрытая | 2294,7 | 1847,0 | 2031,7 | 2031,7 | 2031,7 | 2031,7 | 1553,1 | 1615,5 | 1777,0 | 1777,0 | 1777,0 | 1777,0 |
| 3 | Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | Закрытая | 25366,1 | 23221,2 | 25543,4 | 25543,4 | 25543,4 | 25543,4 | 20312,6 | 20740,7 | 22814,7 | 22814,7 | 22814,7 | 22814,7 |
| 4 | Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская | Закрытая | 4818,8 | 4410,1 | 4851,1 | 4851,1 | 4851,1 | 4851,1 | 4062,1 | 3976,5 | 4374,2 | 4374,2 | 4374,2 | 4374,2 |
| 5 | Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская | Закрытая | 3709,8 | 3367,8 | 3704,6 | 3704,6 | 3704,6 | 3704,6 | 3041,8 | 2993,9 | 3293,3 | 3293,3 | 3293,3 | 3293,3 |
| 6 | Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | Закрытая | 4502,8 | 5216,2 | 5737,9 | 5737,9 | 5737,9 | 5737,9 | 3136,5 | 3734,9 | 4108,4 | 4108,4 | 4108,4 | 4108,4 |
| 7 | Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена | Закрытая | 1649,1 | 2023,8 | 2226,2 | 2226,2 | 2226,2 | 2226,2 | 1416,2 | 1549,9 | 1704,9 | 1704,9 | 1704,9 | 1704,9 |

Таблица 2.1.2 - Объем потребления тепловой энергии за 2025 год АПОК и ТС

| Целевые показатели | Котельная №2 (Ленина, 130Б) | Котельная №4 (Стрелецкая, 100Д) | Котельная №6 (Ленина, 134А) | Котельная №8 (Московская, 173А) | Котельная №9 (Володарского, 14) | Котельная №10 (Комиссариатская, 77Б) | Котельная №13 (Димитрова, 12) | Котельная №14 (Первомайская, 87А) | Котельная №15 (Комиссариатская, 74) | Котельная №16 (Комарова, 2А) | Котельная №17 (Грибоедова, 48) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии в год, Гкал | 758,643 | 4736,311 | 7011,463 | 1882,196 | 543,325 | 4294,614 | 1170,136 | 2922,622 | 4504,448 | 17518,147 | 3656,423 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды в год, Гкал | 3,454 | 26,505 | 36,482 | 10,397 | 3,920 | 24,521 | 6,593 | 15,194 | 23,718 | 87,785 | 20,705 |
| Потери в тепловых сетях в год, Гкал | 0,000 | 305,812 | 510,768 | 352,847 | 27,779 | 202,791 | 119,390 | 249,219 | 496,054 | 2430,387 | 705,265 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии (кг. у.т. /Гкал) | 151,7 | 156 | 156,6 | 157,1 | 151,4 | 160,2 | 153,7 | 158,7 | 156,1 | 152,3 | 152,3 |
| Количество вводов системы электроснабжения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 2.1.3 - Объем потребления тепловой энергии МУП "ЖКХ Алатырскоrо муниципального округа"

| Наименование показателей | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |
| Выработка тепловой энеогии Гкал | 1517 10 | 1583 98 | 1697 74 |
| Покупка тепловой энеогии Гкал | о | о | о |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | 1449,59 | 1510,07 | 1697,74 |
| объем реализации тепловой энергиисторонним потребителям (по договорам), Гкал | 1449,59 | 1510,07 | 1697,74 |
| объем тепловой энергии на собственные нужды предприятия, Гкал | о | о | о |
| Объем тепловой энергии на собственныенужды котельной Гкал | 67,51 | 73,91 | о |
| Потери тепловой энергии наружных сетей (до конечного потребителя), находящихся на балансе (в аренде) ресурсоснабжающей организации (через изоляцию, с утечками), Гкал | о | о | о |
| Продолжительность отопительногопеnиопа ч | 4752 | 4968 | 5400 |

Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

В результате реализации комплекса мер по развитию жилищного строительства в Чувашской Республике, определенных документами стратегического планирования: Схемой территориального планирования Чувашской Республики, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики на период до 2035 года, Концепцией устойчивого развития Чувашской республики, Государственной программой Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» должны быть достигнуты следующие показатели общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя на территории Республики:

- в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики на период до 2035 года к 2035 году – 33 кв.м. на человека;

- в соответствии с Государственной программой Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» к 2035 году – 33 кв.м на человека.

Согласно приложению, к Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 31 октября 2022 г. № 3268-р, показатель обеспеченности населения жильем по базовому сценарию к 3035 года должен составить 36,7 кв. метров на человека.

Учтивая целевые показатели документов стратегического планирования, высокую степень индивидуального строительства на территории округа и традиции строительства домов значительной площади, а также существующий уровень средней жилищной обеспеченности населения – 40.7 кв.м на человека, генеральным планом Алатырского МО принят показатель средней жилищной обеспеченности 42 кв.м на человека к 2043 году.

Согласно перспективной численности населения (8570 чел.), требуемый жилищный фонд к 2043 году составляет 359940 тыс. кв.м.

Площадь существующего жилищного фонда составляет 528,24 тыс.кв.м., площадь жилищного фонда, признанного аварийным – 4,1 тыс.кв.м. Площадь жилищного фонда, на 2023 год имеющая степень износа более 65% (без учета аварийного) – 30,33 тыс.кв.м.

Кроме того, на 2022 год, 287 семьи состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. При суммарном коэффициенте рождаемости 1,5 человека, число человек, нуждающихся в жилье составляет порядка 1005 человек. При расчете с применением Республиканского стандарта нормативной площади жилого помещения, приходящегося на одного члена семьи из трех и более человек равного 18 кв. метров потребность в строительстве жилого фонда социального жилья для обеспечения семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составляет 18,09 тыс. кв.м.

Ниже приведен расчет жилищного фонда для населения Алатырского МО на расчетный срок генерального плана.

Таблица 2.2.1 - Расчет жилищного фонд Алатырского МО на расчетный срок, тыс.кв.м

| № п/п | Населённый пункт/тип застройки | Площадь жилищного фонда на 2022 год | Убыль к 2043г.* | Сохраняемый жилой фонд к 2043г. | Новое строительство | Площадь жилищного фонд к 2043г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алатырского МО | 528,24 | 34,43 | 493,81 | 18,09 | 511,9 |

*жилищный фонд процентом износа более 65% на 2022 год, и жилищный фонд признанный аварийным.

Прогнозируемая площадь жилищного фонда на 2043 год составит 511,9 тыс. кв.м.

Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приняты в соответствии со СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и приведены в таблицах ниже.

Таблица 2.3.1 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| № п/п | Площадь здания, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50 | 0,579 | - | - | - |
| 2 | 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 3 | 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 4 | 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 5 | 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 6 | 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 7 | 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 2.3.2 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| № п/п | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно - досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты ГВС в соответствии со СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» на основании климатических особенностей рассматриваемого региона приведены в таблице 41.

Таблица 2.3.3 - Нормативы потребления коммунальной услуги горячее водоснабжение в жилых помещениях

| Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды, л/сут. | Норма общей/полез- ной площади на 1 измеритель м²/чел | Удельная величина тепловой энергии, Вт/м² | Удельная величина тепловой энергии, (ккал/ч)/м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 | 25 | 12,200 | 10,490 |
| То же, с заселенностью 20 м²/чел | 1 житель | 105 | 20 | 15,300 | 13,155 |
| То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 85 | 18 | 13,800 | 11,865 |
| Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 17,000 | 14,617 |
| Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 17,500 | 15,047 |
| Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5 | 13 | 1,500 | 1,290 |
| Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 12 | 10 | 3,100 | 2,665 |
| Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,300 | 1,118 |
| Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,800 | 0,688 |
| Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 17,500 | 15,047 |
| Предприятия общественного питания для приготовления пищи, реали- зуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 3,200 | 2,751 |
| Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 1,100 | 0,946 |
| Магазины промтоварные | То же | 8 | 30 | 0,700 | 0,602 |

Примечания:

1) нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.);

2) для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.

Таблица 2.3.4 - Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий

| Год постройки | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/м²/год |  |  | Удельная тепловая нагрузка, (ккал/ч)/м² |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление и вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2024 - 2027 гг. | Жилая многоквартирная | 0,055 | 0,060 | 0,116 | 22,8 | 7,4 | 30,2 |
|  | жилая индивидуальная | 0,100 | 0,057 | 0,157 | 41,2 | 6,9 | 48,2 |
|  | общественно-деловая | 0,090 | 0,031 | 0,121 | 72,0 | 3,8 | 75,8 |
| 2028 - 2040 гг. | Жилая многоквартирная | 0,052 | 0,055 | 0,106 | 21,3 | 6,7 | 28,0 |
|  | жилая индивидуальная | 0,085 | 0,057 | 0,141 | 34,7 | 6,9 | 41,6 |
|  | общественно-деловая | 0,069 | 0,033 | 0,101 | 53,6 | 4,0 | 57,6 |

Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Планом развития предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Таблица 2.4.1 - Прогноз потребления тепловой энергии и прирост спроса на тепловую мощность, Гкал/час

| Котельная | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блочно – модульная котельная 3,2 МВт по ул. Горького | 2,736 | 2,736 | 2,736 | 2,736 | 2,736 | 2,736 | 2,736 | 2,736 |
| Блочно – модульная котельная 1,52 МВт по ул. Герцена | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 |
| Блочно – модульная котельная 21,3 МВт в мкр. Стрелка | 9,941 | 9,941 | 9,941 | 9,941 | 9,941 | 9,941 | 9,941 | 9,941 |
| Блочно – модульная котельная 21,3 МВт по ул. Комсомольская | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 |
| Блочно – модульная котельная 4,2 МВт по ул. Московская 169А | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 |
| Блочно – модульная котельная 1,8 МВт по ул. 40 лет Победы 79И | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 |
| Блочно – модульная котельная 3,6 МВт по ул. Артиллерийская 34А | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 |
| Котельная № 2 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| Котельная № 4 | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 1,742 |
| Котельная № 6 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 |
| Котельная № 8 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| Котельная № 9 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| Котельная № 10 | 1,522 | 1,522 | 1,522 | 1,522 | 1,522 | 1,522 | 1,522 | 1,522 |
| Котельная № 13 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| Котельная № 14 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 |
| Котельная № 15 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 |
| Котельная № 16 | 6,417 | 6,417 | 6,417 | 6,417 | 6,417 | 6,417 | 6,417 | 6,417 |
| Котельная № 17 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 |
| Котельная п. Восход | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |

Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Часть	6. ПРОГНОЗЫ	 ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ	 ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прогноз приростов в промышленных зонах отсутствует

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В связи с отсутствием (увеличением/уменьшением) тепловой нагрузки на источниках тепловой энергии, перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения не изменится и останется на уровне базового 2025 года.

Часть 8. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В связи с отсутствием (увеличением/уменьшением) тепловой нагрузки на источниках тепловой энергии, расчетные тепловые нагрузки на коллекторах не изменятся и останутся на уровне базового 2025 года (рассмотрено в Главе 1 п/п 1.5.2).

Часть 9. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ

Данные не предоставлены.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели не является обязательной при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ	И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности на базовый год, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии на перспективу до 2040 года, сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих источников тепловой энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения.

Таблица 4.1.1 - Существующий и перспективный баланс источников тепловой энергии, Гкал/ч.

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2034-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно – модульная котельная 3,2 МВт по ул. Горького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,736 | 2,736 | 2,736 | 2,736 | 2,736 | 2,736 | 2,736 | 2,736 | 2,736 | 2,736 |
| Потери в тепловых сетях | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Блочно – модульная котельная 1,52 МВт по ул. Герцена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 |
| Потери в тепловых сетях | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| Блочно – модульная котельная 21,3 МВт в мкр. Стрелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 |
| Располагаемая тепловая мощность | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 9,941 | 9,941 | 9,941 | 9,941 | 9,941 | 9,941 | 9,941 | 9,941 | 9,941 | 9,941 |
| Потери в тепловых сетях | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 9,581 | 9,581 | 9,581 | 9,581 | 9,581 | 9,581 | 9,581 | 9,581 | 9,581 | 9,581 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,835 | 6,835 | 6,835 | 6,835 | 6,835 | 6,835 | 6,835 | 6,835 | 6,835 | 6,835 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 7,195 | 7,195 | 7,195 | 7,195 | 7,195 | 7,195 | 7,195 | 7,195 | 7,195 | 7,195 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 |
| Блочно – модульная котельная 21,3 МВт по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 |
| Располагаемая тепловая мощность | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 |
| Потери в тепловых сетях | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 7,521 | 7,521 | 7,521 | 7,521 | 7,521 | 7,521 | 7,521 | 7,521 | 7,521 | 7,521 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8,879 | 8,879 | 8,879 | 8,879 | 8,879 | 8,879 | 8,879 | 8,879 | 8,879 | 8,879 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 9,441 | 9,441 | 9,441 | 9,441 | 9,441 | 9,441 | 9,441 | 9,441 | 9,441 | 9,441 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 |
| Блочно – модульная котельная 4,2 МВт по ул. Московская 169А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 |
| Потери в тепловых сетях | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 1,713 | 1,713 | 1,713 | 1,713 | 1,713 | 1,713 | 1,713 | 1,713 | 1,713 | 1,713 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| Блочно – модульная котельная 1,8 МВт по ул. 40 лет Победы 79И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 |
| Потери в тепловых сетях | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Блочно – модульная котельная 3,6 МВт по ул. Артиллерийская 34А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 | 3,096 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 3,003 | 3,003 | 3,003 | 3,003 | 3,003 | 3,003 | 3,003 | 3,003 | 3,003 | 3,003 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 |
| Потери в тепловых сетях | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| МУП «АПОК и ТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 1,742 |
| Потери в тепловых сетях | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 3,920 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 3,920 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 2,825 |
| Потери в тепловых сетях | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 1,901 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| Потери в тепловых сетях | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Котельная № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| Потери в тепловых сетях | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 2,644 | 2,644 | 2,644 | 2,644 | 2,644 | 2,644 | 2,644 | 2,644 | 2,644 | 2,644 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,522 | 1,522 | 1,522 | 1,522 | 1,522 | 1,522 | 1,522 | 1,522 | 1,522 | 1,522 |
| Потери в тепловых сетях | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| Котельная № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| Потери в тепловых сетях | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Котельная № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 |
| Потери в тепловых сетях | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,434 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | 1,434 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Котельная № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 2,644 | 2,644 | 2,644 | 2,644 | 2,644 | 2,644 | 2,644 | 2,644 | 2,644 | 2,644 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 |
| Потери в тепловых сетях | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 | 1,289 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| Котельная № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 |
| Располагаемая тепловая мощность | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 6,417 | 6,417 | 6,417 | 6,417 | 6,417 | 6,417 | 6,417 | 6,417 | 6,417 | 6,417 |
| Потери в тепловых сетях | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0,642 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 5,927 | 5,927 | 5,927 | 5,927 | 5,927 | 5,927 | 5,927 | 5,927 | 5,927 | 5,927 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,976 | 3,976 | 3,976 | 3,976 | 3,976 | 3,976 | 3,976 | 3,976 | 3,976 | 3,976 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,172 | 7,172 | 7,172 | 7,172 | 7,172 | 7,172 | 7,172 | 7,172 | 7,172 | 7,172 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 |
| Котельная № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 1,472 | 1,472 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 |
| Потери в тепловых сетях | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Восход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котлов установленная | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
| Ограничения установленной тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Тепловая мощность котлов располагаемая | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 |
| Тепловая мощность котельной нетто | 0,7850 | 0,7850 | 0,7850 | 0,7850 | 0,7850 | 0,7850 | 0,7850 | 0,7850 | 0,7850 | 0,7850 |
| Тепловая нагрузка отопление | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Резерв/дефицит | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |

Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:

– СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;

– СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

– СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;

– ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;

– ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов».

Справочная литература:

– Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;

– Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;

– Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Условия проведения гидравлического расчета:

Схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая.

Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая.

Параметры теплоносителя – 95/70 0С.

Расчетная температура наружного воздуха: -33 0С.

Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.

Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.

1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.

Расчетные расходы воды определяются по формуле:

где:

– Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка;

– t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;

– t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.

2. Проведение гидравлического расчета.

Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:

∆р = ∆ртр + ∆рм;

Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:

∆pтр = R·L;

где L – длина трубопровода, м;

R – удельные потери давления на трение, кгс/м2.

где λ – коэффициент гидравлического трения;

v – скорость теплоносителя, м/с;

ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

dBН – внутренний диаметр трубы, м;

G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.

Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:

где Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:

λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2

где Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.

При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент β. В этом случае:

∆р = β·R·L + ∆pм.

Результаты выполненного гидравлического расчета передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети, сохранены в базе данных электронной модели Алатырского муниципального округа.

Перспективные гидравлические режимы (пьезометрические графики) тепловых сетей от централизованного источника тепловой энергии Алатырского муниципального округа представлены на Рис. 4.2.1 – Рис. 4.2.2.

По котельным МУП «АПОК и ТС» и ГУП «Чувашгаз» пьезометрические графики отсутствуют, поскольку электронная модель по техническому заданию не разрабатывается, в актуальной схеме теплоснабжения отсутствуют. Пьезометрическе графики могут быть сделаны при разработке электронной модели при последующей актуализации

Рисунок 4.2.1 - Перспективный пьезометрический график от котельной п. Восход до ул. Ленина, д. 1.

Рисунок 4.2.2 - Перспективный пьезометрический график от котельной п. Восход до ул. Школьная, д. 10.

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 4.1.1.

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

1) приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии;

2) использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;

3) размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

4) унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

5) разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;

6) автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);

7) использование наилучших доступных технологий;

8) внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

9) приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

1) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, №33, ст.4392; 2014, №9, ст.907; 2015, №5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, №34, ст.5483);

2) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

3) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

4) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

5) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

6) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Для территории округа данные решения отсутствуют. Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории округа представлено индивидуальной жилой застройкой.

Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источника теплоснабжения. Строительство новых источников теплоснабжения на территории округа не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

В мастер-плане схемы теплоснабжения г. Алатырь, сформированы два основных сценария развития источников тепловой мощности для схемы теплоснабжения города. В настоящем проекте схемы теплоснабжения г. Алатырь предлагаются сценарии развития системы теплоснабжения г. Алатырь, направленные на покрытие перспективных нагрузок города, повышение надежности и эффективности путем реконструкции имеющихся мощностей источников тепловой энергии и сетей теплоснабжения г. Алатырь.

Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения

Модернизация оборудования существующих источников централизованного теплоснабжения с заменой изношенного оборудования. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения

Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по реконструкции существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

При реализации мероприятий по варианту 1 планируется снижение расход топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием, а также в увеличении надежности теплоснабжения и сокращения эксплуатационных затрат.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Сравнивая два варианта развития схемы теплоснабжения в первом варианте за счет вложенных инвестиций, мы получаем экономический эффект и увеличиваем надёжность системы теплоснабжения, во втором варианте мы не инвестируем средства соответственно организация не несет инвестиционных затрат, но надежность и эффективность система либо остаётся на неизменном уровне (в случае проведения своевременных ремонтов и регламентах работ) или ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых сетей.

Сравнительная оценка перспективных вариантов развития системы теплоснабжения представлена в таблице ниже.

Таблица 5.2.1 – Сравнительная оценка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

| Наименование показателя | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Капитальные затраты на реализацию, тыс. руб. | 83103,84 | В рамках текущей деятельности теплоснабжающих организаций. |
| Надежность теплоснабжения | Предусматривается поэтапная реконструкция источников тепла | Надежность тепла обеспечивается проведением плановых ремонтов, реконструкция источников тепла не предусматривается. |
| Ценовые (тарифные) последствия для потребителей | Снижение оценочной стоимости производства тепла на котельных | - |

В настоящей схеме теплоснабжения рекомендуется вариант 2, так как большинство источников тепловой энергии имеют небольшой срок службы. Вариант 2 является более экономически выгодным. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В настоящей схеме теплоснабжения рекомендуется вариант 1, так как при реализации мероприятий по данному варианту увеличивает надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, снижения расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.

Таблица 5.3.1 – Эффективность инвестиций по мероприятиям

| Показатель | Ед. изм. | Итого |
| --- | --- | --- |
| Установка газопоршневых установок 60Т21 в каскадном исполнении с номинальной производительностью 60 кВт в количестве 3 шт |  |  |
| Общая стоимость мероприятия | тыс. руб. | 20000 |
| Экономия электроэнергии в год | тыс. кВт∙ч | 652,3 |
| Потребление природного газа в год | тыс. м3 | 206,268 |
| Выделение тепловой энергии в год | Гкал | 586,48 |
| Экономия природного газа за счет выделения тепловой энергии | тыс. м3 | 79,6 |
| Тариф на электроэнергию | руб./кВт*ч | 7,40 |
| Тариф на природный газ | руб./Гкал | 8,86 |
| Экономия электроэнергия, тыс.р./в год | тыс. руб. | 4826,9 |
| Прирост потребления природного газа, тыс.р./в год | тыс. руб. | -1827,5 |
| Экономия природного газа за счет выделения тепла, тыс.р./в год | тыс. руб. | 705,3 |
| Суммарная экономия энергетических ресурсах и воды, тыс.р./в год | тыс. руб. | 3704,7 |
| Срок окупаемости | лет | 5,4 |
| Рекомендуемый срок внедрения | год | 2025 |
| Замена светильников с неэффективными источниками света на светодиодные светильники |  |  |
| Количество точек замены ламп накаливания | шт. | 3 |
| Количество точек замены светильников ЛПО 2*36, 4*18 | шт. | 39 |
| Количество точек замены ламп ДРЛ-125 | шт. | 1 |
| Средняя стоимость светодиодной лампочки led-10 | руб. | 150 |
| Средняя стоимость светодиодного светильника LED-40 | руб. | 2100 |
| Общая стоимость мероприятия | тыс. руб. | 84,5 |
| База для расчета экономии электроэнергии | кВт*ч | 2,53 |
| Экономия электроэнергии, % (от базы) | % | 50 |
| Экономия электроэнергии в тыс. кВт*ч/год | тыс. кВт∙ч | 1,27 |
| Тариф за электроэнергию | руб./кВт*ч | 7,40 |
| Экономия электроэнергии тыс.р./в год | тыс. руб. | 9,4 |
| Срок окупаемости | лет | 3,8 |
| Рекомендуемый срок внедрения | год | 2026 |
| Применение датчиков освещенности |  |  |
| Количество мест установки датчиков освещенности | шт. | 7 |
| Стоимость датчика звука, движения | руб. | 5000 |
| Общая стоимость мероприятия | тыс. руб. | 35 |
| База для расчета экономии электроэнергии | тыс. кВт*ч | 5,88 |
| Экономия электроэнергии, % (от базы) | % | 30 |
| Экономия электроэнергии в тыс. кВт*ч/год | тыс. кВт∙ч | 1,8 |
| Тариф за электроэнергию | руб./кВт∙ч | 7,4 |
| Экономия электроэнергии тыс.р./в год | тыс. руб. | 13 |
| Срок окупаемости | лет | 2,7 |
| Рекомендуемый срок внедрения | год | 2026 |
| Тепловая изоляция теплообменников |  |  |
| Количество теплообменников до 1 Гкал/ч (тип 1) | шт. | 24 |
| Количество теплообменников от 1 до 3 Гкал/ч (тип 2) | шт. | 24 |
| Количество теплообменников от 3 до 5 Гкал/ч (тип 3) | шт. | 28 |
| Количество теплообменников от 3 до 5 Гкал/ч (тип 4) | шт. | 17 |
| Средняя стоимость теплоизоляции теплообменников тип-1 | тыс.р. | 5,0 |
| Средняя стоимость теплоизоляции теплообменников тип-2 | тыс.р. | 10,0 |
| Средняя стоимость теплоизоляции теплообменников тип-3 | тыс.р. | 15,0 |
| Средняя стоимость теплоизоляции теплообменников тип-4 | тыс.р. | 20,0 |
| Общая стоимость мероприятия | тыс. руб. | 1205 |
| База для расчета экономии электроэнергии | кВт*ч | 152561,4 |
| Экономия электроэнергии, % (от базы) | % | 0,3 |
| Экономия электроэнергии в натуральном выражении | Гкал | 457,7 |
| Экономия природного газа на производство тепловой энергии | тыс.н.куб.м | 62,1 |
| Тариф за электроэнергию | руб./кВт*ч | 8,86 |
| Экономия электроэнергии тыс.р./в год | тыс. руб. | 550,4 |
| Срок окупаемости | лет | 2,2 |
| Рекомендуемый срок внедрения | год | 2026 |
| Тепловая изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов фланцевых соединений трубопроводов |  |  |
| Количество точек тепловой изоляции | шт. | 450 |
| Средняя стоимость теплоизоляции арматуры и фланцевых соединений | тыс.р. | 2,0 |
| Общая стоимость мероприятия | тыс. руб. | 900 |
| База для расчета экономии тепловой энергии | Гкал | 152561,4 |
| Экономия тепловой энергии, % (от базы) | % | 0,2 |
| Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | Гкал | 305,1 |
| Экономия природного газа на выработку тепловой энергии | тыс.н.куб.м | 41,4 |
| Тариф за тепловую энергию | руб./Гкал | 8,86 |
| Экономия тепловой энергии тыс.р./в год | тыс. руб. | 367 |
| Срок окупаемости | лет | 2,5 |
| Рекомендуемый срок внедрения | год | 2027 |
| Проведение режимно-наладочных испытаний |  |  |
| Режимно-наладочные работы котлов в 2025 году | шт. | 31 |
| Режимно-наладочные работы котлов в 2026 году | шт. | 14 |
| Режимно-наладочные работы котлов в 2027 году | шт. | 33 |
| Ориентировочная стоимость РНР одного котла | тыс.р. | 25,0 |
| Затраты на мероприятие в 2025 году | тыс.р. | 775 |
| Затраты на мероприятие в 2026 году | тыс.р. | 350 |
| Затраты на мероприятие в 2027 году | тыс.р. | 825 |
| Общая стоимость мероприятия | тыс. руб. | 1950 |
| База для расчета экономии природного газа | тыс.н.куб.м | 20696,4 |
| Экономия природного газа, % (от базы) | % | 0,5 |
| Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.н.куб.м | 103,5 |
| Тариф за тепловую энергию | руб./Гкал | 8,86 |
| Экономия тепловой энергии тыс.р./в год | тыс. руб. | 916,9 |
| Срок окупаемости | лет | 2,1 |
| Рекомендуемый срок внедрения | год | 2027 |
| Установка доводчиков |  |  |
| Количество мест установки доводчиков | шт. | 15 |
| Средняя стоимость 1 доводчика | тыс.р. | 1,75 |
| Общая стоимость мероприятия | тыс. руб. | 26,3 |
| База для расчета экономии тепловой энергии | Гкал | 20 |
| Экономия тепловой энергии, % (от базы) | % | 0,2 |
| Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | Гкал | 305,1 |
| Экономия природного газа на выработку тепловой энергии | тыс.н.куб.м | 41,4 |
| Тариф за тепловую энергию | руб./Гкал | 8,86 |
| Экономия тепловой энергии тыс.р./в год | тыс. руб. | 367 |
| Срок окупаемости | лет | 2,5 |
| Рекомендуемый срок внедрения | год | 2027 |
| Ревизия и герметизация окон, дверей, вентканалов, инженерных коммуникаций |  |  |
| Средняя стоимость затрат на герметизацию БМК | тыс.р. | 10 |
| Общая стоимость мероприятия | тыс. руб. | 240 |
| База для расчета экономии тепловой энергии | Гкал | 795,7 |
| Экономия тепловой энергии, % (от базы) | % | 5,0 |
| Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | Гкал | 39,8 |
| Экономия природного газа на выработку тепловой энергии | тыс.н.куб.м | 5,4 |
| Тариф за тепловую энергию | руб./Гкал | 8,86 |
| Экономия тепловой энергии тыс.р./в год | тыс. руб. | 47,8 |
| Срок окупаемости | лет | 5,0 |
| Рекомендуемый срок внедрения | год | 2025 |
| Установка приборов учета тепловой энергии на вводах потребителей |  |  |
| Средняя стоимость установки прибора учета на 1 ввод | руб. | 150000 |
| Количество мест установки | шт. | 88 |
| Общая стоимость мероприятия | тыс.р. | 13200 |
| База для расчета экономии тепловой энергии | Гкал | 15795,3 |
| Экономия энергоресурса, % (от базы) | % | 10 |
| Экономия в натуральном выражении тепловой энергии | Гкал | 1579,5 |
| Экономия природного газа на производство тепловой энергии | тыс. м3 | 214,4 |
| Стоимость природного газа | руб./куб.м. | 8,86 |
| Экономия в стоимостном выражении | тыс.р. | 1899,6 |
| Срок окупаемости | лет | 6,9 |
| Дата внедрения | мес. год | 2026 |
| Установка приборов учета ГВС на вводах потребителей |  |  |
| Средняя стоимость установки прибора учета на 1 ввод | руб. | 5000 |
| Количество мест установки | шт. | 64 |
| Общая стоимость мероприятия | тыс.р. | 320 |
| База для расчета экономии воды | м3 | 20530 |
| База для расчета экономии тепловой энергии | Гкал | 1438,5 |
| Экономия энергоресурса, % (от базы) | % | 10 |
| Экономия в натуральном выражении воды | м3 | 2053 |
| Экономия в натуральном выражении тепловой энергии | Гкал | 143,8 |
| Экономия природного газа на производство тепловой энергии | тыс. м3 | 19,5 |
| Стоимость воды | руб./куб.м. | 36,5 |
| Стоимость природного газа | руб./куб.м. | 8,86 |
| Экономия в стоимостном выражении | тыс.р. | 247,9 |
| Срок окупаемости | лет | 1,3 |
| Дата внедрения | мес. год | 2026 |

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Таблица 6.1.1.1 - Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

| № п.п. | Наименование системы теплоснабжения | Общие потери теплоносителя, м3 | Нормативные потери теплоносителя (воды) с его нормируемой утечкой, м3 |  | Потери теплоносителя (воды) на плановые эксплуатационные испытания, м3 | Потери теплоносителя (воды) на заполнение после ремонта перед пуском, м3 | Потери теплоносителя в результате слива из САРЗ (вода), м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопительный период | Межотопительный период |  |  |  |
| ЭСО ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь) |  | 7 550,139 | 6 221,552 | 350,355 | 244,558 | 733,674 | 0,000 |
| 1 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | 2 657,275 | 2 195,285 | 116,819 | 86,293 | 258,878 | 0,000 |
| 2 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. 40 лет Победы | 172,841 | 149,357 | 0,000 | 5,871 | 17,613 | 0,000 |
| 3 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | 3 475,425 | 2 851,907 | 175,105 | 112,103 | 336,310 | 0,000 |
| 4 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская | 372,389 | 319,434 | 2,730 | 12,556 | 37,669 | 0,000 |
| 5 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская | 255,905 | 210,813 | 11,945 | 8,287 | 24,860 | 0,000 |
| 6 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | 313,030 | 232,687 | 43,756 | 9,147 | 27,440 | 0,000 |
| 7 | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена | 303,274 | 262,069 | 0,000 | 10,301 | 30,904 | 0,000 |
| МУП «АПОК и ТС» |  | 6011,542 | 4508,31 | 791,018 | 178,053 | 534,161 | 0,00 |
| 1 | Котельная № 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная № 4 | 267,230 | 198,025 | 37,921 | 7,821 | 23,463 | 0,00 |
| 3 | Котельная № 6 | 399,285 | 292,756 | 60,280 | 11,562 | 34,687 | 0,00 |
| 4 | Котельная № 8 | 197,063 | 123,300 | 54,284 | 4,870 | 14,609 | 0,00 |
| 5 | Котельная № 9 | 11,448 | 8,800 | 1,257 | 0,348 | 1,043 | 0,00 |
| 6 | Котельная № 10 | 183,931 | 139,900 | 21,930 | 5,525 | 16,567 | 0,00 |
| 7 | Котельная № 13 | 75,714 | 60,689 | 5,437 | 2,397 | 7,191 | 0,00 |
| 8 | Котельная № 14 | 580,322 | 327,767 | 200,775 | 12,945 | 38,835 | 0,00 |
| 9 | Котельная № 15 | 387,928 | 297,392 | 43,555 | 11,745 | 35,236 | 0,00 |
| 10 | Котельная № 16 | 3360,805 | 2586,601 | 365,579 | 102,156 | 306,469 | 0,00 |
| 11 | Котельная № 17 | 547,816 | 473,080 | 0,00 | 18,684 | 56,052 | 0,00 |
| МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  | 31,66 | 31,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Котельная п. Восход | 31,66 | 31,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории Алатырского муниципального округа отсутствуют потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

На котельной п. Восход не предусмотрены баки-аккумуляторы для сглаживания пиков нагрузок разбора горячего водоснабжения в связи с отсутствием потребителей, подключенных к системе теплоснабжения по открытой схеме.

На действующих источниках тепловой энергии ГУП «Чувашгаз» и МУП «АПОК и ТС» г. Алатырь баки-аккумуляторы для подпитки ТС отсутствуют.

Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Таблица 6.4.1 - Расчетный и фактический расход подпитки теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах в котельных ГУП «Чувашгаз».

| Наименование показателя | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2032 | 2035 | 2040 |
| Блочно – модульная котельная 3,2 МВт по ул. Горького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| Блочно – модульная котельная 1,52 МВт по ул. Герцена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Блочно – модульная котельная 21,3 МВт в мкр. Стрелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: | - | - | 5,452 | 5,452 | 5,452 | 5,452 | 5,452 | 5,452 | 5,452 | 5,452 | 5,452 | 5,452 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатацион- ном режиме, т/ч | - | - | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч | - | - | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 |
| Блочно – модульная котельная 21,3 МВт по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | - | - | 7,291 | 7,291 | 7,291 | 7,291 | 7,291 | 7,291 | 7,291 | 7,291 | 7,291 | 7,291 |
| Максимум подпитки | - | - | 4,051 | 4,051 | 4,051 | 4,051 | 4,051 | 4,051 | 4,051 | 4,051 | 4,051 | 4,051 |
| ТС в эксплуатационном режиме, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч | - | - | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| Блочно – модульная котельная 4,2 МВт по ул. Московская 169А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | - | - | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатацион- ном режиме, т/ч | - | - | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч | - | - | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| Блочно – модульная котельная 1,8 МВт по ул. 40 лет Победы 79И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | - | - | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | - | - | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч | - | - | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| Блочно – модульная котельная 3,6 МВт по ул. 40 лет Победы 79И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | - | - | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатацион- ном режиме, т/ч | - | - | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч | - | - | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 |
| Котельные ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 1,775 | 1,775 | 15,364 | 15,364 | 15,364 | 15,364 | 15,364 | 15,364 | 15,364 | 15,364 | 15,364 | 15,364 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатацион- ном режиме, т/ч | 1,418 | 1,418 | 8,167 | 8,167 | 8,167 | 8,167 | 8,167 | 8,167 | 8,167 | 8,167 | 8,167 | 8,167 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч | 0,357 | 0,357 | 7,197 | 7,197 | 7,197 | 7,197 | 7,197 | 7,197 | 7,197 | 7,197 | 7,197 | 7,197 |

Таблица 6.4.2 - Расчетный и фактический расход подпитки теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах в котельных МУП «АПОК и ТС».

| Наименование показателя | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2032 | 2035 | 2040 |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: | 5,452 | 5,452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 2,355 | 2,355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч | 3,097 | 3,097 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 |
| Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 0,314 | 0,314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимум подпитки | 0,086 | 0,086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТС в эксплуатационном режиме, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч | 0,228 | 0,228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 |
| Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| Котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 0,362 | 0,362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,113 | 0,113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч | 0,249 | 0,249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Котельная № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| Котельная № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 7,291 | 7,291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 4,051 | 4,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч | 3,24 | 3,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 0,527 | 0,527 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,144 | 0,144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч | 0,383 | 0,383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Котельная № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Котельная № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| Котельная № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 |
| Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| Котельная № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
| МУП «АПОК и ТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 22,504 | 22,504 | 8,558 | 8,558 | 8,558 | 8,558 | 8,558 | 8,558 | 8,558 | 8,558 | 8,558 | 8,558 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 10,507 | 10,507 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 |
| Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч | 11,997 | 11,997 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |

Таблица 6.4.3 - Нормативный эксплуатационный и аварийный режимы часового расхода на подпитку

| Наименование параметра | Этапы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 - 2033 | 2034 - 2040 |
| Котельная п. Восход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | 2-х трубная закрытая без ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 |
| Нормативная производительность существующей водоподготовки | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |

Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 6.5.1 - Прирост подпитки тепловой сети

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 - 2033 | 2034 - 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Восход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

Таблица 6.5.2 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных ГУП «Чувашгаз».

| Наименование показателя | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2032 | 2035 | 2040 |
| Блочно – модульная котельная 3,2 МВт по ул. Горького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Срок службы | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 26 |
| Кол-во баков аккумуляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 |
| нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС,т/ч | 1,2838 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | 4,805 | 4,805 | 4,805 | 4,805 | 4,805 | 4,805 | 4,805 | 4,805 | 4,805 | 4,805 | 4,805 | 4,805 |
| Доля резерва, % | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 |
| Блочно – модульная котельная 1,52 МВт по ул. Герцена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Срок службы | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 26 |
| Кол-во баков аккумуляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч,в том числе: | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 |
| нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС,т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,0817 | 1,0817 | 1,0817 | 1,0817 | 1,0817 | 1,0817 | 1,0817 | 1,0817 | 1,0817 | 1,0817 | 1,0817 | 1,0817 |
| Доля резерва, % | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| Блочно – модульная котельная 21,3 МВт в мкр. Стрелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 17 |
| Кол-во баков аккумуляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | - | - | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч,в том числе: | - | - | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 | 4,2909 |
| нормативные | - | - | 0,2011 | 0,2011 | 0,2011 | 0,2011 | 0,2011 | 0,2011 | 0,2011 | 0,2011 | 0,2011 | 0,2011 |
| утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловыхсетей на цели ГВС, т/ч | - | - | 1,1939 | 1,1939 | 1,1939 | 1,1939 | 1,1939 | 1,1939 | 1,1939 | 1,1939 | 1,1939 | 1,1939 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | - | - | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва, % | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Блочно – модульная котельная 21,3 МВт по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 17 |
| Кол-во баков аккумуляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | - | - | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | - | - | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 | 3,4542 |
| нормативные утечки теплоносителя, т/ч | - | - | 0,2142 | 0,2142 | 0,2142 | 0,2142 | 0,2142 | 0,2142 | 0,2142 | 0,2142 | 0,2142 | 0,2142 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловыхсетей на цели ГВС, т/ч | - | - | 2,8358 | 2,8358 | 2,8358 | 2,8358 | 2,8358 | 2,8358 | 2,8358 | 2,8358 | 2,8358 | 2,8358 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | - | - | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва, % | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Блочно – модульная котельная 4,2 МВт по ул. Московская 169А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 17 |
| Кол-во баков аккумуляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | - | - | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | - | - | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 |
| нормативные утечки теплоносителя, т/ч | - | - | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловыхсетей на цели ГВС, т/ч | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийнойподпитки (химически не обработан- | - | - | 0,2283 | 0,2283 | 0,2283 | 0,2283 | 0,2283 | 0,2283 | 0,2283 | 0,2283 | 0,2283 | 0,2283 |
| ной и не деаэрированной водой), т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва, % | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Блочно – модульная котельная 1,8 МВт по ул. 40 лет Победы 79И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 17 |
| Кол-во баков аккумуляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | - | - | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч,в том числе: | - | - | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 |
| нормативные утечки теплоносителя, т/ч | - | - | 0,0216 | 0,0216 | 0,0216 | 0,0216 | 0,0216 | 0,0216 | 0,0216 | 0,0216 | 0,0216 | 0,0216 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС,т/ч | - | - | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | - | - | 0,2489 | 0,2489 | 0,2489 | 0,2489 | 0,2489 | 0,2489 | 0,2489 | 0,2489 | 0,2489 | 0,2489 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва, % | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Блочно – модульная котельная 3,6 МВт по ул. 40 лет Победы 79И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 17 |
| Кол-во баков аккумуляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | - | - | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | - | - | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 |
| нормативные утечки теплоносителя, т/ч | - | - | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС,т/ч | - | - | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | - | - | 0,3832 | 0,3832 | 0,3832 | 0,3832 | 0,3832 | 0,3832 | 0,3832 | 0,3832 | 0,3832 | 0,3832 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва, % | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельные ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 7,2 | 7,2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 26 |
| Кол-во баков аккумуляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 1,3133 | 1,3135 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч,в том числе: | 1,3133 | 1,3135 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 | 5,9127 |
| нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,0295 | 0,0295 | 0,5194 | 0,5194 | 0,5194 | 0,5194 | 0,5194 | 0,5194 | 0,5194 | 0,5194 | 0,5194 | 0,5194 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС,т/ч | 1,2838 | 1,284 | 5,3933 | 5,3933 | 5,3933 | 5,3933 | 5,3933 | 5,3933 | 5,3933 | 5,3933 | 5,3933 | 5,3933 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,357 | 0,357 | 7,5544 | 7,5544 | 7,5544 | 7,5544 | 7,5544 | 7,5544 | 7,5544 | 7,5544 | 7,5544 | 7,5544 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | 5,8867 | 5,8865 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва, % | 81,76 | 81,76 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 6.5.3 - Нормативы технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии

| № п.п. | Наименование населённого пункта | Наименование системы теплоснабжения | Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети | Тип теплоно-сителя, его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 (т) |  |  |  |  |  | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с утечкой | технологические затраты |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на пусковое заполнение | на регламе-нтные испытания | со сливами САРЗ | всего |  | через изоляцию | с затратами теплоно-сителя | всего |
| - | Всего по ЭСО ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь) |  |  | - | 6571,907 | 733,674 | 244,558 | 0,000 | 978,232 | 7550,139 | 4975,952 | 334,975 | 5310,927 |
| 1 | Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка | ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь) | Горячая вода | 2312,104 | 258,878 | 86,293 | 0,000 | 345,171 | 2657,275 | 1528,234 | 117,754 | 1645,988 |
| 2 | Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. 40 лет Победы | ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь) | Горячая вода | 149,36 | 17,61 | 5,87 | 0,00 | 23,48 | 172,84 | 229,63 | 7,50 | 237,12 |
| 3 | Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола | ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь) | Горячая вода | 3027,01 | 336,31 | 112,10 | 0,00 | 448,41 | 3475,43 | 2015,13 | 154,49 | 2169,63 |
| 4 | Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская | ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь) | Горячая вода | 322,16 | 37,67 | 12,56 | 0,00 | 50,23 | 372,39 | 291,91 | 16,21 | 308,11 |
| 5 | Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская | ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь) | Горячая вода | 222,76 | 24,86 | 8,29 | 0,00 | 33,15 | 255,91 | 337,55 | 11,36 | 348,91 |
| 6 | Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького | ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь) | Горячая вода | 276,44 | 27,44 | 9,15 | 0,00 | 36,59 | 313,03 | 321,19 | 14,52 | 335,71 |
| 7 | Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь | Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена | ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь) | Горячая вода | 262,07 | 30,90 | 10,30 | 0,00 | 41,21 | 303,27 | 252,31 | 13,15 | 265,46 |

Таблица 6.5.4 - Расчетный и фактический расход подпитки теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах в котельных

| Наименование показателя | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2032 | 2035-2040 | 2041 |
| Блочно – модульная котельная 3,2 МВт по ул. Горького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 1,486 |  | 1,486 |  | 1,486 |  |  | 1,486 |  |  | 1,486 |  |  | 1,486 |  |  | 1,486 |  | 1,486 |  | 1,486 |  | 1,486 | 1,486 | 1,486 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 1,339 |  | 1,339 |  | 1,339 |  |  | 1,339 |  |  | 1,339 |  |  | 1,339 |  |  | 1,339 |  | 1,339 |  | 1,339 |  | 1,339 | 1,339 | 1,339 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч | 0,147 |  | 0,147 |  | 0,147 |  |  | 0,147 |  |  | 0,147 |  |  | 0,147 |  |  | 0,147 |  | 0,147 |  | 0,147 |  | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| Блочно – модульная котельная 1,52 МВт по ул. Герцена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | 0,298 |  | 0,298 |  | 0,298 |  |  | 0,298 |  |  | 0,298 |  |  | 0,298 |  |  | 0,298 |  | 0,298 |  | 0,298 |  | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,079 |  | 0,079 |  | 0,079 |  |  | 0,079 |  |  | 0,079 |  |  | 0,079 |  |  | 0,079 |  | 0,079 |  | 0,079 |  | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  |  | 0,21 |  |  | 0,21 |  |  | 0,21 |  |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Блочно – модульная котельная 21,3 МВт в мкр. Стрелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | - |  | - |  | 5,452 |  |  | 5,452 |  |  | 5,452 |  |  | 5,452 |  |  | 5,452 |  | 5,452 |  | 5,452 |  | 5,452 | 5,452 | 5,452 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | - |  | - |  | 2,355 |  |  | 2,355 |  |  | 2,355 |  |  | 2,355 |  |  | 2,355 |  | 2,355 |  | 2,355 |  | 2,355 | 2,355 | 2,355 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч | - |  | - |  | 3,097 |  |  | 3,097 |  |  | 3,097 |  |  | 3,097 |  |  | 3,097 |  | 3,097 |  | 3,097 |  | 3,097 | 3,097 | 3,097 |
| Блочно – модульная котельная 21,3 МВт по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | - |  | - |  | 7,291 |  |  | 7,291 |  |  | 7,291 |  |  | 7,291 |  |  | 7,291 |  | 7,291 |  | 7,291 |  | 7,291 | 7,291 | 7,291 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | - |  | - |  | 4,051 |  |  | 4,051 |  |  | 4,051 |  |  | 4,051 |  |  | 4,051 |  | 4,051 |  | 4,051 |  | 4,051 | 4,051 | 4,051 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч | - |  | - |  | 3,24 |  |  | 3,24 |  |  | 3,24 |  |  | 3,24 |  |  | 3,24 |  | 3,24 |  | 3,24 |  | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| Блочно – модульная котельная 4,2 МВт по ул. Московская 169А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | - |  | - |  | 0,314 |  |  | 0,314 |  |  | 0,314 |  |  | 0,314 |  |  | 0,314 |  | 0,314 |  | 0,314 |  | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | - |  | - |  | 0,086 |  |  | 0,086 |  |  | 0,086 |  |  | 0,086 |  |  | 0,086 |  | 0,086 |  | 0,086 |  | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч | - |  | - |  | 0,228 |  |  | 0,228 |  |  | 0,228 |  |  | 0,228 |  |  | 0,228 |  | 0,228 |  | 0,228 |  | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| Блочно – модульная котельная 1,8 МВт по ул. 40 лет Победы 79И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.: | - |  | - |  | 0,362 |  |  | 0,362 |  |  | 0,362 |  |  | 0,362 |  |  | 0,362 |  | 0,362 |  | 0,362 |  | 0,362 | 0,362 | 0,362 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | - |  | - |  | 0,113 |  |  | 0,113 |  |  | 0,113 |  |  | 0,113 |  |  | 0,113 |  | 0,113 |  | 0,113 |  | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч | - |  | - |  | 0,249 |  |  | 0,249 |  |  | 0,249 |  |  | 0,249 |  |  | 0,249 |  | 0,249 |  | 0,249 |  | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| Блочно – модульная котельная 3,6 МВт по ул. 40 лет Победы 79И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: | - |  | - |  | 0,527 |  |  | 0,527 |  |  | 0,527 |  |  | 0,527 |  |  | 0,527 |  | 0,527 |  | 0,527 |  | 0,527 | 0,527 | 0,527 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | - |  | - |  | 0,144 |  |  | 0,144 |  |  | 0,144 |  |  | 0,144 |  |  | 0,144 |  | 0,144 |  | 0,144 |  | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч | - |  | - |  | 0,383 |  |  | 0,383 |  |  | 0,383 |  |  | 0,383 |  |  | 0,383 |  | 0,383 |  | 0,383 |  | 0,383 | 0,383 | 0,383 |
| Котельные ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: | 1,775 |  | 1,775 |  | 15,364 |  |  | 15,364 |  |  | 15,364 |  |  | 15,364 |  |  | 15,364 |  | 15,364 |  | 15,364 |  | 15,364 | 15,364 | 15,364 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч | 1,418 |  | 1,418 |  | 8,167 |  |  | 8,167 |  |  | 8,167 |  |  | 8,167 |  |  | 8,167 |  | 8,167 |  | 8,167 |  | 8,167 | 8,167 | 8,167 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч | 0,357 |  | 0,357 |  | 7,197 |  |  | 7,197 |  |  | 7,197 |  |  | 7,197 |  |  | 7,197 |  | 7,197 |  | 7,197 |  | 7,197 | 7,197 | 7,197 |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: |  | 5,452 |  | 5,452 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч |  | 2,355 |  | 2,355 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч |  | 3,097 |  | 3,097 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: |  | 1,537 |  | 1,537 |  | 1,537 |  |  | 1,537 |  |  | 1,537 |  |  | 1,537 |  |  | 1,537 |  | 1,537 |  | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч |  | 0,419 |  | 0,419 |  | 0,419 |  |  | 0,419 |  |  | 0,419 |  |  | 0,419 |  |  | 0,419 |  | 0,419 |  | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч |  | 1,118 |  | 1,118 |  | 1,118 |  |  | 1,118 |  |  | 1,118 |  |  | 1,118 |  |  | 1,118 |  | 1,118 |  | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: |  | 0,314 |  | 0,314 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч |  | 0,086 |  | 0,086 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч |  | 0,228 |  | 0,228 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - |
| Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: |  | 0,238 |  | 0,238 |  | 0,238 |  |  | 0,238 |  |  | 0,238 |  |  | 0,238 |  |  | 0,238 |  | 0,238 |  | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч |  | 0,065 |  | 0,065 |  | 0,065 |  |  | 0,065 |  |  | 0,065 |  |  | 0,065 |  |  | 0,065 |  | 0,065 |  | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч |  | 0,173 |  | 0,173 |  | 0,173 |  |  | 0,173 |  |  | 0,173 |  |  | 0,173 |  |  | 0,173 |  | 0,173 |  | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: |  | 0,667 |  | 0,667 |  | 0,667 |  |  | 0,667 |  |  | 0,667 |  |  | 0,667 |  |  | 0,667 |  | 0,667 |  | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч |  | 0,436 |  | 0,436 |  | 0,436 |  |  | 0,436 |  |  | 0,436 |  |  | 0,436 |  |  | 0,436 |  | 0,436 |  | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч |  | 0,231 |  | 0,231 |  | 0,231 |  |  | 0,231 |  |  | 0,231 |  |  | 0,231 |  |  | 0,231 |  | 0,231 |  | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| Котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: |  | 0,362 |  | 0,362 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч |  | 0,113 |  | 0,113 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч |  | 0,249 |  | 0,249 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: |  | 0,514 |  | 0,514 |  | 0,514 |  |  | 0,514 |  |  | 0,514 |  |  | 0,514 |  |  | 0,514 |  | 0,514 |  | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч |  | 0,465 |  | 0,465 |  | 0,465 |  |  | 0,465 |  |  | 0,465 |  |  | 0,465 |  |  | 0,465 |  | 0,465 |  | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч |  | 0,049 |  | 0,049 |  | 0,049 |  |  | 0,049 |  |  | 0,049 |  |  | 0,049 |  |  | 0,049 |  | 0,049 |  | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Котельная № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  |  | 0,025 |  |  | 0,025 |  |  | 0,025 |  |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч |  | 0,017 |  | 0,017 |  | 0,017 |  |  | 0,017 |  |  | 0,017 |  |  | 0,017 |  |  | 0,017 |  | 0,017 |  | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч |  | 0,008 |  | 0,008 |  | 0,008 |  |  | 0,008 |  |  | 0,008 |  |  | 0,008 |  |  | 0,008 |  | 0,008 |  | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: |  | 0,193 |  | 0,193 |  | 0,193 |  |  | 0,193 |  |  | 0,193 |  |  | 0,193 |  |  | 0,193 |  | 0,193 |  | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 0,082 |  |  | 0,082 |  |  | 0,082 |  |  | 0,082 |  |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч |  | 0,111 |  | 0,111 |  | 0,111 |  |  | 0,111 |  |  | 0,111 |  |  | 0,111 |  |  | 0,111 |  | 0,111 |  | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| Котельная № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: |  | 7,291 |  | 7,291 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч |  | 4,051 |  | 4,051 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч |  | 3,24 |  | 3,24 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - |
| Котельная № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: |  | 0,527 |  | 0,527 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч |  | 0,144 |  | 0,144 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч |  | 0,383 |  | 0,383 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - |
| Котельная № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: |  | 0,069 |  | 0,069 |  | 0,069 |  |  | 0,069 |  |  | 0,069 |  |  | 0,069 |  |  | 0,069 |  | 0,069 |  | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч |  | 0,019 |  | 0,019 |  | 0,019 |  |  | 0,019 |  |  | 0,019 |  |  | 0,019 |  |  | 0,019 |  | 0,019 |  | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч |  | 0,050 |  | 0,050 |  | 0,050 |  |  | 0,050 |  |  | 0,050 |  |  | 0,050 |  |  | 0,050 |  | 0,050 |  | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Котельная № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: |  | 0,591 |  | 0,591 |  | 0,591 |  |  | 0,591 |  |  | 0,591 |  |  | 0,591 |  |  | 0,591 |  | 0,591 |  | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч |  | 0,171 |  | 0,171 |  | 0,171 |  |  | 0,171 |  |  | 0,171 |  |  | 0,171 |  |  | 0,171 |  | 0,171 |  | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч |  | 0,42 |  | 0,42 |  | 0,42 |  |  | 0,42 |  |  | 0,42 |  |  | 0,42 |  |  | 0,42 |  | 0,42 |  | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Котельная № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: |  | 0,522 |  | 0,522 |  | 0,522 |  |  | 0,522 |  |  | 0,522 |  |  | 0,522 |  |  | 0,522 |  | 0,522 |  | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч |  | 0,286 |  | 0,286 |  | 0,286 |  |  | 0,286 |  |  | 0,286 |  |  | 0,286 |  |  | 0,286 |  | 0,286 |  | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч |  | 0,236 |  | 0,236 |  | 0,236 |  |  | 0,236 |  |  | 0,236 |  |  | 0,236 |  |  | 0,236 |  | 0,236 |  | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| Котельная № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: |  | 3,649 |  | 3,649 |  | 3,649 |  |  | 3,649 |  |  | 3,649 |  |  | 3,649 |  |  | 3,649 |  | 3,649 |  | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч |  | 1,619 |  | 1,619 |  | 1,619 |  |  | 1,619 |  |  | 1,619 |  |  | 1,619 |  |  | 1,619 |  | 1,619 |  | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч |  | 2,03 |  | 2,03 |  | 2,03 |  |  | 2,03 |  |  | 2,03 |  |  | 2,03 |  |  | 2,03 |  | 2,03 |  | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| Котельная № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: |  | 0,553 |  | 0,553 |  | 0,553 |  |  | 0,553 |  |  | 0,553 |  |  | 0,553 |  |  | 0,553 |  | 0,553 |  | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
| Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч |  | 0,179 |  | 0,179 |  | 0,179 |  |  | 0,179 |  |  | 0,179 |  |  | 0,179 |  |  | 0,179 |  | 0,179 |  | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч |  | 0,374 |  | 0,374 |  | 0,374 |  |  | 0,374 |  |  | 0,374 |  |  | 0,374 |  |  | 0,374 |  | 0,374 |  | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |

ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010, развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Поквартирное отопление в рассматриваемом регионе возможно только с использованием в качестве источника электрической энергии, поскольку установка индивидуального газового отопления невозможна в виду отсутствия подключения к системам газоснабжения. Практика применения индивидуальных электрических источников тепловой энергии описана в Главе 1 Обосновывающих материалов.

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено.

Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Объекты, работающие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле экономически не обоснована в виду малой существующей и перспективных тепловых нагрузок.

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В виду значительной территориальной удаленности зон действия источников тепловой энергии друг от друга невозможно перераспределить тепловые нагрузки между ними.

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Алатырского муниципального округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ

Наиболее экономически выгодным вариантом отопления частных жилых домов является – индивидуальное отопление котлами. Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяженность тепловых сетей малого диаметра влечет за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя и высокие финансовые затраты на строительство таких сетей.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на твердом топливе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется. Однако, в случае обращения абонента, находящегося в зоне действия источника тепловой энергии, в теплоснабжающую организацию с заявкой о подключении к централизованным тепловым сетям рекомендуется осуществить подключение данного абонента.

Часть 12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии рассмотрен в Главе 4 часть 1 текущего тома.

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

Указанные мероприятия не планируются.

Часть 14. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования Алатырского муниципального округа Чувашской Республики сохраняется в существующем виде.

Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Радиус эффективного теплоснабжения – это максимальное расстояние от потребителя до ближайшего источника ТЭ в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение потребителя к данной системе нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов. Согласно прогнозным данным, ввод новых потребителей в рассматриваемый период в г. Алатырь не планируется. Таким образом, оценка радиуса эффективного теплоснабжения не производится.

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами, радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.

Таблица 7.14.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Радиус, м |
| --- | --- |
| Котельная № 2 | 25 |
| Котельная № 4 | 355 |
| Котельная № 6 | 308 |
| Котельная № 8 | 106 |
| Котельная № 9 | 20 |
| Котельная № 10 | 147 |
| Котельная № 13 | 130 |
| Котельная № 14 | 259 |
| Котельная № 15 | 403 |
| Котельная № 16 | 905 |
| Котельная № 17 | 807 |
| БМК 2,75 Гкал/час по ул. Горького | 400 |
| БМК 1,31 Гкал/час ул. Герцена | 392 |
| БМК 18,32 Гкал/час по мкр. "Стрелка" | 976 |
| БМК 18,32 Гкал/час по ул. Комсомола | 945 |
| БМК 1,55 Гкал/ час по ул. 40-лет Победы | 354 |
| БМК 3,72 Гкал/час по ул. Московская | 502 |
| БМК 3,18 Гкал/час по ул. Артиллерийская | 409 |
| Котельная п. Восход | 240 |

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!

Для существующей зоны действия рассчитывать радиус эффективного теплоснабжения нецелесообразно, т.к. зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска продукции. Кроме того, для сельских поселений характерны низкие тепловые нагрузки, значительная материальная характеристика сети и единственный источник теплоснабжения, что обуславливает теплоснабжающую организацию согласно Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 N 787 (ред. от 30.11.2021) "О подключении (техно-логическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" подключать новых потребителей, т.к. она не может отказать в присоединении потребителю к существующим тепловым сетям вне зависимости от величины совокупных затрат.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Часть 16. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ

Данные объекты отсутствуют

Часть 17. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Данные объекты отсутствуют

Часть 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке рассмотрены в главе 4 часть 1, текущего тома

Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА

Уровень и объем потребления топлива не измениться с учетом перспективы. Виды потребляемого топлива останутся неизменными.

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)

На территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

Часть 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перспективная застройка Алатырского муниципального округа планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории муниципального образования не планируется строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с изменением диаметра трубопроводов отсутствуют.

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА

Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.

Таблица 8.7.1 - Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене

| № | Наименование мероприятия | Обозначение реконструируемого участка | Диаметр, мм | Длина участка, подлежащая замене, м | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муп |  |  |  |  |  |
| БМК по ул. Горького. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Горького |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей БМК по ул. Горького. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Горького | Участок №1 | 219 | 42,0000 | 27489,87 |
|  |  | Участок №2 | 108 | 206,0000 |  |
|  |  | Участок №3 | 89 | 30,0000 |  |
|  |  | Участок №4 | 89 | 56,0000 |  |
|  |  | Участок №5 | 108 | 37,0000 |  |
|  |  | Участок №6 | 108 | 24,0000 |  |
|  |  | Участок №7 | 159 | 191,0000 |  |
|  |  | Участок №8 | 57 | 42,0000 |  |
|  |  | Участок №9 | 159 | 64,0000 |  |
|  |  | Участок №10 | 159 | 114,0000 |  |
|  |  | Участок №11 | 108 | 33,0000 |  |
|  |  | Участок №12 | 159 | 130,0000 |  |
|  |  | Участок №1 | 108 / 89 | 42,0000 |  |
|  |  | Участок №2 | 57 | 206,0000 |  |
|  |  | Участок №3 | 57 | 30,0000 |  |
|  |  | Участок №4 | 57 | 56,0000 |  |
|  |  | Участок №5 | 89 / 57 | 37,0000 |  |
|  |  | Участок №6 | 89 / 57 | 24,0000 |  |
|  |  | Участок №7 | 108 | 191,0000 |  |
|  |  | Участок №8 | 57 / 31 | 42,0000 |  |
|  |  | Участок №9 | 108 | 64,0000 |  |
|  |  | Участок №10 | 108 | 114,0000 |  |
|  |  | Участок №11 | 108 | 33,0000 |  |
|  |  | Участок №12 | 108 | 130,0000 |  |
| БМК по ул. Герцена. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Герцена |  |  |  |  |  |
| 2 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей БМК по ул. Герцена. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Герцена | Участок №1 | 159 | 6,0000 | 17237,97 |
|  |  | Участок №2 | 159 | 22,0000 |  |
|  |  | Участок №3 | 57 | 90,0000 |  |
|  |  | Участок №4 | 159 | 54,0000 |  |
|  |  | Участок №5 | 57 | 12,0000 |  |
|  |  | Участок №6 | 159 | 34,0000 |  |
|  |  | Участок №7 | 159 | 316,0000 |  |
|  |  | Участок №8 | 159 | 580,0000 |  |
|  |  | Участок №9 | 89 | 18,0000 |  |
|  |  | Участок №10 | 89 | 38,0000 |  |
|  |  | Участок №11 | 89 | 6,0000 |  |
|  |  | Участок №12 | 108 | 66,0000 |  |
|  |  | Участок №13 | 108 | 16,0000 |  |
|  |  | Участок №14 | 108 | 28,0000 |  |
|  |  | Участок №15 | 108 | 258,0000 |  |

Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Строительство и реконструкции насосных станции не требуется.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Тепловой пункт (ТП) — один из главных элементов системы централизованного теплоснабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования (при необходимости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учета ее расходования. В зависимости от предназначения, условий присоединения потребителей к тепловой сети, требований заказчика и др. ТП составляется из ряда отдельных функциональных узлов.

Предлагается для применения в схеме вновь проектируемых потребителей стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты (БТП) полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы обусловлена следующими причинами:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;

- существует, перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепловой энергии на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, ликвидация «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

Перевод закрытых систем ГВС на закрытые системы должен проводиться в три этапа:

1) проектирование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);

2) приобретение оборудования;

3) строительство.

Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения применяется качественное регулирование (по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения) согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Для организации закрытой схемы горячего водоснабжения потребуется:

- выполнение гидравлического расчета тепловых сетей с учетом перехода на закрытую схему теплоснабжения с целью определения необходимости реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров и реконструкции ЦТП;

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров;

- реконструкция ЦТП с установкой теплообменных аппаратов и перекладкой квартальных тепловых сетей и сетей водоснабжения;

- оснащение потребителей, подключенных непосредственно к тепловым сетям по открытой схеме, теплообменниками ГВС;

- замена стальных трубопроводов ГВС в зданиях на полимерные трубопроводы;

- реконструкция сетей водоснабжения с перераспределением расходов воды от источников на ИТП;

- реконструкция систем водоподготовки на источниках.

При переходе на закрытую схему теплоснабжения рекомендуется организовать отдельный учет тепловой энергии на горячее водоснабжение в каждом тепловом пункте.

Применительно к новому строительству, проектирование тепловых сетей и сетей водоснабжения должно учитывать условия независимых и закрытых схем.

Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не выполняется в связи с отсутствием потребителей, подключенных по открытой схеме теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Ключевыми критериями для перехода на закрытую систему присоединения ГВС будут являться:

1) Для источников и тепловых сетей:

- увеличение срока службы водогрейных котлов;

- увеличение срока службы магистральных и квартальных тепловых сетей;

- снижение нагрузки на систему подпитки теплосети;

2) Для потребителей:

- улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- соответствие качества горячей воды санитарным нормам.

Переход на независимые схемы позволит широко применять автоматизацию процессов регулирования и повышать надежность теплоснабжения. При внедрении, совместно с «закрытием» системы ГВС независимых схем теплоснабжения городских объектов, отопительное оборудование потребителей гидравлически изолируется от сетей производителя тепла, что позволяет использовать более эффективные и безаварийные режимы работы насосного оборудования как в автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах (АИТП) потребителя, так и на магистральных и внутриквартальных сетях ресурсоснабжающих организаций (РСО).

Также следует отметить возможные эффекты для потребителей:

- снижение платежей за горячую воду при стоимости теплоносителя выше стоимости водопроводной воды;

- соблюдение температуры горячей воды;

- уменьшение сливов при отсутствии циркуляции;

- повышение достоверности и снижение стоимости приборного учета.

Возможны эффекты от перехода также и для теплоснабжающей организации:

- ликвидация убытков при тарифе на теплоноситель ниже реальных затрат;

- возможность получения дополнительных доходов от эксплуатации ИТП;

- улучшение режимов в тепловых сетях с возможностью подключения новых потребителей;

- повышение качества теплоносителя с уменьшением внутренней коррозии оборудования.

Часть 6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Расчет ценовых последствий (тарифных) последствий представлены в главе 14.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

Таблица 10.1.1 - Прогнозные значения выработки ТЭ источниками тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, тыс. Гкал.

| № п/п | Наименование котельной | Вид топ- лива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2032 | 2035 | 2040 |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Горького | газ | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 |
| 2 | Котельная ул. Герцена | газ | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| 3 | Котельная №1 мкр. Стрелка 27А | газ | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 |
| 4 | Котельная №11 ул. Комсомола 12 | газ | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 |
| 5 | Котельная №3 ул. Московская 169А | газ | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| 6 | Котельная №7 ул. 40 лет Победы 79И | газ | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 7 | Котельная №12 ул. Артиллерийская 34А | газ | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| МУП «АПОК и ТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2 | газ | 0,7586 | 0,7586 | 0,7586 | 0,7586 | 0,7586 | 0,7586 | 0,7586 | 0,7586 | 0,7586 | 0,7586 |
| 2 | Котельная № 4 | газ | 4,7363 | 4,7363 | 4,7363 | 4,7363 | 4,7363 | 4,7363 | 4,7363 | 4,7363 | 4,7363 | 4,7363 |
| 3 | Котельная № 6 | газ | 7,011 | 7,011 | 7,011 | 7,011 | 7,011 | 7,011 | 7,011 | 7,011 | 7,011 | 7,011 |
| 4 | Котельная № 8 | газ | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 |
| 5 | Котельная № 9 | газ | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 |
| 6 | Котельная № 10 | газ | 4,294 | 4,294 | 4,294 | 4,294 | 4,294 | 4,294 | 4,294 | 4,294 | 4,294 | 4,294 |
| 7 | Котельная № 13 | газ | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |
| 8 | Котельная № 14 | газ | 2,922 | 2,922 | 2,922 | 2,922 | 2,922 | 2,922 | 2,922 | 2,922 | 2,922 | 2,922 |
| 9 | Котельная № 15 | газ | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 |
| 10 | Котельная № 16 | газ | 17,518 | 17,518 | 17,518 | 17,518 | 17,518 | 17,518 | 17,518 | 17,518 | 17,518 | 17,518 |
| 11 | Котельная № 17 | газ | 3,656 | 3,656 | 3,656 | 3,656 | 3,656 | 3,656 | 3,656 | 3,656 | 3,656 | 3,656 |
| МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Восход | газ | 1,58398 | 1,69774 | 1,69774 | 1,69774 | 1,69774 | 1,69774 | 1,69774 | 1,69774 | 1,69774 | 1,69774 |

Таблица 10.1.2 - Удельный расход условного топлива на выработку ТЭ источниками тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, кг у.т./Гкал.

| № п/п | Наименование котельной | Вид топ- лива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2032 | 2035 | 2040 |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Горького | газ | 161,25 | 161,25 | 161,25 | 161,25 | 161,25 | 161,25 | 161,25 | 161,25 | 161,25 | 161,25 |
| 2 | Котельная ул. Герцена | газ | 156,16 | 156,16 | 156,16 | 156,16 | 156,16 | 156,16 | 156,16 | 156,16 | 156,16 | 156,16 |
| 3 | Котельная №1 мкр. Стрелка 27А | газ | 157,51 | 157,51 | 157,51 | 157,51 | 157,51 | 157,51 | 157,51 | 157,51 | 157,51 | 157,51 |
| 4 | Котельная №11 ул. Комсомола 12 | газ | 157,23 | 157,23 | 157,23 | 157,23 | 157,23 | 157,23 | 157,23 | 157,23 | 157,23 | 157,23 |
| 5 | Котельная №3 ул. Московская 169А | газ | 159,97 | 159,97 | 159,97 | 159,97 | 159,97 | 159,97 | 159,97 | 159,97 | 159,97 | 159,97 |
| 6 | Котельная №7 ул. 40 лет Победы 79И | газ | 162,74 | 162,74 | 162,74 | 162,74 | 162,74 | 162,74 | 162,74 | 162,74 | 162,74 | 162,74 |
| 7 | Котельная №12 ул. Артиллерийская 34А | газ | 158,82 | 158,82 | 158,82 | 158,82 | 158,82 | 158,82 | 158,82 | 158,82 | 158,82 | 158,82 |
| МУП «АПОК и ТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2 | газ | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 |
| 2 | Котельная № 4 | газ | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 3 | Котельная № 6 | газ | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
| 4 | Котельная № 8 | газ | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 |
| 5 | Котельная № 9 | газ | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| 6 | Котельная № 10 | газ | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 |
| 7 | Котельная № 13 | газ | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 |
| 8 | Котельная № 14 | газ | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 9 | Котельная № 15 | газ | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 |
| 10 | Котельная № 16 | газ | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 |
| 11 | Котельная № 17 | газ | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 |
| МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Восход | газ | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 |

Таблица 10.1.3 - Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку ТЭ источниками тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, т.у.т.

| № п/п | Наименование котельной | Вид топ-лива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2032 | 2035 | 2040 |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Горького | газ | 983,83 | 869,15 | 584,03 | 665,62 | 632,88 | 1196,3 | 1196,3 | 1196,3 | 1196,3 | 1196,3 | 1196,38 | 1196,3 | 1196,3 | 1196,3 | 1196,3 | 1196,3 |
| 2 | Котельная ул. Герцена | газ | - | - | 223,78 | 267,09 | 239,88 | 281,71 | 281,71 | 281,71 | 281,71 | 281,71 | 281,71 | 281,71 | 281,71 | 281,71 | 281,71 | 281,71 |
| 3 | Котельная №1 мкр. Стрелка 27А | газ | - | - | - | - | - | - | 3275,3 | 3275,3 | 3275,3 | 3275,3 | 3275,3 | 3275,3 | 3275,3 | 3275,3 | 3275,3 | 3275,3 |
| 4 | Котельная №11 ул. Комсомола12 | газ | - | - | - | - | - | - | 2659,7 | 2659,7 | 2659,7 | 2659,7 | 2659,7 | 2659,7 | 2659,7 | 2659,7 | 2659,7 | 2659,7 |
| 5 | Котельная №3 ул. Московская 169А | газ | - | - | - | - | - | - | 571,74 | 571,74 | 571,74 | 571,74 | 571,74 | 571,74 | 571,74 | 571,74 | 571,74 | 571,74 |
| 6 | Котельная №7 ул. 40 лет Победы79И | газ | - | - | - | - | - | - | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 |
| 7 | Котельная №12 ул. Артиллерий- ская 34А | газ | - | - | - | - | - | - | 588,03 | 588,03 | 588,03 | 588,03 | 588,03 | 588,03 | 588,03 | 588,03 | 588,03 | 588,03 |
| МУП «АПОК и ТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | газ | 4096,4 | 3733,0 | 3463,5 | 4004 | 3169,3 | 3529,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная № 2 | газ | 159,285 | 58,40 | 84,65 | 109,22 | 77,37 | 77,67 | 77,67 | 77,67 | 77,67 | 77,67 | 77,67 | 77,67 | 77,67 | 77,67 | 77,67 | 77,67 |
| 3 | Котельная № 3 | газ | 482,776 | 500,7 | 445,2 | 626,30 | 486,04 | 652,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 4 | газ | 770,64 | 705,12 | 638,04 | 769,08 | 630,24 | 633,2 | 633,2 | 633,2 | 633,2 | 633,2 | 633,2 | 633,2 | 633,2 | 633,2 | 633,2 | 633,2 |
| 5 | Котельная № 6 | газ | 1049,22 | 933,34 | 925,51 | 1017,9 | 812,75 | 1014,3 | 1014,3 | 1014,3 | 1014,3 | 1014,3 | 1014,3 | 1014,3 | 1014,3 | 1014,3 | 1014,3 | 1014,3 |
| 6 | Котельная № 7 | газ | 300,105 | 289,58 | 261,50 | 317,66 | 226,40 | 194,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная № 8 | газ | 237,221 | 182,24 | 174,38 | 196,38 | 150,82 | 95,52 | 95,52 | 95,52 | 95,52 | 95,52 | 95,52 | 95,52 | 95,52 | 95,52 | 95,52 | 95,52 |
| 8 | Котельная № 9 | газ | 102,50 | 94,93 | 96,14 | 104,62 | 108,10 | 107,49 | 107,49 | 107,49 | 107,49 | 107,49 | 107,49 | 107,49 | 107,49 | 107,49 | 107,49 | 107,49 |
| 9 | Котельная № 10 | газ | 708,084 | 640,8 | 624,78 | 712,89 | 571,9 | 563,94 | 563,94 | 563,94 | 563,94 | 563,94 | 563,94 | 563,94 | 563,94 | 563,94 | 563,94 | 563,94 |
| 10 | Котельная № 11 | газ | 3055,36 | 2847,0 | 2475,5 | 2685,6 | 1736,0 | 3231,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная № 12 | газ | 823,40 | 698,10 | 644,40 | 762,54 | 631,87 | 736,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная № 13 | газ | 256,68 | 267,44 | 215,18 | 243,61 | 227,48 | 100,06 | 100,06 | 100,06 | 100,06 | 100,06 | 100,06 | 100,06 | 100,06 | 100,06 | 100,06 | 100,06 |
| 13 | Котельная № 14 | газ | 479,75 | 427,22 | 443,41 | 497,05 | 442,77 | 361,84 | 361,84 | 361,84 | 361,84 | 361,84 | 361,84 | 361,84 | 361,84 | 361,84 | 361,84 | 361,84 |
| 14 | Котельная № 15 | газ | 540,11 | 547,91 | 497,96 | 596,30 | 513,57 | 536,20 | 536,20 | 536,20 | 536,20 | 536,20 | 536,20 | 536,20 | 536,20 | 536,20 | 536,20 | 536,20 |
| 15 | Котельная № 16 | газ | 2653,1 | 2391,1 | 2345,4 | 2497,7 | 1919,0 | 2222,4 | 2222,4 | 2222,4 | 2222,4 | 2222,4 | 2222,4 | 2222,4 | 2222,4 | 2222,4 | 2222,4 | 2222,4 |
| 16 | Котельная № 17 | газ | 540,96 | 515,20 | 478,17 | 511,98 | 426,65 | 385,92 | 385,92 | 385,92 | 385,92 | 385,92 | 385,92 | 385,92 | 385,92 | 385,92 | 385,92 | 385,92 |
| МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Восход | газ |  |  |  |  |  | 133,066 | 152,285 | 152,285 | 152,285 | 152,285 | 152,285 | 152,285 | 152,285 | 152,285 | 152,285 | 152,285 |

Таблица 10.1.4 - Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (зимний период), тыс. м3/ч натурального топлива.

| № п/п | Наименование котельной | Вид топ- лива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2032 | 2035 | 2040 |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Горького | газ | 852,5 | 753,2 | 506,1 | 576,8 | 548,4 | 1036,7 | 1036,7 | 1036,7 | 1036,7 | 1036,7 | 1036,7 | 1036,7 | 1036,7 | 1036,7 | 1036,7 | 1036,7 |
| 2 | Котельная ул. Герцена | газ | - | - | - | 231,4 | 207,9 | 244,1 | 244,1 | 244,1 | 244,1 | 244,1 | 244,1 | 244,1 | 244,1 | 244,1 | 244,1 | 244,1 |
| 3 | Котельная №1 мкр. Стрелка27А | газ | - | - | - | - | - | - | 2838,2 | 2838,2 | 2838,2 | 2838,2 | 2838,2 | 2838,2 | 2838,2 | 2838,2 | 2838,2 | 2838,2 |
| 4 | Котельная №11 ул. Комсо-мола 12 | газ | - | - | - | - | - | - | 2304,7 | 2304,7 | 2304,7 | 2304,7 | 2304,7 | 2304,7 | 2304,7 | 2304,7 | 2304,7 | 2304,7 |
| 5 | Котельная №3 ул. Москов-ская 169А | газ | - | - | - | - | - | - | 495,4 | 495,4 | 495,4 | 495,4 | 495,4 | 495,4 | 495,4 | 495,4 | 495,4 | 495,4 |
| 6 | Котельная №7 ул. 40 лет По-беды 79И | газ | - | - | - | - | - | - | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 |
| 7 | Котельная №12 ул. Артилле-рийская 34А | газ | - | - | - | - | - | - | 509,6 | 509,6 | 509,6 | 509,6 | 509,6 | 509,6 | 509,6 | 509,6 | 509,6 | 509,6 |
| МУП «АПОК и ТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | газ | 3549,7 | 3234,8 | 3001,3 | 3469,7 | 2746,4 | 3058,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная № 2 | газ | 138,0 | 50,6 | 73,4 | 94,6 | 67,0 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 |
| 3 | Котельная № 3 | газ | 418,4 | 433,9 | 385,8 | 542,7 | 421,2 | 565,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная № 4 | газ | 667,8 | 611,0 | 552,9 | 666,4 | 546,1 | 548,7 | 548,7 | 548,7 | 548,7 | 548,7 | 548,7 | 548,7 | 548,7 | 548,7 | 548,7 | 548,7 |
| 5 | Котельная № 6 | газ | 909,2 | 808,8 | 802,0 | 882,1 | 704,3 | 878,9 | 878,9 | 878,9 | 878,9 | 878,9 | 878,9 | 878,9 | 878,9 | 878,9 | 878,9 | 878,9 |
| 6 | Котельная № 7 | газ | 260,1 | 250,9 | 226,6 | 275,3 | 196,2 | 168,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Котельная № 8 | газ | 205,6 | 157,9 | 151,1 | 170,2 | 130,7 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
| 8 | Котельная № 9 | газ | 88,8 | 82,3 | 83,3 | 90,7 | 93,7 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 |
| 9 | Котельная № 10 | газ | 613,6 | 555,3 | 541,4 | 617,8 | 495,6 | 488,7 | 488,7 | 488,7 | 488,7 | 488,7 | 488,7 | 488,7 | 488,7 | 488,7 | 488,7 | 488,7 |
| 10 | Котельная № 11 | газ | 2647,6 | 2467,1 | 2145,2 | 2327,2 | 1504,3 | 2799,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Котельная № 12 | газ | 713,5 | 604,9 | 558,4 | 660,8 | 547,5 | 638,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Котельная № 13 | газ | 222,4 | 231,7 | 186,5 | 211,1 | 197,1 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 |
| 13 | Котельная № 14 | газ | 415,7 | 370,2 | 384,2 | 430,7 | 383,7 | 313,5 | 313,5 | 313,5 | 313,5 | 313,5 | 313,5 | 313,5 | 313,5 | 313,5 | 313,5 | 313,5 |
| 14 | Котельная № 15 | газ | 468,0 | 474,8 | 431,5 | 516,7 | 445,0 | 464,6 | 464,6 | 464,6 | 464,6 | 464,6 | 464,6 | 464,6 | 464,6 | 464,6 | 464,6 | 464,6 |
| 15 | Котельная № 16 | газ | 2299,0 | 2072,0 | 2032,4 | 2164,4 | 1662,9 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 | 1925,8 |
| 16 | Котельная № 17 | газ | 468,8 | 446,4 | 414,4 | 443,7 | 369,7 | 334,4 | 334,4 | 334,4 | 334,4 | 334,4 | 334,4 | 334,4 | 334,4 | 334,4 | 334,4 | 334,4 |
| МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Восход | газ |  |  |  |  |  | 115,7 | 132,3 | 132,3 | 132,3 | 132,3 | 132,3 | 132,3 | 132,3 | 132,3 | 132,3 | 132,3 |

Таблица 10.1.5 - Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (летний период), тыс. м3/ч натурального топлива.

| № п/п | Наименование котельной | Вид топ- лива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2032 | 2035 | 2040 |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Горького | газ | - | - | 199,8 | 227,74 | 216,55 | 438,92 | 438,92 | 438,92 | 438,92 | 438,92 | 438,92 | 438,92 | 438,92 | 438,92 | 438,92 | 438,92 |
| 2 | Котельная ул. Герцена | газ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №1 мкр. Стрелка 27А | газ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,39 | 157,39 | 157,39 | 157,39 | 157,39 | 157,39 | 157,39 | 157,39 | 157,39 | 157,39 |
| 4 | Котельная №11 ул. Комсомола 12 | газ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,47 | 267,47 | 267,47 | 267,47 | 267,47 | 267,47 | 267,47 | 267,47 | 267,47 | 267,47 |
| 5 | Котельная №3 ул. Московская 169А | газ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| 6 | Котельная №7 ул. 40 лет Победы79И | газ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №12 ул. Артиллерийская34А | газ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МУП «АПОК и ТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | газ | 186,8 | 192,2 | 149,5 | 160,1 | 149,5 | 88,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная № 2 | газ | 3,94 | 10,52 | 3,68 | 0 | 0 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 |
| 3 | Котельная № 3 | газ | 50,88 | 46,64 | 48,05 | 42,400 | 39,574 | 2,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная № 4 | газ | 100,0 | 109,5 | 113,6 | 98,683 | 86,516 | 37,851 | 37,851 | 37,851 | 37,851 | 37,851 | 37,851 | 37,851 | 37,851 | 37,851 | 37,851 | 37,85 |
| 5 | Котельная № 6 | газ | 149,3 | 130,3 | 123,5 | 122,13 | 120,78 | 50,210 | 50,210 | 50,210 | 50,210 | 50,210 | 50,210 | 50,210 | 50,210 | 50,210 | 50,210 | 50,21 |
| 6 | Котельная № 7 | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная № 8 | газ | 27,23 | 31,31 | 31,31 | 31,31 | 28,59 | 8,168 | 8,168 | 8,168 | 8,168 | 8,168 | 8,168 | 8,168 | 8,168 | 8,168 | 8,168 | 8,168 |
| 8 | Котельная № 9 | газ | 3,542 | 3,542 | 1,968 | 1,443 | 1,837 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 |
| 9 | Котельная № 10 | газ | 58,31 | 55,53 | 55,53 | 55,529 | 51,364 | 27,764 | 27,764 | 27,764 | 27,764 | 27,764 | 27,764 | 27,764 | 27,764 | 27,764 | 27,764 | 27,76 |
| 10 | Котельная № 11 | газ | 135,39 | 120,35 | 114,33 | 115,83 | 90,26 | 154,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная № 12 | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная № 13 | газ | 9,323 | 10,655 | 10,655 | 12,653 | 13,319 | 5,328 | 5,328 | 5,328 | 5,328 | 5,328 | 5,328 | 5,328 | 5,328 | 5,328 | 5,328 | 5,328 |
| 13 | Котельная № 14 | газ | 4,538 | 7,151 | 1,925 | 1,650 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 |
| 14 | Котельная № 15 | газ | 62,22 | 55,46 | 52,76 | 56,813 | 48,697 | 22,996 | 22,996 | 22,996 | 22,996 | 22,996 | 22,996 | 22,996 | 22,996 | 22,996 | 22,996 | 22,99 |
| 15 | Котельная № 16 | газ | 60,71 | 54,11 | 51,47 | 55,430 | 47,511 | 129,34 | 129,34 | 129,34 | 129,34 | 129,34 | 129,34 | 129,34 | 129,34 | 129,34 | 129,34 | 129,3 |
| 16 | Котельная № 17 | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Восход | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Часть 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА

На централизованном источнике тепловой энергии Алатырского муниципального округа использование резервного топлива не предусмотрено проектом, поэтому расчеты нормативного и фактического запаса не выполняются.

Часть 3. ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

Поскольку основным топливом на централизованном источнике теплоснабжения в Алатырском муниципальном округе является природный газ, то местные виды топлива, в том числе возобновляемые источники энергии не используются.

Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 10.4.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| № системы теплоснабжения | Наименование организации | Вид топлива | Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2040 |  |
| 1 | МУП «АПОК и ТС». | Природный газ | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 7900 |
| 2 | ГУП «Чувашгаз». | Природный газ | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 7900 |
| 3 | МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» | Природный газ | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 7940 |

Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Преобладающий вид топлива в общем топливном балансе в муниципального образования представлен в таблице 10.5.1.

Таблица 10.5.1 - Доля видов топлива в общем топливном балансе, %

| Вид топлива | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 | 100 ,0 |

Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ), СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 1;

- тепловых сетей Кс= 1;

- потребителя теплоты Рпт= 1.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 1.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, за последние 5 лет аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

В целом по МО время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ

Результаты расчетов вероятности безотказной работы тепломагистралей, выполненные при первичной разработке Схемы теплоснабжения, по результатам расчета надежности тепломагистралей рекомендуются следующие мероприятия (в зависимости от рассчитанных показателей надежности):

1) рекомендуется при условии соблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

2) рекомендуется при условии несоблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

- реконструкцию ветхих участков тепловых сетей, определяемых по результатам экспертного обследования технического состояния трубопроводов.

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

При условии реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, прогнозные показатели готовности систем теплоснабжения к безотказным поставкам тепловой энергии будут превышать установленный в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 норматив - 0,97.

Для снижения подачи тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения необходимо изменение следующих технологических факторов:

- снижение количества систем с централизованным приготовлением горячей воды до минимального технически и экономически оправданного уровня (в работе остаются ЦТП с потребителями, подключенными по независимой схеме, которые по соотношению материальной характеристики и подключенной нагрузки дают сходные параметры по удельному потреблению теплоносителей и тепловых потерь на ПХН, что и схемы, работающие через ИТП); - реализация эксплуатационных программ, предусматривающих переход на сжатый регламент обслуживания участка сетей, продолжительностью не более 2-х суток.

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро-и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Установка резервного оборудования на расчетный срок не требуется и не предусматривается в связи с наличием резервов располагаемой мощности существующего оборудования.

Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, позволяющая в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты, на расчетный срок, не предусматривается.

Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Резервирование тепловых сетей со смежными муниципальными образованиями отсутствуют.

Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Установка резервных насосных станции не требуется.

Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

Часть 12. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Методика и показатели надежности

Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310) указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при проведении анализа показателей и оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на следующие категории:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (КТ) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива Кт =0,5;

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)

- полная обеспеченность Кт = 1,0;

- не обеспечена в размере 10% и менее Кт = 0,8;

- не обеспечена в размере более 10% Кт = 0,5;

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии (Кр) и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

-от 90% –до 100% - Кр = 1,0;

- от 70% –до 90% - Кр = 0,7;

- от 50% – до 70% - Кр = 0,5;

- от 30% – до 50% - Кр = 0,3;

- менее 30% включительно - Кр = 0,2.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

Кс = (Sэкспл.- Sветх)/ Sэкспл,

где Sэкспл-протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации

Sветх- протяженность ветхих тепловых сетей находящихся в эксплуатации

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям:

Иотк = nотк/S[1/(км*год)],

где nотк - количество отказов за предыдущий год;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

- до 0,2 включительно – Котк тс = 1,0;

- от 0,2 - до 0,6 включительно - Котк = 0,8;

-от 0,8 - до 1,2 включительно - Котк = 0,6;

- свыше 1,2 - Котк = 0,5.

Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит), характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):

Иотк ит=nотк/S [1/(км*год)],

где nотк- количество отказов за предыдущий год

S-протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

-до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;

-от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;

-от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6.

Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qоткл/Qфакт*100 [%],

где Qоткл - аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям;

Qфакт - фактический отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

- до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;

- от 0,1% - до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

- от 0,3% - до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

- от 0,5% - до 1,0% включительно - Кнед = 0,5.

- свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения базируется на показателях:

-укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

-оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

-наличия основных материально-технических ресурсов;

-укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот=0,25*Кп+0,35*Км+0,3*Ктр+0,1*Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 -1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 -1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Оценка надежности систем теплоснабжения.

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт, и Ки, источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

надежные     - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

малонадежные  - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадежные показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности, тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные    - более 0,9;

надежные        - 0,75 - 0,89;

малонадежные     - 0,5 - 0,74;

ненадежные       - менее 0,5

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения Алатырского муниципального округа представлена в таблице 11.12.1.

Таблица 11.12.1 - Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО

| Муниципальный/городской округ | Наименование теплоснабжающей организации на территории МО/ГО | показатель надежности электроснабжения (Кэ) | показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) | показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) | показатель соответствия тепловой мощности источников теплово й энергии и пропускной способности телопвых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети (Кр) | показатель технического состояния тепловых сетей (Кс) | показатель надежности тепловых сетей (Котк_тс) | показатель надежности теплового источника (Котк ит) | Показатель надежности оборудования источников тепловой энергии (Ки) | показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) | показатель укомплектованнотси ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) | показатель оснащенности машинами, механизмами и оборудованием (Км) | показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) | показатель укомплектованнотси передвижными источниками электропитания (Кист) | показатель готовности к проведению восстановительных работ (Кгот) | общая оценка готовности к проведению аварийно-восстановительных работ | надежность источников тепловой энергии | надежность тепловых сетей | надежность системы теплоснабжения в целом* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алатырский муниципальный округ | МУП "ЖКХ Алатырского муниципального округа" | 0,6 | 0,6 | 1 | 0,8 | 0,2 | 1,00 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,91 | 0,00 | 0,87 | удовлетворительная готовность | ненадежные | надежные | ненадежные |
| г. Алатырь | МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 1) | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,11 | 0,8 | 0,6 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1,00 | 0,93 | удовлетворительная готовность | ненадежные | малонадежные | ненадежные |
|  | МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 2) | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,2 | 1,00 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1,00 | 0,93 | удовлетворительная готовность | малонадежные | надежные | малонадежные |
|  | МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 3) | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,00 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1,00 | 0,93 | удовлетворительная готовность | ненадежные | малонадежные | ненадежные |
|  | МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 4) | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,2 | 0,80 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1,00 | 0,93 | удовлетворительная готовность | малонадежные | надежные | малонадежные |
|  | МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 6) | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,2 | 0,41 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1,00 | 0,93 | удовлетворительная готовность | малонадежные | малонадежные | малонадежные |
|  | МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 7) | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,00 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1,00 | 0,93 | удовлетворительная готовность | ненадежные | малонадежные | ненадежные |
|  | МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 8) | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,2 | 0,91 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1,00 | 0,93 | удовлетворительная готовность | малонадежные | надежные | малонадежные |
|  | МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 9) | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,2 | 1,00 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1,00 | 0,93 | удовлетворительная готовность | ненадежные | надежные | ненадежные |
|  | МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 10) | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,2 | 0,29 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1,00 | 0,93 | удовлетворительная готовность | малонадежные | малонадежные | малонадежные |
|  | МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 11) | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,05 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1,00 | 0,93 | удовлетворительная готовность | ненадежные | малонадежные | ненадежные |
|  | МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 12) | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,00 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1,00 | 0,93 | удовлетворительная готовность | ненадежные | малонадежные | ненадежные |
|  | МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 13) | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,2 | 0,94 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1,00 | 0,93 | удовлетворительная готовность | малонадежные | надежные | малонадежные |
|  | МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 14) | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,2 | 0,19 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1,00 | 0,93 | удовлетворительная готовность | малонадежные | малонадежные | малонадежные |
|  | МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 15) | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,2 | 0,54 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1,00 | 0,93 | удовлетворительная готовность | малонадежные | малонадежные | малонадежные |
|  | МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 16) | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,2 | 0,24 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1,00 | 0,93 | удовлетворительная готовность | малонадежные | малонадежные | малонадежные |
|  | МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 17) | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,00 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1,00 | 0,93 | удовлетворительная готовность | ненадежные | малонадежные | ненадежные |

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В таблице 12.1.1 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

Таблица 12.1.1 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма освоения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036-2040 |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка газопоршневых установок 60Т21 в каскадном исполнении с номинальной производительностью 60 кВт в количестве 3 шт | Собственные средства ГУП "Чувашгаз" | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Тепловая изоляция теплообменников | Собственные средства ГУП "Чувашгаз" | 0,00 | 0,00 | 1205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Тепловая изоляция армотуры и фланцевых соединений трубопроводов фланцевых соединений трубопроводов | Собственные средства ГУП "Чувашгаз" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Проведение режимно-наладочных испытаний | Собственные средства ГУП "Чувашгаз" | 0,00 | 775,00 | 350,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установка доводчиков | Собственные средства ГУП "Чувашгаз" | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ревизия и герметизация окон, дверей, вентканалов, инженерных коммуникаций | Собственные средства ГУП "Чувашгаз" | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Установка приборов учета тепловой энергии | Собственные средства ГУП "Чувашгаз" | 0,00 | 0,00 | 13200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Установка приборов учета горячей воды | Собственные средства ГУП "Чувашгаз" | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Применение датчиков освещенности | Собственные средства ГУП "Чувашгаз" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Замена светильников с лампами накаливания, галогеновыми и др. неэффективными источниками света на светодиодные светильники | Собственные средства ГУП "Чувашгаз" | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 0,00 | 21015,00 | 15186,00 | 1760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "ЖКХ Алатырскоrо муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Восход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка прибора учета тепловой энергии |  | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Установка автоматической системы дозирования реагентов «Комплексон-6» (Н-0,5) |  | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Замена сетевого насоса К100-80-160 - Котельная п. Восход |  | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Замена сетевого насоса К100-80-160 - Котельная п. Восход |  | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 0,00 | 345,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по МО |  |  | 0,00 | 21360,00 | 15256,00 | 1760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

В таблице 12.1.2 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.

Таблица 12.1.2 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них

| № | Наименование мероприятия | Наименование участка | Источник финансирования | Сумма освоения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| муп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК по ул. Горького. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Горького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей БМК по ул. Горького. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Горького | ВСЕГО | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27489,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 |  | Участок №1 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 |  | Участок №2 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 243,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 |  | Участок №3 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 |  | Участок №4 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 |  | Участок №5 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 |  | Участок №6 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 |  | Участок №7 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 585,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 |  | Участок №8 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 |  | Участок №9 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 |  | Участок №10 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 |  | Участок №11 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 |  | Участок №12 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 |  | Участок №1 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 |  | Участок №2 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 933,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 |  | Участок №3 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16 |  | Участок №4 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 |  | Участок №5 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18 |  | Участок №6 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19 |  | Участок №7 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 007,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20 |  | Участок №8 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.21 |  | Участок №9 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22 |  | Участок №10 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.23 |  | Участок №11 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.24 |  | Участок №12 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК по ул. Герцена. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Герцена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей БМК по ул. Герцена. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Герцена | ВСЕГО | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17237,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 |  | Участок №1 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 |  | Участок №2 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 |  | Участок №3 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 |  | Участок №4 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 |  | Участок №5 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 |  | Участок №6 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 |  | Участок №7 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 524,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 |  | Участок №8 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 468,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 |  | Участок №9 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 |  | Участок №10 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 |  | Участок №11 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 |  | Участок №12 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 |  | Участок №13 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 |  | Участок №14 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 |  | Участок №15 | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44727,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по МО |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44727,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Согласно программе энергосбережения ГУП «Чувашгаз», целевые показатели по годам от реализации мероприятий, представленных в схеме теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 12.3.1 -. Целевых показатели от реализации мероприятий на 2025–2029 годы.

| № п/п | Целевые и прочие показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производство и передача тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал, % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды | Гкал, % | 0 | 39,8 | 5,5 | 0 | 0 |
| 1.3 | Снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал,% | 0 | 0,63 | 0,09 | 0,06 | 0 |
| 1.4 | Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг у.т./ Гкал,% | 0 | 0,05 | 0,55 | 0,36 | 0 |
| 1.5 | Снижение удельного расхода электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт*ч/ Гкал,% | 0 | 4,9 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| 1.6 | Снижение удельного расхода воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов | куб.м/ Гкал,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Увеличение доли отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета | % | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 |
| 1.8 | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании, приборами учета используемых энергоресурсов: воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.9 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании | кВт∙ч/кв.м,% | 0 | 166,5 | 0,3 | 0,5 | 0 |
| 1.10 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании | Гкал/куб.м,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых компанией при оказании | т. у.т./км, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | услуг по передаче тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | % | 94% | 94% | 100% | 100% | 100% |
| 1.13 | Объем выбросов парнико-вых газов при производстве единицы товара (услуги) | м3/тыс. Гкал | 0,0075 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 |
| 2. | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды | кВт*ч, % | 0 | 0 | 1267 | 1763 | 0 |
| 2.2 | Снижение удельного расхода электрической энергии на горячее водоснабжение | кВт*ч/куб.м,% | 0 | 0 | 0,006 | 0,008 | 0 |
| 2.3 | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании, приборами учета используемых энергоресурсов: воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.4 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании | кВт∙ч/кв.м.,% | 0% | 14,17% | 0,03% | 0,05% | 0% |
| 2.5 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании | Гкал/куб.м,% | 0 | 0,0031 | 0,0004 | 0 | 0 |
| 2.6 | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | % | 0 | 0,0031 | 0,0004 | 0 | 0 |
| 2.7 | Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы услуги | м3/тыс. Гкал | 0,009 | 0,0088 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 |

Таблица 12.3.2 - Основные экономические показатели мероприятий

| Показатель | Ед. изм. | Итого |
| --- | --- | --- |
| Установка газопоршневых установок 60Т21 в каскадном исполнении с номинальной производительностью 60 кВт в количестве 3 шт |  |  |
| Общая стоимость мероприятия | тыс. руб. | 20000 |
| Экономия электроэнергии в год | тыс. кВт∙ч | 652,3 |
| Потребление природного газа в год | тыс. м3 | 206,268 |
| Выделение тепловой энергии в год | Гкал | 586,48 |
| Экономия природного газа за счет выделения тепловой энергии | тыс. м3 | 79,6 |
| Тариф на электроэнергию | руб./кВт*ч | 7,40 |
| Тариф на природный газ | руб./Гкал | 8,86 |
| Экономия электроэнергия, тыс.р./в год | тыс. руб. | 4826,9 |
| Прирост потребления природного газа, тыс.р./в год | тыс. руб. | -1827,5 |
| Экономия природного газа за счет выделения тепла, тыс.р./в год | тыс. руб. | 705,3 |
| Суммарная экономия энергетических ресурсах и воды, тыс.р./в год | тыс. руб. | 3704,7 |
| Срок окупаемости | лет | 5,4 |
| Рекомендуемый срок внедрения | год | 2025 |
| Замена светильников с неэффективными источниками света на светодиодные светильники |  |  |
| Количество точек замены ламп накаливания | шт. | 3 |
| Количество точек замены светильников ЛПО 2*36, 4*18 | шт. | 39 |
| Количество точек замены ламп ДРЛ-125 | шт. | 1 |
| Средняя стоимость светодиодной лампочки led-10 | руб. | 150 |
| Средняя стоимость светодиодного светильника LED-40 | руб. | 2100 |
| Общая стоимость мероприятия | тыс. руб. | 84,5 |
| База для расчета экономии электроэнергии | кВт*ч | 2,53 |
| Экономия электроэнергии, % (от базы) | % | 50 |
| Экономия электроэнергии в тыс. кВт*ч/год | тыс. кВт∙ч | 1,27 |
| Тариф за электроэнергию | руб./кВт*ч | 7,40 |
| Экономия электроэнергии тыс.р./в год | тыс. руб. | 9,4 |
| Срок окупаемости | лет | 3,8 |
| Рекомендуемый срок внедрения | год | 2026 |
| Применение датчиков освещенности |  |  |
| Количество мест установки датчиков освещенности | шт. | 7 |
| Стоимость датчика звука, движения | руб. | 5000 |
| Общая стоимость мероприятия | тыс. руб. | 35 |
| База для расчета экономии электроэнергии | тыс. кВт*ч | 5,88 |
| Экономия электроэнергии, % (от базы) | % | 30 |
| Экономия электроэнергии в тыс. кВт*ч/год | тыс. кВт∙ч | 1,8 |
| Тариф за электроэнергию | руб./кВт∙ч | 7,4 |
| Экономия электроэнергии тыс.р./в год | тыс. руб. | 13 |
| Срок окупаемости | лет | 2,7 |
| Рекомендуемый срок внедрения | год | 2026 |
| Тепловая изоляция теплообменников |  |  |
| Количество теплообменников до 1 Гкал/ч (тип 1) | шт. | 24 |
| Количество теплообменников от 1 до 3 Гкал/ч (тип 2) | шт. | 24 |
| Количество теплообменников от 3 до 5 Гкал/ч (тип 3) | шт. | 28 |
| Количество теплообменников от 3 до 5 Гкал/ч (тип 4) | шт. | 17 |
| Средняя стоимость теплоизоляции теплообменников тип-1 | тыс.р. | 5,0 |
| Средняя стоимость теплоизоляции теплообменников тип-2 | тыс.р. | 10,0 |
| Средняя стоимость теплоизоляции теплообменников тип-3 | тыс.р. | 15,0 |
| Средняя стоимость теплоизоляции теплообменников тип-4 | тыс.р. | 20,0 |
| Общая стоимость мероприятия | тыс. руб. | 1205 |
| База для расчета экономии электроэнергии | кВт*ч | 152561,4 |
| Экономия электроэнергии, % (от базы) | % | 0,3 |
| Экономия электроэнергии в натуральном выражении | Гкал | 457,7 |
| Экономия природного газа на производство тепловой энергии | тыс.н.куб.м | 62,1 |
| Тариф за электроэнергию | руб./кВт*ч | 8,86 |
| Экономия электроэнергии тыс.р./в год | тыс. руб. | 550,4 |
| Срок окупаемости | лет | 2,2 |
| Рекомендуемый срок внедрения | год | 2026 |
| Тепловая изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов фланцевых соединений трубопроводов |  |  |
| Количество точек тепловой изоляции | шт. | 450 |
| Средняя стоимость теплоизоляции арматуры и фланцевых соединений | тыс.р. | 2,0 |
| Общая стоимость мероприятия | тыс. руб. | 900 |
| База для расчета экономии тепловой энергии | Гкал | 152561,4 |
| Экономия тепловой энергии, % (от базы) | % | 0,2 |
| Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | Гкал | 305,1 |
| Экономия природного газа на выработку тепловой энергии | тыс.н.куб.м | 41,4 |
| Тариф за тепловую энергию | руб./Гкал | 8,86 |
| Экономия тепловой энергии тыс.р./в год | тыс. руб. | 367 |
| Срок окупаемости | лет | 2,5 |
| Рекомендуемый срок внедрения | год | 2027 |
| Проведение режимно-наладочных испытаний |  |  |
| Режимно-наладочные работы котлов в 2025 году | шт. | 31 |
| Режимно-наладочные работы котлов в 2026 году | шт. | 14 |
| Режимно-наладочные работы котлов в 2027 году | шт. | 33 |
| Ориентировочная стоимость РНР одного котла | тыс.р. | 25,0 |
| Затраты на мероприятие в 2025 году | тыс.р. | 775 |
| Затраты на мероприятие в 2026 году | тыс.р. | 350 |
| Затраты на мероприятие в 2027 году | тыс.р. | 825 |
| Общая стоимость мероприятия | тыс. руб. | 1950 |
| База для расчета экономии природного газа | тыс.н.куб.м | 20696,4 |
| Экономия природного газа, % (от базы) | % | 0,5 |
| Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.н.куб.м | 103,5 |
| Тариф за тепловую энергию | руб./Гкал | 8,86 |
| Экономия тепловой энергии тыс.р./в год | тыс. руб. | 916,9 |
| Срок окупаемости | лет | 2,1 |
| Рекомендуемый срок внедрения | год | 2027 |
| Установка доводчиков |  |  |
| Количество мест установки доводчиков | шт. | 15 |
| Средняя стоимость 1 доводчика | тыс.р. | 1,75 |
| Общая стоимость мероприятия | тыс. руб. | 26,3 |
| База для расчета экономии тепловой энергии | Гкал | 20 |
| Экономия тепловой энергии, % (от базы) | % | 0,2 |
| Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | Гкал | 305,1 |
| Экономия природного газа на выработку тепловой энергии | тыс.н.куб.м | 41,4 |
| Тариф за тепловую энергию | руб./Гкал | 8,86 |
| Экономия тепловой энергии тыс.р./в год | тыс. руб. | 367 |
| Срок окупаемости | лет | 2,5 |
| Рекомендуемый срок внедрения | год | 2027 |
| Ревизия и герметизация окон, дверей, вентканалов, инженерных коммуникаций |  |  |
| Средняя стоимость затрат на герметизацию БМК | тыс.р. | 10 |
| Общая стоимость мероприятия | тыс. руб. | 240 |
| База для расчета экономии тепловой энергии | Гкал | 795,7 |
| Экономия тепловой энергии, % (от базы) | % | 5,0 |
| Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | Гкал | 39,8 |
| Экономия природного газа на выработку тепловой энергии | тыс.н.куб.м | 5,4 |
| Тариф за тепловую энергию | руб./Гкал | 8,86 |
| Экономия тепловой энергии тыс.р./в год | тыс. руб. | 47,8 |
| Срок окупаемости | лет | 5,0 |
| Рекомендуемый срок внедрения | год | 2025 |
| Установка приборов учета тепловой энергии на вводах потребителей |  |  |
| Средняя стоимость установки прибора учета на 1 ввод | руб. | 150000 |
| Количество мест установки | шт. | 88 |
| Общая стоимость мероприятия | тыс.р. | 13200 |
| База для расчета экономии тепловой энергии | Гкал | 15795,3 |
| Экономия энергоресурса, % (от базы) | % | 10 |
| Экономия в натуральном выражении тепловой энергии | Гкал | 1579,5 |
| Экономия природного газа на производство тепловой энергии | тыс. м3 | 214,4 |
| Стоимость природного газа | руб./куб.м. | 8,86 |
| Экономия в стоимостном выражении | тыс.р. | 1899,6 |
| Срок окупаемости | лет | 6,9 |
| Дата внедрения | мес. год | 2026 |
| Установка приборов учета ГВС на вводах потребителей |  |  |
| Средняя стоимость установки прибора учета на 1 ввод | руб. | 5000 |
| Количество мест установки | шт. | 64 |
| Общая стоимость мероприятия | тыс.р. | 320 |
| База для расчета экономии воды | м3 | 20530 |
| База для расчета экономии тепловой энергии | Гкал | 1438,5 |
| Экономия энергоресурса, % (от базы) | % | 10 |
| Экономия в натуральном выражении воды | м3 | 2053 |
| Экономия в натуральном выражении тепловой энергии | Гкал | 143,8 |
| Экономия природного газа на производство тепловой энергии | тыс. м3 | 19,5 |
| Стоимость воды | руб./куб.м. | 36,5 |
| Стоимость природного газа | руб./куб.м. | 8,86 |
| Экономия в стоимостном выражении | тыс.р. | 247,9 |
| Срок окупаемости | лет | 1,3 |
| Дата внедрения | мес. год | 2026 |

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения рассмотрены в Главе 14.

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Таблица 13.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036-2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГУП "Чувашгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | МУП "АПОК и ТС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГУП "Чувашгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | МУП "АПОК и ТС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУП "Чувашгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК по ул. Горького. | 176,98 | 176,98 | 176,98 | 176,98 | 176,98 | 176,98 | 176,98 | 176,98 | 176,98 | 176,98 | 176,98 | 176,98 | 176,98 | 176,98 |
| 2 | БМК по ул. Герцена. | 152,69 | 152,69 | 152,69 | 152,69 | 152,69 | 152,69 | 152,69 | 152,69 | 152,69 | 152,69 | 152,69 | 152,69 | 152,69 | 152,69 |
| 3 | БМК мкр. Стрелка | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 |
| 4 | БМК ул. Комсомола | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 |
| 5 | БМК ул. Московская | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 |
| 6 | БМК ул. 40 лет Победы | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 |
| 7 | БМК ул. Артиллерийская | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 |
| Итого по: ГУП "Чувашгаз" |  | 149,17 | 149,17 | 149,17 | 149,17 | 149,17 | 149,17 | 149,17 | 149,17 | 149,17 | 149,17 | 149,17 | 149,17 | 149,17 | 149,17 |
| МУП "АПОК и ТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | котельная №2 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 |
| 9 | котельная №4 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 10 | котельная №6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
| 11 | котельная №8 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 | 157,1 |
| 12 | котельная №9 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| 13 | котельная №10 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 |
| 14 | котельная №13 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 |
| 15 | котельная №14 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 16 | котельная №15 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 |
| 17 | котельная №16 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 |
| 18 | котельная №17 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 |
| Итого по: МУП "АПОК и ТС" |  | 155,89 | 155,89 | 155,89 | 155,89 | 155,89 | 155,89 | 155,89 | 155,89 | 155,89 | 155,89 | 155,89 | 155,89 | 155,89 | 155,89 |
| МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная п. Восход | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 161,557 | 161,557 | 161,557 | 161,557 | 161,557 | 161,557 | 161,557 | 161,557 | 161,557 | 161,557 | 161,557 | 161,557 | 161,557 | 161,557 |
| г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУП "Чувашгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК по ул. Горького. | 6,8730 | 6,8730 | 6,8730 | 6,8730 | 6,8730 | 6,8730 | 6,8730 | 6,8730 | 6,8730 | 6,8730 | 6,8730 | 6,8730 | 6,8730 | 6,8730 |
| 2 | БМК по ул. Герцена. | 2,2355 | 2,2355 | 2,2355 | 2,2355 | 2,2355 | 2,2355 | 2,2355 | 2,2355 | 2,2355 | 2,2355 | 2,2355 | 2,2355 | 2,2355 | 2,2355 |
| 3 | БМК мкр. Стрелка | 1,3203 | 1,3203 | 1,3203 | 1,3203 | 1,3203 | 1,3203 | 1,3203 | 1,3203 | 1,3203 | 1,3203 | 1,3203 | 1,3203 | 1,3203 | 1,3203 |
| 4 | БМК ул. Комсомола | 1,1017 | 1,1017 | 1,1017 | 1,1017 | 1,1017 | 1,1017 | 1,1017 | 1,1017 | 1,1017 | 1,1017 | 1,1017 | 1,1017 | 1,1017 | 1,1017 |
| 5 | БМК ул. Московская | 1,1907 | 1,1907 | 1,1907 | 1,1907 | 1,1907 | 1,1907 | 1,1907 | 1,1907 | 1,1907 | 1,1907 | 1,1907 | 1,1907 | 1,1907 | 1,1907 |
| 6 | БМК ул. 40 лет Победы | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 | 0,9414 |
| 7 | БМК ул. Артиллерийская | 1,2394 | 1,2394 | 1,2394 | 1,2394 | 1,2394 | 1,2394 | 1,2394 | 1,2394 | 1,2394 | 1,2394 | 1,2394 | 1,2394 | 1,2394 | 1,2394 |
| Итого по: ГУП "Чувашгаз" |  | 14,9021 | 14,9021 | 14,9021 | 14,9021 | 14,9021 | 14,9021 | 14,9021 | 14,9021 | 14,9021 | 14,9021 | 14,9021 | 14,9021 | 14,9021 | 14,9021 |
| МУП "АПОК и ТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | котельная №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | котельная №4 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 |
| 10 | котельная №6 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 |
| 11 | котельная №8 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 |
| 12 | котельная №9 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 |
| 13 | котельная №10 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 |
| 14 | котельная №13 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| 15 | котельная №14 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 |
| 16 | котельная №15 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 |
| 17 | котельная №16 | 6,185 | 6,185 | 6,185 | 6,185 | 6,185 | 6,185 | 6,185 | 6,185 | 6,185 | 6,185 | 6,185 | 6,185 | 6,185 | 6,185 |
| 18 | котельная №17 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,459 |
| Итого по: МУП "АПОК и ТС" |  | 18,025 | 18,025 | 18,025 | 18,025 | 18,025 | 18,025 | 18,025 | 18,025 | 18,025 | 18,025 | 18,025 | 18,025 | 18,025 | 18,025 |
| МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная п. Восход | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 |
| д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУП "Чувашгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК по ул. Горького. | 90,6545 | 90,6545 | 90,6545 | 90,6545 | 90,6545 | 90,6545 | 90,6545 | 90,6545 | 90,6545 | 90,6545 | 90,6545 | 90,6545 | 90,6545 | 90,6545 |
| 2 | БМК по ул. Герцена. | 56,2595 | 56,2595 | 56,2595 | 56,2595 | 56,2595 | 56,2595 | 56,2595 | 56,2595 | 56,2595 | 56,2595 | 56,2595 | 56,2595 | 56,2595 | 56,2595 |
| 3 | БМК мкр. Стрелка | 52,2980 | 52,2980 | 52,2980 | 52,2980 | 52,2980 | 52,2980 | 52,2980 | 52,2980 | 52,2980 | 52,2980 | 52,2980 | 52,2980 | 52,2980 | 52,2980 |
| 4 | БМК ул. Комсомола | 41,0535 | 41,0535 | 41,0535 | 41,0535 | 41,0535 | 41,0535 | 41,0535 | 41,0535 | 41,0535 | 41,0535 | 41,0535 | 41,0535 | 41,0535 | 41,0535 |
| 5 | БМК ул. Московская | 46,0484 | 46,0484 | 46,0484 | 46,0484 | 46,0484 | 46,0484 | 46,0484 | 46,0484 | 46,0484 | 46,0484 | 46,0484 | 46,0484 | 46,0484 | 46,0484 |
| 6 | БМК ул. 40 лет Победы | 30,6452 | 30,6452 | 30,6452 | 30,6452 | 30,6452 | 30,6452 | 30,6452 | 30,6452 | 30,6452 | 30,6452 | 30,6452 | 30,6452 | 30,6452 | 30,6452 |
| 7 | БМК ул. Артиллерийская | 55,1250 | 55,1250 | 55,1250 | 55,1250 | 55,1250 | 55,1250 | 55,1250 | 55,1250 | 55,1250 | 55,1250 | 55,1250 | 55,1250 | 55,1250 | 55,1250 |
| Итого по: ГУП "Чувашгаз" |  | 53,1549 | 53,1549 | 53,1549 | 53,1549 | 53,1549 | 53,1549 | 53,1549 | 53,1549 | 53,1549 | 53,1549 | 53,1549 | 53,1549 | 53,1549 | 53,1549 |
| МУП "АПОК и ТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | котельная №2 | 85,4651 | 85,4651 | 85,4651 | 85,4651 | 85,4651 | 85,4651 | 85,4651 | 85,4651 | 85,4651 | 85,4651 | 85,4651 | 85,4651 | 85,4651 | 85,4651 |
| 9 | котельная №4 | 7,0037 | 7,0037 | 7,0037 | 7,0037 | 7,0037 | 7,0037 | 7,0037 | 7,0037 | 7,0037 | 7,0037 | 7,0037 | 7,0037 | 7,0037 | 7,0037 |
| 10 | котельная №6 | 7,7296 | 7,7296 | 7,7296 | 7,7296 | 7,7296 | 7,7296 | 7,7296 | 7,7296 | 7,7296 | 7,7296 | 7,7296 | 7,7296 | 7,7296 | 7,7296 |
| 11 | котельная №8 | 3,0435 | 3,0435 | 3,0435 | 3,0435 | 3,0435 | 3,0435 | 3,0435 | 3,0435 | 3,0435 | 3,0435 | 3,0435 | 3,0435 | 3,0435 | 3,0435 |
| 12 | котельная №9 | 3,5191 | 3,5191 | 3,5191 | 3,5191 | 3,5191 | 3,5191 | 3,5191 | 3,5191 | 3,5191 | 3,5191 | 3,5191 | 3,5191 | 3,5191 | 3,5191 |
| 13 | котельная №10 | 5,9842 | 5,9842 | 5,9842 | 5,9842 | 5,9842 | 5,9842 | 5,9842 | 5,9842 | 5,9842 | 5,9842 | 5,9842 | 5,9842 | 5,9842 | 5,9842 |
| 14 | котельная №13 | 3,2200 | 3,2200 | 3,2200 | 3,2200 | 3,2200 | 3,2200 | 3,2200 | 3,2200 | 3,2200 | 3,2200 | 3,2200 | 3,2200 | 3,2200 | 3,2200 |
| 15 | котельная №14 | 4,9143 | 4,9143 | 4,9143 | 4,9143 | 4,9143 | 4,9143 | 4,9143 | 4,9143 | 4,9143 | 4,9143 | 4,9143 | 4,9143 | 4,9143 | 4,9143 |
| 16 | котельная №15 | 6,1724 | 6,1724 | 6,1724 | 6,1724 | 6,1724 | 6,1724 | 6,1724 | 6,1724 | 6,1724 | 6,1724 | 6,1724 | 6,1724 | 6,1724 | 6,1724 |
| 17 | котельная №16 | 6,2849 | 6,2849 | 6,2849 | 6,2849 | 6,2849 | 6,2849 | 6,2849 | 6,2849 | 6,2849 | 6,2849 | 6,2849 | 6,2849 | 6,2849 | 6,2849 |
| 18 | котельная №17 | 7,4375 | 7,4375 | 7,4375 | 7,4375 | 7,4375 | 7,4375 | 7,4375 | 7,4375 | 7,4375 | 7,4375 | 7,4375 | 7,4375 | 7,4375 | 7,4375 |
| Итого по: МУП "АПОК и ТС" |  | 12,7977 | 12,7977 | 12,7977 | 12,7977 | 12,7977 | 12,7977 | 12,7977 | 12,7977 | 12,7977 | 12,7977 | 12,7977 | 12,7977 | 12,7977 | 12,7977 |
| МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная п. Восход | 19,673 | 19,673 | 19,673 | 19,673 | 19,673 | 19,673 | 19,673 | 19,673 | 19,673 | 19,673 | 19,673 | 19,673 | 19,673 | 19,673 |
| е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУП "Чувашгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК по ул. Горького. | 97,1271 | 97,1271 | 97,1271 | 97,1271 | 97,1271 | 97,1271 | 97,1271 | 97,1271 | 97,1271 | 97,1271 | 97,1271 | 97,1271 | 97,1271 | 97,1271 |
| 2 | БМК по ул. Герцена. | 287,6309 | 287,6309 | 287,6309 | 287,6309 | 287,6309 | 287,6309 | 287,6309 | 287,6309 | 287,6309 | 287,6309 | 287,6309 | 287,6309 | 287,6309 | 287,6309 |
| 3 | БМК мкр. Стрелка | 182,4038 | 182,4038 | 182,4038 | 182,4038 | 182,4038 | 182,4038 | 182,4038 | 182,4038 | 182,4038 | 182,4038 | 182,4038 | 182,4038 | 182,4038 | 182,4038 |
| 4 | БМК ул. Комсомола | 299,3668 | 299,3668 | 299,3668 | 299,3668 | 299,3668 | 299,3668 | 299,3668 | 299,3668 | 299,3668 | 299,3668 | 299,3668 | 299,3668 | 299,3668 | 299,3668 |
| 5 | БМК ул. Московская | 183,3065 | 183,3065 | 183,3065 | 183,3065 | 183,3065 | 183,3065 | 183,3065 | 183,3065 | 183,3065 | 183,3065 | 183,3065 | 183,3065 | 183,3065 | 183,3065 |
| 6 | БМК ул. 40 лет Победы | 517,7011 | 517,7011 | 517,7011 | 517,7011 | 517,7011 | 517,7011 | 517,7011 | 517,7011 | 517,7011 | 517,7011 | 517,7011 | 517,7011 | 517,7011 | 517,7011 |
| 7 | БМК ул. Артиллерийская | 198,3299 | 198,3299 | 198,3299 | 198,3299 | 198,3299 | 198,3299 | 198,3299 | 198,3299 | 198,3299 | 198,3299 | 198,3299 | 198,3299 | 198,3299 | 198,3299 |
| Итого по: ГУП "Чувашгаз" |  | 252,2666 | 252,2666 | 252,2666 | 252,2666 | 252,2666 | 252,2666 | 252,2666 | 252,2666 | 252,2666 | 252,2666 | 252,2666 | 252,2666 | 252,2666 | 252,2666 |
| МУП "АПОК и ТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по: МУП "АПОК и ТС" |  | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 |
| МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная п. Восход | 291,44 | 291,44 | 291,44 | 291,44 | 291,44 | 291,44 | 291,44 | 291,44 | 291,44 | 291,44 | 291,44 | 291,44 | 291,44 | 291,44 |
| ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУП "Чувашгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК по ул. Горького. | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 |
| 2 | БМК по ул. Герцена. | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 |
| 3 | БМК мкр. Стрелка | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0-16,0 | 17,0 |
| 4 | БМК ул. Комсомола | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0-16,0 | 17,0 |
| 5 | БМК ул. Московская | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0-16,0 | 17,0 |
| 6 | БМК ул. 40 лет Победы | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0-16,0 | 17,0 |
| 7 | БМК ул. Артиллерийская | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0-16,0 | 17,0 |
| МУП "АПОК и ТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | котельная №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | котельная №4 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0-24,0 | 25,0 |
| 10 | котельная №6 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0-24,0 | 25,0 |
| 11 | котельная №8 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0-24,0 | 25,0 |
| 12 | котельная №9 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0-24,0 | 25,0 |
| 13 | котельная №10 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0-24,0 | 25,0 |
| 14 | котельная №13 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0-24,0 | 25,0 |
| 15 | котельная №14 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0-24,0 | 25,0 |
| 16 | котельная №15 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0-24,0 | 25,0 |
| 17 | котельная №16 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0-24,0 | 25,0 |
| 18 | котельная №17 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0-24,0 | 25,0 |
| МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная п. Восход | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0-24,0 | 25,0 |
| м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУП "Чувашгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по: ГУП "Чувашгаз" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МУП "АПОК и ТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по: МУП "АПОК и ТС" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблицах 14.1.1 – 14.1.14.1.1.4

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Представлены в таблицах 14.1.1 – 14.1.1.4

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Представлены в таблицах 14.1.1 – 14.1.1.4

Таблица 14.1.1.1 -. Тарифно – балансовая модель на выработку тепловой энергии котельными г. Алатырь, находящимися на балансе МУП «АПОК и ТС» в 2019 – 2040 г.

|  | Ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 79,836 | 79,836 | 79,836 | 79,836 | 79,836 | 79,836 | 79,836 | 79,836 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 15,654 | 16,654 | 17,654 | 18,654 | 19,654 | 20,654 | 21,654 | 22,654 |
| Располагаемая мощность оборудова- ния | Гкал/ч | 78,162 | 78,162 | 78,162 | 78,665 | 78,665 | 78,665 | 78,665 | 78,665 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 5,579 | 5,579 | 5,579 | 3,905 | 3,905 | 3,905 | 3,905 | 3,905 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 55,790 | 55,790 | 55,790 | 39,050 | 39,050 | 39,050 | 39,050 | 39,050 |
| отопление | Гкал/ч | 51,950 | 51,950 | 51,950 | 35,210 | 36,920 | 36,920 | 36,920 | 36,920 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 24,046 | 24,046 | 24,046 | 40,786 | 40,786 | 40,786 | 40,786 | 40,786 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 35,79 | 35,79 | 35,79 | 35,79 | 35,79 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | Тыс.Гкал | 86,257 | 86,257 | 98,038 | 76,174 | 89,998 | 89,998 | 89,998 | 89,998 |
| Собственные нужды котельной | Тыс.Гкал | 2,588 | 2,588 | 2,941 | 2,285 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| Отпущено с коллекторов | Тыс.Гкал | 83,669 | 83,669 | 95,097 | 73,889 | 87,298 | 87,298 | 87,298 | 87,298 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | Тыс.Гкал | 8,367 | 8,367 | 9,510 | 7,389 | 8,730 | 8,730 | 8,730 | 8,730 |
| То же в % | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Тыс.Гкал | 75,302 | 75,302 | 85,587 | 66,500 | 78,568 | 78,568 | 78,568 | 78,568 |
| Затрачено топлива на выработку ТЭ | тыс.т.у.т. | 17,239 | 15,701 | 14,622 | 13,003 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 |
| Средневзвешенный НУР | кг.у.т./Гкал | 199,86 | 182,03 | 149,15 | 170,70 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Средневзвешенный КПД котлоагре- гатов | % | 74,55 | 81,86 | 99,90 | 87,29 | 93,13 | 93,13 | 93,13 | 93,13 |
| Тепловой эквивалент топлива | Тыс.Гкал | 120,67 | 109,91 | 102,35 | 91,02 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | 100,80 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 71,480 | 78,482 | 95,783 | 83,688 | 89,286 | 89,286 | 89,286 | 89,286 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 69,336 | 76,127 | 92,910 | 81,178 | 86,607 | 86,607 | 86,607 | 86,607 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материалы на ремонт | тыс. руб. | 4980 | 5180 | 5387 | 5602 | 5826 | 6059 | 6302 | 6554 |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 5,53 | 5,75 | 6,80 | 5,40 | 6,65 | 6,93 | 7,20 | 7,49 |
| Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 73452,2 | 69575,1 | 67385,5 | 62260,4 | 74119,0 | 78195,5 | 82105,3 | 84568,5 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 22990,4 | 23910,0 | 28262,6 | 24165,0 | 29693,8 | 30881,6 | 32116,8 | 33401,5 |
| Покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 22990,4 | 23910,0 | 28262,6 | 24165,0 | 29693,8 | 30881,6 | 32116,8 | 33401,5 |
| Покупная тепловая энергия от ве- домственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 34570,0 | 35952,8 | 37391,0 | 38886,6 | 40442,1 | 42059,7 | 43742,1 | 45491,8 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные пла- тежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 135998,5 | 134623,2 | 138432,6 | 130919,5 | 150087,8 | 157203,1 | 164273,2 | 170023,1 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 506763,0 | 732421,3 | 100081,3 | 0 |
| кредит | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 506763,0 | 732421,3 | 100081,3 | 0 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 44718 | 109424 | 117153 | 117153 |
| услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 786 | 821 | 850 |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11917,86 | 16208,72 | 17107,67 | 17457,92 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2740 | 2904 | 2963 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 135998,5 | 134623,2 | 138432,6 | 130919,5 | 197582,6 | 270153,2 | 285152,0 | 290989,6 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 1806,0 | 1787,8 | 1617,4 | 1968,7 | 2514,8 | 3438,5 | 3629,4 | 3703,7 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 135998,5 | 134623,2 | 138432,6 | 130919,5 | 209500,5 | 286361,9 | 302259,7 | 308447,5 |
| Тариф на производство тепловой энергии с инвест. сост. | руб./Гкал | 1806,0 | 1787,8 | 1617,4 | 1968,7 | 2666,5 | 3644,8 | 3847,1 | 3925,9 |

Таблица 14.1.1.2 - Тарифно – балансовая модель на выработку тепловой энергии котельными г. Алатырь, находящимися на балансе МУП «АПОК и ТС» в 2019 – 2040 г. (продолжение)

|  | Ед.изм. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 79,836 | 79,836 | 79,836 | 79,836 | 79,836 | 79,836 | 79,836 | 79,836 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 23,654 | 24,654 | 25,654 | 26,654 | 27,654 | 29,654 | 31,654 | 36,654 |
| Располагаемая мощность оборудова- ния | Гкал/ч | 78,665 | 78,665 | 78,665 | 78,665 | 78,665 | 78,665 | 78,665 | 78,665 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 3,905 | 3,905 | 3,905 | 3,905 | 3,905 | 3,905 | 3,905 | 3,905 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 39,050 | 39,050 | 39,050 | 39,050 | 39,050 | 39,050 | 39,050 | 39,050 |
| отопление | Гкал/ч | 36,920 | 36,920 | 36,920 | 36,920 | 36,920 | 36,920 | 36,920 | 36,920 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 40,786 | 40,786 | 40,786 | 40,786 | 40,786 | 40,786 | 40,786 | 40,786 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 35,79 | 35,79 | 35,79 | 35,79 | 35,79 | 35,79 | 35,79 | 35,79 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | Тыс.Гкал | 89,998 | 89,998 | 89,998 | 89,998 | 89,998 | 89,998 | 89,998 | 89,998 |
| Собственные нужды котельной | Тыс.Гкал | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| Отпущено с коллекторов | Тыс.Гкал | 87,298 | 87,298 | 87,298 | 87,298 | 87,298 | 87,298 | 87,298 | 87,298 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | Тыс.Гкал | 8,730 | 8,730 | 8,730 | 8,730 | 8,730 | 8,730 | 8,730 | 8,730 |
| То же в % | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Тыс.Гкал | 78,568 | 78,568 | 78,568 | 78,568 | 78,568 | 78,568 | 78,568 | 78,568 |
| Затрачено топлива на выработку ТЭ | тыс.т.у.т. | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 |
| Средневзвешенный НУР | кг.у.т./Гкал | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Средневзвешенный КПД котлоагре- гатов | % | 93,13 | 93,13 | 93,13 | 93,13 | 93,13 | 93,13 | 93,13 | 93,13 |
| Тепловой эквивалент топлива | Тыс.Гкал | 100,80 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | 100,80 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 89,286 | 89,286 | 89,286 | 89,286 | 89,286 | 89,286 | 89,286 | 89,286 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 86,607 | 86,607 | 86,607 | 86,607 | 86,607 | 86,607 | 86,607 | 86,607 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материалы на ремонт | тыс. руб. | 6816 | 7089 | 7372 | 7667 | 7974 | 8624 | 9328 | 11349 |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 7,79 | 8,10 | 8,43 | 8,77 | 9,12 | 9,86 | 10,66 | 12,98 |
| Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 87105,5 | 89718,7 | 92410,2 | 95182,5 | 98038,0 | 104008,5 | 110342,7 | 127917,4 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 34737,6 | 36127,1 | 37572,1 | 39075,0 | 40638,0 | 43954,1 | 47540,8 | 57840,6 |
| Покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 34737,6 | 36127,1 | 37572,1 | 39075,0 | 40638,0 | 43954,1 | 47540,8 | 57840,6 |
| Покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 47311,5 | 49204,0 | 51172,1 | 53219,0 | 55347,8 | 59864,1 | 64749,0 | 78777,1 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные пла- тежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 175978,3 | 182146,4 | 188535,0 | 195152,3 | 202006,6 | 216461,0 | 231971,2 | 275897,1 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кредит | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | 115849 | 114524 | 113179 | 111812 | 110422 | 107571 | 104619 | 96738 |
| услуги банка | тыс. руб. | 880 | 911 | 943 | 976 | 1010 | 1082 | 1160 | 1379 |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 17741,43 | 18036,20 | 18342,62 | 18661,13 | 18992,18 | 19693,73 | 20451,15 | 22617,41 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на прибыль | тыс. руб. | 3024 | 3088 | 3153 | 3221 | 3291 | 3439 | 3598 | 4049 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 295731,1 | 300668,7 | 305809,5 | 311160,6 | 316729,8 | 328554,0 | 341348,6 | 378063,7 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3764,0 | 3826,8 | 3892,3 | 3960,4 | 4031,3 | 4181,8 | 4344,6 | 4811,9 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 313472,6 | 318704,9 | 324152,1 | 329821,7 | 335722,0 | 348247,7 | 361799,7 | 400681,1 |
| Тариф на производство тепловой энергии с инвест. сост. | руб./Гкал | 3989,8 | 4056,4 | 4125,7 | 4197,9 | 4273,0 | 4432,4 | 4604,9 | 5099,8 |

Таблица 14.1.1.3 - Тарифно – балансовая модель на выработку тепловой энергии котельными г. Алатырь, находящимися на балансе ГУП «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

|  | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2031 | 2033 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 49,17 | 49,17 | 49,17 | 49,17 | 49,17 | 49,17 | 49,17 | 49,17 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 49,17 | 49,17 | 49,17 | 49,17 | 49,17 | 49,17 | 49,17 | 49,17 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 44,063 | 44,063 | 44,063 | 44,063 | 44,063 | 44,063 | 44,063 | 44,063 |
| отопление | Гкал/ч | 39,070 | 39,070 | 39,070 | 39,070 | 39,070 | 39,070 | 39,070 | 39,070 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 4,993 | 4,993 | 4,993 | 4,993 | 4,993 | 4,993 | 4,993 | 4,993 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 3,519 | 3,519 | 3,519 | 3,519 | 3,519 | 3,519 | 3,519 | 3,519 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | Тыс.Гкал | 68,28 | 68,28 | 68,28 | 68,28 | 68,28 | 68,28 | 68,28 | 68,28 |
| Собственные нужды котельной | Тыс.Гкал | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Отпущено с коллекторов | Тыс.Гкал | 67,93 | 67,93 | 67,93 | 67,93 | 67,93 | 67,93 | 67,93 | 67,93 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | Тыс.Гкал | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 |
| То же в % | % | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Тыс.Гкал | 60,15 | 60,15 | 60,15 | 60,15 | 60,15 | 60,15 | 60,15 | 60,15 |
| Затрачено топлива на выработку ТЭ | тыс.т.у.т. | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 |
| Средневзвешенный НУР | кг.у.т./Гкал | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 98,29 | 98,29 | 98,29 | 98,29 | 98,29 | 98,29 | 98,29 | 98,29 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материалы на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 49,96 | 51,96 | 54,04 | 63,21 | 65,74 | 71,11 | 76,91 | 93,57 |
| Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 55368,3 | 58136,7 | 59880,8 | 67396,4 | 69418,3 | 73645,8 | 78130,9 | 90575,1 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 7595,6 | 7899,4 | 8215,4 | 9610,8 | 9995,3 | 10810,9 | 11693,1 | 14226,4 |
| Покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 7595,6 | 7899,4 | 8215,4 | 9610,8 | 9995,3 | 10810,9 | 11693,1 | 14226,4 |
| Покупная тепловая энергия от ве- домственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 1055,8 | 1098,1 | 1142,0 | 1336,0 | 1389,4 | 1502,8 | 1625,4 | 1977,6 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 318,9 | 331,6 | 344,9 | 403,5 | 419,6 | 453,8 | 490,9 | 597,2 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 46464,2 | 46464,2 | 46464,2 | 46464,2 | 46464,2 | 46464,2 | 46464,2 | 46464,2 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 112,5 | 117,0 | 121,7 | 142,4 | 148,1 | 160,2 | 173,2 | 210,8 |
| Целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства на страхование | тыс. руб. | 21,7 | 22,6 | 23,5 | 27,5 | 28,6 | 30,9 | 33,4 | 40,7 |
| Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на землю | тыс. руб. | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,32 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 90,63 | 94,25 | 98,02 | 114,67 | 119,26 | 128,99 | 139,52 | 169,74 |
| Транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 110965,2 | 114099,0 | 116223,0 | 125416,4 | 127900,6 | 133108,8 | 138654,5 | 154144,8 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| капитальные вложения | тыс. руб. | 732421,3 | 100081,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кредит | тыс. руб. | 732421,3 | 100081,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | 109862 | 117656 | 115211 | 110141 | 108859 | 106274 | 103659 | 96966 |
| услуги банка | тыс. руб. | 554,8 | 570,5 | 581,1 | 627,1 | 639,5 | 665,5 | 693,3 | 770,7 |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 13351,2 | 14009,7 | 13992,4 | 14248,2 | 14322,6 | 14484,8 | 14665,7 | 15207,7 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на прибыль | тыс. руб. | 1138 | 1170 | 1191 | 1286 | 1311 | 1364 | 1421 | 1580 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 222520,0 | 233494,8 | 233206,8 | 237470,4 | 238710,1 | 241412,6 | 244427,8 | 253462,0 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3748,5 | 3933,4 | 3928,6 | 4000,4 | 4021,3 | 4066,8 | 4117,6 | 4269,8 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 235871,2 | 247504,5 | 247199,2 | 251718,7 | 253032,7 | 255897,4 | 259093,4 | 268669,7 |
| Тариф на производство тепловой энергии с инвест. сост. | руб./Гкал | 3973,4 | 4169,4 | 4164,3 | 4240,4 | 4262,5 | 4310,8 | 4364,6 | 4526,0 |

Таблица 14.1.1.4 - Тарифно – балансовая модель на выработку тепловой энергии котельной МУП "ЖКХ Алатырскоrо муниципального округа"

| Наименование показателей | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031 | 2033 | 2035 | 2040 |
| Выработка тепловой энеогии Гкал | 1517 10 | 1583 98 | 1697 74 | 1697 74 | 1697 74 | 1697 74 | 1697 74 | 1697 74 | 1697 74 |
| Покупка тепловой энеогии Гкал | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | 1449,59 | 1510,07 | 1697,74 | 1697,74 | 1697,74 | 1697,74 | 1697,74 | 1697,74 | 1697,74 |
| объем реализации тепловой энергиисторонним потребителям (по договорам), Гкал | 1449,59 | 1510,07 | 1697,74 | 1697,74 | 1697,74 | 1697,74 | 1697,74 | 1697,74 | 1697,74 |
| объем тепловой энергии на собственные нужды предприятия, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем тепловой энергии на собственныенужды котельной Гкал | 67,51 | 73,91 | о | о | о | о | о | о | о |
| Потери тепловой энергии наружных сетей (до конечного потребителя), находящихся на балансе (в аренде) ресурсоснабжающей организации (через изоляцию, с утечками), Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность отопительногопеnиопа ч | 4752 | 4968 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
| Ввод мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудова- ния, Гкал/ч | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч. | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| отопление | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |
| 1.Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2.Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окужающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - концессионная плата | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - арендная плата | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - отчисления на социальные нужды | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - налог на прибыль | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прочие расходы | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе: | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.Нормативная прибыль, в том числе: | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5.Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании Алатырский муниципальный округ.

Таблица 15.1.1 - Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Восход | МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» | производство / передача |
| 2 | Котельная № 1 | МУП «АПОК и ТС» | производство / передача |
| 3 | Котельная № 2 | МУП «АПОК и ТС» | производство / передача |
| 4 | Котельная № 3 | МУП «АПОК и ТС» | производство / передача |
| 5 | Котельная № 4 | МУП «АПОК и ТС» | производство / передача |
| 6 | Котельная № 6 | МУП «АПОК и ТС» | производство / передача |
| 7 | Котельная № 7 | МУП «АПОК и ТС» | производство / передача |
| 8 | Котельная № 8 | МУП «АПОК и ТС» | производство / передача |
| 9 | Котельная № 9 | МУП «АПОК и ТС» | производство / передача |
| 10 | Котельная № 10 | МУП «АПОК и ТС» | производство / передача |
| 11 | Котельная № 11 | МУП «АПОК и ТС» | производство / передача |
| 12 | Котельная № 12 | МУП «АПОК и ТС» | производство / передача |
| 13 | Котельная № 13 | МУП «АПОК и ТС» | производство / передача |
| 14 | Котельная № 14 | МУП «АПОК и ТС» | производство / передача |
| 15 | Котельная № 15 | МУП «АПОК и ТС» | производство / передача |
| 16 | Котельная № 16 | МУП «АПОК и ТС» | производство / передача |
| 17 | Котельная № 17 | МУП «АПОК и ТС» | производство / передача |
| 18 | Котельная ул. Горького | ГУП «Чувашгаз» | производство / передача |
| 19 | Котельная ул. Герцена | ГУП «Чувашгаз» | производство / передача |

Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

Таблица 15.2.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Восход | МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» | Критерии |
| 2 | Котельная № 1 | МУП «АПОК и ТС» | источник, тепловые сети, абоненты | 2 | МУП «АПОК и ТС» | Критерии |
| 3 | Котельная № 2 | МУП «АПОК и ТС» | источник, тепловые сети, абоненты | 3 | МУП «АПОК и ТС» | Критерии |
| 4 | Котельная № 3 | МУП «АПОК и ТС» | источник, тепловые сети, абоненты | 4 | МУП «АПОК и ТС» | Критерии |
| 5 | Котельная № 4 | МУП «АПОК и ТС» | источник, тепловые сети, абоненты | 5 | МУП «АПОК и ТС» | Критерии |
| 6 | Котельная № 6 | МУП «АПОК и ТС» | источник, тепловые сети, абоненты | 6 | МУП «АПОК и ТС» | Критерии |
| 7 | Котельная № 7 | МУП «АПОК и ТС» | источник, тепловые сети, абоненты | 7 | МУП «АПОК и ТС» | Критерии |
| 8 | Котельная № 8 | МУП «АПОК и ТС» | источник, тепловые сети, абоненты | 8 | МУП «АПОК и ТС» | Критерии |
| 9 | Котельная № 9 | МУП «АПОК и ТС» | источник, тепловые сети, абоненты | 9 | МУП «АПОК и ТС» | Критерии |
| 10 | Котельная № 10 | МУП «АПОК и ТС» | источник, тепловые сети, абоненты | 10 | МУП «АПОК и ТС» | Критерии |
| 11 | Котельная № 11 | МУП «АПОК и ТС» | источник, тепловые сети, абоненты | 11 | МУП «АПОК и ТС» | Критерии |
| 12 | Котельная № 12 | МУП «АПОК и ТС» | источник, тепловые сети, абоненты | 12 | МУП «АПОК и ТС» | Критерии |
| 13 | Котельная № 13 | МУП «АПОК и ТС» | источник, тепловые сети, абоненты | 13 | МУП «АПОК и ТС» | Критерии |
| 14 | Котельная № 14 | МУП «АПОК и ТС» | источник, тепловые сети, абоненты | 14 | МУП «АПОК и ТС» | Критерии |
| 15 | Котельная № 15 | МУП «АПОК и ТС» | источник, тепловые сети, абоненты | 15 | МУП «АПОК и ТС» | Критерии |
| 16 | Котельная № 16 | МУП «АПОК и ТС» | источник, тепловые сети, абоненты | 16 | МУП «АПОК и ТС» | Критерии |
| 17 | Котельная № 17 | МУП «АПОК и ТС» | источник, тепловые сети, абоненты | 17 | МУП «АПОК и ТС» | Критерии |
| 18 | Котельная ул. Горького | ГУП «Чувашгаз» | источник, тепловые сети, абоненты | 18 | ГУП «Чувашгаз» | Критерии |
| 19 | Котельная ул. Герцена | ГУП «Чувашгаз» | источник, тепловые сети, абоненты | 19 | ГУП «Чувашгаз» | Критерии |

Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Сравнение теплоснабжающих организаций по описанным критериям представлено в таблице ниже.

Таблица 15.3.1 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права (источник/ тепловые сети) | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Восход | 0,8 | МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | н/д | н/д | не подавалась | 1 | МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 2 | Котельная № 1 | 22,5 | МУП «АПОК и ТС» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | н/д | н/д | не подавалась | 2 | МУП «АПОК и ТС» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 3 | Котельная № 2 | 0,86 | МУП «АПОК и ТС» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | н/д | н/д | не подавалась | 2 | МУП «АПОК и ТС» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 4 | Котельная № 3 | 2,6 | МУП «АПОК и ТС» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | н/д | н/д | не подавалась | 2 | МУП «АПОК и ТС» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 5 | Котельная № 4 | 3,096 | МУП «АПОК и ТС» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | н/д | н/д | не подавалась | 2 | МУП «АПОК и ТС» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 6 | Котельная № 6 | 4,558 | МУП «АПОК и ТС» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | н/д | н/д | не подавалась | 2 | МУП «АПОК и ТС» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 7 | Котельная № 7 | 5,58 | МУП «АПОК и ТС» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | н/д | н/д | не подавалась | 2 | МУП «АПОК и ТС» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 8 | Котельная № 8 | 1,1 | МУП «АПОК и ТС» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | н/д | н/д | не подавалась | 2 | МУП «АПОК и ТС» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 9 | Котельная № 9 | 0,78 | МУП «АПОК и ТС» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | н/д | н/д | не подавалась | 2 | МУП «АПОК и ТС» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 10 | Котельная № 10 | 3,096 | МУП «АПОК и ТС» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | н/д | н/д | не подавалась | 2 | МУП «АПОК и ТС» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 11 | Котельная № 11 | 13,3 | МУП «АПОК и ТС» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | н/д | н/д | не подавалась | 2 | МУП «АПОК и ТС» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 12 | Котельная № 12 | 8,8 | МУП «АПОК и ТС» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | н/д | н/д | не подавалась | 2 | МУП «АПОК и ТС» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 13 | Котельная № 13 | 1,202 | МУП «АПОК и ТС» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | н/д | н/д | не подавалась | 2 | МУП «АПОК и ТС» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 14 | Котельная № 14 | 2,58 | МУП «АПОК и ТС» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | н/д | н/д | не подавалась | 2 | МУП «АПОК и ТС» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 15 | Котельная № 15 | 3,096 | МУП «АПОК и ТС» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | н/д | н/д | не подавалась | 2 | МУП «АПОК и ТС» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 16 | Котельная № 16 | 12,9 | МУП «АПОК и ТС» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | н/д | н/д | не подавалась | 2 | МУП «АПОК и ТС» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 17 | Котельная № 17 | 1,72 | МУП «АПОК и ТС» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | н/д | н/д | не подавалась | 2 | МУП «АПОК и ТС» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 18 | Котельная ул. Горького | 1,3 | ГУП «Чувашгаз» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | н/д | н/д | не подавалась | 3 | ГУП «Чувашгаз» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 19 | Котельная ул. Герцена | 2,74 | ГУП «Чувашгаз» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | н/д | н/д | не подавалась | 3 | ГУП «Чувашгаз» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |

Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.

Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций представлены в таблице ниже.

Таблица 15.5.1 - Границы зон деятельности ЕТО

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Утвержденная ЕТО | N зоны деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Восход | МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» | 1 |
| 2 | Котельная № 1 | МУП «АПОК и ТС» | 2 |
| 3 | Котельная № 2 | МУП «АПОК и ТС» | 2 |
| 4 | Котельная № 3 | МУП «АПОК и ТС» | 2 |
| 5 | Котельная № 4 | МУП «АПОК и ТС» | 2 |
| 6 | Котельная № 6 | МУП «АПОК и ТС» | 2 |
| 7 | Котельная № 7 | МУП «АПОК и ТС» | 2 |
| 8 | Котельная № 8 | МУП «АПОК и ТС» | 2 |
| 9 | Котельная № 9 | МУП «АПОК и ТС» | 2 |
| 10 | Котельная № 10 | МУП «АПОК и ТС» | 2 |
| 11 | Котельная № 11 | МУП «АПОК и ТС» | 2 |
| 12 | Котельная № 12 | МУП «АПОК и ТС» | 2 |
| 13 | Котельная № 13 | МУП «АПОК и ТС» | 2 |
| 14 | Котельная № 14 | МУП «АПОК и ТС» | 2 |
| 15 | Котельная № 15 | МУП «АПОК и ТС» | 2 |
| 16 | Котельная № 16 | МУП «АПОК и ТС» | 2 |
| 17 | Котельная № 17 | МУП «АПОК и ТС» | 2 |
| 18 | Котельная ул. Горького | ГУП «Чувашгаз» | 3 |
| 19 | Котельная ул. Герцена | ГУП «Чувашгаз» | 3 |

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В таблице 16.1.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Таблица 16.1.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № | Наименование организации | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУП «Чувашгаз» | Установка газопоршневых установок 60Т21 в каскадном исполнении с номинальной производительностью 60 кВт в количестве 3 шт | 20000,00 | Собственные средства ГУП "Чувашгаз" |
|  |  | Тепловая изоляция теплообменников | 1205,00 | Собственные средства ГУП "Чувашгаз" |
|  |  | Тепловая изоляция армотуры и фланцевых соединений трубопроводов фланцевых соединений трубопроводов | 900,00 | Собственные средства ГУП "Чувашгаз" |
|  |  | Проведение режимно-наладочных испытаний | 1950,00 | Собственные средства ГУП "Чувашгаз" |
|  |  | Установка доводчиков | 26,00 | Собственные средства ГУП "Чувашгаз" |
|  |  | Ревизия и герметизация окон, дверей, вентканалов, инженерных коммуникаций | 240,00 | Собственные средства ГУП "Чувашгаз" |
|  |  | Установка приборов учета тепловой энергии | 13200,00 | Собственные средства ГУП "Чувашгаз" |
|  |  | Установка приборов учета горячей воды | 320,00 | Собственные средства ГУП "Чувашгаз" |
|  |  | Применение датчиков освещенности | 35,00 | Собственные средства ГУП "Чувашгаз" |
|  |  | Замена светильников с лампами накаливания, галогеновыми и др. неэффективными источниками света на светодиодные светильники | 85,00 | Собственные средства ГУП "Чувашгаз" |
| Итого |  |  | 37961,00 |  |
| 1 | МУП "ЖКХ Алатырскоrо муниципального округа" | Установка прибора учета тепловой энергии | 300,00 | БС |
|  |  | Установка автоматической системы дозирования реагентов «Комплексон-6» (Н-0,5) | 45,00 | БС |
|  |  | Замена сетевого насоса К100-80-160 - Котельная п. Восход | 35,00 | БС |
|  |  | Замена сетевого насоса К100-80-160 - Котельная п. Восход | 35,00 | БС |
| Итого |  |  | 415,00 |  |
| Всего по МО |  |  | 38376,00 |  |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

В таблице 16.2.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

Таблица 16.2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| № | Наименование источника | Наименование мероприятия/описание мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муп |  |  |  |  |
| Рекомендуемые мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей БМК по ул. Горького. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Горького | Замена тепловой сети Участок №1, D=219 мм, L=42 м | 1000,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №2, D=108 мм, L=206 м | 3243,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №3, D=89 мм, L=30 м | 397,42 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №4, D=89 мм, L=56 м | 741,85 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №5, D=108 мм, L=37 м | 582,62 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №6, D=108 мм, L=24 м | 377,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №7, D=159 мм, L=191 м | 3585,79 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №8, D=57 мм, L=42 м | 598,12 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №9, D=159 мм, L=64 м | 1201,52 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №10, D=159 мм, L=114 м | 1271,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №11, D=108 мм, L=33 м | 305,36 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №12, D=159 мм, L=130 м | 1449,94 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №1, D=108 мм / 89 мм, L=42 м | 608,87 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №2, D=57 мм, L=206 м | 2933,63 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №3, D=57 мм, L=30 м | 427,23 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №4, D=57 мм, L=56 м | 797,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №5, D=89 мм / 57 мм, L=37 м | 508,53 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №6, D=89 мм / 57 мм, L=24 м | 329,86 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №7, D=108 мм, L=191 м | 3007,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №8, D=57 мм / 31 мм, L=42 м | 549,43 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №9, D=108 мм, L=64 м | 1007,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №10, D=108 мм, L=114 м | 1054,89 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №11, D=108 мм, L=33 м | 305,36 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №12, D=108 мм, L=130 м | 1202,95 | БС, ВБ |
| 2 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей БМК по ул. Герцена. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Герцена | Замена тепловой сети Участок №1, D=159 мм, L=6 м | 112,64 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №2, D=159 мм, L=22 м | 413,02 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №3, D=57 мм, L=90 м | 1281,68 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №4, D=159 мм, L=54 м | 1013,78 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №5, D=57 мм, L=12 м | 86,59 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №6, D=159 мм, L=34 м | 379,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №7, D=159 мм, L=316 м | 3524,48 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №8, D=159 мм, L=580 м | 6468,98 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №9, D=89 мм, L=18 м | 160,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №10, D=89 мм, L=38 м | 338,51 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №11, D=89 мм, L=6 м | 53,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №12, D=108 мм, L=66 м | 610,73 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №13, D=108 мм, L=16 м | 148,06 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №14, D=108 мм, L=28 м | 259,10 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети Участок №15, D=108 мм, L=258 м | 2387,39 | БС, ВБ |
| Итого |  |  | 44727,84 |  |
| Всего по МО |  |  | 44727,84 |  |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В Алатырском муниципальном округе закрытая система горячего водоснабжения.

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень замечаний и предложений были направлены в формате предоставленных исходных данных.

ГЛАВА 18. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СХЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Данная глава разработана на основании Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного периода 29 декабря 2021 г. (№ Пр-325 от 17.02.2022) о включении в обязательном порядке в схемы теплоснабжения при проведении их ежегодной актуализации сценариев развития аварий в схемах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

Часть 1. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на территории Алатырского муниципального округа, утвержден постановлением администрации Алатырского муниципального округа Чувашской республики от 19.05.2025 г. №509.

Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует диспетчера ЕДДС не позднее 10 минут с момента происшествия, чрезвычайной ситуации (далее - ЧС).

О сложившейся обстановке администрация Алатырского муниципального округа Чувашской Республики информирует население через средства массовой информации, а также посредством размещения информации на официальном сайте Алатырского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности, диспетчеру ЕДДС.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия:

| Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах | объектовый (локальный) |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| Порыв сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение на трассе | Прекращение циркуляции в системе водо- и теплоснабжения | муниципальный |

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений:

на объектах теплоснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

Часть 2. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

Система мониторинга состояния систем теплоснабжения утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 30 ноября 2021 года № 869/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению субъектами Российской Федерации мониторинга состояния объектов систем теплоснабжения».

Часть 3. МЕХАНИЗМ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории Алатырского муниципального округа, утверждается Главой администрации.

Часть 4. СЦЕНАРИИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем централизованного теплоснабжения на территории могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед и т.д.);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала и т.д.);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию;

- внеплановые остановки (выход из строя) оборудования на объектах систем теплоснабжения.

Описания, причины возникновения, возможные характеристики развития и последствия, а также типовые действия при аварийной ситуации, приведены в таблице ниже.

Таблица 18.4.1 - Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций

| № п/п | Описание аварийной ситуации | Причина возникновения аварийной ситуации | Возможные характеристики развития аварии и последствия | Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции в системах теплопотребления потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДС, электросетевой организации. Переход на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор). При длительном отсутствии электроэнергии организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. |
| 2. | Ограничение работы источника тепловой энергии, ЦТП | Прекращение подачи холодной воды на источнике тепловой энергии, ЦТП | Ограничение циркуляции теплоносителя в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях | Информирование об отсутствии холодной воды водоснабжающей организации, ЕДС. При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе горячего водоснабжения, прекращение горячего водоснабжения, организация ремонтных работ и необходимых мер по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. |
| 3. | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи нагретой воды в системы теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях | Информирование о прекращении подачи топлива газоснабжающей организации, ЕДС. Организация перехода на резервное топливо. При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. |
| 4. | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Выход из строя сетевого (сетевых) насоса(ов) | Прекращение циркуляции в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Выполнение переключения на резервный насос. При невозможности переключения организация ремонтных работ. При длительном отсутствии работы насоса организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. |
| 5. | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Выполнение переключения на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организация работы по ремонту. При длительном отсутствии работы котла организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами. |
| 6. | Полное прекращение циркуляции в магистральном трубопроводе тепловой сети | Разрушение трубопровода, выход из строя запорной арматуры | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Организация переключения теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами. |

Часть 5. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ)

В целях компьютерного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций теплоснабжающая организация обязана использовать электронную модель системы теплоснабжения, созданную с применением специализированного программно-расчетного комплекса. При этом в соответствии с пунктом 55 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения должна содержать:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Задачи, решаемые с применением электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой и должны включать в себя:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам иную информацию, необходимую для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Часть 6. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Возможными сценариями развития аварий в системах теплоснабжения могут являться:

- выход из строя всех насосов сетевой группы;

- прекращение подачи газа (авария на наружном газопроводе);

- порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор.

Основными причинами аварий на объектах теплоснабжения являются:

- нарушения обслуживающим персоналом требований производственных инструкций;

- отсутствие практических навыков и допуск к эксплуатации ОПО малообученный обслуживающий персонал;

- невыполнение обслуживающим персоналом требований завода-изготовителя оборудования по его техническому обслуживанию и ремонту;

- невыполнение графиков планово-предупредительных ремонтов (ППР), графиков технического освидетельствования оборудования в процессе эксплуатации;

- отсутствие контроля за общим комплексом мероприятий по повышению технологический дисциплины и увеличения ресурса работы оборудования путем выполнения качественных ремонтно-восстановительных работ.

Возможными причинами возникновения аварийных ситуаций являются:

- Гипотетическая авария с разгерметизацией технологических систем газорегуляторного устройства. Возможны аварии, связанные с отказом оборудования систем газорегуляторного устройства и повышением давления газа в сети низкого давления. Их причины - повышенная влажность транспортируемого газа, некачественное техническое обслуживание и несоответствие пропускной способности оборудования фактическим режимам;

- Усталость материала труб, коррозия; брак сварных швов, деформация, механическое повреждение в результате нарушения регламента работ и т. д.;

- нарушения технологии ремонта;

- нарушения режимов или параметров подачи газа, в т. ч. недопустимое повышение или понижение давления газа, недопустимые колебания давления газа в т. ч. по внешней сети (на магистральном или подающем газопроводе);

- нарушения регламента пусков - остановок, в т. ч. аварийных, котельного оборудования.

- Появление энергетического (теплового) источника зажигания с параметрами, достаточными для воспламенения паровоздушной или газовоздушной смеси, что предопределяет возникновение пожара (взрыва), в результате чего наступает разрушение (повреждение) оборудования и зданий.

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения могут послужить:

- электрическая искра (дуга) при коротком замыкании;

- искрение электрооборудования, несоответствующего по исполнению категории и группе горючей среды;

- открытое пламя (зажженная спичка, лампа) и искры при газосварочных и других огневых работах;

- нагрев отдельных узлов и поверхностей технологического оборудования выше допустимой температуры при перегрузке электросети и оборудования;

- разряды атмосферного электричества при неисправности, неправильном конструктивном исполнении или отказе защищающего молниеотвода;

- несоблюдение правил пожарной безопасности по совместному хранению веществ, материалов и отходов.

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию;

- внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в таблице ниже.

Таблица 18.6.1 – Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала

| Причинавозникновения аварии | Описаниеаварийной ситуации | Возможные масштабы аварии и последствия | Уровень реагирования | Действия персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации. Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор). При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.Время устранения аварии – 1 час |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП | Ограничение работы источника тепловой энергии, ЦТП | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта,понижение температуры воздуха в зданиях | Местный | Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации. При длительном отсутствии подачи воды организовать ремонтные работыпо предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.Время устранения аварии – 4 часа |
| Прекращение подачи топлива | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный | Сообщить о прекращении подачи топлива дежурному диспетчеру газоснабжающей организации. Организовать переход на резервное топливо. При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – 2 часа |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации..При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – 4 часа |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации.При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.Время устранения аварии – 24 часа |
| Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Порыв на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый | Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронногомоделирования. При необходимости организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – 8 часов |
|  |  | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Организовать устранение а в а р и и силами ремонтного персонала своей организации. При возможности временной подачи теплоносителя оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – 2 часа |

Моделирование гидравлических режимов возможно при разработке электронной модели при дальнейшей актуализации схемы теплоснабжения. В рамках данной схемы разработка электронной модели не предусмотрена