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Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. 
Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:
1) определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период;
2) определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;
3) снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;
4) повышение качества предоставляемых энергоресурсов;
5) увеличение прибыли самого предприятия.
Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
Основные принципы разработки схемы теплоснабжения: 
1) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; 
2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 
3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности; 
4) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; 
5) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; 
6) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 
7) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. 
При разработке схемы теплоснабжения использовались исходные данные предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники: 
1) Генеральный план развития муниципального образования; 
2) материалы ранее утвержденных схем теплоснабжения; 
3) температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.; 
4) показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru); 
5) статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении; 
6) предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения.
Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
2) Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;
5) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
6) Постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в Постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»;
7) СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
8) СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».
Основными нормативными документами При разработке схемы являются:
1) Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
2) Постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
3) Постановления Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;
4) Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»; 
5) Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
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В настоящем документе используются следующие термины и сокращении. 

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии). 
Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг). 
Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. 
Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией. 
Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами. 
Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. 
Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. 
Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии. 
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).
Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 
Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии. 
Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества. 
Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.
Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. 
Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. 
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»). 
Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции). 
Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину. 
Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети. 
Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха. 
Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 
Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 
Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 
Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя. 
Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии. 
Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 
Коэффициент использования установленной тепловой мощности - равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времен.


[bookmark: _Toc158278600][bookmark: _Toc206585480][bookmark: _Toc207703938]Сокращения
АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов. 
АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная. 
БМК – блочно-модульная котельная. 
ВПУ – водоподготовительные установки.
ГО – городской округ. 
ГВС – система горячего водоснабжения. 
ГИС – геоинформационная система. 
ЕТО – единая теплоснабжающая организация. 
ИТП – индивидуальный тепловой пункт. 
ИЖФ - индивидуальный жилой фонд. 
КИП – контрольно-измерительные приборы. 
КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива. 
кг.у.т. - килограмм условного топлива. 
МКД – многоквартирный жилой дом. 
МО – муниципальное образование. 
НДТ – наилучшие доступные технологии. 
НТД – нормативно-техническая документация. 
НС – насосная станция.
ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.
ПВ – приточная вентиляция. 
ПИР – проектно-изыскательские работы. 
ПНР – пуско-наладочные работы. 
ПНС – повышающая насосная станция. 
ПК – поселковая котельная. 
ПРК – программно – расчетный комплекс. 
РТМ – располагаемая тепловая мощность. 
РНИ – режимно-наладочные испытания. 
РК – районная котельная. 
РЧВ – резервуары чистой воды. 
РЭТД – расчетный элемент территориального деления. 
ТЭР – топливно-энергетические ресурсы. 
ТСО – теплоснабжающая организация. 
ТС – тепловые сети. 
ТК – тепловая камера. 
т.у.т. – тонна условного топлива. 
УРУТ - удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла. 
УТМ – установленная тепловая мощность. 
УРЭ – удельный расход электроэнергии. 
ХВС - система холодного водоснабжения. 
ХВПО – химводоподготовка. 
СЦТ – централизованная система теплоснабжения. 
ЦТП – центральный тепловой пункт.
SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.
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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	

При разработке Схемы теплоснабжения за базовый год принять 2025 год.

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc29995672][bookmark: _Toc29995782][bookmark: _Toc29996500][bookmark: _Toc29998097][bookmark: _Toc30058660][bookmark: _Toc31810022]
На территории Алатырского муниципального округа Чувашской Республики деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет 3 организации от 19 источников тепловой энергии (представлено в табл. ниже).
Таблица 1.1.1 - Функциональная структура организаций в сфере теплоснабжения и их виды деятельности в МО
	№
	Тепловые источники
	Вид деятельности 

	МУП «АПОК и ТС»

	1
	Котельная № 1
	производство / передача

	2
	Котельная № 2
	производство / передача

	3
	Котельная № 3
	производство / передача

	4
	Котельная № 4
	производство / передача

	5
	Котельная № 6
	производство / передача

	6
	Котельная № 7
	производство / передача

	7
	Котельная № 8
	производство / передача

	8
	Котельная № 9
	производство / передача

	9
	Котельная № 10
	производство / передача

	10
	Котельная № 11
	производство / передача

	11
	Котельная № 12
	производство / передача

	12
	Котельная № 13
	производство / передача

	13
	Котельная № 14
	производство / передача

	14
	Котельная № 15
	производство / передача

	15
	Котельная № 16
	производство / передача

	16
	Котельная № 17
	производство / передача

	ГУП «Чувашгаз»

	1
	Котельная ул. Горького
	производство / передача

	2
	Котельная ул. Герцена
	производство / передача

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	1
	котельная п. Восход
	производство / передача
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Рисунок 1.1.1 - Зоны деятельности ЕТО в г. Алатырь
[image: ]
Рисунок 1.1.2 - Существующая зона действия системы теплоснабжения и централизованного источника тепловой энергии – котельная п.Восход.

Также на территории Алатырсого муниципального окргуа существуют котельные, теплоснабжающие единичных потребителей — «Атратский ПНИ» и «Центр соц. обслуживания населения», соответственно границы зон действия теплоснабжения ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии будут распространены только на указанных потребителей.

Таблица 1.1.2 – Индивидуальные котельные
	№ п/п
	Субъект РФ
	Наименование муниципального образования
	Адрес объекта
	Вид, категория потребителя

	
	
	
	
	

	1
	Чувашская Республика
	Алатырский муниципальный округ
	БМК 4,3 Гкал/час п. Атрать
	БУ "Атратский ПНИ" ул. Лесная, д. 1

	2
	Чувашская Республика
	Алатырский муниципальный округ
	БМК 0,43 Гкал/час п. Киря
	Центр социального обслуживания населения, ул. Чебоксарская, д.1



[bookmark: _Toc207703941]1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) определены в границах действия источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, в соответствии с тем видом деятельности, которую осуществляют организации.
Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. 
Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. 
Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.
Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории муниципального образования, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.
В Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присвоен трем организациям. Зоны деятельности ЕТО представлены в таблице ниже.
Таблица 1.1.1.1 - Описание структуры зон деятельности ЕТО
	№ системы ТС входящие в зону деятельности ЕТО
	Наименование источников тепловой энергии в системе ТС
	Организация, эксплуатирующая источник
	Организация, эксплуатирующая тепловые сети
	Договорные отношения

	ЕТО 1 - МУП «АПОК и ТС»

	1
	Котельная № 1
	МУП «АПОК и ТС»
	МУП «АПОК и ТС»
	отсутствует

	2
	Котельная № 2
	МУП «АПОК и ТС»
	МУП «АПОК и ТС»
	отсутствует

	3
	Котельная № 3
	МУП «АПОК и ТС»
	МУП «АПОК и ТС»
	отсутствует

	4
	Котельная № 4
	МУП «АПОК и ТС»
	МУП «АПОК и ТС»
	отсутствует

	5
	Котельная № 6
	МУП «АПОК и ТС»
	МУП «АПОК и ТС»
	отсутствует

	6
	Котельная № 7
	МУП «АПОК и ТС»
	МУП «АПОК и ТС»
	отсутствует

	7
	Котельная № 8
	МУП «АПОК и ТС»
	МУП «АПОК и ТС»
	отсутствует

	8
	Котельная № 9
	МУП «АПОК и ТС»
	МУП «АПОК и ТС»
	отсутствует

	9
	Котельная № 10
	МУП «АПОК и ТС»
	МУП «АПОК и ТС»
	отсутствует

	10
	Котельная № 11
	МУП «АПОК и ТС»
	МУП «АПОК и ТС»
	отсутствует

	11
	Котельная № 12
	МУП «АПОК и ТС»
	МУП «АПОК и ТС»
	отсутствует

	12
	Котельная № 13
	МУП «АПОК и ТС»
	МУП «АПОК и ТС»
	отсутствует

	13
	Котельная № 14
	МУП «АПОК и ТС»
	МУП «АПОК и ТС»
	отсутствует

	14
	Котельная № 15
	МУП «АПОК и ТС»
	МУП «АПОК и ТС»
	отсутствует

	15
	Котельная № 16
	МУП «АПОК и ТС»
	МУП «АПОК и ТС»
	отсутствует

	16
	Котельная № 17
	МУП «АПОК и ТС»
	МУП «АПОК и ТС»
	отсутствует

	ЕТО-2 ГУП «Чувашгаз»

	1
	Котельная ул. Горького
	ГУП «Чувашгаз»
	ГУП «Чувашгаз»
	отсутствует

	2
	Котельная ул. Герцена
	ГУП «Чувашгаз»
	ГУП «Чувашгаз»
	отсутствует

	ЕТО-3 МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	1
	котельная п. Восход
	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа
	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа
	отсутствует
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В сфере теплоснабжения, регулируемой Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее ФЗ «О теплоснабжении») отношения теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций построены на основе системы договоров, которая включает (статья 13 ФЗ «О теплоснабжении» и Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808):
1. Договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, которые заключают единая теплоснабжающая организация (покупатель) и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения (поставщик);
2. Договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, которые заключают теплоснабжающая организация и теплосетевая организация, которая обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя, а теплоснабжающая организация обязуется оплачивать указанные услуги.
Договоры поставки тепловой энергии (мощности) заключаются ЕТО с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в случаях:
0. приобретения теплоснабжающей организацией (в том числе ЕТО) тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций (ч. 4 ст. 13, ч. 3 ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении»);
0. приобретения сетевой организацией тепловой энергии у теплоснабжающей организации в целях компенсации потерь в сетях (ч. 5 ст. 13).
Структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО представлена в таблице 1.1.1.1.
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Зоны с действием источников тепловой энергии, не вошедших в зону действия ЕТО отсутствуют.

[bookmark: _Toc207703944]1.1.4 Зоны действия производственных котельных

На территории муниципального образования отсутствуют производственные котельные.

[bookmark: _Toc207703945]1.1.5 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничивается частным сектором с газовыми теплогенераторами или печным отоплением.
В качестве источника горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.
В таблице 1.1.5.1 представлен перечень МКД с индивидуальным отоплением.

Таблица 1.1.5.1 – Перечень потребителей с индивидуальным отоплением
	№
	наименование УК.ТСЖ
	адрес дома
	№кв
	№кв
	№кв
	№кв
	№кв
	№кв

	1
	
	40 Лет Победы 100
	
	
	
	
	
	

	2
	
	40 Лет Победы 102
	
	
	
	
	
	

	3
	
	40 Лет Победы 104
	
	
	
	
	
	

	4
	
	40 Лет Победы 106
	
	
	
	
	
	

	5
	
	40 Лет Победы 108
	
	
	
	
	
	

	6
	
	40 Лет Победы 110
	
	
	
	
	
	

	7
	
	40 Лет Победы 112
	
	
	
	
	
	

	8
	
	40 Лет Победы 114
	
	
	
	
	
	

	9
	
	40 Лет Победы 7
	
	
	
	
	
	

	10
	
	40 Лет Победы 9
	
	
	
	
	
	

	11
	
	40 Лет Победы 96
	
	
	
	
	
	

	12
	
	Белинского 30
	6
	73
	
	
	
	

	13
	
	Гончарный пер 22
	нет
	
	
	
	
	

	14
	
	Гончарова 24
	нет
	
	
	
	
	

	15
	
	Горшенина 14
	11
	22
	
	
	
	

	16
	
	Горшенина 12
	4
	9
	
	
	
	

	17
	
	Жуковского 22
	35
	51
	
	
	
	

	18
	
	Кирова 15
	2
	4
	5
	
	
	

	19
	
	Кирова 25
	нет
	
	
	
	
	

	20
	
	Кирова 62
	нет
	
	
	
	
	

	21
	
	Комсомола 11
	нет
	
	
	
	
	

	22
	
	Комсомола 45
	1
	
	
	
	
	

	23
	
	Комсомола 48
	нет
	
	
	
	
	

	24
	
	Комсомола 50
	23
	
	
	
	
	

	25
	
	Ленина 19
	нет
	
	
	
	
	

	26
	
	Ленина 27
	нет
	
	
	
	
	

	27
	
	Ленина 45
	нет
	
	
	
	
	

	28
	
	Ленина 46
	нет
	
	
	
	
	

	29
	
	Ленина 48
	нет
	
	
	
	
	

	30
	
	Ленина 69
	нет
	
	
	
	
	

	31
	
	Лесной пер.1а
	нет
	
	
	
	
	

	32
	
	Лесной пер.4
	нет
	
	
	
	
	

	33
	
	Лесной пер.6
	нет
	
	
	
	
	

	34
	
	Полевая 35
	нет
	
	
	
	
	

	35
	
	Полевая 37
	нет
	
	
	
	
	

	36
	
	Стрелка 14
	
	
	
	
	
	

	37
	
	Стрелка 15
	
	
	
	
	
	

	38
	
	Стрелка 16
	
	
	
	
	
	

	39
	
	Стрелка 17
	
	
	
	
	
	

	40
	
	Стрелка 20
	нет
	
	
	
	
	

	41
	
	Стрелка 21
	
	
	
	
	
	

	42
	
	Стрелка 22
	
	
	
	
	
	

	43
	
	Стрелка 23
	
	
	
	
	
	

	44
	
	Стрелка 25
	нет
	
	
	
	
	

	45
	
	Стрелка 27
	
	
	
	
	
	

	46
	
	Стрелка 28
	
	
	
	
	
	

	47
	
	Стрелка 29
	
	
	
	
	
	

	48
	
	Стрелка 31
	
	
	
	
	
	

	49
	
	Стрелка 32
	нет
	
	
	
	
	

	50
	
	Стрелка 34
	
	
	
	
	
	

	51
	
	Стрелка 36
	
	
	
	
	
	

	52
	
	Стрелка 41
	нет
	
	
	
	
	

	53
	
	Стрелка 8
	
	
	
	
	
	

	54
	
	Сурский тракт 12
	нет
	
	
	
	
	

	55
	
	Сурский тракт 2а
	нет
	
	
	
	
	

	56
	
	Урицкого 31
	нет
	
	
	
	
	

	57
	
	Урицкого 33
	22
	
	
	
	
	

	58
	
	Чайковского 34
	нет
	
	
	
	
	

	59
	
	Чайковского 36
	нет
	
	
	
	
	

	60
	
	Чайковского 38
	нет
	
	
	
	
	

	61
	
	Чайковского 42
	нет
	
	
	
	
	

	62
	
	3-го Интернационала 31
	нет
	
	
	
	
	

	63
	
	Комсомола 30
	8
	
	
	
	
	

	64
	
	Комсомола 35
	нет
	
	
	
	
	

	65
	
	Московская 60
	16
	53
	54
	57
	
	

	66
	
	Стрелка 1
	нет
	
	
	
	
	

	67
	
	Стрелка 10
	нет
	
	
	
	
	

	68
	
	Стрелка 11
	нет
	
	
	
	
	

	69
	
	Стрелка 12
	нет
	
	
	
	
	

	70
	
	Стрелка 13
	91
	
	
	
	
	

	71
	
	Стрелка 3
	52
	
	
	
	
	

	72
	
	Стрелка 30
	нет
	
	
	
	
	

	73
	
	Стрелка 37
	нет
	
	
	
	
	

	74
	
	Стрелка 4
	60
	75
	77
	
	
	

	75
	21 Век
	Стрелка 40
	9
	12
	
	
	
	

	76
	
	Стрелка 5
	31
	34
	
	
	
	

	77
	
	Стрелка 6
	нет
	
	
	
	
	

	78
	
	Тельмана 8
	нет
	
	
	
	
	

	79
	УК "Кайрос"
	Горшенина 18
	6
	
	
	
	
	

	80
	
	Жуковского 54
	66
	
	
	
	
	

	81
	УК "Кайрос"
	Жуковского 62
	1
	29
	56
	62
	
	

	82
	УК "Горжилком"
	Кирова 27
	нет
	
	
	
	
	

	83
	УК "Горжилком"
	Кирова 36
	51
	
	
	
	
	

	84
	УК "Кайрос"
	Кирова 38
	12
	
	
	
	
	

	85
	УК "Кайрос"
	Комсомола 13
	нет
	
	
	
	
	

	86
	УК "Кайрос"
	Ленина 41
	нет
	
	
	
	
	

	87
	УК "Горжилком"
	Ленина 43
	85
	
	
	
	
	

	88
	УК "Горжилком"
	Московская 58
	нет
	
	
	
	
	

	89
	УК "Кайрос"
	Московская 66
	40
	60
	65
	68
	69
	76

	90
	УК "Кайрос"
	Московская 82
	27
	
	
	
	
	

	91
	УК "Горжилком"
	Стрелецкая 1
	нет
	
	
	
	
	

	92
	УК "Горжилком"
	Кирова 60
	19
	31
	32
	46
	65
	66

	93
	ЖСК Дружба
	Кирова 23а
	
	
	
	
	
	

	94
	ЖСК Сура
	Московская 55
	
	
	
	
	
	

	95
	ЖСК Мир
	Стрелка 19
	
	
	
	
	
	

	96
	ЖСК Восток
	Стрелка 26
	
	
	
	
	
	

	97
	ТСЖ Дражник
	Стрелка 33
	
	
	
	
	
	



Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

[bookmark: _Toc29996504][bookmark: _Toc29998101][bookmark: _Toc30058664][bookmark: _Toc31810026][bookmark: _Toc207703947]1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

[bookmark: _Hlk163114012][bookmark: _Hlk162955542]Состав и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики приведены в таблице ниже.
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]Таблица 1.2.1.1 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Марка котла
	Дата ввода
	Мощность, МВт
	Давление воды, МПа
	Производительность вентиляторов, м3/с
	КПД котла, %
	Период работы в год, ч

	МУП «АПОК и ТС»

	Котельная № 2

	Taurus 500
	2010
	0,43
	0,2
	0,1
	91
	4212

	Taurus 500
	2010
	0,43
	0,46
	0.205
	91
	4212

	Котельная № 4

	Ecomax 1800
	2007
	1,548
	0,38
	0,58
	91
	8242

	Ecomax 1800
	2007
	1,548
	0,38
	0,58
	90
	5040

	Котельная № 6

	Alpha E2650
	2006
	2,279
	0,3
	0,98
	91
	5040

	Alpha E2650
	2006
	2,279
	0,3
	0,763
	91
	3384

	Котельная № 8

	REX-62
	2010
	0,55
	0,205
	0,2
	90
	4212

	REX-62
	2010
	0,55
	0,205
	0,205
	90
	4212

	Котельная № 9

	Vitoplex 100
	2003
	0,39
	0,08
	0,2
	92
	4212

	Vitoplex 100
	2003
	0,39
	0,08
	0,2
	92
	4212

	Котельная № 10

	REX-180
	2010
	1,548
	0,225
	0,69
	88
	5040

	REX-180
	2010
	1,548
	0,225
	0,4
	87
	3384

	Котельная № 13

	Alpha 630
	2014
	0,541
	0,182
	0,2
	92
	2520

	Alpha 630
	2014
	0,541
	0,182
	0,205
	92
	2520

	Alpha 140
	2014
	0,12
	0,182
	0,04
	93
	3384

	Котельная № 14

	REX-160
	2010
	1,376
	0,35
	0,69
	87
	5040

	REX-160
	2010
	1,204
	0,35
	0,4
	90
	3384

	Котельная № 15

	REX-180
	2011
	1,548
	0,42
	0,69
	91
	8242

	REX-180
	2011
	1,548
	0,42
	0,53
	92
	5040

	Котельная № 16

	REX-500
	2012
	4,3
	0,42
	1,9
	90
	8242

	REX-500
	2012
	4,3
	0,42
	1,9
	92
	5040

	REX-500
	2012
	4,3
	0,42
	1,9
	93
	2520

	Котельная № 17

	КВА-1,0
	2010
	0,86
	0,4
	0,553
	84
	5040

	КВА-1,0
	2010
	0,86
	0,4
	0,47
	84
	5040

	ГУП «Чувашгаз»

	Котельная ул. Горького

	Alpfa E760
	2014
	0,65
	н/д
	н/д
	89,5
	4968

	Alpfa E760
	2014
	0,65
	н/д
	н/д
	90,8
	4968

	Котельная ул. Герцена

	ICI REX 160
	2014
	1,37
	н/д
	н/д
	90,32
	4968

	ICI REX 160
	2014
	1,37
	н/д
	н/д
	90,0
	4968

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	Котельная п. Восход

	КСВа-0,5
	2018
	0,4
	н/д
	н/д
	92,5
	5040

	КСВа-0,5
	2018
	0,4
	н/д
	н/д
	92,5
	5040



[bookmark: _Toc207703948]1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

[bookmark: _Hlk163113281]Установленная мощность источника тепловой энергии — это сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, а также на собственные и хозяйственные нужды.
Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования приведены в таблице ниже.
Таблица 1.2.2.1 - Параметры установленной тепловой мощности котельных
	[bookmark: _Hlk205290603]Марка котла
	Дата ввода
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч

	МУП «АПОК и ТС»

	Котельная № 1

	Котел водогрейный ВКГМ-7,5
	1983
	7,5
	22,5

	Котел водогрейный ВКГМ-7,5
	1983
	7,5
	

	Котел водогрейный ВКГМ-7,5
	1983
	7,5
	

	Котельная № 2

	Taurus 500
	2010
	0,43
	0,86

	Taurus 500
	2010
	0,43
	

	Котельная № 3

	Котел водогрейный Е 1-0,9
	1996
	0,65
	2,6

	Котел водогрейный Е 1-0,9
	1996
	0,65
	

	Котел водогрейный Е 1-0,9
	1996
	0,65
	

	Котел водогрейный Е 1-0,9
	1996
	0,65
	

	Котельная № 4

	Ecomax 1800
	2007
	1,548
	3,096

	Ecomax 1800
	2007
	1,548
	

	Котельная № 6

	Alpha E2650
	2006
	2,279
	4,558

	Alpha E2650
	2006
	2,279
	

	Котельная № 7

	КСВ-1,86
	1994
	1,86
	5,58

	КСВ-1,86
	1994
	1,86
	

	КСВ-1,86
	1994
	1,86
	

	Котельная № 8

	REX-62
	2010
	0,55
	1,1

	REX-62
	2010
	0,55
	

	Котельная № 9

	Vitoplex 100
	2003
	0,39
	0,78

	Vitoplex 100
	2003
	0,39
	

	Котельная № 10

	REX-180
	2010
	1,548
	3,096

	REX-180
	2010
	1,548
	

	Котельная № 11

	ДЕ-6,5
	2000
	4,3
	13,3

	ТВГ-1,5
	1995
	1,5
	

	ТВГ-1,5
	1995
	1,5
	

	ТВГ-1,5
	1995
	1,5
	

	ТВГ-1,5
	1995
	1,5
	

	ТВГ-1,5
	1995
	1,5
	

	ТВГ-1,5
	1995
	1,5
	

	Котельная № 12

	ДЕ-6,5
	2000
	4,3
	8,8

	ТВГ-1,5
	1995
	1,5
	

	ТВГ-1,5
	1995
	1,5
	

	ТВГ-1,5
	1995
	1,5
	

	Котельная № 13

	Alpha 630
	2014
	0,541
	1,202

	Alpha 630
	2014
	0,541
	

	Alpha 140
	2014
	0,12
	

	Котельная № 14

	REX-160
	2010
	1,376
	2,58

	REX-160
	2010
	1,204
	

	Котельная № 15

	REX-180
	2011
	1,548
	3,096

	REX-180
	2011
	1,548
	

	Котельная № 16

	REX-500
	2012
	4,3
	12,9

	REX-500
	2012
	4,3
	

	REX-500
	2012
	4,3
	

	Котельная № 17

	КВА-1,0
	2010
	0,86
	1,72

	КВА-1,0
	2010
	0,86
	

	ГУП «Чувашгаз»

	Котельная ул. Горького

	Alpfa E760
	2014
	0,65
	1,3

	Alpfa E760
	2014
	0,65
	

	Котельная ул. Герцена

	ICI REX 160
	2014
	1,37
	2,74

	ICI REX 160
	2014
	1,37
	

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	Котельная п. Восход

	КСВа-0,5
	2018
	0,4
	0,8

	КСВа-0,5
	2018
	0,4
	




[bookmark: _Toc207703949]1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии — это величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам. 
Ограничения тепловой мощности котельного оборудования эксплуатирующей организации Алатырского муниципального округа представлены в таблице ниже.
Таблица 1.2.3.1 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2025

	ГУП «Чувашгаз»

	Блочно – модульная котельная 3,2 МВт по ул. Горького

	Установленная тепловая мощность
	2,752

	Располагаемая тепловая мощность
	2,752

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,083

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	2,669

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,736

	Потери в тепловых сетях
	0,274

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	2,219

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-0,34

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,177

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 1,335

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,344

	Блочно – модульная котельная 1,52 МВт по ул. Герцена

	Установленная тепловая мощность
	1,307

	Располагаемая тепловая мощность
	1,307

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,039

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	1,268

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,737

	Потери в тепловых сетях
	0,074

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,737

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,46

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,457

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,634

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,163

	Блочно – модульная котельная 21,3 МВт в мкр. Стрелка

	Установленная тепловая мощность
	18,32

	Располагаемая тепловая мощность
	18,32

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,550

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	17,77

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	9,941

	Потери в тепловых сетях
	0,994

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	9,581

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	6,835

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	7,195

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 11,85

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,538

	Блочно – модульная котельная 21,3 МВт по ул. Комсомольская

	Установленная тепловая мощность
	18,32

	Располагаемая тепловая мощность
	18,32

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,550

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	17,77

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	8,083

	Потери в тепловых сетях
	0,808

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	7,521

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	8,879

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	9,441

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 11,85

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,538

	Блочно – модульная котельная 4,2 МВт по ул. Московская 169А

	Установленная тепловая мощность
	3,612

	Располагаемая тепловая мощность
	3,612

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,108

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	3,50

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,724

	Потери в тепловых сетях
	0,172

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,713

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,607

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,618

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 2,336

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,301

	Блочно – модульная котельная 1,8 МВт по ул. 40 лет Победы 79И

	Установленная тепловая мощность
	1,548

	Располагаемая тепловая мощность
	1,548

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,046

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	1,50

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,475

	Потери в тепловых сетях
	0,048

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,475

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,979

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,979

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 1,001

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,129

	Блочно – модульная котельная 3,6 МВт по ул. Артиллерийская 34А

	Установленная тепловая мощность
	3,096

	Располагаемая тепловая мощность
	3,096

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,093

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	3,003

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,764

	Потери в тепловых сетях
	0,176

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,764

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,063

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,063

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 2,002

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,258

	МУП «АПОК и ТС»

	Котельная № 1

	Установленная тепловая мощность
	0

	Располагаемая тепловая мощность
	0

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0

	Потери в тепловых сетях
	0

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 0

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0

	Котельная № 2

	Установленная тепловая мощность
	0,86

	Располагаемая тепловая мощность
	0,86

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,005

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	0,855

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,211

	Потери в тепловых сетях
	0

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,204

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,623

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,651

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,417

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,108

	Котельная № 3

	Установленная тепловая мощность
	0

	Располагаемая тепловая мощность
	0

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0

	Потери в тепловых сетях
	0

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 0

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0

	Котельная № 4

	Установленная тепловая мощность
	2,670

	Располагаемая тепловая мощность
	2,670

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,013

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	2,657

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,742

	Потери в тепловых сетях
	0,174

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,602

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,740

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,880

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 1,295

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,334

	Котельная № 6

	Установленная тепловая мощность
	3,920

	Располагаемая тепловая мощность
	3,920

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,020

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	3,900

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,825

	Потери в тепловых сетях
	0,283

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	2,640

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,793

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,978

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 1,901

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,490

	Котельная № 7

	Установленная тепловая мощность
	0

	Располагаемая тепловая мощность
	0

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0

	Потери в тепловых сетях
	0

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 0

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0

	Котельная № 8

	Установленная тепловая мощность
	0,920

	Располагаемая тепловая мощность
	0,920

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,005

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	0,915

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,232

	Потери в тепловых сетях
	0,023

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,202

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,660

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,690

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,446

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,115

	Котельная № 9

	Установленная тепловая мощность
	1,023

	Располагаемая тепловая мощность
	1,023

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,005

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	1,018

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,306

	Потери в тепловых сетях
	0,031

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,256

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,681

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,731

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,662

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,171

	Котельная № 10

	Установленная тепловая мощность
	2,657

	Располагаемая тепловая мощность
	2,657

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,013

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	2,644

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,522

	Потери в тепловых сетях
	0,152

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,422

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,970

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,070

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 1,289

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,332

	Котельная № 11

	Установленная тепловая мощность
	0

	Располагаемая тепловая мощность
	0

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0

	Потери в тепловых сетях
	0

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 0

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0

	Котельная № 12

	Установленная тепловая мощность
	0

	Располагаемая тепловая мощность
	0

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0

	Потери в тепловых сетях
	0

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 0

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0

	Котельная № 13

	Установленная тепловая мощность
	1,118

	Располагаемая тепловая мощность
	1,118

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,007

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	1,111

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,290

	Потери в тепловых сетях
	0,029

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,270

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,792

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,812

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,642

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,030

	Котельная № 14

	Установленная тепловая мощность
	2,218

	Располагаемая тепловая мощность
	2,218

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,011

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	2,207

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,981

	Потери в тепловых сетях
	0,098

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,971

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,128

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,138

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 1,434

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,185

	Котельная № 15

	Установленная тепловая мощность
	2,657

	Располагаемая тепловая мощность
	2,657

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,013

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	2,644

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,509

	Потери в тепловых сетях
	0,151

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,424

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,984

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,069

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 1,289

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,332

	Котельная № 16

	Установленная тепловая мощность
	11,09

	Располагаемая тепловая мощность
	11,09

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,055

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	11,03

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	6,417

	Потери в тепловых сетях
	0,642

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	5,927

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,976

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	4,466

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 7,172

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,924

	Котельная № 17

	Установленная тепловая мощность
	1,479

	Располагаемая тепловая мощность
	1,479

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,007

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	1,472

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,028

	Потери в тепловых сетях
	0,103

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,028

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,341

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,341

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,956

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,123

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	Котельная п. Восход

	Тепловая мощность котлов установленная
	0,8000

	Ограничения установленной тепловой мощности
	0,0000

	Тепловая мощность котлов располагаемая
	0,8000

	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	0,0150

	Тепловая мощность котельной нетто
	0,7850



[bookmark: _Toc207703950]1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды источников тепловой энергии определен на основании предоставленных данных теплоснабжающих организаций. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды представлены в таблице 1.2.3.1.
Таблица 1.2.4.1 - Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным за 2025 год
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал

	
	
	
	2023
	2024
	2025

	ГУП «Чувашгаз»

	1
	Котельная ул. Горького
	газ
	6,76
	6,76
	6,76

	2
	Котельная ул. Герцена
	газ
	1,845
	1,845
	1,845

	3
	Котельная №1 мкр. Стрелка 27А
	газ
	-
	22,92
	22,92

	4
	Котельная №11 ул. Комсомола 12
	газ
	-
	18,612
	18,612

	5
	Котельная №3 ул. Московская 169А
	газ
	-
	4,001
	4,001

	6
	Котельная №7 ул. 40 лет Победы 79И
	газ
	-
	1,109
	1,109

	7
	Котельная №12 ул. Артиллерийская 34А
	газ
	-
	4,115
	4,115

	МУП «АПОК и ТС»

	1
	Котельная № 1
	газ
	22,92
	-
	-

	2
	Котельная № 2
	газ
	0,512
	0,512
	0,512

	3
	Котельная № 3
	газ
	4,001
	-
	-

	4
	Котельная № 4
	газ
	4,059
	4,059
	4,059

	5
	Котельная № 6
	газ
	6,477
	6,477
	6,477

	6
	Котельная № 7
	газ
	1,109
	-
	-

	7
	Котельная № 8
	газ
	0,608
	0,608
	0,608

	8
	Котельная № 9
	газ
	0,71
	0,71
	0,71

	9
	Котельная № 10
	газ
	3,52
	3,52
	3,52

	10
	Котельная № 11
	газ
	18,612
	-
	-

	11
	Котельная № 12
	газ
	4,115
	-
	-

	12
	Котельная № 13
	газ
	0,651
	0,651
	0,651

	13
	Котельная № 14
	газ
	2,28
	2,28
	2,28

	14
	Котельная № 15
	газ
	3,435
	3,435
	3,435

	15
	Котельная № 16
	газ
	14,592
	14,592
	14,592

	16
	Котельная № 17
	газ
	2,397
	2,397
	2,397

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	1
	Котельная п. Восход
	газ
	1,5171
	1,58398
	1,69774



[bookmark: _Toc207703951]1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Информация о годе ввода оборудования в эксплуатацию и данные по годам последнего освидетельствования и годах продления ресурса для котельных представлена в таблице ниже.
Таблица 1.2.5.1 - Год ввода в эксплуатацию, данные о последнем освидетельствовании и годах продления ресурса
	Марка котла
	Дата ввода
	Мощность, МВт
	Дата обследования котлов
	Основные мероприятия по продлению ресурса

	МУП «АПОК и ТС»

	Котельная № 1

	Котел водогрейный ВКГМ-7,5
	1983
	7,5
	н/д
	Тех. обследование

	Котел водогрейный ВКГМ-7,5
	1983
	7,5
	н/д
	Тех. обследование

	Котел водогрейный ВКГМ-7,5
	1983
	7,5
	н/д
	Тех. обследование

	Котельная № 2

	Taurus 500
	2010
	0,43
	н/д
	Тех. обследование

	Taurus 500
	2010
	0,43
	н/д
	Тех. обследование

	Котельная № 3

	Котел водогрейный Е 1-0,9
	1996
	0,65
	н/д
	Тех. обследование

	Котел водогрейный Е 1-0,9
	1996
	0,65
	н/д
	Тех. обследование

	Котел водогрейный Е 1-0,9
	1996
	0,65
	н/д
	Тех. обследование

	Котел водогрейный Е 1-0,9
	1996
	0,65
	н/д
	Тех. обследование

	Котельная № 4

	Ecomax 1800
	2007
	1,548
	н/д
	Тех. обследование

	Ecomax 1800
	2007
	1,548
	н/д
	Тех. обследование

	Котельная № 6

	Alpha E2650
	2006
	2,279
	н/д
	Тех. обследование

	Alpha E2650
	2006
	2,279
	н/д
	Тех. обследование

	Котельная № 7

	КСВ-1,86
	1994
	1,86
	н/д
	Тех. обследование

	КСВ-1,86
	1994
	1,86
	н/д
	Тех. обследование

	КСВ-1,86
	1994
	1,86
	н/д
	Тех. обследование

	Котельная № 8

	REX-62
	2010
	0,55
	н/д
	Тех. обследование

	REX-62
	2010
	0,55
	н/д
	Тех. обследование

	Котельная № 9

	Vitoplex 100
	2003
	0,39
	н/д
	Тех. обследование

	Vitoplex 100
	2003
	0,39
	н/д
	Тех. обследование

	Котельная № 10

	REX-180
	2010
	1,548
	н/д
	Тех. обследование

	REX-180
	2010
	1,548
	н/д
	Тех. обследование

	Котельная № 11

	ДЕ-6,5
	2000
	4,3
	н/д
	Тех. обследование

	ТВГ-1,5
	1995
	1,5
	н/д
	Тех. обследование

	ТВГ-1,5
	1995
	1,5
	н/д
	Тех. обследование

	ТВГ-1,5
	1995
	1,5
	н/д
	Тех. обследование

	ТВГ-1,5
	1995
	1,5
	н/д
	Тех. обследование

	ТВГ-1,5
	1995
	1,5
	н/д
	Тех. обследование

	ТВГ-1,5
	1995
	1,5
	н/д
	Тех. обследование

	Котельная № 12

	ДЕ-6,5
	2000
	4,3
	н/д
	Тех. обследование

	ТВГ-1,5
	1995
	1,5
	н/д
	Тех. обследование

	ТВГ-1,5
	1995
	1,5
	н/д
	Тех. обследование

	ТВГ-1,5
	1995
	1,5
	н/д
	Тех. обследование

	Котельная № 13

	Alpha 630
	2014
	0,541
	н/д
	Тех. обследование

	Alpha 630
	2014
	0,541
	н/д
	Тех. обследование

	Alpha 140
	2014
	0,12
	н/д
	Тех. обследование

	Котельная № 14

	REX-160
	2010
	1,376
	н/д
	Тех. обследование

	REX-160
	2010
	1,204
	н/д
	Тех. обследование

	Котельная № 15

	REX-180
	2011
	1,548
	н/д
	Тех. обследование

	REX-180
	2011
	1,548
	н/д
	Тех. обследование

	Котельная № 16

	REX-500
	2012
	4,3
	н/д
	Тех. обследование

	REX-500
	2012
	4,3
	н/д
	Тех. обследование

	REX-500
	2012
	4,3
	н/д
	Тех. обследование

	Котельная № 17

	КВА-1,0
	2010
	0,86
	н/д
	Тех. обследование

	КВА-1,0
	2010
	0,86
	н/д
	Тех. обследование

	ГУП «Чувашгаз»

	Котельная ул. Горького

	Alpfa E760
	2014
	0,65
	н/д
	Тех. обследование

	Alpfa E760
	2014
	0,65
	н/д
	Тех. обследование

	Котельная ул. Герцена

	ICI REX 160
	2014
	1,37
	н/д
	Тех. обследование

	ICI REX 160
	2014
	1,37
	н/д
	Тех. обследование

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	Котельная п. Восход

	КСВа-0,5
	2018
	0,4
	2028
	Тех. перевооружение

	КСВа-0,5
	2018
	0,4
	2028
	Тех. перевооружение



[bookmark: _Toc207703952]1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

[bookmark: _Toc207703953]1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии на территории Алатырского муниципального округа – качественное, за счет изменения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от текущей температуры наружного воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды. Температурный график теплоисточника — это кривая, которая определяет, какая должна быть температура теплоносителя при фактической температуре наружного воздуха. Графики зависимости могут быть различны. Конкретный график зависит от климата, оборудования котельной и технико-экономических показателей. 
Способ регулирования - качественный по отопительной нагрузке путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе. 
Обоснованием выбора графика служит возможность обеспечения нормированных температур в помещениях и нормированной температуры воды на нужды ГВС при оптимальных технико-экономических параметрах работы системы. 
Утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии приведены в п. 1.3.7. 

[bookmark: _Toc207703954]1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Описание среднегодовой загрузки оборудования источника тепловой энергии (котельной) в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже. 
Таблица 1.2.8.1 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО за 2025 год 
	Мощность котельной, Гкал/ч
	Выработка тепла, тыс. Гкал
	Число часов использования УТМ, ч

	МУП «АПОК и ТС»

	Котельная № 1

	22,5
	22,92
	н/д

	Котельная № 2

	0,86
	0,512
	н/д

	Котельная № 3

	2,6
	4,001
	н/д

	Котельная № 4

	3,096
	4,059
	н/д

	Котельная № 6

	4,558
	6,477
	н/д

	Котельная № 7

	5,58
	1,109
	н/д

	Котельная № 8

	1,1
	0,608
	н/д

	Котельная № 9

	0,78
	0,71
	н/д

	Котельная № 10

	3,096
	3,52
	н/д

	Котельная № 11

	13,3
	18,612
	н/д

	Котельная № 12

	8,8
	4,115
	н/д

	Котельная № 13

	1,202
	0,651
	н/д

	Котельная № 14

	2,58
	2,28
	н/д

	Котельная № 15

	3,096
	3,435
	н/д

	Котельная № 16

	12,9
	14,592
	н/д

	Котельная № 17

	1,72
	2,397
	н/д

	ГУП «Чувашгаз»

	Котельная ул. Горького

	1,3
	6,76
	н/д

	Котельная ул. Герцена

	2,74
	1,845
	н/д

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	Котельная п. Восход

	0,8
	1,58398
	4968



[bookmark: _Toc207703955]1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии на источниках тепловой энергии Алатырского муниципального округа осуществляется одним из двух способов: 
- приборный (на основании данных измерительных комплексов и приборов); 
- расчетный (на основании расчетных показателей). 

Таблица 1.2.9.1 – Данные по приборам учета, котельная п. Восход
	Данные по приборам учета

	Оснащенность котельной приборамиучета в том числе:
	Всего (шт.)
	Установлено (шт.)
	Требуется установить (шт.)
	Оснащенность %

	газ ( на вводе)
	1
	1
	о
	100 О

	электоическая энеогия (на вводе)
	1
	1
	о
	100 О

	вода (на вводе)
	0
	0
	1
	00

	отпущенная тепловая энергия
	0
	0
	1
	00

	Оснащенность потребителей приборами учета тепловой энеогии:
	Всего (шт.)
	Установлено (шт.)
	Требуется установить (шт.)
	Оснащенность %

	
	2
	о ,
	2
	о



[bookmark: _Toc207703956]1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

На источниках тепловой энергии технологические нарушения, аварии и инциденты за 2025 год отсутствовали.

[bookmark: _Toc207703957]1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

На момент разработки схемы теплоснабжения Алатырского муниципального округа предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выявлены.

[bookmark: _Toc207703958]1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях, обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Алатырского муниципального округа отсутствуют.

[bookmark: _Toc207703959]1.2.13 Иная информация, в том числе:

[bookmark: _Hlk162968343]а) характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Характеристики водоподготовительных установок описаны в части 7 текущей главы.
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[bookmark: _Hlk162968382]б) проектный и установленный топливный режим котельной

Топливные режимы котельных представлены ниже.
Таблица 1.2.13.1 - Удельный расход условного топлива на выработку ТЭ источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Удельный расход условного топлива

	
	
	
	2023
	2024
	2025

	ГУП «Чувашгаз»

	1
	Котельная ул. Горького
	газ
	176,98
	176,98
	176,98

	2
	Котельная ул. Герцена
	газ
	152,69
	152,69
	152,69

	3
	Котельная №1 мкр. Стрелка 27А
	газ
	-
	142,9
	142,9

	4
	Котельная №11 ул. Комсомола 12
	газ
	-
	142,9
	142,9

	5
	Котельная №3 ул. Московская 169А
	газ
	-
	142,9
	142,9

	6
	Котельная №7 ул. 40 лет Победы 79И
	газ
	-
	142,9
	142,9

	7
	Котельная №12 ул. Артиллерийская
34А
	газ
	-
	142,9
	142,9

	МУП «АПОК и ТС»

	1
	Котельная № 1
	газ
	154,0
	-
	-

	2
	Котельная № 2
	газ
	151,7
	151,7
	151,7

	3
	Котельная № 3
	газ
	163,1
	-
	-

	4
	Котельная № 4
	газ
	156,0
	156,0
	156,0

	5
	Котельная № 6
	газ
	156,6
	156,6
	156,6

	6
	Котельная № 7
	газ
	175,5
	-
	-

	7
	Котельная № 8
	газ
	157,1
	157,1
	157,1

	8
	Котельная № 9
	газ
	151,4
	151,4
	151,4

	9
	Котельная № 10
	газ
	160,2
	160,2
	160,2

	10
	Котельная № 11
	газ
	173,6
	-
	-

	11
	Котельная № 12
	газ
	179,0
	-
	-

	12
	Котельная № 13
	газ
	153,7
	153,7
	153,7

	13
	Котельная № 14
	газ
	158,7
	158,7
	158,7

	14
	Котельная № 15
	газ
	156,1
	156,1
	156,1

	15
	Котельная № 16
	газ
	152,3
	152,3
	152,3

	16
	Котельная № 17
	газ
	161,0
	161,0
	161,0

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	
	Котельная п. Восход
	газ
	179,7
	179,7
	179,7



[bookmark: _Hlk163041867]в) сведения о резервном топливе котельной

Сведения о резервном топливе котельных указаны в части 8 текущей Главы 1 Обосновывающих материалов.

[bookmark: _Hlk163041955]г) описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде

Описание изменений представлено в п. 1.2.14.

д) описание эксплуатационных показателей функционирования источника.
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Описание эксплуатационных показателей по каждой котельной представлены в приложении, а в таблице ниже представлены параметры по зоне действия ЕТО.
Таблица 1.2.13.2 - Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности ЕТО
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025

	Котельная п. Восход

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных
	лет
	4,0000
	5,0000
	6,0000

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	н/д
	н/д
	179,7000

	Собственные нужды
	%
	н/д
	н/д
	4,6661

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кг/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	56,8750

	Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	100,0000
	100,0000
	100,0000

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	0
	0
	0

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0
	0
	0

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной
	1/год
	н/д
	н/д
	н/д

	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных
	час
	н/д
	н/д
	н/д

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	н/д
	н/д
	н/д

	Вид резервного топлива
	
	н/д
	н/д
	н/д

	Расход резервного топлива
	т.у.т
	н/д
	н/д
	н/д


«н/д» - невозможно рассчитать показатель в связи с отсутствием данных

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

[bookmark: _Toc207703961]1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Краткая характеристика тепловых сетей представлена в таблицах ниже.
Таблица 1.3.1.1 - Краткое описание структуры тепловых сетей в городе Алатырь
	Nп/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	км
	31,693

	1.1.
	магистральных
	км
	0

	1.2
	распределительных
	км
	31,693

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	тыс.м2
	14,193

	2.1
	магистральных
	тыс.м2
	0

	2.2.
	распределительных
	тыс.м2
	14,193

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	28

	3.1.
	магистральных
	лет
	0

	3.2
	распределительных
	лет
	28

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабже-ния
	м2/чел
	0,308



Таблица 1.3.1.2 - Краткое описание структуры тепловых сетей в п. Восходы
	Протяженность наружных участков трубопроводов (до конечного потребителя) в двухтрубном исчислении до границы балансовой принадлежности (указывать по каждому диаметру отдельно) 
	Диаметр участка, мм
	Длина, м
	Мате риальная характерис тика, м2
	Способ прокладки участка
	Тип изоляции
	Продол житель ность работы участка в году, ч
	Год прокладки участка

	1. Сети отопления

	dl
	108
	497
	53 7
	надземная
	мин.вата
	5664
	2018

	d2
	57
	126
	72
	надземная
	мин.вата
	5664
	2018

	d3
	89
	100
	89
	надземная
	мин.вата
	5664
	2018

	Всего протяженность сетей отопления, м
	
	723,0
	139,5
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Таблица 1.3.1.3 - Характеристика тепловых сетей ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь)
	№ п.п.
	Система теплоснабжения
	Наименование участка
	Наружный диаметр трубопро-водов на участке D, мм
	Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м
	Теплоизо-ляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплу-атацию (пере-кладки)
	Средняя глубина заложе-ния, м
	Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С
	Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №1 - -
	45
	140
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	2
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №2 - -
	89
	60
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	3
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №3 - -
	108
	387
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	4
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №4 - -
	89
	28
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	5
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №5 - -
	89
	21
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	6
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №6 - -
	133
	20
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	7
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №7 - -
	89
	33
	ППУ
	Канальная
	[bookmark: _GoBack]2024
	1,6
	95/70
	1

	8
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №8 - -
	108
	139
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	9
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №9 - -
	108
	7
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	10
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №10 - -
	133
	114
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	11
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №11 - -
	89
	14
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	12
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №12 - -
	89
	25
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	13
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №13 - -
	57
	13
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	14
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №14 - -
	89
	13
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	15
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №15 - -
	57
	33
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	16
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №16 - -
	108
	17
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	17
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №17 - -
	89
	52
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	18
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №18 - -
	89
	121
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	19
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №19 - -
	108
	70
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	20
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №20 - -
	273
	315
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	21
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №21 - -
	89
	33
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	22
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №22 - -
	108
	28
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	23
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №23 - -
	89
	25
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	24
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №24 - -
	89
	16
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	25
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №25 - -
	108
	138
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	26
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №26 - -
	89
	35
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	27
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №27 - -
	57
	7
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	28
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №28 - -
	108
	122
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	29
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №29 - -
	108
	17
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	30
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №30 - -
	133
	200
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	31
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №31 - -
	89
	65
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	32
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №32 - -
	108
	23
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	33
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №33 - -
	133
	63
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	34
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №34 - -
	89
	12
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	35
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №35 - -
	89
	30
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	36
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №36 - -
	159
	220
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	37
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №37 - -
	89
	13
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	38
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №38 - -
	219
	330
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	39
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №39 - -
	89
	42
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	40
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №40 - -
	133
	23
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	41
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №41 - -
	57
	18
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	42
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №42 - -
	57
	11
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	43
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №43 - -
	76
	17
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	44
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №44 - -
	57
	11
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	45
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №45 - -
	76
	17
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	46
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №46 - -
	89
	4
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	47
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №47 - -
	159
	52
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	48
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №48 - -
	89
	31
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	49
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №49 - -
	89
	30
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	50
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №50 - -
	89
	51
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	51
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №51 - -
	89
	66
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	52
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №52 - -
	89
	9
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	53
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №53 - -
	133
	125
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	54
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №54 - -
	273
	93
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	55
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №55 - -
	38
	44
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	56
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №56 - -
	38
	30
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	57
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №57 - -
	38
	6
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	58
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №58 - -
	45
	90
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	59
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №59 - -
	57
	62
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	60
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №60 - -
	108
	18
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	61
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №61 - -
	57
	23
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	62
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №62 - -
	133
	180
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	63
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №63 - -
	89
	153
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	64
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №64 - -
	108
	12
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	65
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №65 - -
	159
	583
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	66
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №66 - -
	108
	23
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	67
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №67 - -
	219
	68
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	68
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №68 - -
	108
	53
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	69
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №69 - -
	89
	58
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	70
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №70 - -
	133
	51
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	71
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №71 - -
	76
	68
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	72
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №72 - -
	108
	101
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	73
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №73 - -
	377
	70
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	74
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №1 - -
	50
	21
	ППУ
	Канальная
	1989
	1,6
	65/50
	1

	75
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №2 - -
	50
	20
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	76
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №3 - -
	75
	54
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	77
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №4 - -
	50
	33
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	78
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №5 - -
	63
	139
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	79
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №6 - -
	63
	7
	ППУ
	Канальная
	1989
	1,6
	65/50
	1

	80
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №7 - -
	75
	114
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	81
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №8 - -
	75
	23
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	82
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №9 - -
	50
	14
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	83
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №10 - -
	50
	52
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	84
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №11 - -
	90
	315
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	85
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №12 - -
	50
	33
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	86
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №13 - -
	50
	28
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	87
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №14 - -
	50
	35
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	88
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №15 - -
	50
	122
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	89
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №16 - -
	63
	17
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	90
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №17 - -
	75
	200
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	91
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №18 - -
	50
	65
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	92
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №19 - -
	63
	23
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	93
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №20 - -
	75
	63
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	94
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №21 - -
	50
	12
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	95
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №22 - -
	63
	30
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	96
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №23 - -
	90
	220
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	97
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №24 - -
	63
	13
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	98
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №25 - -
	90
	330
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	99
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №26 - -
	90
	93
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	100
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №27 - -
	50
	68
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	101
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №28 - -
	75
	101
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	102
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Участок №29 - -
	125
	70
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	103
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. 40 лет Победы
	Участок №1 - -
	50
	690
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	104
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. 40 лет Победы
	Участок №2 - -
	63
	48
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	105
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. 40 лет Победы
	Участок №3 - -
	75
	462
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	106
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. 40 лет Победы
	Участок №4 - -
	90
	178
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	107
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. 40 лет Победы
	Участок №5 - -
	110
	316
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	108
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №1 - -
	57
	32
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	109
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №2 - -
	57
	7
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	110
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №3 - -
	89
	195,5
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	111
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №4 - -
	45
	40,5
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	112
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №5 - -
	76
	32
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	113
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №6 - -
	57
	8
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	114
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №7 - -
	108
	101
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	115
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №8 - -
	76
	30
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	116
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №9 - -
	76
	27
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	117
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №10 - -
	133
	362
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	118
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №11 - -
	108
	48
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	119
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №12 - -
	89
	153
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	120
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №13 - -
	133
	116
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	121
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №14 - -
	89
	40
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	122
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №15 - -
	108
	84
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	123
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №16 - -
	159
	73
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	124
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №17 - -
	219
	126
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	125
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №18 - -
	89
	9
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	126
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №19 - -
	57
	35
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	127
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №20 - -
	76
	12
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	128
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №21 - -
	76
	53
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	129
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №22 - -
	89
	8
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	130
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №23 - -
	108
	26,5
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	131
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №24 - -
	38
	94
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	132
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №25 - -
	57
	7
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	133
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №26 - -
	89
	254
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	134
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №27 - -
	89
	17
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	135
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №28 - -
	38
	15
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	136
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №29 - -
	108
	105
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	137
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №30 - -
	108
	71
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	138
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №31 - -
	38
	43
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	139
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №32 - -
	45
	26
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	140
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №33 - -
	57
	26
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	141
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №34 - -
	108
	68
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	142
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №35 - -
	133
	86
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	143
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №36 - -
	57
	50
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	144
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №37 - -
	57
	16
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	145
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №38 - -
	57
	20
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	146
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №39 - -
	76
	28
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	147
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №40 - -
	89
	28
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	148
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №41 - -
	57
	192
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	149
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №42 - -
	76
	22
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	150
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №42 - -
	159
	194
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	151
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №43 - -
	76
	256
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	152
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №44 - -
	57
	140
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	153
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №45 - -
	89
	134
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	154
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №46 - -
	57
	90
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	155
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №47 - -
	38
	43
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	156
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №47 - -
	76
	45
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	157
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №48 - -
	76
	52
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	158
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №49 - -
	89
	44
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	159
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №50 - -
	57
	42
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	160
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №51 - -
	133
	134
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	161
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №52 - -
	108
	70
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	162
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №53 - -
	76
	15
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	163
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №54 - -
	133
	220
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	164
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №55 - -
	108
	113
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	165
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №56 - -
	89
	90
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	166
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №57 - -
	133
	23
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	167
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №58 - -
	159
	183
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	168
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №59 - -
	76
	17
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	169
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №60 - -
	38
	12
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	170
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №61 - -
	219
	128
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	171
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №62 - -
	108
	108
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	172
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №62 - -
	89
	98
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	173
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №63 - -
	89
	83
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	174
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №64 - -
	108
	83
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	175
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №65 - -
	89
	18
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	176
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №66 - -
	273
	168
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	177
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №67 - -
	108
	87
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	178
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №68 - -
	89
	30
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	179
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №69 - -
	133
	112
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	180
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №70 - -
	89
	49
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	181
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №71 - -
	89
	17
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	182
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №72 - -
	76
	8
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	183
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №73 - -
	108
	123
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	184
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №74 - -
	273
	170
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	185
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №75 - -
	76
	8
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	186
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №76 - -
	89
	160
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	187
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №76 - -
	89
	28
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	188
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №77 - -
	38
	27
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	189
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №78 - -
	273
	81
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	190
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №79 - -
	108
	25
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	191
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №80 - -
	57
	6
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	192
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №81 - -
	57
	6
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	193
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №82 - -
	133
	30
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	194
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №83 - -
	45
	4
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	195
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №84 - -
	273
	253
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	196
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №85 - -
	108
	56
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	197
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №86 - -
	108
	63
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	198
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №87 - -
	38
	173
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	199
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №88 - -
	76
	155
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	200
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №89 - -
	38
	92
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	201
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №90 - -
	377
	187
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	202
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №1 - -
	63
	84
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	203
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №2 - -
	63
	73
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	204
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №3 - -
	75
	126
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	205
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №4 - -
	50
	9
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	206
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №5 - -
	40
	12
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	207
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №6 - -
	40
	53
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	208
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №7 - -
	40
	26,2
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	209
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №8 - -
	40
	16
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	210
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №9 - -
	40
	28
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	211
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №10 - -
	40
	28
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	212
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок№11 - -
	40
	194
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	213
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок№12 - -
	63
	70
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	214
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок№13 - -
	40
	17
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	215
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок№14 - -
	63
	220
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	216
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок№15 - -
	63
	113
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	217
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок№16 - -
	110
	90
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	218
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок№17 - -
	50
	23
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	219
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок№18 - -
	110
	183
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	220
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок№19 - -
	40
	18
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	221
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок№20 - -
	140
	128
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	222
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №21 - -
	63
	108
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	223
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №22 - -
	50
	98
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	224
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №23 - -
	40
	83
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	225
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №24 - -
	50
	83
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	226
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №25 - -
	50
	19
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	227
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №26 - -
	140
	168
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	228
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №27 - -
	63
	87
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	229
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №28 - -
	50
	30
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	230
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №29 - -
	75
	112
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	231
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №30 - -
	63
	49
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	232
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №31 - -
	63
	17
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	233
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №32 - -
	40
	8
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	234
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №33 - -
	140
	170
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	235
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №34 - -
	50
	28
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	236
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №35 - -
	75
	81
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	237
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №36 - -
	63
	25
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	238
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №37 - -
	40
	6
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	239
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №38 - -
	63
	30
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	240
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №39 - -
	90
	253
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	241
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №40 - -
	63
	56
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	242
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №41 - -
	50
	41
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	243
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №42 - -
	40
	11
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	244
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Участок №43 - -
	40
	155
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	245
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская
	Участок №1 - -
	50
	112
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	246
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская
	Участок №2 - -
	63
	149
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	247
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская
	Участок №3 - -
	75
	173
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	248
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская
	Участок №4 - -
	90
	225
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	249
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская
	Участок №5 - -
	110
	629
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	250
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская
	Участок №6 - -
	125
	57
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	251
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская
	Участок №7 - -
	160
	270
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	252
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская
	Участок №1 - -
	50
	160
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	253
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская
	Участок №1 - -
	50
	11
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	254
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская
	Участок №2 - -
	63
	309
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	255
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская
	Участок №3 - -
	75
	44
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	256
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская
	Участок №4 - -
	90
	440
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	257
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская
	Участок №5 - -
	110
	336
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	258
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская
	Участок №6 - -
	125
	205
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	95/70
	1

	259
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская
	Участок №1 - -
	50
	700
	ППУ
	Канальная
	2024
	1,6
	65/50
	1

	260
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	Участок №1 - -
	219
	21
	мин.вата
	Канальная
	1990
	1,6
	95/70
	1

	261
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	Участок №2 - -
	108
	103
	мин.вата
	Канальная
	1990
	1,6
	95/70
	1

	262
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	Участок №3 - -
	89
	15
	мин.вата
	Канальная
	1990
	1,6
	95/70
	1

	263
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	Участок №4 - -
	89
	28
	мин.вата
	Канальная
	1990
	1,6
	95/70
	1

	264
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	Участок №5 - -
	108
	18,5
	мин.вата
	Канальная
	1990
	1,6
	95/70
	1

	265
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	Участок №6 - -
	108
	12
	мин.вата
	Канальная
	1990
	1,6
	95/70
	1

	266
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	Участок №7 - -
	159
	95,5
	мин.вата
	Канальная
	1990
	1,6
	95/70
	1

	267
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	Участок №8 - -
	57
	21
	мин.вата
	Канальная
	1990
	1,6
	95/70
	1

	268
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	Участок №9 - -
	159
	32
	мин.вата
	Канальная
	1990
	1,6
	95/70
	1

	269
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	Участок №10 - -
	159
	57
	мин.вата
	Воздушная
	1990
	
	95/70
	1

	270
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	Участок №11 - -
	108
	16,5
	мин.вата
	Воздушная
	1990
	
	95/70
	1

	271
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	Участок №12 - -
	159
	65
	мин.вата
	Воздушная
	1990
	
	95/70
	1

	272
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	Участок №1 - -
	108
	21
	мин.вата
	Канальная
	1990
	1,6
	65/50
	1

	273
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	Участок №2 - -
	57
	103
	мин.вата
	Канальная
	1990
	1,6
	65/50
	1

	274
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	Участок №3 - -
	57
	15
	мин.вата
	Канальная
	1990
	1,6
	65/50
	1

	275
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	Участок №4 - -
	57
	28
	мин.вата
	Канальная
	1990
	1,6
	65/50
	1

	276
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	Участок №5 - -
	89
	18,5
	мин.вата
	Канальная
	1990
	1,6
	65/50
	1

	277
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	Участок №6 - -
	89
	12
	мин.вата
	Канальная
	1990
	1,6
	65/50
	1

	278
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	Участок №7 - -
	108
	95,5
	мин.вата
	Канальная
	1990
	1,6
	65/50
	1

	279
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	Участок №8 - -
	57
	21
	мин.вата
	Канальная
	1990
	1,6
	65/50
	1

	280
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	Участок №9 - -
	108
	32
	мин.вата
	Канальная
	1990
	1,6
	65/50
	1

	281
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	Участок №10 - -
	108
	57
	мин.вата
	Воздушная
	1990
	
	65/50
	1

	282
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	Участок №11 - -
	108
	16,5
	мин.вата
	Воздушная
	1990
	
	65/50
	1

	283
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	Участок №12 - -
	108
	65
	мин.вата
	Воздушная
	1990
	
	65/50
	1

	284
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена
	Участок №1 - -
	159
	3
	мин.вата
	Канальная
	1990
	1,6
	95/70
	1

	285
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена
	Участок №2 - -
	159
	11
	мин.вата
	Канальная
	1990
	1,6
	95/70
	1

	286
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена
	Участок №3 - -
	57
	45
	мин.вата
	Канальная
	1990
	1,6
	95/70
	1

	287
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена
	Участок №4 - -
	159
	27
	мин.вата
	Канальная
	1990
	1,6
	95/70
	1

	288
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена
	Участок №5 - -
	57
	6
	мин.вата
	Воздушная
	1990
	
	95/70
	1

	289
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена
	Участок №6 - -
	159
	17
	мин.вата
	Воздушная
	1990
	
	95/70
	1

	290
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена
	Участок №7 - -
	159
	158
	мин.вата
	Воздушная
	1990
	
	95/70
	1

	291
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена
	Участок №8 - -
	159
	290
	мин.вата
	Воздушная
	1990
	
	95/70
	1

	292
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена
	Участок №9 - -
	89
	9
	мин.вата
	Воздушная
	1990
	
	95/70
	1

	293
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена
	Участок №10 - -
	89
	19
	мин.вата
	Воздушная
	1990
	
	95/70
	1

	294
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена
	Участок №11 - -
	89
	3
	мин.вата
	Воздушная
	1990
	
	95/70
	1

	295
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена
	Участок №12 - -
	108
	33
	мин.вата
	Воздушная
	1990
	
	95/70
	1

	296
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена
	Участок №13 - -
	108
	8
	мин.вата
	Воздушная
	1990
	
	95/70
	1

	297
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена
	Участок №14 - -
	108
	14
	мин.вата
	Воздушная
	1990
	
	95/70
	1

	298
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена
	Участок №15 - -
	108
	129
	мин.вата
	Воздушная
	1990
	
	95/70
	1




[bookmark: _Toc207703962]1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе
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Рисунок 1.3.2.1 - Существующая схема тепловых сетей в зоне действия централизованного источника тепловой энергии – котельной п. Восход.
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Рисунок 1.3.2.2 - Схема тепловых сетей котельной №1, МУП «АПОК и ТС».
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Рисунок 1.3.2.3 - Схема тепловых сетей котельной №3, МУП «АПОК и ТС».
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Рисунок 1.3.2.4 -. Схема тепловых сетей котельной №4, МУП «АПОК и ТС».
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Рисунок 1.3.2.5 - Схема тепловых сетей котельной №6, МУП «АПОК и ТС».
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Рисунок 1.3.2.6 - Схема тепловых сетей котельной №7, МУП «АПОК и ТС».
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Рисунок 1.3.2.7 - Схема тепловых сетей котельной №8, МУП «АПОК и ТС».

[image: ]
Рисунок 1.3.2.8 - Схема тепловых сетей котельной №9, МУП «АПОК и ТС». [image: ]
Рисунок 1.3.2.9 -  Схема тепловых сетей котельной №10, МУП «АПОК и ТС».
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Рисунок 1.3.2.10 -. Схема тепловых сетей котельной №11, МУП «АПОК и ТС».
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Рисунок 1.3.2.11 -. Схема тепловых сетей котельной №12, МУП «АПОК и ТС».
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Рисунок 1.3.2.12 -. Схема тепловых сетей котельной №13, МУП «АПОК и ТС».
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Рисунок 1.3.2.13 - Схема тепловых сетей котельной №14, МУП «АПОК и ТС».
[image: ]
Рисунок 1.3.2.14 -. Схема тепловых сетей котельной №15, МУП «АПОК и ТС».
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Рисунок 1.3.2.15 - Схема тепловых сетей котельной №16, МУП «АПОК и ТС».
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Рисунок 1.3.2.16 - Схема тепловых сетей котельной №17, МУП «АПОК и ТС».
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Рисунок 1.3.2.17 - Схема тепловых сетей котельной по ул. Горького, ГУП «Чувашгаз».
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Рисунок 1.3.2.18 -. Схема тепловых сетей котельной по ул. Герцена, ГУП «Чувашгаз».

[bookmark: _Toc207703963]1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам 

Характеристика грунта в местах прокладки - глина, суглинок. Влажный.
Основные параметры и характеристики сетей теплоснабжения, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год, представлены в таблицах 1.3.1.1-1.3.1.3.

Таблица 1.3.3.1 – Характеристика сетей котельной "БМК 20 МВт мкр. Стрелка. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, мкр. Стрелка"
	№ п.п
	Тип прокладки
	Участок
	Год ввода в эксплуатацию (прокладки)
	Теплоизо-ляционный материал
	Наружный диаметр
	Внутренний диаметр
	Длина трубопроводов в 2-хтрубном исчислении
	Материальная характеристика тепловых сетей

	
	
	
	
	
	Под-а
	Обр-а
	Под-а
	Обр-а
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	Канал
	Возд-ая
	

	
	
	
	
	
	Dнар
	Dвн
	L
	Dнар*L

	
	
	
	
	
	мм.
	мм.
	мм.
	мм.
	м.
	м.
	м.
	м2.

	1
	Канальная
	Участок №1
	2024
	ППУ
	45
	45
	40
	40
	140
	140
	
	12,600

	2
	Канальная
	Участок №2
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	60
	60
	
	10,680

	3
	Канальная
	Участок №3
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	387
	387
	
	83,592

	4
	Канальная
	Участок №4
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	28
	28
	
	4,984

	5
	Канальная
	Участок №5
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	21
	21
	
	3,738

	6
	Канальная
	Участок №6
	2024
	ППУ
	133
	133
	125
	125
	20
	20
	
	5,320

	7
	Канальная
	Участок №7
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	33
	33
	
	5,874

	8
	Канальная
	Участок №8
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	139
	139
	
	30,024

	9
	Канальная
	Участок №9
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	7
	7
	
	1,512

	10
	Канальная
	Участок №10
	2024
	ППУ
	133
	133
	125
	125
	114
	114
	
	30,324

	11
	Канальная
	Участок №11
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	14
	14
	
	2,492

	12
	Канальная
	Участок №12
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	25
	25
	
	4,450

	13
	Канальная
	Участок №13
	2024
	ППУ
	57
	57
	50
	50
	13
	13
	
	1,482

	14
	Канальная
	Участок №14
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	13
	13
	
	2,314

	15
	Канальная
	Участок №15
	2024
	ППУ
	57
	57
	50
	50
	33
	33
	
	3,762

	16
	Канальная
	Участок №16
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	17
	17
	
	3,672

	17
	Канальная
	Участок №17
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	52
	52
	
	9,256

	18
	Канальная
	Участок №18
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	121
	121
	
	21,538

	19
	Канальная
	Участок №19
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	70
	70
	
	15,120

	20
	Канальная
	Участок №20
	2024
	ППУ
	273
	273
	250
	250
	315
	315
	
	171,990

	21
	Канальная
	Участок №21
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	33
	33
	
	5,874

	22
	Канальная
	Участок №22
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	28
	28
	
	6,048

	23
	Канальная
	Участок №23
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	25
	25
	
	4,450

	24
	Канальная
	Участок №24
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	16
	16
	
	2,848

	25
	Канальная
	Участок №25
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	138
	138
	
	29,808

	26
	Канальная
	Участок №26
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	35
	35
	
	6,230

	27
	Канальная
	Участок №27
	2024
	ППУ
	57
	57
	50
	50
	7
	7
	
	0,798

	28
	Канальная
	Участок №28
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	122
	122
	
	26,352

	29
	Канальная
	Участок №29
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	17
	17
	
	3,672

	30
	Канальная
	Участок №30
	2024
	ППУ
	133
	133
	125
	125
	200
	200
	
	53,200

	31
	Канальная
	Участок №31
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	65
	65
	
	11,570

	32
	Канальная
	Участок №32
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	23
	23
	
	4,968

	33
	Канальная
	Участок №33
	2024
	ППУ
	133
	133
	125
	125
	63
	63
	
	16,758

	34
	Канальная
	Участок №34
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	12
	12
	
	2,136

	35
	Канальная
	Участок №35
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	30
	30
	
	5,340

	36
	Канальная
	Участок №36
	2024
	ППУ
	159
	159
	150
	150
	220
	220
	
	69,960

	37
	Канальная
	Участок №37
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	13
	13
	
	2,314

	38
	Канальная
	Участок №38
	2024
	ППУ
	219
	219
	200
	200
	330
	330
	
	144,540

	39
	Канальная
	Участок №39
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	42
	42
	
	7,476

	40
	Канальная
	Участок №40
	2024
	ППУ
	133
	133
	125
	125
	23
	23
	
	6,118

	41
	Канальная
	Участок №41
	2024
	ППУ
	57
	57
	50
	50
	18
	18
	
	2,052

	42
	Канальная
	Участок №42
	2024
	ППУ
	57
	57
	50
	50
	11
	11
	
	1,254

	43
	Канальная
	Участок №43
	2024
	ППУ
	76
	76
	65
	65
	17
	17
	
	2,584

	44
	Канальная
	Участок №44
	2024
	ППУ
	57
	57
	50
	50
	11
	11
	
	1,254

	45
	Канальная
	Участок №45
	2024
	ППУ
	76
	76
	65
	65
	17
	17
	
	2,584

	46
	Канальная
	Участок №46
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	4
	4
	
	0,712

	47
	Канальная
	Участок №47
	2024
	ППУ
	159
	159
	150
	150
	52
	52
	
	16,536

	48
	Канальная
	Участок №48
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	31
	31
	
	5,518

	49
	Канальная
	Участок №49
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	30
	30
	
	5,340

	50
	Канальная
	Участок №50
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	51
	51
	
	9,078

	51
	Канальная
	Участок №51
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	66
	66
	
	11,748

	52
	Канальная
	Участок №52
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	9
	9
	
	1,602

	53
	Канальная
	Участок №53
	2024
	ППУ
	133
	133
	125
	125
	125
	125
	
	33,250

	54
	Канальная
	Участок №54
	2024
	ППУ
	273
	273
	250
	250
	93
	93
	
	50,778

	55
	Канальная
	Участок №55
	2024
	ППУ
	38
	38
	32
	32
	44
	44
	
	3,344

	56
	Канальная
	Участок №56
	2024
	ППУ
	38
	38
	32
	32
	30
	30
	
	2,280

	57
	Канальная
	Участок №57
	2024
	ППУ
	38
	38
	32
	32
	6
	6
	
	0,456

	58
	Канальная
	Участок №58
	2024
	ППУ
	45
	45
	40
	40
	90
	90
	
	8,100

	59
	Канальная
	Участок №59
	2024
	ППУ
	57
	57
	50
	50
	62
	62
	
	7,068

	60
	Канальная
	Участок №60
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	18
	18
	
	3,888

	61
	Канальная
	Участок №61
	2024
	ППУ
	57
	57
	50
	50
	23
	23
	
	2,622

	62
	Канальная
	Участок №62
	2024
	ППУ
	133
	133
	125
	125
	180
	180
	
	47,880

	63
	Канальная
	Участок №63
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	153
	153
	
	27,234

	64
	Канальная
	Участок №64
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	12
	12
	
	2,592

	65
	Канальная
	Участок №65
	2024
	ППУ
	159
	159
	150
	150
	583
	583
	
	185,394

	66
	Канальная
	Участок №66
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	23
	23
	
	4,968

	67
	Канальная
	Участок №67
	2024
	ППУ
	219
	219
	200
	200
	68
	68
	
	29,784

	68
	Канальная
	Участок №68
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	53
	53
	
	11,448

	69
	Канальная
	Участок №69
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	58
	58
	
	10,324

	70
	Канальная
	Участок №70
	2024
	ППУ
	133
	133
	125
	125
	51
	51
	
	13,566

	71
	Канальная
	Участок №71
	2024
	ППУ
	76
	76
	65
	65
	68
	68
	
	10,336

	72
	Канальная
	Участок №72
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	101
	101
	
	21,816

	73
	Канальная
	Участок №73
	2024
	ППУ
	377
	377
	350
	350
	70
	70
	
	52,780

	74
	Канальная
	Участок №1
	1989
	ППУ
	50
	40
	40
	32
	21
	21
	
	1,890

	75
	Канальная
	Участок №2
	2024
	ППУ
	50
	40
	40
	32
	20
	20
	
	1,800

	76
	Канальная
	Участок №3
	2024
	ППУ
	75
	63
	65
	50
	54
	54
	
	7,452

	77
	Канальная
	Участок №4
	2024
	ППУ
	50
	40
	40
	32
	33
	33
	
	2,970

	78
	Канальная
	Участок №5
	2024
	ППУ
	63
	50
	50
	40
	139
	139
	
	15,707

	79
	Канальная
	Участок №6
	1989
	ППУ
	63
	50
	50
	40
	7
	7
	
	0,791

	80
	Канальная
	Участок №7
	2024
	ППУ
	75
	63
	65
	50
	114
	114
	
	15,732

	81
	Канальная
	Участок №8
	2024
	ППУ
	75
	63
	65
	50
	23
	23
	
	3,174

	82
	Канальная
	Участок №9
	2024
	ППУ
	50
	40
	40
	32
	14
	14
	
	1,260

	83
	Канальная
	Участок №10
	2024
	ППУ
	50
	40
	40
	32
	52
	52
	
	4,680

	84
	Канальная
	Участок №11
	2024
	ППУ
	90
	75
	80
	65
	315
	315
	
	51,975

	85
	Канальная
	Участок №12
	2024
	ППУ
	50
	40
	40
	32
	33
	33
	
	2,970

	86
	Канальная
	Участок №13
	2024
	ППУ
	50
	40
	40
	32
	28
	28
	
	2,520

	87
	Канальная
	Участок №14
	2024
	ППУ
	50
	40
	40
	32
	35
	35
	
	3,150

	88
	Канальная
	Участок №15
	2024
	ППУ
	50
	40
	40
	32
	122
	122
	
	10,980

	89
	Канальная
	Участок №16
	2024
	ППУ
	63
	50
	50
	40
	17
	17
	
	1,921

	90
	Канальная
	Участок №17
	2024
	ППУ
	75
	63
	65
	50
	200
	200
	
	27,600

	91
	Канальная
	Участок №18
	2024
	ППУ
	50
	40
	40
	32
	65
	65
	
	5,850

	92
	Канальная
	Участок №19
	2024
	ППУ
	63
	50
	50
	40
	23
	23
	
	2,599

	93
	Канальная
	Участок №20
	2024
	ППУ
	75
	63
	65
	50
	63
	63
	
	8,694

	94
	Канальная
	Участок №21
	2024
	ППУ
	50
	40
	40
	32
	12
	12
	
	1,080

	95
	Канальная
	Участок №22
	2024
	ППУ
	63
	50
	50
	40
	30
	30
	
	3,390

	96
	Канальная
	Участок №23
	2024
	ППУ
	90
	75
	80
	65
	220
	220
	
	36,300

	97
	Канальная
	Участок №24
	2024
	ППУ
	63
	50
	50
	40
	13
	13
	
	1,469

	98
	Канальная
	Участок №25
	2024
	ППУ
	90
	75
	80
	65
	330
	330
	
	54,450

	99
	Канальная
	Участок №26
	2024
	ППУ
	90
	75
	80
	65
	93
	93
	
	15,345

	100
	Канальная
	Участок №27
	2024
	ППУ
	50
	40
	40
	32
	68
	68
	
	6,120

	101
	Канальная
	Участок №28
	2024
	ППУ
	75
	63
	65
	50
	101
	101
	
	13,938

	102
	Канальная
	Участок №29
	2024
	ППУ
	125
	110
	125
	100
	70
	70
	
	16,450

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	7607
	7607
	0
	1747,611



Таблица 1.3.3.2 – Характеристика сетей котельной "БМК по ул. 40 лет Победы. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. 40 лет Победы"
	№ п.п
	Тип прокладки
	Участок
	Год ввода в эксплуатацию (прокладки)
	Теплоизо-ляционный  материал
	Наружный диаметр
	Внутренний диаметр
	Длина трубопроводов в 2-хтрубном исчислении
	Материальная характеристика тепловых сетей

	
	
	
	
	
	Под-а
	Обр-а
	Под-а
	Обр-а
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	Канал
	Возд-ая
	

	
	
	
	
	
	Dнар
	Dвн
	L
	Dнар*L

	
	
	
	
	
	мм.
	мм.
	мм.
	мм.
	м.
	м.
	м.
	м2.

	1
	Канальная
	Участок №1
	2024
	ППУ
	50
	50
	40
	40
	690
	690
	
	69,000

	2
	Канальная
	Участок №2
	2024
	ППУ
	63
	63
	50
	50
	48
	48
	
	6,048

	3
	Канальная
	Участок №3
	2024
	ППУ
	75
	75
	65
	65
	462
	462
	
	69,300

	4
	Канальная
	Участок №4
	2024
	ППУ
	90
	90
	80
	80
	178
	178
	
	32,040

	5
	Канальная
	Участок №5
	2024
	ППУ
	110
	110
	100
	100
	316
	316
	
	69,520

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	1694
	1694
	0
	245,908



Таблица 1.3.3.3 – Характеристика сетей котельной "БМК по ул. Комсомола. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Комсомола"
	№ п.п
	Тип прокладки
	Участок
	Год ввода в эксплуатацию (прокладки)
	Теплоизо-ляционный  материал
	Наружный диаметр
	Внутренний диаметр
	Длина трубопроводов в 2-хтрубном исчислении
	Материальная характеристика тепловых сетей

	
	
	
	
	
	Под-а
	Обр-а
	Под-а
	Обр-а
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	Канал
	Возд-ая
	

	
	
	
	
	
	Dнар
	Dвн
	L
	Dнар*L

	
	
	
	
	
	мм.
	мм.
	мм.
	мм.
	м.
	м.
	м.
	м2.

	1
	Канальная
	Участок №1
	2024
	ППУ
	57
	57
	50
	50
	32
	32
	
	3,648

	2
	Канальная
	Участок №2
	2024
	ППУ
	57
	57
	50
	50
	7
	7
	
	0,798

	3
	Канальная
	Участок №3
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	195,5
	195,5
	
	34,799

	4
	Канальная
	Участок №4
	2024
	ППУ
	45
	45
	40
	40
	40,5
	40,5
	
	3,645

	5
	Канальная
	Участок №5
	2024
	ППУ
	76
	76
	65
	65
	32
	32
	
	4,864

	6
	Канальная
	Участок №6
	2024
	ППУ
	57
	57
	49
	49
	8
	8
	
	0,912

	7
	Канальная
	Участок №7
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	101
	101
	
	21,816

	8
	Канальная
	Участок №8
	2024
	ППУ
	76
	76
	65
	65
	30
	30
	
	4,560

	9
	Канальная
	Участок №9
	2024
	ППУ
	76
	76
	65
	65
	27
	27
	
	4,104

	10
	Канальная
	Участок №10
	2024
	ППУ
	133
	133
	125
	125
	362
	362
	
	96,292

	11
	Канальная
	Участок №11
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	48
	48
	
	10,368

	12
	Канальная
	Участок №12
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	153
	153
	
	27,234

	13
	Канальная
	Участок №13
	2024
	ППУ
	133
	133
	125
	125
	116
	116
	
	30,856

	14
	Канальная
	Участок №14
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	40
	40
	
	7,120

	15
	Канальная
	Участок №15
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	84
	84
	
	18,144

	16
	Канальная
	Участок №16
	2024
	ППУ
	159
	159
	150
	150
	73
	73
	
	23,214

	17
	Канальная
	Участок №17
	2024
	ППУ
	219
	219
	200
	200
	126
	126
	
	55,188

	18
	Канальная
	Участок №18
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	9
	9
	
	1,602

	19
	Канальная
	Участок №19
	2024
	ППУ
	57
	57
	50
	50
	35
	35
	
	3,990

	20
	Канальная
	Участок №20
	2024
	ППУ
	76
	76
	65
	65
	12
	12
	
	1,824

	21
	Канальная
	Участок №21
	2024
	ППУ
	76
	76
	65
	65
	53
	53
	
	8,056

	22
	Канальная
	Участок №22
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	8
	8
	
	1,424

	23
	Канальная
	Участок №23
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	26,5
	26,5
	
	5,724

	24
	Канальная
	Участок №24
	2024
	ППУ
	38
	38
	32
	32
	94
	94
	
	7,144

	25
	Канальная
	Участок №25
	2024
	ППУ
	57
	57
	50
	50
	7
	7
	
	0,798

	26
	Канальная
	Участок №26
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	254
	254
	
	45,212

	27
	Канальная
	Участок №27
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	17
	17
	
	3,026

	28
	Канальная
	Участок №28
	2024
	ППУ
	38
	38
	32
	32
	15
	15
	
	1,140

	29
	Канальная
	Участок №29
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	105
	105
	
	22,680

	30
	Канальная
	Участок №30
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	71
	71
	
	15,336

	31
	Канальная
	Участок №31
	2024
	ППУ
	38
	38
	32
	32
	43
	43
	
	3,268

	32
	Канальная
	Участок №32
	2024
	ППУ
	45
	45
	40
	40
	26
	26
	
	2,340

	33
	Канальная
	Участок №33
	2024
	ППУ
	57
	57
	50
	50
	26
	26
	
	2,964

	34
	Канальная
	Участок №34
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	68
	68
	
	14,688

	35
	Канальная
	Участок №35
	2024
	ППУ
	133
	133
	125
	125
	86
	86
	
	22,876

	36
	Канальная
	Участок №36
	2024
	ППУ
	57
	57
	50
	50
	50
	50
	
	5,700

	37
	Канальная
	Участок №37
	2024
	ППУ
	57
	57
	50
	50
	16
	16
	
	1,824

	38
	Канальная
	Участок №38
	2024
	ППУ
	57
	57
	50
	50
	20
	20
	
	2,280

	39
	Канальная
	Участок №39
	2024
	ППУ
	76
	76
	65
	65
	28
	28
	
	4,256

	40
	Канальная
	Участок №40
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	28
	28
	
	4,984

	41
	Канальная
	Участок №41
	2024
	ППУ
	57
	57
	50
	50
	192
	192
	
	21,888

	42
	Канальная
	Участок №42
	2024
	ППУ
	76
	76
	65
	65
	22
	22
	
	3,344

	43
	Канальная
	Участок №42
	2024
	ППУ
	159
	159
	150
	150
	194
	194
	
	61,692

	44
	Канальная
	Участок №43
	2024
	ППУ
	76
	76
	65
	65
	256
	256
	
	38,912

	45
	Канальная
	Участок №44
	2024
	ППУ
	57
	57
	50
	50
	140
	140
	
	15,960

	46
	Канальная
	Участок №45
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	134
	134
	
	23,852

	47
	Канальная
	Участок №46
	2024
	ППУ
	57
	57
	50
	50
	90
	90
	
	10,260

	48
	Канальная
	Участок №47
	2024
	ППУ
	38
	38
	32
	32
	43
	43
	
	3,268

	49
	Канальная
	Участок №47
	2024
	ППУ
	76
	76
	65
	65
	45
	45
	
	6,840

	50
	Канальная
	Участок №48
	2024
	ППУ
	76
	76
	65
	65
	52
	52
	
	7,904

	51
	Канальная
	Участок №49
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	44
	44
	
	7,832

	52
	Канальная
	Участок №50
	2024
	ППУ
	57
	57
	50
	50
	42
	42
	
	4,788

	53
	Канальная
	Участок №51
	2024
	ППУ
	133
	133
	125
	125
	134
	134
	
	35,644

	54
	Канальная
	Участок №52
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	70
	70
	
	15,120

	55
	Канальная
	Участок №53
	2024
	ППУ
	76
	76
	65
	65
	15
	15
	
	2,280

	56
	Канальная
	Участок №54
	2024
	ППУ
	133
	133
	125
	125
	220
	220
	
	58,520

	57
	Канальная
	Участок №55
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	113
	113
	
	24,408

	58
	Канальная
	Участок №56
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	90
	90
	
	16,020

	59
	Канальная
	Участок №57
	2024
	ППУ
	133
	133
	125
	125
	23
	23
	
	6,118

	60
	Канальная
	Участок №58
	2024
	ППУ
	159
	159
	150
	150
	183
	183
	
	58,194

	61
	Канальная
	Участок №59
	2024
	ППУ
	76
	76
	65
	65
	17
	17
	
	2,584

	62
	Канальная
	Участок №60
	2024
	ППУ
	38
	38
	32
	32
	12
	12
	
	0,912

	63
	Канальная
	Участок №61
	2024
	ППУ
	219
	219
	200
	200
	128
	128
	
	56,064

	64
	Канальная
	Участок №62
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	108
	108
	
	23,328

	65
	Канальная
	Участок №62
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	98
	98
	
	17,444

	66
	Канальная
	Участок №63
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	83
	83
	
	14,774

	67
	Канальная
	Участок №64
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	83
	83
	
	17,928

	68
	Канальная
	Участок №65
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	18
	18
	
	3,204

	69
	Канальная
	Участок №66
	2024
	ППУ
	273
	273
	250
	250
	168
	168
	
	91,728

	70
	Канальная
	Участок №67
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	87
	87
	
	18,792

	71
	Канальная
	Участок №68
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	30
	30
	
	5,340

	72
	Канальная
	Участок №69
	2024
	ППУ
	133
	133
	125
	125
	112
	112
	
	29,792

	73
	Канальная
	Участок №70
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	49
	49
	
	8,722

	74
	Канальная
	Участок №71
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	17
	17
	
	3,026

	75
	Канальная
	Участок №72
	2024
	ППУ
	76
	76
	65
	65
	8
	8
	
	1,216

	76
	Канальная
	Участок №73
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	123
	123
	
	26,568

	77
	Канальная
	Участок №74
	2024
	ППУ
	273
	273
	250
	250
	170
	170
	
	92,820

	78
	Канальная
	Участок №75
	2024
	ППУ
	76
	76
	65
	65
	8
	8
	
	1,216

	79
	Канальная
	Участок №76
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	160
	160
	
	28,480

	80
	Канальная
	Участок №76
	2024
	ППУ
	89
	89
	80
	80
	28
	28
	
	4,984

	81
	Канальная
	Участок №77
	2024
	ППУ
	38
	38
	32
	32
	27
	27
	
	2,052

	82
	Канальная
	Участок №78
	2024
	ППУ
	273
	273
	250
	250
	81
	81
	
	44,226

	83
	Канальная
	Участок №79
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	25
	25
	
	5,400

	84
	Канальная
	Участок №80
	2024
	ППУ
	57
	57
	50
	50
	6
	6
	
	0,684

	85
	Канальная
	Участок №81
	2024
	ППУ
	57
	57
	50
	50
	6
	6
	
	0,684

	86
	Канальная
	Участок №82
	2024
	ППУ
	133
	133
	125
	125
	30
	30
	
	7,980

	87
	Канальная
	Участок №83
	2024
	ППУ
	45
	45
	40
	40
	4
	4
	
	0,360

	88
	Канальная
	Участок №84
	2024
	ППУ
	273
	273
	250
	250
	253
	253
	
	138,138

	89
	Канальная
	Участок №85
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	56
	56
	
	12,096

	90
	Канальная
	Участок №86
	2024
	ППУ
	108
	108
	100
	100
	63
	63
	
	13,608

	91
	Канальная
	Участок №87
	2024
	ППУ
	38
	38
	32
	32
	173
	173
	
	13,148

	92
	Канальная
	Участок №88
	2024
	ППУ
	76
	76
	65
	65
	155
	155
	
	23,560

	93
	Канальная
	Участок №89
	2024
	ППУ
	38
	38
	32
	32
	92
	92
	
	6,992

	94
	Канальная
	Участок №90
	2024
	ППУ
	377
	377
	350
	350
	187
	187
	
	140,998

	95
	Канальная
	Участок №1
	2024
	ППУ
	63
	50
	50
	40
	84
	84
	
	9,492

	96
	Канальная
	Участок №2
	2024
	ППУ
	63
	50
	50
	40
	73
	73
	
	8,249

	97
	Канальная
	Участок №3
	2024
	ППУ
	75
	63
	65
	50
	126
	126
	
	17,388

	98
	Канальная
	Участок №4
	2024
	ППУ
	50
	40
	40
	32
	9
	9
	
	0,810

	99
	Канальная
	Участок №5
	2024
	ППУ
	40
	32
	32
	25
	12
	12
	
	0,864

	100
	Канальная
	Участок №6
	2024
	ППУ
	40
	32
	32
	25
	53
	53
	
	3,816

	101
	Канальная
	Участок №7
	2024
	ППУ
	40
	32
	32
	25
	26,2
	26,5
	
	1,886

	102
	Канальная
	Участок №8
	2024
	ППУ
	40
	32
	32
	25
	16
	16
	
	1,152

	103
	Канальная
	Участок №9
	2024
	ППУ
	40
	32
	32
	25
	28
	28
	
	2,016

	104
	Канальная
	Участок №10
	2024
	ППУ
	40
	32
	32
	25
	28
	28
	
	2,016

	105
	Канальная
	Участок№11
	2024
	ППУ
	40
	32
	32
	25
	194
	194
	
	13,968

	106
	Канальная
	Участок№12
	2024
	ППУ
	63
	50
	50
	40
	70
	70
	
	7,910

	107
	Канальная
	Участок№13
	2024
	ППУ
	40
	32
	32
	25
	17
	17
	
	1,224

	108
	Канальная
	Участок№14
	2024
	ППУ
	63
	50
	50
	40
	220
	220
	
	24,860

	109
	Канальная
	Участок№15
	2024
	ППУ
	63
	50
	50
	40
	113
	113
	
	12,769

	110
	Канальная
	Участок№16
	2024
	ППУ
	110
	90
	100
	80
	90
	90
	
	18,000

	111
	Канальная
	Участок№17
	2024
	ППУ
	50
	40
	40
	32
	23
	23
	
	2,070

	112
	Канальная
	Участок№18
	2024
	ППУ
	110
	90
	100
	80
	183
	183
	
	36,600

	113
	Канальная
	Участок№19
	2024
	ППУ
	40
	32
	32
	25
	18
	18
	
	1,296

	114
	Канальная
	Участок№20
	2024
	ППУ
	140
	110
	125
	100
	128
	128
	
	32,000

	115
	Канальная
	Участок №21
	2024
	ППУ
	63
	50
	50
	40
	108
	108
	
	12,204

	116
	Канальная
	Участок №22
	2024
	ППУ
	50
	40
	32
	25
	98
	98
	
	8,820

	117
	Канальная
	Участок №23
	2024
	ППУ
	40
	32
	32
	25
	83
	83
	
	5,976

	118
	Канальная
	Участок №24
	2024
	ППУ
	50
	40
	40
	32
	83
	83
	
	7,470

	119
	Канальная
	Участок №25
	2024
	ППУ
	50
	40
	40
	32
	19
	19
	
	1,710

	120
	Канальная
	Участок №26
	2024
	ППУ
	140
	110
	125
	100
	168
	168
	
	42,000

	121
	Канальная
	Участок №27
	2024
	ППУ
	63
	50
	50
	40
	87
	87
	
	9,831

	122
	Канальная
	Участок №28
	2024
	ППУ
	50
	40
	40
	32
	30
	30
	
	2,700

	123
	Канальная
	Участок №29
	2024
	ППУ
	75
	63
	65
	50
	112
	112
	
	15,456

	124
	Канальная
	Участок №30
	2024
	ППУ
	63
	50
	50
	40
	49
	49
	
	5,537

	125
	Канальная
	Участок №31
	2024
	ППУ
	63
	50
	50
	40
	17
	17
	
	1,921

	126
	Канальная
	Участок №32
	2024
	ППУ
	40
	32
	32
	25
	8
	8
	
	0,576

	127
	Канальная
	Участок №33
	2024
	ППУ
	140
	110
	125
	100
	170
	170
	
	42,500

	128
	Канальная
	Участок №34
	2024
	ППУ
	50
	40
	40
	32
	28
	28
	
	2,520

	129
	Канальная
	Участок №35
	2024
	ППУ
	75
	63
	65
	50
	81
	81
	
	11,178

	130
	Канальная
	Участок №36
	2024
	ППУ
	63
	50
	50
	40
	25
	25
	
	2,825

	131
	Канальная
	Участок №37
	2024
	ППУ
	40
	32
	32
	25
	6
	6
	
	0,432

	132
	Канальная
	Участок №38
	2024
	ППУ
	63
	50
	50
	40
	30
	30
	
	3,390

	133
	Канальная
	Участок №39
	2024
	ППУ
	90
	75
	80
	65
	253
	253
	
	41,745

	134
	Канальная
	Участок №40
	2024
	ППУ
	63
	50
	50
	40
	56
	56
	
	6,328

	135
	Канальная
	Участок №41
	2024
	ППУ
	50
	40
	40
	32
	41
	41
	
	3,690

	136
	Канальная
	Участок №42
	2024
	ППУ
	40
	32
	32
	25
	11
	11
	
	0,792

	137
	Канальная
	Участок №43
	2024
	ППУ
	40
	32
	32
	25
	155
	155
	
	11,160

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	10569
	10569
	0
	2251,537



Таблица 1.3.3.4 – Характеристика сетей котельной "БМК по ул. Артиллерийская. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Артиллерийская"
	№ п.п
	Тип прокладки
	Участок
	Год ввода в эксплуатацию (прокладки)
	Теплоизо-ляционный  материал
	Наружный диаметр
	Внутренний диаметр
	Длина трубопроводов в 2-хтрубном исчислении
	Материальная характеристика тепловых сетей

	
	
	
	
	
	Под-а
	Обр-а
	Под-а
	Обр-а
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	Канал
	Возд-ая
	

	
	
	
	
	
	Dнар
	Dвн
	L
	Dнар*L

	
	
	
	
	
	мм.
	мм.
	мм.
	мм.
	м.
	м.
	м.
	м2.

	1
	Канальная
	Участок №1
	2024
	ППУ
	50
	50
	40
	40
	112
	112
	
	11,200

	2
	Канальная
	Участок №2
	2024
	ППУ
	63
	63
	50
	50
	149
	149
	
	18,774

	3
	Канальная
	Участок №3
	2024
	ППУ
	75
	75
	65
	65
	173
	173
	
	25,950

	4
	Канальная
	Участок №4
	2024
	ППУ
	90
	90
	80
	80
	225
	225
	
	40,500

	5
	Канальная
	Участок №5
	2024
	ППУ
	110
	110
	100
	100
	629
	629
	
	138,380

	6
	Канальная
	Участок №6
	2024
	ППУ
	125
	125
	110
	110
	57
	57
	
	14,250

	7
	Канальная
	Участок №7
	2024
	ППУ
	160
	160
	150
	150
	270
	270
	
	86,400

	8
	Канальная
	Участок №1
	2024
	ППУ
	50
	40
	40
	32
	160
	160
	
	14,400

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	1775
	1775
	0
	349,854



Таблица 1.3.3.5 – Характеристика сетей котельной "БМК по ул. Московская. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Московская"
	№ п.п
	Тип прокладки
	Участок
	Год ввода в эксплуатацию (прокладки)
	Теплоизо-ляционный материал
	Наружный диаметр
	Внутренний диаметр
	Длина трубопроводов в 2-хтрубном исчислении
	Материальная характеристика тепловых сетей

	
	
	
	
	
	Под-а
	Обр-а
	Под-а
	Обр-а
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	Канал
	Возд-ая
	

	
	
	
	
	
	Dнар
	Dвн
	L
	Dнар*L

	
	
	
	
	
	мм.
	мм.
	мм.
	мм.
	м.
	м.
	м.
	м2.

	1
	Канальная
	Участок №1
	2024
	ППУ
	50
	50
	40
	40
	11
	11
	
	1,100

	2
	Канальная
	Участок №2
	2024
	ППУ
	63
	63
	50
	50
	309
	309
	
	38,934

	3
	Канальная
	Участок №3
	2024
	ППУ
	75
	75
	65
	65
	44
	44
	
	6,600

	4
	Канальная
	Участок №4
	2024
	ППУ
	90
	90
	80
	80
	440
	440
	
	79,200

	5
	Канальная
	Участок №5
	2024
	ППУ
	110
	110
	100
	100
	336
	336
	
	73,920

	6
	Канальная
	Участок №6
	2024
	ППУ
	125
	125
	110
	110
	205
	205
	
	51,250

	7
	Канальная
	Участок №1
	2024
	ППУ
	50
	40
	40
	32
	700
	700
	
	63,000

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	2045
	2045
	0
	314,004



Таблица 1.3.3.6 – Характеристика сетей котельной "БМК по ул. Горького. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Горького"
	№ п.п
	Тип прокладки
	Участок
	Год ввода в эксплуатацию (прокладки)
	Теплоизо-ляционный  материал
	Наружный диаметр
	Внутренний диаметр
	Длина трубопроводов в 2-хтрубном исчислении
	Материальная характеристика тепловых сетей

	
	
	
	
	
	Под-а
	Обр-а
	Под-а
	Обр-а
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	Канал
	Возд-ая
	

	
	
	
	
	
	Dнар
	Dвн
	L
	Dнар*L

	
	
	
	
	
	мм.
	мм.
	мм.
	мм.
	м.
	м.
	м.
	м2.

	1
	Канальная
	Участок №1
	1990
	мин.вата
	219
	219
	200
	200
	21
	21
	
	9,198

	2
	Канальная
	Участок №2
	1990
	мин.вата
	108
	108
	100
	100
	103
	103
	
	22,248

	3
	Канальная
	Участок №3
	1990
	мин.вата
	89
	89
	80
	80
	15
	15
	
	2,670

	4
	Канальная
	Участок №4
	1990
	мин.вата
	89
	89
	80
	80
	28
	28
	
	4,984

	5
	Канальная
	Участок №5
	1990
	мин.вата
	108
	108
	100
	100
	18,5
	18,5
	
	3,996

	6
	Канальная
	Участок №6
	1990
	мин.вата
	108
	108
	100
	100
	12
	12
	
	2,592

	7
	Канальная
	Участок №7
	1990
	мин.вата
	159
	159
	150
	150
	95,5
	95,5
	
	30,369

	8
	Канальная
	Участок №8
	1990
	мин.вата
	57
	57
	50
	50
	21
	21
	
	2,394

	9
	Канальная
	Участок №9
	1990
	мин.вата
	159
	159
	150
	150
	32
	32
	
	10,176

	10
	Воздушная
	Участок №10
	1990
	мин.вата
	159
	159
	150
	150
	57
	
	57
	18,126

	11
	Воздушная
	Участок №11
	1990
	мин.вата
	108
	108
	100
	100
	16,5
	
	16,5
	3,564

	12
	Воздушная
	Участок №12
	1990
	мин.вата
	159
	159
	150
	150
	65
	
	65
	20,670

	13
	Канальная
	Участок №1
	1990
	мин.вата
	108
	89
	100
	80
	21
	21
	
	4,137

	14
	Канальная
	Участок №2
	1990
	мин.вата
	57
	57
	50
	50
	103
	103
	
	11,742

	15
	Канальная
	Участок №3
	1990
	мин.вата
	57
	57
	50
	50
	15
	15
	
	1,710

	16
	Канальная
	Участок №4
	1990
	мин.вата
	57
	57
	50
	50
	28
	28
	
	3,192

	17
	Канальная
	Участок №5
	1990
	мин.вата
	89
	57
	80
	50
	18,5
	18,5
	
	2,701

	18
	Канальная
	Участок №6
	1990
	мин.вата
	89
	57
	80
	50
	12
	12
	
	1,752

	19
	Канальная
	Участок №7
	1990
	мин.вата
	108
	108
	100
	100
	95,5
	95,5
	
	20,628

	20
	Канальная
	Участок №8
	1990
	мин.вата
	57
	31
	50
	22
	21
	21
	
	1,848

	21
	Канальная
	Участок №9
	1990
	мин.вата
	108
	108
	100
	100
	32
	32
	
	6,912

	22
	Воздушная
	Участок №10
	1990
	мин.вата
	108
	108
	100
	100
	57
	
	57
	12,312

	23
	Воздушная
	Участок №11
	1990
	мин.вата
	108
	108
	100
	100
	16,5
	
	16,5
	3,564

	24
	Воздушная
	Участок №12
	1990
	мин.вата
	108
	108
	100
	100
	65
	
	65
	14,040

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	969
	692
	277
	215,525



Таблица 1.3.3.7 – Характеристика сетей котельной "БМК по ул. Герцена. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Герцена"
	№ п.п
	Тип прокладки
	Участок
	Год ввода в эксплуатацию (прокладки)
	Теплоизо-ляционный  материал
	Наружный диаметр
	Внутренний диаметр
	Длина трубопроводов в 2-хтрубном исчислении
	Материальная характеристика тепловых сетей

	
	
	
	
	
	Под-а
	Обр-а
	Под-а
	Обр-а
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	Канал
	Возд-ая
	

	
	
	
	
	
	Dнар
	Dвн
	L
	Dнар*L

	
	
	
	
	
	мм.
	мм.
	мм.
	мм.
	м.
	м.
	м.
	м2.

	1
	Канальная
	Участок №1
	1990
	мин.вата
	159
	159
	150
	150
	3
	3
	
	0,954

	2
	Канальная
	Участок №2
	1990
	мин.вата
	159
	159
	150
	150
	11
	11
	
	3,498

	3
	Канальная
	Участок №3
	1990
	мин.вата
	57
	57
	50
	50
	45
	45
	
	5,130

	4
	Канальная
	Участок №4
	1990
	мин.вата
	159
	159
	80
	80
	27
	27
	
	8,586

	5
	Воздушная
	Участок №5
	1990
	мин.вата
	57
	57
	50
	50
	6
	
	6
	0,684

	6
	Воздушная
	Участок №6
	1990
	мин.вата
	159
	159
	150
	150
	17
	
	17
	5,406

	7
	Воздушная
	Участок №7
	1990
	мин.вата
	159
	159
	150
	150
	158
	
	158
	50,244

	8
	Воздушная
	Участок №8
	1990
	мин.вата
	159
	159
	150
	150
	290
	
	290
	92,220

	9
	Воздушная
	Участок №9
	1990
	мин.вата
	89
	89
	80
	80
	9
	
	9
	1,602

	10
	Воздушная
	Участок №10
	1990
	мин.вата
	89
	89
	80
	80
	19
	
	19
	3,382

	11
	Воздушная
	Участок №11
	1990
	мин.вата
	89
	89
	80
	80
	3
	
	3
	0,534

	12
	Воздушная
	Участок №12
	1990
	мин.вата
	108
	108
	100
	100
	33
	
	33
	7,128

	13
	Воздушная
	Участок №13
	1990
	мин.вата
	108
	108
	100
	100
	8
	
	8
	1,728

	14
	Воздушная
	Участок №14
	1990
	мин.вата
	108
	108
	100
	100
	14
	
	14
	3,024

	15
	Воздушная
	Участок №15
	1990
	мин.вата
	108
	108
	100
	100
	129
	
	129
	27,864

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	772
	86
	686
	211,984



Таблица 1.3.3.8 – Характеристика сетей котельной п. Восход
	Наименование участка тепловой сети
	Внутренний диаметр трубопровода, м
	Протяженность, м
	Год начала эксплуатации
	Тип компенсирующих устройств
	Тип прокладки 
	Характеристика грунта в местах прокладки с выделением наименее надежных участков

	Котельная п. Восход

	Котельная п. Восход - УТ-1
	0,1
	177
	2017
	угол поворота
	Надземная
	Глина, суглинок. Влажный

	УТ-1 - УТ-2
	0,1
	72
	2016
	П-образный компенсатор
	Надземная
	Глина, суглинок. Влажный

	УТ-2 - УТ-3
	0,1
	9
	2017
	угол поворота
	Подземная канальная
	Глина, суглинок. Влажный

	Шк-1 - УТ-4
	0,081
	56
	2016
	
	Надземная
	Глина, суглинок. Влажный

	УТ-3 - Шк-1
	0,081
	0,01
	2016
	
	Надземная
	Глина, суглинок. Влажный

	Шк-5 - Шк-6
	0,1
	248
	2016
	угол поворота
	Надземная
	Глина, суглинок. Влажный

	УТ-3 - Шк-5
	0,1
	0,01
	2016
	
	Надземная
	Глина, суглинок. Влажный

	Шк-6 - ул. Школьная, 10
	0,1
	3
	2016
	угол поворота
	Надземная
	Глина, суглинок. Влажный

	УТ-4 - УТ-5
	0,081
	44
	2016
	П-образный компенсатор
	Надземная
	Глина, суглинок. Влажный

	Шк-4 - ул. Ленина, 4
	0,051
	10
	2016
	
	Надземная
	Глина, суглинок. Влажный

	УТ-5 - Шк-4
	0,051
	0,01
	2016
	
	Надземная
	Глина, суглинок. Влажный

	УТ-1 - ул. Ленина, 10
	0,051
	13
	2017
	
	Надземная
	Глина, суглинок. Влажный

	Шк-2 - ул. Ленина, 3
	0,051
	10
	2016
	
	Надземная
	Глина, суглинок. Влажный

	УТ-4 - Шк-2
	0,051
	0,01
	2016
	
	Надземная
	Глина, суглинок. Влажный

	Шк-3 - ул. Ленина, 2
	0,051
	18
	2016
	
	Надземная
	Глина, суглинок. Влажный

	УТ-4 - Шк-3
	0,051
	0,01
	2016
	
	Надземная
	Глина, суглинок. Влажный

	УТ-5 - З-1
	0,051
	11
	2016
	
	Надземная
	Глина, суглинок. Влажный

	З-1 - ул. Ленина, 1
	0,051
	47
	2016
	
	Надземная
	Глина, суглинок. Влажный

	Котельная п. Восход - ул. Садовая, 2
	0,051
	17
	2016
	
	Надземная
	Глина, суглинок. Влажный
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[bookmark: _Toc207703964]1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Секционирующие и регулирующие задвижки не установлены. Имеется в наличии только запорная арматура – вентили, задвижки. 
Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует, регулировка осуществляется непосредственно в ИТП зданий. В качестве запорной арматуры используются стальные и чугунные задвижки Ду50-Ду200. 

[bookmark: _Toc207703965]1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек, сальниковых компенсаторов, дренажных и воздушных устройств, контрольно-измерительных приборов и др.), требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также находятся в пределах камер. Всем камерам (узлам ответвлений) по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер. Высоту камер в свету выбирают не менее 1,8 м. Внутренние габариты камер в целом зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием.
На территории муниципального образования отсутствуют тепловые пункты.

[bookmark: _Toc30058688][bookmark: _Toc31810043][bookmark: _Toc207703966]1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику. Присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах.
На котельных предусмотрен качественно-количественный метод регулирования отпуска тепловой энергии по регулировке теплоносителя. Выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
Передача ТЭ потребителям ГУП «Чувашгаз» и МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» осуществляется в соответствие с температурным графиком 95/70 °С, потребителя МУП «АПОК и ТС» по температурному графику 84/65°С.

Таблица 1.3.6.1 - Среднемесячные, среднесезонные и среднегодовые температуры наружного воздуха, грунта, сетевой воды и среднесезонные температуры холодной воды котельных ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь)
	Наименование периодов
	Продолжительность работы, ч
	Температура, °С

	
	
	Грунта
	Наружного воздуха
	Холодной воды
	Отопление
	Отопление+ГВС
	ГВС

	
	Отопи-тельный период
	Межото-пительный период
	
	
	
	Подающего тр-да
	Обратного тр-да
	Подающего тр-да
	Обратного тр-да
	Подающего тр-да
	Обратного тр-да

	Январь
	744
	
	3,92
	-13
	5
	70
	54
	70
	54
	65
	50

	Февраль
	672
	
	3,34
	-12,4
	5
	68,8
	53,4
	68,8
	53,4
	65
	50

	Март
	744
	
	3,02
	-6
	5
	60
	48
	60
	48
	65
	50

	Апрель
	720
	
	2,88
	3,6
	5
	45,4
	38,4
	45,4
	38,4
	65
	50

	Май
	
	744
	5,44
	12
	15
	0
	0
	65
	50
	65
	50

	Июнь
	
	360
	9,16
	16,5
	15
	0
	0
	65
	50
	65
	50

	Июль
	
	744
	12,04
	18,6
	15
	0
	0
	65
	50
	65
	50

	Август
	
	744
	13,68
	16,9
	15
	0
	0
	65
	50
	65
	50

	Сентябрь
	
	720
	13,08
	10,8
	15
	0
	0
	65
	50
	65
	50

	Октябрь
	744
	
	10,5
	3,3
	5
	45,7
	38,7
	45,7
	38,7
	65
	50

	Ноябрь
	720
	
	7,3
	-3,7
	5
	56,4
	45,7
	56,4
	45,7
	65
	50

	Декабрь
	744
	
	5,06
	-10
	5
	66
	52
	66
	52
	65
	50

	Среднегодовые значения
	5088
	3312
	7,4
	2,6
	8,9
	35,6
	28,5
	61,3
	48,3
	65,0
	50,0

	Среднесезонные значения
	Отопительный период
	5,2
	-5,4
	5,0
	58,8
	47,1
	58,8
	47,1
	65,0
	50,0

	
	Межотопительный период
	10,8
	14,8
	15,0
	0,0
	0,0
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0

	Средняя температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах
	Отопительный период
	-
	-
	-
	55,9
	55,9
	61,3

	
	Межотопительный период
	-
	-
	-
	0,0
	61,3
	61,3

	Плотность теплоносителя при средней температуре теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, кг/м3
	Отопительный период
	-
	-
	-
	985,7
	985,7
	985,7

	
	Межотопительный период
	-
	-
	-
	991,6
	991,6
	991,6




[bookmark: _Toc207703967][bookmark: _Toc30058693][bookmark: _Toc31810047]1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети  

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденным графикам отпуска тепловой энергии. 
В соответствии с пунктом 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24.03. 2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более: 
1) температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %; 
2) по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %; 
3) по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2 ; 
4) среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %. 
Среднемесячные, среднесезонные и среднегодовые температуры наружного воздуха, грунта, сетевой воды и среднесезонные температуры холодной воды представлены в таблице 1.3.6.1.
[image: ]
Рисунок 1.3.7.1 - Температурный график
[image: ]
Рисунок 1.3.7.2 - Температурный график МУП «АПОК и ТС»

[bookmark: _Toc207703968]1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 
Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.
Перспективные гидравлические режимы (пьезометрические графики) тепловых сетей от централизованного источника тепловой энергии Алатырского муниципального округа представлены на Рис. 1.3.8.1 – Рис. 1.3.8.2.
По котельным МУП «АПОК и ТС» и ГУП «Чувашгаз» пьезометрические графики отсутствуют, поскольку электронная модель по техническому заданию не разрабатывается, в актуальной схеме теплоснабжения отсутствуют. Пьезометрическе графики могут быть сделаны при разработке электронной модели при последующей актуализации.
[image: ]
Рисунок 1.3.8.1 - Перспективный пьезометрический график от котельной п. Восход до ул. Ленина, д. 1.
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[image: ]
Рисунок 1.3.8.2 - Перспективный пьезометрический график от котельной п. Восход до ул. Школьная, д. 10.

[bookmark: _Toc207703969]1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет    

[bookmark: _Hlk168057652]Отказы на тепловых сетях отсутствуют. 

[bookmark: _Toc207703970]1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Отказы на тепловых сетях отсутствуют. 

[bookmark: _Toc207703971]1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, относятся: 
-испытания трубопроводов на плотность и прочность; 
-замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках. 
-замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии. 
-диагностика металлов. 
На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.
Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:
-количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность; 
- результатов диагностики тепловых сетей; 
-объема последствий в результате вынужденного отключения участка;
- срок эксплуатации трубопровода. 
В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики: 
Эксплуатационные испытания: 
Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и ФНП ОРПД. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.
Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером организации обслуживающие тепловые сети (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год. 
Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.
Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.
Регламентные работы:
Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ. 
Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.
Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования: 
 -наружный осмотр - ежегодно; 
-гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой; 
-техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания). 
Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.
Планирование капитальных (текущих) ремонтов:
На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой). 
На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет. 
Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

[bookmark: _Toc207703972]1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Периодичность и технический регламент, и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.1-17.465-00.
К методам испытаний тепловых сетей относятся:
Гидравлические испытания тепловых сетей: проводятся ежегодно по окончании отопительного сезона и перед его началом с целью проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего. Значение рабочего давления установлено техническими руководителями соответствующих организаций;

[bookmark: _Toc207703973]1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производится в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». 
Цель нормирования потерь тепловой энергии, снижение или поддержание потерь на обоснованном уровне. Расчет нормирования потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов, строго регламентировано и носит обязательный характер. 
К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно: 
1) потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм; 
2) потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя; 
3) затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (эл.привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии). 
В нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии не включаются потери и затраты на источниках теплоснабжения и в энергопринимающих установках потребителей тепловой энергии, включая принадлежащие последним трубопроводы тепловых сетей и тепловые пункты. 
К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся: 
1) затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей; 
2) технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей; 
3) технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования; 
4) технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы. 
Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают: 
1) потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя; 
2) потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей. 

Таблица 1.3.13.1 - Сводные данные по потерям теплоносителя ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь)
	№ п.п.
	Наименование системы теплоснабжения
	Общие потери теплоносителя, м3
	Нормативные потери теплоносителя (воды) с его нормируемой утечкой, м3
	Потери теплоносителя (воды) на плановые эксплуатационные испытания, м3
	Потери теплоносителя (воды) на заполнение после ремонта перед пуском, м3
	Потери теплоносителя в результате слива из САРЗ (вода), м3

	
	
	
	Отопительный период
	Межотопительный период
	
	
	

	ЭСО ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь)
	7 550,139
	6 221,552
	350,355
	244,558
	733,674
	0,000

	1
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	2 657,275
	2 195,285
	116,819
	86,293
	258,878
	0,000

	2
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. 40 лет Победы
	172,841
	149,357
	0,000
	5,871
	17,613
	0,000

	3
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	3 475,425
	2 851,907
	175,105
	112,103
	336,310
	0,000

	4
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская
	372,389
	319,434
	2,730
	12,556
	37,669
	0,000

	5
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская
	255,905
	210,813
	11,945
	8,287
	24,860
	0,000

	6
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	313,030
	232,687
	43,756
	9,147
	27,440
	0,000

	7
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена
	303,274
	262,069
	0,000
	10,301
	30,904
	0,000

	МУП «АПОК и ТС»
	6011,542
	4508,31
	791,018
	178,053
	534,161
	0,00

	1
	Котельная № 2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Котельная № 4
	267,230
	198,025
	37,921
	7,821
	23,463
	0,00

	3
	Котельная № 6
	399,285
	292,756
	60,280
	11,562
	34,687
	0,00

	4
	Котельная № 8
	197,063
	123,300
	54,284
	4,870
	14,609
	0,00

	5
	Котельная № 9
	11,448
	8,800
	1,257
	0,348
	1,043
	0,00

	6
	Котельная № 10
	183,931
	139,900
	21,930
	5,525
	16,567
	0,00

	7
	Котельная № 13
	75,714
	60,689
	5,437
	2,397
	7,191
	0,00

	8
	Котельная № 14
	580,322
	327,767
	200,775
	12,945
	38,835
	0,00

	9
	Котельная № 15
	387,928
	297,392
	43,555
	11,745
	35,236
	0,00

	10
	Котельная № 16
	3360,805
	2586,601
	365,579
	102,156
	306,469
	0,00

	11
	Котельная № 17
	547,816
	473,080
	0,00
	18,684
	56,052
	0,00

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	31,66
	31,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Котельная п. Восход
	31,66
	31,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



[bookmark: _Toc207703974]1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Данные о фактических технологических потерях теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях представлены в таблицах ниже.

Таблица 1.3.14.1 - Данные по потерям теплоносителя ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь)
	№ п.п.
	Наименование системы теплоснабжения
	Общие потери теплоносителя, м3
	Нормативные потери теплоносителя (воды) с его нормируемой утечкой, м3
	Потери теплоносителя (воды) на плановые эксплуатационные испытания, м3
	Потери теплоносителя (воды) на заполнение после ремонта перед пуском, м3
	Потери теплоносителя в результате слива из САРЗ (вода), м3

	
	
	
	Отопительный период
	Межотопительный период
	
	
	

	-
	Всего по ЭСО ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь)
	7 550,139
	6 221,552
	350,355
	244,558
	733,674
	0,000

	1
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	2 657,275
	2 195,285
	116,819
	86,293
	258,878
	0,000

	2
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. 40 лет Победы
	172,841
	149,357
	0,000
	5,871
	17,613
	0,000

	3
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	3 475,425
	2 851,907
	175,105
	112,103
	336,310
	0,000

	4
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская
	372,389
	319,434
	2,730
	12,556
	37,669
	0,000

	5
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская
	255,905
	210,813
	11,945
	8,287
	24,860
	0,000

	6
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	313,030
	232,687
	43,756
	9,147
	27,440
	0,000

	7
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена
	303,274
	262,069
	0,000
	10,301
	30,904
	0,000



Таблица 1.3.14.2 - Данные по потерям тепловой энергии ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь)
	№ п.п.
	Наименование системы теплоснабжения
	Общие потери тепловой энергии (вода), Гкал
	Потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов (вода), Гкал
	Нормативные технологические потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя (воды), Гкал
	Нормативные технологические потери тепловой энергии на плановые эксплуатационные испытания и заполнение труб после планового ремонта (вода), Гкал
	Нормативные технологические потери тепловой энергии в результате слива из САРЗ (вода), Гкал

	
	
	
	Отопительный период
	Межотопительный период
	Отопительный период
	Межотопительный период
	
	

	-
	Всего по ЭСО ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь)
	5 310,927
	4 361,612
	614,340
	315,025
	16,069
	3,881
	0,000

	1
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	1 645,988
	1 320,354
	207,880
	111,102
	5,358
	1,294
	0,000

	2
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. 40 лет Победы
	237,122
	229,627
	0,000
	7,495
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	2 169,625
	1 744,153
	270,979
	144,522
	8,031
	1,940
	0,000

	4
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская
	308,114
	280,462
	11,446
	16,051
	0,125
	0,030
	0,000

	5
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская
	348,906
	287,474
	50,077
	10,675
	0,548
	0,132
	0,000

	6
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	335,710
	247,230
	73,958
	12,030
	2,007
	0,485
	0,000

	7
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена
	265,462
	252,312
	0,000
	13,150
	0,000
	0,000
	0,000





Таблица 1.3.14.3 – фактические потери тепловой энергии при передачи тепловой энергии по тепловым сетям за последние 3 года
	Год
	Фактические потери тепловой энергии, Гкал

	
	

	
	ГУП «Чувашгаз»

	
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка

	2023
	-

	2024
	-

	2025
	1 645,988

	
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. 40 лет Победы

	2023
	-

	2024
	-

	2025
	237,122

	
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола

	2023
	-

	2024
	-

	2025
	2 169,625

	
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская

	2023
	-

	2024
	-

	2025
	308,114

	
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская

	2023
	-

	2024
	-

	2025
	348,906

	
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького

	2023
	335,710

	2024
	335,710

	2025
	335,710

	
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена

	2023
	265,462

	2024
	265,462

	2025
	265,462

	
	МУП «АПОК и ТС»

	
	Котельная № 2

	2023
	0,00

	2024
	0,00

	2025
	0,00

	
	Котельная № 4

	2023
	383,870

	2024
	375,790

	2025
	316,330

	
	Котельная № 6

	2023
	528,760

	2024
	534,760

	2025
	510,760

	
	Котельная № 8

	2023
	317,380

	2024
	349,000

	2025
	352,840

	
	Котельная № 9

	2023
	19,360

	2024
	14,820

	2025
	30,360

	
	Котельная № 10

	2023
	235,720

	2024
	229,020

	2025
	202,810

	
	Котельная № 13

	2023
	108,470

	2024
	95,520

	2025
	148,340

	
	Котельная № 14

	2023
	261,360

	2024
	241,890

	2025
	249,200

	
	Котельная № 15

	2023
	472,740

	2024
	475,110

	2025
	509,340

	
	Котельная № 16

	2023
	2588,240

	2024
	2560,070

	2025
	2506,760

	
	Котельная № 17

	2023
	865,390

	2024
	782,790

	2025
	823,500

	
	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	
	Котельная п. Восход

	2023
	29,2

	2024
	30,66

	2025
	31,66




[bookmark: _Toc207703975]1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Система теплоснабжения Алатырского муниципального округа – открытая, зависимая, с непосредственным присоединением систем отопления потребителей к тепловым сетям.

[bookmark: _Toc29998117][bookmark: _Toc30058680][bookmark: _Toc31810032][bookmark: _Toc207703977]1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
 Сведения о приборах учета приведены ниже.

	№
	Источник тепловой энергии
	Обеспеченность приборами учета потребителей, %

	
	
	Население
	Бюджетные организации
	Прочие потребители
	Производственные потребители

	ГУП «Чувашгаз»

	1
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	1%
	0%
	0%
	0%

	2
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. 40 лет Победы
	0%
	0%
	0%
	0%

	3
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	1%
	0%
	0%
	0%

	4
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская
	0%
	0%
	0%
	0%

	5
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская
	0%
	0%
	0%
	0%

	6
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	0%
	0%
	0%
	0%

	7
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена
	1%
	0%
	0%
	0%

	МУП «АПОК и ТС»

	1
	Котельная №2
	0%
	100
	100
	0%

	2
	Котельная № 4
	0%
	100
	100
	0%

	3
	Котельная № 6
	75
	100
	0%
	0%

	4
	Котельная № 8
	50
	100
	0%
	0%

	5
	Котельная № 9
	0%
	100
	0%
	0%

	6
	Котельная № 10
	100
	100
	0%
	0%

	7
	Котельная № 13
	100
	50
	0%
	0%

	8
	Котельная № 14
	100
	100
	0%
	0%

	9
	Котельная № 15
	75
	50
	0%
	0%

	10
	Котельная № 16
	76
	100
	0%
	0%

	11
	Котельная № 17
	77
	100
	0%
	0%

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	1
	Котельная п. Восход
	100%
	0%
	0%
	0%



Планы по установке приборов учета у потребителей отсутствуют.

[bookmark: _Toc207703978]1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

 Основной задачей оперативно-диспетчерской службы является осуществление оперативного руководства эксплуатацией тепловых сетей, управление тепловым и гидравлическим режимами теплоснабжения, руководство технологическими процессами при ликвидации аварий (технологических нарушений) в тепловых сетях. Оперативно-диспетчерская служба: осуществляет круглосуточное управление согласованной работой тепловых сетей и систем теплопотребления потребителей в соответствии с заданным режимом; участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточника тепловых сетей; ведет суточные графики режимов работы системы; руководит сборкой схем работы тепловых сетей с установлением тепловых и гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающих бесперебойное, надежное и качественное теплоснабжение потребителей; оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ; контролирует параметры теплоносителя по показаниям приборов, получаемым с узловых точек, и требует выполнения ими заданного диспетчерского теплового и гидравлического графика; осуществляет учет изменений в тепловых схемах, анализирует выполнение графиков и заданных режимов; осуществляет технический контроль над всеми операциями, производимыми персоналом при ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях.

[bookmark: _Toc207703979]1.3.19  

[bookmark: _Hlk168058018]На территории муниципального образования центральные тепловые пункты отсутствуют.

[bookmark: _Toc207703980]1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В соответствии со СП 124.13330.2012 «. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализиро-ванная редакция СНиП 41-02-2003», в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления) предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь обеспечивают поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях. Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой предохранительные клапаны, установленные в котельных.

[bookmark: _Toc207703981]1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории муниципального образования Алатырского муниципального округа Чувашской Республики бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

[bookmark: _Toc207703982]1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики для тепловых сетей не разрабатывались.
Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

[image: ]
Рисунок 4.1 -  Административное деление г. Алатырь с указанием расчетных элементов территориального деления.
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	- жилая застройка, источник – ко-
тельные МУП «АПОК и ТС».
	
	- жилая застройка, источник – котельные
ГУП «Чувашгаз».

	
	- промышленная зона,
источник - собственные котельные.
	
	- жилая зона, источник – индивидуаль-
ные и внутриквартирные котлы


Рисунок 4.2. Эксплуатационные зоны действия теплосетевых организаций в г. Алатырь
[image: ]
Рисунок 4.3 - Существующая зона действия системы теплоснабжения и централизованного источника тепловой энергии – котельная п. Восход.
 

На рисунке 4.2 показаны зоны действия ТСО. В г. Алатырь можно выделить следующие зоны теплоснабжения:
1.Зона действия Государственного унитарного предприятия Чувашской Респуб- лики «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-ком- мунального хозяйства Чувашской Республики (ГУП «Чувашгаз»);
2.Зона действия Муниципального унитарного предприятия МУП «Алатырское предприятие Объединенных Котельных и Тепловых Сетей» (МУП «АПОК и ТС»);
3.Зона действия индивидуального теплоснабжения;
4.Промышленная зона.

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

[bookmark: _Toc45099613][bookmark: _Toc45614808][bookmark: _Toc54952846][bookmark: _Toc207703985]1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Основными потребителями ТЭ в г. Алатырь являются: жилые дома, общественные здания и объекты социальной сферы. Промышленные потребители используют индивидуальные источники тепловой энергии, как правило представляющие собой газовые котельные, расположенные на территории предприятий.
В таблице 1.5.1.1 приведены сведения о тепловой нагрузке потребителей г. Алатырь. 
Как следует из представленных данных, присоединенная тепловая нагрузка потребителей не менялась, т.к. площадь присоединенных потребителей тепловой энергии оставалась неизменной. Изменение потребления тепловой энергии в 2020 – 2022 г. связано только с изменением среднесуточной температуры окружающего воздуха в отопительные периоды.

Таблица 1.5.1.1 - Тепловая нагрузка в г. Алатырь 
	Наименование ЕТО
	Год
	Категория потребителей
	Расчетные тепловые нагрузки,Гкал/ч

	
	
	
	Отопление и вентиляция
	ГВС
	Суммарная нагрузка

	МУП «АПОК и ТС»
	2020
	Население
	41,56
	3,008
	44,568

	
	
	Бюджет
	10,39
	0,752
	11,142

	
	
	Прочие
	-
	-
	-

	
	2021
	Население
	41,56
	3,008
	44,568

	
	
	Бюджет
	10,39
	0,752
	11,142

	
	
	Прочие
	-
	-
	-

	
	2022
	Население
	41,56
	3,008
	44,568

	
	
	Бюджет
	10,39
	0,752
	11,142

	
	
	Прочие
	-
	-
	-

	МУП «АПОК и ТС»
	2020
	Население
	2,0
	0,554
	2,554

	
	
	Бюджет
	0,73
	0,4
	1,13

	
	
	Прочие
	-
	-
	-

	
	2021
	Население
	2,0
	0,554
	2,554

	
	
	Бюджет
	0,73
	0,4
	1,13

	
	
	Прочие
	-
	-
	-

	
	2022
	Население
	2,0
	0,554
	2,554

	
	
	Бюджет
	0,73
	0,4
	1,13

	
	
	Прочие
	-
	-
	-



Таблица 1.5.1.2 - Расчетная величина потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления
	Потребитель
	Объем полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал

	
	Всего
	в том числе на

	
	
	отопление
	гвс

	
	2023 год
	2024год
	2025 год
	2023 год
	2024год
	2025 год
	2021 год
	2022год
	2023год

	МУП "ЖКХ Алатырскоrо муниципального округа"

	Население
	881,36
	742,36
	775,63
	881,36
	742,36
	775,63
	-
	-
	-

	Бюджетные потребители
	791,39
	667,80
	693,48
	791,39
	667,80
	693,48
	-
	-
	--

	Прочие потребители
	46,74
	39,44
	40,96
	46,74
	39,44
	40,96
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc207703986]1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
Таблица 1.5.2.1 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах
	Источник тепловой энергии
	Потери в сетях, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка, Гкал/ч
	Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч

	Котельная п. Восход
	0
	0,44
	0,44



Таблица 1.5.2.2 - Тепловая нагрузка потребителей котельных МУП «АПОК и ТС» и ГУП «Чувашгаз»
	Нагрузка
	2025 год

	МУП «АПОК и ТС»

	Котельная № 1

	Отопление, Гкал/ч
	13,12

	ГВС, Гкал/ч
	0,66

	Итого, Гкал/ч
	13,78

	Котельная № 2

	Отопление, Гкал/ч
	0,29

	ГВС, Гкал/ч
	0,01

	Итого, Гкал/ч
	0,3

	Котельная № 3

	Отопление, Гкал/ч
	1,84

	ГВС, Гкал/ч
	0,02

	Итого, Гкал/ч
	1,86

	Котельная № 4

	Отопление, Гкал/ч
	1,82

	ГВС, Гкал/ч
	0,28

	Итого, Гкал/ч
	2,1

	Котельная № 6

	Отопление, Гкал/ч
	3,04

	ГВС, Гкал/ч
	0,37

	Итого, Гкал/ч
	3,41

	Котельная № 7

	Отопление, Гкал/ч
	1,2

	ГВС, Гкал/ч
	0

	Итого, Гкал/ч
	1,2

	Котельная № 8

	Отопление, Гкал/ч
	0,69

	ГВС, Гкал/ч
	0,06

	Итого, Гкал/ч
	0,75

	Котельная № 9

	Отопление, Гкал/ч
	0,35

	ГВС, Гкал/ч
	0,01

	Итого, Гкал/ч
	0,36

	Котельная № 10

	Отопление, Гкал/ч
	1,65

	ГВС, Гкал/ч
	0,2

	Итого, Гкал/ч
	1,85

	Котельная № 11

	Отопление, Гкал/ч
	12,25

	ГВС, Гкал/ч
	1,03

	Итого, Гкал/ч
	13,28

	Котельная № 12

	Отопление, Гкал/ч
	2,12

	ГВС, Гкал/ч
	0

	Итого, Гкал/ч
	2,12

	Котельная № 13

	Отопление, Гкал/ч
	0,77

	ГВС, Гкал/ч
	0,04

	Итого, Гкал/ч
	0,81

	Котельная № 14

	Отопление, Гкал/ч
	1,63

	ГВС, Гкал/ч
	0,01

	Итого, Гкал/ч
	1,64

	Котельная № 15

	Отопление, Гкал/ч
	2,13

	ГВС, Гкал/ч
	0,17

	Итого, Гкал/ч
	2,3

	Котельная № 16

	Отопление, Гкал/ч
	7,22

	ГВС, Гкал/ч
	0,98

	Итого, Гкал/ч
	8,2

	Котельная № 17

	Отопление, Гкал/ч
	1,83

	ГВС, Гкал/ч
	0

	Итого, Гкал/ч
	1,83

	ГУП «Чуващгаз»

	Котельная ул. Горького

	Отопление, Гкал/ч
	1,782

	ГВС, Гкал/ч
	0,954

	Итого, Гкал/ч
	2,736

	Котельная ул. Герцена

	Отопление, Гкал/ч
	0,966

	ГВС, Гкал/ч
	0

	Итого, Гкал/ч
	0,966



[bookmark: _Toc207703987]1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство, отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии, становится возможным вести жилищное строительство в районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения, снимается проблема окупаемости системы отопления. 
Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой, снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам. 
В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд трудно устранимых недостатков, к которым можно отнести: 
1) серьезное снижение надежности теплоснабжения; 
2) эксплуатация источника теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление); 
3) не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка); 
4) повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования; 
5) зависимость от снабжения энергоресурсами, природным газом, электрической энергией и водой; 
6) отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям. 
Серьезная проблема для поквартирного отопления - это вентиляция и дымоудаление. При установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов. 
Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.
В таблице 1.5.3.1 представлен перечень МКД с индивидуальным отоплением.

Таблица 1.5.3.1 – Перечень потребителей с индивидуальным отоплением
	№
	наименование УК.ТСЖ
	адрес дома
	№кв
	№кв
	№кв
	№кв
	№кв
	№кв

	1
	
	40 Лет Победы 100
	
	
	
	
	
	

	2
	
	40 Лет Победы 102
	
	
	
	
	
	

	3
	
	40 Лет Победы 104
	
	
	
	
	
	

	4
	
	40 Лет Победы 106
	
	
	
	
	
	

	5
	
	40 Лет Победы 108
	
	
	
	
	
	

	6
	
	40 Лет Победы 110
	
	
	
	
	
	

	7
	
	40 Лет Победы 112
	
	
	
	
	
	

	8
	
	40 Лет Победы 114
	
	
	
	
	
	

	9
	
	40 Лет Победы 7
	
	
	
	
	
	

	10
	
	40 Лет Победы 9
	
	
	
	
	
	

	11
	
	40 Лет Победы 96
	
	
	
	
	
	

	12
	
	Белинского 30
	6
	73
	
	
	
	

	13
	
	Гончарный пер 22
	нет
	
	
	
	
	

	14
	
	Гончарова 24
	нет
	
	
	
	
	

	15
	
	Горшенина 14
	11
	22
	
	
	
	

	16
	
	Горшенина 12
	4
	9
	
	
	
	

	17
	
	Жуковского 22
	35
	51
	
	
	
	

	18
	
	Кирова 15
	2
	4
	5
	
	
	

	19
	
	Кирова 25
	нет
	
	
	
	
	

	20
	
	Кирова 62
	нет
	
	
	
	
	

	21
	
	Комсомола 11
	нет
	
	
	
	
	

	22
	
	Комсомола 45
	1
	
	
	
	
	

	23
	
	Комсомола 48
	нет
	
	
	
	
	

	24
	
	Комсомола 50
	23
	
	
	
	
	

	25
	
	Ленина 19
	нет
	
	
	
	
	

	26
	
	Ленина 27
	нет
	
	
	
	
	

	27
	
	Ленина 45
	нет
	
	
	
	
	

	28
	
	Ленина 46
	нет
	
	
	
	
	

	29
	
	Ленина 48
	нет
	
	
	
	
	

	30
	
	Ленина 69
	нет
	
	
	
	
	

	31
	
	Лесной пер.1а
	нет
	
	
	
	
	

	32
	
	Лесной пер.4
	нет
	
	
	
	
	

	33
	
	Лесной пер.6
	нет
	
	
	
	
	

	34
	
	Полевая 35
	нет
	
	
	
	
	

	35
	
	Полевая 37
	нет
	
	
	
	
	

	36
	
	Стрелка 14
	
	
	
	
	
	

	37
	
	Стрелка 15
	
	
	
	
	
	

	38
	
	Стрелка 16
	
	
	
	
	
	

	39
	
	Стрелка 17
	
	
	
	
	
	

	40
	
	Стрелка 20
	нет
	
	
	
	
	

	41
	
	Стрелка 21
	
	
	
	
	
	

	42
	
	Стрелка 22
	
	
	
	
	
	

	43
	
	Стрелка 23
	
	
	
	
	
	

	44
	
	Стрелка 25
	нет
	
	
	
	
	

	45
	
	Стрелка 27
	
	
	
	
	
	

	46
	
	Стрелка 28
	
	
	
	
	
	

	47
	
	Стрелка 29
	
	
	
	
	
	

	48
	
	Стрелка 31
	
	
	
	
	
	

	49
	
	Стрелка 32
	нет
	
	
	
	
	

	50
	
	Стрелка 34
	
	
	
	
	
	

	51
	
	Стрелка 36
	
	
	
	
	
	

	52
	
	Стрелка 41
	нет
	
	
	
	
	

	53
	
	Стрелка 8
	
	
	
	
	
	

	54
	
	Сурский тракт 12
	нет
	
	
	
	
	

	55
	
	Сурский тракт 2а
	нет
	
	
	
	
	

	56
	
	Урицкого 31
	нет
	
	
	
	
	

	57
	
	Урицкого 33
	22
	
	
	
	
	

	58
	
	Чайковского 34
	нет
	
	
	
	
	

	59
	
	Чайковского 36
	нет
	
	
	
	
	

	60
	
	Чайковского 38
	нет
	
	
	
	
	

	61
	
	Чайковского 42
	нет
	
	
	
	
	

	62
	
	3-го Интернационала 31
	нет
	
	
	
	
	

	63
	
	Комсомола 30
	8
	
	
	
	
	

	64
	
	Комсомола 35
	нет
	
	
	
	
	

	65
	
	Московская 60
	16
	53
	54
	57
	
	

	66
	
	Стрелка 1
	нет
	
	
	
	
	

	67
	
	Стрелка 10
	нет
	
	
	
	
	

	68
	
	Стрелка 11
	нет
	
	
	
	
	

	69
	
	Стрелка 12
	нет
	
	
	
	
	

	70
	
	Стрелка 13
	91
	
	
	
	
	

	71
	
	Стрелка 3
	52
	
	
	
	
	

	72
	
	Стрелка 30
	нет
	
	
	
	
	

	73
	
	Стрелка 37
	нет
	
	
	
	
	

	74
	
	Стрелка 4
	60
	75
	77
	
	
	

	75
	21 Век
	Стрелка 40
	9
	12
	
	
	
	

	76
	
	Стрелка 5
	31
	34
	
	
	
	

	77
	
	Стрелка 6
	нет
	
	
	
	
	

	78
	
	Тельмана 8
	нет
	
	
	
	
	

	79
	УК "Кайрос"
	Горшенина 18
	6
	
	
	
	
	

	80
	
	Жуковского 54
	66
	
	
	
	
	

	81
	УК "Кайрос"
	Жуковского 62
	1
	29
	56
	62
	
	

	82
	УК "Горжилком"
	Кирова 27
	нет
	
	
	
	
	

	83
	УК "Горжилком"
	Кирова 36
	51
	
	
	
	
	

	84
	УК "Кайрос"
	Кирова 38
	12
	
	
	
	
	

	85
	УК "Кайрос"
	Комсомола 13
	нет
	
	
	
	
	

	86
	УК "Кайрос"
	Ленина 41
	нет
	
	
	
	
	

	87
	УК "Горжилком"
	Ленина 43
	85
	
	
	
	
	

	88
	УК "Горжилком"
	Московская 58
	нет
	
	
	
	
	

	89
	УК "Кайрос"
	Московская 66
	40
	60
	65
	68
	69
	76

	90
	УК "Кайрос"
	Московская 82
	27
	
	
	
	
	

	91
	УК "Горжилком"
	Стрелецкая 1
	нет
	
	
	
	
	

	92
	УК "Горжилком"
	Кирова 60
	19
	31
	32
	46
	65
	66

	93
	ЖСК Дружба
	Кирова 23а
	
	
	
	
	
	

	94
	ЖСК Сура
	Московская 55
	
	
	
	
	
	

	95
	ЖСК Мир
	Стрелка 19
	
	
	
	
	
	

	96
	ЖСК Восток
	Стрелка 26
	
	
	
	
	
	

	97
	ТСЖ Дражник
	Стрелка 33
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc207703988]1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии МУП «АПОК и ТС» и ГУП «Чувашгаз»
	Наименование ЕТО
	Год
	Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал

	
	
	Отопление и вентиляция
	ГВС
	Суммарная нагрузка

	МУП «АПОК и ТС»
	2020
	79,1
	7,427
	86,527

	
	2021
	89,54
	7,468
	97,008

	
	2022
	69,48
	6,694
	76,174

	ГУП «Чувашгаз»
	2020
	4,56
	1,78
	6,34

	
	2021
	5,54
	1,44
	6,98

	
	2022
	2,91
	1,22
	4,13



Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии МУП "ЖКХ Алатырскоrо муниципального округа"
	Потребитель
	Объем полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал

	
	Всего
	в том числе на

	
	
	отопление
	гвс

	
	2023 год
	2024год
	2025 год
	2023 год
	2024год
	2025год
	2021 год
	2022год
	2023год

	МУП "ЖКХ Алатырскоrо муниципального округа"

	Население
	881,36
	742,36
	775,63
	881,36
	742,36
	775,63
	-
	-
	-

	Бюджетные потребители
	791,39
	667,80
	693,48
	791,39
	667,80
	693,48
	-
	-
	--

	Прочие потребители
	46,74
	39,44
	40,96
	46,74
	39,44
	40,96
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc207703989]1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на услуги по отоплению установлены постановлением Кабинета министров Чувашской республики от 26 июня 2014 года №211 (в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.01.2015 N 7, от 11.08.2016 N 319, от 12.12.2018 N 507, от 28.12.2024 N 796) «Об утверждении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Чувашской Республики и о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 сентября 2012 г. N 370»
Таблица 1.5.5.1 – Норматив потребления тепловой энергии на услуги по отоплению
	Наименование округа 
	Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях, Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц

	
	этажность

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	Многоквартирные дома до 1999 года постройки

	Алатырский
	0,0497
	0,0471
	0,0300
	0,0299
	0,0220
	
	
	
	0,0246
	

	Многоквартирные дома после 1999 года постройки

	Алатырский
	
	
	0,0148
	0,0147
	0,0146
	0,0133
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc207703990]1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не превышают расчетные (фактические). Значения договорных тепловых нагрузок, соответствуют величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии.
Таблица 1.5.6.1 - Тепловые нагрузки
	Наименование показателя
	2025

	ГУП «Чувашгаз»

	Блочно – модульная котельная 3,2 МВт по ул. Горького

	Установленная тепловая мощность
	2,752

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,736

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	2,219

	Блочно – модульная котельная 1,52 МВт по ул. Герцена

	Установленная тепловая мощность
	1,307

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,737

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,737

	Блочно – модульная котельная 21,3 МВт в мкр. Стрелка

	Установленная тепловая мощность
	18,32

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	9,941

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	9,581

	Блочно – модульная котельная 21,3 МВт по ул. Комсомольская

	Установленная тепловая мощность
	18,32

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	8,083

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	7,521

	Блочно – модульная котельная 4,2 МВт по ул. Московская 169А

	Установленная тепловая мощность
	3,612

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,724

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,713

	Блочно – модульная котельная 1,8 МВт по ул. 40 лет Победы 79И

	Установленная тепловая мощность
	1,548

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,475

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,475

	Блочно – модульная котельная 3,6 МВт по ул. Артиллерийская 34А

	Установленная тепловая мощность
	3,096

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,764

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,764

	МУП «АПОК и ТС»

	Котельная № 1

	Установленная тепловая мощность
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0

	Котельная № 2

	Установленная тепловая мощность
	0,86

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,211

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,204

	Котельная № 3

	Установленная тепловая мощность
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0

	Котельная № 4

	Установленная тепловая мощность
	2,67

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,742

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,602

	Котельная № 6

	Установленная тепловая мощность
	3,92

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,825

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	2,64

	Котельная № 7

	Установленная тепловая мощность
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0

	Котельная № 8

	Установленная тепловая мощность
	0,92

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,232

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,202

	Котельная № 9

	Установленная тепловая мощность
	1,023

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,306

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,256

	Котельная № 10

	Установленная тепловая мощность
	2,657

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,522

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,422

	Котельная № 11

	Установленная тепловая мощность
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0

	Котельная № 12

	Установленная тепловая мощность
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0

	Котельная № 13

	Установленная тепловая мощность
	1,118

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,29

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,27

	Котельная № 14

	Установленная тепловая мощность
	2,218

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,981

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,971

	Котельная № 15

	Установленная тепловая мощность
	2,657

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,509

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,424

	Котельная № 16

	Установленная тепловая мощность
	11,09

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	6,417

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	5,927

	Котельная № 17

	Установленная тепловая мощность
	1,479

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,028

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,028

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	Котельная п. Восход

	Тепловая мощность котлов установленная
	0,8

	Тепловая нагрузка (отопление)
	0,44



Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 
[bookmark: _Toc53926922][bookmark: _Toc54952854][bookmark: _Toc30058725][bookmark: _Toc31810079][bookmark: _Hlk55504295]
[bookmark: _Toc207703992]1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы тепловой мощности приведены в таблице ниже
Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности
	Наименование показателя
	2025

	ГУП «Чувашгаз»

	Блочно – модульная котельная 3,2 МВт по ул. Горького

	Установленная тепловая мощность
	2,752

	Располагаемая тепловая мощность
	2,752

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,083

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	2,669

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,736

	Потери в тепловых сетях
	0,274

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	2,219

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-0,34

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,177

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 1,335

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,344

	Блочно – модульная котельная 1,52 МВт по ул. Герцена

	Установленная тепловая мощность
	1,307

	Располагаемая тепловая мощность
	1,307

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,039

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	1,268

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,737

	Потери в тепловых сетях
	0,074

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,737

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,46

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,457

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,634

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,163

	Блочно – модульная котельная 21,3 МВт в мкр. Стрелка

	Установленная тепловая мощность
	18,32

	Располагаемая тепловая мощность
	18,32

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,550

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	17,77

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	9,941

	Потери в тепловых сетях
	0,994

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	9,581

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	6,835

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	7,195

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 11,85

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,538

	Блочно – модульная котельная 21,3 МВт по ул. Комсомольская

	Установленная тепловая мощность
	18,32

	Располагаемая тепловая мощность
	18,32

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,550

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	17,77

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	8,083

	Потери в тепловых сетях
	0,808

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	7,521

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	8,879

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	9,441

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 11,85

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,538

	Блочно – модульная котельная 4,2 МВт по ул. Московская 169А

	Установленная тепловая мощность
	3,612

	Располагаемая тепловая мощность
	3,612

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,108

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	3,50

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,724

	Потери в тепловых сетях
	0,172

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,713

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,607

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,618

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 2,336

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,301

	Блочно – модульная котельная 1,8 МВт по ул. 40 лет Победы 79И

	Установленная тепловая мощность
	1,548

	Располагаемая тепловая мощность
	1,548

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,046

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	1,50

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,475

	Потери в тепловых сетях
	0,048

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,475

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,979

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,979

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 1,001

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,129

	Блочно – модульная котельная 3,6 МВт по ул. Артиллерийская 34А

	Установленная тепловая мощность
	3,096

	Располагаемая тепловая мощность
	3,096

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,093

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	3,003

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,764

	Потери в тепловых сетях
	0,176

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,764

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,063

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,063

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 2,002

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,258

	МУП «АПОК и ТС»

	Котельная № 2

	Установленная тепловая мощность
	0,86

	Располагаемая тепловая мощность
	0,86

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,005

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	0,855

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,211

	Потери в тепловых сетях
	0

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,204

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,623

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,651

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,417

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,108

	Котельная № 4

	Установленная тепловая мощность
	2,670

	Располагаемая тепловая мощность
	2,670

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,013

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	2,657

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,742

	Потери в тепловых сетях
	0,174

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,602

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,740

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,880

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 1,295

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,334

	Котельная № 6

	Установленная тепловая мощность
	3,920

	Располагаемая тепловая мощность
	3,920

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,020

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	3,900

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,825

	Потери в тепловых сетях
	0,283

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	2,640

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,793

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,978

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 1,901

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,490

	Котельная № 8

	Установленная тепловая мощность
	0,920

	Располагаемая тепловая мощность
	0,920

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,005

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	0,915

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,232

	Потери в тепловых сетях
	0,023

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,202

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,660

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,690

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,446

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,115

	Котельная № 9

	Установленная тепловая мощность
	1,023

	Располагаемая тепловая мощность
	1,023

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,005

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	1,018

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,306

	Потери в тепловых сетях
	0,031

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,256

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,681

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,731

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,662

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,171

	Котельная № 10

	Установленная тепловая мощность
	2,657

	Располагаемая тепловая мощность
	2,657

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,013

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	2,644

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,522

	Потери в тепловых сетях
	0,152

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,422

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,970

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,070

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 1,289

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,332

	Котельная № 13

	Установленная тепловая мощность
	1,118

	Располагаемая тепловая мощность
	1,118

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,007

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	1,111

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,290

	Потери в тепловых сетях
	0,029

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,270

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,792

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,812

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,642

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,030

	Котельная № 14

	Установленная тепловая мощность
	2,218

	Располагаемая тепловая мощность
	2,218

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,011

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	2,207

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,981

	Потери в тепловых сетях
	0,098

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,971

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,128

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,138

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 1,434

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,185

	Котельная № 15

	Установленная тепловая мощность
	2,657

	Располагаемая тепловая мощность
	2,657

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,013

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	2,644

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,509

	Потери в тепловых сетях
	0,151

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,424

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,984

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,069

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 1,289

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,332

	Котельная № 16

	Установленная тепловая мощность
	11,09

	Располагаемая тепловая мощность
	11,09

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,055

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	11,03

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	6,417

	Потери в тепловых сетях
	0,642

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	5,927

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,976

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	4,466

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 7,172

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,924

	Котельная № 17

	Установленная тепловая мощность
	1,479

	Располагаемая тепловая мощность
	1,479

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,007

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	1,472

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,028

	Потери в тепловых сетях
	0,103

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,028

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,341

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,341

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,956

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	 0,123

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	Котельная п. Восход

	Тепловая мощность котлов установленная
	0,8000

	Ограничения установленной тепловой мощности
	0,0000

	Тепловая мощность котлов располагаемая
	0,8000

	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	0,0150

	Тепловая мощность котельной нетто
	0,7850

	Тепловая нагрузка (отопление)
	0,44

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,36



[bookmark: _Toc45099622][bookmark: _Toc45614817][bookmark: _Toc54952856][bookmark: _Toc207703993]1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Сведения о резервах/дефицитах по котельным представлены в таблице 1.6.1.1 выше.

[bookmark: _Toc45614818][bookmark: _Toc54952857][bookmark: _Toc207703994]1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:
1)	определение диаметров трубопроводов;
2)	определение падения давления-напора;
3)	определение действующих напоров в различных точках сети;
4)	определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.
При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источника теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.
При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы:
1)	давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах;
2)	давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления;
3)	давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод.ст.);
4)	давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод.ст.);
5)	давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя;
6)	располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.
При существующих теплогидравлических режимах, располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения качественной услуги теплоснабжения.
При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.
На всех участках тепловых сетей г. Алатырь гидравлические потери не превышают предельное значение (35 мм/м).

Моделирование гидравлических режимов возможно при разработке электронной модели при дальнейшей актуализации схемы теплоснабжения. В рамках данной схемы разработка электронной модели не предусмотрена.

[bookmark: _Toc45099624][bookmark: _Toc45614819][bookmark: _Toc54952858][bookmark: _Toc207703995]1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности есть на блочно – модульной котельной 3,2 МВт по ул. Горького по договорной нагрузке (см. таблицу 1.6.1.1)

[bookmark: _Toc45099625][bookmark: _Toc45614820][bookmark: _Toc54952859][bookmark: _Toc207703996]1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.1.


128

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
[bookmark: _Toc30058734][bookmark: _Toc31810088]
[bookmark: _Toc207703998]1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Расчетная производительность ВПУ, величина нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей определены исходя из объема воды в тепловых сетях. При наличии тепловой нагрузки, подключенной по зависимой схеме, учтены объемы теплоносителя во внутренних теплопроводах отапливаемых зданий.
Объем теплоносителя в тепловых сетях определен либо по фактической структуре системы теплоснабжения каждого источника, либо по значению расчетной тепловой нагрузки.
Расчет технически обоснованных нормативных потерь сетевой воды (ПСВ) в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с:
– затраты сетевой воды на нормативную и аварийную подпитку тепловых сетей;
· расход сетевой воды на собственные нужды ВПУ котельных;
· затраты сетевой воды на пусковое заполнение тепловых сетей и систем теплопотребления после проведения планово-предупредительного ежегодного ремонта, а также при подключении новых сетей и систем;
· технологические сливы в средствах автоматического регулирования и защиты (которые предусматривают такой слив) в размере, не превышающем установленный техническими условиями;
· затраты сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных испытаний и промывок в размере, не превышающем технически обоснованные значения. При проведении расчетов предполагалось выполнение следующих условий:
· регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принимается по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;
· расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки;
· расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей (открытая схема теплоснабжения) рассчитан по условиям нагрузки ГВС и температурному графику ГВС;
· присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения на базе запланированных к строительству котельных осуществляется по закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.
Потери сетевой воды (ПСВ) по отношению к технологическому процессу транспорта тепловой энергии условно разделены на технологические потери и потери с утечками сетевой воды.
К технологическим ПСВ относятся затраты сетевой воды, расходуемой непосредственно на обеспечение заданных режимов работы системы теплоснабжения, а также неизбежные при проведении работ, обеспечивающих надежное и безопасное состояние системы. Технологические ПСВ являются производственными затратами сетевой воды.
Утечки сетевой воды через не плотности соединений трубопроводов, в оборудовании и арматуре в пределах, установленных нормативными документами, значений как технически неизбежные при транспорте тепловой энергии также отнесены к производственным ПСВ.
К непроизводственным отнесены все ПСВ, превышающие установленные (нормируемые) значения технологических потерь и нормативную утечку, а также ПСВ, связанные с повреждениями трубопроводов и оборудования, нарушениями нормальных режимов теплоснабжения, приводящие к сливам сетевой воды. К таким потерям относится аварийная подпитка тепловых сетей. Основной составляющей нормируемых эксплуатационных ПСВ является нормируемая утечка сетевой воды из тепловой сети и систем теплопотребления.
Одним из существенных вопросов определения нормируемых технологических ПСВ является определение составляющей затрат сетевой воды на заполнение трубопроводов и систем теплопотребления после проведения плановых ремонтов и при пуске в работу новых сетей после монтажа. Это количество сетевой воды ежегодно принимается равным 1,5-кратному объему (емкости) трубопроводов и систем теплопотребления в системе теплоснабжения в целом.
Потери сетевой воды со сливом в системах автоматического регулирования при расчете плановых и перспективных балансов принимались равными нулю ввиду отсутствия на тепловых сетях средств автоматического регулирования давления и защиты (СРАЗ).
Потери сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных испытаний и промывок тепловых сетей и систем теплопотребления включают в себя неизбежные ПСВ при проведении этих работ в соответствии с утвержденными в установленном порядке методическими указаниями, включая подготовительные работы, отключение отдельных участков тепловых сетей и систем теплопотребления, опорожнение (при необходимости) и их последующее включение в работу. Применяемые при этом методы и средства должны предусматривать минимальные ПСВ.
Расчетные годовые ПСВ на эти виды работ определяются исходя из установленной ПТЭ периодичности проведения и физического объема в планируемом году и эксплуатационных норм ПСВ, разработанных и утвержденных руководством энергоснабжающей организации по каждому виду работ для тепловых сетей, находящихся на балансе.
Проведение испытаний, как правило, планируется на предстоящий летний период. Ориентировочно рекомендуется принимать затраты сетевой воды на каждый вид испытаний и каждую промывку в размере 0,5-кратного объема испытываемых (промываемых) тепловых сетей.
На действующих источниках тепловой энергии ГУП «Чувашгаз» и МУП
«АПОК и ТС» г. Алатырь баки-аккумуляторы для подпитки ТС отсутствуют.
Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:
· в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
· в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 и увеличенным на 0,75
% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
· для обособленной тепловой сети горячего водоснабжения при наличии ба- ков-аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.
Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.
При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, которые отходят от коллектора источника тепловой энергии, аварийную подпитку допускается определять только для наибольшей по объему тепловой сети.
Для открытых систем теплоснабжения аварийную подпитку следует обеспечивать только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Объем воды в системах теплоснабжения (при отсутствии данных о фактическом объеме воды) допускается принимать 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – при обособленных сетях горячего водоснабжения.
В закрытых системах теплоснабжения на источниках тепловой энергии мощностью 100 МВт и более следует устанавливать баки запаса химически подготовленной воды ёмкостью 3% от ёмкости воды в системе теплоснабжения. Схема включения баков запаса должна обеспечивать беспрерывное обновление воды в баках. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии.
Для источников тепловой энергии мощностью менее 100 МВт необходимость применения баков запаса подпиточной воды определяют по расчётам проекта. Количество баков независимо от системы теплоснабжения принимают не менее двух с 50% от расчётной ёмкости.
При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду согласно СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП «Тепловые сети» п.6.22
«Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей».
В таблицах 1.7.1.1 и 1.7.1.2 представлены значения расчетного (нормативного) и фактического расхода подпитки теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах по теплоисточникам города на основании представленных данных теплоснабжающих организаций (ГУП «Чувашгаз» и МУП «АПОК и ТС»).
Таблица 1.7.1.1 - Расчетный и фактический расход подпитки теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах в котельных ГУП «Чувашгаз».
	Наименование показателя
	Годы

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2032
	2035
	2040

	Блочно – модульная котельная 3,2 МВт по ул. Горького

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147

	Блочно – модульная котельная 1,52 МВт по ул. Герцена

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	Блочно – модульная котельная 21,3 МВт в мкр. Стрелка

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	-
	-
	5,452
	5,452
	5,452
	5,452
	5,452
	5,452
	5,452
	5,452
	5,452
	5,452

	Максимум подпитки ТС в эксплуатацион- ном режиме, т/ч
	-
	-
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	-
	-
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097

	Блочно – модульная котельная 21,3 МВт по ул. Комсомольская

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	-
	-
	7,291
	7,291
	7,291
	7,291
	7,291
	7,291
	7,291
	7,291
	7,291
	7,291

	Максимум подпитки
	-
	-
	4,051
	4,051
	4,051
	4,051
	4,051
	4,051
	4,051
	4,051
	4,051
	4,051

	ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	-
	-
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24

	Блочно – модульная котельная 4,2 МВт по ул. Московская 169А

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	-
	-
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314

	Максимум подпитки ТС в эксплуатацион- ном режиме, т/ч
	-
	-
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	-
	-
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228

	Блочно – модульная котельная 1,8 МВт по ул. 40 лет Победы 79И

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	-
	-
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	-
	-
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	-
	-
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249

	Блочно – модульная котельная 3,6 МВт по ул. 40 лет Победы 79И

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	-
	-
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527

	Максимум подпитки ТС в эксплуатацион- ном режиме, т/ч
	-
	-
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	-
	-
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383

	Котельные ГУП «Чувашгаз»

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	1,775
	1,775
	15,364
	15,364
	15,364
	15,364
	15,364
	15,364
	15,364
	15,364
	15,364
	15,364

	Максимум подпитки ТС в эксплуатацион- ном режиме, т/ч
	1,418
	1,418
	8,167
	8,167
	8,167
	8,167
	8,167
	8,167
	8,167
	8,167
	8,167
	8,167

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,357
	0,357
	7,197
	7,197
	7,197
	7,197
	7,197
	7,197
	7,197
	7,197
	7,197
	7,197



Таблица 1.7.1.2 - Расчетный и фактический расход подпитки теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах в котельных МУП «АПОК и ТС».
	Наименование показателя
	Годы

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2032
	2035
	2040

	Котельная № 1

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	5,452
	5,452
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	2,355
	2,355
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	3,097
	3,097
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 2

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118

	Котельная №3

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,314
	0,314
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки
	0,086
	0,086
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,228
	0,228
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 4

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173

	Котельная № 6

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231

	Котельная № 7

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,362
	0,362
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,113
	0,113
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	0,249
	0,249
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 8

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049

	Котельная № 9

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	Котельная № 10

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111

	Котельная № 11

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	7,291
	7,291
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	4,051
	4,051
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	3,24
	3,24
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 12

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,527
	0,527
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,144
	0,144
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	0,383
	0,383
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 13

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	Котельная № 14

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	Котельная № 15

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236

	Котельная № 16

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03

	Котельная № 17

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374

	МУП «АПОК и ТС»

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	22,504
	22,504
	8,558
	8,558
	8,558
	8,558
	8,558
	8,558
	8,558
	8,558
	8,558
	8,558

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	10,507
	10,507
	3,758
	3,758
	3,758
	3,758
	3,758
	3,758
	3,758
	3,758
	3,758
	3,758

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	11,997
	11,997
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8



Таблица 1.7.1.3 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных ГУП «Чувашгаз».
	Наименование по- казателя
	Годы

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2032
	2035
	2040

	Блочно – модульная котельная 3,2 МВт по ул. Горького

	Производительность ВПУ, т/ч
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1

	Срок службы
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	18
	21
	26

	Кол-во баков аккумуляторов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем баков аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295

	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,0112
	0,0112
	0,0112
	0,0112
	0,0112
	0,0112
	0,0112
	0,0112
	0,0112
	0,0112
	0,0112
	0,0112

	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0с
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС,т/ч
	1,2838
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	4,805
	4,805
	4,805
	4,805
	4,805
	4,805
	4,805
	4,805
	4,805
	4,805
	4,805
	4,805

	Доля резерва, %
	78,8
	78,8
	78,8
	78,8
	78,8
	78,8
	78,8
	78,8
	78,8
	78,8
	78,8
	78,8

	Блочно – модульная котельная 1,52 МВт по ул. Герцена

	Производительность ВПУ, т/ч
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	Срок службы
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	18
	21
	26

	Кол-во баков аккумуляторов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем баков аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч,в том числе:
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183

	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183

	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС,т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	1,0817
	1,0817
	1,0817
	1,0817
	1,0817
	1,0817
	1,0817
	1,0817
	1,0817
	1,0817
	1,0817
	1,0817

	Доля резерва, %
	98,3
	98,3
	98,3
	98,3
	98,3
	98,3
	98,3
	98,3
	98,3
	98,3
	98,3
	98,3

	Блочно – модульная котельная 21,3 МВт в мкр. Стрелка

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Срок службы
	-
	-
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	12
	17

	Кол-во баков аккумуляторов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем баков аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч,в том числе:
	-
	-
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909

	нормативные
	-
	-
	0,2011
	0,2011
	0,2011
	0,2011
	0,2011
	0,2011
	0,2011
	0,2011
	0,2011
	0,2011

	утечки теплоносителя, т/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловыхсетей на цели ГВС, т/ч
	-
	-
	1,1939
	1,1939
	1,1939
	1,1939
	1,1939
	1,1939
	1,1939
	1,1939
	1,1939
	1,1939

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	-
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва, %
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Блочно – модульная котельная 21,3 МВт по ул. Комсомольская

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Срок службы
	-
	-
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	12
	17

	Кол-во баков аккумуляторов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем баков аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	-
	-
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542

	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0,2142
	0,2142
	0,2142
	0,2142
	0,2142
	0,2142
	0,2142
	0,2142
	0,2142
	0,2142

	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловыхсетей на цели ГВС, т/ч
	-
	-
	2,8358
	2,8358
	2,8358
	2,8358
	2,8358
	2,8358
	2,8358
	2,8358
	2,8358
	2,8358

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	-
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва, %
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Блочно – модульная котельная 4,2 МВт по ул. Московская 169А

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Срок службы
	-
	-
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	12
	17

	Кол-во баков аккумуляторов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем баков аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	-
	-
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198

	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198

	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловыхсетей на цели ГВС, т/ч
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийнойподпитки (химически не обработан-
	-
	-
	0,2283
	0,2283
	0,2283
	0,2283
	0,2283
	0,2283
	0,2283
	0,2283
	0,2283
	0,2283

	ной и не деаэрированной водой), т/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва, %
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Блочно – модульная котельная 1,8 МВт по ул. 40 лет Победы 79И

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Срок службы
	-
	-
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	12
	17

	Кол-во баков аккумуляторов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем баков аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч,в том числе:
	-
	-
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414

	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0,0216
	0,0216
	0,0216
	0,0216
	0,0216
	0,0216
	0,0216
	0,0216
	0,0216
	0,0216

	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС,т/ч
	-
	-
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	-
	0,2489
	0,2489
	0,2489
	0,2489
	0,2489
	0,2489
	0,2489
	0,2489
	0,2489
	0,2489

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва, %
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Блочно – модульная котельная 3,6 МВт по ул. 40 лет Победы 79И

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Срок службы
	-
	-
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	12
	17

	Кол-во баков аккумуляторов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем баков аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	-
	-
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918

	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0,0332
	0,0332
	0,0332
	0,0332
	0,0332
	0,0332
	0,0332
	0,0332
	0,0332
	0,0332

	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС,т/ч
	-
	-
	0,0598
	0,0598
	0,0598
	0,0598
	0,0598
	0,0598
	0,0598
	0,0598
	0,0598
	0,0598

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	-
	0,3832
	0,3832
	0,3832
	0,3832
	0,3832
	0,3832
	0,3832
	0,3832
	0,3832
	0,3832

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва, %
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельные ГУП «Чувашгаз»

	Производительность ВПУ, т/ч
	7,2
	7,2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Срок службы
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	18
	21
	26

	Кол-во баков аккумуляторов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем баков аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	1,3133
	1,3135
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч,в том числе:
	1,3133
	1,3135
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127

	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,0295
	0,0295
	0,5194
	0,5194
	0,5194
	0,5194
	0,5194
	0,5194
	0,5194
	0,5194
	0,5194
	0,5194

	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС,т/ч
	1,2838
	1,284
	5,3933
	5,3933
	5,3933
	5,3933
	5,3933
	5,3933
	5,3933
	5,3933
	5,3933
	5,3933

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,357
	0,357
	7,5544
	7,5544
	7,5544
	7,5544
	7,5544
	7,5544
	7,5544
	7,5544
	7,5544
	7,5544

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	5,8867
	5,8865
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва, %
	81,76
	81,76
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д



Существующий баланс производительности водоподготовительной установки (далее ВПУ) и расчетная подпитка тепловой сети приведены в таблице 1.7.1.4.

Таблица 1.7.1.4 - Балансы производительности ВПУ централизованного источника тепловой энергии
	№ п/п
	Обслуживающая организация
	Наименование источника
	Производительность ВПУ, т/ч
	Расчетная подпитка тепловой сети, т/ч

	1
	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	Котельная п. Восход
	0,0
	0,058



[bookmark: _Toc45099579][bookmark: _Toc45614774][bookmark: _Toc54952811][bookmark: _Toc207703999]1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Расчетные параметры максимальной подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме и в период повреждения участка приведены в Таблице 1.7.2.1.

Таблица 1.7.2.1 - Расчетные балансы максимальной подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме и период повреждения участка ВПУ централизованного источника тепловой энергии

	№ п/п
	Обслуживающая организация
	Наименование источника
	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч

	1
	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	Котельная п. Восход
	0,249
	0,0



Расчетный и фактический расход подпитки теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах в котельных ГУП «Чувашгаз» и МУП «АПОК и ТС» представлены в таблицах 1.7.1.1 и 1.7.1.2.

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Виды топлива, используемые источниками тепловой энергии представлены в таблице ниже.
Таблица 1.8.1.1 - Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Вид топлива
	Наименование
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025

	ГУП «Чувашгаз»

	БМК ул. Горького

	Природный газ
	Израсходовано топлива:
	Тыс. м3
	нет
	нет
	57,3833

	
	
	т.у.т.
	
	
	66,22

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	7900
	7900
	7900

	БМК ул. Герцена

	Природный газ
	Израсходовано топлива:
	Тыс. м3
	нет
	нет
	240,707

	
	
	т.у.т.
	
	
	277,775

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	7900
	7900
	7900

	БМК мкр. Стрелка

	Природный газ
	Израсходовано топлива:
	Тыс. м3
	нет
	нет
	890,775

	
	
	т.у.т.
	
	
	1027,954

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	7900
	7900
	7900

	БМК   ул. Комсомола

	Природный газ
	Израсходовано топлива:
	Тыс. м3
	нет
	нет
	1081,170

	
	
	т.у.т.
	
	
	1247,67

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	7900
	7900
	7900

	БМК ул. Московская

	Природный газ
	Израсходовано топлива:
	Тыс. м3
	нет
	нет
	143,564

	
	
	т.у.т.
	
	
	165,673

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	7900
	7900
	7900

	БМК ул. 40 лет Победы

	Природный газ
	Израсходовано топлива:
	Тыс. м3
	нет
	нет
	29,343

	
	
	т.у.т.
	
	
	33,862

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	7900
	7900
	7900

	БМК ул. Артиллерийская

	Природный газ
	Израсходовано топлива:
	Тыс. м3
	нет
	нет
	192,260

	
	
	т.у.т.
	
	
	221,868

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	7900
	7900
	7900

	МУП «АПОК и ТС»

	Котельная № 2

	Природный газ
	Израсходовано топлива:
	Тыс. м3
	103,113
	93,101
	98,505

	
	
	т.у.т.
	118,9924
	107,4386
	113,6748

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	7900
	7900
	7900

	Котельная № 4

	Природный газ
	Израсходовано топлива:
	Тыс. м3
	759,339
	732,028
	788,402

	
	
	т.у.т.
	876,2772
	844,7603
	909,8159

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	7900
	7900
	7900

	Котельная № 6

	Природный газ
	Израсходовано топлива:
	Тыс. м3
	1051,104
	1002,004
	1108,561

	
	
	т.у.т.
	1212,974
	1156,313
	1279,279

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	7900
	7900
	7900

	Котельная № 8

	Природный газ
	Израсходовано топлива:
	Тыс. м3
	285,644
	280,010
	273,699

	
	
	т.у.т.
	329,6332
	323,1315
	315,8486

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	7900
	7900
	7900

	Котельная № 9

	Природный газ
	Израсходовано топлива:
	Тыс. м3
	104,132
	85,003
	89,635

	
	
	т.у.т.
	120,1683
	98,09346
	103,4388

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	7900
	7900
	7900

	Котельная № 10

	Природный газ
	Израсходовано топлива:
	Тыс. м3
	705,560
	678,586
	682,819

	
	
	т.у.т.
	814,2162
	783,0882
	787,9731

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	7900
	7900
	7900

	Котельная № 13

	Природный газ
	Израсходовано топлива:
	Тыс. м3
	201,603
	182,731
	177,294

	
	
	т.у.т.
	232,6499
	210,8716
	204,5973

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	7900
	7900
	7900

	Котельная № 14

	Природный газ
	Израсходовано топлива:
	Тыс. м3
	403,943
	379,385
	380,543

	
	
	т.у.т.
	466,1502
	437,8103
	439,1466

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	7900
	7900
	7900

	Котельная № 15

	Природный газ
	Израсходовано топлива:
	Тыс. м3
	682,453
	647,736
	668,504

	
	
	т.у.т.
	787,5508
	747,4873
	771,4536

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	7900
	7900
	7900

	Котельная № 16

	Природный газ
	Израсходовано топлива:
	Тыс. м3
	2641,956
	2551,079
	2618,588

	
	
	т.у.т.
	3048,817
	2943,945
	3021,851

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	7900
	7900
	7900

	Котельная № 17

	Природный газ
	Израсходовано топлива:
	Тыс. м3
	639,864
	606,306
	632,335

	
	
	т.у.т.
	738,4031
	699,6771
	729,7146

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	7900
	7900
	7900

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	Котельная п. Восход

	Природный газ
	Израсходовано топлива:
	Тыс. м3
	н/д
	н/д
	131,963

	
	
	т.у.т.
	н/д
	133,066
	152,285

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	7940
	7940
	7940



1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На централизованных источниках теплоснабжения Алатырского муниципального округа резервное и аварийное топливо отсутствует.

[bookmark: _Toc207704003]1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки 

На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии Алатырского муниципального округа качество предоставляемого топлива соответствует ГОСТу.

[bookmark: _Toc207704004]1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения не используются.

[bookmark: _Toc45614829][bookmark: _Toc54952870][bookmark: _Toc207704005][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

[bookmark: _Hlk167548307]На территории муниципального образования источниками тепловой энергии используются следующие виды топлива:
- Природный газ.

[bookmark: _Toc207704006]1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в Алатырском муниципальном округе является природный газ.

[bookmark: _Toc54952872][bookmark: _Toc54952871][bookmark: _Toc45614830][bookmark: _Toc207704007]1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc30058748][bookmark: _Toc31810099]
[bookmark: _Toc207704009]1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Основные определения: 
Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами. 
Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные. 
Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности: 
0 - 0,5 ненадежные; 
0,5 - 0,74 малонадежные; 
0,75 - 0,89 надежные; 
0,9 - 1 высоконадежные. 
Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для: 
- источников тепловой энергии Рит = 0,97; 
- тепловых сетей Ртс = 0,9; 
-потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99; 
- системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86. 
Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97. 
Живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов. 
Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С. 
Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.) 
К свойствам надежности, регламентированным, относятся: 
безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость. 
Безотказность – способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов. 
Долговечность – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно. 
Ремонтопригодность – способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения. 
Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации.

[bookmark: _Toc30058749][bookmark: _Toc31810100][bookmark: _Toc207704010]1.9.2 Частота отключений потребителей

Отключение не зафиксировано. 

[bookmark: _Toc30058750][bookmark: _Toc31810101][bookmark: _Toc207704011]1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Информация о времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений отсутствует, т.к. аварийных отключений потребителей за последние пять лет не зафиксировано.

[bookmark: _Toc53926951][bookmark: _Toc54952878][bookmark: _Toc207704012]1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности отсутствуют.
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[image: ]
Рисунок 1.9.4.1 - Существующая схема тепловых сетей в зоне действия централизованного источника тепловой энергии – котельной п. Восход.

[image: ]
Рисунок 1.9.4.2 - Схема тепловых сетей котельной №1, МУП «АПОК и ТС».
[image: ]
Рисунок 1.9.4.3 - Схема тепловых сетей котельной №3, МУП «АПОК и ТС».

[image: ]
Рисунок 1.9.4.4 -. Схема тепловых сетей котельной №4, МУП «АПОК и ТС».


[image: ]
Рисунок 1.9.4.5 - Схема тепловых сетей котельной №6, МУП «АПОК и ТС».

[image: ]
Рисунок 1.9.4.6 - Схема тепловых сетей котельной №7, МУП «АПОК и ТС».
[image: ]
Рисунок 1.9.4.7 - Схема тепловых сетей котельной №8, МУП «АПОК и ТС».

[image: ]
Рисунок 1.9.4.8 - Схема тепловых сетей котельной №9, МУП «АПОК и ТС». [image: ]
Рисунок 1.9.4.9 -  Схема тепловых сетей котельной №10, МУП «АПОК и ТС».
[image: ]
Рисунок 1.9.4.10 -. Схема тепловых сетей котельной №11, МУП «АПОК и ТС».
[image: ]
Рисунок 1.9.4.11 -. Схема тепловых сетей котельной №12, МУП «АПОК и ТС».

[image: ]
Рисунок 1.9.4.12 -. Схема тепловых сетей котельной №13, МУП «АПОК и ТС».

[image: ]
Рисунок 1.9.4.13 - Схема тепловых сетей котельной №14, МУП «АПОК и ТС».
[image: ]
Рисунок 1.9.4.14 -. Схема тепловых сетей котельной №15, МУП «АПОК и ТС».
[image: ]
Рисунок 1.9.4.15 - Схема тепловых сетей котельной №16, МУП «АПОК и ТС».
[image: ]
Рисунок 1.9.4.16 - Схема тепловых сетей котельной №17, МУП «АПОК и ТС».

[image: ]
Рисунок 1.9.4.17 - Схема тепловых сетей котельной по ул. Горького, ГУП «Чувашгаз».
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[image: ]
Рисунок 1.9.4.18 -. Схема тепловых сетей котельной по ул. Герцена, ГУП «Чувашгаз».


[bookmark: _Toc30058752][bookmark: _Toc31810103][bookmark: _Toc207704013]1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

[bookmark: _Toc30058753][bookmark: _Toc31810104][bookmark: _Toc207704014]1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении.

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Основные технико-экономические показатели предприятия — это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.
В таблицах ниже отображены технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций.
Таблица 1.10.1 - Основные технико-экономические показатели 
	Наименование показателя
	Предбазовый период
	Базовый период
	2025
	2026

	Баланс тепловой энергии

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	Выработка тепловой энеогии Гкал
	1517 10
	1583 98
	1697 74
	1764

	Покупка тепловой энеогии Гкал
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:
	1449,59
	1510,07
	1697,74
	1697

	объем реализации тепловой энергиисторонним потребителям (по договорам), Гкал
	1449,59
	1510,07
	1697,74
	1697

	объем тепловой энергии на собственные нужды предприятия, Гкал
	0
	0
	0
	0

	Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал
	67,51
	73,91
	о
	67

	Потери тепловой энергии наружных сетей (до конечного потребителя), находящихся на балансе (в аренде) ресурсоснабжающей организации (через изоляцию, с утечками), Гкал
	0
	0
	0
	0

	Продолжительность отопительного периода ч
	4752
	4968
	5400
	5400

	Продолжительность горячего водоснабжения ч
	0
	0
	0
	0

	Расположение бойлера ГВС
	0
	0
	0
	0

	Наличие циркуляционного трубопровода гвс
	0
	0
	0
	0

	Объем зданий потребителей по наружному объему м3
	22326
	22326
	22326
	22326

	Тепловая нагрузка отопления (по договорам). Гкал/час
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	Тепловая нагрузка гор. водоснабжения (по договорам), Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	Тепловая нагрузка вентиляции (по договорам), Гкал/час
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная тепловая нагрузка (max),Гкал/час
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Загруженность котельной %
	55
	55
	55
	55

	Расход натурального топлива (газ, мазут,vголь до.). тыс.м3 тыс. тонн
	133,066
	152,285
	159,66
	159,66

	Расход электроэнергии тыс. кВт*ч
	62,977
	64 16
	65 4
	65 4

	Расход воды мз
	0
	0
	0
	0

	Среднегодовая температура на подающем трубопроводе 0С
	74
	74
	74
	74

	Среднегодовая температура на обратном трубопроводе 0С
	40
	40
	40
	40



Таблица 1.10.2 - Основные технико-экономические показатели
	№
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025

	ГУП «Чувашгаз»

	1
	Годовой отпуск потребителям на отопление
	Гкал/год
	н/д

	2
	Годовой отпуск потребителям на ГВС
	Гкал/год
	н/д

	3
	Годовые потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/год
	н/д

	4
	Годовое потребление на СН
	Гкал/год
	н/д

	5
	Отпуск тепловой энергии в тепловые сети
	Гкал/год
	н/д

	6
	Выработка тепловой энергии источником
	Гкал/год
	н/д

	7
	КПД котлов
	%
	92

	8
	Теплотворная способность топлива
	ккал/кг
	7900

	9
	Годовой расход натурального топлива
	т.у.т.
	н/д

	10
	Годовой расход условного топлива
	т.у.т.
	н/д

	11
	Удельный расход условного топлива на отпуск
	кг.у.т./Гкал
	н/д

	МУП «АПОК и ТС»

	1
	Годовой отпуск потребителям на отопление
	Гкал/год
	н/д

	2
	Годовой отпуск потребителям на ГВС
	Гкал/год
	н/д

	3
	Годовые потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/год
	н/д

	4
	Годовое потребление на СН
	Гкал/год
	н/д

	5
	Отпуск тепловой энергии в тепловые сети
	Гкал/год
	н/д

	6
	Выработка тепловой энергии источником
	Гкал/год
	н/д

	7
	КПД котлов
	%
	92

	8
	Теплотворная способность топлива
	ккал/кг
	7900

	9
	Годовой расход натурального топлива
	т.у.т.
	н/д

	10
	Годовой расход условного топлива
	т.у.т.
	н/д

	11
	Удельный расход условного топлива на отпуск
	кг.у.т./Гкал
	н/д



Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc207704017]1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет 

Согласно постановлению государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 06.12.2024 №69-13-15/г «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 13 декабря 2023 г. №76-20-22/г» тариф на тепловую энергию представлен в таблице ниже.

Таблица 1.11.1.1 - Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в Чувашской Республике, на 2024-2028 годы
	№п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	Вода

	
	
	
	
	с 1 января по 30 июня
	С 1 июля по 31 декабря

	1
	Муниципальное унитарное предприятие «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей»
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2024
	1890,29
	2061,35

	
	
	
	2025
	2061,35
	2281,98

	
	
	
	2026
	2281,98
	2675,65

	
	
	
	2027
	2675,65
	2469,21

	
	
	
	2028
	2469,21
	2857,97

	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)***

	
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2024
	2268,35
	2473,62

	
	
	
	2025
	2473,62
	2738,38

	
	
	
	2026
	2738,38
	3210,78

	
	
	
	2027
	3210,78
	2963,05

	
	
	
	2028
	2963,05
	3429,56

	[bookmark: _Toc30058756][bookmark: _Toc31810107]1
	Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2024
	1614,97
	1808,46

	
	
	
	2025
	1808,46
	1974,66

	
	
	
	2026
	1974,66
	2089,06

	
	
	
	2027
	2089,06
	2240,35

	
	
	
	2028
	2240,35
	2447,67

	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)***

	
	
	одноставочный, руб./Гкал
	2024
	1937,96
	2170,15

	
	
	
	2025
	2170,15
	2369,59

	
	
	
	2026
	2369,59
	2506,87

	
	
	
	2027
	2506,87
	2688,42

	
	
	
	2028
	2688,42
	2937,20



Согласно постановлению государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 06.12.2024 №101-16/ГБ «О внесении изменений в постановление государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 12 декабря 2023 г. №74-22/ГБ» тариф на горячую воду, поставляемую организациями, осуществляющими горячее водоснабжение на 2024-2028 годы представлен ниже.

Таблица 1.11.1.2 – Тариф на горячее водоснабжение
	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Период действия

	
	
	с 01.01.2024по 30.06.2024
	с01.07.2024по 31.12.2024
	с 01.01.2025по 30.06.2025
	с 01.07.2025по 31.12.2025
	с 01.01.2026по 30.06.2026
	с 01.07.2026по 31.12.2026
	с 01.01.2027по 30.06.2027
	с 01.07.2027по 31.12.2027
	с 01.01.2028по 30.06.2028
	с 01.07.2028по 31.12.2028

	
	Муниципальное унитарное предприятие «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей»

	
	потребители, кроме населения

	
	Компонент на холодную воду, руб./куб. м
	33,70
	36,33
	36,33
	40,66
	40,66
	42,57
	42,57
	44,28
	44,28
	46,04

	
	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
	1890,29
	2061,35
	2061,35
	2281,98
	2281,98
	2675,65
	2675,65
	2469,21
	2469,2)
	2857,97

	
	население (тарифы указываются с учетом НДС)

	
	Компонент на холодную воду, руб./куб. м
	40,44
	43,60
	43,60
	48,79
	48,79
	51,08
	51,08
	53,13
	53,13
	55,25

	
	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
	2268,35
	2473,62
	2473,62
	2738,38
	2738,38
	3210,78
	3210,78
	2963,05
	2963,05
	3429,56

	
	Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

	
	потребители, кроме населения

	
	Компонент на холодную воду, руб./куб. м
	33,70
	36,33
	36,33
	40,66
	40,66
	42,57
	42,57
	44,28
	44,28
	46,04

	
	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
	1614,9
	1808,46
	1808,46
	1974,66
	1974,66
	2089,06
	2089,06
	2240,35
	2240,35
	2447,67

	
	население (тарифы указываются с учетом НДС)

	
	Компонент на холодную воду, руб./куб. м
	40,44
	43,60
	43,60
	48,79
	48,79
	51,08
	51,08
	53,13
	53,13
	55,25

	
	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
	1937,96
	2170,15
	2170,15
	2369,59
	2369,59
	2506,87
	2506,87
	2688,42
	2688,42
	2937,20



[bookmark: _Toc207704018]1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту.
В целях утверждения единых тарифов для потребителей коммунальных услуг (населения) муниципального образования, формирование тарифа на тепловую энергию производится по замыкающей цене, при которой в экономически обоснованных расходах теплоснабжающих организаций, действующих в пределах границ муниципального образования, учитываются также и затраты на приобретение тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций. При этом основной целью осуществления регулирования конечных цен указанным способом, является формирование стоимости коммунальных услуг по единой цене, для потребителей тепловой энергии, подключенных к объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций. Соответственно уполномоченным органом, осуществляющим функции государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, производится экспертная оценка предложений от всех организаций в части предложений об установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по всем статьям расходов.

[bookmark: _Toc207704019]1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.

[bookmark: _Toc207704020]1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

[bookmark: _Toc45614844][bookmark: _Toc54952889][bookmark: _Toc207704021]1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

[bookmark: _Toc45614845][bookmark: _Toc54952890][bookmark: _Toc207704022][bookmark: _Toc29998124][bookmark: _Toc30058687][bookmark: _Toc31810042]1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

[bookmark: _Toc45099648][bookmark: _Toc45614847][bookmark: _Toc54952893][bookmark: _Toc207704024]1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
[bookmark: _Toc30058762][bookmark: _Toc31810113]
Функционирование систем централизованного теплоснабжения округа оценивается как удовлетворительное. В ходе общего анализа систем выявлен ряд факторов, негативно влияющих на качественную, эффективную работу систем теплоснабжения:
[bookmark: _Hlk158652301]1) постепенный износ оборудования котельных, сетей теплоснабжения и арматуры;
2) Тепловые сети во время долгой эксплуатации нуждаются в проведении гидравлической наладки для правильного распределения потоков рабочей среды по системе. В процессе эксплуатации сети подвергаются изменениям (прокладываются новые ответвления или ликвидируются существующие, присоединяются новые потребители или изменяется нагрузка у потребителей).
3) внутридомовые системы отопления требуют комплексной регулировки и наладки.
4) Не у всех потребителей установлены приборы коммерческого учета тепловой энергии, что не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.
5) Несанкционированный слив горячей воды из систем отопления в связи с отсутствием системы горячего водоснабжения. Это приводит к необходимости увеличивать подпитку теплосети, увеличивает накладные расходы энергоснабжающей организации;

Отсутствие гидравлической наладки ведет к несоответствию расхода теплоносителя через систему отопления расчетному для каждого потребителя, в таких условиях велика вероятность отсутствия его циркуляции в наиболее удаленных от источника участках тепловой сети. Нарушение теплового и гидравлического режимов тепловой сети ведет к изменению температурного графика в системе отопления отдельных потребителей. Данное изменение температурного графика является частой причиной недотопа или перетопа.
Последствия таких изменений у потребителей проявляется в виде ухудшения условий в отапливаемых помещениях.
Завышенный расход теплоносителя в системе теплопотребления ведет к перерасходу электроэнергии на сетевых насосах и занижению температуры сетевой воды после водонагревательного оборудования и, как следствие, понижает качество и надежность всех абонентов системы теплоснабжения.
Регулировка систем теплоснабжения поселков не проводилась, что приводит к перетопу зданий, расположенных ближе к источникам тепла и недотопу удаленных потребителей. Рекомендуется: 
- комплексное обследование систем теплоснабжения; 
- проведение научно-исследовательской работы, направленной на разработку программы повышения эффективности теплоснабжения; 
- наладка системы теплоснабжения и теплопотребления. 

[bookmark: _Toc45099649][bookmark: _Toc45614848][bookmark: _Toc54952894][bookmark: _Toc207704025]1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основной причиной, определяющей надежность и безопасность теплоснабжения муниципального образования – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Износ основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревшее оборудование и трубопроводы.

[bookmark: _Toc30058763][bookmark: _Toc31810114][bookmark: _Toc207704026]1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

[bookmark: _Hlk103944631]Проблем в развитии системы теплоснабжения не выявлено.

[bookmark: _Toc30058764][bookmark: _Toc31810115][bookmark: _Toc207704027]1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Надежность снабжения топливом обуславливается наличием хранилищ топлива, где имеются необходимые резервы.

[bookmark: _Toc30058765][bookmark: _Toc31810116][bookmark: _Toc207704028]1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.
[bookmark: _Toc53926965][bookmark: _Toc54952892]
ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Объем потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлен в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1 - Объем потребления тепловой энергии за 2024 год
	№ п.п.
	Наименование населённого пункта
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип системы теплоснаб-жения
	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), Гкал

	
	
	
	
	отчетный
	плановый
	отчетный
	плановый

	
	
	
	
	предшествующий базовому периоду
	базовый период
	предшествующий базовому периоду
	базовый период
	утвержденный период
	период регулирования
	предшествующий базовому периоду
	базовый период
	предшествующий базовому периоду
	базовый период
	утвержденный период
	период регулирования

	-
	-
	Всего по ЭСО ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь)
	-
	71261,0
	67937,5
	74731,2
	74731,2
	74731,2
	74731,2
	58976,9
	60155,3
	66170,8
	66170,8
	66170,8
	66170,8

	1
	Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	Закрытая
	28919,7
	27851,3
	30636,4
	30636,4
	30636,4
	30636,4
	25454,7
	25543,9
	28098,3
	28098,3
	28098,3
	28098,3

	2
	Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. 40 лет Победы
	Закрытая
	2294,7
	1847,0
	2031,7
	2031,7
	2031,7
	2031,7
	1553,1
	1615,5
	1777,0
	1777,0
	1777,0
	1777,0

	3
	Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	Закрытая
	25366,1
	23221,2
	25543,4
	25543,4
	25543,4
	25543,4
	20312,6
	20740,7
	22814,7
	22814,7
	22814,7
	22814,7

	4
	Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская
	Закрытая
	4818,8
	4410,1
	4851,1
	4851,1
	4851,1
	4851,1
	4062,1
	3976,5
	4374,2
	4374,2
	4374,2
	4374,2

	5
	Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская
	Закрытая
	3709,8
	3367,8
	3704,6
	3704,6
	3704,6
	3704,6
	3041,8
	2993,9
	3293,3
	3293,3
	3293,3
	3293,3

	6
	Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	Закрытая
	4502,8
	5216,2
	5737,9
	5737,9
	5737,9
	5737,9
	3136,5
	3734,9
	4108,4
	4108,4
	4108,4
	4108,4

	7
	Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена
	Закрытая
	1649,1
	2023,8
	2226,2
	2226,2
	2226,2
	2226,2
	1416,2
	1549,9
	1704,9
	1704,9
	1704,9
	1704,9



Таблица 2.1.2 - Объем потребления тепловой энергии за 2025 год АПОК и ТС
	Целевые показатели
	Котельная №2 (Ленина, 130Б)
	Котельная №4 (Стрелецкая, 100Д)
	Котельная №6 (Ленина, 134А)
	Котельная №8 (Московская, 173А)
	Котельная №9 (Володарского, 14)
	Котельная №10 (Комиссариатская, 77Б)
	Котельная №13 (Димитрова, 12)
	Котельная №14 (Первомайская, 87А)
	Котельная №15 (Комиссариатская, 74)
	Котельная №16 (Комарова, 2А)
	Котельная №17 (Грибоедова, 48)

	Выработка тепловой энергии в год, Гкал
	758,643
	4736,311
	7011,463
	1882,196
	543,325
	4294,614
	1170,136
	2922,622
	4504,448
	17518,147
	3656,423

	Расход тепловой энергии на собственные нужды в год, Гкал
	3,454
	26,505
	36,482
	10,397
	3,920
	24,521
	6,593
	15,194
	23,718
	87,785
	20,705

	Потери в тепловых сетях в год, Гкал
	0,000
	305,812
	510,768
	352,847
	27,779
	202,791
	119,390
	249,219
	496,054
	2430,387
	705,265

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии (кг. у.т. /Гкал)
	151,7
	156
	156,6
	157,1
	151,4
	160,2
	153,7
	158,7
	156,1
	152,3
	152,3

	Количество вводов системы электроснабжения
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1



Таблица 2.1.3 - Объем потребления тепловой энергии МУП "ЖКХ Алатырскоrо муниципального округа"
	Наименование показателей
	Значения показателей

	
	2023
	2024
	2025

	Баланс тепловой энергии

	Выработка тепловой энеогии Гкал
	1517 10
	1583 98
	1697 74

	Покупка тепловой энеогии Гкал
	о
	о
	о

	Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:
	1449,59
	1510,07
	1697,74

	объем реализации тепловой энергиисторонним потребителям (по договорам), Гкал
	1449,59
	1510,07
	1697,74

	объем тепловой энергии на собственные нужды предприятия, Гкал
	о
	о
	о

	Объем тепловой энергии на собственныенужды котельной Гкал
	67,51
	73,91
	о

	Потери тепловой энергии наружных сетей (до конечного потребителя), находящихся на балансе (в аренде) ресурсоснабжающей организации (через изоляцию, с утечками), Гкал
	о
	о
	о

	Продолжительность отопительногопеnиопа ч
	4752
	4968
	5400






Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

В результате реализации комплекса мер по развитию жилищного строительства в Чувашской Республике, определенных документами стратегического планирования: Схемой территориального планирования Чувашской Республики, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики на период до 2035 года, Концепцией устойчивого развития Чувашской республики, Государственной программой Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» должны быть достигнуты следующие показатели общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя на территории Республики:
· [bookmark: _Hlk110189589]в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики на период до 2035 года к 2035 году – 33 кв.м. на человека;
· в соответствии с Государственной программой Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» к 2035 году – 33 кв.м на человека.
Согласно приложению, к Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 31 октября 2022 г. № 3268-р, показатель обеспеченности населения жильем по базовому сценарию к 3035 года должен составить 36,7 кв. метров на человека.
Учтивая целевые показатели документов стратегического планирования, высокую степень индивидуального строительства на территории округа и традиции строительства домов значительной площади, а также существующий уровень средней жилищной обеспеченности населения – 40.7 кв.м на человека, генеральным планом Алатырского МО принят показатель средней жилищной обеспеченности 42 кв.м на человека к 2043 году.
Согласно перспективной численности населения (8570 чел.), требуемый жилищный фонд к 2043 году составляет 359940 тыс. кв.м.
Площадь существующего жилищного фонда составляет 528,24 тыс.кв.м., площадь жилищного фонда, признанного аварийным – 4,1 тыс.кв.м. Площадь жилищного фонда, на 2023 год имеющая степень износа более 65% (без учета аварийного) – 30,33 тыс.кв.м.
Кроме того, на 2022 год, 287 семьи состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. При суммарном коэффициенте рождаемости 1,5 человека, число человек, нуждающихся в жилье составляет порядка 1005 человек. При расчете с применением Республиканского стандарта нормативной площади жилого помещения, приходящегося на одного члена семьи из трех и более человек равного 18 кв. метров потребность в строительстве жилого фонда социального жилья для обеспечения семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составляет 18,09 тыс. кв.м.
Ниже приведен расчет жилищного фонда для населения Алатырского МО на расчетный срок генерального плана.

Таблица 2.2.1 - Расчет жилищного фонд Алатырского МО на расчетный срок, тыс.кв.м
	№
п/п
	Населённый пункт/тип застройки
	Площадь жилищного фонда на 2022 год
	Убыль к 2043г.*
	Сохраняемый жилой фонд к 2043г.
	Новое строительство
	Площадь жилищного фонд к 2043г.

	1
	Алатырского МО
	528,24
	34,43
	493,81
	18,09
	511,9


*жилищный фонд процентом износа более 65% на 2022 год, и жилищный фонд признанный аварийным.
Прогнозируемая площадь жилищного фонда на 2043 год составит 511,9 тыс. кв.м.

Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.
Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приняты в соответствии со СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и приведены в таблицах ниже.

Таблица 2.3.1 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)
	№ п/п
	Площадь здания, м2
	С числом этажей

	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	50
	0,579
	-
	-
	-

	2
	100
	0,517
	0,558
	-
	-

	3
	150
	0,455
	0,496
	0,538
	-

	4
	250
	0,414
	0,434
	0,455
	0,476

	5
	400
	0,372
	0,372
	0,393
	0,414

	6
	600
	0,359
	0,359
	0,359
	0,372

	7
	1000 и более
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336



Таблица 2.3.2 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)
	№ п/п
	Тип здания
	Этажность здания

	
	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1
	Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359
	0,336
	0,319
	0,301
	0,290

	2
	Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	0,487
	0,440
	0,417
	0,371
	0,359
	0,342
	0,324
	0,311

	3
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,394
	0,382
	0,371
	0,359
	0,348
	0,336
	0,324
	0,311

	4
	Дошкольные учреждения, хосписы
	0,521
	0,521
	0,521
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Сервисного обслуживания, культурно - досуговой деятельности, технопарки, склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232
	0,232
	-
	-
	

	6
	Административного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313
	0,278
	0,255
	0,232
	0,232



Удельные укрупненные показатели расхода теплоты ГВС в соответствии со СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» на основании климатических особенностей рассматриваемого региона приведены в таблице 41.

Таблица 2.3.3 - Нормативы потребления коммунальной услуги горячее водоснабжение в жилых помещениях
	Потребители
	Измеритель
	Норма расхода горячей воды, л/сут.
	Норма общей/полез- ной площади на 1 измеритель м²/чел
	Удельная величина тепловой энергии, Вт/м²
	Удельная величина тепловой энергии, (ккал/ч)/м²

	Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления
	1 житель
	105
	25
	12,200
	10,490

	То же, с заселенностью 20 м²/чел
	1 житель
	105
	20
	15,300
	13,155

	То же, с умывальниками, мойками и душевыми
	1 житель
	85
	18
	13,800
	11,865

	Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах
	1 проживающий
	70
	12
	17,000
	14,617

	Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам
	1 больной
	90
	15
	17,500
	15,047

	Поликлиники и амбулатории
	1 больной в смену
	5
	13
	1,500
	1,290

	Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах
	1 ребенок
	12
	10
	3,100
	2,665

	Административные здания
	1 работающий
	5
	10
	1,300
	1,118

	Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах
	1 учащийся
	3
	10
	0,800
	0,688

	Физкультурно-оздоровительные комплексы
	1 человек
	30
	5
	17,500
	15,047

	Предприятия общественного питания для приготовления пищи, реали- зуемой в обеденном зале
	1 посетитель
	12
	10
	3,200
	2,751

	Магазины продовольственные
	1 работающий
	12
	30
	1,100
	0,946

	Магазины промтоварные
	То же
	8
	30
	0,700
	0,602


Примечания:
1) нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.);
2) для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.

Таблица 2.3.4 - Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий
	Год постройки
	Тип застройки
	Удельное теплопотребление, Гкал/м²/год
	Удельная тепловая нагрузка, (ккал/ч)/м²

	
	
	Отопление и вентиляция
	ГВС
	Сумма
	Отопление и вентиляция
	ГВС
	Сумма

	2024 - 2027 гг.
	Жилая многоквартирная
	0,055
	0,060
	0,116
	22,8
	7,4
	30,2

	
	жилая индивидуальная
	0,100
	0,057
	0,157
	41,2
	6,9
	48,2

	
	общественно-деловая
	0,090
	0,031
	0,121
	72,0
	3,8
	75,8

	2028 - 2040 гг.
	Жилая многоквартирная
	0,052
	0,055
	0,106
	21,3
	6,7
	28,0

	
	жилая индивидуальная
	0,085
	0,057
	0,141
	34,7
	6,9
	41,6

	
	общественно-деловая
	0,069
	0,033
	0,101
	53,6
	4,0
	57,6



Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Hlk168298834]
Планом развития предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. 

Таблица 2.4.1 - Прогноз потребления тепловой энергии и прирост спроса на тепловую мощность, Гкал/час
	Котельная
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	2036-2041

	Блочно – модульная котельная 3,2 МВт по ул. Горького
	2,736
	2,736
	2,736
	2,736
	2,736
	2,736
	2,736
	2,736

	Блочно – модульная котельная 1,52 МВт по ул. Герцена
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737

	Блочно – модульная котельная 21,3 МВт в мкр. Стрелка
	9,941
	9,941
	9,941
	9,941
	9,941
	9,941
	9,941
	9,941

	Блочно – модульная котельная 21,3 МВт по ул. Комсомольская
	8,083
	8,083
	8,083
	8,083
	8,083
	8,083
	8,083
	8,083

	Блочно – модульная котельная 4,2 МВт по ул. Московская 169А
	1,724
	1,724
	1,724
	1,724
	1,724
	1,724
	1,724
	1,724

	Блочно – модульная котельная 1,8 МВт по ул. 40 лет Победы 79И
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475

	Блочно – модульная котельная 3,6 МВт по ул. Артиллерийская 34А
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764

	Котельная № 2
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211

	Котельная № 4
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742

	Котельная № 6
	2,825
	2,825
	2,825
	2,825
	2,825
	2,825
	2,825
	2,825

	Котельная № 8
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232

	Котельная № 9
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306

	Котельная № 10
	1,522
	1,522
	1,522
	1,522
	1,522
	1,522
	1,522
	1,522

	Котельная № 13
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290

	Котельная № 14
	0,981
	0,981
	0,981
	0,981
	0,981
	0,981
	0,981
	0,981

	Котельная № 15
	1,509
	1,509
	1,509
	1,509
	1,509
	1,509
	1,509
	1,509

	Котельная № 16
	6,417
	6,417
	6,417
	6,417
	6,417
	6,417
	6,417
	6,417

	Котельная № 17
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028

	Котельная п. Восход
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44



Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Часть	6. ПРОГНОЗЫ	 ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ	 ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прогноз приростов в промышленных зонах отсутствует

[bookmark: _Toc53927635][bookmark: _Toc207704036][bookmark: OLE_LINK27]Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: OLE_LINK28]В связи с отсутствием (увеличением/уменьшением) тепловой нагрузки на источниках тепловой энергии, перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения не изменится и останется на уровне базового 2025 года.
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В связи с отсутствием (увеличением/уменьшением) тепловой нагрузки на источниках тепловой энергии, расчетные тепловые нагрузки на коллекторах не изменятся и останутся на уровне базового 2025 года (рассмотрено в Главе 1 п/п 1.5.2).
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Данные не предоставлены.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели не является обязательной при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек.


ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ	И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности на базовый год, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии на перспективу до 2040 года, сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих источников тепловой энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения.
Таблица 4.1.1 - Существующий и перспективный баланс источников тепловой энергии, Гкал/ч.
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2034-2040

	ГУП «Чувашгаз»

	Блочно – модульная котельная 3,2 МВт по ул. Горького

	Установленная тепловая мощность
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752

	Располагаемая тепловая мощность
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	2,669
	2,669
	2,669
	2,669
	2,669
	2,669
	2,669
	2,669
	2,669
	2,669

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,736
	2,736
	2,736
	2,736
	2,736
	2,736
	2,736
	2,736
	2,736
	2,736

	Потери в тепловых сетях
	0,274
	0,274
	0,274
	0,274
	0,274
	0,274
	0,274
	0,274
	0,274
	0,274

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-0,34
	-0,34
	-0,34
	-0,34
	-0,34
	-0,34
	-0,34
	-0,34
	-0,34
	-0,34

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,335
	1,335
	1,335
	1,335
	1,335
	1,335
	1,335
	1,335
	1,335
	1,335

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	Блочно – модульная котельная 1,52 МВт по ул. Герцена

	Установленная тепловая мощность
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307

	Располагаемая тепловая мощность
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737

	Потери в тепловых сетях
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163

	Блочно – модульная котельная 21,3 МВт в мкр. Стрелка

	Установленная тепловая мощность
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32

	Располагаемая тепловая мощность
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	17,77
	17,77
	17,77
	17,77
	17,77
	17,77
	17,77
	17,77
	17,77
	17,77

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	9,941
	9,941
	9,941
	9,941
	9,941
	9,941
	9,941
	9,941
	9,941
	9,941

	Потери в тепловых сетях
	0,994
	0,994
	0,994
	0,994
	0,994
	0,994
	0,994
	0,994
	0,994
	0,994

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	9,581
	9,581
	9,581
	9,581
	9,581
	9,581
	9,581
	9,581
	9,581
	9,581

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	6,835
	6,835
	6,835
	6,835
	6,835
	6,835
	6,835
	6,835
	6,835
	6,835

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	7,195
	7,195
	7,195
	7,195
	7,195
	7,195
	7,195
	7,195
	7,195
	7,195

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	11,85
	11,85
	11,85
	11,85
	11,85
	11,85
	11,85
	11,85
	11,85
	11,85

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538

	Блочно – модульная котельная 21,3 МВт по ул. Комсомольская

	Установленная тепловая мощность
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32

	Располагаемая тепловая мощность
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	17,77
	17,77
	17,77
	17,77
	17,77
	17,77
	17,77
	17,77
	17,77
	17,77

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	8,083
	8,083
	8,083
	8,083
	8,083
	8,083
	8,083
	8,083
	8,083
	8,083

	Потери в тепловых сетях
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	7,521
	7,521
	7,521
	7,521
	7,521
	7,521
	7,521
	7,521
	7,521
	7,521

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	8,879
	8,879
	8,879
	8,879
	8,879
	8,879
	8,879
	8,879
	8,879
	8,879

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	9,441
	9,441
	9,441
	9,441
	9,441
	9,441
	9,441
	9,441
	9,441
	9,441

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	11,85
	11,85
	11,85
	11,85
	11,85
	11,85
	11,85
	11,85
	11,85
	11,85

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538

	Блочно – модульная котельная 4,2 МВт по ул. Московская 169А

	Установленная тепловая мощность
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612

	Располагаемая тепловая мощность
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,724
	1,724
	1,724
	1,724
	1,724
	1,724
	1,724
	1,724
	1,724
	1,724

	Потери в тепловых сетях
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,713
	1,713
	1,713
	1,713
	1,713
	1,713
	1,713
	1,713
	1,713
	1,713

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,607
	1,607
	1,607
	1,607
	1,607
	1,607
	1,607
	1,607
	1,607
	1,607

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,336
	2,336
	2,336
	2,336
	2,336
	2,336
	2,336
	2,336
	2,336
	2,336

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301

	Блочно – модульная котельная 1,8 МВт по ул. 40 лет Победы 79И

	Установленная тепловая мощность
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548

	Располагаемая тепловая мощность
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475

	Потери в тепловых сетях
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	Блочно – модульная котельная 3,6 МВт по ул. Артиллерийская 34А

	Установленная тепловая мощность
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096

	Располагаемая тепловая мощность
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	3,003
	3,003
	3,003
	3,003
	3,003
	3,003
	3,003
	3,003
	3,003
	3,003

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764

	Потери в тепловых сетях
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,002
	2,002
	2,002
	2,002
	2,002
	2,002
	2,002
	2,002
	2,002
	2,002

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	МУП «АПОК и ТС»

	Котельная № 2

	Установленная тепловая мощность
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Располагаемая тепловая мощность
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	0,855
	0,855
	0,855
	0,855
	0,855
	0,855
	0,855
	0,855
	0,855
	0,855

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211

	Потери в тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,204
	0,204
	0,204
	0,204
	0,204
	0,204
	0,204
	0,204
	0,204
	0,204

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,623
	0,623
	0,623
	0,623
	0,623
	0,623
	0,623
	0,623
	0,623
	0,623

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,417
	0,417
	0,417
	0,417
	0,417
	0,417
	0,417
	0,417
	0,417
	0,417

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	Котельная № 4

	Установленная тепловая мощность
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670

	Располагаемая тепловая мощность
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742

	Потери в тепловых сетях
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334

	Котельная № 6

	Установленная тепловая мощность
	3,920
	3,920
	3,920
	3,920
	3,920
	3,920
	3,920
	3,920
	3,920
	3,920

	Располагаемая тепловая мощность
	3,920
	3,920
	3,920
	3,920
	3,920
	3,920
	3,920
	3,920
	3,920
	3,920

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	3,900
	3,900
	3,900
	3,900
	3,900
	3,900
	3,900
	3,900
	3,900
	3,900

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,825
	2,825
	2,825
	2,825
	2,825
	2,825
	2,825
	2,825
	2,825
	2,825

	Потери в тепловых сетях
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	2,640
	2,640
	2,640
	2,640
	2,640
	2,640
	2,640
	2,640
	2,640
	2,640

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,793
	0,793
	0,793
	0,793
	0,793
	0,793
	0,793
	0,793
	0,793
	0,793

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,901
	1,901
	1,901
	1,901
	1,901
	1,901
	1,901
	1,901
	1,901
	1,901

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490

	Котельная № 8

	Установленная тепловая мощность
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920

	Располагаемая тепловая мощность
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232

	Потери в тепловых сетях
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115

	Котельная № 9

	Установленная тепловая мощность
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023

	Располагаемая тепловая мощность
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	1,018
	1,018
	1,018
	1,018
	1,018
	1,018
	1,018
	1,018
	1,018
	1,018

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306

	Потери в тепловых сетях
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171

	Котельная № 10

	Установленная тепловая мощность
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657

	Располагаемая тепловая мощность
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	2,644
	2,644
	2,644
	2,644
	2,644
	2,644
	2,644
	2,644
	2,644
	2,644

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,522
	1,522
	1,522
	1,522
	1,522
	1,522
	1,522
	1,522
	1,522
	1,522

	Потери в тепловых сетях
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,422
	1,422
	1,422
	1,422
	1,422
	1,422
	1,422
	1,422
	1,422
	1,422

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332

	Котельная № 13

	Установленная тепловая мощность
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118

	Располагаемая тепловая мощность
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	1,111
	1,111
	1,111
	1,111
	1,111
	1,111
	1,111
	1,111
	1,111
	1,111

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290

	Потери в тепловых сетях
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,792
	0,792
	0,792
	0,792
	0,792
	0,792
	0,792
	0,792
	0,792
	0,792

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,812
	0,812
	0,812
	0,812
	0,812
	0,812
	0,812
	0,812
	0,812
	0,812

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	Котельная № 14

	Установленная тепловая мощность
	2,218
	2,218
	2,218
	2,218
	2,218
	2,218
	2,218
	2,218
	2,218
	2,218

	Располагаемая тепловая мощность
	2,218
	2,218
	2,218
	2,218
	2,218
	2,218
	2,218
	2,218
	2,218
	2,218

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	2,207
	2,207
	2,207
	2,207
	2,207
	2,207
	2,207
	2,207
	2,207
	2,207

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,981
	0,981
	0,981
	0,981
	0,981
	0,981
	0,981
	0,981
	0,981
	0,981

	Потери в тепловых сетях
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,971
	0,971
	0,971
	0,971
	0,971
	0,971
	0,971
	0,971
	0,971
	0,971

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,128
	1,128
	1,128
	1,128
	1,128
	1,128
	1,128
	1,128
	1,128
	1,128

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,434
	1,434
	1,434
	1,434
	1,434
	1,434
	1,434
	1,434
	1,434
	1,434

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185

	Котельная № 15

	Установленная тепловая мощность
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657

	Располагаемая тепловая мощность
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	2,644
	2,644
	2,644
	2,644
	2,644
	2,644
	2,644
	2,644
	2,644
	2,644

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,509
	1,509
	1,509
	1,509
	1,509
	1,509
	1,509
	1,509
	1,509
	1,509

	Потери в тепловых сетях
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,424
	1,424
	1,424
	1,424
	1,424
	1,424
	1,424
	1,424
	1,424
	1,424

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,984
	0,984
	0,984
	0,984
	0,984
	0,984
	0,984
	0,984
	0,984
	0,984

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,069
	1,069
	1,069
	1,069
	1,069
	1,069
	1,069
	1,069
	1,069
	1,069

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332

	Котельная № 16

	Установленная тепловая мощность
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09

	Располагаемая тепловая мощность
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	11,03
	11,03
	11,03
	11,03
	11,03
	11,03
	11,03
	11,03
	11,03
	11,03

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	6,417
	6,417
	6,417
	6,417
	6,417
	6,417
	6,417
	6,417
	6,417
	6,417

	Потери в тепловых сетях
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	5,927
	5,927
	5,927
	5,927
	5,927
	5,927
	5,927
	5,927
	5,927
	5,927

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,976
	3,976
	3,976
	3,976
	3,976
	3,976
	3,976
	3,976
	3,976
	3,976

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	4,466
	4,466
	4,466
	4,466
	4,466
	4,466
	4,466
	4,466
	4,466
	4,466

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	7,172
	7,172
	7,172
	7,172
	7,172
	7,172
	7,172
	7,172
	7,172
	7,172

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924

	Котельная № 17

	Установленная тепловая мощность
	1,479
	1,479
	1,479
	1,479
	1,479
	1,479
	1,479
	1,479
	1,479
	1,479

	Располагаемая тепловая мощность
	1,479
	1,479
	1,479
	1,479
	1,479
	1,479
	1,479
	1,479
	1,479
	1,479

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028

	Потери в тепловых сетях
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	Котельная п. Восход

	Тепловая мощность котлов установленная
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000

	Ограничения установленной тепловой мощности
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Тепловая мощность котлов располагаемая
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000

	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150

	Тепловая мощность котельной нетто
	0,7850
	0,7850
	0,7850
	0,7850
	0,7850
	0,7850
	0,7850
	0,7850
	0,7850
	0,7850

	Тепловая нагрузка отопление
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	Резерв/дефицит
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
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Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:
– СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;
– СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
– СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;
– ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;
– ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов».
Справочная литература:
– Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;
– Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;
– Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
Условия проведения гидравлического расчета:
Схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая.
Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая.
Параметры теплоносителя – 95/70 0С.
Расчетная температура наружного воздуха: -33 0С.
Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.
Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.
1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.
Расчетные расходы воды определяются по формуле:

 
где:
– Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка;
– t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;
– t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.
2. Проведение гидравлического расчета.
Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:
∆р = ∆ртр + ∆рм;
Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:
∆pтр = R·L;
где L – длина трубопровода, м;
R – удельные потери давления на трение, кгс/м2.


где λ – коэффициент гидравлического трения;
v – скорость теплоносителя, м/с;
ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
dBН – внутренний диаметр трубы, м;
G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.
Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:


где Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений.
Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:
λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2
где Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.
При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент β. В этом случае:
∆р = β·R·L + ∆pм.
Результаты выполненного гидравлического расчета передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети, сохранены в базе данных электронной модели Алатырского муниципального округа.
Перспективные гидравлические режимы (пьезометрические графики) тепловых сетей от централизованного источника тепловой энергии Алатырского муниципального округа представлены на Рис. 4.2.1 – Рис. 4.2.2.

По котельным МУП «АПОК и ТС» и ГУП «Чувашгаз» пьезометрические графики отсутствуют, поскольку электронная модель по техническому заданию не разрабатывается, в актуальной схеме теплоснабжения отсутствуют. Пьезометрическе графики могут быть сделаны при разработке электронной модели при последующей актуализации


[image: ]
Рисунок 4.2.1 - Перспективный пьезометрический график от котельной п. Восход до ул. Ленина, д. 1.
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Рисунок 4.2.2 - Перспективный пьезометрический график от котельной п. Восход до ул. Школьная, д. 10.

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 4.1.1.

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)	

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов: 
1) приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии; 
2) использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей; 
3) размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение; 
4) унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей; 
5) разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования; 
6) автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры); 
7) использование наилучших доступных технологий; 
8) внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности; 
9) приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.
В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании: 
1) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, №33, ст.4392; 2014, №9, ст.907; 2015, №5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, №34, ст.5483);
2) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;
3) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;
4) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;
5) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;
6) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки. 
Для территории округа данные решения отсутствуют. Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории округа представлено индивидуальной жилой застройкой.
Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источника теплоснабжения. Строительство новых источников теплоснабжения на территории округа не планируется. 
Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.
В мастер-плане схемы теплоснабжения г. Алатырь, сформированы два основных сценария развития источников тепловой мощности для схемы теплоснабжения города. В настоящем проекте схемы теплоснабжения г. Алатырь предлагаются сценарии развития системы теплоснабжения г. Алатырь, направленные на покрытие перспективных нагрузок города, повышение надежности и эффективности путем реконструкции имеющихся мощностей источников тепловой энергии и сетей теплоснабжения г. Алатырь. 
[bookmark: _Hlk162077905][bookmark: _Hlk162688841][bookmark: _Hlk164848548]Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения
[bookmark: _Hlk159509542]Модернизация оборудования существующих источников централизованного теплоснабжения с заменой изношенного оборудования. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.
Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения
Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов.
Экономическая эффективность реализации мероприятий по реконструкции существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

При реализации мероприятий по варианту 1 планируется снижение расход топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием, а также в увеличении надежности теплоснабжения и сокращения эксплуатационных затрат. 
Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.
Сравнивая два варианта развития схемы теплоснабжения в первом варианте за счет вложенных инвестиций, мы получаем экономический эффект и увеличиваем надёжность системы теплоснабжения, во втором варианте мы не инвестируем средства соответственно организация не несет инвестиционных затрат, но надежность и эффективность система либо остаётся на неизменном уровне (в случае проведения своевременных ремонтов и регламентах работ) или ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых сетей.

Сравнительная оценка перспективных вариантов развития системы теплоснабжения представлена в таблице ниже.

[bookmark: _Toc206010061]Таблица 5.2.1 – Сравнительная оценка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения
	Наименование показателя
	Вариант 1
	Вариант 2

	Капитальные затраты на реализацию, тыс. руб.
	83103,84
	В рамках текущей деятельности теплоснабжающих организаций.

	Надежность теплоснабжения
	Предусматривается поэтапная реконструкция источников тепла
	Надежность тепла обеспечивается проведением плановых ремонтов, реконструкция источников тепла не предусматривается.

	Ценовые (тарифные) последствия для потребителей
	Снижение оценочной стоимости производства тепла на котельных 
	-



В настоящей схеме теплоснабжения рекомендуется вариант 2, так как большинство источников тепловой энергии имеют небольшой срок службы. Вариант 2 является более экономически выгодным. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В настоящей схеме теплоснабжения рекомендуется вариант 1, так как при реализации мероприятий по данному варианту увеличивает надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, снижения расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.

Таблица 5.3.1 – Эффективность инвестиций по мероприятиям
	Показатель
	Ед. изм.
	Итого

	Установка газопоршневых установок 60Т21 в каскадном исполнении с номинальной производительностью 60 кВт в количестве 3 шт

	Общая стоимость мероприятия
	тыс. руб.
	20000

	Экономия электроэнергии в год
	тыс. кВт∙ч
	652,3

	Потребление природного газа в год
	тыс. м3
	206,268

	Выделение тепловой энергии в год
	Гкал
	586,48

	Экономия природного газа за счет выделения тепловой энергии
	тыс. м3
	79,6

	Тариф на электроэнергию
	руб./кВт*ч
	7,40

	Тариф на природный газ
	руб./Гкал
	8,86

	Экономия электроэнергия, тыс.р./в год
	тыс. руб.
	4826,9

	Прирост потребления природного газа, тыс.р./в год
	тыс. руб.
	-1827,5

	Экономия природного газа за счет выделения тепла, тыс.р./в год
	тыс. руб.
	705,3

	Суммарная экономия энергетических ресурсах и воды, тыс.р./в год
	тыс. руб.
	3704,7

	Срок окупаемости
	лет
	5,4

	Рекомендуемый срок внедрения
	год
	2025

	Замена светильников с неэффективными источниками света на светодиодные светильники

	Количество точек замены ламп накаливания
	шт.
	3

	Количество точек замены светильников ЛПО 2*36, 4*18
	шт.
	39

	Количество точек замены ламп ДРЛ-125
	шт.
	1

	Средняя стоимость светодиодной лампочки led-10
	руб.
	150

	Средняя стоимость светодиодного светильника LED-40
	руб.
	2100

	Общая стоимость мероприятия
	тыс. руб.
	84,5

	База для расчета экономии электроэнергии
	кВт*ч
	2,53

	Экономия электроэнергии, % (от базы)
	%
	50

	Экономия электроэнергии в тыс. кВт*ч/год
	тыс. кВт∙ч
	1,27

	Тариф за электроэнергию
	руб./кВт*ч
	7,40

	Экономия электроэнергии тыс.р./в год
	тыс. руб.
	9,4

	Срок окупаемости
	лет
	3,8

	Рекомендуемый срок внедрения
	год
	2026

	Применение датчиков освещенности

	Количество мест установки датчиков освещенности
	шт.
	7

	Стоимость датчика звука, движения
	руб.
	5000

	Общая стоимость мероприятия
	тыс. руб.
	35

	База для расчета экономии электроэнергии
	тыс. кВт*ч
	5,88

	Экономия электроэнергии, % (от базы)
	%
	30

	Экономия электроэнергии в тыс. кВт*ч/год
	тыс. кВт∙ч
	1,8

	Тариф за электроэнергию
	руб./кВт∙ч
	7,4

	Экономия электроэнергии тыс.р./в год
	тыс. руб.
	13

	Срок окупаемости
	лет
	2,7

	Рекомендуемый срок внедрения
	год
	2026

	Тепловая изоляция теплообменников

	Количество теплообменников до 1 Гкал/ч (тип 1)
	шт.
	24

	Количество теплообменников от 1 до 3 Гкал/ч (тип 2)
	шт.
	24

	Количество теплообменников от 3 до 5 Гкал/ч (тип 3)
	шт.
	28

	Количество теплообменников от 3 до 5 Гкал/ч (тип 4)
	шт.
	17

	Средняя стоимость теплоизоляции теплообменников тип-1
	тыс.р.
	5,0

	Средняя стоимость теплоизоляции теплообменников тип-2
	тыс.р.
	10,0

	Средняя стоимость теплоизоляции теплообменников тип-3
	тыс.р.
	15,0

	Средняя стоимость теплоизоляции теплообменников тип-4
	тыс.р.
	20,0

	Общая стоимость мероприятия
	тыс. руб.
	1205

	База для расчета экономии электроэнергии
	кВт*ч
	152561,4

	Экономия электроэнергии, % (от базы)
	%
	0,3

	Экономия электроэнергии в натуральном выражении
	Гкал
	457,7

	Экономия природного газа на производство тепловой энергии
	тыс.н.куб.м
	62,1

	Тариф за электроэнергию
	руб./кВт*ч
	8,86

	Экономия электроэнергии тыс.р./в год
	тыс. руб.
	550,4

	Срок окупаемости
	лет
	2,2

	Рекомендуемый срок внедрения
	год
	2026

	Тепловая изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов фланцевых соединений трубопроводов

	Количество точек тепловой изоляции
	шт.
	450

	Средняя стоимость теплоизоляции арматуры и фланцевых соединений
	тыс.р.
	2,0

	Общая стоимость мероприятия
	тыс. руб.
	900

	База для расчета экономии тепловой энергии
	Гкал
	152561,4

	Экономия тепловой энергии, % (от базы)
	%
	0,2

	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
	Гкал
	305,1

	Экономия природного газа на выработку тепловой энергии
	тыс.н.куб.м
	41,4

	Тариф за тепловую энергию
	руб./Гкал
	8,86

	Экономия тепловой энергии тыс.р./в год
	тыс. руб.
	367

	Срок окупаемости
	лет
	2,5

	Рекомендуемый срок внедрения
	год
	2027

	Проведение режимно-наладочных испытаний

	Режимно-наладочные работы котлов в 2025 году
	шт.
	31

	Режимно-наладочные работы котлов в 2026 году
	шт.
	14

	Режимно-наладочные работы котлов в 2027 году
	шт.
	33

	Ориентировочная стоимость РНР одного котла
	тыс.р.
	25,0

	Затраты на мероприятие в 2025 году
	тыс.р.
	775

	Затраты на мероприятие в 2026 году
	тыс.р.
	350

	Затраты на мероприятие в 2027 году
	тыс.р.
	825

	Общая стоимость мероприятия
	тыс. руб.
	1950

	База для расчета экономии природного газа
	тыс.н.куб.м
	20696,4

	Экономия природного газа, % (от базы)
	%
	0,5

	Экономия природного газа в натуральном выражении
	тыс.н.куб.м
	103,5

	Тариф за тепловую энергию
	руб./Гкал
	8,86

	Экономия тепловой энергии тыс.р./в год
	тыс. руб.
	916,9

	Срок окупаемости
	лет
	2,1

	Рекомендуемый срок внедрения
	год
	2027

	Установка доводчиков

	Количество мест установки доводчиков
	шт.
	15

	Средняя стоимость 1 доводчика
	тыс.р.
	1,75

	Общая стоимость мероприятия
	тыс. руб.
	26,3

	База для расчета экономии тепловой энергии
	Гкал
	20

	Экономия тепловой энергии, % (от базы)
	%
	0,2

	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
	Гкал
	305,1

	Экономия природного газа на выработку тепловой энергии
	тыс.н.куб.м
	41,4

	Тариф за тепловую энергию
	руб./Гкал
	8,86

	Экономия тепловой энергии тыс.р./в год
	тыс. руб.
	367

	Срок окупаемости
	лет
	2,5

	Рекомендуемый срок внедрения
	год
	2027

	Ревизия и герметизация окон, дверей, вентканалов, инженерных коммуникаций

	Средняя стоимость затрат на герметизацию БМК
	тыс.р.
	10

	Общая стоимость мероприятия
	тыс. руб.
	240

	База для расчета экономии тепловой энергии
	Гкал
	795,7

	Экономия тепловой энергии, % (от базы)
	%
	5,0

	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
	Гкал
	39,8

	Экономия природного газа на выработку тепловой энергии
	тыс.н.куб.м
	5,4

	Тариф за тепловую энергию
	руб./Гкал
	8,86

	Экономия тепловой энергии тыс.р./в год
	тыс. руб.
	47,8

	Срок окупаемости
	лет
	5,0

	Рекомендуемый срок внедрения
	год
	2025

	Установка приборов учета тепловой энергии на вводах потребителей

	Средняя стоимость установки прибора учета на 1 ввод
	руб.
	150000

	Количество мест установки
	шт.
	88

	Общая стоимость мероприятия
	тыс.р.
	13200

	База для расчета экономии тепловой энергии
	Гкал
	15795,3

	Экономия энергоресурса, % (от базы)
	%
	10

	Экономия в натуральном выражении тепловой энергии
	Гкал
	1579,5

	Экономия природного газа на производство тепловой энергии
	тыс. м3
	214,4

	Стоимость природного газа
	руб./куб.м.
	8,86

	Экономия в стоимостном выражении
	тыс.р.
	1899,6

	Срок окупаемости
	лет
	6,9

	Дата внедрения
	мес. год
	2026

	Установка приборов учета ГВС на вводах потребителей

	Средняя стоимость установки прибора учета на 1 ввод
	руб.
	5000

	Количество мест установки
	шт.
	64

	Общая стоимость мероприятия
	тыс.р.
	320

	База для расчета экономии воды
	м3
	20530

	База для расчета экономии тепловой энергии
	Гкал
	1438,5

	Экономия энергоресурса, % (от базы)
	%
	10

	Экономия в натуральном выражении воды
	м3
	2053

	Экономия в натуральном выражении тепловой энергии
	Гкал
	143,8

	Экономия природного газа на производство тепловой энергии
	тыс. м3
	19,5

	Стоимость воды
	руб./куб.м.
	36,5

	Стоимость природного газа
	руб./куб.м.
	8,86

	Экономия в стоимостном выражении
	тыс.р.
	247,9

	Срок окупаемости
	лет
	1,3

	Дата внедрения
	мес. год
	2026



[bookmark: _Toc45625231][bookmark: _Toc207704048]ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: _Hlk207403776]Таблица 6.1.1.1 - Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии 
	№ п.п.
	Наименование системы теплоснабжения
	Общие потери теплоносителя, м3
	Нормативные потери теплоносителя (воды) с его нормируемой утечкой, м3
	Потери теплоносителя (воды) на плановые эксплуатационные испытания, м3
	Потери теплоносителя (воды) на заполнение после ремонта перед пуском, м3
	Потери теплоносителя в результате слива из САРЗ (вода), м3

	
	
	
	Отопительный период
	Межотопительный период
	
	
	

	ЭСО ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь)
	7 550,139
	6 221,552
	350,355
	244,558
	733,674
	0,000

	1
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	2 657,275
	2 195,285
	116,819
	86,293
	258,878
	0,000

	2
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. 40 лет Победы
	172,841
	149,357
	0,000
	5,871
	17,613
	0,000

	3
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	3 475,425
	2 851,907
	175,105
	112,103
	336,310
	0,000

	4
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская
	372,389
	319,434
	2,730
	12,556
	37,669
	0,000

	5
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская
	255,905
	210,813
	11,945
	8,287
	24,860
	0,000

	6
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	313,030
	232,687
	43,756
	9,147
	27,440
	0,000

	7
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена
	303,274
	262,069
	0,000
	10,301
	30,904
	0,000

	МУП «АПОК и ТС»
	6011,542
	4508,31
	791,018
	178,053
	534,161
	0,00

	1
	Котельная № 2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Котельная № 4
	267,230
	198,025
	37,921
	7,821
	23,463
	0,00

	3
	Котельная № 6
	399,285
	292,756
	60,280
	11,562
	34,687
	0,00

	4
	Котельная № 8
	197,063
	123,300
	54,284
	4,870
	14,609
	0,00

	5
	Котельная № 9
	11,448
	8,800
	1,257
	0,348
	1,043
	0,00

	6
	Котельная № 10
	183,931
	139,900
	21,930
	5,525
	16,567
	0,00

	7
	Котельная № 13
	75,714
	60,689
	5,437
	2,397
	7,191
	0,00

	8
	Котельная № 14
	580,322
	327,767
	200,775
	12,945
	38,835
	0,00

	9
	Котельная № 15
	387,928
	297,392
	43,555
	11,745
	35,236
	0,00

	10
	Котельная № 16
	3360,805
	2586,601
	365,579
	102,156
	306,469
	0,00

	11
	Котельная № 17
	547,816
	473,080
	0,00
	18,684
	56,052
	0,00

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	31,66
	31,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Котельная п. Восход
	31,66
	31,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK116]На территории Алатырского муниципального округа отсутствуют потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

На котельной п. Восход не предусмотрены баки-аккумуляторы для сглаживания пиков нагрузок разбора горячего водоснабжения в связи с отсутствием потребителей, подключенных к системе теплоснабжения по открытой схеме.
На действующих источниках тепловой энергии ГУП «Чувашгаз» и МУП «АПОК и ТС» г. Алатырь баки-аккумуляторы для подпитки ТС отсутствуют.

Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Таблица 6.4.1 - Расчетный и фактический расход подпитки теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах в котельных ГУП «Чувашгаз».
	Наименование показателя
	Годы

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2032
	2035
	2040

	Блочно – модульная котельная 3,2 МВт по ул. Горького

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147

	Блочно – модульная котельная 1,52 МВт по ул. Герцена

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	Блочно – модульная котельная 21,3 МВт в мкр. Стрелка

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	-
	-
	5,452
	5,452
	5,452
	5,452
	5,452
	5,452
	5,452
	5,452
	5,452
	5,452

	Максимум подпитки ТС в эксплуатацион- ном режиме, т/ч
	-
	-
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	-
	-
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097

	Блочно – модульная котельная 21,3 МВт по ул. Комсомольская

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	-
	-
	7,291
	7,291
	7,291
	7,291
	7,291
	7,291
	7,291
	7,291
	7,291
	7,291

	Максимум подпитки
	-
	-
	4,051
	4,051
	4,051
	4,051
	4,051
	4,051
	4,051
	4,051
	4,051
	4,051

	ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	-
	-
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24

	Блочно – модульная котельная 4,2 МВт по ул. Московская 169А

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	-
	-
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314

	Максимум подпитки ТС в эксплуатацион- ном режиме, т/ч
	-
	-
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	-
	-
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228

	Блочно – модульная котельная 1,8 МВт по ул. 40 лет Победы 79И

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	-
	-
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	-
	-
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	-
	-
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249

	Блочно – модульная котельная 3,6 МВт по ул. 40 лет Победы 79И

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	-
	-
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527

	Максимум подпитки ТС в эксплуатацион- ном режиме, т/ч
	-
	-
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	-
	-
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383

	Котельные ГУП «Чувашгаз»

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	1,775
	1,775
	15,364
	15,364
	15,364
	15,364
	15,364
	15,364
	15,364
	15,364
	15,364
	15,364

	Максимум подпитки ТС в эксплуатацион- ном режиме, т/ч
	1,418
	1,418
	8,167
	8,167
	8,167
	8,167
	8,167
	8,167
	8,167
	8,167
	8,167
	8,167

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,357
	0,357
	7,197
	7,197
	7,197
	7,197
	7,197
	7,197
	7,197
	7,197
	7,197
	7,197



Таблица 6.4.2 - Расчетный и фактический расход подпитки теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах в котельных МУП «АПОК и ТС».
	Наименование показателя
	Годы

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2032
	2035
	2040

	Котельная № 1

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	5,452
	5,452
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	2,355
	2,355
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	3,097
	3,097
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 2

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118

	Котельная №3

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,314
	0,314
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки
	0,086
	0,086
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,228
	0,228
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 4

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173

	Котельная № 6

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231

	Котельная № 7

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,362
	0,362
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,113
	0,113
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	0,249
	0,249
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 8

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049

	Котельная № 9

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	Котельная № 10

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111

	Котельная № 11

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	7,291
	7,291
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	4,051
	4,051
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	3,24
	3,24
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 12

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,527
	0,527
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,144
	0,144
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	0,383
	0,383
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 13

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	Котельная № 14

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	Котельная № 15

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236

	Котельная № 16

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03

	Котельная № 17

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374

	МУП «АПОК и ТС»

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	22,504
	22,504
	8,558
	8,558
	8,558
	8,558
	8,558
	8,558
	8,558
	8,558
	8,558
	8,558

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	10,507
	10,507
	3,758
	3,758
	3,758
	3,758
	3,758
	3,758
	3,758
	3,758
	3,758
	3,758

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	11,997
	11,997
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8



Таблица 6.4.3 - Нормативный эксплуатационный и аварийный режимы часового расхода на подпитку
	Наименование параметра
	Этапы

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029 - 2033
	2034 - 2040

	Котельная п. Восход

	Схема теплоснабжения
	2-х трубная закрытая без ГВС

	Объём системы централизованного теплоснабжения
	9,54
	9,54
	9,54
	9,54
	9,54
	9,54
	9,54
	9,54
	9,54

	Нормативная производительность существующей водоподготовки
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072

	Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191
	0,191





Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Таблица 6.5.1 - Прирост подпитки тепловой сети
	Показатель
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029 - 2033
	2034 - 2040

	Котельная п. Восход

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери теплоносителя
	
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06



Таблица 6.5.2 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных ГУП «Чувашгаз».
	Наименование показателя
	Годы

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2032
	2035
	2040

	Блочно – модульная котельная 3,2 МВт по ул. Горького

	Производительность ВПУ, т/ч
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1

	Срок службы
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	18
	21
	26

	Кол-во баков аккумуляторов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем баков аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295

	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,0112
	0,0112
	0,0112
	0,0112
	0,0112
	0,0112
	0,0112
	0,0112
	0,0112
	0,0112
	0,0112
	0,0112

	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0с
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС,т/ч
	1,2838
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	4,805
	4,805
	4,805
	4,805
	4,805
	4,805
	4,805
	4,805
	4,805
	4,805
	4,805
	4,805

	Доля резерва, %
	78,8
	78,8
	78,8
	78,8
	78,8
	78,8
	78,8
	78,8
	78,8
	78,8
	78,8
	78,8

	Блочно – модульная котельная 1,52 МВт по ул. Герцена

	Производительность ВПУ, т/ч
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	Срок службы
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	18
	21
	26

	Кол-во баков аккумуляторов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем баков аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч,в том числе:
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183

	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183

	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС,т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	1,0817
	1,0817
	1,0817
	1,0817
	1,0817
	1,0817
	1,0817
	1,0817
	1,0817
	1,0817
	1,0817
	1,0817

	Доля резерва, %
	98,3
	98,3
	98,3
	98,3
	98,3
	98,3
	98,3
	98,3
	98,3
	98,3
	98,3
	98,3

	Блочно – модульная котельная 21,3 МВт в мкр. Стрелка

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Срок службы
	-
	-
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	12
	17

	Кол-во баков аккумуляторов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем баков аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч,в том числе:
	-
	-
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909

	нормативные
	-
	-
	0,2011
	0,2011
	0,2011
	0,2011
	0,2011
	0,2011
	0,2011
	0,2011
	0,2011
	0,2011

	утечки теплоносителя, т/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловыхсетей на цели ГВС, т/ч
	-
	-
	1,1939
	1,1939
	1,1939
	1,1939
	1,1939
	1,1939
	1,1939
	1,1939
	1,1939
	1,1939

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	-
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва, %
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Блочно – модульная котельная 21,3 МВт по ул. Комсомольская

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Срок службы
	-
	-
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	12
	17

	Кол-во баков аккумуляторов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем баков аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	-
	-
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542

	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0,2142
	0,2142
	0,2142
	0,2142
	0,2142
	0,2142
	0,2142
	0,2142
	0,2142
	0,2142

	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловыхсетей на цели ГВС, т/ч
	-
	-
	2,8358
	2,8358
	2,8358
	2,8358
	2,8358
	2,8358
	2,8358
	2,8358
	2,8358
	2,8358

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	-
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва, %
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Блочно – модульная котельная 4,2 МВт по ул. Московская 169А

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Срок службы
	-
	-
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	12
	17

	Кол-во баков аккумуляторов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем баков аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	-
	-
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198

	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198

	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловыхсетей на цели ГВС, т/ч
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийнойподпитки (химически не обработан-
	-
	-
	0,2283
	0,2283
	0,2283
	0,2283
	0,2283
	0,2283
	0,2283
	0,2283
	0,2283
	0,2283

	ной и не деаэрированной водой), т/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва, %
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Блочно – модульная котельная 1,8 МВт по ул. 40 лет Победы 79И

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Срок службы
	-
	-
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	12
	17

	Кол-во баков аккумуляторов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем баков аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч,в том числе:
	-
	-
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414

	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0,0216
	0,0216
	0,0216
	0,0216
	0,0216
	0,0216
	0,0216
	0,0216
	0,0216
	0,0216

	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС,т/ч
	-
	-
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	-
	0,2489
	0,2489
	0,2489
	0,2489
	0,2489
	0,2489
	0,2489
	0,2489
	0,2489
	0,2489

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва, %
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Блочно – модульная котельная 3,6 МВт по ул. 40 лет Победы 79И

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Срок службы
	-
	-
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	12
	17

	Кол-во баков аккумуляторов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем баков аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	-
	-
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918

	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0,0332
	0,0332
	0,0332
	0,0332
	0,0332
	0,0332
	0,0332
	0,0332
	0,0332
	0,0332

	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС,т/ч
	-
	-
	0,0598
	0,0598
	0,0598
	0,0598
	0,0598
	0,0598
	0,0598
	0,0598
	0,0598
	0,0598

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	-
	0,3832
	0,3832
	0,3832
	0,3832
	0,3832
	0,3832
	0,3832
	0,3832
	0,3832
	0,3832

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва, %
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельные ГУП «Чувашгаз»

	Производительность ВПУ, т/ч
	7,2
	7,2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Срок службы
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	18
	21
	26

	Кол-во баков аккумуляторов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем баков аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	1,3133
	1,3135
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч,в том числе:
	1,3133
	1,3135
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127

	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,0295
	0,0295
	0,5194
	0,5194
	0,5194
	0,5194
	0,5194
	0,5194
	0,5194
	0,5194
	0,5194
	0,5194

	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС,т/ч
	1,2838
	1,284
	5,3933
	5,3933
	5,3933
	5,3933
	5,3933
	5,3933
	5,3933
	5,3933
	5,3933
	5,3933

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,357
	0,357
	7,5544
	7,5544
	7,5544
	7,5544
	7,5544
	7,5544
	7,5544
	7,5544
	7,5544
	7,5544

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	5,8867
	5,8865
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва, %
	81,76
	81,76
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д





Таблица 6.5.3 - Нормативы технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии
	№ п.п.
	Наименование населённого пункта
	Наименование системы теплоснабжения
	Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети
	Тип теплоно-сителя, его параметры 
	Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 (т)
	Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал

	
	
	
	
	
	с утечкой
	технологические затраты
	Всего
	

	
	
	
	
	
	
	на пусковое заполнение
	на регламе-нтные испытания
	со сливами САРЗ
	всего
	
	через изоляцию
	с затратами теплоно-сителя
	всего

	-
	Всего по ЭСО ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь)
	-
	6571,907
	733,674
	244,558
	0,000
	978,232
	7550,139
	4975,952
	334,975
	5310,927

	1
	Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК 20 МВт мкр. Стрелка
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь)
	Горячая вода
	2312,104
	258,878
	86,293
	0,000
	345,171
	2657,275
	1528,234
	117,754
	1645,988

	2
	Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. 40 лет Победы
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь)
	Горячая вода
	149,36
	17,61
	5,87
	0,00
	23,48
	172,84
	229,63
	7,50
	237,12

	3
	Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Комсомола
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь)
	Горячая вода
	3027,01
	336,31
	112,10
	0,00
	448,41
	3475,43
	2015,13
	154,49
	2169,63

	4
	Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Артиллерийская
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь)
	Горячая вода
	322,16
	37,67
	12,56
	0,00
	50,23
	372,39
	291,91
	16,21
	308,11

	5
	Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Московская
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь)
	Горячая вода
	222,76
	24,86
	8,29
	0,00
	33,15
	255,91
	337,55
	11,36
	348,91

	6
	Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Горького
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь)
	Горячая вода
	276,44
	27,44
	9,15
	0,00
	36,59
	313,03
	321,19
	14,52
	335,71

	7
	Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь
	Система теплоснабжения г. Алатырь от БМК по ул. Герцена
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (г. Алатырь)
	Горячая вода
	262,07
	30,90
	10,30
	0,00
	41,21
	303,27
	252,31
	13,15
	265,46



Таблица 6.5.4 - Расчетный и фактический расход подпитки теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах в котельных 
	Наименование показателя
	Годы

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2032
	2035-2040
	2041

	Блочно – модульная котельная 3,2 МВт по ул. Горького

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147

	Блочно – модульная котельная 1,52 МВт по ул. Герцена

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	Блочно – модульная котельная 21,3 МВт в мкр. Стрелка

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	-
	-
	5,452
	5,452
	5,452
	5,452
	5,452
	5,452
	5,452
	5,452
	5,452
	5,452

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	-
	-
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	-
	-
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097

	Блочно – модульная котельная 21,3 МВт по ул. Комсомольская

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	-
	-
	7,291
	7,291
	7,291
	7,291
	7,291
	7,291
	7,291
	7,291
	7,291
	7,291

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	-
	-
	4,051
	4,051
	4,051
	4,051
	4,051
	4,051
	4,051
	4,051
	4,051
	4,051

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	-
	-
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24

	Блочно – модульная котельная 4,2 МВт по ул. Московская 169А

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	-
	-
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	-
	-
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	-
	-
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228

	Блочно – модульная котельная 1,8 МВт по ул. 40 лет Победы 79И

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	-
	-
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	-
	-
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	-
	-
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249

	Блочно – модульная котельная 3,6 МВт по ул. 40 лет Победы 79И

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	-
	-
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	-
	-
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	-
	-
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383

	Котельные ГУП «Чувашгаз»

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	1,775
	1,775
	15,364
	15,364
	15,364
	15,364
	15,364
	15,364
	15,364
	15,364
	15,364
	15,364

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	1,418
	1,418
	8,167
	8,167
	8,167
	8,167
	8,167
	8,167
	8,167
	8,167
	8,167
	8,167

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	0,357
	0,357
	7,197
	7,197
	7,197
	7,197
	7,197
	7,197
	7,197
	7,197
	7,197
	7,197

	Котельная № 1

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	5,452
	5,452
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	2,355
	2,355
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	3,097
	3,097
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 2

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118

	Котельная №3

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	0,314
	0,314
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,086
	0,086
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	0,228
	0,228
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 4

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173

	Котельная № 6

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231

	Котельная № 7

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	0,362
	0,362
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,113
	0,113
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	0,249
	0,249
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 8

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049

	Котельная № 9

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	Котельная № 10

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111

	Котельная № 11

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	7,291
	7,291
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	4,051
	4,051
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	3,24
	3,24
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 12

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	0,527
	0,527
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,144
	0,144
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	0,383
	0,383
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 13

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	Котельная № 14

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	Котельная № 15

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236

	Котельная № 16

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03

	Котельная № 17

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374







ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010, развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.
Поквартирное отопление в рассматриваемом регионе возможно только с использованием в качестве источника электрической энергии, поскольку установка индивидуального газового отопления невозможна в виду отсутствия подключения к системам газоснабжения. Практика применения индивидуальных электрических источников тепловой энергии описана в Главе 1 Обосновывающих материалов.

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Указанные объекты отсутствуют.

[bookmark: _Toc30081874][bookmark: _Toc30085109][bookmark: _Toc32845375][bookmark: _Toc207704058]Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено. 
[bookmark: _Toc45625242]
[bookmark: _Toc207704059]Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Объекты, работающие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

[bookmark: _Toc207704060]Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле экономически не обоснована в виду малой существующей и перспективных тепловых нагрузок.

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

В виду значительной территориальной удаленности зон действия источников тепловой энергии друг от друга невозможно перераспределить тепловые нагрузки между ними.

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Алатырского муниципального округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ

Наиболее экономически выгодным вариантом отопления частных жилых домов является – индивидуальное отопление котлами. Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.
Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.
Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.
При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяженность тепловых сетей малого диаметра влечет за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя и высокие финансовые затраты на строительство таких сетей.
Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.
На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на твердом топливе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется. Однако, в случае обращения абонента, находящегося в зоне действия источника тепловой энергии, в теплоснабжающую организацию с заявкой о подключении к централизованным тепловым сетям рекомендуется осуществить подключение данного абонента.

Часть 12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии рассмотрен в Главе 4 часть 1 текущего тома.

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА 

Указанные мероприятия не планируются.

Часть 14. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования Алатырского муниципального округа Чувашской Республики сохраняется в существующем виде.

[bookmark: _Toc30081885][bookmark: _Toc30085120][bookmark: _Toc32845386][bookmark: _Toc207704069]Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Радиус эффективного теплоснабжения – это максимальное расстояние от потребителя до ближайшего источника ТЭ в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение потребителя к данной системе нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов. Согласно прогнозным данным, ввод новых потребителей в рассматриваемый период в г. Алатырь не планируется. Таким образом, оценка радиуса эффективного теплоснабжения не производится.
Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.
Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами, радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.
Таблица 7.14.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения
	Наименование источника теплоснабжения
	Радиус, м

	Котельная № 2
	25

	Котельная № 4
	355

	Котельная № 6
	308

	Котельная № 8
	106

	Котельная № 9
	20

	Котельная № 10
	147

	Котельная № 13
	130

	Котельная № 14
	259

	Котельная № 15
	403

	Котельная № 16
	905

	Котельная № 17
	807

	БМК 2,75 Гкал/час по ул. Горького
	400

	БМК 1,31 Гкал/час  ул. Герцена
	392

	БМК 18,32 Гкал/час по мкр. "Стрелка"
	976

	БМК 18,32 Гкал/час по ул. Комсомола
	945

	БМК 1,55 Гкал/ час по  ул. 40-лет Победы
	354

	БМК 3,72 Гкал/час по ул. Московская
	502

	БМК 3,18 Гкал/час по ул. Артиллерийская
	409

	Котельная п. Восход
	240




Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!
Для существующей зоны действия рассчитывать радиус эффективного теплоснабжения нецелесообразно, т.к. зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска продукции. Кроме того, для сельских поселений характерны низкие тепловые нагрузки, значительная материальная характеристика сети и единственный источник теплоснабжения, что обуславливает теплоснабжающую организацию согласно Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 N 787 (ред. от 30.11.2021) "О подключении (техно-логическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" подключать новых потребителей, т.к. она не может отказать в присоединении потребителю к существующим тепловым сетям вне зависимости от величины совокупных затрат. 
Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.
Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

[bookmark: _Toc53927693][bookmark: _Toc207704070]Часть 16. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ

Данные объекты отсутствуют

[bookmark: _Toc53927694][bookmark: _Toc207704071]Часть 17. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Данные объекты отсутствуют

[bookmark: _Toc53927695][bookmark: _Toc207704072]Часть 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке рассмотрены в главе 4 часть 1, текущего тома

[bookmark: _Toc53927696][bookmark: _Toc207704073]Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА

Уровень и объем потребления топлива не измениться с учетом перспективы. Виды потребляемого топлива останутся неизменными.

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)

На территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

Часть 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перспективная застройка Алатырского муниципального округа планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

[bookmark: _Toc207704077]Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

[bookmark: _Toc45625257][bookmark: _Toc207704078]Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.
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Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории муниципального образования не планируется строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с изменением диаметра трубопроводов отсутствуют.

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА

Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.

Таблица 8.7.1 - Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене
	№
	Наименование мероприятия
	Обозначение реконструируемого участка
	Диаметр, мм
	Длина участка, подлежащая замене, м
	Стоимость, тыс. руб.

	муп

	БМК по ул. Горького. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Горького

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей БМК по ул. Горького. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Горького
	Участок №1
	219
	42,0000
	27489,87

	
	
	Участок №2
	108
	206,0000
	

	
	
	Участок №3
	89
	30,0000
	

	
	
	Участок №4
	89
	56,0000
	

	
	
	Участок №5
	108
	37,0000
	

	
	
	Участок №6
	108
	24,0000
	

	
	
	Участок №7
	159
	191,0000
	

	
	
	Участок №8
	57
	42,0000
	

	
	
	Участок №9
	159
	64,0000
	

	
	
	Участок №10
	159
	114,0000
	

	
	
	Участок №11
	108
	33,0000
	

	
	
	Участок №12
	159
	130,0000
	

	
	
	Участок №1
	108 / 89
	42,0000
	

	
	
	Участок №2
	57
	206,0000
	

	
	
	Участок №3
	57
	30,0000
	

	
	
	Участок №4
	57
	56,0000
	

	
	
	Участок №5
	89 / 57
	37,0000
	

	
	
	Участок №6
	89 / 57
	24,0000
	

	
	
	Участок №7
	108
	191,0000
	

	
	
	Участок №8
	57 / 31
	42,0000
	

	
	
	Участок №9
	108
	64,0000
	

	
	
	Участок №10
	108
	114,0000
	

	
	
	Участок №11
	108
	33,0000
	

	
	
	Участок №12
	108
	130,0000
	

	БМК по ул. Герцена. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Герцена

	2
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей БМК по ул. Герцена. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Герцена
	Участок №1
	159
	6,0000
	17237,97

	
	
	Участок №2
	159
	22,0000
	

	
	
	Участок №3
	57
	90,0000
	

	
	
	Участок №4
	159
	54,0000
	

	
	
	Участок №5
	57
	12,0000
	

	
	
	Участок №6
	159
	34,0000
	

	
	
	Участок №7
	159
	316,0000
	

	
	
	Участок №8
	159
	580,0000
	

	
	
	Участок №9
	89
	18,0000
	

	
	
	Участок №10
	89
	38,0000
	

	
	
	Участок №11
	89
	6,0000
	

	
	
	Участок №12
	108
	66,0000
	

	
	
	Участок №13
	108
	16,0000
	

	
	
	Участок №14
	108
	28,0000
	

	
	
	Участок №15
	108
	258,0000
	



Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
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[bookmark: _Toc30081902][bookmark: _Toc30085137][bookmark: _Toc32845403][bookmark: _Toc207704084]Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Тепловой пункт (ТП) — один из главных элементов системы централизованного теплоснабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования (при необходимости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учета ее расходования. В зависимости от предназначения, условий присоединения потребителей к тепловой сети, требований заказчика и др. ТП составляется из ряда отдельных функциональных узлов. 
Предлагается для применения в схеме вновь проектируемых потребителей стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты (БТП) полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников. 
Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы обусловлена следующими причинами: 
 - в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий; 
 - существует, перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети. 
Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить: 
 - снижение расхода тепловой энергии на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком; 
 - снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей; 
 - снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных; 
 - кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, ликвидация «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период; 
Перевод закрытых систем ГВС на закрытые системы должен проводиться в три этапа:
1) проектирование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);
2) приобретение оборудования;
3) строительство.

[bookmark: _Toc30081903][bookmark: _Toc30085138][bookmark: _Toc32845404][bookmark: _Toc207704085]Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения при изменяющемся в течение суток расходе этой воды. 
В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения применяется качественное регулирование (по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения) согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

[bookmark: _Toc30081904][bookmark: _Toc30085139][bookmark: _Toc32845405][bookmark: _Toc207704086]Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Для организации закрытой схемы горячего водоснабжения потребуется: 
 - выполнение гидравлического расчета тепловых сетей с учетом перехода на закрытую схему теплоснабжения с целью определения необходимости реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров и реконструкции ЦТП; 
 - реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров; 
 - реконструкция ЦТП с установкой теплообменных аппаратов и перекладкой квартальных тепловых сетей и сетей водоснабжения; 
 - оснащение потребителей, подключенных непосредственно к тепловым сетям по открытой схеме, теплообменниками ГВС; 
 - замена стальных трубопроводов ГВС в зданиях на полимерные трубопроводы; 
- реконструкция сетей водоснабжения с перераспределением расходов воды от источников на ИТП; 
- реконструкция систем водоподготовки на источниках. 
При переходе на закрытую схему теплоснабжения рекомендуется организовать отдельный учет тепловой энергии на горячее водоснабжение в каждом тепловом пункте.
Применительно к новому строительству, проектирование тепловых сетей и сетей водоснабжения должно учитывать условия независимых и закрытых схем.
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Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не выполняется в связи с отсутствием потребителей, подключенных по открытой схеме теплоснабжения (горячего водоснабжения).
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Ключевыми критериями для перехода на закрытую систему присоединения ГВС будут являться:
1) Для источников и тепловых сетей:
- увеличение срока службы водогрейных котлов;
- увеличение срока службы магистральных и квартальных тепловых сетей;
- снижение нагрузки на систему подпитки теплосети;
2) Для потребителей:
- улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;
 - соответствие качества горячей воды санитарным нормам.
Переход на независимые схемы позволит широко применять автоматизацию процессов регулирования и повышать надежность теплоснабжения. При внедрении, совместно с «закрытием» системы ГВС независимых схем теплоснабжения городских объектов, отопительное оборудование потребителей гидравлически изолируется от сетей производителя тепла, что позволяет использовать более эффективные и безаварийные режимы работы насосного оборудования как в автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах (АИТП) потребителя, так и на магистральных и внутриквартальных сетях ресурсоснабжающих организаций (РСО).
Также следует отметить возможные эффекты для потребителей:
- снижение платежей за горячую воду при стоимости теплоносителя выше стоимости водопроводной воды;
- соблюдение температуры горячей воды;
- уменьшение сливов при отсутствии циркуляции;
- повышение достоверности и снижение стоимости приборного учета.
Возможны эффекты от перехода также и для теплоснабжающей организации:
- ликвидация убытков при тарифе на теплоноситель ниже реальных затрат;
- возможность получения дополнительных доходов от эксплуатации ИТП;
- улучшение режимов в тепловых сетях с возможностью подключения новых потребителей;
- повышение качества теплоносителя с уменьшением внутренней коррозии оборудования.
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Расчет ценовых последствий (тарифных) последствий представлены в главе 14.


ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

[bookmark: _Hlk205291561]Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

Таблица 10.1.1 - Прогнозные значения выработки ТЭ источниками тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, тыс. Гкал.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топ- лива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2032
	2035
	2040

	ГУП «Чувашгаз»

	1
	Котельная ул. Горького
	газ
	5,56
	5,56
	5,56
	5,56
	5,56
	5,56
	5,56
	5,56
	5,56
	5,56

	2
	Котельная ул. Герцена
	газ
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02

	3
	Котельная №1 мкр. Стрелка 27А
	газ
	27,85
	27,85
	27,85
	27,85
	27,85
	27,85
	27,85
	27,85
	27,85
	27,85

	4
	Котельная №11 ул. Комсомола 12
	газ
	23,22
	23,22
	23,22
	23,22
	23,22
	23,22
	23,22
	23,22
	23,22
	23,22

	5
	Котельная №3 ул. Московская 169А
	газ
	3,37
	3,37
	3,37
	3,37
	3,37
	3,37
	3,37
	3,37
	3,37
	3,37

	6
	Котельная №7 ул. 40 лет Победы 79И
	газ
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85

	7
	Котельная №12 ул. Артиллерийская 34А
	газ
	4,41
	4,41
	4,41
	4,41
	4,41
	4,41
	4,41
	4,41
	4,41
	4,41

	МУП «АПОК и ТС»

	1
	Котельная № 2
	газ
	0,7586
	0,7586
	0,7586
	0,7586
	0,7586
	0,7586
	0,7586
	0,7586
	0,7586
	0,7586

	2
	Котельная № 4
	газ
	4,7363
	4,7363
	4,7363
	4,7363
	4,7363
	4,7363
	4,7363
	4,7363
	4,7363
	4,7363

	3
	Котельная № 6
	газ
	7,011
	7,011
	7,011
	7,011
	7,011
	7,011
	7,011
	7,011
	7,011
	7,011

	4
	Котельная № 8
	газ
	1,882
	1,882
	1,882
	1,882
	1,882
	1,882
	1,882
	1,882
	1,882
	1,882

	5
	Котельная № 9
	газ
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543

	6
	Котельная № 10
	газ
	4,294
	4,294
	4,294
	4,294
	4,294
	4,294
	4,294
	4,294
	4,294
	4,294

	7
	Котельная № 13
	газ
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170

	8
	Котельная № 14
	газ
	2,922
	2,922
	2,922
	2,922
	2,922
	2,922
	2,922
	2,922
	2,922
	2,922

	9
	Котельная № 15
	газ
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504

	10
	Котельная № 16
	газ
	17,518
	17,518
	17,518
	17,518
	17,518
	17,518
	17,518
	17,518
	17,518
	17,518

	11
	Котельная № 17
	газ
	3,656
	3,656
	3,656
	3,656
	3,656
	3,656
	3,656
	3,656
	3,656
	3,656

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	1
	Котельная п. Восход
	газ
	1,58398
	1,69774
	1,69774
	1,69774
	1,69774
	1,69774
	1,69774
	1,69774
	1,69774
	1,69774





Таблица 10.1.2 - Удельный расход условного топлива на выработку ТЭ источниками тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, кг у.т./Гкал.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топ- лива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2032
	2035
	2040

	ГУП «Чувашгаз»

	1
	Котельная ул. Горького
	газ
	161,25
	161,25
	161,25
	161,25
	161,25
	161,25
	161,25
	161,25
	161,25
	161,25

	2
	Котельная ул. Герцена
	газ
	156,16
	156,16
	156,16
	156,16
	156,16
	156,16
	156,16
	156,16
	156,16
	156,16

	3
	Котельная №1 мкр. Стрелка 27А
	газ
	157,51
	157,51
	157,51
	157,51
	157,51
	157,51
	157,51
	157,51
	157,51
	157,51

	4
	Котельная №11 ул. Комсомола 12
	газ
	157,23
	157,23
	157,23
	157,23
	157,23
	157,23
	157,23
	157,23
	157,23
	157,23

	5
	Котельная №3 ул. Московская 169А
	газ
	159,97
	159,97
	159,97
	159,97
	159,97
	159,97
	159,97
	159,97
	159,97
	159,97

	6
	Котельная №7 ул. 40 лет Победы 79И
	газ
	162,74
	162,74
	162,74
	162,74
	162,74
	162,74
	162,74
	162,74
	162,74
	162,74

	7
	Котельная №12 ул. Артиллерийская 34А
	газ
	158,82
	158,82
	158,82
	158,82
	158,82
	158,82
	158,82
	158,82
	158,82
	158,82

	МУП «АПОК и ТС»

	1
	Котельная № 2
	газ
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7

	2
	Котельная № 4
	газ
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0

	3
	Котельная № 6
	газ
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6

	4
	Котельная № 8
	газ
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1

	5
	Котельная № 9
	газ
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4

	6
	Котельная № 10
	газ
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2

	7
	Котельная № 13
	газ
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7

	8
	Котельная № 14
	газ
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7

	9
	Котельная № 15
	газ
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1

	10
	Котельная № 16
	газ
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3

	11
	Котельная № 17
	газ
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	1
	Котельная п. Восход
	газ
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7




Таблица 10.1.3 - Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку ТЭ источниками тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, т.у.т.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топ-лива
	Расход условного топлива

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2032
	2035
	2040

	ГУП «Чувашгаз»

	1
	Котельная ул. Горького
	газ
	983,83
	869,15
	584,03
	665,62
	632,88
	1196,3
	1196,3
	1196,3
	1196,3
	1196,3
	1196,38
	1196,3
	1196,3
	1196,3
	1196,3
	1196,3

	2
	Котельная ул. Герцена
	газ
	-
	-
	223,78
	267,09
	239,88
	281,71
	281,71
	281,71
	281,71
	281,71
	281,71
	281,71
	281,71
	281,71
	281,71
	281,71

	3
	Котельная №1 мкр. Стрелка 27А
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3275,3
	3275,3
	3275,3
	3275,3
	3275,3
	3275,3
	3275,3
	3275,3
	3275,3
	3275,3

	4
	Котельная №11 ул. Комсомола12
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2659,7
	2659,7
	2659,7
	2659,7
	2659,7
	2659,7
	2659,7
	2659,7
	2659,7
	2659,7

	5
	Котельная №3 ул. Московская 169А
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	571,74
	571,74
	571,74
	571,74
	571,74
	571,74
	571,74
	571,74
	571,74
	571,74

	6
	Котельная №7 ул. 40 лет Победы79И
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	158,48
	158,48
	158,48
	158,48
	158,48
	158,48
	158,48
	158,48
	158,48
	158,48

	7
	Котельная №12 ул. Артиллерий- ская 34А
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	588,03
	588,03
	588,03
	588,03
	588,03
	588,03
	588,03
	588,03
	588,03
	588,03

	МУП «АПОК и ТС»

	1
	Котельная № 1
	газ
	4096,4
	3733,0
	3463,5
	4004
	3169,3
	3529,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная № 2
	газ
	159,285
	58,40
	84,65
	109,22
	77,37
	77,67
	77,67
	77,67
	77,67
	77,67
	77,67
	77,67
	77,67
	77,67
	77,67
	77,67

	3
	Котельная № 3
	газ
	482,776
	500,7
	445,2
	626,30
	486,04
	652,57
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Котельная № 4
	газ
	770,64
	705,12
	638,04
	769,08
	630,24
	633,2
	633,2
	633,2
	633,2
	633,2
	633,2
	633,2
	633,2
	633,2
	633,2
	633,2

	5
	Котельная № 6
	газ
	1049,22
	933,34
	925,51
	1017,9
	812,75
	1014,3
	1014,3
	1014,3
	1014,3
	1014,3
	1014,3
	1014,3
	1014,3
	1014,3
	1014,3
	1014,3

	6
	Котельная № 7
	газ
	300,105
	289,58
	261,50
	317,66
	226,40
	194,63
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Котельная № 8
	газ
	237,221
	182,24
	174,38
	196,38
	150,82
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52

	8
	Котельная № 9
	газ
	102,50
	94,93
	96,14
	104,62
	108,10
	107,49
	107,49
	107,49
	107,49
	107,49
	107,49
	107,49
	107,49
	107,49
	107,49
	107,49

	9
	Котельная № 10
	газ
	708,084
	640,8
	624,78
	712,89
	571,9
	563,94
	563,94
	563,94
	563,94
	563,94
	563,94
	563,94
	563,94
	563,94
	563,94
	563,94

	10
	Котельная № 11
	газ
	3055,36
	2847,0
	2475,5
	2685,6
	1736,0
	3231,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Котельная № 12
	газ
	823,40
	698,10
	644,40
	762,54
	631,87
	736,59
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная № 13
	газ
	256,68
	267,44
	215,18
	243,61
	227,48
	100,06
	100,06
	100,06
	100,06
	100,06
	100,06
	100,06
	100,06
	100,06
	100,06
	100,06

	13
	Котельная № 14
	газ
	479,75
	427,22
	443,41
	497,05
	442,77
	361,84
	361,84
	361,84
	361,84
	361,84
	361,84
	361,84
	361,84
	361,84
	361,84
	361,84

	14
	Котельная № 15
	газ
	540,11
	547,91
	497,96
	596,30
	513,57
	536,20
	536,20
	536,20
	536,20
	536,20
	536,20
	536,20
	536,20
	536,20
	536,20
	536,20

	15
	Котельная № 16
	газ
	2653,1
	2391,1
	2345,4
	2497,7
	1919,0
	2222,4
	2222,4
	2222,4
	2222,4
	2222,4
	2222,4
	2222,4
	2222,4
	2222,4
	2222,4
	2222,4

	16
	Котельная № 17
	газ
	540,96
	515,20
	478,17
	511,98
	426,65
	385,92
	385,92
	385,92
	385,92
	385,92
	385,92
	385,92
	385,92
	385,92
	385,92
	385,92

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	1
	Котельная п. Восход
	газ
	
	
	
	
	
	133,066
	152,285
	152,285
	152,285
	152,285
	152,285
	152,285
	152,285
	152,285
	152,285
	152,285



Таблица 10.1.4 - Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (зимний период), тыс. м3/ч натурального топлива.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топ- лива
	Расход условного топлива

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2032
	2035
	2040

	ГУП «Чувашгаз»

	1
	Котельная ул. Горького
	газ
	852,5
	753,2
	506,1
	576,8
	548,4
	1036,7
	1036,7
	1036,7
	1036,7
	1036,7
	1036,7
	1036,7
	1036,7
	1036,7
	1036,7
	1036,7

	2
	Котельная ул. Герцена
	газ
	-
	-
	-
	231,4
	207,9
	244,1
	244,1
	244,1
	244,1
	244,1
	244,1
	244,1
	244,1
	244,1
	244,1
	244,1

	3
	Котельная №1 мкр. Стрелка27А
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2838,2
	2838,2
	2838,2
	2838,2
	2838,2
	2838,2
	2838,2
	2838,2
	2838,2
	2838,2

	4
	Котельная №11 ул. Комсо-мола 12
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2304,7
	2304,7
	2304,7
	2304,7
	2304,7
	2304,7
	2304,7
	2304,7
	2304,7
	2304,7

	5
	Котельная №3 ул. Москов-ская 169А
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	495,4
	495,4
	495,4
	495,4
	495,4
	495,4
	495,4
	495,4
	495,4
	495,4

	6
	Котельная №7 ул. 40 лет По-беды 79И
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	137,3
	137,3
	137,3
	137,3
	137,3
	137,3
	137,3
	137,3
	137,3
	137,3

	7
	Котельная №12 ул. Артилле-рийская 34А
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	509,6
	509,6
	509,6
	509,6
	509,6
	509,6
	509,6
	509,6
	509,6
	509,6

	МУП «АПОК и ТС»

	1
	Котельная № 1
	газ
	3549,7
	3234,8
	3001,3
	3469,7
	2746,4
	3058,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Котельная № 2
	газ
	138,0
	50,6
	73,4
	94,6
	67,0
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3

	3
	Котельная № 3
	газ
	418,4
	433,9
	385,8
	542,7
	421,2
	565,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Котельная № 4
	газ
	667,8
	611,0
	552,9
	666,4
	546,1
	548,7
	548,7
	548,7
	548,7
	548,7
	548,7
	548,7
	548,7
	548,7
	548,7
	548,7

	5
	Котельная № 6
	газ
	909,2
	808,8
	802,0
	882,1
	704,3
	878,9
	878,9
	878,9
	878,9
	878,9
	878,9
	878,9
	878,9
	878,9
	878,9
	878,9

	6
	Котельная № 7
	газ
	260,1
	250,9
	226,6
	275,3
	196,2
	168,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Котельная № 8
	газ
	205,6
	157,9
	151,1
	170,2
	130,7
	82,8
	82,8
	82,8
	82,8
	82,8
	82,8
	82,8
	82,8
	82,8
	82,8
	82,8

	8
	Котельная № 9
	газ
	88,8
	82,3
	83,3
	90,7
	93,7
	93,1
	93,1
	93,1
	93,1
	93,1
	93,1
	93,1
	93,1
	93,1
	93,1
	93,1

	9
	Котельная № 10
	газ
	613,6
	555,3
	541,4
	617,8
	495,6
	488,7
	488,7
	488,7
	488,7
	488,7
	488,7
	488,7
	488,7
	488,7
	488,7
	488,7

	10
	Котельная № 11
	газ
	2647,6
	2467,1
	2145,2
	2327,2
	1504,3
	2799,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11
	Котельная № 12
	газ
	713,5
	604,9
	558,4
	660,8
	547,5
	638,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12
	Котельная № 13
	газ
	222,4
	231,7
	186,5
	211,1
	197,1
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7

	13
	Котельная № 14
	газ
	415,7
	370,2
	384,2
	430,7
	383,7
	313,5
	313,5
	313,5
	313,5
	313,5
	313,5
	313,5
	313,5
	313,5
	313,5
	313,5

	14
	Котельная № 15
	газ
	468,0
	474,8
	431,5
	516,7
	445,0
	464,6
	464,6
	464,6
	464,6
	464,6
	464,6
	464,6
	464,6
	464,6
	464,6
	464,6

	15
	Котельная № 16
	газ
	2299,0
	2072,0
	2032,4
	2164,4
	1662,9
	1925,8
	1925,8
	1925,8
	1925,8
	1925,8
	1925,8
	1925,8
	1925,8
	1925,8
	1925,8
	1925,8

	16
	Котельная № 17
	газ
	468,8
	446,4
	414,4
	443,7
	369,7
	334,4
	334,4
	334,4
	334,4
	334,4
	334,4
	334,4
	334,4
	334,4
	334,4
	334,4

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	1
	Котельная п. Восход
	газ
	
	
	
	
	
	115,7
	132,3
	132,3
	132,3
	132,3
	132,3
	132,3
	132,3
	132,3
	132,3
	132,3



Таблица 10.1.5 - Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (летний период), тыс. м3/ч натурального топлива.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топ- лива
	Расход условного топлива

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2032
	2035
	2040

	ГУП «Чувашгаз»

	1
	Котельная ул. Горького
	газ
	-
	-
	199,8
	227,74
	216,55
	438,92
	438,92
	438,92
	438,92
	438,92
	438,92
	438,92
	438,92
	438,92
	438,92
	438,92

	2
	Котельная ул. Герцена
	газ
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Котельная №1 мкр. Стрелка 27А
	газ
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	157,39
	157,39
	157,39
	157,39
	157,39
	157,39
	157,39
	157,39
	157,39
	157,39

	4
	Котельная №11 ул. Комсомола 12
	газ
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	267,47
	267,47
	267,47
	267,47
	267,47
	267,47
	267,47
	267,47
	267,47
	267,47

	5
	Котельная №3 ул. Московская 169А
	газ
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34

	6
	Котельная №7 ул. 40 лет Победы79И
	газ
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Котельная №12 ул. Артиллерийская34А
	газ
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МУП «АПОК и ТС»

	1
	Котельная № 1
	газ
	186,8
	192,2
	149,5
	160,1
	149,5
	88,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная № 2
	газ
	3,94
	10,52
	3,68
	0
	0
	1,315
	1,315
	1,315
	1,315
	1,315
	1,315
	1,315
	1,315
	1,315
	1,315
	1,315

	3
	Котельная № 3
	газ
	50,88
	46,64
	48,05
	42,400
	39,574
	2,827
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Котельная № 4
	газ
	100,0
	109,5
	113,6
	98,683
	86,516
	37,851
	37,851
	37,851
	37,851
	37,851
	37,851
	37,851
	37,851
	37,851
	37,851
	37,85

	5
	Котельная № 6
	газ
	149,3
	130,3
	123,5
	122,13
	120,78
	50,210
	50,210
	50,210
	50,210
	50,210
	50,210
	50,210
	50,210
	50,210
	50,210
	50,21

	6
	Котельная № 7
	газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Котельная № 8
	газ
	27,23
	31,31
	31,31
	31,31
	28,59
	8,168
	8,168
	8,168
	8,168
	8,168
	8,168
	8,168
	8,168
	8,168
	8,168
	8,168

	8
	Котельная № 9
	газ
	3,542
	3,542
	1,968
	1,443
	1,837
	1,312
	1,312
	1,312
	1,312
	1,312
	1,312
	1,312
	1,312
	1,312
	1,312
	1,312

	9
	Котельная № 10
	газ
	58,31
	55,53
	55,53
	55,529
	51,364
	27,764
	27,764
	27,764
	27,764
	27,764
	27,764
	27,764
	27,764
	27,764
	27,764
	27,76

	10
	Котельная № 11
	газ
	135,39
	120,35
	114,33
	115,83
	90,26
	154,95
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Котельная № 12
	газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Котельная № 13
	газ
	9,323
	10,655
	10,655
	12,653
	13,319
	5,328
	5,328
	5,328
	5,328
	5,328
	5,328
	5,328
	5,328
	5,328
	5,328
	5,328

	13
	Котельная № 14
	газ
	4,538
	7,151
	1,925
	1,650
	1,375
	1,375
	1,375
	1,375
	1,375
	1,375
	1,375
	1,375
	1,375
	1,375
	1,375
	1,375

	14
	Котельная № 15
	газ
	62,22
	55,46
	52,76
	56,813
	48,697
	22,996
	22,996
	22,996
	22,996
	22,996
	22,996
	22,996
	22,996
	22,996
	22,996
	22,99

	15
	Котельная № 16
	газ
	60,71
	54,11
	51,47
	55,430
	47,511
	129,34
	129,34
	129,34
	129,34
	129,34
	129,34
	129,34
	129,34
	129,34
	129,34
	129,3

	16
	Котельная № 17
	газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	1
	Котельная п. Восход
	газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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[bookmark: _Toc207704092]Часть 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА

На централизованном источнике тепловой энергии Алатырского муниципального округа использование резервного топлива не предусмотрено проектом, поэтому расчеты нормативного и фактического запаса не выполняются.

[bookmark: _Toc207704093]Часть 3. ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

Поскольку основным топливом на централизованном источнике теплоснабжения в Алатырском муниципальном округе является природный газ, то местные виды топлива, в том числе возобновляемые источники энергии не используются.

[bookmark: _Toc45625266][bookmark: _Toc207704094]Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.


Таблица 10.4.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания
	№ системы теплоснабжения
	Наименование организации
	Вид топлива
	Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, %
	Низшая теплота сгорания, ккал/ед.

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035-2040
	

	1
	МУП «АПОК и ТС».
	Природный газ
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	7900

	2
	ГУП «Чувашгаз».
	Природный газ
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	7900

	3
	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	Природный газ
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	7940



[bookmark: _Toc207704095]Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Преобладающий вид топлива в общем топливном балансе в муниципального образования представлен в таблице 10.5.1.
Таблица 10.5.1 - Доля видов топлива в общем топливном балансе, %
	Вид топлива
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2040

	Природный газ
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0



Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ), СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	
[bookmark: _Toc32845466]
В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:
[bookmark: _Toc32845467]- источника теплоты Рит = 1;
[bookmark: _Toc32845468]- тепловых сетей Кс= 1;
[bookmark: _Toc32845469]- потребителя теплоты Рпт= 1.
[bookmark: _Toc32845470]Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:
[bookmark: _Toc32845471]- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
[bookmark: _Toc32845472]- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
[bookmark: _Toc32845473]- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;
[bookmark: _Toc32845474]- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 1.
Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:
- готовностью СЦТ к отопительному сезону;
- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;
- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
- жилых и общественных зданий до 12 °С;
- промышленных зданий до 8 °С.

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.
По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:
- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);
- аварии.
В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:
«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:
2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».
Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, за последние 5 лет аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.
Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч

	300
	15

	400
	18

	500
	22

	600
	26

	700
	29

	800-1000
	40

	1200-1400
	до 54



В целом по МО время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ

Результаты расчетов вероятности безотказной работы тепломагистралей, выполненные при первичной разработке Схемы теплоснабжения, по результатам расчета надежности тепломагистралей рекомендуются следующие мероприятия (в зависимости от рассчитанных показателей надежности): 
1) рекомендуется при условии соблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает: 
- контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов; 
- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов; 
2) рекомендуется при условии несоблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает: 
- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов; 
- реконструкцию ветхих участков тепловых сетей, определяемых по результатам экспертного обследования технического состояния трубопроводов. 

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

При условии реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, прогнозные показатели готовности систем теплоснабжения к безотказным поставкам тепловой энергии будут превышать установленный в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 норматив - 0,97. 
Для снижения подачи тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения необходимо изменение следующих технологических факторов: 
- снижение количества систем с централизованным приготовлением горячей воды до минимального технически и экономически оправданного уровня (в работе остаются ЦТП с потребителями, подключенными по независимой схеме, которые по соотношению материальной характеристики и подключенной нагрузки дают сходные параметры по удельному потреблению теплоносителей и тепловых потерь на ПХН, что и схемы, работающие через ИТП); - реализация эксплуатационных программ, предусматривающих переход на сжатый регламент обслуживания участка сетей, продолжительностью не более 2-х суток.

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

[bookmark: _Toc32845483]Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

[bookmark: _Toc53927730][bookmark: _Toc207704103]Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро-и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

[bookmark: _Toc53927731][bookmark: _Toc207704104]Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Установка резервного оборудования на расчетный срок не требуется и не предусматривается в связи с наличием резервов располагаемой мощности существующего оборудования.

[bookmark: _Toc53927732][bookmark: _Toc207704105]Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, позволяющая в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты, на расчетный срок, не предусматривается.

[bookmark: _Toc53927733][bookmark: _Toc207704106]Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Резервирование тепловых сетей со смежными муниципальными образованиями отсутствуют.

[bookmark: _Toc53927734][bookmark: _Toc207704107]Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Установка резервных насосных станции не требуется.
 
[bookmark: _Toc53927735][bookmark: _Toc207704108]Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

[bookmark: _Toc207704109][bookmark: _Toc46129164][bookmark: _Toc57728976]Часть 12. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Методика и показатели надежности
Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310) указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:
- высоконадежные;
- надежные;
- малонадежные;
- ненадежные.
Методические указания предназначены для использования теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при проведении анализа показателей и оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.
Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.
Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на следующие категории:
- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;
- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;
- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;
- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;
- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;
- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;
- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;
- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;
- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);
- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;
- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;
- показатель наличия основных материально-технических ресурсов;
- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.
Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.
Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.
Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
· при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;
· при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
· при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;
· при отсутствии резервного водоснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (КТ) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
· при наличии резервного топлива Кт = 1,0;
· при отсутствии резервного топлива Кт =0,5;

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)
· полная обеспеченность Кт = 1,0;
· не обеспечена в размере 10% и менее Кт = 0,8;
· не обеспечена в размере более 10% Кт = 0,5;

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии (Кр) и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:
-от 90% –до 100% - Кр = 1,0;
- от 70% –до 90% - Кр = 0,7;
- от 50% – до 70% - Кр = 0,5;
- от 30% – до 50% - Кр = 0,3;
- менее 30% включительно - Кр = 0,2.
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:
Кс = (Sэкспл.- Sветх)/ Sэкспл,
где Sэкспл-протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации
Sветх- протяженность ветхих тепловых сетей находящихся в эксплуатации

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям: 
Иотк = nотк/S[1/(км*год)],
где nотк - количество отказов за предыдущий год;
S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)
- до 0,2 включительно – Котк тс = 1,0;
- от 0,2 - до 0,6 включительно - Котк = 0,8;
-от 0,8 - до 1,2 включительно - Котк = 0,6;
- свыше 1,2 - Котк = 0,5.

Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит), характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):
Иотк ит=nотк/S [1/(км*год)], 
где nотк- количество отказов за предыдущий год
S-протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения.
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):
-до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;
-от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;
-от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6.

Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:
Qнед = Qоткл/Qфакт*100 [%],
где Qоткл - аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям;
Qфакт - фактический отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения 
В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)
- до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;
- от 0,1% - до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;
- от 0,3% - до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;
- от 0,5% - до 1,0% включительно - Кнед = 0,5.
- свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения базируется на показателях:
-укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;
-оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;
-наличия основных материально-технических ресурсов;
-укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:
Кгот=0,25*Кп+0,35*Км+0,3*Ктр+0,1*Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:
	Кгот
	(Кп; Км); Ктр
	Категория готовности

	0,85 -1,0
	0,75 и более
	удовлетворительная готовность

	0,85 -1,0
	до 0,75
	ограниченная готовность

	0,7 - 0,84
	0,5 и более
	ограниченная готовность

	0,7 - 0,84
	до 0,5
	неготовность

	менее 0,7
	-
	неготовность



Оценка надежности систем теплоснабжения.
а) оценка надежности источников тепловой энергии.
В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт, и Ки, источники тепловой энергии могут быть оценены как:
высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;
надежные     - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;
малонадежные  - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;
ненадежные показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надежности тепловых сетей.
В зависимости от полученных показателей надежности, тепловые сети могут быть оценены как:
высоконадежные    - более 0,9;
надежные        - 0,75 - 0,89;
малонадежные     - 0,5 - 0,74;
ненадежные       - менее 0,5

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.
Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения Алатырского муниципального округа представлена в таблице 11.12.1.


Таблица 11.12.1 - Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО
	Муниципальный/городской округ
	Наименование теплоснабжающей организации на территории МО/ГО
	показатель надежности электроснабжения (Кэ)
	показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) 
	показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт)
	показатель соответствия тепловой мощности источников теплово й энергии и пропускной способности телопвых сетей  расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)
	показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети (Кр)
	показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)
	показатель надежности тепловых сетей (Котк_тс)
	показатель надежности теплового источника (Котк ит)
	Показатель надежности оборудования источников тепловой энергии (Ки)
	показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) 
	показатель укомплектованнотси ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп)
	показатель оснащенности машинами, механизмами и оборудованием (Км)
	показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр)
	показатель укомплектованнотси передвижными источниками электропитания (Кист)
	показатель готовности к проведению восстановительных работ (Кгот)
	общая оценка готовности к проведению аварийно-восстановительных работ
	надежность источников тепловой энергии
	надежность тепловых сетей
	надежность системы теплоснабжения в целом*

	Алатырский муниципальный округ
	МУП "ЖКХ Алатырского муниципального округа"
	0,6
	0,6
	1
	0,8
	0,2
	1,00
	1
	0,6
	1
	1
	1
	1
	0,91
	0,00
	0,87
	удовлетворительная готовность
	ненадежные
	надежные
	ненадежные

	г. Алатырь
	МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 1)
	1
	0,6
	0,5
	1
	0,2
	0,11
	0,8
	0,6
	1
	1
	0,7
	1
	1
	1,00
	0,93
	удовлетворительная готовность
	ненадежные
	малонадежные
	ненадежные

	
	МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 2)
	1
	0,6
	1
	1
	0,2
	1,00
	1
	0,6
	1
	1
	0,7
	1
	1
	1,00
	0,93
	удовлетворительная готовность
	малонадежные
	надежные
	малонадежные

	
	МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 3)
	1
	0,6
	0,5
	1
	0,2
	0,00
	1
	0,6
	1
	1
	0,7
	1
	1
	1,00
	0,93
	удовлетворительная готовность
	ненадежные
	малонадежные
	ненадежные

	
	МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 4)
	1
	0,6
	1
	1
	0,2
	0,80
	1
	0,6
	1
	1
	0,7
	1
	1
	1,00
	0,93
	удовлетворительная готовность
	малонадежные
	надежные
	малонадежные

	
	МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 6)
	1
	0,6
	1
	1
	0,2
	0,41
	1
	0,6
	1
	1
	0,7
	1
	1
	1,00
	0,93
	удовлетворительная готовность
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	
	МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 7)
	1
	0,6
	0,5
	1
	0,2
	0,00
	1
	0,6
	1
	1
	0,7
	1
	1
	1,00
	0,93
	удовлетворительная готовность
	ненадежные
	малонадежные
	ненадежные

	
	МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 8)
	1
	0,6
	1
	1
	0,2
	0,91
	1
	0,6
	1
	1
	0,7
	1
	1
	1,00
	0,93
	удовлетворительная готовность
	малонадежные
	надежные
	малонадежные

	
	МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 9)
	1
	0,6
	0,5
	1
	0,2
	1,00
	1
	0,6
	1
	1
	0,7
	1
	1
	1,00
	0,93
	удовлетворительная готовность
	ненадежные
	надежные
	ненадежные

	
	МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 10)
	1
	0,6
	1
	1
	0,2
	0,29
	1
	0,6
	1
	1
	0,7
	1
	1
	1,00
	0,93
	удовлетворительная готовность
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	
	МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 11)
	1
	0,6
	0,5
	1
	0,2
	0,05
	1
	0,6
	1
	1
	0,7
	1
	1
	1,00
	0,93
	удовлетворительная готовность
	ненадежные
	малонадежные
	ненадежные

	
	МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 12)
	1
	0,6
	0,5
	1
	0,2
	0,00
	1
	0,6
	1
	1
	0,7
	1
	1
	1,00
	0,93
	удовлетворительная готовность
	ненадежные
	малонадежные
	ненадежные

	
	МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 13)
	1
	0,6
	1
	1
	0,2
	0,94
	1
	0,6
	1
	1
	0,7
	1
	1
	1,00
	0,93
	удовлетворительная готовность
	малонадежные
	надежные
	малонадежные

	
	МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 14)
	1
	0,6
	1
	1
	0,2
	0,19
	1
	0,6
	1
	1
	0,7
	1
	1
	1,00
	0,93
	удовлетворительная готовность
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	
	МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 15)
	1
	0,6
	1
	1
	0,2
	0,54
	1
	0,6
	1
	1
	0,7
	1
	1
	1,00
	0,93
	удовлетворительная готовность
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	
	МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 16)
	1
	0,6
	1
	1
	0,2
	0,24
	1
	0,6
	1
	1
	0,7
	1
	1
	1,00
	0,93
	удовлетворительная готовность
	малонадежные
	малонадежные
	малонадежные

	
	МУП "Алатырское ПОК и ТС" (ТС от котельной № 17)
	1
	0,6
	0,5
	1
	0,2
	0,00
	1
	0,6
	1
	1
	0,7
	1
	1
	1,00
	0,93
	удовлетворительная готовность
	ненадежные
	малонадежные
	ненадежные





ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ


[bookmark: _Hlk117522071]В таблице 12.1.1 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.
Таблица 12.1.1 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии
	№
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Сумма освоения, тыс. рублей

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036-2040

	ГУП «Чувашгаз»

	1
	Установка газопоршневых установок 60Т21 в каскадном исполнении с номинальной производительностью 60 кВт в количестве 3 шт
	Собственные средства ГУП "Чувашгаз"
	0,00
	20000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Тепловая изоляция теплообменников
	Собственные средства ГУП "Чувашгаз"
	0,00
	0,00
	1205,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Тепловая изоляция армотуры и фланцевых соединений трубопроводов фланцевых соединений трубопроводов
	Собственные средства ГУП "Чувашгаз"
	0,00
	0,00
	0,00
	900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Проведение режимно-наладочных испытаний
	Собственные средства ГУП "Чувашгаз"
	0,00
	775,00
	350,00
	825,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Установка доводчиков
	Собственные средства ГУП "Чувашгаз"
	0,00
	0,00
	26,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Ревизия и герметизация окон, дверей, вентканалов, инженерных коммуникаций
	Собственные средства ГУП "Чувашгаз"
	0,00
	240,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Установка приборов учета тепловой энергии
	Собственные средства ГУП "Чувашгаз"
	0,00
	0,00
	13200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Установка приборов учета горячей воды
	Собственные средства ГУП "Чувашгаз"
	0,00
	0,00
	320,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Применение датчиков освещенности
	Собственные средства ГУП "Чувашгаз"
	0,00
	0,00
	0,00
	35,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Замена светильников с лампами накаливания, галогеновыми и др. неэффективными источниками света на светодиодные светильники
	Собственные средства ГУП "Чувашгаз"
	0,00
	0,00
	85,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	0,00
	21015,00
	15186,00
	1760,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	МУП "ЖКХ Алатырскоrо муниципального округа"

	Котельная п. Восход

	1
	Установка прибора учета тепловой энергии
	
	0,00
	300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Установка автоматической системы дозирования реагентов «Комплексон-6» (Н-0,5)
	
	0,00
	45,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Замена сетевого насоса К100-80-160 - Котельная п. Восход
	
	0,00
	0,00
	35,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Замена сетевого насоса К100-80-160 - Котельная п. Восход
	
	0,00
	0,00
	35,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	0,00
	345,00
	70,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по МО
	0,00
	21360,00
	15256,00
	1760,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

[bookmark: _Hlk117522192]В таблице 12.1.2 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.
Таблица 12.1.2 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них
	№
	Наименование мероприятия
	Наименование участка
	Источник финансирования
	Сумма освоения, тыс. рублей

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	муп

	БМК по ул. Горького. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Горького

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей БМК по ул. Горького. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Горького
	ВСЕГО
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	27489,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	
	Участок №1
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	
	Участок №2
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	3 243,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	
	Участок №3
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	397,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	
	Участок №4
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	741,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	
	Участок №5
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	582,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	
	Участок №6
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	377,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7
	
	Участок №7
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	3 585,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8
	
	Участок №8
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	598,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9
	
	Участок №9
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	1 201,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.10
	
	Участок №10
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	1 271,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.11
	
	Участок №11
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	305,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.12
	
	Участок №12
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	1 449,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.13
	
	Участок №1
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	608,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.14
	
	Участок №2
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	2 933,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.15
	
	Участок №3
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	427,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.16
	
	Участок №4
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	797,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.17
	
	Участок №5
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	508,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.18
	
	Участок №6
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	329,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.19
	
	Участок №7
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	3 007,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.20
	
	Участок №8
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	549,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.21
	
	Участок №9
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	1 007,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.22
	
	Участок №10
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	1 054,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.23
	
	Участок №11
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	305,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.24
	
	Участок №12
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	1 202,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	БМК по ул. Герцена. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Герцена

	2
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей БМК по ул. Герцена. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Герцена
	ВСЕГО
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	17237,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	
	Участок №1
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	112,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	
	Участок №2
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	413,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	
	Участок №3
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	1 281,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4
	
	Участок №4
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	1 013,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5
	
	Участок №5
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	86,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6
	
	Участок №6
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	379,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.7
	
	Участок №7
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	3 524,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.8
	
	Участок №8
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	6 468,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.9
	
	Участок №9
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	160,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.10
	
	Участок №10
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	338,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.11
	
	Участок №11
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	53,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.12
	
	Участок №12
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	610,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.13
	
	Участок №13
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	148,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.14
	
	Участок №14
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	259,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.15
	
	Участок №15
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	2 387,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	44727,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по МО
	0,00
	0,00
	0,00
	44727,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.



Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.
Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.
Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.
В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 
Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.
Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.
Согласно программе энергосбережения ГУП «Чувашгаз», целевые показатели по годам от реализации мероприятий, представленных в схеме теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 12.3.1 -. Целевых показатели от реализации мероприятий на 2025–2029 годы.
	№ п/п
	Целевые и прочие показатели
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1.
	Производство и передача тепловой энергии
	
	
	

	1.1
	Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал, %
	100
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал, %
	0
	39,8
	5,5
	0
	0

	1.3
	Снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./ Гкал,%
	0
	0,63
	0,09
	0,06
	0

	1.4
	Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кг у.т./ Гкал,%
	0
	0,05
	0,55
	0,36
	0

	1.5
	Снижение удельного расхода электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт*ч/ Гкал,%
	0
	4,9
	0,01
	0,01
	0

	1.6
	Снижение удельного расхода воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	куб.м/ Гкал,%
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7
	Увеличение доли отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета
	%
	0
	0
	16%
	0
	0

	1.8
	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании, приборами учета используемых энергоресурсов: воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1.9
	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании
	кВт∙ч/кв.м,%
	0
	166,5
	0,3
	0,5
	0

	1.10
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании
	Гкал/куб.м,%
	0
	0
	0
	0
	0

	1.11
	Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых компанией при оказании
	т. у.т./км, %
	0
	0
	0
	0
	0

	
	услуг по передаче тепловой энергии
	
	
	
	
	
	

	1.12
	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств
	%
	94%
	94%
	100%
	100%
	100%

	1.13
	Объем выбросов парнико-вых газов при производстве единицы товара (услуги)
	м3/тыс. Гкал
	0,0075
	0,0074
	0,0074
	0,0074
	0,0074

	2.
	Горячее водоснабжение
	
	
	

	2.1
	Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
	кВт*ч, %
	0
	0
	1267
	1763
	0

	2.2
	Снижение удельного расхода электрической энергии на горячее водоснабжение
	кВт*ч/куб.м,%
	0
	0
	0,006
	0,008
	0

	2.3
	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании, приборами учета используемых энергоресурсов: воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.4
	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании
	кВт∙ч/кв.м.,%
	0%
	14,17%
	0,03%
	0,05%
	0%

	2.5
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности компании и/или на другом законном основании
	Гкал/куб.м,%
	0
	0,0031
	0,0004
	0
	0

	2.6
	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств
	%
	0
	0,0031
	0,0004
	0
	0

	2.7
	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы услуги
	м3/тыс. Гкал
	0,009
	0,0088
	0,0087
	0,0087
	0,0087



Таблица 12.3.2 - Основные экономические показатели мероприятий
	Показатель
	Ед. изм.
	Итого

	Установка газопоршневых установок 60Т21 в каскадном исполнении с номинальной производительностью 60 кВт в количестве 3 шт

	Общая стоимость мероприятия
	тыс. руб.
	20000

	Экономия электроэнергии в год
	тыс. кВт∙ч
	652,3

	Потребление природного газа в год
	тыс. м3
	206,268

	Выделение тепловой энергии в год
	Гкал
	586,48

	Экономия природного газа за счет выделения тепловой энергии
	тыс. м3
	79,6

	Тариф на электроэнергию
	руб./кВт*ч
	7,40

	Тариф на природный газ
	руб./Гкал
	8,86

	Экономия электроэнергия, тыс.р./в год
	тыс. руб.
	4826,9

	Прирост потребления природного газа, тыс.р./в год
	тыс. руб.
	-1827,5

	Экономия природного газа за счет выделения тепла, тыс.р./в год
	тыс. руб.
	705,3

	Суммарная экономия энергетических ресурсах и воды, тыс.р./в год
	тыс. руб.
	3704,7

	Срок окупаемости
	лет
	5,4

	Рекомендуемый срок внедрения
	год
	2025

	Замена светильников с неэффективными источниками света на светодиодные светильники

	Количество точек замены ламп накаливания
	шт.
	3

	Количество точек замены светильников ЛПО 2*36, 4*18
	шт.
	39

	Количество точек замены ламп ДРЛ-125
	шт.
	1

	Средняя стоимость светодиодной лампочки led-10
	руб.
	150

	Средняя стоимость светодиодного светильника LED-40
	руб.
	2100

	Общая стоимость мероприятия
	тыс. руб.
	84,5

	База для расчета экономии электроэнергии
	кВт*ч
	2,53

	Экономия электроэнергии, % (от базы)
	%
	50

	Экономия электроэнергии в тыс. кВт*ч/год
	тыс. кВт∙ч
	1,27

	Тариф за электроэнергию
	руб./кВт*ч
	7,40

	Экономия электроэнергии тыс.р./в год
	тыс. руб.
	9,4

	Срок окупаемости
	лет
	3,8

	Рекомендуемый срок внедрения
	год
	2026

	Применение датчиков освещенности

	Количество мест установки датчиков освещенности
	шт.
	7

	Стоимость датчика звука, движения
	руб.
	5000

	Общая стоимость мероприятия
	тыс. руб.
	35

	База для расчета экономии электроэнергии
	тыс. кВт*ч
	5,88

	Экономия электроэнергии, % (от базы)
	%
	30

	Экономия электроэнергии в тыс. кВт*ч/год
	тыс. кВт∙ч
	1,8

	Тариф за электроэнергию
	руб./кВт∙ч
	7,4

	Экономия электроэнергии тыс.р./в год
	тыс. руб.
	13

	Срок окупаемости
	лет
	2,7

	Рекомендуемый срок внедрения
	год
	2026

	Тепловая изоляция теплообменников

	Количество теплообменников до 1 Гкал/ч (тип 1)
	шт.
	24

	Количество теплообменников от 1 до 3 Гкал/ч (тип 2)
	шт.
	24

	Количество теплообменников от 3 до 5 Гкал/ч (тип 3)
	шт.
	28

	Количество теплообменников от 3 до 5 Гкал/ч (тип 4)
	шт.
	17

	Средняя стоимость теплоизоляции теплообменников тип-1
	тыс.р.
	5,0

	Средняя стоимость теплоизоляции теплообменников тип-2
	тыс.р.
	10,0

	Средняя стоимость теплоизоляции теплообменников тип-3
	тыс.р.
	15,0

	Средняя стоимость теплоизоляции теплообменников тип-4
	тыс.р.
	20,0

	Общая стоимость мероприятия
	тыс. руб.
	1205

	База для расчета экономии электроэнергии
	кВт*ч
	152561,4

	Экономия электроэнергии, % (от базы)
	%
	0,3

	Экономия электроэнергии в натуральном выражении
	Гкал
	457,7

	Экономия природного газа на производство тепловой энергии
	тыс.н.куб.м
	62,1

	Тариф за электроэнергию
	руб./кВт*ч
	8,86

	Экономия электроэнергии тыс.р./в год
	тыс. руб.
	550,4

	Срок окупаемости
	лет
	2,2

	Рекомендуемый срок внедрения
	год
	2026

	Тепловая изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов фланцевых соединений трубопроводов

	Количество точек тепловой изоляции
	шт.
	450

	Средняя стоимость теплоизоляции арматуры и фланцевых соединений
	тыс.р.
	2,0

	Общая стоимость мероприятия
	тыс. руб.
	900

	База для расчета экономии тепловой энергии
	Гкал
	152561,4

	Экономия тепловой энергии, % (от базы)
	%
	0,2

	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
	Гкал
	305,1

	Экономия природного газа на выработку тепловой энергии
	тыс.н.куб.м
	41,4

	Тариф за тепловую энергию
	руб./Гкал
	8,86

	Экономия тепловой энергии тыс.р./в год
	тыс. руб.
	367

	Срок окупаемости
	лет
	2,5

	Рекомендуемый срок внедрения
	год
	2027

	Проведение режимно-наладочных испытаний

	Режимно-наладочные работы котлов в 2025 году
	шт.
	31

	Режимно-наладочные работы котлов в 2026 году
	шт.
	14

	Режимно-наладочные работы котлов в 2027 году
	шт.
	33

	Ориентировочная стоимость РНР одного котла
	тыс.р.
	25,0

	Затраты на мероприятие в 2025 году
	тыс.р.
	775

	Затраты на мероприятие в 2026 году
	тыс.р.
	350

	Затраты на мероприятие в 2027 году
	тыс.р.
	825

	Общая стоимость мероприятия
	тыс. руб.
	1950

	База для расчета экономии природного газа
	тыс.н.куб.м
	20696,4

	Экономия природного газа, % (от базы)
	%
	0,5

	Экономия природного газа в натуральном выражении
	тыс.н.куб.м
	103,5

	Тариф за тепловую энергию
	руб./Гкал
	8,86

	Экономия тепловой энергии тыс.р./в год
	тыс. руб.
	916,9

	Срок окупаемости
	лет
	2,1

	Рекомендуемый срок внедрения
	год
	2027

	Установка доводчиков

	Количество мест установки доводчиков
	шт.
	15

	Средняя стоимость 1 доводчика
	тыс.р.
	1,75

	Общая стоимость мероприятия
	тыс. руб.
	26,3

	База для расчета экономии тепловой энергии
	Гкал
	20

	Экономия тепловой энергии, % (от базы)
	%
	0,2

	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
	Гкал
	305,1

	Экономия природного газа на выработку тепловой энергии
	тыс.н.куб.м
	41,4

	Тариф за тепловую энергию
	руб./Гкал
	8,86

	Экономия тепловой энергии тыс.р./в год
	тыс. руб.
	367

	Срок окупаемости
	лет
	2,5

	Рекомендуемый срок внедрения
	год
	2027

	Ревизия и герметизация окон, дверей, вентканалов, инженерных коммуникаций

	Средняя стоимость затрат на герметизацию БМК
	тыс.р.
	10

	Общая стоимость мероприятия
	тыс. руб.
	240

	База для расчета экономии тепловой энергии
	Гкал
	795,7

	Экономия тепловой энергии, % (от базы)
	%
	5,0

	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
	Гкал
	39,8

	Экономия природного газа на выработку тепловой энергии
	тыс.н.куб.м
	5,4

	Тариф за тепловую энергию
	руб./Гкал
	8,86

	Экономия тепловой энергии тыс.р./в год
	тыс. руб.
	47,8

	Срок окупаемости
	лет
	5,0

	Рекомендуемый срок внедрения
	год
	2025

	Установка приборов учета тепловой энергии на вводах потребителей

	Средняя стоимость установки прибора учета на 1 ввод
	руб.
	150000

	Количество мест установки
	шт.
	88

	Общая стоимость мероприятия
	тыс.р.
	13200

	База для расчета экономии тепловой энергии
	Гкал
	15795,3

	Экономия энергоресурса, % (от базы)
	%
	10

	Экономия в натуральном выражении тепловой энергии
	Гкал
	1579,5

	Экономия природного газа на производство тепловой энергии
	тыс. м3
	214,4

	Стоимость природного газа
	руб./куб.м.
	8,86

	Экономия в стоимостном выражении
	тыс.р.
	1899,6

	Срок окупаемости
	лет
	6,9

	Дата внедрения
	мес. год
	2026

	Установка приборов учета ГВС на вводах потребителей

	Средняя стоимость установки прибора учета на 1 ввод
	руб.
	5000

	Количество мест установки
	шт.
	64

	Общая стоимость мероприятия
	тыс.р.
	320

	База для расчета экономии воды
	м3
	20530

	База для расчета экономии тепловой энергии
	Гкал
	1438,5

	Экономия энергоресурса, % (от базы)
	%
	10

	Экономия в натуральном выражении воды
	м3
	2053

	Экономия в натуральном выражении тепловой энергии
	Гкал
	143,8

	Экономия природного газа на производство тепловой энергии
	тыс. м3
	19,5

	Стоимость воды
	руб./куб.м.
	36,5

	Стоимость природного газа
	руб./куб.м.
	8,86

	Экономия в стоимостном выражении
	тыс.р.
	247,9

	Срок окупаемости
	лет
	1,3

	Дата внедрения
	мес. год
	2026



Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения рассмотрены в Главе 14.


[bookmark: _Toc207704115]ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Таблица 13.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036-2040
	2041

	а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год

	1
	ГУП "Чувашгаз"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	МУП "АПОК и ТС"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год

	1
	ГУП "Чувашгаз"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	МУП "АПОК и ТС"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	ГУП "Чувашгаз"

	1
	БМК по ул. Горького.
	176,98
	176,98
	176,98
	176,98
	176,98
	176,98
	176,98
	176,98
	176,98
	176,98
	176,98
	176,98
	176,98
	176,98

	2
	БМК по ул. Герцена.
	152,69
	152,69
	152,69
	152,69
	152,69
	152,69
	152,69
	152,69
	152,69
	152,69
	152,69
	152,69
	152,69
	152,69

	3
	БМК мкр. Стрелка
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9

	4
	БМК   ул. Комсомола
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9

	5
	БМК ул. Московская
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9

	6
	БМК ул. 40 лет Победы
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9

	7
	БМК ул. Артиллерийская
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9

	Итого по: ГУП "Чувашгаз"
	149,17
	149,17
	149,17
	149,17
	149,17
	149,17
	149,17
	149,17
	149,17
	149,17
	149,17
	149,17
	149,17
	149,17

	МУП "АПОК и ТС"

	8
	котельная №2
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7

	9
	котельная №4
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0

	10
	котельная №6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6

	11
	котельная №8
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1

	12
	котельная №9
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4

	13
	котельная №10
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2

	14
	котельная №13
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7

	15
	котельная №14
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7

	16
	котельная №15
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1

	17
	котельная №16
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3

	18
	котельная №17
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3

	Итого по: МУП "АПОК и ТС"
	155,89
	155,89
	155,89
	155,89
	155,89
	155,89
	155,89
	155,89
	155,89
	155,89
	155,89
	155,89
	155,89
	155,89

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	19
	Котельная п. Восход
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7

	Итого по муниципальному образованию
	161,557
	161,557
	161,557
	161,557
	161,557
	161,557
	161,557
	161,557
	161,557
	161,557
	161,557
	161,557
	161,557
	161,557

	г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

	ГУП "Чувашгаз"

	1
	БМК по ул. Горького.
	6,8730
	6,8730
	6,8730
	6,8730
	6,8730
	6,8730
	6,8730
	6,8730
	6,8730
	6,8730
	6,8730
	6,8730
	6,8730
	6,8730

	2
	БМК по ул. Герцена.
	2,2355
	2,2355
	2,2355
	2,2355
	2,2355
	2,2355
	2,2355
	2,2355
	2,2355
	2,2355
	2,2355
	2,2355
	2,2355
	2,2355

	3
	БМК мкр. Стрелка
	1,3203
	1,3203
	1,3203
	1,3203
	1,3203
	1,3203
	1,3203
	1,3203
	1,3203
	1,3203
	1,3203
	1,3203
	1,3203
	1,3203

	4
	БМК   ул. Комсомола
	1,1017
	1,1017
	1,1017
	1,1017
	1,1017
	1,1017
	1,1017
	1,1017
	1,1017
	1,1017
	1,1017
	1,1017
	1,1017
	1,1017

	5
	БМК ул. Московская
	1,1907
	1,1907
	1,1907
	1,1907
	1,1907
	1,1907
	1,1907
	1,1907
	1,1907
	1,1907
	1,1907
	1,1907
	1,1907
	1,1907

	6
	БМК ул. 40 лет Победы
	0,9414
	0,9414
	0,9414
	0,9414
	0,9414
	0,9414
	0,9414
	0,9414
	0,9414
	0,9414
	0,9414
	0,9414
	0,9414
	0,9414

	7
	БМК ул. Артиллерийская
	1,2394
	1,2394
	1,2394
	1,2394
	1,2394
	1,2394
	1,2394
	1,2394
	1,2394
	1,2394
	1,2394
	1,2394
	1,2394
	1,2394

	Итого по: ГУП "Чувашгаз"
	14,9021
	14,9021
	14,9021
	14,9021
	14,9021
	14,9021
	14,9021
	14,9021
	14,9021
	14,9021
	14,9021
	14,9021
	14,9021
	14,9021

	МУП "АПОК и ТС"

	8
	котельная №2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	котельная №4
	1,867
	1,867
	1,867
	1,867
	1,867
	1,867
	1,867
	1,867
	1,867
	1,867
	1,867
	1,867
	1,867
	1,867

	10
	котельная №6
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570

	11
	котельная №8
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733

	12
	котельная №9
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276

	13
	котельная №10
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728

	14
	котельная №13
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465

	15
	котельная №14
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071

	16
	котельная №15
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671

	17
	котельная №16
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185

	18
	котельная №17
	1,459
	1,459
	1,459
	1,459
	1,459
	1,459
	1,459
	1,459
	1,459
	1,459
	1,459
	1,459
	1,459
	1,459

	Итого по: МУП "АПОК и ТС"
	18,025
	18,025
	18,025
	18,025
	18,025
	18,025
	18,025
	18,025
	18,025
	18,025
	18,025
	18,025
	18,025
	18,025

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	19
	Котельная п. Восход
	2,837
	2,837
	2,837
	2,837
	2,837
	2,837
	2,837
	2,837
	2,837
	2,837
	2,837
	2,837
	2,837
	2,837

	д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е.

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	ГУП "Чувашгаз"

	1
	БМК по ул. Горького.
	90,6545
	90,6545
	90,6545
	90,6545
	90,6545
	90,6545
	90,6545
	90,6545
	90,6545
	90,6545
	90,6545
	90,6545
	90,6545
	90,6545

	2
	БМК по ул. Герцена.
	56,2595
	56,2595
	56,2595
	56,2595
	56,2595
	56,2595
	56,2595
	56,2595
	56,2595
	56,2595
	56,2595
	56,2595
	56,2595
	56,2595

	3
	БМК мкр. Стрелка
	52,2980
	52,2980
	52,2980
	52,2980
	52,2980
	52,2980
	52,2980
	52,2980
	52,2980
	52,2980
	52,2980
	52,2980
	52,2980
	52,2980

	4
	БМК   ул. Комсомола
	41,0535
	41,0535
	41,0535
	41,0535
	41,0535
	41,0535
	41,0535
	41,0535
	41,0535
	41,0535
	41,0535
	41,0535
	41,0535
	41,0535

	5
	БМК ул. Московская
	46,0484
	46,0484
	46,0484
	46,0484
	46,0484
	46,0484
	46,0484
	46,0484
	46,0484
	46,0484
	46,0484
	46,0484
	46,0484
	46,0484

	6
	БМК ул. 40 лет Победы
	30,6452
	30,6452
	30,6452
	30,6452
	30,6452
	30,6452
	30,6452
	30,6452
	30,6452
	30,6452
	30,6452
	30,6452
	30,6452
	30,6452

	7
	БМК ул. Артиллерийская
	55,1250
	55,1250
	55,1250
	55,1250
	55,1250
	55,1250
	55,1250
	55,1250
	55,1250
	55,1250
	55,1250
	55,1250
	55,1250
	55,1250

	Итого по: ГУП "Чувашгаз"
	53,1549
	53,1549
	53,1549
	53,1549
	53,1549
	53,1549
	53,1549
	53,1549
	53,1549
	53,1549
	53,1549
	53,1549
	53,1549
	53,1549

	МУП "АПОК и ТС"

	8
	котельная №2
	85,4651
	85,4651
	85,4651
	85,4651
	85,4651
	85,4651
	85,4651
	85,4651
	85,4651
	85,4651
	85,4651
	85,4651
	85,4651
	85,4651

	9
	котельная №4
	7,0037
	7,0037
	7,0037
	7,0037
	7,0037
	7,0037
	7,0037
	7,0037
	7,0037
	7,0037
	7,0037
	7,0037
	7,0037
	7,0037

	10
	котельная №6
	7,7296
	7,7296
	7,7296
	7,7296
	7,7296
	7,7296
	7,7296
	7,7296
	7,7296
	7,7296
	7,7296
	7,7296
	7,7296
	7,7296

	11
	котельная №8
	3,0435
	3,0435
	3,0435
	3,0435
	3,0435
	3,0435
	3,0435
	3,0435
	3,0435
	3,0435
	3,0435
	3,0435
	3,0435
	3,0435

	12
	котельная №9
	3,5191
	3,5191
	3,5191
	3,5191
	3,5191
	3,5191
	3,5191
	3,5191
	3,5191
	3,5191
	3,5191
	3,5191
	3,5191
	3,5191

	13
	котельная №10
	5,9842
	5,9842
	5,9842
	5,9842
	5,9842
	5,9842
	5,9842
	5,9842
	5,9842
	5,9842
	5,9842
	5,9842
	5,9842
	5,9842

	14
	котельная №13
	3,2200
	3,2200
	3,2200
	3,2200
	3,2200
	3,2200
	3,2200
	3,2200
	3,2200
	3,2200
	3,2200
	3,2200
	3,2200
	3,2200

	15
	котельная №14
	4,9143
	4,9143
	4,9143
	4,9143
	4,9143
	4,9143
	4,9143
	4,9143
	4,9143
	4,9143
	4,9143
	4,9143
	4,9143
	4,9143

	16
	котельная №15
	6,1724
	6,1724
	6,1724
	6,1724
	6,1724
	6,1724
	6,1724
	6,1724
	6,1724
	6,1724
	6,1724
	6,1724
	6,1724
	6,1724

	17
	котельная №16
	6,2849
	6,2849
	6,2849
	6,2849
	6,2849
	6,2849
	6,2849
	6,2849
	6,2849
	6,2849
	6,2849
	6,2849
	6,2849
	6,2849

	18
	котельная №17
	7,4375
	7,4375
	7,4375
	7,4375
	7,4375
	7,4375
	7,4375
	7,4375
	7,4375
	7,4375
	7,4375
	7,4375
	7,4375
	7,4375

	Итого по: МУП "АПОК и ТС"
	12,7977
	12,7977
	12,7977
	12,7977
	12,7977
	12,7977
	12,7977
	12,7977
	12,7977
	12,7977
	12,7977
	12,7977
	12,7977
	12,7977

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	19
	Котельная п. Восход
	19,673
	19,673
	19,673
	19,673
	19,673
	19,673
	19,673
	19,673
	19,673
	19,673
	19,673
	19,673
	19,673
	19,673

	е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч)

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	ГУП "Чувашгаз"

	1
	БМК по ул. Горького.
	97,1271
	97,1271
	97,1271
	97,1271
	97,1271
	97,1271
	97,1271
	97,1271
	97,1271
	97,1271
	97,1271
	97,1271
	97,1271
	97,1271

	2
	БМК по ул. Герцена.
	287,6309
	287,6309
	287,6309
	287,6309
	287,6309
	287,6309
	287,6309
	287,6309
	287,6309
	287,6309
	287,6309
	287,6309
	287,6309
	287,6309

	3
	БМК мкр. Стрелка
	182,4038
	182,4038
	182,4038
	182,4038
	182,4038
	182,4038
	182,4038
	182,4038
	182,4038
	182,4038
	182,4038
	182,4038
	182,4038
	182,4038

	4
	БМК   ул. Комсомола
	299,3668
	299,3668
	299,3668
	299,3668
	299,3668
	299,3668
	299,3668
	299,3668
	299,3668
	299,3668
	299,3668
	299,3668
	299,3668
	299,3668

	5
	БМК ул. Московская
	183,3065
	183,3065
	183,3065
	183,3065
	183,3065
	183,3065
	183,3065
	183,3065
	183,3065
	183,3065
	183,3065
	183,3065
	183,3065
	183,3065

	6
	БМК ул. 40 лет Победы
	517,7011
	517,7011
	517,7011
	517,7011
	517,7011
	517,7011
	517,7011
	517,7011
	517,7011
	517,7011
	517,7011
	517,7011
	517,7011
	517,7011

	7
	БМК ул. Артиллерийская
	198,3299
	198,3299
	198,3299
	198,3299
	198,3299
	198,3299
	198,3299
	198,3299
	198,3299
	198,3299
	198,3299
	198,3299
	198,3299
	198,3299

	Итого по: ГУП "Чувашгаз"
	252,2666
	252,2666
	252,2666
	252,2666
	252,2666
	252,2666
	252,2666
	252,2666
	252,2666
	252,2666
	252,2666
	252,2666
	252,2666
	252,2666

	МУП "АПОК и ТС"

	Итого по: МУП "АПОК и ТС"
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	19
	Котельная п. Восход
	291,44
	291,44
	291,44
	291,44
	291,44
	291,44
	291,44
	291,44
	291,44
	291,44
	291,44
	291,44
	291,44
	291,44

	ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е.

	В целом по муниципальному образованию
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч)

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %

	В целом по муниципальному образованию
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет

	ГУП "Чувашгаз"

	1
	БМК по ул. Горького.
	33,0
	34,0
	35,0
	36,0
	37,0
	38,0
	39,0
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0

	2
	БМК по ул. Герцена.
	33,0
	34,0
	35,0
	36,0
	37,0
	38,0
	39,0
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0

	3
	БМК мкр. Стрелка
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0-16,0
	17,0

	4
	БМК   ул. Комсомола
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0-16,0
	17,0

	5
	БМК ул. Московская
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0-16,0
	17,0

	6
	БМК ул. 40 лет Победы
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0-16,0
	17,0

	7
	БМК ул. Артиллерийская
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0-16,0
	17,0

	МУП "АПОК и ТС"

	8
	котельная №2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	котельная №4
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0-24,0
	25,0

	10
	котельная №6
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0-24,0
	25,0

	11
	котельная №8
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0-24,0
	25,0

	12
	котельная №9
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0-24,0
	25,0

	13
	котельная №10
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0-24,0
	25,0

	14
	котельная №13
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0-24,0
	25,0

	15
	котельная №14
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0-24,0
	25,0

	16
	котельная №15
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0-24,0
	25,0

	17
	котельная №16
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0-24,0
	25,0

	18
	котельная №17
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0-24,0
	25,0

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	19
	Котельная п. Восход
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0-24,0
	25,0

	м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е.

	ГУП "Чувашгаз"

	Итого по: ГУП "Чувашгаз"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МУП "АПОК и ТС"

	Итого по: МУП "АПОК и ТС"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	Итого по МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа

	В целом по муниципальному образованию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблицах 14.1.1 – 14.1.14.1.1.4

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Представлены в таблицах 14.1.1 – 14.1.1.4

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Представлены в таблицах 14.1.1 – 14.1.1.4



[bookmark: _Hlk214448861]Таблица 14.1.1.1 -. Тарифно – балансовая модель на выработку тепловой энергии котельными г. Алатырь, находящимися на балансе МУП «АПОК и ТС» в 2019 – 2040 г.
	
	Ед.изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	79,836
	79,836
	79,836
	79,836
	79,836
	79,836
	79,836
	79,836

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	15,654
	16,654
	17,654
	18,654
	19,654
	20,654
	21,654
	22,654

	Располагаемая мощность оборудова- ния
	Гкал/ч
	78,162
	78,162
	78,162
	78,665
	78,665
	78,665
	78,665
	78,665

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	1,674
	1,674
	1,674
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	5,579
	5,579
	5,579
	3,905
	3,905
	3,905
	3,905
	3,905

	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.
	Гкал/ч
	55,790
	55,790
	55,790
	39,050
	39,050
	39,050
	39,050
	39,050

	отопление
	Гкал/ч
	51,950
	51,950
	51,950
	35,210
	36,920
	36,920
	36,920
	36,920

	вентиляция
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	Гкал/ч
	3,840
	3,840
	3,840
	3,840
	2,130
	2,130
	2,130
	2,130

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	24,046
	24,046
	24,046
	40,786
	40,786
	40,786
	40,786
	40,786

	Резерв с N-1
	Гкал/ч
	19,05
	19,05
	19,05
	35,79
	35,79
	35,79
	35,79
	35,79

	Тепловая энергия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработано тепловой энергии
	Тыс.Гкал
	86,257
	86,257
	98,038
	76,174
	89,998
	89,998
	89,998
	89,998

	Собственные нужды котельной
	Тыс.Гкал
	2,588
	2,588
	2,941
	2,285
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700

	Отпущено с коллекторов
	Тыс.Гкал
	83,669
	83,669
	95,097
	73,889
	87,298
	87,298
	87,298
	87,298

	Потери при передаче по тепловым сетям
	Тыс.Гкал
	8,367
	8,367
	9,510
	7,389
	8,730
	8,730
	8,730
	8,730

	То же в %
	%
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Тыс.Гкал
	75,302
	75,302
	85,587
	66,500
	78,568
	78,568
	78,568
	78,568

	Затрачено топлива на выработку ТЭ
	тыс.т.у.т.
	17,239
	15,701
	14,622
	13,003
	14,400
	14,400
	14,400
	14,400

	Средневзвешенный НУР
	кг.у.т./Гкал
	199,86
	182,03
	149,15
	170,70
	160,00
	160,00
	160,00
	160,00

	Средневзвешенный КПД котлоагре- гатов
	%
	74,55
	81,86
	99,90
	87,29
	93,13
	93,13
	93,13
	93,13

	Тепловой эквивалент топлива
	Тыс.Гкал
	120,67
	109,91
	102,35
	91,02
	100,80
	100,80
	100,80
	100,80

	Средневзвешенный КИТТ выработки
	%
	71,480
	78,482
	95,783
	83,688
	89,286
	89,286
	89,286
	89,286

	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи
	%
	69,336
	76,127
	92,910
	81,178
	86,607
	86,607
	86,607
	86,607

	Затраты на выработку тепловой энергии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сырье, основные материалы
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вспомогательные материалы, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Материалы на эксплуатацию, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Материалы на ремонт
	тыс. руб.
	4980
	5180
	5387
	5602
	5826
	6059
	6302
	6554

	Вода на технологические цели
	тыс. руб.
	5,53
	5,75
	6,80
	5,40
	6,65
	6,93
	7,20
	7,49

	Плата за пользование водными объектами
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Работы и услуги производственного характера
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	В том числе услуги по подрядному ремонту
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Услуги транспорта
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Услуги водоснабжения
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Услуги по пуско-наладке
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расходы по испытаниям и опытам
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Топливо на технологические цели
	тыс. руб.
	73452,2
	69575,1
	67385,5
	62260,4
	74119,0
	78195,5
	82105,3
	84568,5

	Покупная энергия всего, в том числе:
	тыс. руб.
	22990,4
	23910,0
	28262,6
	24165,0
	29693,8
	30881,6
	32116,8
	33401,5

	Покупная электрическая энергия на технологические цели
	тыс. руб.
	22990,4
	23910,0
	28262,6
	24165,0
	29693,8
	30881,6
	32116,8
	33401,5

	Покупная тепловая энергия от ве- домственных котельных
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Энергия на хозяйственные нужды
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Затраты на оплату труда
	тыс. руб.
	34570,0
	35952,8
	37391,0
	38886,6
	40442,1
	42059,7
	43742,1
	45491,8

	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прочие затраты всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Целевые средства на НИОКР
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства на страхование
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Водный налог (ГЭС)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные пла- тежи и сборы)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Налог на землю
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Налог на имущество
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Транспортный налог
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	арендная плата
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого расходов
	тыс. руб.
	135998,5
	134623,2
	138432,6
	130919,5
	150087,8
	157203,1
	164273,2
	170023,1

	Расчетные расходы по производству продукции (услуг)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прибыль всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	капитальные вложения
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	506763,0
	732421,3
	100081,3
	0

	кредит
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	506763,0
	732421,3
	100081,3
	0

	дивиденды по акциям
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	прибыль на прочие цели, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0,000
	0
	0
	0

	% за пользование кредитом
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	44718
	109424
	117153
	117153

	услуги банка
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	750
	786
	821
	850

	расходы на демонтаж основных фондов
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	затраты на обучение и подготовку персонала
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	прибыль, облагаемая налогом
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	11917,86
	16208,72
	17107,67
	17457,92

	Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	на прибыль
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	2026
	2740
	2904
	2963

	плата за выбросы загрязняющих веществ
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Выпадающие расходы по факту предыдущего года
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	135998,5
	134623,2
	138432,6
	130919,5
	197582,6
	270153,2
	285152,0
	290989,6

	Тариф на производство тепловой энергии
	руб./Гкал
	1806,0
	1787,8
	1617,4
	1968,7
	2514,8
	3438,5
	3629,4
	3703,7

	НВВ с инвестиционной составляющей
	тыс. руб.
	135998,5
	134623,2
	138432,6
	130919,5
	209500,5
	286361,9
	302259,7
	308447,5

	Тариф на производство тепловой энергии с инвест. сост.
	руб./Гкал
	1806,0
	1787,8
	1617,4
	1968,7
	2666,5
	3644,8
	3847,1
	3925,9



Таблица 14.1.1.2 - Тарифно – балансовая модель на выработку тепловой энергии котельными г. Алатырь, находящимися на балансе МУП «АПОК и ТС» в 2019 – 2040 г. (продолжение)
	
	Ед.изм.
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2033
	2035
	2040

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	79,836
	79,836
	79,836
	79,836
	79,836
	79,836
	79,836
	79,836

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	23,654
	24,654
	25,654
	26,654
	27,654
	29,654
	31,654
	36,654

	Располагаемая мощность оборудова- ния
	Гкал/ч
	78,665
	78,665
	78,665
	78,665
	78,665
	78,665
	78,665
	78,665

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	3,905
	3,905
	3,905
	3,905
	3,905
	3,905
	3,905
	3,905

	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчетная присоединенная тепловая
нагрузка, в т.ч.
	Гкал/ч
	39,050
	39,050
	39,050
	39,050
	39,050
	39,050
	39,050
	39,050

	отопление
	Гкал/ч
	36,920
	36,920
	36,920
	36,920
	36,920
	36,920
	36,920
	36,920

	вентиляция
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	Гкал/ч
	2,130
	2,130
	2,130
	2,130
	2,130
	2,130
	2,130
	2,130

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	40,786
	40,786
	40,786
	40,786
	40,786
	40,786
	40,786
	40,786

	Резерв с N-1
	Гкал/ч
	35,79
	35,79
	35,79
	35,79
	35,79
	35,79
	35,79
	35,79

	Тепловая энергия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработано тепловой энергии
	Тыс.Гкал
	89,998
	89,998
	89,998
	89,998
	89,998
	89,998
	89,998
	89,998

	Собственные нужды котельной
	Тыс.Гкал
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700

	Отпущено с коллекторов
	Тыс.Гкал
	87,298
	87,298
	87,298
	87,298
	87,298
	87,298
	87,298
	87,298

	Потери при передаче по тепловым сетям
	Тыс.Гкал
	8,730
	8,730
	8,730
	8,730
	8,730
	8,730
	8,730
	8,730

	То же в %
	%
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Тыс.Гкал
	78,568
	78,568
	78,568
	78,568
	78,568
	78,568
	78,568
	78,568

	Затрачено топлива на выработку ТЭ
	тыс.т.у.т.
	14,400
	14,400
	14,400
	14,400
	14,400
	14,400
	14,400
	14,400

	Средневзвешенный НУР
	кг.у.т./Гкал
	160,00
	160,00
	160,00
	160,00
	160,00
	160,00
	160,00
	160,00

	Средневзвешенный КПД котлоагре- гатов
	%
	93,13
	93,13
	93,13
	93,13
	93,13
	93,13
	93,13
	93,13

	Тепловой эквивалент топлива
	Тыс.Гкал
	100,80
	100,80
	100,80
	100,80
	100,80
	100,80
	100,80
	100,80

	Средневзвешенный КИТТ выработки
	%
	89,286
	89,286
	89,286
	89,286
	89,286
	89,286
	89,286
	89,286

	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи
	%
	86,607
	86,607
	86,607
	86,607
	86,607
	86,607
	86,607
	86,607

	Затраты на выработку тепловой
энергии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сырье, основные материалы
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вспомогательные материалы, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Материалы на эксплуатацию, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Материалы на ремонт
	тыс. руб.
	6816
	7089
	7372
	7667
	7974
	8624
	9328
	11349

	Вода на технологические цели
	тыс. руб.
	7,79
	8,10
	8,43
	8,77
	9,12
	9,86
	10,66
	12,98

	Плата за пользование водными объектами
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Работы и услуги производственного характера
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	В том числе услуги по подрядному ремонту
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Услуги транспорта
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Услуги водоснабжения
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Услуги по пуско-наладке
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расходы по испытаниям и опытам
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Топливо на технологические цели
	тыс. руб.
	87105,5
	89718,7
	92410,2
	95182,5
	98038,0
	104008,5
	110342,7
	127917,4

	Покупная энергия всего, в том числе:
	тыс. руб.
	34737,6
	36127,1
	37572,1
	39075,0
	40638,0
	43954,1
	47540,8
	57840,6

	Покупная электрическая энергия на технологические цели
	тыс. руб.
	34737,6
	36127,1
	37572,1
	39075,0
	40638,0
	43954,1
	47540,8
	57840,6

	Покупная тепловая энергия от ведомственных котельных
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Энергия на хозяйственные нужды
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Затраты на оплату труда
	тыс. руб.
	47311,5
	49204,0
	51172,1
	53219,0
	55347,8
	59864,1
	64749,0
	78777,1

	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прочие затраты всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Целевые средства на НИОКР
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства на страхование
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Водный налог (ГЭС)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные пла- тежи и сборы)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Налог на землю
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Налог на имущество
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Транспортный налог
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	арендная плата
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого расходов
	тыс. руб.
	175978,3
	182146,4
	188535,0
	195152,3
	202006,6
	216461,0
	231971,2
	275897,1

	Расчетные расходы по производству продукции (услуг)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прибыль всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	капитальные вложения
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	кредит
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	дивиденды по акциям
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	прибыль на прочие цели, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	% за пользование кредитом
	тыс. руб.
	115849
	114524
	113179
	111812
	110422
	107571
	104619
	96738

	услуги банка
	тыс. руб.
	880
	911
	943
	976
	1010
	1082
	1160
	1379

	расходы на демонтаж основных фондов
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	затраты на обучение и подготовку персонала
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	прибыль, облагаемая налогом
	тыс. руб.
	17741,43
	18036,20
	18342,62
	18661,13
	18992,18
	19693,73
	20451,15
	22617,41

	Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	на прибыль
	тыс. руб.
	3024
	3088
	3153
	3221
	3291
	3439
	3598
	4049

	плата за выбросы загрязняющих веществ
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Выпадающие расходы по факту предыдущего года
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	295731,1
	300668,7
	305809,5
	311160,6
	316729,8
	328554,0
	341348,6
	378063,7

	Тариф на производство тепловой энергии
	руб./Гкал
	3764,0
	3826,8
	3892,3
	3960,4
	4031,3
	4181,8
	4344,6
	4811,9

	НВВ с инвестиционной составляющей
	тыс. руб.
	313472,6
	318704,9
	324152,1
	329821,7
	335722,0
	348247,7
	361799,7
	400681,1

	Тариф на производство тепловой энергии с инвест. сост.
	руб./Гкал
	3989,8
	4056,4
	4125,7
	4197,9
	4273,0
	4432,4
	4604,9
	5099,8




Таблица 14.1.1.3 - Тарифно – балансовая модель на выработку тепловой энергии котельными г. Алатырь, находящимися на балансе ГУП «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	
	Ед.изм.
	2024
	2025
	2026
	2030
	2031
	2033
	2035
	2040

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	49,17
	49,17
	49,17
	49,17
	49,17
	49,17
	49,17
	49,17

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	49,17
	49,17
	49,17
	49,17
	49,17
	49,17
	49,17
	49,17

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	1,52
	1,52
	1,52
	1,52
	1,52
	1,52
	1,52
	1,52

	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.
	Гкал/ч
	44,063
	44,063
	44,063
	44,063
	44,063
	44,063
	44,063
	44,063

	отопление
	Гкал/ч
	39,070
	39,070
	39,070
	39,070
	39,070
	39,070
	39,070
	39,070

	вентиляция
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	Гкал/ч
	4,993
	4,993
	4,993
	4,993
	4,993
	4,993
	4,993
	4,993

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	3,519
	3,519
	3,519
	3,519
	3,519
	3,519
	3,519
	3,519

	Тепловая энергия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработано тепловой энергии
	Тыс.Гкал
	68,28
	68,28
	68,28
	68,28
	68,28
	68,28
	68,28
	68,28

	Собственные нужды котельной
	Тыс.Гкал
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	Отпущено с коллекторов
	Тыс.Гкал
	67,93
	67,93
	67,93
	67,93
	67,93
	67,93
	67,93
	67,93

	Потери при передаче по тепловым сетям
	Тыс.Гкал
	7,78
	7,78
	7,78
	7,78
	7,78
	7,78
	7,78
	7,78

	То же в %
	%
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Тыс.Гкал
	60,15
	60,15
	60,15
	60,15
	60,15
	60,15
	60,15
	60,15

	Затрачено топлива на выработку ТЭ
	тыс.т.у.т.
	10,73
	10,73
	10,73
	10,73
	10,73
	10,73
	10,73
	10,73

	Средневзвешенный НУР
	кг.у.т./Гкал
	158,0
	158,0
	158,0
	158,0
	158,0
	158,0
	158,0
	158,0

	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
	%
	98,29
	98,29
	98,29
	98,29
	98,29
	98,29
	98,29
	98,29

	Затраты на выработку тепловой энергии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сырье, основные материалы
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вспомогательные материалы, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Материалы на эксплуатацию, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Материалы на ремонт
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вода на технологические цели
	тыс. руб.
	49,96
	51,96
	54,04
	63,21
	65,74
	71,11
	76,91
	93,57

	Плата за пользование водными объектами
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Работы и услуги производственного характера
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	В том числе услуги по подрядному ремонту
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Услуги транспорта
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Услуги водоснабжения
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Услуги по пуско-наладке
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расходы по испытаниям и опытам
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Топливо на технологические цели
	тыс. руб.
	55368,3
	58136,7
	59880,8
	67396,4
	69418,3
	73645,8
	78130,9
	90575,1

	Покупная энергия всего, в том числе:
	тыс. руб.
	7595,6
	7899,4
	8215,4
	9610,8
	9995,3
	10810,9
	11693,1
	14226,4

	Покупная электрическая энергия на технологические цели
	тыс. руб.
	7595,6
	7899,4
	8215,4
	9610,8
	9995,3
	10810,9
	11693,1
	14226,4

	Покупная тепловая энергия от ве- домственных котельных
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Энергия на хозяйственные нужды
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Затраты на оплату труда
	тыс. руб.
	1055,8
	1098,1
	1142,0
	1336,0
	1389,4
	1502,8
	1625,4
	1977,6

	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	318,9
	331,6
	344,9
	403,5
	419,6
	453,8
	490,9
	597,2

	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	46464,2
	46464,2
	46464,2
	46464,2
	46464,2
	46464,2
	46464,2
	46464,2

	Прочие затраты всего, в том числе:
	тыс. руб.
	112,5
	117,0
	121,7
	142,4
	148,1
	160,2
	173,2
	210,8

	Целевые средства на НИОКР
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства на страхование
	тыс. руб.
	21,7
	22,6
	23,5
	27,5
	28,6
	30,9
	33,4
	40,7

	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Водный налог (ГЭС)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Налог на землю
	тыс. руб.
	0,17
	0,18
	0,19
	0,22
	0,23
	0,25
	0,27
	0,32

	Налог на имущество
	тыс. руб.
	90,63
	94,25
	98,02
	114,67
	119,26
	128,99
	139,52
	169,74

	Транспортный налог
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	арендная плата
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого расходов
	тыс. руб.
	110965,2
	114099,0
	116223,0
	125416,4
	127900,6
	133108,8
	138654,5
	154144,8

	Расчетные расходы по производству продукции (услуг)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прибыль всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	капитальные вложения
	тыс. руб.
	732421,3
	100081,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	кредит
	тыс. руб.
	732421,3
	100081,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	дивиденды по акциям
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	прибыль на прочие цели, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	% за пользование кредитом
	тыс. руб.
	109862
	117656
	115211
	110141
	108859
	106274
	103659
	96966

	услуги банка
	тыс. руб.
	554,8
	570,5
	581,1
	627,1
	639,5
	665,5
	693,3
	770,7

	расходы на демонтаж основных фондов
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	затраты на обучение и подготовку персонала
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	прибыль, облагаемая налогом
	тыс. руб.
	13351,2
	14009,7
	13992,4
	14248,2
	14322,6
	14484,8
	14665,7
	15207,7

	Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	на прибыль
	тыс. руб.
	1138
	1170
	1191
	1286
	1311
	1364
	1421
	1580

	плата за выбросы загрязняющих веществ
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Выпадающие расходы по факту предыдущего года
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	222520,0
	233494,8
	233206,8
	237470,4
	238710,1
	241412,6
	244427,8
	253462,0

	Тариф на производство тепловой энергии
	руб./Гкал
	3748,5
	3933,4
	3928,6
	4000,4
	4021,3
	4066,8
	4117,6
	4269,8

	НВВ с инвестиционной составляющей
	тыс. руб.
	235871,2
	247504,5
	247199,2
	251718,7
	253032,7
	255897,4
	259093,4
	268669,7

	Тариф на производство тепловой энергии с инвест. сост.
	руб./Гкал
	3973,4
	4169,4
	4164,3
	4240,4
	4262,5
	4310,8
	4364,6
	4526,0




Таблица 14.1.1.4 - Тарифно – балансовая модель на выработку тепловой энергии котельной МУП "ЖКХ Алатырскоrо муниципального округа"
	Наименование показателей
	Значения показателей

	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2030
	2031
	2033
	2035
	2040

	Выработка тепловой энеогии Гкал
	1517 10
	1583 98
	1697 74
	1697 74
	1697 74
	1697 74
	1697 74
	1697 74
	1697 74

	Покупка тепловой энеогии Гкал
	о
	о
	о
	о
	о
	о
	о
	о
	о

	Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:
	1449,59
	1510,07
	1697,74
	1697,74
	1697,74
	1697,74
	1697,74
	1697,74
	1697,74

	объем реализации тепловой энергиисторонним потребителям (по договорам), Гкал
	1449,59
	1510,07
	1697,74
	1697,74
	1697,74
	1697,74
	1697,74
	1697,74
	1697,74

	объем тепловой энергии на собственные нужды предприятия, Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем тепловой энергии на собственныенужды котельной Гкал
	67,51
	73,91
	о
	о
	о
	о
	о
	о
	о

	Потери тепловой энергии наружных сетей (до конечного потребителя), находящихся на балансе (в аренде) ресурсоснабжающей организации (через изоляцию, с утечками), Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Продолжительность отопительногопеnиопа ч
	4752
	4968
	5400
	5400
	5400
	5400
	5400
	5400
	5400

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000

	Ввод мощности, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудова- ния, Гкал/ч
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150

	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч.
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	отопление
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345

	1.Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.Неподконтрольные расходы, в том числе:
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окужающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- концессионная плата
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- арендная плата
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- отчисления на социальные нужды
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- амортизация основных средств и нематериальных активов
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- налог на прибыль
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Прочие расходы
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3.Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе:
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4.Нормативная прибыль, в том числе:
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5.Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
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ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании Алатырский муниципальный округ.
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]Таблица 15.1.1 - Реестр систем теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Вид деятельности

	1
	Котельная п. Восход
	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	производство / передача

	2
	Котельная № 1
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	3
	Котельная № 2
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	4
	Котельная № 3
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	5
	Котельная № 4
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	6
	Котельная № 6
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	7
	Котельная № 7
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	8
	Котельная № 8
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	9
	Котельная № 9
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	10
	Котельная № 10
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	11
	Котельная № 11
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	12
	Котельная № 12
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	13
	Котельная № 13
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	14
	Котельная № 14
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	15
	Котельная № 15
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	16
	Котельная № 16
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	17
	Котельная № 17
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	18
	Котельная ул. Горького
	ГУП «Чувашгаз»
	производство / передача

	19
	Котельная ул. Герцена
	ГУП «Чувашгаз»
	производство / передача



Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

[bookmark: _Hlk152921853]Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.


Таблица 15.2.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная п. Восход
	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	Критерии

	2
	Котельная № 1
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	Критерии

	3
	Котельная № 2
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	3
	МУП «АПОК и ТС»
	Критерии

	4
	Котельная № 3
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	4
	МУП «АПОК и ТС»
	Критерии

	5
	Котельная № 4
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	5
	МУП «АПОК и ТС»
	Критерии

	6
	Котельная № 6
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	6
	МУП «АПОК и ТС»
	Критерии

	7
	Котельная № 7
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	7
	МУП «АПОК и ТС»
	Критерии

	8
	Котельная № 8
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	8
	МУП «АПОК и ТС»
	Критерии

	9
	Котельная № 9
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	9
	МУП «АПОК и ТС»
	Критерии

	10
	Котельная № 10
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	10
	МУП «АПОК и ТС»
	Критерии

	11
	Котельная № 11
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	11
	МУП «АПОК и ТС»
	Критерии

	12
	Котельная № 12
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	12
	МУП «АПОК и ТС»
	Критерии

	13
	Котельная № 13
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	13
	МУП «АПОК и ТС»
	Критерии

	14
	Котельная № 14
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	14
	МУП «АПОК и ТС»
	Критерии

	15
	Котельная № 15
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	15
	МУП «АПОК и ТС»
	Критерии

	16
	Котельная № 16
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	16
	МУП «АПОК и ТС»
	Критерии

	17
	Котельная № 17
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	17
	МУП «АПОК и ТС»
	Критерии

	18
	Котельная ул. Горького
	ГУП «Чувашгаз»
	источник, тепловые сети, абоненты
	18
	ГУП «Чувашгаз»
	Критерии

	19
	Котельная ул. Герцена
	ГУП «Чувашгаз»
	источник, тепловые сети, абоненты
	19
	ГУП «Чувашгаз»
	Критерии



Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.
Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». 
Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 
 размер собственного капитала; 
 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 
В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 
- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 
- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче
Сравнение теплоснабжающих организаций по описанным критериям представлено в таблице ниже.


Таблица 15.3.1 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права (источник/ тепловые сети)
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная п. Восход
	0,8
	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	н/д
	не подавалась
	1
	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	2
	Котельная № 1
	22,5
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	н/д
	не подавалась
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	3
	Котельная № 2
	0,86
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	н/д
	не подавалась
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	4
	Котельная № 3
	2,6
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	н/д
	не подавалась
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	5
	Котельная № 4
	3,096
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	н/д
	не подавалась
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	6
	Котельная № 6
	4,558
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	н/д
	не подавалась
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	7
	Котельная № 7
	5,58
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	н/д
	не подавалась
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	8
	Котельная № 8
	1,1
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	н/д
	не подавалась
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	9
	Котельная № 9
	0,78
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	н/д
	не подавалась
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	10
	Котельная № 10
	3,096
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	н/д
	не подавалась
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	11
	Котельная № 11
	13,3
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	н/д
	не подавалась
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	12
	Котельная № 12
	8,8
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	н/д
	не подавалась
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	13
	Котельная № 13
	1,202
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	н/д
	не подавалась
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	14
	Котельная № 14
	2,58
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	н/д
	не подавалась
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	15
	Котельная № 15
	3,096
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	н/д
	не подавалась
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	16
	Котельная № 16
	12,9
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	н/д
	не подавалась
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	17
	Котельная № 17
	1,72
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	н/д
	не подавалась
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	18
	Котельная ул. Горького
	1,3
	ГУП «Чувашгаз»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	н/д
	не подавалась
	3
	ГУП «Чувашгаз»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	19
	Котельная ул. Герцена
	2,74
	ГУП «Чувашгаз»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	н/д
	не подавалась
	3
	ГУП «Чувашгаз»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808



Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.
Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций представлены в таблице ниже.
Таблица 15.5.1 - Границы зон деятельности ЕТО
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Утвержденная ЕТО
	N зоны деятельности

	1
	Котельная п. Восход
	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	1

	2
	Котельная № 1
	МУП «АПОК и ТС»
	2

	3
	Котельная № 2
	МУП «АПОК и ТС»
	2

	4
	Котельная № 3
	МУП «АПОК и ТС»
	2

	5
	Котельная № 4
	МУП «АПОК и ТС»
	2

	6
	Котельная № 6
	МУП «АПОК и ТС»
	2

	7
	Котельная № 7
	МУП «АПОК и ТС»
	2

	8
	Котельная № 8
	МУП «АПОК и ТС»
	2

	9
	Котельная № 9
	МУП «АПОК и ТС»
	2

	10
	Котельная № 10
	МУП «АПОК и ТС»
	2

	11
	Котельная № 11
	МУП «АПОК и ТС»
	2

	12
	Котельная № 12
	МУП «АПОК и ТС»
	2

	13
	Котельная № 13
	МУП «АПОК и ТС»
	2

	14
	Котельная № 14
	МУП «АПОК и ТС»
	2

	15
	Котельная № 15
	МУП «АПОК и ТС»
	2

	16
	Котельная № 16
	МУП «АПОК и ТС»
	2

	17
	Котельная № 17
	МУП «АПОК и ТС»
	2

	18
	Котельная ул. Горького
	ГУП «Чувашгаз»
	3

	19
	Котельная ул. Герцена
	ГУП «Чувашгаз»
	3




[bookmark: _Toc207704126][bookmark: _Toc112932044][bookmark: _Toc45625289]ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В таблице 16.1.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. 
Таблица 16.1.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
	№
	Наименование организации
	Наименование мероприятия
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Источник финансирования

	1
	ГУП «Чувашгаз»
	Установка газопоршневых установок 60Т21 в каскадном исполнении с номинальной производительностью 60 кВт в количестве 3 шт
	20000,00
	Собственные средства ГУП "Чувашгаз"

	
	
	Тепловая изоляция теплообменников
	1205,00
	Собственные средства ГУП "Чувашгаз"

	
	
	Тепловая изоляция армотуры и фланцевых соединений трубопроводов фланцевых соединений трубопроводов
	900,00
	Собственные средства ГУП "Чувашгаз"

	
	
	Проведение режимно-наладочных испытаний
	1950,00
	Собственные средства ГУП "Чувашгаз"

	
	
	Установка доводчиков
	26,00
	Собственные средства ГУП "Чувашгаз"

	
	
	Ревизия и герметизация окон, дверей, вентканалов, инженерных коммуникаций
	240,00
	Собственные средства ГУП "Чувашгаз"

	
	
	Установка приборов учета тепловой энергии
	13200,00
	Собственные средства ГУП "Чувашгаз"

	
	
	Установка приборов учета горячей воды
	320,00
	Собственные средства ГУП "Чувашгаз"

	
	
	Применение датчиков освещенности
	35,00
	Собственные средства ГУП "Чувашгаз"

	
	
	Замена светильников с лампами накаливания, галогеновыми и др. неэффективными источниками света на светодиодные светильники
	85,00
	Собственные средства ГУП "Чувашгаз"

	Итого
	37961,00
	

	1
	МУП "ЖКХ Алатырскоrо муниципального округа"
	Установка прибора учета тепловой энергии
	300,00
	БС

	
	
	Установка автоматической системы дозирования реагентов «Комплексон-6» (Н-0,5)
	45,00
	БС

	
	
	Замена сетевого насоса К100-80-160 - Котельная п. Восход
	35,00
	БС

	
	
	Замена сетевого насоса К100-80-160 - Котельная п. Восход
	35,00
	БС

	Итого
	415,00
	

	Всего по МО
	38376,00
	


*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ
[bookmark: _Hlk112919982]В таблице 16.2.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них. 
Таблица 16.2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
	№
	Наименование источника
	Наименование мероприятия/описание мероприятия
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Источник финансирования

	муп

	Рекомендуемые мероприятия

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей БМК по ул. Горького. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Горького
	Замена тепловой сети Участок №1, D=219 мм, L=42 м
	1000,43
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №2, D=108 мм, L=206 м
	3243,79
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №3, D=89 мм, L=30 м
	397,42
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №4, D=89 мм, L=56 м
	741,85
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №5, D=108 мм, L=37 м
	582,62
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №6, D=108 мм, L=24 м
	377,92
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №7, D=159 мм, L=191 м
	3585,79
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №8, D=57 мм, L=42 м
	598,12
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №9, D=159 мм, L=64 м
	1201,52
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №10, D=159 мм, L=114 м
	1271,49
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №11, D=108 мм, L=33 м
	305,36
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №12, D=159 мм, L=130 м
	1449,94
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №1, D=108 мм / 89 мм, L=42 м
	608,87
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №2, D=57 мм, L=206 м
	2933,63
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №3, D=57 мм, L=30 м
	427,23
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №4, D=57 мм, L=56 м
	797,49
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №5, D=89 мм / 57 мм, L=37 м
	508,53
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №6, D=89 мм / 57 мм, L=24 м
	329,86
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №7, D=108 мм, L=191 м
	3007,59
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №8, D=57 мм / 31 мм, L=42 м
	549,43
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №9, D=108 мм, L=64 м
	1007,78
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №10, D=108 мм, L=114 м
	1054,89
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №11, D=108 мм, L=33 м
	305,36
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №12, D=108 мм, L=130 м
	1202,95
	БС, ВБ

	2
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей БМК по ул. Герцена. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Герцена
	Замена тепловой сети Участок №1, D=159 мм, L=6 м
	112,64
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №2, D=159 мм, L=22 м
	413,02
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №3, D=57 мм, L=90 м
	1281,68
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №4, D=159 мм, L=54 м
	1013,78
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №5, D=57 мм, L=12 м
	86,59
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №6, D=159 мм, L=34 м
	379,22
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №7, D=159 мм, L=316 м
	3524,48
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №8, D=159 мм, L=580 м
	6468,98
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №9, D=89 мм, L=18 м
	160,35
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №10, D=89 мм, L=38 м
	338,51
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №11, D=89 мм, L=6 м
	53,45
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №12, D=108 мм, L=66 м
	610,73
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №13, D=108 мм, L=16 м
	148,06
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №14, D=108 мм, L=28 м
	259,10
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Участок №15, D=108 мм, L=258 м
	2387,39
	БС, ВБ

	Итого
	44727,84
	

	Всего по МО
	44727,84
	


*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.


Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В Алатырском муниципальном округе закрытая система горячего водоснабжения.

[bookmark: _Toc207704130]ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень замечаний и предложений были направлены в формате предоставленных исходных данных.

ГЛАВА 18. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СХЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Данная глава разработана на основании Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного периода 29 декабря 2021 г. (№ Пр-325 от 17.02.2022) о включении в обязательном порядке в схемы теплоснабжения при проведении их ежегодной актуализации сценариев развития аварий в схемах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

Часть 1. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на территории Алатырского муниципального округа, утвержден постановлением администрации Алатырского муниципального округа Чувашской республики от 19.05.2025 г. №509.
Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.
О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует диспетчера ЕДДС не позднее 10 минут с момента происшествия, чрезвычайной ситуации (далее - ЧС).
О сложившейся обстановке администрация Алатырского муниципального округа Чувашской Республики информирует население через средства массовой информации, а также посредством размещения информации на официальном сайте Алатырского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности, диспетчеру ЕДДС.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия:
	Вид аварии
	Причина аварии
	Масштаб аварии
и последствия
	Уровень реагирования

	Остановка котельной
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный

	Остановка котельной
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах
	объектовый (локальный)

	Порыв
тепловых сетей
	Предельный износ, гидродинамические удары
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный

	Порыв сетей водоснабжения
	Предельный износ, повреждение на трассе
	Прекращение циркуляции в системе водо- и теплоснабжения
	муниципальный



Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений:
 на объектах теплоснабжения:
	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение
	Ожидаемая температура в жилых помещениях
при температуре наружного воздуха, C

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	1.
	Отключение отопления
	2 часа
	18
	18
	15
	15

	2.
	Отключение отопления
	4 часа
	18
	15
	15
	15

	3.
	Отключение отопления
	6 часов
	15
	15
	15
	10

	4.
	Отключение отопления
	8 часов
	15
	15
	10
	10



Часть 2. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

Система мониторинга состояния систем теплоснабжения утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 30 ноября 2021 года № 869/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению субъектами Российской Федерации мониторинга состояния объектов систем теплоснабжения».

Часть 3. МЕХАНИЗМ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории Алатырского муниципального округа, утверждается Главой администрации.

Часть 4. СЦЕНАРИИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем централизованного теплоснабжения на территории могут послужить:
- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед и т.д.);
- человеческий фактор (неправильные действия персонала и т.д.);
- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию;
- внеплановые остановки (выход из строя) оборудования на объектах систем теплоснабжения.
Описания, причины возникновения, возможные характеристики развития и последствия, а также типовые действия при аварийной ситуации, приведены в таблице ниже.

[bookmark: _Ref101342179]Таблица 18.4.1 - Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций 
	№ п/п
	Описание аварийной ситуации
	Причина возникновения аварийной ситуации
	Возможные характеристики развития аварии и последствия
	Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций

	1.
	Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции в системах теплопотребления потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДС, электросетевой организации.
Переход на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор).
При длительном отсутствии электроэнергии организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	2.
	Ограничение работы источника тепловой энергии, ЦТП

	Прекращение подачи холодной воды на источнике тепловой энергии, ЦТП
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях
	Информирование об отсутствии холодной воды водоснабжающей организации, ЕДС.
При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе горячего водоснабжения, прекращение горячего водоснабжения, организация ремонтных работ и необходимых мер по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	3.
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи нагретой воды в системы теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях
	Информирование о прекращении подачи топлива газоснабжающей организации, ЕДС.
Организация перехода на резервное топливо.
При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	4.
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса(ов)
	Прекращение циркуляции в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Выполнение переключения на резервный насос.
При невозможности переключения организация ремонтных работ.
При длительном отсутствии работы насоса организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами.

	5.
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Выполнение переключения на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организация работы по ремонту.
При длительном отсутствии работы котла организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами.

	6.
	Полное прекращение циркуляции в магистральном трубопроводе тепловой сети
	Разрушение трубопровода, выход из строя запорной арматуры
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Организация переключения теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования.
При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и
организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами.



Часть 5. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ)

В целях компьютерного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций теплоснабжающая организация обязана использовать электронную модель системы теплоснабжения, созданную с применением специализированного программно-расчетного комплекса. При этом в соответствии с пунктом 55 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения должна содержать:
а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов;
б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;
в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;
г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;
д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;
е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;
ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;
з) расчет показателей надежности теплоснабжения;
и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;
к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.
Задачи, решаемые с применением электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой и должны включать в себя:
- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях; 
- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;
- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам иную информацию, необходимую для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Часть 6. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ
Возможными сценариями развития аварий в системах теплоснабжения могут являться:
· выход из строя всех насосов сетевой группы;
· прекращение подачи газа (авария на наружном газопроводе);
· порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор.
Основными причинами аварий на объектах теплоснабжения являются:
· нарушения обслуживающим персоналом требований производственных инструкций;
· отсутствие практических навыков и допуск к эксплуатации ОПО малообученный обслуживающий персонал;
· невыполнение обслуживающим персоналом требований завода-изготовителя оборудования по его техническому обслуживанию и ремонту;
· невыполнение графиков планово-предупредительных ремонтов (ППР), графиков технического освидетельствования оборудования в процессе эксплуатации;
· отсутствие контроля за общим комплексом мероприятий по повышению технологический дисциплины и увеличения ресурса работы оборудования путем выполнения качественных ремонтно-восстановительных работ.
Возможными причинами возникновения аварийных ситуаций являются:
· Гипотетическая авария с разгерметизацией технологических систем газорегуляторного устройства. Возможны аварии, связанные с отказом оборудования систем газорегуляторного устройства и повышением давления газа в сети низкого давления. Их причины - повышенная влажность транспортируемого газа, некачественное техническое обслуживание и несоответствие пропускной способности оборудования фактическим режимам;
· Усталость материала труб, коррозия; брак сварных швов, деформация, механическое повреждение в результате нарушения регламента работ и т. д.;
· нарушения технологии ремонта;
· нарушения режимов или параметров подачи газа, в т. ч. недопустимое повышение или понижение давления газа, недопустимые колебания давления газа в т. ч. по внешней сети (на магистральном или подающем газопроводе);
· нарушения регламента пусков - остановок, в т. ч. аварийных, котельного оборудования.
· Появление энергетического (теплового) источника зажигания с параметрами, достаточными для воспламенения паровоздушной или газовоздушной смеси, что предопределяет возникновение пожара (взрыва), в результате чего наступает разрушение (повреждение) оборудования и зданий.
Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения могут послужить:
· электрическая искра (дуга) при коротком замыкании;
· искрение электрооборудования, несоответствующего по исполнению категории и группе горючей среды;
· открытое пламя (зажженная спичка, лампа) и искры при газосварочных и других огневых работах;
· нагрев отдельных узлов и поверхностей технологического оборудования выше допустимой температуры при перегрузке электросети и оборудования;
· разряды атмосферного электричества при неисправности, неправильном конструктивном исполнении или отказе защищающего молниеотвода;
· несоблюдение правил пожарной безопасности по совместному хранению веществ, материалов и отходов.
· прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию;
· внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.
Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в таблице ниже.

Таблица 18.6.1 – Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала
	Причинавозникновения аварии
	Описаниеаварийной ситуации
	Возможные масштабы аварии и последствия
	Уровень реагирования
	Действия персонала

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию
	Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации. Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор). При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.Время устранения аварии – 1 час

	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП
	Ограничение работы источника тепловой энергии, ЦТП
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта,понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный
	Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации. При длительном отсутствии подачи воды организовать ремонтные работыпо предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.Время устранения аварии – 4 часа

	Прекращение подачи топлива
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный 
	Сообщить о прекращении подачи топлива дежурному диспетчеру газоснабжающей организации. Организовать переход на резервное топливо. При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – 2 часа

	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации..При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – 4 часа

	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый
	Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации.При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.Время устранения аварии – 24 часа

	Предельный износ сетей, гидродинамические удары
	Порыв на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый
	Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронногомоделирования.
При необходимости организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.
Время устранения аварии – 8 часов

	
	
	
	
	

	
	
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	Организовать устранение
а в а р и и силами ремонтного персонала своей организации. При возможности временной подачи теплоносителя оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования.
При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.
Время устранения аварии – 2 часа



Моделирование гидравлических режимов возможно при разработке электронной модели при дальнейшей актуализации схемы теплоснабжения. В рамках данной схемы разработка электронной модели не предусмотрена
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