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Введение
Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. 

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

1) определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период;

2) определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

3) снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

4) повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

5) увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения: 

1) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; 

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 

3) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; 

4) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; 

5) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. 

При разработке схемы теплоснабжения использовались исходные данные предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники: 

1) Генеральный план развития муниципального образования; 

2) материалы ранее утвержденной схемы теплоснабжения; 

3) температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.; 

4) показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru); 

5) статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении; 

6) предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;

5) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6) Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340»;

7) СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
8) СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».
Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

1) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

2) Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
3) Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;
4) Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»; 
6) Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 
В настоящем документе используются следующие термины и сокращения
Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии). 

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг). 
Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. 

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией. 

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами. 

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, муниципального округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. 

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, муниципального округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии. 

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества. 

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.
Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, муниципального округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.
Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»). 
Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции). 

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину. 

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети. 

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха. 

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя. 

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии. 

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности - равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времен.
Сокращения
АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов. 

АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная. 

БМК – блочно-модульная котельная. 

ВПУ – водоподготовительные установки. 
МО – муниципальный округ. 

ГВС – система горячего водоснабжения. 

ГИС – геоинформационная система. 

ЕТО – единая теплоснабжающая организация. 

ИТП – индивидуальный тепловой пункт. 

ИЖФ - индивидуальный жилой фонд. 

КИП – контрольно-измерительные приборы. 

КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива. 

кг.у.т. - килограмм условного топлива. 

МКД – многоквартирный жилой дом. 

МО – муниципальное образование. 

НДТ – наилучшие доступные технологии. 

НТД – нормативно-техническая документация. 

НС – насосная станция.
ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.
ПВ – приточная вентиляция. 

ПИР – проектно-изыскательские работы. 

ПНР – пуско-наладочные работы. 
ПНС – повышающая насосная станция. 

ПК – поселковая котельная. 

ПРК – программно – расчетный комплекс. 

РТМ – располагаемая тепловая мощность. 

РНИ – режимно-наладочные испытания. 

РК – районная котельная. 

РЧВ – резервуары чистой воды. 

РЭТД – расчетный элемент территориального деления. 

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы. 

ТСО – теплоснабжающая организация. 

ТС – тепловые сети. 

ТК – тепловая камера. 

т.у.т. – тонна условного топлива. 

УРУТ - удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла. 

УТМ – установленная тепловая мощность. 

УРЭ – удельный расход электроэнергии. 
ХВС - система холодного водоснабжения. 

ХВПО – химводоподготовка. 
СЦТ – централизованная система теплоснабжения. 

ЦТП – центральный тепловой пункт.
SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.
РАЗДЕЛ 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах муниципального округа
Теплоснабжение жилых домов и общественных зданий села Красные Четаи осуществляется от 3-х котельных, котла наружного размещения и пяти блочно-модульных котельных работающих на природном газе. Котельные обслуживает МП по МТС «Красночетайскагропромснаб» и ГУП «Чувашгаз».

Краткая характеристика источника теплоснабжения приведена в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Перечень источников централизованного теплоснабжения

	№ пп


	Наименование объекта
	Адрес
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Вид топлива
	Обслуживающая организация

	1
	Котельная №2
	с. Красные Четаи, ул. Гагарина
	0,26
	природный газ
	МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»

	2
	Котельная №3
	с. Красные Четаи, территория РТП
	0,34
	природный газ
	МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»

	3
	КНР
	с. Красные Четаи, ул. Новая
	0,17
	природный газ
	ГУП «Чувашгаз»

	4
	МБК №1
	с. Красные Четаи
	1,41
	природный газ
	ГУП «Чувашгаз»

	5
	МБК №4
	с. Красные Четаи
	0,86
	природный газ
	ГУП «Чувашгаз»

	6
	МБК №5
	с. Красные Четаи
	0,52
	природный газ
	ГУП «Чувашгаз»

	7
	МБК №6
	с. Красные Четаи
	1,03
	природный газ
	ГУП «Чувашгаз»

	8
	МБК №7
	с. Красные Четаи
	1,03
	природный газ
	ГУП «Чувашгаз»


Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные. На территории муниципального округа также действуют локальные (автономные) источники теплоснабжения, отапливающие административные здания и объекты бюджетной сферы, удаленные от источника централизованного теплоснабжения. 

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) 
Таблица 1.1.1 – Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Красночетайского муниципального округа
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Территория Муниципального округа, всего

	1.1
	Всего земель в границах муниципального округа
	Га
	68806,11
	68806,11

	2
	Структура функциональных зон

	2.1.1
	Жилые зоны:
	га / %
	-
	5205,46/7,57

	2.1.2
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Га
	-
	5176,15

	2.1.3
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Га
	-
	29,31

	2.1.4
	Общественно-деловые зоны
	га / %
	-
	127,90/0,19

	2.1.5
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	Га
	-
	34,61

	2.1.6
	Зона специализированной общественной застройки
	Га
	-
	93,29

	2.1.7
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
	га / %
	-
	482.76/0,70

	2.1.8
	Зона инженерной инфраструктуры
	Га
	-
	19,22

	2.1.9
	Зона транспортной инфраструктуры
	Га
	-
	392,06

	2.1.10
	Производственная зона
	Га
	-
	71,48

	2.1.11
	Зоны сельскохозяйственного использования
	га / %
	-
	34586.07/50,27

	2.1.12
	Зона сельскохозяйственного использования
	Га
	-
	34249,93

	2.1.13
	Производственная зона сельскохозяйственных
предприятий
	Га
	-
	336,14

	2.1.14
	Зоны рекреационного назначения
	га / %
	-
	408.91/0.59

	2.1.15
	Зона рекреационного назначения
	Га
	-
	401,45

	2.1.16
	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Га
	-
	7,46

	2.1.17
	Зона лесов
	га / %
	-
	26830,00/38,99

	2.1.18
	Зоны специального назначения
	га / %
	-
	70.79/0,10

	2.1.19
	Зона кладбищ
	га
	-
	59,27

	2.1.20
	Зона складирования и захоронения отходов
	га
	-
	1,34

	2.1.21
	Зона озелененных территорий специального назначения
	га
	-
	10,18

	2.1.22
	Зона акваторий
	га / %
	-
	1094,22/1.59

	3
	Население
	
	
	

	3.1
	Численность населения всего
	тыс. чел.
	12 359
	7904

	
	в том числе:
	
	
	

	3.1.1
	городское население
	тыс. чел.
	-
	-

	3.1.2
	сельское население
	тыс. чел.
	12 359
	7904

	4
	Жилищный фонд

	4.1
	Жилищный фонд - всего
	тыс. кв.м общей площ.
	598,5
	618,26

	4.1.1
	в многоэтажной жилой застройке (секционной)
	тыс. кв.м общей
	-
	

	4.1.2
	в индивидуальной жилой застройке
	тыс. кв.м общей площ.
	598,5
	618,26

	4.1.3
	Убыль жилищного фонда - всего
	тыс. кв.м общей площ.
	-
	4,88

	4.2
	Новое жилищное строительство –
всего, в том числе:
	тыс. кв.м общей площ.
	-
	24,66

	4.3
	в индивидуальной жилой застройке
	тыс. кв.м общей площ.
	-
	24,66

	4.3.1
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	кв.м / чел.
	48,4
	50,0


1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Таблица 1.2.1 – Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в каждом расчётном элементе территориального деления
	Наименование показателя
	Сущ.

2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2040

	Котельная №2

	Тепловая энергия, Гкал/год
	отопление
	266,36
	266,36
	306,31
	321,63
	338,42
	354,16
	360,00

	
	прирост нагрузки на отоп​ление
	0
	0
	39,95
	15,32
	16,79
	15,74
	5,84

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вен​тиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность, Гкал/ч
	отопление
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062


	
	прирост нагрузки на отоп​ление
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вен​тиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Теплоноси​тель,

м3/год
	отопление
	174,36
	174,36
	200,51
	210,54
	221,53
	231,83
	235,66

	
	прирост нагрузки на отоп​ление
	0
	0
	26,15
	10,03
	10,99
	10,3
	3,83

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вен​тиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №3

	Тепловая энергия, Гкал/год
	отопление
	353,64
	353,64
	406,69
	425,25
	430,44
	459
	500,36

	
	прирост нагрузки на отоп​ление
	0
	0
	53,04
	18,56
	5,19
	28,56
	41,36

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вен​тиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность, Гкал/ч
	отопление
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004

	
	прирост нагрузки на отоп​ление
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вен​тиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Теплоноси​тель,

м3/год
	отопление
	117,79
	117,79
	135,46
	141,64
	143,37
	152,88
	166,66

	
	прирост нагрузки на отоп​ление
	0
	0
	17,67
	6,18
	1,73
	9,51
	13,78

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вен​тиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	КНР

	Тепловая энергия, Гкал/год
	отопление
	228,1
	228,1
	224,1
	225,1
	226,1
	224,1
	220,1

	
	прирост нагрузки на отоп​ление
	0
	0
	-4
	1
	1
	-2
	-4

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	
	прирост нагрузки на вен​тиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность, Гкал/ч
	отопление
	0,13 (с 29.12.2025)
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	
	прирост нагрузки на отоп​ление
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вен​тиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Теплоноси​тель,

м3/год
	отопление
	17,68
	17,68
	17,37
	17,45
	17,52
	17,37
	17,06

	
	прирост нагрузки на отоп​ление
	0
	0
	-0,31
	0,08
	0,07
	-0,15
	-0,31

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вен​тиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБК №1

	Тепловая энергия, Гкал/год
	отопление
	1794,1
	1794,1
	1800
	1805
	1810
	1815
	1820

	
	прирост нагрузки на отоп​ление
	0
	0
	5,9
	5
	5
	5
	5

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вен​тиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность, Гкал/ч
	отопление
	1,04 (с 29.12.2025)
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	
	прирост нагрузки на отоп​ление
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вен​тиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Теплоноси​тель,

м3/год
	отопление
	119,98
	119,98
	120,37
	120,71
	121,04
	121,38
	121,71

	
	прирост нагрузки на отоп​ление
	0
	0
	0,39
	0,34
	0,33
	0,34
	0,33

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вен​тиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБК №4

	Тепловая энергия, Гкал/год
	отопление
	1011,7
	1011,7
	1015
	1017
	1019
	1021
	1025

	
	прирост нагрузки на отоп​ление
	0
	0
	3,3
	2
	2
	2
	4

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вен​тиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность, Гкал/ч
	отопление
	0,57 (с 29.12.2025)
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57

	
	прирост нагрузки на отоп​ление
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вен​тиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Теплоноси​тель,

м3/год
	отопление
	59,07
	59,07
	59,26
	59,38
	59,50
	59,61
	59,85

	
	прирост нагрузки на отоп​ление
	0
	0
	0,19
	0,12
	0,12
	0,11
	0,24

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вен​тиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБК №5

	Тепловая энергия, Гкал/год
	отопление
	643
	643
	645
	647
	649
	651
	654

	
	прирост нагрузки на отоп​ление
	0
	0
	2
	2
	2
	2
	3

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вен​тиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность, Гкал/ч
	отопление
	0,35 (с 29.12.2025)
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	
	прирост нагрузки на отоп​ление
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вен​тиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Теплоноси​тель,

м3/год
	отопление
	69,84
	69,84
	70,06
	70,27
	70,49
	70,71
	71,03

	
	прирост нагрузки на отоп​ление
	0
	0
	0,22
	0,21
	0,22
	0,22
	0,32

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вен​тиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБК №6

	Тепловая энергия, Гкал/год
	отопление
	1420,70
	1420,70
	1423
	1425
	1427
	1430
	1435

	
	прирост нагрузки на отоп​ление
	0
	0
	2,3
	2
	2
	3
	5

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вен​тиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность, Гкал/ч
	отопление
	0,7 (с 29.12.2025)
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	
	прирост нагрузки на отоп​ление
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вен​тиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Теплоноси​тель,

м3/год
	отопление
	162,50
	162,50
	162,76
	162,99
	163,22
	163,56
	164,14

	
	прирост нагрузки на отоп​ление
	0
	0
	0,26
	0,23
	0,23
	0,34
	0,58

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вен​тиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МБК №7

	Тепловая энергия, Гкал/год
	отопление
	1418,40
	1418,40
	1420
	1422
	1425
	1428
	1430

	
	прирост нагрузки на отоп​ление
	0
	0
	1,6
	2
	3
	3
	2

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вен​тиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность, Гкал/ч
	отопление
	0,87 (с 29.12.2025)
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87

	
	прирост нагрузки на отоп​ление
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вен​тиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Теплоноси​тель,

м3/год
	отопление
	26,24
	26,24
	26,27
	26,31
	26,36
	26,42
	26,45

	
	прирост нагрузки на отоп​ление
	0
	0
	0,03
	0,04
	0,05
	0,06
	0,03

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вен​тиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения 

Таблица 1.4.1 - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по муниципальному округу

	№
	Наименование МО (городского округа, муниципального округа, города федерального значения)
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/(ч*тыс. км2)

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2040

	1
	Красночетайский муниципальный округ
	7,602
	5,527
	5,527
	5,527
	5,527
	5,527


РАЗДЕЛ 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Существующие эксплуатационные зоны систем теплоснабжения определяются теплоснабжающей и теплосетевой организацией, обслуживающей эти зоны.

В настоящее время на территории Красночетайского муниципального округа снабжением потребителей тепловой энергией занимаются МП по МТС «Красночетайскагропромснаб» и ГУП «Чувашгаз».

Теплоснабжающие организации муниципального округа отпускают тепловую энергию в виде сетевой воды на нужды теплоснабжения потребителям следующих типов: жилые здания, административные, бюджетные и прочие здания.

Теплоснабжение объектов производственного и складского назначения, в зависимости от их расположения, предполагается обеспечивать, как от существующих источников централизованного теплоснабжения, так и от собственных источников тепла.

Централизованное теплоснабжение Красночетайского муниципального округа осуществляется от восьми тепловых источников:

-
котельная №2 (с. Красные Четаи, ул. Гагарина), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»;

-
котельная №3 (с. Красные Четаи, территория РТП), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»;

-
КНР (с. Красные Четаи, ул. Новая кад номер 21:15:140210:637), находящаяся в эксплуатационной ответственности ГУП «Чувашгаз»;

-
МБК №1 (с. Красные Четаи кад. номер 21:15:140209:58), находящаяся в эксплуатационной ответственности ГУП «Чувашгаз»;

-
МБК №4 (с. Красные Четаи кад. номер 21:15:140210:640), находящаяся в эксплуатационной ответственности ГУП «Чувашгаз»;

-
МБК №5 (с. Красные Четаи кад. номер 21:15:140210:639), находящаяся в эксплуатационной ответственности ГУП «Чувашгаз»;

-
МБК №6 (с. Красные Четаи кад. номер 21:15:140210:638), находящаяся в эксплуатационной ответственности ГУП «Чувашгаз»;

-
МБК №7 (с. Красные Четаи кад. номер 21:15:140210:635), находящаяся в эксплуатационной ответственности ГУП «Чувашгаз».
Существующие зоны действия систем теплоснабжения и централизованных источников тепловой энергии Красночетайского муниципального округа представлены на Рис. 2.1.

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и централизованных источников тепловой энергии Красночетайского муниципального округа представлены на Рис. 2.2.

Рисунок 2.1 - Существующие зоны действия систем теплоснабжения и централизованных источников тепловой энергии Красночетайского муниципального округа
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Рисунок 2.2 - Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и централизованных источников тепловой энергии Красночетайского муниципального округа
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2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
В Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики представлены условия организации индивидуального теплоснабжения.

Согласно данным генерального плана муниципального округа зоны действия индивидуального теплоснабжения (индивидуальные жилые дома) в настоящее время ограничиваются малоэтажным жилым фондом от индивидуальных газовых котлов. В качестве источника горячего водоснабжения используются двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. 

При выборе подключения индивидуальной жилой застройки к централизованным или децентрализованным источникам, необходимо учесть плотность тепловой нагрузки и протяженность тепловых сетей. Большая протяженность и малый диаметр участков тепловых сетей повлечет за собой неоправданные финансовые затраты, потери тепловой энергии через теплоизоляционные материалы и высокую вероятность замерзания теплоносителя, приводящего к аварийным ситуациям.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии Красночетайского муниципального округа приведены в таблице ниже.

Таблица 2.3.1 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

	Параметры
	Ед. изм.
	Базовый 

2025 год 
	2026 

год
	2027

 год
	2028

 год
	2029 

год
	2030

 год
	2031-2040 

годы

	Котельная №2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,0525
	0,0525
	0,0525
	0,0525
	0,0525
	0,0525
	0,0525

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145

	Котельная №3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,0384
	0,0384
	0,0384
	0,0384
	0,0384
	0,0384
	0,0384

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201

	МБК №1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	-
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41

	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	-
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные и хозяйственные нужды*
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	-
	0,0528
	0,0528
	0,0528
	0,0528
	0,0528
	0,0528

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	-
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317

	МБК №4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	-
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	-
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные и хозяйственные нужды*
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	-
	0,0415
	0,0415
	0,0415
	0,0415
	0,0415
	0,0415

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	-
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249

	МБК №5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	-
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	-
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	-
	0,0519
	0,0519
	0,0519
	0,0519
	0,0519
	0,0519

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	-
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118

	МБК №6
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	-
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	-
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	-
	0,0646
	0,0646
	0,0646
	0,0646
	0,0646
	0,0646

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	-
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265

	МБК №7
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	-
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	-
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	-
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	-
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115

	КНР
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	-
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	-
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	-
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


* Собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии определяются по фактическому отчетному значению, так как котельные работают с 29.12.2025 г. данные сведения отсутствуют.
2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения
Действующим генеральным планом Красночетайского муниципального округа не предусматриваются зоны действия источников тепловой энергии, расположенных в границах двух и более поселений. Все централизованные источники тепловой энергии расположены в границах Красночетайского муниципального округа.

Перспективные тепловые нагрузки потребителей, находящихся в зонах действия источников тепловой энергии, расположены в пределах границы Красночетайского муниципального округа.

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)
Таблица 2.5.1 - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

	Существующий  источник теплоснабжения
	Мощность

котельной (Гкал/час)
	Максимальная присоединенная нагрузка   на отопление (Гкал/час) 
	Распределение присоединенной мощности потребителей по радиусу удаленности потребителей от источника питания и уровню потерь тепла в сетях
	Размер радиуса эффективного теплоснабжения (м)

	
	
	
	Удаленность от источника питания
	

	
	
	
	До 300 м
	До 600 м
	До 1000 м
	

	
	
	
	Доля присоединенной нагрузки (%)
	Уровень потерь тепловой энергии в сетях (%)
	Доля присоединенной нагрузки (%)
	Уровень потерь тепловой энергии в сетях (%)
	Доля присоединенной нагрузки (%)
	Уровень потерь тепловой энергии в сетях (%)
	

	Котельная №2
	0,26
	0,062
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	300

	Котельная №3
	0,34
	0,1004
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	300

	Котел наружного размещения
	0,17
	0,13
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	300

	МБК №1
	1,41
	1,04
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	300

	МБК №4
	0,86
	0,57
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	300

	МБК №5
	0,52
	0,35
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	300

	МБК №6
	1,03
	0,7
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	300

	МБК №7
	1,03
	0,87
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	300


Все потребители расположены в радиусе эффективного теплоснабжения котельных Красночетайского муниципального округа.

РАЗДЕЛ 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя формируются по данным о балансах тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя приведена в таблице 3.1.1. 
Таблица 3.1.1– Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя на период до 2040 г.
	Наименование 
	Потери теплоносителя (м3) и потери тепловой энергии (Гкал)

	
	Всего
	Отопительный период
	Межотопительный период

	
	Котельная №2

	Нормативные потери теплоносителя с его нормируемой утечкой, м3
	150,16
	
	
	150,16
	
	
	0,00

	Потери теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания, м3
	6,43
	
	
	
	
	
	6,43

	Потери теплоносителя перед ремонтом перед пуском, м3
	17,77
	
	
	
	
	
	17,77

	Потери теплоносителя в результате слива из САРЗ, м3
	
	
	
	
	
	
	

	Общие потери теплоносителя, м3/год
	174,36
	
	
	150,16
	
	
	24,20

	Нормативные технологические потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя на отопление, Гкал
	8,00
	
	
	8,00
	
	
	

	Нормативные технологические потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя на гвс, Гкал
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	Нормативные технологические потери тепловой энергии на плановые эксплуатационные испытания и заполнение труб после планового ремонта, Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	Нормативные технологические потери тепловой энергии в результате слива из САРЗ, Гкал
	1,55
	
	
	
	
	
	1,55

	Потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал
	132,59
	
	
	
	
	
	132,59

	Общие потери тепловой энергии, Гкал
	142,14
	
	
	8,00
	
	
	134,14

	
	Котельная №3

	Нормативные потери теплоносителя с его нормируемой утечкой, м3
	101,78
	
	
	101,78
	
	
	0,00

	Потери теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания, м3
	4,01
	
	
	
	
	
	4,01

	Потери теплоносителя перед ремонтом перед пуском, м3
	12,00
	
	
	
	
	
	12,00

	Потери теплоносителя в результате слива из САРЗ, м3
	
	
	
	
	
	
	

	Общие потери теплоносителя, м3/год
	117,79
	
	
	101,78
	
	
	16,01

	Нормативные технологические потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя на отопление, Гкал
	5,07
	
	
	5,07
	
	
	

	Нормативные технологические потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя на гвс, Гкал
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	Нормативные технологические потери тепловой энергии на плановые эксплуатационные испытания и заполнение труб после планового ремонта, Гкал
	0,55
	
	
	
	
	
	0,55

	Нормативные технологические потери тепловой энергии в результате слива из САРЗ, Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	Потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал
	66,71
	
	
	66,71
	
	
	0,00

	Общие потери тепловой энергии, Гкал
	72,33
	
	
	71,78
	
	
	0,55

	
	КНР

	Нормативные потери теплоносителя с его нормируемой утечкой, м3
	15,28
	 
	 
	15,28
	 
	 
	0,00

	Потери теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания, м3
	0,60
	 
	 
	 
	 
	 
	0,60

	Потери теплоносителя перед ремонтом перед пуском, м3
	1,80
	 
	 
	 
	 
	 
	1,80

	Потери теплоносителя в результате слива из САРЗ, м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общие потери теплоносителя, м3/год
	17,68
	 
	 
	15,28
	 
	 
	2,40

	Нормативные технологические потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя на отопление, Гкал
	0,76
	 
	 
	0,76
	 
	 
	 

	Нормативные технологические потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя на гвс, Гкал
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	Нормативные технологические потери тепловой энергии на плановые эксплуатационные испытания и заполнение труб после планового ремонта, Гкал
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 
	0,08

	Нормативные технологические потери тепловой энергии в результате слива из САРЗ, Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал
	8,02
	 
	 
	8,02
	 
	 
	0,00

	Общие потери тепловой энергии, Гкал
	8,86
	 
	 
	8,77
	 
	 
	0,08

	
	МБК №1

	Нормативные потери теплоносителя с его нормируемой утечкой, м3
	103,68
	 
	 
	103,68
	 
	 
	0,00

	Потери теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания, м3
	4,08
	 
	 
	 
	 
	 
	4,08

	Потери теплоносителя перед ремонтом перед пуском, м3
	12,23
	 
	 
	 
	 
	 
	12,23

	Потери теплоносителя в результате слива из САРЗ, м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общие потери теплоносителя, м3/год
	119,98
	 
	 
	103,68
	 
	 
	16,30

	Нормативные технологические потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя на отопление, Гкал
	5,14
	 
	 
	5,14
	 
	 
	 

	Нормативные технологические потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя на гвс, Гкал
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	Нормативные технологические потери тепловой энергии на плановые эксплуатационные испытания и заполнение труб после планового ремонта, Гкал
	0,56
	 
	 
	 
	 
	 
	0,56

	Нормативные технологические потери тепловой энергии в результате слива из САРЗ, Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал
	67,29
	 
	 
	67,29
	 
	 
	0,00

	Общие потери тепловой энергии, Гкал
	72,98
	 
	 
	72,43
	 
	 
	0,56

	
	МБК №4

	Нормативные потери теплоносителя с его нормируемой утечкой, м3
	51,02
	 
	 
	51,02
	 
	 
	0,00

	Потери теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания, м3
	2,01
	 
	 
	 
	 
	 
	2,01

	Потери теплоносителя перед ремонтом перед пуском, м3
	6,02
	 
	 
	 
	 
	 
	6,02

	Потери теплоносителя в результате слива из САРЗ, м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общие потери теплоносителя, м3/год
	59,04
	 
	 
	51,02
	 
	 
	8,02

	Нормативные технологические потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя на отопление, Гкал
	2,53
	 
	 
	2,53
	 
	 
	 

	Нормативные технологические потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя на гвс, Гкал
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	Нормативные технологические потери тепловой энергии на плановые эксплуатационные испытания и заполнение труб после планового ремонта, Гкал
	0,27
	 
	 
	 
	 
	 
	0,27

	Нормативные технологические потери тепловой энергии в результате слива из САРЗ, Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал
	62,28
	 
	 
	62,28
	 
	 
	0,00

	Общие потери тепловой энергии, Гкал
	65,08
	 
	 
	64,81
	 
	 
	0,27

	
	МБК №5

	Нормативные потери теплоносителя с его нормируемой утечкой, м3
	60,35
	 
	 
	60,35
	 
	 
	0,00

	Потери теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания, м3
	2,37
	 
	 
	 
	 
	 
	2,37

	Потери теплоносителя перед ремонтом перед пуском, м3
	7,12
	 
	 
	 
	 
	 
	7,12

	Потери теплоносителя в результате слива из САРЗ, м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общие потери теплоносителя, м3/год
	69,84
	 
	 
	60,35
	 
	 
	9,49

	Нормативные технологические потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя на отопление, Гкал
	2,99
	 
	 
	2,99
	 
	 
	 

	Нормативные технологические потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя на гвс, Гкал
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	Нормативные технологические потери тепловой энергии на плановые эксплуатационные испытания и заполнение труб после планового ремонта, Гкал
	0,32
	 
	 
	 
	 
	 
	0,32

	Нормативные технологические потери тепловой энергии в результате слива из САРЗ, Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал
	56,37
	 
	 
	56,37
	 
	 
	0,00

	Общие потери тепловой энергии, Гкал
	59,69
	 
	 
	59,36
	 
	 
	0,32

	
	МБК №6

	Нормативные потери теплоносителя с его нормируемой утечкой, м3
	140,42
	 
	 
	140,42
	 
	 
	0,00

	Потери теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания, м3
	5,52
	 
	 
	 
	 
	 
	5,52

	Потери теплоносителя перед ремонтом перед пуском, м3
	16,56
	 
	 
	 
	 
	 
	16,56

	Потери теплоносителя в результате слива из САРЗ, м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общие потери теплоносителя, м3/год
	162,50
	 
	 
	140,42
	 
	 
	22,08

	Нормативные технологические потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя на отопление, Гкал
	6,96
	 
	 
	6,96
	 
	 
	 

	Нормативные технологические потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя на гвс, Гкал
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	Нормативные технологические потери тепловой энергии на плановые эксплуатационные испытания и заполнение труб после планового ремонта, Гкал
	0,76
	 
	 
	 
	 
	 
	0,76

	Нормативные технологические потери тепловой энергии в результате слива из САРЗ, Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал
	125,80
	 
	 
	125,80
	 
	 
	0,00

	Общие потери тепловой энергии, Гкал
	133,51
	 
	 
	132,76
	 
	 
	0,76

	
	МБК №7

	Нормативные потери теплоносителя с его нормируемой утечкой, м3
	22,68
	 
	 
	22,68
	 
	 
	0,00

	Потери теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания, м3
	0,89
	 
	 
	 
	 
	 
	0,89

	Потери теплоносителя перед ремонтом перед пуском, м3
	2,67
	 
	 
	 
	 
	 
	2,67

	Потери теплоносителя в результате слива из САРЗ, м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общие потери теплоносителя, м3/год
	26,24
	 
	 
	22,68
	 
	 
	3,57

	Нормативные технологические потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя на отопление, Гкал
	1,12
	 
	 
	1,12
	 
	 
	 

	Нормативные технологические потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя на гвс, Гкал
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00

	Нормативные технологические потери тепловой энергии на плановые эксплуатационные испытания и заполнение труб после планового ремонта, Гкал
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 
	0,12

	Нормативные технологические потери тепловой энергии в результате слива из САРЗ, Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал
	26,86
	 
	 
	26,86
	 
	 
	0,00

	Общие потери тепловой энергии, Гкал
	28,11
	 
	 
	27,99
	 
	 
	0,12


3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
В соответствии со СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ. 

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в нормальном, эксплуатационном и в аварийном режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 3.2.1. 
Таблица 3.2.1 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для эксплуатационного и аварийного режимов
	Показатели 
	Ед. изм.
	2025 год 
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031-2040 годы

	Котельная №2
	
	
	
	
	
	
	
	

	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	74,285
	74,285
	74,285
	74,285
	74,285
	74,285
	74,285

	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186

	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486

	Котельная №3
	
	
	
	
	
	
	
	

	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004

	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	54,275
	54,275
	54,275
	54,275
	54,275
	54,275
	54,275

	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136

	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	1,086
	1,086
	1,086
	1,086
	1,086
	1,086
	1,086

	МБК №1
	
	
	
	
	
	
	
	

	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	
	66,11
	66,11
	66,11
	66,11
	66,11
	66,11

	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165

	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	
	1,322
	1,322
	1,322
	1,322
	1,322
	1,322

	МБК №4
	
	
	
	
	
	
	
	

	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57

	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	
	61,02
	61,02
	61,02
	61,02
	61,02
	61,02

	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153

	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	
	1,220
	1,220
	1,220
	1,220
	1,220
	1,220

	МБК №5
	
	
	
	
	
	
	
	

	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	
	32,55
	32,55
	32,55
	32,55
	32,55
	32,55

	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651

	МБК №6
	
	
	
	
	
	
	
	

	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	
	71,83
	71,83
	71,83
	71,83
	71,83
	71,83

	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	
	1,437
	1,437
	1,437
	1,437
	1,437
	1,437

	МБК №7
	
	
	
	
	
	
	
	

	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87

	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	
	31,57
	31,57
	31,57
	31,57
	31,57
	31,57

	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079

	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	
	0,631
	0,631
	0,631
	0,631
	0,631
	0,631

	КНР
	
	
	
	
	
	
	
	

	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	
	8,01
	8,01
	8,01
	8,01
	8,01
	8,01

	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160


РАЗДЕЛ 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального округа
4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа
При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов: 

1) приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для перспективных источников тепловой энергии; 

2) использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей; 

3) размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение; 

4) унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей; 

5) разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования; 

6) автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры); 

7) использование наилучших доступных технологий; 

8) внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности; 

9) приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании: 

1) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, №33, ст.4392; 2014, №9, ст.907; 2015, №5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, №34, ст.5483);

2) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

3) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

4) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

5) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

6) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки. 

Для территории муниципального округа данные решения отсутствуют. 

Планом развития муниципального округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья представлено индивидуальной жилой застройкой.

Генеральным планом предлагается сохранение централизованного теплоснабжения многоквартирного жилищного фонда и общественных зданий в Красночетайском муниципальном округе.

Дополнительные тепловые нагрузки объектов перспективного строительства и соответствующее увеличение потребления природного газа для нужд отопления необходимо уточнять на стадии разработки проектов планировки территории на основании проектных параметров застройки.

Теплоснабжение существующих и новых объектов общественного назначения предлагается осуществить от автономных источников, в качестве которых возможно применение блочно-модульных автоматизированных котельных и автономных газовых теплогенераторов.

Отопление и горячее водоснабжение существующей и перспективной индивидуальной жилой застройки предлагается осуществить от индивидуальных газовых теплогенераторов (котлов) и проточных водонагревателей.

Основными направлениями развития теплоснабжения в Красночетайском муниципальном округе являются:

- Применение систем индивидуального теплоснабжения в индивидуальной жилой застройке, мелких предприятиях и общественных зданиях;

- Реконструкция существующих источников теплоснабжения и тепловых сетей, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- Утепление фасадов, кровли, замена окон в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту.

В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения.

Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения

Модернизация котельных №№2,3 (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.) и тепловых сетей. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.
Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения

Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов.

Одним из критериев оценки перспективного развития систем теплоснабжения является минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий). Оценка тарифных последствий для каждого варианта перспективного развития системы теплоснабжения приведена в таблице 4.1.1.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального округа
В настоящей схеме теплоснабжения рекомендуется вариант 1, так как при реализации мероприятий по данному варианту увеличивает надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования. Однако по варианту 1 приходится включать инвестиционную составляющую для выполнения мероприятий Схемы. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии. Вариант 2 включает ежегодные расходы на проведение текущих и аварийных ремонтов. Согласно таблице 5.2.1 общая прибыль по регулируемому виду деятельности оценивается по варианту 1 - 30431,32 тыс. руб., по варианту 2 - 23292,01 тыс. руб.

Таблица 4.1.1 - Тарифно-балансовые модели производства тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2040

	1
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: (вар. 1)
	тыс. руб.
	12 646,79
	13 867,09
	14 577,09
	15 916,41
	17 406,66
	19 017,42
	29 302,52

	 2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: (вар. 2)
	тыс. руб.
	12 646,79
	14 069,25
	14 787,94
	16 131,48
	17 626,03
	19 241,18
	21 549,57

	3
	Расходы на топливо 
	тыс. руб.
	8056,39
	9704,47
	10214,06
	11268,71
	12440,53
	13715,17
	15639,66

	3.1.
	объём
	тыс м3
	1117,00
	1285,12
	1292,68
	1360,72
	1436,32
	1511,91
	1645,92

	3.2.
	стоимость за единицу объёма
	тыс. руб.
	7,21
	7,55
	7,90
	8,28
	8,66
	9,07
	9,5

	3.3.
	стоимость доставки
	тыс. руб.
	1,70
	1,78
	1,86
	1,95
	2,04
	2,14
	3,39

	4
	Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс. руб.
	2 072,00
	2270,98
	2390,05
	2635,25
	2913,43
	3208,50
	3527,24

	4.1.
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)
	руб.
	8,46
	8,86
	9,27
	9,71
	10,17
	10,64
	11,14

	4.2.
	Объём приобретения электрической энергии
	тыс. кВт·ч
	245
	256
	258
	271
	286
	302
	317

	5.
	Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе:
	тыс. руб.
	805
	843,64
	879,92
	897,51
	915,47
	933,77
	952,45

	5.1.
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	563
	590,02
	618,35
	648,03
	679,13
	711,73
	745,89

	5.2.
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	242
	253,62
	261,57
	249,49
	236,33
	222,05
	206,56

	6.
	Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе:
	тыс. руб.
	1 000,00
	1048,00
	1093,06
	1114,93
	1137,22
	1159,97
	1183,17

	6.1.
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	700
	733,60
	768,81
	805,72
	844,39
	884,92
	927,40

	6.2.
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	300
	314,40
	324,25
	309,21
	292,83
	275,05
	255,77

	7.
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	по варианту 1
	 
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.1.
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	713,4
	0
	0
	0
	0
	0
	8000

	7.1.2.
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	713,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.1.3.
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8000

	 
	по варианту 2
	 
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.1.
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	713,4
	202,16
	210,85
	215,07
	219,37
	223,76
	247,05

	7.2.2.
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	713,4
	202,16
	210,85
	215,07
	219,37
	223,76
	247,05

	7.2.3.
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	Гкал/ч
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	9
	Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс. Гкал
	7,388
	8,5
	8,55
	9
	9,5
	10
	10,5

	10
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом
	тыс. Гкал/год
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	11
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	12
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	13
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	человек
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	14
	Стоимость производства тепла (вар. 1)
	руб./Гкал
	1963,44
	2005,54
	2326,99
	2436,36
	2550,87
	2670,76
	2796,28

	15
	Стоимость производства тепла (вар. 2)
	руб./Гкал
	1963,44
	2049,83
	2129,77
	2178,76
	2228,87
	2315,8
	2406,11

	16
	ИТОГО необходимая валовая выручка (вар. 1)
	тыс. руб.
	13993,40
	17047,09
	19895,76
	21927,24
	24233,27
	26707,60
	29360,94

	17
	ИТОГО необходимая валовая выручка (вар. 2)
	тыс. руб.
	14505,9
	17423,6
	18209,5
	19608,8
	21174,3
	23158,0
	25264,2

	18
	Прибыль (вар. 1)
	тыс. руб.
	1346,61
	3180,00
	5318,67
	6010,83
	6826,61
	7690,18
	58,42

	19
	Прибыль (вар. 2)
	тыс. руб.
	1859,11
	3354,30
	3421,59
	3477,36
	3548,24
	3916,82
	3714,59


РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения
В схеме теплоснабжения выбран в качестве приоритетного развития Сценарий №1, при котором отсутствуют предложения по строительству источников тепловой энергии.
5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Реконструкция источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии на данном этапе не планируется. Расширение зон действия существующих систем централизованного теплоснабжения на перспективу за счет увеличения числа потребителей не планируется. 

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения на данном этапе не требуются. 
5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
На территории муниципального округа не предусматривается совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и существующих котельных в виду отсутствия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Совместная работа существующих источников тепловой энергии на одну сеть схемой теплоснабжения не предполагается.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Прекращение эксплуатации центральной газовой котельной №1 по производству тепловой энергии в связи с выработанным сроком службы утверждено распоряжением Администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики от 05.09.2025 №282.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Переоборудование действующих котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, данной схемой теплоснабжения не предполагается.
5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
Перевод котельных в пиковый режим работы по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, данной схемой теплоснабжения не предполагается.
5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Разработанной схемой теплоснабжения предполагается сохранение фактических (текущих) температурных графиков отпуска тепла в тепловые сети, которые соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети и представлены в таблице ниже. Изменение режимов отпуска тепловой энергии не требуется.

Таблица 5.8.1 - Фактические температурные режимы отпуска тепла 

	№ п/п
	Теплоснабжающая/эксплуатирующая организация
	Наименование СЦТ
	Температурный график, °С

	1
	МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»
	Котельная №2
	95/70

	2
	
	Котельная №3
	95/70

	3
	ГУП «Чувашгаз»
	КНР
	95/70

	4
	
	МБК №1
	95/70

	5
	
	МБК №4
	95/70

	6
	
	МБК №5
	95/70

	7
	
	МБК №6
	95/70

	8
	
	МБК №7
	95/70


5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
В данной схеме теплоснабжения предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей не предусматриваются.

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано: реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

К возобновляемым источникам энергии (далее – ВИЭ) относятся гидро-, солнечная, ветровая, геотермальная, гидравлическая энергия, энергия морских течений, волн, приливов, температурного градиента морской воды, разности температур между воздушной массой и океаном, тепла Земли, биомассы животного, растительного и бытового происхождения.

На территории муниципального округа отсутствуют местные виды топлива, поэтому их использование при производстве электрической и тепловой энергии невозможно.

Исходя из географического положения и климатических условий, в которых расположена территория муниципального округа, отсутствует возможность использования видов энергии, относимых к ВИЭ. При наличии в качестве основного топлива для источников тепла природного газа использование иных видов топлива, относящихся к ВИЭ, будет экономически не эффективно и технически сложно осуществимым, приведет к удорожанию выработки тепловой энергии.
РАЗДЕЛ 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Перераспределение тепловой нагрузки в зонах действия источников тепла не планируется.

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку
В зоне эксплуатационной ответственности МП по МТС «Красночетайскагропромснаб» и ГУП «Чувашгаз» не требуется строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Красночетайского муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
В зоне эксплуатационной ответственности МП по МТС «Красночетайскагропромснаб» и ГУП «Чувашгаз» не требуется строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не предусмотрено.

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергии в качестве первоочередных мероприятий предусмотрено проведение капитальных ремонтов участков тепловых сетей, имеющих значительный износ. Для этого предлагается выполнить замену основных участков тепловых сетей от котельных, с устаревшей минераловатной изоляцией.

Таблица 6.5.1 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Год реализации
	Объем инвестиций*, 

тыс. руб

	1
	Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 (протяженность 1092,43 м, Д=26-76 мм)
	2031-2040
	4500

	2
	Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 (протяженность 798,16 м, Д=32-76 мм)
	2031-2040
	3500


*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

РАЗДЕЛ 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения не предусмотрено.
7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения не предусмотрено.
РАЗДЕЛ 8 Перспективные топливные балансы

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Таблица 8.1.1 - Перспективные топливные балансы по каждому источнику тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Вид расхода топлива
	Период
	Значения расхода топлива по этапам (годам)

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-
2040

	Тип топлива
	Природный газ, тыс. м3

	Котельная
№2
	максимальный часовой
	зимний
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	летний
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	переходной
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	годовой
	зимний
	5,04
	5,80
	5,83
	6,14
	6,48
	6,82

	
	
	летний
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	переходной
	19,45
	22,38
	22,51
	23,69
	25,01
	26,33

	Тип топлива
	Природный газ, тыс. м3

	Котельная
№3
	максимальный часовой
	зимний
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	летний
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	переходной
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	годовой
	зимний
	6,51
	7,49
	7,53
	7,93
	8,37
	8,81

	
	
	летний
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	переходной
	25,12
	28,90
	29,07
	30,60
	32,30
	34,00

	Тип топлива
	Природный газ, тыс. м3

	КНР
	максимальный часовой
	зимний
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	
	летний
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	переходной
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	
	годовой
	зимний
	3,17
	3,17
	3,17
	3,17
	3,17
	3,17

	
	
	летний
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	переходной
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24
	12,24

	Тип топлива
	Природный газ, тыс. м3

	МБК №1
	максимальный часовой
	зимний
	0,038
	0,038
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	
	
	летний
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	переходной
	0,024
	0,024
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	
	годовой
	зимний
	27,20
	27,20
	27,20
	27,20
	27,20
	27,20

	
	
	летний
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	переходной
	104,99
	104,99
	104,99
	104,99
	104,99
	104,99

	Тип топлива
	Природный газ, тыс. м3

	МБК №4
	максимальный часовой
	зимний
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	летний
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	переходной
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	годовой
	зимний
	16,69
	16,69
	16,69
	16,69
	16,69
	16,69

	
	
	летний
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	переходной
	64,41
	64,41
	64,41
	64,41
	64,41
	64,41

	Тип топлива
	Природный газ, тыс. м3

	МБК №5
	максимальный часовой
	зимний
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	летний
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	переходной
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	годовой
	зимний
	10,08
	10,08
	10,08
	10,08
	10,08
	10,08

	
	
	летний
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	переходной
	38,90
	38,90
	38,90
	38,90
	38,90
	38,90

	Тип топлива
	Природный газ, тыс. м3

	МБК №6
	максимальный часовой
	зимний
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	
	
	летний
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	переходной
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	
	годовой
	зимний
	19,86
	19,86
	19,86
	19,86
	19,86
	19,86

	
	
	летний
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	переходной
	76,65
	76,65
	76,65
	76,65
	76,65
	76,65

	Тип топлива
	Природный газ, тыс. м3

	МБК №7
	максимальный часовой
	зимний
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	
	
	летний
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	переходной
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	
	годовой
	зимний
	19,86
	19,86
	19,86
	19,86
	19,86
	19,86

	
	
	летний
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	переходной
	76,65
	76,65
	76,65
	76,65
	76,65
	76,65


8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ.
По состоянию на 2026 год на территории муниципального округа источники тепловой энергии с использованием ВИЭ отсутствуют.
8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Местные виды топлива в системах централизованного теплоснабжения Красночетайского муниципального округа не используются.

8.4 Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе
Преобладающим видом топлива на рассматриваемых источниках теплоснабжения является природный газ, поставляемый ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары».
8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа
В перспективе развития систем теплоснабжения Красночетайского муниципального округа, смена вида топлива на источниках тепловой энергии не предполагается. Характеристики топлива остаются неизменными на весь расчётный срок схемы. Приоритетным направлением развития топливного баланса, является снижение удельного расхода топлива, необходимого на единицу вырабатываемой тепловой энергии.

РАЗДЕЛ 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица 91.1 – Перечень мероприятий и объемы инвестиций в источники теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Стоимость реализации мероприятия в ценах соответствующего года, тыс. руб., без НДС

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2040
	Всего

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Таблица 9.2.1 – Перечень мероприятий и объемы инвестиций тепловые сети
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Стоимость реализации мероприятия в ценах соответствующего года, тыс. руб., без НДС

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2040
	Всего

	1
	Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 (протяженность 1092,43 м, Д=26-76 мм)
	Средства

предприятия
	-
	-
	-
	-
	-
	4500
	4500

	2
	Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 (протяженность 798,16 м, 

Д=32-76 мм)
	Средства

предприятия
	-
	-
	-
	-
	-
	3500
	3500

	Итого:
	0
	0
	0
	0
	0
	8000
	8000


9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности МП по МТС «Красночетайскагропромснаб» и ГУП «Чувашгаз» в данной схеме теплоснабжения не планируется.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы ГВС не рассматриваются.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Предлагаемые схемой теплоснабжения мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения Красночетайского муниципального округа по выбранному варианту перспективного развития должны обеспечить достижение плановых значений целевых показателей функционирования систем централизованного теплоснабжения, повысить качество услуги теплоснабжения, обновить основные фонды эксплуатирующей организации, удовлетворить спрос на тепло для планируемых объектов капитального строительства. Планируется, что при реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы теплоснабжения Красночетайского муниципального округа не произойдет превышения предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу.

Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, реконструкции и техническое перевооружение зависят, в том числе, и от выбранного источника финансирования данных мероприятий.

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий для устранения износа теплосетей необходимостью, а также на выполнение требований законодательства. Следует также отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет целью не повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект относительно капитальных затрат на ее реализацию и является социально-значимой.

В целом при реализации всех предложенных мероприятий показатели эффективности инвестиционного проекта не будут иметь обоснования с точки зрения разумных сроков окупаемости, но инвестиции необходимы для надлежащего теплоснабжения потребителей Красночетайского муниципального округа. Окупаемость данных мероприятий далеко выйдет за рамки периода, на который разрабатывается схема теплоснабжения.

Оценка эффективности инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей Красночетайского муниципального округа представлена в таблицах 9.5.1-9.5.2.

Таблица 9.5.1 - Оценка эффективности инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

	№ п/п
	Показатель
	Величина показателя по годам, тыс. руб.
	

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2040
	Всего

	1
	Цена реализации мероприятий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Текущая эффективность мероприятий 2026 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Текущая эффективность мероприятий 2027 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Текущая эффективность мероприятий 2028 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Текущая эффективность мероприятий 2029 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Текущая эффективность мероприятий 2030 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Текущая эффективность мероприятий 2040 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Эффективность мероприятий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Текущее соотношение цены реализации мероприятий и их эффективности
	0


Таблица 9.5.2 - Оценка эффективности инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей
	№ п/п
	Показатель
	Величина показателя по годам, тыс. руб.
	

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 2040
	Всего

	1
	Цена реализации мероприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	8000
	8000

	2
	Текущая эффективность мероприятий 2026 г.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Текущая эффективность мероприятий 2027 г.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Текущая эффективность мероприятий 2028 г.
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Текущая эффективность мероприятий 2029 г.
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Текущая эффективность мероприятий 2030 г.
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	7
	Текущая эффективность мероприятий 2040 г.
	
	
	
	
	0
	800
	800

	9
	Эффективность мероприятий
	
	
	
	
	
	800
	800

	10
	Текущее соотношение цены реализации мероприятий и их эффективности
	0,1


Таблица 9.5.3 - Шкала оценки эффективности инвестиций

	Значение
	Оценка

	0,95 и более
	высокая результативность

	от 0,7 по 0,94 (включительно)
	средняя результативность

	менее 0,7
	низкая результативность


На текущий момент определена низкая оценка эффективности. Так как объемы инвестиций мероприятий определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования, определить точную экономи-ческую эффективность инвестиций не представляется возможным. 

Оценка эффективности реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения должна проводиться ежегодно по окончании отчетного периода по следующим критериям:

-
полнота выполнения программных мероприятий;

-
эффективность расходования выделенных финансовых средств;

-
степень достижения целей и решения задач;

-
социально-экономический эффект от реализации мероприятий.

Успешное выполнение запланированных мероприятий позволит:

•
обеспечить бесперебойную работу системы теплоснабжения;

•
улучшить качество предоставления коммунальных услуг населению;

•
улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории муниципального образования.

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации 
Модернизация объектов теплоснабжения проводится в рамках текущей деятельности теплоснабжающих организаций. 
РАЗДЕЛ 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
Решение об определении единой теплоснабжающей организации отсутствует.
10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа, приведен в таблице 10.1.1.
Таблица 10.1.1 - Реестр теплоснабжающих организаций на территории Красночетайского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование теплоснабжающей организации 
	Наименование источника системы централизованного теплоснабжения
	Зона деятельности

	1
	МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»
	Котельная №2
	Котельная,

тепловые сети

	2
	МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»
	Котельная №3
	Котельная,

тепловые сети

	3
	ГУП «Чувашгаз»
	МБК №1
	Котельная,

тепловые сети

	4
	ГУП «Чувашгаз»
	МБК №4
	Котельная,

тепловые сети

	5
	ГУП «Чувашгаз»
	МБК №5
	Котельная,

тепловые сети

	6
	ГУП «Чувашгаз»
	МБК №6
	Котельная,

тепловые сети

	7
	ГУП «Чувашгаз»
	МБК №7
	Котельная,

тепловые сети

	8
	ГУП «Чувашгаз»
	КНР
	Котел наружного размещения,

тепловые сети


10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» - дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации». 

Согласно п. 4 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в случае если на территории поселения, муниципального округа, городского поселения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского поселения.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», являются;
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер собственного капитала;

3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

1) заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

2) заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа
Данные отражены в таблице 10.1.1.
РАЗДЕЛ 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа 

В данной схеме теплоснабжения перераспределение тепловой нагрузки между централизованными источниками тепловой энергии в Красночетайском муниципальном округе не планируется.

РАЗДЕЛ 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям
12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения, муниципального округа или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации муниципальногоокруга, схемой и программой развития электроэнергетических систем россии, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального округа 
13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии, на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
На территории муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Предложения отсутствуют.
13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
На территории муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Предложения отсутствуют.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решений вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения нет.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Решений вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения нет.

РАЗДЕЛ 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа
Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 14.1.1.

Таблица 14.1.1 - Индикаторы развития системы теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2025 год 
	2026 год
	2027 

год
	2028 год
	2029 год
	2030 

год
	2031-2040 годы

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Котельная №2
	кг у.т./Гкал
	174,433
	174,146
	174,105
	173,994
	173,911
	173,854
	173,723

	3.2
	Котельная №3
	кг у.т./Гкал
	174,417
	174,400
	174,378
	174,244
	174,199
	174,081
	174,007

	
	ГУП «Чувашгаз»
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	КНР
	кг у.т./Гкал
	
	173,024
	173,001
	172,945
	172,845
	172,554
	172,360

	3.4
	МБК №1
	кг у.т./Гкал
	
	172,704
	172,600
	172,504
	172,401
	172,300
	172,213

	3.5
	МБК №4
	кг у.т./Гкал
	
	173,071
	173,000
	172,950
	172,117
	172,109
	172,006

	3.6
	МБК №5
	кг у.т./Гкал
	
	172,992
	172,803
	172,741
	172,654
	172,550
	172,413

	3.7
	МБК №6
	кг у.т./Гкал
	
	173,007
	172,000
	171,912
	172,814
	172,712
	172,633

	3.8
	МБК №7
	кг у.т./Гкал
	
	171,440
	171,411
	171,347
	171,326
	171,311
	171,300

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Котельная №2
	Гкал/м.кв
	0,2971
	0,2963
	0,2955
	0,2931
	0,2900
	0,2897
	0,2860

	4.2
	Котельная №3
	Гкал/м.кв
	0,2069
	0,2061
	0,2050
	0,2044
	0,2036
	0,2022
	0,2001

	
	ГУП «Чувашгаз»
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	КНР
	Гкал/м.кв
	
	0,0242
	0,0235
	0,0229
	0,0221
	0,0211
	0,0208

	4.4
	МБК №1
	Гкал/м.кв
	
	0,1675
	0,1666
	0,1651
	0,1623
	0,1611
	0,1600

	4.5
	МБК №4
	Гкал/м.кв
	
	0,1788
	0,1781
	0,1772
	0,1766
	0,1754
	0,1721

	4.6
	МБК №5
	Гкал/м.кв
	
	0,1209
	0,1198
	0,1185
	1,1171
	0,1160
	0,4144

	4.7
	МБК №6
	Гкал/м.кв
	
	0,2613
	0,2611
	0,2587
	0,2571
	0,2559
	0,2547

	4.8
	МБК №7
	Гкал/м.кв
	
	0,0728
	0,0721
	0,0717
	0,0715
	0,0714
	0,0713

	5
	Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Котельная №2
	куб.м/м.кв
	0,3138
	0,3121
	0,3117
	0,3103
	0,3187
	0,3155
	0,3100

	5.2
	Котельная №3
	куб.м/м.кв
	0,2911
	0,2902
	0,2896
	0,2877
	0,2864
	0,2851
	0,2804

	
	ГУП «Чувашгаз»
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	КНР
	куб.м/м.кв
	
	0,0418
	0,0412
	0,0399
	0,0381
	0,0367
	0,0355

	5.4
	МБК №1
	куб.м/м.кв
	
	0,2379
	0,2371
	0,2364
	0,2355
	0,2341
	0,2307

	5.5
	МБК №4
	куб.м/м.кв
	
	0,1402
	0,1399
	0,1374
	0,1366
	0,1352
	0,1322

	5.6
	МБК №5
	куб.м/м.кв
	
	0,1222
	0,1218
	0,1201
	0,1186
	0,1174
	0,1102

	5.7
	МБК №6
	куб.м/м.кв
	
	0,2749
	0,2733
	0,2714
	0,2649
	0,2541
	0,2479

	5.8
	МБК №7
	куб.м/м.кв
	
	0,0588
	0,0562
	0,0527
	0,0503
	0,0500
	0,0475

	6
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Котельная №2
	%
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9

	6.2
	Котельная №3
	%
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7

	
	ГУП «Чувашгаз»
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	КНР
	%
	
	17,7
	17,7
	17,7
	17,7
	17,7
	17,7

	6.4
	МБК №1
	%
	
	16,8
	16,8
	16,8
	16,8
	16,8
	16,8

	6.5
	МБК №4
	%
	
	15,9
	15,9
	15,9
	15,9
	15,9
	15,9

	6.6
	МБК №5
	%
	
	17,1
	17,1
	17,1
	17,1
	17,1
	17,1

	6.7
	МБК №6
	%
	
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1

	6.8
	МБК №7
	%
	
	17,9
	17,9
	17,9
	17,9
	17,9
	17,9

	7
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Котельная №2
	м.кв/ Гкал/час
	7717,419
	7713,400
	7712,112
	7711,754
	7710,909
	7709,146
	7700,400

	7.2
	Котельная №3
	м.кв/ Гкал/час
	3472,012
	3471,000
	3470,491
	3469,378
	3468,299
	3467,119
	3460,011

	
	ГУП «Чувашгаз»
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.3
	КНР
	м.кв/ Гкал/час
	
	126,923
	125,332
	124,477
	123,854
	122,741
	120,003

	7.4
	МБК №1
	м.кв/ Гкал/час
	
	98,981
	97,118
	96,104
	95,791
	94,441
	90,332

	7.5
	МБК №4
	м.кв/ Гкал/час
	
	120,965
	120,700
	119,079
	118,552
	117,009
	115,666

	7.6
	МБК №5
	м.кв/ Гкал/час
	
	211,314
	210,300
	209,448
	208,377
	207,863
	205,294

	7.7
	МБК №6
	м.кв/ Гкал/час
	
	230,686
	229,606
	228,888
	227,421
	226,369
	225,771

	7.8
	МБК №7
	м.кв/ Гкал/час
	
	35,333
	34,704
	33,679
	32,596
	31,488
	30,577

	8
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг у.т./тыс. кВт.ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79

	12
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	Котельная №2
	лет
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	5

	12.2
	Котельная №3
	лет
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	6

	
	ГУП «Чувашгаз»
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.3
	МБК №1
	лет
	
	0
	1
	2
	3
	4
	14

	12.4
	МБК №4
	лет
	
	0
	1
	2
	3
	4
	14

	12.5
	МБК №5
	лет
	
	0
	1
	2
	3
	4
	14

	12.6
	МБК №6
	лет
	
	0
	1
	2
	3
	4
	14

	12.7
	МБК №7
	лет
	
	0
	1
	2
	3
	4
	14

	12.8
	КНР
	лет
	
	0
	1
	2
	3
	4
	14

	13
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального округа)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	14
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


РАЗДЕЛ 15 Ценовые (тарифные) последствия

15.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. Поэтому в схеме теплоснабжения рассматривается тарифно-балансовая модель только МП по МТС «Красночетайскагропромснаб», деятельность ГУП «Чувашгаз» организована с 29.12.2025 г. поэтому нет возможности произвести данный расчет. 

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 26.09.2025 г.).

На территории Красночетайского муниципального округа действует одна система теплоснабжения – система теплоснабжения с. Красные Четаи. Тарифно-балансная модель теплоснабжения потребителей представлена в таблице ниже.

Таблица 15.1.1 Тарифно-балансовые модели производства тепловой энергии по МП по МТС «Красночетайскагропромснаб» Красночетайского муниципального округа

	№ 
п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2040

	1
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: (вар. 1)
	тыс. руб.
	12646,79
	13867,09
	14577,09
	15916,41
	17406,66
	19017,42
	29302,52

	 2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: (вар. 2)
	тыс. руб.
	12646,79
	14069,25
	14787,94
	16131,48
	17626,03
	19241,18
	21549,57

	3
	Расходы на топливо 
	тыс. руб.
	8056,39
	9704,47
	10214,06
	11268,71
	12440,53
	13715,17
	15639,66

	3.1.
	объём
	тыс м3
	1117,00
	1285,12
	1292,68
	1360,72
	1436,32
	1511,91
	1645,92

	3.2.
	стоимость за единицу объёма
	тыс. руб.
	7,21
	7,55
	7,90
	8,28
	8,66
	9,07
	9,5

	3.3.
	стоимость доставки
	тыс. руб.
	1,70
	1,78
	1,86
	1,95
	2,04
	2,14
	3,39

	4
	Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс. руб.
	2 072,00
	2270,98
	2390,05
	2635,25
	2913,43
	3208,50
	3527,24

	4.1.
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)
	руб.
	8,46
	8,86
	9,27
	9,71
	10,17
	10,64
	11,14

	4.2.
	Объём приобретения электрической энергии
	тыс. кВт·ч
	245
	256
	258
	271
	286
	302
	317

	5.
	Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе:
	тыс. руб.
	805
	843,64
	879,92
	897,51
	915,47
	933,77
	952,45

	5.1.
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	563
	590,02
	618,35
	648,03
	679,13
	711,73
	745,89

	5.2.
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	242
	253,62
	261,57
	249,49
	236,33
	222,05
	206,56

	6.
	Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе:
	тыс. руб.
	1 000,00
	1048,00
	1093,06
	1114,93
	1137,22
	1159,97
	1183,17

	6.1.
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	700
	733,60
	768,81
	805,72
	844,39
	884,92
	927,40

	6.2.
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	300
	314,40
	324,25
	309,21
	292,83
	275,05
	255,77

	7.
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	по варианту 1
	 
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.1.
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	713,4
	0
	0
	0
	0
	0
	8000

	7.1.2.
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	713,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.1.3.
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8000

	 
	по варианту 2
	 
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.1.
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	713,4
	202,16
	210,85
	215,07
	219,37
	223,76
	247,05

	7.2.2.
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	713,4
	202,16
	210,85
	215,07
	219,37
	223,76
	247,05

	7.2.3.
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	Гкал/ч
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	9
	Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс. Гкал
	7,388
	8,5
	8,55
	9
	9,5
	10
	10,5

	10
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом
	тыс. Гкал/год
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	11
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	12
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	13
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	человек
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	14
	Стоимость производства тепла (вар. 1)
	руб./Гкал
	1963,44
	2005,54
	2326,99
	2436,36
	2550,87
	2670,76
	2796,28

	15
	Стоимость производства тепла (вар. 2)
	руб./Гкал
	1963,44
	2049,83
	2129,77
	2178,76
	2228,87
	2315,8
	2406,11

	16
	ИТОГО необходимая валовая выручка (вар. 1)
	тыс. руб.
	13993,40
	17047,09
	19895,76
	21927,24
	24233,27
	26707,60
	29360,94

	17
	ИТОГО необходимая валовая выручка (вар. 2)
	тыс. руб.
	14505,9
	17423,6
	18209,5
	19608,8
	21174,3
	23158,0
	25264,2

	18
	Прибыль (вар. 1)
	тыс. руб.
	1346,61
	3180,00
	5318,67
	6010,83
	6826,61
	7690,18
	58,42

	19
	Прибыль (вар. 2)
	тыс. руб.
	1859,11
	3354,30
	3421,59
	3477,36
	3548,24
	3916,82
	3714,59


15.2.
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения МП по МТС «Красночетайскагропромснаб» Красночетайского муниципального округа представлены в таблице 14.1.1. Так как деятельность ГУП «Чувашгаз» организована с 29.12.2025 г. тарифно-балансовые модели не могут быть рассчитаны.

15.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Для оценки последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на цену тепловой энергии разработана тарифно-балансовая модель, структура которой сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающей организации. По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения. Результаты расчета представлены в таблице 15.1.1.
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