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	Ф.И.О.
	Должность,
степень, звание
	Телефон
	Выполненные
работы
	Подпись

	Каюмов Т.К.
	Начальник 
службы СЭЭФ
	(843) 212-11-59 (вн.6)
	Общее руководство.
	

	Коченков А.Г.
	Зам. начальника службы СЭЭФ
	(843) 212-11-59 (вн.6)
	Сбор информации, разработка структуры глав.
	

	Федотов Д.В.
	Нач. лаборатории СЭЭФ
	(843) 212-11-59 (вн.6)
	Обработка информации, составление глав.
	

	Хамматуллин Д.К.
	Нач. лаборатории СЭЭФ
	(843) 212-11-59 (вн.6)
	Обработка информации, составление глав.
	

	Никанов А.Н.
	Главный специалист СЭЭФ
	(843) 212-11-59 (вн.6)
	Обработка информации, составление глав.
	

	Иванов Р.В.
	Ведущий 
инженер СЭЭФ
	(843) 212-11-59 (вн.6)
	Обработка информации, составление глав.
	

	Мирзагаянов Р.А.
	Инженер 1 кат.
СЭЭФ 
	(843) 212-11-59 (вн.6)
	Обработка информации, составление глав.
	

	Субботин Д.Е.
	Инженер 
СЭЭФ
	(843) 212-11-59 (вн.6)
	Обработка информации, составление глав.
	

	Ляшко Е.Н.
	Инженер 1 кат.
СЭЭФ 
	(843) 212-11-59 (вн.6)
	Составление СДД, обработка информации. 
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[bookmark: _Toc215563336]Схема теплоснабжения Цивильского муниципального округа Чувашской Республики разработана с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом прогноза перспективного градостроительного развития до 2045 года, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, а также определения необходимых мероприятий и затрат на решение выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и энергоисточников. Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику перспективного развития централизованных систем теплоснабжения города. Основой для разработки схемы теплоснабжения Цивильского муниципального округа до 2045 года являются:
1. Федеральный закон от 27.06.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей;
1. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в редакции постановления Правительства РФ от 16.03.2019 года № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;
1. Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения";
1. документы территориального планирования;
1. утвержденная Схема теплоснабжения городского округа Цивильского муниципального округа;
1. техническое задание на выполнения работ.
За отчетный (базовый) период актуализации утвержденной Схемы теплоснабжения Цивильского муниципального округа принято состояние 2024 года. За расчетный срок долгосрочного планирования принят 2045 год.
Работы проводились на основании договора №ЭР-2025-107-П от 11.07.2025 г. Заказчиком работы является Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики. Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр «ЭнергоРазвитие» (ООО ИЦ «ЭнергоРазвитие») г. Казань.
[bookmark: _Toc210658135]СПИСОК ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
Базовый период – год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения населенного пункта; 
Базовый период актуализации – год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения населенного пункта;
Зона действия источника тепловой энергии – территория населенного пункта или ее части, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
Зона действия системы теплоснабжения – территория населенного пункта или ее части, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
Мастер-план развития систем теплоснабжения населенного пункта – раздел схемы теплоснабжения, содержащий описание сценариев развития теплоснабжения населенного пункта и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения населенного пункта;  
Материальная характеристика ТС – сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков ТС и длины этих участков;
Местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы с/х деятельности, отходы производства и потребления и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями)их происхождения;
Мощность источника тепловой энергии (ТЭ) нетто –располагаемая мощность источника ТЭ за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;
Обосновывающие материалы – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, разработанные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года №154;
Схема теплоснабжения населенного пункта – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
Располагаемая мощность источника ТЭ – установленная мощность источника ТЭ за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.);
Расчетная тепловая нагрузка – тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске ТЭ за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с МУ по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;
Расчетный элемент территориального деления – территория населенного пункта или ее части, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения; 
Теплосетевые объекты – объекты в составе тепловой сети и обеспечивающие передачу ТЭ от источника до теплопотребляющих установок потребителей ТЭ;
Топливный баланс – документ с взаимосвязанными показателями количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками ТЭ в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками ТЭ в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке ЭЭ и ТЭ;
Установленная мощность источника ТЭ – сумма тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска ТЭ потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника ТЭ;
Электронная модель системы теплоснабжения населенного пункта – документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения населенного пункта.
Список используемых сокращений:
ГВС – горячее водоснабжение;
ИТП – индивидуальный тепловой пункт;
КПД – коэффициент полезного действия;
МТС – магистральная тепловая сеть;
НС – насосная станция;
ППУ – пенополиуретан;
СО – система отопления;
ПСВ, ОСВ – прямая и обратная сетевая вода; 
ТОА – теплообменный аппарат;
ТП – тепловой пункт;
ТС – тепловая сеть;
ТСО – теплоснабжающая организация;
ТЭ – тепловая энергия;
ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;
ХВС – холодное водоснабжение;
ХПВ – хозяйственно-питьевая вода
ЦТП – центральный тепловой пункт;
ЭЭ – электрическая энергия.
Раздел 1. [bookmark: _Toc210658136]ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ЦИВИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
1.1. [bookmark: _Toc210658137]Величины существующей и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления
Цивильский муниципальный округ расположен в северо-восточной части Чувашии. Площадь Цивильского муниципального округа составляет 790,7 кв.км. С востока Цивильский муниципальный округ граничит с Мариинско-Посадским, Козловским и Урмарским округами. На юге граничит с Канашским округом, а на западе - с Красноармейским. На севере проходит граница с Чебоксарским округом. Расстояние между крайними северной и южной точками - около 34 километров. Наибольшая протяженность с запада на восток - около 37,5 километров, а в самом узком месте - 18,8 километра.
Административно-территориальное устройство муниципального округа «Цивильский» регламентируется Законом Чувашской республики от 21 декабря 2022 г. № 128 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа».
В состав муниципального округа «Цивильский» входят: с. Богатырёво, д. Хорнзоры, д. Сюлескеры, д. Нижняя Шорсирма, д. Верхняя Шорсирма, д. Унгасемы, д. Актай, д. Большие Тиуши, д. Малые Тиуши, д. Верхние Хыркасы, д. Нижние Хыркасы, д. Топтул, д. Чишкасы, д. Шинары, д. Вурумсют, д. Булдеево, д. Акнязево, д. Акташкасы, д. Вурмеры, д. Тиньговатово, д. Урезекасы, д. Шордауши, д. Елюй, д. Тожможары, д. Сюткасы, д. Мунсют, с. Игорвары, д. Кисербоси, д. Кукары, д. Малиновка, д. Первые Вурманкасы, д. Словаши, д. Сятры, п. Опытный, с. Иваново, д. Первое Чемерчеево, д. Старосёлка, д. Искеево-Яндуши, д. Новое Булдеево, д. Синьял-Котяки, д. Харитоновка, д. Малое Янгорчино, д. Байдуши, д. Яноросово, д. Ойкасы, д. Тяптикасы, д. Визикасы, д. Синьялы, д. Хорнвары, д. Елаши, д. Толбайкасы, д. Мамликасы, д. Вурманкасы, выс. Свобода, д. Медикасы, д. Аничкасы, д. Борзайкасы, д. Вотланы, д. Вторые Тюрары, д. Калиновка, д. Тюрары, д. Хорнуй, д. Шальчакасы, д. Юськасы, д. Михайловка, п. Молодёжный, ст. Цивильск, д. Верхние Кунаши, д. Второе Чемерчеево, д. Нижние Кунаши, д. Татарские Кунаши, д. Вторые Вурманкасы, д. Красная горка, д. Орбаши, д. Первомайское, д. Ситчараки, д. Табанары, д. Тебикасы, д. Янзакасы, д. Резинкино, с. Первое Степаново, д. Амачкасы, д. Большое Тугаево, д. Иремкасы, д. Третьи Вурманкасы, д. Анаткасы, д. Вторые Синьялы, д. Вутакасы, д. Степное Тунаево, д. Чирши, д. Поваркасы, д. Елюккасы, д. Каткасы, д. Новые Ямаши, д. Таганы, с. Рындино, д. Новая Деревня, д. Первое Семёново, д. Верхние Анатриялы, д. Нижние Анатриялы, д. Нижние Кибекси, п. Конары, д. Вторые Тойзи, д. Старое Акташево, д. Новое Акташево, д. Хутор Шинеры, д. Хорамалы, д. Большие Крышки, д. Килейкасы, д. Лесные Крышки, д. Тувси, д. Коснарбоси, д. Липсеры, д. Оттекасы, д. Синьялы, д. Чирши, д. Таушкасы, д. Байгеево, д. Тюнзыры, д. Антраки, д. Торваши, д. Имбюрти, д. Опнеры, д. Чиричкасы, д. Анишкасы, д. Анишхири, д. Нюрши, д. Первые Тойси, с. Тойси, д. Топнеры, д. Шинары, с. Чурачики, д. Вторые Вурманкасы, д. Камайкасы, д. Новое Сюрбеево, д. Новые Чурачики, д. Торханы. Кадастровое деление в городе Цивильск (кадастровый район 21:20) представлено на рисунке 1.1.
Численность населения Цивильского муниципального округа на 01.01.2025 составляла 31134 чел. В таблице 1.1 приведены сведения по изменению численности населения Цивильского муниципального округа в 2002 – 2025 гг.
Таблица 1.1. Изменение численности населения Цивильского муниципального округа в 2002 – 2024 гг.
	2005
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	38300
	37956
	36772
	36680
	36575
	36518
	36424
	36332

	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2023
	2024

	36234
	36023
	35796
	35375
	34927
	31944
	31328
	31134


Климат Цивильского муниципального округа умеренно-континентальный с продолжительной холодной зимой и теплым, иногда жарким летом. Среднегодовая температура воздуха равна +4,0˚С. Амплитуда колебаний температуры воздуха довольно велика. Среднемесячная температура января, самого холодного месяца, составляет –11,4 ˚С, а июля, самого жаркого 19,4 ˚С. Климатические параметры холодного времени года в Цивильском муниципальном округе, принятые по СП 131.133320.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99» (ред. От 30.06.2023) приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2. Климатологические данные района Цивильского муниципального округа.
	Характеристика
	Значение

	Расчетные зимние температуры воздуха:

	Температура воздуха наиболее холодных суток
	-36°С

	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки
	-29°С

	Абсолютная минимальная температура воздуха
	-44°С

	Продолжительность периода со средней суточной температурой ≤ 8°С
	211 дней

	Средняя температура периода со средней суточной температурой ≤ 8°С
	-4,6°С


Таблица 1.3. Сведения о среднемесячной температуре воздуха Цивильского муниципального округа.
	Янв.
	Фев.
	Март
	Апр.
	Май
	Июнь
	Июль
	Авг.
	Сент.
	Окт.
	Нояб.
	Дек.

	Среднемесячная температура наружного воздуха, °С

	-11,4
	-10,4
	-4,3
	4,8
	13,0
	17,1
	19,4
	17,2
	11,2
	3,9
	-3,2
	-8,7
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Рисунок 1.1. Кадастровое деление города Цивильск (кадастровый район 21:20).

По данным генерального плана Цивильского муниципального округа, площадь территории округа составляет 790,7 кв.км. В таблице 1.4 приведены ретроспективные сведения по вводу в эксплуатацию новых отапливаемых площадей и общей площади потребителей Цивильского муниципального округа с разделением по видам застройки. В период 2020 – 2024 г. прирост строительных фондов в Цивильском муниципальном округе составил 21,3 тыс. м2.
Таблица 1.4. Ретроспективные данные по вводу в эксплуатацию новых отапливаемых площадей и общей площади с разделением по видам застройки.
	№ п/п
	Показатель
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	1
	Общая площадь жилого фонда на начало года, тыс. м2
	488
	488
	488
	488
	498,2

	2
	Общий прирост жилого фонда, тыс. м2
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1
	Введено в эксплуатацию жилых многоквартирных домов, тыс. м2
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Введено в эксплуатацию жилых индивидуальных домов, тыс. м2
	0
	0
	0
	10,2
	2,9

	2.3
	Убыль жилого фонда вследствие сноса ветхих и аварийных зданий, тыс. м2
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Общая площадь жилого фонда на конец года, тыс. м2, в том числе:
	488
	488
	488
	498,2
	501,1

	3.1
	Общая площадь жилых многоквартирных домов, тыс. м2
	104
	104
	104
	104
	104

	3.2
	Общая площадь жилых индивидуальных домов, тыс. м2
	
	
	
	
	

	4
	Население района, чел. 
(указано состояние на 1 января следующего года)
	34927
	34499
	31763
	31328
	31134

	5
	Обеспеченность населения жильём, м2/чел.
	13,97
	14,15
	15,36
	15,90
	16,09

	6
	Введено в эксплуатацию общественно-деловых площадей, тыс. м2
	0
	0
	0
	7,8
	0,4

	7
	Общая площадь общественно-делового фонда на конец года, 
тыс. м2
	125,2
	125,2
	125,2
	133
	133,4

	8
	Введено в эксплуатацию производственных площадей, тыс. м2
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Общая площадь производственного фонда на конец года, тыс. м2
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Введено в эксплуатацию всех видов застройки с уч. cноса, тыс. м2
	0
	0
	0
	18
	3,3

	11
	Общая площадь всех видов застройки на конец года, тыс. м2
	613,2
	613,2
	613,2
	631,2
	634,5



В таблице 1.5. представлены сведения по объектам теплопотребления, подключенным к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в базовом (2024 г.). В 2024 г. к сетям центрального теплоснабжения Цивильского муниципального округа новых потребителей не подключено. Все потребители, приведенные в таблице 1.5, имеют индивидуальные источники тепловой энергии. В 2024 г. в Цивильском муниципальном округе выведен из эксплуатации 1 объект капитального строительства, так же оснащенный индивидуальным источником тепловой энергии.
Таблица 1.5. Сведения по объектам теплопотребления введенным в эксплуатацию (тепловая нагрузка +) и выведенным их эксплуатации (тепловая нагрузка -) в 2024 (базовом) году.
	№ п/п
	Наименование объекта
	Кадастровый квартал
	Тепловая нагрузка с учетом макс. ГВС, Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Источник теплоснабжения

	1
	Магазин, г. Цивильск, ул. Маяковского 
	21:20:100145
	0,020
	2024
	Индивидуальный

	2
	Блокированный жилой дом блок секция 1, с. Чурачики
	21:20:240407
	0,002
	2024
	Индивидуальный

	3
	Блокированный жилой дом блок секция 2, с. Чурачики
	21:20:240407
	0,003
	2024
	Индивидуальный

	4
	Блокированный жилой дом блок секция 3, с. Чурачики
	21:20:240407
	0,003
	2024
	Индивидуальный

	5
	40 квартирная блок-секция Б 100 квартирного жилого дома ООО "СЗ "ПМК № 8" г. Цивильск, ул. Казанское шоссе, д. 11а 
	21:20:153001:1208
	0,131
	2024
	Индивидуальный

	6
	ФАП, БУ ЧР "Цивильская центральная районная больница"
	-
	-
	2024
	Индивидуальный


Согласно сведений, предоставленных Администрацией Цивильского муниципального округа, в 2025 – 2045 г. ввод новых площадей и вывод из эксплуатации строительных фондов Цивильского муниципального округа не планируется. Сведения о планируемом сносе строительных фондов Цивильского муниципального округа в 2025 – 2045 г. в Администрации Цивильского муниципального округа отсутствуют. 
Согласно п.79 Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения" обоснование моделирования прогнозов прироста площади строительных фондов в поселении, муниципальном округе, городском округе, городе федерального значения должно быть выполнено в соответствии с Приложением N 28 к Приказу и отражать динамику изменения площади строительных фондов в поселении, муниципальном округе, городском округе, городе федерального значения. Ввиду отсутствия сведений об изменении площади строительных фондов в 2025 – 2030 г, а так же отсутствии сведений о движении строительных фондов Цивильского муниципального округа в 2020 – 2022 г. выполнить моделирование изменения площади строительных фондов Цивильского муниципального округа на долгосрочный период, согласно Приложения 28 Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения", не представляется возможным. В таблице 1.6 показаны сведения о площади строительных фондов Цивильского муниципального округа в 2025 – 2045 гг.
Таблица 1.6. Сведения о площади строительных фондов Цивильского муниципального округа в 2025 – 2045 гг. с распределением по расчетным элементам территориального деления. 
	№ п/п
	Наименование показателя
	2025 – 2045 г.

	1
	Общая площадь жилого фонда на начало года, тыс. м2
	634,5

	2.
	Прирост жилого фонда всего, тыс. м2
	0

	2.1
	Прирост многоквартирного жилого фонда, тыс. м2
	0

	2.2
	Прирост индивидуального жилого фонда, тыс. м2
	0

	2.3
	Убыль жилого фонда за счет сноса, тыс. м2
	0

	3
	Общая площадь жилого фонда на конец года, тыс. м2
	501,1

	4
	Общая площадь многоквартирного жилого фонда, тыс. м2
	104

	5
	Прирост общественно-делового фонда, тыс. м2
	0

	6
	Общая площадь общественно-делового фонда, тыс. м2
	133,4

	7
	Прирост производственного фонд, тыс. м2
	0

	8
	Общая площадь производственного фонда, тыс. м2
	0

	9
	Общий прирост строительных фондов, тыс. м2
	0

	10
	Общая площадь строительных фондов, тыс. м2
	634,5


1.2. [bookmark: _Toc210658138]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощность) и теплоносителя в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Теплоснабжение Цивильского муниципального округа обеспечивается следующими теплоснабжающими:
− МУП «ЖКУ Цивильского МО» – 15 котельных;
− ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии – 2 пристроенные блочно – модульные котельные.
В таблице 1.7 приведены сведения о тепловой нагрузке потребителей Цивильского муниципального округа в 2024 (базовом) году. К «прочим потребителям» относятся потребители, которые не могут быть отнесены к населению: промышленные потребители, объекты социального, бытового обслуживания населения и т.п. В таблице 1.8 даны сведения о потреблении тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения Цивильского муниципального округа в 2024 (базовом) году. Согласно сведений, представленных в Главе 1 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения Цивильского муниципального округа, резерв тепловой мощности котельных МУП «ЖКУ Цивильского МО» отсутствует. Резерв тепловой мощности котельных ГУП «Чувашгаз» не превышает 15%.


Таблица 1.7. Тепловая нагрузка потребителей в Цивильском муниципальном округе в 2024 (базовом) году.
	Наименование ЕТО
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Всего суммарная нагрузка

	
	население
	прочие
	

	
	Отопление и вентиляция
	ГВС
(средн.)
	Суммарная нагрузка
	Технологические нужды
	Пар
	Суммарная нагрузка
	

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» 
Котельная г. Цивильск, ул. Юбилейная, 7а
	5,59 
	2,58
	8,17
	-
	-
	-
	8,17

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» 
Котельная г. Цивильск, ул. Мичурина, 20
	0,344
	-
	0,344
	-
	-
	-
	0,344

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» 
Котельная г. Цивильск, ул. Николаева, 14а
	0,16
	-
	0,16
	-
	-
	-
	0,16

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» 
Котельная г. Цивильск, ул. Николаева, 8е
	0,08
	-
	0,08
	-
	-
	-
	0,08

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» 
Котельная г. Цивильск, ул. Северная, 1
	0,04
	-
	0,04
	-
	-
	-
	0,04

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» 
Котельная г. Цивильск, ул. Шоссейная, 18а
	0,108
	-
	0,108
	-
	-
	-
	0,108

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» 
Котельная г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9в
	0,344
	-
	0,344
	-
	-
	-
	0,344

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» 
Котельная г. Цивильск, ул. Маяковского, 47
	0,062
	-
	0,062
	-
	-
	-
	0,062

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» 
Котельная г. Цивильск, ул. Гагарина, 41а
	0,258
	-
	0,258
	-
	-
	-
	0,258

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» 
Котельная г. Цивильск, ул. Гагарина, 5/2
	0,29
	-
	0,29
	-
	-
	-
	0,29

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» 
Котельная г. Цивильск, ул. П.Иванова, 8/4
	0,129
	-
	0,129
	-
	-
	-
	0,129

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» 
Котельная г. Цивильск, ул. П.Иванова, 7в
	0,344
	
	0,344
	-
	-
	-
	0,344

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» 
Котельная г. Цивильск, ул. Рогожкина, 59
	1,62
	
	1,62
	-
	-
	-
	1,62

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» 
Котельная Цивильский р-н, д.Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, 14б
	1,72
	
	1,72
	
	
	
	1,72

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО»
Котельная Цивильский р-н, с.Богатырево, ул. Восточная, 4
	0,516
	
	0,516
	
	
	
	0,516

	Итого по МУП «ЖКУ Цивильского МО»
	11,605
	2,58
	14,185
	0
	0
	0
	14,185

	ЕТО № 2 ГУП «Чувашгаз»
г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9
	0,912
	0,226
	1,138
	-
	-
	-
	1,138

	ЕТО № 2 ГУП «Чувашгаз»
г. Цивильск, ул. Юбилейная, 2/1
	0,48
	-
	0,48
	-
	-
	-
	0,48

	Итого по ГУП «Чувашгаз»
	1,392
	0,226
	1,618
	-
	-
	-
	1,618

	Итого по Цивильскому МО
	12,997
	2,806
	15,803
	0
	0
	0
	15,803



Таблица 1.8. Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в Цивильском муниципальном округе в 2024 (базовом) году.
	Наименование ЕТО
	Потребление тепловой энергии, Гкал
	Всего суммарное потребление

	
	население
	прочие
	

	
	Отопление и вентиляция
	ГВС
	Суммарное потребление
	Технологические нужды
	Пар
	Суммарное потребление
	

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» 
Котельная г. Цивильск, ул. Юбилейная, 7а
	4738
	206
	4944
	-
	-
	-
	4944

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» 
Котельная г. Цивильск, ул. Мичурина, 20
	559
	
	559
	-
	-
	-
	559

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» 
Котельная г. Цивильск, ул. Николаева, 14а
	281
	
	281
	-
	-
	-
	281

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» 
Котельная г. Цивильск, ул. Николаева, 8е
	101
	
	101
	-
	-
	-
	101

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» 
Котельная г. Цивильск, ул. Северная, 1
	76
	
	76
	-
	-
	-
	76

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» 
Котельная г. Цивильск, ул. Шоссейная, 18а
	154
	
	154
	-
	-
	-
	154

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» 
Котельная г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9в
	606
	
	606
	-
	-
	-
	606

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» 
Котельная г. Цивильск, ул. Маяковского, 47
	101
	
	101
	-
	-
	-
	101

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» 
Котельная г. Цивильск, ул. Гагарина, 41а
	599
	
	599
	-
	-
	-
	599

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» 
Котельная г. Цивильск, ул. Гагарина, 5/2
	613
	
	613
	-
	-
	-
	613

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» 
Котельная г. Цивильск, ул. П.Иванова, 8/4
	236
	
	236
	-
	-
	-
	236

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» 
Котельная г. Цивильск, ул. П.Иванова, 7в
	455
	
	455
	-
	-
	-
	455

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» 
Котельная г. Цивильск, ул. Рогожкина, 59
	2006
	
	2006
	-
	-
	-
	2006

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» 
Котельная Цивильский р-н, д.Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, 14б
	2007
	
	2007
	
	
	
	2007

	ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО»
Котельная Цивильский р-н, с.Богатырево, ул. Восточная, 4
	602
	
	602
	
	
	
	602

	Итого по МУП «ЖКУ Цивильского МО»
	13134
	206
	13394
	0
	0
	0
	13394

	ЕТО № 2 ГУП «Чувашгаз»
г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9
	1435,9
	355,9
	1791,8
	-
	-
	-
	1791,8

	ЕТО № 2 ГУП «Чувашгаз»
г. Цивильск, ул. Юбилейная, 2/1
	655,4
	
	655,4
	-
	-
	-
	655,4

	Итого по ГУП «Чувашгаз»
	2091,3
	355,9
	2447,2
	-
	-
	-
	2447,2

	Итого по Цивильскому МО
	15225,3
	561,9
	15787,2
	0
	0
	0
	15787,2




В 2024 г. к сетям центрального теплоснабжения Цивильского муниципального округа новых потребителей не подключено. В 2024 г. в Цивильском муниципальном округе выведен из эксплуатации 1 объект капитального строительства, так же оснащенный индивидуальным источником тепловой энергии. В таблице 1.8 представлены ретроспективные показатели подключенной тепловой нагрузки и потребления тепловой энергии потребителями Цивильского муниципального округа. За счет ввода в эксплуатацию новых потребителей, произошло увеличение общей тепловой нагрузки потребителями округа. При этом тепловая нагрузка потребителей, подключенных к сетям РСО осталась неизменной.
Таблица 1.8. Ретроспективные показатели подключенной тепловой нагрузки и потребления тепловой энергии потребителями Цивильского муниципального округа.
	№ 
п/п
	Наименование показателя
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	1
	Общий прирост тепловой нагрузки потребителей (средн. ГВС), в том числе, Гкал/ч:
	0
	0
	0
	1,448
	0,154

	2
	Прирост тепловой нагрузки в жилищном фонде, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0,956
	0,14

	3
	Прирост тепловой нагрузки в общественно-деловом и производственном фонде, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0,492
	0,02

	4
	Вычитаемая тепловая нагрузка за счет сноса зданий, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	-0,006

	5
	Общая тепловая нагрузка потребителей (с учетом средн. ГВС), Гкал/ч
	40,435
	40,435
	40,435
	41,883
	42,037

	5.1
	Тепловая нагрузка потребителей на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	32,430
	32,430
	32,430
	33,560
	33,697

	5.2
	Тепловая нагрузка потребителей на ГВС (средн.), Гкал/ч
	8,005
	8,005
	8,005
	8,323
	8,340

	5.3
	Тепловая нагрузка потребителей в паре, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде всего, Гкал/ч:
	22,609
	22,609
	22,609
	23,100
	23,260

	6.1
	Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	19,291
	19,291
	19,291
	19,711
	19,848

	6.2
	Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде на ГВС (средн.), Гкал/ч
	3,318
	3,318
	3,318
	3,389
	3,412

	7
	Тепловая нагрузка потребителей в общественно-деловом фонде, Гкал/ч
	17,821
	17,821
	17,821
	18,777
	18,777

	7.1
	Тепловая нагрузка потребителей в общественно-деловом фонде на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	13,139
	13,139
	13,139
	13,849
	13,849

	7.2
	Тепловая нагрузка потребителей в общественно-деловом фонде на ГВС (средн.), Гкал/ч
	4,682
	4,682
	4,682
	4,928
	4,928

	8
	Тепловая нагрузка производственных потребителей, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Потребление тепловой энергии в жилищном фонде, тыс. Гкал
	73,288
	73,288
	73,288
	75,878
	76,412

	9.1
	Потребление тепловой энергии в жилищном фонде на отопление и вентиляцию, тыс. Гкал
	46,554
	46,554
	46,554
	48,199
	48,538

	9.2
	Потребление тепловой энергии в жилищном фонде на ГВС, тыс. Гкал
	26,734
	26,734
	26,734
	27,679
	27,874

	10
	Потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде, тыс. Гкал
	30,355
	30,355
	30,355
	30,702
	30,702

	10.1
	Потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде на отопление и вентиляцию, тыс. Гкал
	16,968
	16,968
	16,968
	17,162
	17,162

	10.2
	Потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде на ГВС, тыс. Гкал
	13,387
	13,387
	13,387
	13,540
	13,540

	11
	Потребление тепловой энергии производств. потребителями, тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Общее потребление тепловой энергии в жилищном и общественно-деловом фонде, тыс. Гкал
	103,643
	103,643
	103,643
	106,58
	107,114

	12.1
	Общее потребление тепловой энергии на отопление, тыс. Гкал
	63,522
	63,522
	63,522
	65,361
	65,7

	12.2
	Общее потребление тепловой энергии на ГВС, тыс. Гкал
	40,121
	40,121
	40,121
	41,219
	41,414

	13
	Суммарное потребление тепловой энергии в Цивильском МО, тыс. Гкал
	103,643
	103,643
	103,643
	106,58
	107,114


1.3. [bookmark: _Toc210658139]Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя отдельно по каждому виду теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения
Согласно сведений, предоставленных Администрацией Цивильского муниципального округа, в 2025 – 2045 г. ввод новых площадей и вывод из эксплуатации строительных фондов в Цивильском муниципальном округе не планируется. В результате прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя отдельно по каждому виду теплопотребления в расчетных элементах территориального деления в зонах действия индивидуального теплоснабжения в Цивильском муниципальном округе в 2025 – 2045 гг. не ожидается.

1.4. [bookmark: _Toc210658140][bookmark: _Toc37238821]Сведения об изменении суммарной тепловой нагрузки и потребления тепловой энергии потребителями Цивильского муниципального округа в период актуализации схемы теплоснабжения
Согласно сведений, предоставленных Администрацией Цивильского муниципального округа, в 2025 – 2045 г. ввод новых площадей и вывод из эксплуатации строительных фондов в Цивильском муниципальном округе не планируется. В результате изменении суммарной тепловой нагрузки и потребления тепловой энергии потребителями Цивильского муниципального округа в период актуализации схемы теплоснабжения в 2025 – 2045 гг. не ожидается. Сведения о тепловой нагрузке и потребления тепловой энергии потребителями Цивильского муниципального округа приведены в таблице 1.9 – 1.10.
Таблица 1.9. Расчетная тепловая нагрузка потребителей на коллекторах источников тепловой энергии Цивильского муниципального округа в 2024 – 2045 гг., Гкал/ч.
	№ п/п
	Наименование системы теплоснабжения
	2024 г. (факт.)
	2025 - 2045 г.

	МУП «ЖКУ Цивильского МО»

	1
	Котельная г. Цивильск, ул. Юбилейная, 7а
	8,17
	8,17

	2
	Котельная г. Цивильск, ул. Мичурина, 20
	0,344
	0,344

	3
	Котельная г. Цивильск, ул. Николаева, 14а
	0,16
	0,16

	4
	Котельная г. Цивильск, ул. Николаева, 8е
	0,08
	0,08

	5
	Котельная г. Цивильск, ул. Северная, 1
	0,04
	0,04

	6
	Котельная г. Цивильск, ул. Шоссейная, 18а
	0,108
	0,108

	7
	Котельная г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9в
	0,344
	0,344

	8
	Котельная г. Цивильск, ул. Маяковского, 47
	0,062
	0,062

	9
	Котельная г. Цивильск, ул. Гагарина, 41а
	0,258
	0,258

	10
	Котельная г. Цивильск, ул. Гагарина, 5/2
	0,29
	0,29

	11
	Котельная г. Цивильск, ул. П.Иванова, 8/4
	0,129
	0,129

	12
	Котельная г. Цивильск, ул. П.Иванова, 7в
	0,344
	0,344

	13
	Котельная г. Цивильск, ул. Рогожкина, 59
	1,62
	1,62

	14
	Котельная Цивильский р-н, д.Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, 14б
	1,72
	1,72

	15
	Котельная Цивильский р-н, с.Богатырево, ул. Восточная, 4
	0,516
	0,516

	Итого по МУП «ЖКУ Цивильского МО»
	14,185
	14,185

	ГУП «Чувашгаз»

	16
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9
	1,138
	1,138

	17
	г. Цивильск, ул. Юбилейная, 2/1
	0,48
	0,48

	Итого по ГУП «Чувашгаз»
	1,618
	1,618

	Итого по Цивильскому МО
	15,803
	15,803



Таблица 1.10. Прогноз потребления тепловой энергии потребителями с коллекторов источников тепловой энергии Цивильского муниципального округа в 2024 – 2034 гг., Гкал.
	№ п/п
	Наименование системы теплоснабжения
	2024 г. (факт.)
	2025 - 2045 г.

	МУП «ЖКУ Цивильского МО»

	1
	Котельная г. Цивильск, ул. Юбилейная, 7а
	4944
	4944

	2
	Котельная г. Цивильск, ул. Мичурина, 20
	559
	559

	3
	Котельная г. Цивильск, ул. Николаева, 14а
	281
	281

	4
	Котельная г. Цивильск, ул. Николаева, 8е
	101
	101

	5
	Котельная г. Цивильск, ул. Северная, 1
	76
	76

	6
	Котельная г. Цивильск, ул. Шоссейная, 18а
	154
	154

	7
	Котельная г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9в
	606
	606

	8
	Котельная г. Цивильск, ул. Маяковского, 47
	101
	101

	9
	Котельная г. Цивильск, ул. Гагарина, 41а
	599
	599

	10
	Котельная г. Цивильск, ул. Гагарина, 5/2
	613
	613

	11
	Котельная г. Цивильск, ул. П.Иванова, 8/4
	236
	236

	12
	Котельная г. Цивильск, ул. П.Иванова, 7в
	455
	455

	13
	Котельная г. Цивильск, ул. Рогожкина, 59
	2006
	2006

	14
	Котельная Цивильский р-н, д.Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, 14б
	2007
	2007

	15
	Котельная Цивильский р-н, с.Богатырево, ул. Восточная, 4
	602
	602

	Итого по МУП «ЖКУ Цивильского МО»
	13394
	13394

	ГУП «Чувашгаз»

	16
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9
	1791,8
	1791,8

	17
	г. Цивильск, ул. Юбилейная, 2/1
	655,4
	655,4

	Итого по ГУП «Чувашгаз»
	2447,2
	2447,2

	Итого по Цивильскому МО
	15787,2
	15787,2


[bookmark: _Toc138692241][bookmark: _Toc167630318][bookmark: _Toc210658141]1.5. Прогнозы прироста объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах
Теплоснабжающими организациями Цивильского муниципального округа на момент разработки Схемы теплоснабжения не получены заявки и не выданы технические условия на присоединение к тепловым сетям объектов промышленного назначения. Использование в Цивильском муниципальном округе тепловой энергии, передаваемой с паром, производственными потребителями в 2025 – 2045 г. не планируется. Данных о возможном развитии производства организациями не предоставлено.



Раздел 2. [bookmark: _Toc210658142]СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2.1. [bookmark: _Toc210658143]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Основными потребителями ТЭ в Цивильском муниципальном округе являются: жилые дома, общественные здания, объекты социальной сферы и промышленные предприятия. Система теплоснабжения – закрытая. Системы централизованного теплоснабжения имеются в трех населенных пунктах Цивильского муниципального округа, в том числе:
- город Цивильск;
- деревня Вторые Вурманкасы;
- село Богатырево.
В остальных населенных пунктах теплоснабжение жилищно-коммунального сектора осуществляется от индивидуальных приборов теплоснабжения.
По состоянию на 31.12.2024 в Цивильском муниципальном округе утвержденной Единой теплоснабжающей организации нет.
Теплоснабжение Цивильского муниципального округа обеспечивается двумя теплоснабжающими организациями: Муниципальное унитарное предприятие «ЖКУ Цивильского МО» и Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. Теплоснабжающие организации отпускают тепловую энергию в виде сетевой воды потребителям на нужды теплоснабжения жилых, административных, а также культурно-бытовых зданий.  
Отпуск тепловой энергии потребителям МУП «ЖКУ Цивильского МО» производится от 15 источников тепловой энергии. Общая протяженность тепловых сетей МУП «ЖКУ Цивильского МО» составляет 2,81 км. Котельные МУП «ЖКУ Цивильского МО» обеспечивают централизованное теплоснабжение в жилой, общественно-деловой и производственных зонах муниципального округа. На балансе ГУП «Чувашгаз» находятся 2 блочно – модульные котельные, обеспечивающие централизованное теплоснабжение общественно-деловой застройки. В соответствии с генеральным планом Цивильского муниципального округа на территории округа сформированы следующие зоны:
- жилая зона;
- общественно-деловая;
- рекреационная;
- инженерной и транспортной инфраструктуры;
- производственные;
- охраняемые;
- режимных территорий;
Центральное теплоснабжение охватывает жилые зоны города и общественно-деловые зоны. В состав жилых зон входят территории, функционально используемые для постоянного и временного проживания населения. Они включают жилую и общественную застройку. Жилая зона включает в себя кварталы разноэтажной секционной, усадебной и коттеджной застройки с объектами культурно-бытового и коммунального обслуживания с небольшими производственными предприятиями, не имеющими зон вредности. В состав общественно-деловых зон входят территории общественно-делового, коммерческого центра, территории объектов здравоохранения, территории образовательных учреждений, территории культовых и спортивных сооружений. Характеристики источников тепловой энергии Цивильского муниципального округа представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Характеристика источников тепловой энергии Цивильского муниципального округа.
	№ п/п
	Название
источника
	Адрес
	Мощность, Гкал/ч
	ТСО
	Топливо
основное
	Темп. режим, °С
	Тип
системы

	1
	Котельная по ул. Юбилейная, 7а
	г. Цивильск, ул. Юбилейная, 7а
	10,32
	МУП «ЖКУ Цивильского МО»
	Природный
газ
	95/70
	2-х труб.

	2
	Котельная по ул. Мичурина, 20
	г. Цивильск, ул. Мичурина, 20
	0,344
	МУП «ЖКУ Цивильского МО»
	Природный
газ
	95/70
	2-х труб

	3
	Котельная по ул. Николаева, 14а
	г. Цивильск, ул. Николаева, 14а
	0,17
	МУП «ЖКУ Цивильского МО»
	Природный
газ
	95/70
	2-х труб

	4
	Котельная по ул. 
Николаева, 8е
	г. Цивильск, ул. Николаева, 8е
	0,081
	МУП «ЖКУ Цивильского МО»
	Природный
газ
	95/70
	2-х труб

	5
	Котельная по ул. 
Северная, 1
	г. Цивильск, ул. Северная, 1
	0,04
	МУП «ЖКУ Цивильского МО»
	Природный
газ
	95/70
	2-х труб

	6
	Котельная по ул. 
Шоссейная, 18а
	г. Цивильск, ул. Шоссейная, 18а
	0,108
	МУП «ЖКУ Цивильского МО»
	Природный
газ
	95/70
	2-х труб

	7
	Котельная К по ул. П.Иванова, 9в
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9в
	0,344
	МУП «ЖКУ Цивильского МО»
	Природный
газ
	95/70
	2-х труб

	8
	Котельная по ул. 
Маяковского, 47
	г. Цивильск, ул. Маяковского, 47
	0,062
	МУП «ЖКУ Цивильского МО»
	Природный
газ
	95/70
	2-х труб

	9
	Котельная по ул. 
Гагарина, 41а
	г. Цивильск, ул. Гагарина, 41а
	0,258
	МУП «ЖКУ Цивильского МО»
	Природный
газ
	95/70
	2-х труб

	10
	Котельная по ул. 
Гагарина, 5/2
	г. Цивильск, ул. Гагарина, 5/2
	0,292
	МУП «ЖКУ Цивильского МО»
	Природный
газ
	95/70
	2-х труб

	11
	Котельная по ул. 
П.Иванова, 8/4
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 8/4
	0,129
	МУП «ЖКУ Цивильского МО»
	Природный
газ
	95/70
	2-х труб

	12
	Котельная по ул. 
П.Иванова, 7в
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 7в
	0,344
	МУП «ЖКУ Цивильского МО»
	Природный
газ
	95/70
	2-х труб

	13
	Котельная по ул. Рогожкина, 59
	г. Цивильск, ул. Рогожкина, 59
	1,625
	МУП «ЖКУ Цивильского МО»
	Природный
газ
	95/70
	2-х труб

	14
	Котельная д.Вторые Вурманкасы, ул. Центральная
	Цивильский р-н, д.Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, 14б
	1,72
	МУП «ЖКУ Цивильского МО»
	Природный
газ
	95/70
	2-х труб

	15
	Котельная с.Богатырево, ул. Восточная
	Цивильский р-н, с.Богатырево, ул. Восточная, 4
	0,516
	МУП «ЖКУ Цивильского МО»
	Природный
газ
	95/70
	2-х труб

	16
	Котельная по ул. 
П.Иванова, 9е
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9
	1,307
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии
	Природный
газ
	95/70
	отсутств.

	17
	Котельная по ул. 
Юбилейная, 2/1
	г. Цивильск, ул. Юбилейная, 2/1
	0,602
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии
	Природный
газ
	95/70
	отсутств.



По состоянию на 2024 г. МУП «ЖКУ Цивильского МО» эксплуатируется 15 источников тепловой энергии с общей установленной мощностью 16,353 Гкал/ч. Город Цивильск обеспечивается теплом от 13-ти котельных. По одной котельной функционирует в д. Вторые Вурманкасы и с. Богатырево. На рисунке 2.1 показаны зоны действия котельных в г. Цивильск. На рисунке 2.2 показаны зоны действия котельных в Цивильском муниципальном округе.
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Рисунок 2.1. Зоны действия котельных МУП «ЖКУ Цивильского МО» и ГУП «Чувашгаз» в г. Цивильск (красные области – зоны деятельности котельных МУП «ЖКУ Цивильского МО», синие области - зоны деятельности котельных ГУП «Чувашгаз», жёлтым выделены зоны индивидуального теплоснабжения)


[image: C:\Users\kochenkovag\Desktop\зоны по области.bmp]
Рисунок 2.2. Зоны действия котельных МУП «ЖКУ Цивильского МО» и ГУП «Чувашгаз» в Цивильском муниципальном округе (красные области – зоны деятельности котельных МУП «ЖКУ Цивильского МО», синие области - зоны деятельности котельных ГУП «Чувашгаз», жёлтым выделены зоны индивидуального теплоснабжения)


[bookmark: _Toc210658144]2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Зоны индивидуального теплоснабжения включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположенные за пределами зон центрального теплоснабжения и отапливаемые собственными источниками тепла, работающими на газообразном или твердом топливе. Кроме того, в зоны индивидуального теплоснабжения включены многоквартирные жилые дома с собственными источниками теплоснабжения, например, с индивидуальными газовыми котлами в каждой квартире. На рисунках 2.1 и 2.2 зоны действия индивидуального теплоснабжения показаны желтым цветом. В схеме теплоснабжения Цивильского муниципального округа расширение текущих зон действия индивидуального теплоснабжения не предусматривается.
[bookmark: _Toc210658145]2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии
Значения перспективной тепловой нагрузки потребителей Цивильского муниципального округа в 2025 – 2045 гг. приведены в Главе 2 обосновывающих материалов актуализированной схемы теплоснабжения Цивильского муниципального округа. В 2025 – 2045 гг. изменение присоединенной тепловой нагрузки в Цивильском муниципальном округе у источников тепловой энергии не ожидается.
В таблице 2.2 представлены балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок по зонам действия источников теплоснабжения Цивильского муниципального округа с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии. На основании данных по договорным нагрузкам, а также определенным фактическим нагрузкам по состоянию на 2024 год были составлены балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки существующих источников тепловой энергии.

Таблица 2.2. Баланс тепловой мощности и нагрузки котельных Цивильского муниципального округа в 2024 – 2045 гг., Гкал/ч.
	Наименование
показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2035
	2040
	2045

	МУП «ЖКУ Цивильского МО»

	г. Цивильск, ул. Юбилейная, 7а

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32

	Располагаемая тепловая мощность станции
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32

	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность "нетто"
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32

	Потери в тепловых сетях
	0,0648
	0,0695
	0,0564
	0,1072
	0,0901
	0,0901
	0,0901
	0,0901
	0,0901
	0,0901
	0,0901
	0,0901
	0,0901
	0,0901
	0,0901

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	8,17
	8,17
	8,17
	8,17
	8,17
	8,17
	8,17
	8,17
	8,17
	8,17
	8,17
	8,17
	8,17
	8,17
	8,17

	отопление и вентиляция
	5,59
	5,59
	5,59
	5,59
	5,59
	5,59
	5,59
	5,59
	5,59
	5,59
	5,59
	5,59
	5,59
	5,59
	5,59

	горячее водоснабжение
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	2,085
	2,081
	2,094
	2,043
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74

	г. Цивильск, ул. Мичурина, 20

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность "нетто"
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	Потери в тепловых сетях
	0,0103
	0,0108
	0,0126
	0,0189
	0,0176
	0,0176
	0,0176
	0,0176
	0,0176
	0,0176
	0,0176
	0,0176
	0,0176
	0,0176
	0,0176

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	отопление и вентиляция
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	-0,010
	-0,011
	-0,013
	-0,019
	-0,018
	-0,018
	-0,018
	-0,018
	-0,018
	-0,018
	-0,018
	-0,018
	-0,018
	-0,018
	-0,018

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	г. Цивильск, ул. Николаева, 14а

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность "нетто"
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Потери в тепловых сетях
	0,0040
	0,0049
	0,0047
	0,007
	0,0089
	0,0089
	0,0089
	0,0089
	0,0089
	0,0089
	0,0089
	0,0089
	0,0089
	0,0089
	0,0089

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	отопление и вентиляция
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	0,006
	0,005
	0,005
	0,003
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	г. Цивильск, ул. Николаева, 8е

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность "нетто"
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	Потери в тепловых сетях
	0,0022
	0,0022
	0,0023
	0,0033
	0,0032
	0,0032
	0,0032
	0,0032
	0,0032
	0,0032
	0,0032
	0,0032
	0,0032
	0,0032
	0,0032

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	отопление и вентиляция
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	-0,001
	-0,001
	-0,001
	-0,002
	-0,002
	-0,002
	-0,002
	-0,002
	-0,002
	-0,002
	-0,002
	-0,002
	-0,002
	-0,002
	-0,002

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,0405
	0,0405
	0,0405
	0,0405
	0,0405
	0,0405
	0,0405
	0,0405
	0,0405
	0,0405
	0,0405
	0,0405
	0,0405
	0,0405
	0,0405

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	0,0405
	0,0405
	0,0405
	0,0405
	0,0405
	0,0405
	0,0405
	0,0405
	0,0405
	0,0405
	0,0405
	0,0405
	0,0405
	0,0405
	0,0405

	г. Цивильск, ул. Шоссейная, 18а

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность "нетто"
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	Потери в тепловых сетях
	0,0029
	0,0030
	0,0030
	0,0050
	0,0049
	0,0049
	0,0049
	0,0049
	0,0049
	0,0049
	0,0049
	0,0049
	0,0049
	0,0049
	0,0049

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	отопление и вентиляция
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,005
	-0,005
	-0,005
	-0,005
	-0,005
	-0,005
	-0,005
	-0,005
	-0,005
	-0,005
	-0,005
	-0,005

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	г. Цивильск, ул. Северная, 1

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность "нетто"
	0,074
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Потери в тепловых сетях
	0,0012
	0,0014
	0,0018
	0,0026
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	отопление и вентиляция
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	-0,001
	-0,001
	-0,002
	-0,003
	-0,002
	-0,002
	-0,002
	-0,002
	-0,002
	-0,002
	-0,002
	-0,002
	-0,002
	-0,002
	-0,002

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	г. Цивильск, ул. Маяковского, 47

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность "нетто"
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	Потери в тепловых сетях
	0,0020
	0,0019
	0,0021
	0,0033
	0,0032
	0,0032
	0,0032
	0,0032
	0,0032
	0,0032
	0,0032
	0,0032
	0,0032
	0,0032
	0,0032

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	отопление и вентиляция
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	-0,002
	-0,002
	-0,002
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041
	0,0041

	г. Цивильск, ул. Николаева, 9в

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность "нетто"
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	Потери в тепловых сетях
	0,0056
	0,0064
	0,0076
	0,0116
	0,0110
	0,0110
	0,0110
	0,0110
	0,0110
	0,0110
	0,0110
	0,0110
	0,0110
	0,0110
	0,0110

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	отопление и вентиляция
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	-0,0056
	-0,0064
	-0,0076
	-0,0116
	-0,011
	-0,011
	-0,011
	-0,011
	-0,011
	-0,011
	-0,011
	-0,011
	-0,011
	-0,011
	-0,011

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	г. Цивильск, ул. Гагарина, 41а

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность "нетто"
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	Потери в тепловых сетях
	0,0057
	0,0065
	0,0067
	0,0107
	0,0109
	0,0109
	0,0109
	0,0109
	0,0109
	0,0109
	0,0109
	0,0109
	0,0109
	0,0109
	0,0109

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	отопление и вентиляция
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	-0,0057
	-0,0065
	-0,0067
	-0,0107
	-0,0109
	-0,0109
	-0,0109
	-0,0109
	-0,0109
	-0,0109
	-0,0109
	-0,0109
	-0,0109
	-0,0109
	-0,0109

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 8/4

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность "нетто"
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	Потери в тепловых сетях
	0,0025
	0,0026
	0,0031
	0,0041
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	отопление и вентиляция
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	-0,0025
	-0,0026
	-0,0031
	-0,0041
	-0,0043
	-0,0043
	-0,0043
	-0,0043
	-0,0043
	-0,0043
	-0,0043
	-0,0043
	-0,0043
	-0,0043
	-0,0043

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065

	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 7в

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность "нетто"
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	Потери в тепловых сетях
	0,0044
	0,0046
	0,0053
	0,0076
	0,0083
	0,0083
	0,0083
	0,0083
	0,0083
	0,0083
	0,0083
	0,0083
	0,0083
	0,0083
	0,0083

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	отопление и вентиляция
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	-0,0044
	-0,0046
	-0,0053
	-0,0076
	-0,0083
	-0,0083
	-0,0083
	-0,0083
	-0,0083
	-0,0083
	-0,0083
	-0,0083
	-0,0083
	-0,0083
	-0,0083

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	г. Цивильск, ул. Гагарина, 5/2

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,584
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584

	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность "нетто"
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584

	Потери в тепловых сетях
	0,0044
	0,0046
	0,0053
	0,0076
	0,0083
	0,0083
	0,0083
	0,0083
	0,0083
	0,0083
	0,0083
	0,0083
	0,0083
	0,0083
	0,0083

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	отопление и вентиляция
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	0,290
	0,289
	0,289
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421
	0,421

	г. Цивильск, ул. Рогожкина, 59

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625

	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625

	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность "нетто"
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625
	1,625

	Потери в тепловых сетях
	0,0191
	0,0200
	0,0204
	0,0333
	0,0366
	0,0366
	0,0366
	0,0366
	0,0366
	0,0366
	0,0366
	0,0366
	0,0366
	0,0366
	0,0366

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62

	отопление и вентиляция
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	-0,014
	-0,015
	-0,015
	-0,028
	-0,032
	-0,032
	-0,032
	-0,032
	-0,032
	-0,032
	-0,032
	-0,032
	-0,032
	-0,032
	-0,032

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	Цивильский р-н, д.Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, 14б

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность "нетто"
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	Потери в тепловых сетях
	0,0202
	0,0226
	0,0232
	0,0409
	0,0366
	0,0366
	0,0366
	0,0366
	0,0366
	0,0366
	0,0366
	0,0366
	0,0366
	0,0366
	0,0366

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	отопление и вентиляция
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	-0,0202
	-0,0226
	-0,0232
	-0,0409
	-0,0366
	-0,0366
	-0,0366
	-0,0366
	-0,0366
	-0,0366
	-0,0366
	-0,0366
	-0,0366
	-0,0366
	-0,0366

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Цивильский р-н, с.Богатырево, ул. Восточная, 4

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность "нетто"
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	Потери в тепловых сетях
	0,0651
	0,0651
	0,0651
	0,0651
	0,0651
	0,0651
	0,0651
	0,0651
	0,0651
	0,0651
	0,0651
	0,0651
	0,0651
	0,0651
	0,0651

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	отопление и вентиляция
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	-0,0651
	-0,0651
	-0,0651
	-0,0651
	-0,0651
	-0,0651
	-0,0651
	-0,0651
	-0,0651
	-0,0651
	-0,0651
	-0,0651
	-0,0651
	-0,0651
	-0,0651

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	ГУП «Чувашгаз»

	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307

	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307

	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность "нетто"
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307

	Потери в тепловых сетях
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138

	отопление и вентиляция
	0,912
	0,912
	0,912
	0,912
	0,912
	0,912
	0,912
	0,912
	0,912
	0,912
	0,912
	0,912
	0,912
	0,912
	0,912

	горячее водоснабжение
	0.226
	0.226
	0.226
	0.226
	0.226
	0.226
	0.226
	0.226
	0.226
	0.226
	0.226
	0.226
	0.226
	0.226
	0.226

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654

	г. Цивильск, ул. Юбилейная, 2/1

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602

	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602

	Затраты тепла на собственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность "нетто"
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602

	Потери в тепловых сетях
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48

	отопление и вентиляция
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301





[bookmark: _Toc210658146]2.4. Радиус эффективного теплоснабжения
При определении эффективного радиуса теплоснабжения используется методика, приведенная в Приказе Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:
а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;
б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.
Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле, руб./Гкал:



где  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.; 
Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;
Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:

,

где  - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:


При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:



 - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал;

 - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.




Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.
Если при тепловой нагрузке заявителя Qсум < 0,1 Гкал/ч, то дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.
Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой, лет:

,


где  - приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.; НД - норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона "О теплоснабжении", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 44, ст. 6022; 2014, N 14, ст. 1627; N 23, ст. 2996; 2017, N 18, ст. 2780);  - величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).
В данном разделе радиус эффективного теплоснабжения рассматривается как предельно возможная протяженность новой теплотрассы, исходя из условия, что выручка от реализации тепловой энергии не должна быть меньше совокупных затрат на реконструкцию существующей тепловой сети, строительство и эксплуатацию новой теплотрассы. Невыполнение данного условия приводит к перераспределению издержек на ранее подключенных абонентов и соответственно к росту тарифов. В соответствии с вышесказанным, порядок расчета радиуса эффективного теплоснабжения, следующий:
1. Определяется тепловая нагрузка присоединяемого потребителя Q, Гкал/час.
2. Определяется планируемая точка подключения потребителя, источник тепловой энергии, температурный график.
3. Проводится гидравлический расчет существующих тепловых сетей до планируемой точки подключения, определяется пропускная возможность трубопроводов, необходимость реконструкции существующих тепловых сетей.
4. При необходимости реконструкции существующих тепловых сетей определяются приведенные капитальные затраты на реконструкцию тепловой сети по сборникам укрупненных нормативов цены строительства (НЦС 81-02-13-2024 «Наружные тепловые сети»), в соответствие с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.02.2024 № 142/пр. Принимаем характеристики сетей после реконструкции – в ППУ изоляции, подземной прокладки в непроходных каналах. Так как показатель укрупненного норматива цены представляет собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 километра наружных тепловых сетей, производится пересчет капитальных затрат на длину i-го участка тепловой сети. С учетом срока амортизации - 10 лет (равномерно), получаются годовые затраты на реконструкцию.
Зстр= (ΣЗ𝑖НЦС×𝐿𝑖×𝐾НО×Kрег1×Кст ×К21)/1000×10; (тыс.руб.), где 
Зрек – приведенные затраты на реконструкцию существующей тепловой сети; 
ЗiНЦС – затраты на реконструкцию i-го участка тепловой сети в соответствии с НЦС, тыс.руб./км; 
Li – длинна i-го участка тепловой сети, метров; 
КНО – коэффициент перевода НЦС от цен базового района (Московская область) к уровню цен Чувашской Республики в соответствии с таблицей № 4 тех. части НЦС;
Kрег1: Чувашская Республика (температурная зона - IV) (НЦС 81-02-13-2024, приказ № 142/пр от 26.02.2024)
Кст.- коэффициент учитывающий строительстве в стесненных условиях застроенной части городов (НЦС 81-02-13-2024, приказ № 142/пр от 26.02.2024)
К21 – индекс-дефлятор, коэффициент инфляции на 2024 г. – 5,1%)
5. На основании гидравлического расчета определяется необходимый диаметр проектируемой тепловой сети Ду, мм.
6. Определяются удельные нормативные тепловые потери на 1 метр теплотрассы в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №325:
 , (Гкал/час), где
Пиз – нормативные тепловые потери через изоляцию, Гкал/час;
Пут – нормативные тепловые потери с утечкой, Гкал/час;
7. Определяются годовые затраты на тепловые потери на 1 метр теплотрассы:
, (тыс. руб./год), где:
24 – часа в сутках;
215 – дней отопительного сезона в соответствии с СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
Т – тарифная ставка на тепловую энергию, руб./Гкал.
8. Определяются приведенные капитальные затраты на строительство 1 метра теплотрассы по сборникам укрупненных нормативов цены строительства (НЦС 81-02-13-2024 «Наружные тепловые сети»), принимаем характеристики сетей после реконструкции – в ППУ изоляции, подземно в непроходных каналах. Так как показатель укрупненного норматива цены представляет собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 километра наружных тепловых сетей, производится пересчет капитальных затрат на длину необходимого участка тепловой сети. Также учитываются затраты на строительство тепловой камеры в месте подключения в соответствии с разработанными типовыми сметными расчетами. С учетом срока амортизации - 10 лет (равномерно), получаются годовые затраты на строительство.
Зстр=(ЗНЦС×𝐾НО×Kрег1×Кст×К21+ЗТК×𝐾НО×Kрег1×Кст×К21)/1000×10; (тыс.руб.), где 
Зстр – приведенные затраты на строительство необходимой тепловой сети;
ЗНЦС – затраты на строительство необходимого участка тепловой сети в соответствии с НЦС, тыс.руб./км;
ЗТК – затраты на строительство тепловой камеры и установку запорной арматуры в ней, тыс.руб.;
КНО – коэффициент перевода НЦС от цен базового района (Московская область) к уровню цен Чувашской Республики в соответствии с таблицей № 4 тех. части НЦС;
Kрег1: Чувашская Республика (температурная зона - IV) (НЦС 81-02-13-2024, приказ № 142/пр от 26.02.2024
Кст.- коэффициент учитывающий строительстве в стесненных условиях застроенной части городов (НЦС 81-02-13-2024, приказ № 142/пр от 26.02.2024)
К21-индкс-дефлятор, коэффициент инфляции на 2024 год.
9. Определяются эксплуатационные затраты на 1 метр теплотрассы:
ЗЭ = ЗТО + ЗТР, (тыс.руб./год), где:
ЗТО - удельные эксплуатационные затраты на годовое техническое обслуживание участков тепловых сетей, тыс.руб./год;
ЗТР - удельные эксплуатационные затраты на текущий ремонт участков тепловых сетей, тыс.руб./год.
10. Удельные эксплуатационные затраты на текущий ремонт участков тепловых сетей определяются по следующей формуле:
, (тыс.руб./год), где
ЗТР-см – сметная стоимость текущего ремонта 1 п.м. тепловой сети без НДС, тыс.руб/п.м.;
2 – количество труб в трассе (подающий, обратный);
0,2 – объем замены трубопроводов тепловых сетей (не более 20%) при текущем ремонте, в соответствии со справочником "Производственная эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт энергетического оборудования", г. Москва, 1999 год;
1,2 – НДС, 20 %;
10 – в соответствии с Положением о системе планово-предупредительных ремонтов, ремонтный цикл для внутриквартальных тепловых сетей принимается 10 лет, текущий ремонт не реже 1 раза в год.
11. Определяется средний годовой удельный налог на имущество:
, (тыс.руб/год), где
Нi – годовой налог на имущество на каждый год в течение 10 лет, тыс.руб/год.
12. Определяются удельные затраты на теплоноситель при тепловых потерях с утечкой, ЗТН, тыс. руб./год.
13. Определяются удельные затраты на газ, потраченный на тепловые потери, Згаз, тыс. руб./год.
14. Определяются удельные затраты на электроэнергию, потраченную на тепловые потери, Зэл.эн., тыс. руб./год.
15. Определяется прогнозируемый размер выручки от реализации тепловой энергии В, тыс.руб./год.
16. Определяется радиус эффективного теплоснабжения от планируемой точки подключения, превышение которого приведет к перераспределению издержек на ранее подключенных абонентов и соответственно к росту тарифов:
 , метров.
Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от планируемой точки подключения абонента для различных температурных графиков приведен в таблице 2.3


Таблица 2.3. Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для потенциальных потребителей с тепловой нагрузкой от 0,01 до 0,1 Гкал/час и разными температурными графиками источников.
	Тепловая нагрузка
	Диаметр 2Ду
	Затраты на реконструкцию существующих тепловых сетей, Зрек
	Удельные нормативные теплопотери через изоляцию, Пиз
	Удельные нормативные теплопотери с утечкой, Пут
	Тарифная ставка на тепловую энергию (с НДС), с 01.01.24 по 30.06.24
	Итого удельные затраты на тепловые потери, Зп
	Удельные расходы на строительство теплотрассы (по НЦС 81-02-13-2024, ППУ в непроходных каналах) с НДС
	Затраты на устройство тепловой камеры с НДС
	Удельные приведенные затраты на строительство теплотрассы на 10 лет (включая строительство тепловой камеры), Зстр
	Удельные эксплуатационные затраты на годовое техническое обслуживание участков тепловых сетей с НДС, Зто
	Удельные эксплуатационные затраты на текущий ремонт участков тепловых сетей с НДС,   Зтр
	Итого удельные эксплуатационные затраты, Зэ
	Средний годовой удельный налог на имущество, Нср
	Удельные затраты на теплоноситель при тепловых потерях с утечкой, Зтн
	Удельные затраты на газ, потраченный на тепловые потери, Згаз
	Удельные затраты на электроэнергию, потраченную на тепловые потери, Зэл.эн.
	Отпуск тепловой энергии
	Прогнозируемый размер выручки, В
	Радиус эффективного теплоснабжения, РЭТ

	Гкал/час
	мм
	тыс. руб.
	Гкал/год
	Гкал/год
	руб./Гкал
	тыс. руб./год
	руб./м
	руб.
	тыс. руб./год
	руб./год
	руб./год
	тыс. руб./год
	тыс. руб./год
	тыс. руб./год
	тыс. руб./год
	тыс. руб./год
	Гкал/год
	тыс. руб./год
	м

	Температурный график 95-70°С

	0,01
	32
	0
	0,076
	0,0007
	2 022,26
	0,16
	15680,6
	502 124
	51,78
	781,42
	303,78
	1,09
	0,142
	0
	0,18
	0,05
	23,96
	48,5
	0,91

	0,02
	32
	0
	0,076
	0,0007
	
	0,16
	15680,6
	502 124
	51,78
	781,42
	303,78
	1,09
	0,142
	0
	0,18
	0,05
	47,91
	96,9
	1,81

	0,03
	40
	0
	0,092
	0,0017
	
	0,19
	19601,3
	502 124
	52,18
	781,42
	308,78
	1,09
	0,143
	0
	0,2
	0,05
	71,87
	145,3
	2,70

	0,04
	40
	0
	0,092
	0,0017
	
	0,19
	19601,3
	502 124
	52,18
	781,42
	308,78
	1,09
	0,143
	0
	0,2
	0,05
	95,83
	193,8
	3,60

	0,05
	50
	0
	0,102
	0,0025
	
	0,21
	24500,8
	502 124
	52,66
	781,42
	314,70
	1,10
	0,145
	0
	0,22
	0,05
	119,78
	242,2
	4,45

	0,06
	50
	0
	0,102
	0,0025
	
	0,21
	24500,8
	502 124
	52,66
	781,42
	314,70
	1,10
	0,145
	0
	0,22
	0,05
	143,74
	290,7
	5,35

	0,07
	50
	0
	0,102
	0,0025
	
	0,21
	24500,8
	502 124
	52,66
	781,42
	314,70
	1,10
	0,145
	0
	0,22
	0,05
	167,69
	339,1
	6,24

	0,08
	65
	0
	0,123
	0,005
	
	0,26
	31851,7
	502 124
	53,39
	804,88
	335,94
	1,14
	0,147
	0
	0,25
	0,07
	191,65
	387,6
	7,01

	0,09
	65
	0
	0,123
	0,005
	
	0,26
	31851,7
	502 124
	53,39
	804,88
	335,94
	1,14
	0,147
	0
	0,25
	0,07
	215,61
	436,0
	7,89

	0,1
	65
	0
	0,123
	0,005
	
	0,26
	31851,7
	502 124
	53,39
	804,88
	335,94
	1,14
	0,147
	0
	0,25
	0,07
	239,56
	484,5
	8,77





Раздел 3. [bookmark: _Toc210658147]СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
3.1. [bookmark: _Toc210658148]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:
– регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;
– расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;
– расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зоне открытой схемы теплоснабжения изменяется с темпом реализации проекта по переводу системы теплоснабжения на закрытую схему, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении». В расчетах принято, что к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения будут переведены на закрытую схему присоединения системы ГВС;
– нормативные потери тепловой сети принимаются для закрытой системы теплоснабжения. Сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей;
– присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, на базе запланированных к строительству котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.
В соответствии со СНИП 41-02-2003, объем воды в системах теплоснабжения, Vs, м³, при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 70 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, соответственно:
max пр, м3.
Расчетный часовой расход воды, Gв, м³/ч, для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 и увеличенным на 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий, соответственно:
.
Существующий и перспективный баланс ВПУ составлен с учетом прироста тепловой нагрузки и тепловых сетей, а также с учетом закрытой схемы присоединения ГВС. Сведения по существующим и перспективным балансам ВПУ, расчетам резервов и дефицитов производительности ВПУ, а также перспективные приросты подпитки теплоносителя по источникам города в зависимости от увеличения перспективной тепловой нагрузки представлены в таблице 3.1. Расчет проведен для тепловых сетей котельных МУП «ЖКУ Цивильского МО». Тепловые сети котельных ГУП «Чувашгаз» не находятся на балансе ГУП «Чувашгаз». Эти тепловые сети находятся на балансе потребителей тепловой энергии. Сведений о водоподготовительных установках котельных ГУП «Чувашгаз» не предоставлено. 
3.2. [bookmark: _Toc210658149]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:
– в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
– в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 и увеличенным на 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
– для обособленной тепловой сети горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Таблица 3.1. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок подпитки тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии Цивильского муниципального округа.
	Наименование показателя, размерность
	Период

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2027 - 2031 гг.
	 2032 - 2034 гг.

	 ЕТО МУП «ЖКУ Цивильского МО»

	Котельная "Юбилейная 7а"

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери располагаемой производительности, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,449
	0,449
	0,449
	0,449
	0,449
	0,449
	0,449
	0,449
	0,449
	0,449

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля резерва/дефицита, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	г. Цивильск, ул. Мичурина, 20

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери располагаемой производительности, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035

	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля резерва/дефицита, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "г. Цивильск, ул. Николаева, 14а"

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери располагаемой производительности, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0011

	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля резерва/дефицита, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная " г. Цивильск, ул. Николаева, 8е"

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери располагаемой производительности, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002

	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля резерва/дефицита, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная " г. Цивильск, ул. Северная, 1"

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери располагаемой производительности, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,000012
	0,000012
	0,000012
	0,000012
	0,000012
	0,000012
	0,000012
	0,000012
	0,000012
	0,000012

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,0000027
	0,0000027
	0,0000027
	0,0000027
	0,0000027
	0,0000027
	0,0000027
	0,0000027
	0,0000027
	0,0000027

	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля резерва/дефицита, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "г. Цивильск, ул. Шоссейная, 18а"

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери располагаемой производительности, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,000115
	0,000115
	0,000115
	0,000115
	0,000115
	0,000115
	0,000115
	0,000115
	0,000115
	0,000115

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,000026
	0,000026
	0,000026
	0,000026
	0,000026
	0,000026
	0,000026
	0,000026
	0,000026
	0,000026

	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000026
	0,000026
	0,000026
	0,000026
	0,000026
	0,000026
	0,000026
	0,000026
	0,000026
	0,000026

	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля резерва/дефицита, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9в"

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери располагаемой производительности, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002

	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля резерва/дефицита, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "г. Цивильск, ул. Маяковского, 47"

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери располагаемой производительности, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,000094
	0,000094
	0,000094
	0,000094
	0,000094
	0,000094
	0,000094
	0,000094
	0,000094
	0,000094

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,000021
	0,000021
	0,000021
	0,000021
	0,000021
	0,000021
	0,000021
	0,000021
	0,000021
	0,000021

	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,000021
	0,000021
	0,000021
	0,000021
	0,000021
	0,000021
	0,000021
	0,000021
	0,000021
	0,000021

	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля резерва/дефицита, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "г. Цивильск, ул. Гагарина, 41а"

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери располагаемой производительности, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002

	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля резерва/дефицита, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "г. Цивильск, ул. Гагарина, 5/2"

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери располагаемой производительности, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063

	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля резерва/дефицита, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "г. Цивильск, ул. П.Иванова, 8/4"

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери располагаемой производительности, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004

	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля резерва/дефицита, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "г. Цивильск, ул. П.Иванова, 7в"

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери располагаемой производительности, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003

	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля резерва/дефицита, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "г. Цивильск, ул. Рогожкина, 59"

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери располагаемой производительности, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,0281
	0,0281
	0,0281
	0,0281
	0,0281
	0,0281
	0,0281
	0,0281
	0,0281
	0,0281

	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля резерва/дефицита, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "Цивильский р-н, д.Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, 14б"

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери располагаемой производительности, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,0428
	0,0428
	0,0428
	0,0428
	0,0428
	0,0428
	0,0428
	0,0428
	0,0428
	0,0428

	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля резерва/дефицита, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "Цивильский р-н, с. Богатырево, ул. Восточная, 4"

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери располагаемой производительности, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,0084
	0,0428
	0,0428
	0,0428
	0,0428
	0,0428
	0,0428
	0,0428
	0,0428
	0,0428

	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,0084
	0,0428
	0,0428
	0,0428
	0,0428
	0,0428
	0,0428
	0,0428
	0,0428
	0,0428

	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля резерва/дефицита, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.
При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, которые отходят от коллектора источника тепловой энергии, аварийную подпитку допускается определять только для наибольшей по объему тепловой сети.
Для открытых систем теплоснабжения аварийную подпитку следует обеспечивать только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Объем воды в системах теплоснабжения (при отсутствии данных о фактическом объеме воды) допускается принимать 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – при обособленных сетях горячего водоснабжения.
В закрытых системах теплоснабжения на источниках тепловой энергии мощностью 100 МВт и более следует устанавливать баки запаса химически подготовленной воды ёмкостью 3% от ёмкости воды в системе теплоснабжения. Схема включения баков запаса должна обеспечивать беспрерывное обновление воды в баках. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии.
Для источников тепловой энергии мощностью менее 100 МВт необходимость применения баков запаса подпиточной воды определяют по расчётам проекта. Количество баков независимо от системы теплоснабжения принимают не менее двух с 50% от расчётной ёмкости.
При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду согласно СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП «Тепловые сети» п.6.22 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей».
В таблице 3.2 представлены значения расчетного (нормативного) и фактического расхода подпитки теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах по теплоисточникам Цивильского муниципального округа на основании представленных данных теплоснабжающих организаций.


Таблица 3.2. Расчетный и фактический расход подпитки теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах по теплоисточникам Цивильского муниципального округа.
	Наименование показателя, размерность
	Период

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2027 – 2031 гг.
	2032  – 2034 гг.

	МУП «ЖКУ Цивильского МО»

	Котельная "Юбилейная 7а"

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: сумма
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20

	Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	г. Цивильск, ул. Мичурина, 20

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: сумма
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041

	Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "г. Цивильск, ул. Николаева, 14а"

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: сумма
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная " г. Цивильск, ул. Николаева, 8е"

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: сумма
	0,0023
	0,0023
	0,0023
	0,0023
	0,0023
	0,0023
	0,0023
	0,0023
	0,0023
	0,0023

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020

	Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная " г. Цивильск, ул. Северная, 1"

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: сумма
	0,0000362
	0,0000362
	0,0000362
	0,0000362
	0,0000362
	0,0000362
	0,0000362
	0,0000362
	0,0000362
	0,0000362

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,0000040
	0,0000040
	0,0000040
	0,0000040
	0,0000040
	0,0000040
	0,0000040
	0,0000040
	0,0000040
	0,0000040

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,0000322
	0,0000322
	0,0000322
	0,0000322
	0,0000322
	0,0000322
	0,0000322
	0,0000322
	0,0000322
	0,0000322

	Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "г. Цивильск, ул. Шоссейная, 18а"

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: сумма
	0,00034
	0,00034
	0,00034
	0,00034
	0,00034
	0,00034
	0,00034
	0,00034
	0,00034
	0,00034

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,00031
	0,00031
	0,00031
	0,00031
	0,00031
	0,00031
	0,00031
	0,00031
	0,00031
	0,00031

	Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9в"

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: сумма
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0034

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,0030
	0,0030
	0,0030
	0,0030
	0,0030
	0,0030
	0,0030
	0,0030
	0,0030
	0,0030

	Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "г. Цивильск, ул. Маяковского, 47"

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: сумма
	0,00028
	0,00028
	0,00028
	0,00028
	0,00028
	0,00028
	0,00028
	0,00028
	0,00028
	0,00028

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025
	0,00025

	Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "г. Цивильск, ул. Гагарина, 41а"

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: сумма
	0,0027
	0,0027
	0,0027
	0,0027
	0,0027
	0,0027
	0,0027
	0,0027
	0,0027
	0,0027

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024

	Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "г. Цивильск, ул. Гагарина, 5/2"

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: сумма
	0,0847
	0,0847
	0,0847
	0,0847
	0,0847
	0,0847
	0,0847
	0,0847
	0,0847
	0,0847

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,0094
	0,0094
	0,0094
	0,0094
	0,0094
	0,0094
	0,0094
	0,0094
	0,0094
	0,0094

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,0753
	0,0753
	0,0753
	0,0753
	0,0753
	0,0753
	0,0753
	0,0753
	0,0753
	0,0753

	Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "г. Цивильск, ул. П.Иванова, 8/4"

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: сумма
	0,00574
	0,00574
	0,00574
	0,00574
	0,00574
	0,00574
	0,00574
	0,00574
	0,00574
	0,00574

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,00064
	0,00064
	0,00064
	0,00064
	0,00064
	0,00064
	0,00064
	0,00064
	0,00064
	0,00064

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,00510
	0,00510
	0,00510
	0,00510
	0,00510
	0,00510
	0,00510
	0,00510
	0,00510
	0,00510

	Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "г. Цивильск, ул. П.Иванова, 7в"

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: сумма
	0,00392
	0,00392
	0,00392
	0,00392
	0,00392
	0,00392
	0,00392
	0,00392
	0,00392
	0,00392

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,00044
	0,00044
	0,00044
	0,00044
	0,00044
	0,00044
	0,00044
	0,00044
	0,00044
	0,00044

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,00348
	0,00348
	0,00348
	0,00348
	0,00348
	0,00348
	0,00348
	0,00348
	0,00348
	0,00348

	Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "г. Цивильск, ул. Рогожкина, 59"

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: сумма
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,335
	0,335
	0,335
	0,335
	0,335
	0,335
	0,335
	0,335
	0,335
	0,335

	Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "Цивильский р-н, д.Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, 14б"

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: сумма
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,511
	0,511
	0,511
	0,511
	0,511
	0,511
	0,511
	0,511
	0,511
	0,511

	Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "Цивильский р-н, с. Богатырево, ул. Восточная, 4"

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.: сумма
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101

	Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГУП «Чувашгаз»

	Котельная "г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9"

	Тепловые сети отсутствуют

	Котельная "г. Цивильск, ул. Юбилейная 2/1"

	Тепловые сети отсутствуют






Раздел 4. [bookmark: _Toc210658150]ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЦИВИЛЬСКОГО МО
Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания, обоснования отбора и представления вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Цивильского муниципального округа. Выбор рекомендуемого варианта выполняется на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей. 
Варианты сценариев Мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей. Следует подчеркнуть, что варианты «Мастер-плана» не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей. Для этих целей служат проектные решения, в которых уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в вариантах Мастер-плана. Представленный Мастер-план носит предварительный характер и может быть скорректирован при актуализации схемы теплоснабжения Цивильского муниципального округа.
В мастер-плане приведены возможные варианты покрытия перспективной тепловой нагрузки новых потребителей в зонах нового строительства. Основные критерии покрытия перспективной тепловой нагрузки новых потребителей:
1. Приоритет отдаётся источникам централизованного теплоснабжения;
2. При выборе источника теплоснабжения учитывается:
- стоимость прокладки новых трубопроводов тепловых сетей для подключения новых потребителей к системе централизованного теплоснабжения;
- гидравлические режимы работы тепловых сетей (достаточная пропускная способность трубопроводов);
- резерв тепловой мощности источника.
3. Если подключение новых потребителей к сетям действующих источников теплоснабжения технически невозможно по причине сильного удаления от зоны действия источника или экономически нецелесообразно, то приоритет отдаётся индивидуальным источникам теплоснабжения.
4.1. [bookmark: _Toc210658151]Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Цивильского муниципального округа
В мастер-плане схемы теплоснабжения Цивильского муниципального округа предлагаются сценарии развития системы теплоснабжения, направленные повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения округа. Все варианты развития системы теплоснабжения Цивильского муниципального округа сформированы на основе прогноза изменения тепловой нагрузки, приведенной в главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения». 
Сценарии мастер – плана сформированы на основе следующих предпосылок:
1. Предельный износ тепловых сетей города. Существующее состояние тепловых сетей не позволяет обеспечить нормативные требования к надёжности теплоснабжения, установленные в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети»;
2. Отсутствие прироста строительных фондов Цивильского муниципального округа в рассматриваемый период, 2022 – 2032 г.;
3. Ряд котельных и тепловых сетей Цивильского муниципального округа были реконструированы в 2016 – 2023 г. и имеют большой остаточный ресурс.
На основе вышеуказанных предпосылок в мастер-плане схемы теплоснабжения Цивильского муниципального округа сформированы 2 основных сценария развития системы теплоснабжения:
Сценарий 1. Реконструкция котельных и тепловых сетей Цивильского муниципального округа с истекшим сроком эксплуатации.
Сценарий 2. Оснащение потребителей, подключенных к котельным МУП «ЖКУ Цивильского МО» индивидуальными источниками тепловой энергии.
Согласно ПП РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», технико-экономическое обоснование и сравнение, выполняется для следующих мероприятий: строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, реконструкция и (или) модернизация котельных с увеличением зоны их действия. Данный вид мероприятий схемой теплоснабжения Цивильского муниципального округа не предусмотрено, поэтому сравнение технико-экономическое обоснование Сценариев развития системы теплоснабжения Цивильского муниципального округа не производится. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения муниципального округа, согласно ПП РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», проводится на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.
[bookmark: _Toc47613272][bookmark: _Toc168129078][bookmark: _Toc210658152]4.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Цивильского муниципального округа
[bookmark: _Toc47613273][bookmark: _Toc168129079][bookmark: _Toc210658153]4.2.1. Финансово – экономическая оценка реализации Сценария 1
В рамках Сценария 1 выполняются мероприятия по реконструкции котельных и тепловых сетей в соответствии с инвестиционной программой МУП «ЖКУ Цивильского муниципального округа. Мероприятия по реконструкции котельных ГУП «Чувашгаз» не предусматриваются, т.к. на момент разработки схемы теплоснабжения эти котельные имеют резерв по сроку эксплуатации, а тепловых сетей на балансе ГУП «Чувашгаз» нет. Затраты на реализацию мероприятий приведены в таблице 4.1 и 4.2. Суммарная стоимость проектов Сценария №1 составляет 32,6 млн. руб. (без НДС). Для обоснования выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Цивильского муниципального округа выполнен анализ тарифных последствий реализации проектов Сценария 1 для потребителей, который приведен в таблице 4.3 – 4.5.
Согласно результатов расчета тарифно – балансовой модели Сценария 1 величина тарифа на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельных МУП «ЖКУ Цивильского МО» превысит прогнозные значения утвержденного тарифа Региональной службы по тарифам, с учетом прогнозных индексов дефляторов опубликованных в Прогнозах Минэкономразвития РФ (рисунок 4.1). Наибольшее превышение будет в 2031 г., когда рост тарифа составить 21,98% при предельном значении индекса роста тарифа 4,0%.  Своевременная полная реализация требуемой программы реконструкции не возможна за счет всех видов собственных источников финансирования, в том числе тарифных (амортизация, прибыль в тарифе), платы за подключение и прочих. Реализация мероприятий Схемы для МУП «ЖКУ Цивильского МО», в рамках Сценария № 1, невозможна в рамках прогнозного тарифа МЭР и потребует привлечения дополнительных инвестиций. 

[image: ]
Рисунок 4.1. Прогноз тарифа на отпуск тепловой энергии с коллекторов котельных МУП «ЖКУ Цивильского МО» в 2021 – 2031 гг. в рамках Сценария 1, руб./Гкал (без НДС).
 

Таблица 4.1. Затраты на реализацию мероприятий, по реконструкции системы котельных МУП «ЖКУ Цивильского МО» в рамках Сценария 1, тыс. руб. (без НДС)
	№ п/п
	Краткое описание проекта
	Объем планируемых инвестиций, тыс. руб., без НДС и сроки реализации

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО 

	Котельная «г. Цивильск, ул. Маяковского, 47»

	1
	Проектные работы
	–
	11,03
	–
	–
	–
	11,03

	2
	Замена водогрейного котла BAXI MAIN24 – Котельная «г. Цивильск, ул. Маяковского, 47»
	–
	111,50
	–
	–
	–
	111,50

	Котельная «Цивильский р-н, д.Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, 14б»

	3
	Проектные работы
	–
	305,93
	–
	–
	–
	305,93

	4
	Замена водогрейного котла КВГМ-1,0 – Котельная «Цивильский р-н, д. Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, 14б»
	–
	3093,27
	–
	–
	–
	3093,27

	Итого
	–
	3521,73
	
	–
	–
	3521,73



Таблица 4.2. Затраты на реализацию мероприятий по реконструкции тепловых сетей котельных МУП «ЖКУ Цивильского МО» по Сценарию 1 в 2026 – 2031 гг., тыс. руб. (без НДС)
	№ п/п
	Краткое описание проекта
	Объем планируемых инвестиций, тыс. руб., без НДС и сроки реализации

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г..
	Итого по мероприятию

	Котельная «МБОУ ЦСОШ №2»

	1
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-1 до ул. Первомайская, д. 62 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 13,11 м в 2-х тр. исп.
	
	
	33,95
	
	
	
	
	33,95

	2
	Реконструкция теплотрассы от ТК-1 до ул. Первомайская, д. 62 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 13,11 м в 2-х тр. исп.
	
	
	343,23
	
	
	
	
	343,23

	3
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-2 до ул. Рогожкина, д. 59 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 43 м в 2-х тр. исп.
	
	
	105,76
	
	
	
	
	105,76

	4
	Реконструкция теплотрассы от ТК-2 до ул. Рогожкина, д. 59 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 43 м в 2-х тр. исп.
	
	
	1069,30
	
	
	
	
	1069,30

	5
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная «МБОУ ЦСОШ №2» до ТК-2 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 4 м в 2-х тр. исп.
	
	
	9,84
	
	
	
	
	9,84

	6
	Реконструкция теплотрассы от Котельная «МБОУ ЦСОШ №2» до ТК-2 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 4 м в 2-х тр. исп.
	
	
	99,47
	
	
	
	
	99,47

	7
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-1 до УТ-2 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 24,21 м в 2-х тр. исп.
	
	
	
	
	86,50
	
	
	86,50

	8
	Реконструкция теплотрассы от УТ-1 до УТ-2 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 24,21 м в 2-х тр. исп.
	
	
	
	
	874,64
	
	
	874,64

	9
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-2 до ул. Советская, д. 79 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 120,47 м в 2-х тр. исп.
	
	
	
	
	
	271,57
	
	271,57

	10
	Реконструкция теплотрассы от УТ-2 до ул. Советская, д. 79 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 120,47 м в 2-х тр. исп.
	
	
	
	
	
	2745,88
	
	2745,88

	11
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная «МБОУ ЦСОШ №2» до УТ-1 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 207 м в 2-х тр. исп.
	
	
	
	
	
	
	531,59
	531,59

	12
	Реконструкция теплотрассы от Котельная «МБОУ ЦСОШ №2» до УТ-1 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 207 м в 2-х тр. исп.
	
	
	
	
	
	
	5374,92
	5374,92

	Котельная «П.Иванова 8/4»

	13
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная «П.Иванова 8/4» до ТК-1 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 50 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	64,24
	
	
	
	
	64,24

	14
	Реконструкция теплотрассы от Котельная «П.Иванова 8/4» до ТК-1 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 50 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	649,49
	
	
	
	
	649,49

	15
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-1 до ул. Павла Иванова, д. 8/4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 4 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	10,36
	
	
	
	
	10,36

	16
	Реконструкция теплотрассы от ТК-1 до ул. Павла Иванова, д. 8/4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 4 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	104,72
	
	
	
	
	104,72

	Котельная «Гагарина 5/2»

	17
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв.-УТ-2 до УТ-3 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 33,07 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	47,76
	
	
	
	
	47,76

	18
	Реконструкция теплотрассы от Задв.-УТ-2 до УТ-3 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 33,07 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	482,87
	
	
	
	
	482,87

	19
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-3 до ул. Терешковой, д. 20 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 62 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	79,65
	
	
	
	
	79,65

	20
	Реконструкция теплотрассы от УТ-3 до ул. Терешковой, д. 20 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 62 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	805,37
	
	
	
	
	805,37

	21
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-1 до УТ-2 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 29,23 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	44,82
	
	
	
	
	44,82

	22
	Реконструкция теплотрассы от УТ-1 до УТ-2 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 29,23 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	453,17
	
	
	
	
	453,17

	23
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-3 до ул. Терешковой, д. 18 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 6,64 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	8,53
	
	
	
	
	8,53

	24
	Реконструкция теплотрассы от УТ-3 до ул. Терешковой, д. 18 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 6,64 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	86,25
	
	
	
	
	86,25

	25
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-2 до ул. Терешковой, д. 16 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 32,62 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	
	45,82
	
	
	
	45,82

	26
	Реконструкция теплотрассы от УТ-2 до ул. Терешковой, д. 16 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 32,62 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	 
	463,29
	 
	 
	 
	463,29

	Котельная №2

	27
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная №2 до УТ-1-гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 6,1 м в 2-х тр. исп.
	 
	7,84
	
	
	
	
	
	7,84

	28
	Реконструкция теплотрассы от Котельная №2 до УТ-1-гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 6,1 м в 2-х тр. исп.
	 
	79,32
	
	
	
	
	
	79,32

	29
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-1-гвс до УТ-5-гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 11 м в 2-х тр. исп.
	 
	14,15
	
	
	
	
	
	14,15

	30
	Реконструкция теплотрассы от УТ-1-гвс до УТ-5- гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 11 м в 2-х тр. исп.
	 
	143,03
	
	
	
	
	
	143,03

	31
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-5-гвс до УТ-6-гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 82 м в 2-х тр. исп.
	 
	105,45
	
	
	
	
	
	105,45

	32
	Реконструкция теплотрассы от УТ-5-гвс до УТ-6- гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 82 м в 2-х тр. исп.
	 
	1066,22
	
	
	
	
	
	1066,22

	33
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-6-гвс до УТ-7-гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 18,23 м в 2-х тр. исп.
	 
	23,44
	
	
	
	
	
	23,44

	34
	Реконструкция теплотрассы от УТ-6-гвс до УТ-7- гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 18,23 м в 2-х тр. исп.
	 
	237,04
	
	
	
	
	
	237,04

	35
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-5 до ул. Советская, д. 80 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 15,55 м в 2-х тр. исп.
	 
	34,90
	
	
	
	
	
	34,90

	36
	Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ул. Советская, д. 80 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 15,55 м в 2-х тр. исп.
	 
	352,93
	
	
	
	
	
	352,93

	37
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-5 до ул. Советская, д. 82 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 17,36 м в 2-х тр. исп.
	 
	38,97
	
	
	
	
	
	38,97

	38
	Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ул. Советская, д. 82 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 17,36 м в 2-х тр. исп.
	 
	394,01
	
	
	
	
	
	394,01

	39
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-7-гвс до ТК-1-гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 16 м в 2-х тр. исп.
	 
	
	
	47,74
	
	
	
	47,74

	40
	Реконструкция теплотрассы от УТ-7-гвс до ТК-1- гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 16 м в 2-х тр. исп.
	 
	
	
	482,71
	
	
	
	482,71

	41
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-3-гвс до ул. Юбилейная, д. 11 c наружными диаметрами 76/57 мм длиной 7,5 м в 2-х тр. исп.
	 
	
	
	20,76
	
	
	
	20,76

	42
	Реконструкция теплотрассы от ТК-3-гвс до ул. Юбилейная, д. 11 c наружными диаметрами 76/57 мм длиной 7,5 м в 2-х тр. исп.
	 
	
	
	209,86
	
	
	
	209,86

	43
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-1-гвс до ул. Юбилейная, д. 13/2 c наружными диаметрами 76/57 мм длиной 9 м в 2-х тр. исп.
	 
	
	
	
	27,21
	
	
	27,21

	44
	Реконструкция теплотрассы от ТК-1-гвс до ул. Юбилейная, д. 13/2 c наружными диаметрами 76/57 мм длиной 9 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	 
	 
	275,09
	
	
	275,09

	45
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-2-гвс до ул. Юбилейная, д. 9 c наружными диаметрами 76/57 мм длиной 16,25 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	 
	 
	49,12
	
	
	49,12

	46
	Реконструкция теплотрассы от ТК-2-гвс до ул. Юбилейная, д. 9 c наружными диаметрами 76/57 мм длиной 16,25 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	 
	 
	496,69
	
	
	496,69

	47
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв.-ТК-4 до УТ-12 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 108 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	 
	 
	
	215,83
	
	215,83

	48
	Реконструкция теплотрассы от Задв.-ТК-4 до УТ- 12 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 108 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	 
	 
	
	2182,33
	
	2182,33

	49
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 49 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	 
	 
	
	
	208,09
	208,09

	50
	Реконструкция теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 49 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	 
	 
	
	
	2104,01
	2104,01

	51
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-1-гвс до ТК-2-гвс c наружными диаметрами 89/57 мм длиной 49 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	 
	 
	
	
	171,54
	171,54

	52
	Реконструкция теплотрассы от ТК-1-гвс до ТК-2- гвс c наружными диаметрами 89/57 мм длиной 49 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	 
	 
	
	
	1734,42
	1734,42

	53
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-2-гвс до ТК-3-гвс c наружными диаметрами 76/57 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118,57
	118,57

	54
	Реконструкция теплотрассы от ТК-2-гвс до ТК-3- гвс c наружными диаметрами 76/57 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1198,84
	1198,84

	55
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-8.1 до ул. Советская, д. 112 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 82,87 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	177,69
	177,69

	56
	Реконструкция теплотрассы от УТ-8.1 до ул. Советская, д. 112 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 82,87 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1796,61
	1796,61

	Котельная «Маяковского 47»

	57
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная «Маяковского 47» до ул. Маяковского, д. 47 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	
	
	
	
	
	
	18,36
	18,36

	58
	Реконструкция теплотрассы от Котельная «Маяковского 47» до ул. Маяковского, д. 47 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	
	
	
	
	
	
	185,62
	185,62

	 
	Итого
	 
	2497,3
	4498,77
	1270,18
	1809,26
	5415,61
	13620,25
	29111,36



Таблица 4.3. Результаты расчета ценовых последствий отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных МУП «ЖКУ Цивильского МО» по Сценарию 1, на период 2021 – 2027 гг.
	Показатели
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311

	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:
	Гкал/ч
	14,185
	14,185
	14,185
	14,185
	14,185
	14,185
	14,185

	Отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	11,605
	11,605
	11,605
	11,605
	11,605
	11,605
	11,605

	ГВС
	Гкал/ч
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4

	Тепловая энергия
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	16,10
	15,16
	16,61
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47

	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	16,10
	15,16
	16,61
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47

	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	1,46
	1,37
	2,29
	2,13
	2,13
	2,13
	2,13

	То же в %
	%
	9,06
	9,02
	13,77
	13,77
	13,77
	13,77
	13,77

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	14,64
	13,79
	14,32
	13,34
	13,34
	13,34
	13,34

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	2,92
	2,14
	2,04
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07

	Средневзвешенный НУР
	кг у.т/Гкал
	148,4
	148,4
	148,4
	148,4
	148,4
	148,4
	148,4

	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
	%
	71,69
	91,93
	100,36
	92,15
	92,15
	92,15
	92,15

	Тепловой эквивалент затраченного топлива
	тыс. Гкал
	20,42
	15,00
	14,27
	14,48
	14,48
	14,48
	14,48

	Затраты на выработку тепловой энергии
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Итого расходов
	тыс. руб.
	24503,75
	23594,75
	27353,65
	26070,35
	28755,64
	31573,69
	34068,01

	Прибыль всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	капитальные вложения
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	2497,295
	4498,77

	заемные средства
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	прибыль на прочие цели, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	услуги банка
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджетные средства
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0

	Необходимая валовая выручка (с инвест.составляющей)
	тыс. руб.
	24503,75
	23594,75
	27353,65
	26070,35
	28755,64
	34070,98
	38566,78

	Тариф на реализацию с коллекторов по прогнозам МЭР РФ
	руб./Гкал
	1522,35
	1556,69
	1646,62
	1685,22
	1858,80
	2040,96
	2202,20

	Тариф (с инвестсоставляющей) на реализацию с коллекторов 
	руб./Гкал
	1522,35
	1556,69
	1646,62
	1685,22
	1858,80
	2202,39
	2493,00



Таблица 4.4. Результаты расчета ценовых последствий отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных МУП «ЖКУ Цивильского МО» по сценарию 1, на период 2029 – 2045 гг.
	Показатели
	Ед. изм.
	2028
	2029
	2030
	2031
	2035
	2040
	2045

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	7
	8
	9
	9
	10
	11
	12

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311

	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:
	Гкал/ч
	14,185
	14,185
	14,185
	14,185
	14,185
	14,185
	14,185

	Отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	11,605
	11,605
	11,605
	11,605
	11,605
	11,605
	11,605

	ГВС
	Гкал/ч
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4

	Тепловая энергия
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47

	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	3
	4
	0
	1
	6
	7
	8

	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47

	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	2,13
	2,13
	2,13
	2,13
	2,13
	2,13
	2,13

	То же в %
	%
	13,77
	13,77
	13,77
	13,77
	13,77
	13,77
	13,77

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	13,34
	13,34
	13,34
	13,34
	13,34
	13,34
	13,34

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07

	Средневзвешенный НУР
	кг у.т/Гкал
	148,4
	148,4
	148,4
	148,4
	148,4
	148,4
	148,4

	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
	%
	92,15
	92,15
	92,15
	92,15
	92,15
	92,15
	92,15

	Тепловой эквивалент затраченного топлива
	тыс. Гкал
	14,48
	14,48
	14,48
	14,48
	14,48
	14,48
	14,48

	Затраты на выработку тепловой энергии
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Итого расходов
	тыс. руб.
	36078,02
	37521,14
	39021,99
	40582,87
	47476,22
	57762,08
	70276,40

	Прибыль всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0

	капитальные вложения
	тыс. руб.
	1270,179
	1809,255
	5415,613
	13620,2483
	0
	0
	0

	заемные средства
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0

	прибыль на прочие цели, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0

	услуги банка
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0

	бюджетные средства
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0

	Необходимая валовая выручка (с инвест.составляющей)
	тыс. руб.
	37348,20
	39330,40
	44437,60
	54203,12
	47476,22
	57762,08
	70276,40

	Тариф на реализацию с коллекторов по прогнозам МЭР РФ
	руб./Гкал
	2332,13
	2425,41
	2522,43
	2623,33
	3068,92
	3733,81
	4542,75

	Тариф (с инвестсоставляющей) на реализацию с коллекторов 
	руб./Гкал
	2414,23
	2542,37
	2872,50
	3503,76
	3068,92
	3733,81
	4542,75



Таблица 4.5. Тарифно-балансовая модель отпуска тепловой энергии с коллекторов МУП «ЖКУ Цивильского МО» в 2024 – 2031 гг. с учетом реализации проектов Схемы теплоснабжения по сценарию 1.
	Показатели
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47

	НВВ (без инвестиций)
	млн. руб.
	26070,35
	28755,64
	31573,69
	34068,01
	36078,02
	37521,14
	39021,99
	40582,87

	НВВ (с учетом инвестиций)
	млн. руб.
	26070,35
	28755,64
	34070,98
	38566,78
	37348,20
	39330,40
	44437,60
	54203,12

	Тариф второго полугодия на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	руб/Гкал
	1685,22
	1858,80
	2202,39
	2493,00
	2414,23
	2542,37
	2872,50
	3503,76

	динамика роста тарифа
	%
	2,34
	10,30
	18,48
	13,20
	-3,16
	5,31
	12,99
	21,98

	Тариф второго полугодия по прогнозам МЭР РФ
	руб/Гкал
	1685,22
	1858,80
	2040,96
	2202,20
	2332,13
	2425,41
	2522,43
	2623,33

	динамика роста тарифа
	%
	2,34
	10,30
	9,80
	7,90
	5,90
	4,00
	4,00
	4,00





[bookmark: _Toc210658154]4.2.2. Финансово – экономическая оценка реализации Сценария 2
По состоянию на 2024 г. в Цивильском муниципальном округе ряд котельных и тепловых сетей имеют предельный срок эксплуатации. Распределительные тепловые сети всех котельных выработали свой ресурс. Таким образом, реконструкция системы теплоснабжения Цивильского муниципального округа потребует значительных затрат. В рамках Сценария № 2 рассмотрен альтернативный вариант теплоснабжения потребителей Цивильского муниципального округа, а именно оснащение потребителей индивидуальными источниками тепловой энергии. В рамках данного сценария предполагается оснащение зданий внутридомовыми газовыми котлами для выработки тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения. Финансово – экономическая оценка данного сценария носит ориентировочный характер, т.к. капитальные вложения оцениваются по тепловой нагрузке потребителей МУП «ЖКУ Цивильского МО». Так, при выполнении анализа была принята стоимость двух газовых котлов (один в работе, один в резерве). Затраты на монтаж котельной приняты в размере 70% от стоимости котлов. Для потребителя с нагрузкой 0,43 Гкал/ч предварительная стоимость домовой котельной составит 3,62 млн. руб. без НДС. Стоимость котельных в 2027 – 2031 г. определяется с помощью индексов дефляторов роста потребительских цен, опубликованных в документах Минэкономразвития РФ. Оснащение всех потребителей тепловой энергии Цивильского МО общедомовыми газовыми котельными потребует привлечение инвестиций 56,8 млн. руб. (без НДС).
Выполнение работ в рамках Сценария № 2 планируется в 2026 – 2031 г. Оснащение потребителей домовыми газовыми котлами приведет к уменьшению величины НВВ на величину потерь тепловой энергии в тепловых сетях (2,13 тыс. Гкал). В таблице 4.6 – 4.8 и рисунке 4.2 приведен анализ тарифных последствий реализации проектов Сценария 2 для потребителей. При проведении анализа капитальные затраты равномерно распределены в 2026 – 2031 г. 
Согласно результатов расчета тарифно – балансовой модели Сценария 2 величина тарифа на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельных МУП «ЖКУ Цивильского МО» превысит прогнозные значения утвержденного тарифа Региональной службы по тарифам, с учетом прогнозных индексов дефляторов опубликованных в Прогнозах Минэкономразвития РФ. Наибольшее превышение будет в 2026 г., когда рост тарифа составить 37,1 % при предельном значении индекса роста тарифа 9,8%.  Своевременная полная реализация требуемой программы реконструкции не возможна за счет всех видов собственных источников финансирования, в том числе тарифных (амортизация, прибыль в тарифе), платы за подключение и прочих. Реализация мероприятий Схемы для МУП «ЖКУ Цивильского МО», в рамках Сценария № 2, невозможна в рамках прогнозного тарифа МЭР и потребует привлечения дополнительных инвестиций.

Таблица 4.6. Результаты расчета ценовых последствий отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных МУП «ЖКУ Цивильского МО» по Сценарию 2, на период 2021 – 2027 гг.
	Показатели
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	16,353
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311

	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:
	Гкал/ч
	14,185
	14,185
	14,185
	14,185
	14,185
	14,185
	14,185

	Отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	11,605
	11,605
	11,605
	11,605
	11,605
	11,605
	11,605

	ГВС
	Гкал/ч
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4

	Тепловая энергия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	16,10
	15,16
	16,61
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47

	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	16,10
	15,16
	16,61
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47

	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	1,46
	1,37
	2,29
	2,13
	2,13
	1,78
	1,42

	То же в %
	%
	9,06
	9,02
	13,77
	13,77
	13,77
	11,47
	9,18

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	14,64
	13,79
	14,32
	13,34
	13,34
	13,70
	14,05

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	2,92
	2,14
	2,04
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07

	Средневзвешенный НУР
	кг у.т/Гкал
	148,4
	148,4
	148,4
	148,4
	148,4
	148,4
	148,4

	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
	%
	71,69
	91,93
	100,36
	92,15
	92,15
	94,60
	97,06

	Тепловой эквивалент затраченного топлива
	тыс. Гкал
	20,42
	15,00
	14,27
	14,48
	14,48
	14,48
	14,48

	Затраты на выработку тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого расходов
	тыс. руб.
	24503,75
	23594,75
	27353,65
	26070,35
	28755,64
	30849,15
	32618,93

	Прибыль всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	капитальные вложения
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	8561,5813
	8904,045

	заемные средства
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	прибыль на прочие цели, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	услуги банка
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджетные средства
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0

	Необходимая валовая выручка (с инвест.составляющей)
	тыс. руб.
	24503,75
	23594,75
	27353,65
	26070,35
	28755,64
	39410,73
	41522,97

	Тариф на реализацию с коллекторов по прогнозам МЭР РФ
	руб./Гкал
	1522,35
	1556,69
	1646,62
	1685,22
	1858,80
	2040,96
	2202,20

	Тариф (с инвестсоставляющей) на реализацию с коллекторов 
	руб./Гкал
	1522,35
	1556,69
	1646,62
	1685,22
	1858,80
	2547,56
	2684,10



Таблица 4.7. Результаты расчета ценовых последствий отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных МУП «ЖКУ Цивильского МО» по сценарию 2, на период 2029 – 2045 гг.
	Показатели
	Ед. изм.
	2028
	2029
	2030
	2031
	2035
	2040
	2045

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	7
	8
	9
	9
	10
	11
	12

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311

	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:
	Гкал/ч
	14,185
	14,185
	14,185
	14,185
	14,185
	14,185
	14,185

	Отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	11,605
	11,605
	11,605
	11,605
	11,605
	11,605
	11,605

	ГВС
	Гкал/ч
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4

	Тепловая энергия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47

	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47

	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	1,07
	0,71
	0,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	То же в %
	%
	6,88
	4,59
	2,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	14,41
	14,76
	15,12
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07

	Средневзвешенный НУР
	кг у.т/Гкал
	148,4
	148,4
	148,4
	148,4
	148,4
	148,4
	148,4

	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
	%
	99,51
	101,96
	104,41
	106,87
	106,87
	106,87
	106,87

	Тепловой эквивалент затраченного топлива
	тыс. Гкал
	14,48
	14,48
	14,48
	14,48
	14,48
	14,48
	14,48

	Затраты на выработку тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого расходов
	тыс. руб.
	34514,46
	35037,43
	35577,90
	36105,56
	43927,93
	53445,04
	65024,07

	Прибыль всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0

	капитальные вложения
	тыс. руб.
	9260,206
	9630,615
	10015,84
	10416,47
	0
	0
	0

	заемные средства
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0

	прибыль на прочие цели, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0

	услуги банка
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0

	бюджетные средства
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0

	Необходимая валовая выручка (с инвест.составляющей)
	тыс. руб.
	43774,67
	44668,04
	45593,74
	46522,03
	43927,93
	53445,04
	65024,07

	Тариф на реализацию с коллекторов по прогнозам МЭР РФ
	руб./Гкал
	2332,13
	2425,41
	2522,43
	2623,33
	3068,92
	3733,81
	4542,75

	Тариф (с инвестсоставляющей) на реализацию с коллекторов 
	руб./Гкал
	2829,65
	2887,40
	2947,24
	3007,24
	2839,56
	3454,75
	4203,24



Таблица 4.8. Тарифно-балансовая модель отпуска тепловой энергии с коллекторов МУП «ЖКУ Цивильского МО» по Сценарию 2 в 2024 – 2031 гг. с учетом реализации проектов Схемы теплоснабжения.
	Показатели
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47

	НВВ (без инвестиций)
	млн. руб.
	26070,35
	28755,64
	31573,69
	34068,01
	36078,02
	37521,14
	39021,99
	40582,87

	НВВ (с учетом инвестиций)
	млн. руб.
	26070,35
	28755,64
	34070,98
	38566,78
	37348,20
	39330,40
	44437,60
	54203,12

	Тариф второго полугодия на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	руб/Гкал
	1685,22
	1858,80
	2547,56
	2684,10
	2829,65
	2887,40
	2947,24
	3007,24

	динамика роста тарифа
	%
	2,34
	10,30
	37,05
	5,36
	5,42
	2,04
	2,07
	2,04

	Тариф второго полугодия по прогнозам МЭР РФ
	руб/Гкал
	1685,22
	1858,80
	2040,96
	2202,20
	2332,13
	2425,41
	2522,43
	2623,33

	динамика роста тарифа
	%
	2,34
	10,30
	9,80
	7,90
	5,90
	4,00
	4,00
	4,00




[image: ]
Рисунок 4.2. Прогноз тарифа на отпуск тепловой энергии с коллекторов котельных МУП «ЖКУ Цивильского МО» в 2021 – 2031 гг. в рамках Сценария 2, руб./Гкал (без НДС).

[bookmark: _Toc47613275][bookmark: _Toc168129081][bookmark: _Toc210658155]4.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Цивильского муниципального округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей
Согласно методических рекомендаций [5], в неценовых зонах теплоснабжения обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения осуществляется на основе анализа тарифных последствий для потребителей. Согласно проведенного анализа тарифных последствий в разделе 5.2, реализация Сценария 1 и Сценария 2 приведет к росту тарифов на отпуск тепловой энергии потребителям Цивильского муниципального округа. При реализации Сценария 1 рост тарифа в 2031 г. составит 21,98% и превысит на 18% предельное значение увеличения тарифа на тепловую энергию, утвержденное Минэкономразвития РФ. При этом капитальные затраты на реконструкцию системы теплоснабжения МУП «ЖКУ Цивильского МО» составят 32,6 млн. руб. без НДС. Стоимость мероприятий по Сценарию 2 составит 56,8 млн. руб. без НДС, что на 43% превышает затраты Сценария 1. Наибольшее превышение роста тарифа на тепловую энергию, над предельным значением, утвержденным Минэкономразвития РФ, будет в 2026 г., когда рост тарифа составит 37,1 % при предельном значении индекса роста тарифа 9,8% (превышение на 27%).  
Таким образом, в обоих Сценариях собственных средств теплоснабжающей организаций (МУП «ЖКУ Цивильского МО»), в рамках прогнозируемого тарифа в соответствии с прогнозом МЭР РФ недостаточно для реализации Программы. И при Сценарии 1 и при Сценарии 2 своевременная полная реализация требуемой программы реконструкции не возможна за счет всех видов собственных источников финансирования, в том числе тарифных (амортизация, прибыль в тарифе), платы за подключение и прочих. Реализация мероприятий Сценария 1 и Сценария 2 для МУП «ЖКУ Цивильского МО» невозможна в рамках прогнозного тарифа МЭР и потребует привлечения дополнительных инвестиций. 
Необходимо отметить, что оснащение потребителей тепловой энергии Цивильского муниципального округа общедомовыми источниками тепловой энергии (котельными), в рамках Сценария 2, приведет к необходимости внесения изменений в Схему газоснабжения и Схему водоснабжения Цивильского муниципального округа. Затраты на внесение этих изменений в рамках анализа Сценария № 2 мастер-плана развития схемы теплоснабжения Цивильского муниципального округа учтены не были, 
Исходя из вышесказанного в Схеме теплоснабжения Цивильского муниципального округа приоритетным направлением развития системы теплоснабжения округа принимается Сценарий 1 - реконструкция котельных и тепловых сетей Цивильского муниципального округа с истекшим сроком эксплуатации. Перечень мероприятий, принятых к реализации в Цивильском муниципальном округе в рамках Сценария 1 приведен в таблице 4.1 и 4.2. Своевременная полная реализация требуемой программы реконструкции не возможна за счет всех видов собственных источников финансирования, в том числе тарифных (амортизация, прибыль в тарифе), платы за подключение и прочих. Реализация мероприятий Схемы для МУП «ЖКУ Цивильского МО» невозможна в рамках прогнозного тарифа МЭР и потребует привлечения дополнительных инвестиций. Рекомендуется теплоснабжающей организации Цивильского муниципального округа: МУП «ЖКУ Цивильского МО» подать заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств республиканского или федерального бюджетов.


Раздел 5. [bookmark: _Toc210658156]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЭ
Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов, определяемых статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:
1. Обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;
2. Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;
3. Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;
4. Развитие систем централизованного теплоснабжения;
5. Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
6. Обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности ТСО и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;
7. Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
8. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.
5.1. [bookmark: _Toc210658157]Предложения по строительству источников ТЭ, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях
Схема теплоснабжения Цивильского муниципального округа не предусматривает строительства источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях. 
5.2. [bookmark: _Toc210658158]Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Схема теплоснабжения Цивильского муниципального округа не предусматривает мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
5.3. [bookmark: _Toc210658159]Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников ТЭ с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения
С целью повышения надежности и эффективности функционирования котельных МУП «ЖКУ Цивильского МО» подготовлен перечень предложений, приведенных в таблице 5.1. Данные предложения направлены на техническое перевооружение котельных с заменой изношенного оборудования. Начало реализация предложений запланировано в 2026 г., окончание в 2027 г. Расходы на реализацию предложений, приведенных в таблице 5.1 составляют 3,5 млн. руб. без НДС.
[bookmark: _Toc204948521][bookmark: _Toc210658160]5.4.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники ТЭ, функционирующие в режиме комбинированной выработки ЭЭ и ТЭ, с выработкой ЭЭ на СН ТСО в отношении источника ТЭ
Реконструкция действующих котельных с переводом их в комбинированный режим выработки ТЭ и ЭЭ на перспективу до 2045 г. не планируется. Производство ЭЭ на мелких источниках ТЭ не целесообразно и не выгодно. Существующие котельные имеют сезонный режим работы, что также не позволяет переоборудование котельной в источник с комбинированной выработкой ЭЭ и ТЭ.
[bookmark: _Toc40789394][bookmark: _Toc204948522][bookmark: _Toc210658161]5.5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии
Реконструкция действующих котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии на перспективу до 2045 г. не планируется. Реконструкция источников, принимающих дополнительную нагрузку, не требуется.
[bookmark: _Toc40789395][bookmark: _Toc204948523][bookmark: _Toc210658162]5.6.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам ТЭ, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Меры по переводу котельных в пиковый режим работы в перспективе до 2045 г. не планируются. На момент разработки схемы теплоснабжения Цивильского муниципального округа, существующая схема теплоснабжения не имеет источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
[bookmark: _Toc40789397][bookmark: _Toc204948524][bookmark: _Toc210658163]5.7. Обоснование предложений по расширению зон действия источников ТЭ, функционирующих в режиме комбинированной выработки ЭЭ и ТЭ
На момент разработки схемы теплоснабжения Цивильского муниципального округа, подключение новых потребителей к тепловым сетям МУП «ЖКУ Цивильского МО» не предусматривается.
[bookmark: _Toc40789398][bookmark: _Toc204948525][bookmark: _Toc210658164]5.8.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Вывод из эксплуатации котельных Цивильского муниципального округа Схемой не предполагается в связи с их достаточным эксплуатационным ресурсом.



Таблица 5.1. Предложения по реконструкции котельных МУП «ЖКУ Цивильского МО» с целью повышения надежности и эффективности ее функционирования.
	№ п/п
	Краткое описание проекта
	Объем планируемых инвестиций, тыс. руб., без НДС и сроки реализации

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО 

	Котельная «г. Цивильск, ул. Маяковского, 47»

	1
	Проектные работы
	–
	11,03
	–
	–
	–
	11,03

	2
	Замена водогрейного котла BAXI MAIN24 – Котельная «г. Цивильск, ул. Маяковского, 47»
	–
	111,50
	–
	–
	–
	111,50

	Котельная «Цивильский р-н, д.Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, 14б»

	3
	Проектные работы
	–
	305,93
	–
	–
	–
	305,93

	4
	Замена водогрейного котла КВГМ-1,0 – Котельная «Цивильский р-н, д. Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, 14б»
	–
	3093,27
	–
	–
	–
	3093,27

	Итого
	–
	3521,73
	
	–
	–
	3521,73







[bookmark: _Toc210658165]5.9.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Регулирование отпуска тепловой энергии котельными Цивильского муниципального округа – центральное качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе. На рисунке 5.1 приведен температурный график отпуска тепловой энергии котельными МУП «ЖКУ Цивильского МО».
[bookmark: _Toc210658166]5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Проекты по вводу новых или реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива актуализированной Схемой теплоснабжения Цивильского муниципального округа не предусматриваются.
 [image: ]
Рисунок 5.1. Температурный график отпуска тепловой энергии котельными МУП «ЖКУ Цивильского МО».


Раздел 6. [bookmark: _Toc210658167]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Разработка схемы теплоснабжения Цивильского муниципального округа на период с 2025 по 2034 гг. выполнялась в соответствии с требованиями Технического задания, ФЗ № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении», Постановления Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 (ред. от 18.03.2025) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и других нормативных документов.
Основной целью данной главы является разработка обосновывающих материалов для схемы теплоснабжения Цивильского муниципального округа по предложению строительства и реконструкции ТС и сооружений на них и включает в себя:
· разработанные предложения по строительству и реконструкции магистральных ТС и распределительных (квартальных) ТС Цивильского муниципального округа;
· поверочные расчеты гидравлических режимов ТС с учетом разработанных мероприятий по реконструкции и модернизации тепловых сетей и перспективного роста тепловых нагрузок потребителей Цивильского муниципального округа;
· финансовые потребности реализации разработанных мероприятий по реконструкции и модернизации тепловых сетей Цивильского муниципального округа.
В главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения Цивильского муниципального округа» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения представлены результаты расчетов по определению гидравлических режимов работы тепловой сети в условия роста перспективных тепловых нагрузок. За основу при выполнении расчетов была принята электронная модель существующей схемы теплоснабжения Цивильского муниципального округа. Анализ результатов моделирования гидравлического режима работы тепловых сетей источников систем теплоснабжения Цивильского муниципального округа не выявил дефицита пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих подключенных тепловых нагрузках.
6.1. [bookmark: _Toc210658168]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
В схеме теплоснабжения Цивильского муниципального округа на период с 2025 по 2045 год не предусмотрены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности
6.2. [bookmark: _Toc210658169]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации ТС для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку
Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с целью обеспечения перспективного прироста тепловых нагрузок на площадках застройки для других теплоснабжающих организаций схемой теплоснабжения Цивильского муниципального округа не предусмотрено.
6.3. [bookmark: _Toc210658170]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям Цивильского муниципального округа от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения Схемой теплоснабжения не предусматривается. 
6.4. [bookmark: _Toc210658171]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям
Необходимость в мероприятиях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения Цивильского муниципального округа Схемой теплоснабжения не предусматривается
6.5. [bookmark: _Toc210658172]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения настоящей Схемой теплоснабжения Цивильского муниципального округа не предусмотрены. В Главе 1 обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения Цивильского муниципального округа приведен перечень систем теплоснабжения, которые по результатам анализа надежности, являются малонадежными и ненадежными. Согласно п. 74 Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (с изменениями и дополнениями), для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенных по итогам анализа и оценки надежности теплоснабжения, разрабатываются предложения об актуализации системы мер по повышению надежности. Эти предложения должны быть учтены в ходе последующей актуализации Схемы теплоснабжения Цивильского муниципального округа.
[bookmark: _Toc210658173]6.6.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации ТС с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Предложения по реконструкции и (или) модернизации ТС с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Цивильского муниципального округа Схемой теплоснабжения не предусматривается
[bookmark: _Toc210658174]6.7.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации ТС, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
В таблице 8.1 представлен перечень мероприятий МУП ЖКУ «Цивильского МО» по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.
Необходимость в мероприятиях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных для других теплоснабжающих организаций актуализированной схемой теплоснабжения Цивильского муниципального округа не предусмотрено.
[bookmark: _Toc210658175]6.8.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций
Проекты по строительству и реконструкции насосных станций актуализированной Схемой теплоснабжения Цивильского муниципального округа не предусматриваются.
[bookmark: _Toc210658176]6.9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации ЦТП
В таблице 6.1 представлен перечень мероприятий МУП ЖКУ «Цивильского МО» по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.
Необходимость в мероприятиях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных для других теплоснабжающих организаций актуализированной схемой теплоснабжения Цивильского муниципального округа не предусмотрено.



Таблица 6.1. Перечень мероприятий МУП ЖКУ «Цивильского МО» по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения
	№ п/п
	Краткое описание проекта
	Объем планируемых инвестиций, тыс. руб., без НДС и сроки реализации

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031-2045 г.
	Итого по мероприятию

	Котельная «МБОУ ЦСОШ №2»

	1
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-1 до ул. Первомайская, д. 62 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 13,11 м в 2-х тр. исп.
	
	
	33,95
	
	
	
	
	33,95

	2
	Реконструкция теплотрассы от ТК-1 до ул. Первомайская, д. 62 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 13,11 м в 2-х тр. исп.
	
	
	343,23
	
	
	
	
	343,23

	3
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-2 до ул. Рогожкина, д. 59 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 43 м в 2-х тр. исп.
	
	
	105,76
	
	
	
	
	105,76

	4
	Реконструкция теплотрассы от ТК-2 до ул. Рогожкина, д. 59 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 43 м в 2-х тр. исп.
	
	
	1069,30
	
	
	
	
	1069,30

	5
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная «МБОУ ЦСОШ №2» до ТК-2 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 4 м в 2-х тр. исп.
	
	
	9,84
	
	
	
	
	9,84

	6
	Реконструкция теплотрассы от Котельная «МБОУ ЦСОШ №2» до ТК-2 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 4 м в 2-х тр. исп.
	
	
	99,47
	
	
	
	
	99,47

	7
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-1 до УТ-2 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 24,21 м в 2-х тр. исп.
	
	
	
	
	86,50
	
	
	86,50

	8
	Реконструкция теплотрассы от УТ-1 до УТ-2 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 24,21 м в 2-х тр. исп.
	
	
	
	
	874,64
	
	
	874,64

	9
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-2 до ул. Советская, д. 79 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 120,47 м в 2-х тр. исп.
	
	
	
	
	
	271,57
	
	271,57

	10
	Реконструкция теплотрассы от УТ-2 до ул. Советская, д. 79 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 120,47 м в 2-х тр. исп.
	
	
	
	
	
	2745,88
	
	2745,88

	11
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная «МБОУ ЦСОШ №2» до УТ-1 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 207 м в 2-х тр. исп.
	
	
	
	
	
	
	531,59
	531,59

	12
	Реконструкция теплотрассы от Котельная «МБОУ ЦСОШ №2» до УТ-1 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 207 м в 2-х тр. исп.
	
	
	
	
	
	
	5374,92
	5374,92

	Котельная «П.Иванова 8/4»

	13
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная «П.Иванова 8/4» до ТК-1 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 50 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	64,24
	
	
	
	
	64,24

	14
	Реконструкция теплотрассы от Котельная «П.Иванова 8/4» до ТК-1 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 50 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	649,49
	
	
	
	
	649,49

	15
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-1 до ул. Павла Иванова, д. 8/4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 4 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	10,36
	
	
	
	
	10,36

	16
	Реконструкция теплотрассы от ТК-1 до ул. Павла Иванова, д. 8/4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 4 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	104,72
	
	
	
	
	104,72

	Котельная «Гагарина 5/2»

	17
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв.-УТ-2 до УТ-3 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 33,07 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	47,76
	
	
	
	
	47,76

	18
	Реконструкция теплотрассы от Задв.-УТ-2 до УТ-3 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 33,07 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	482,87
	
	
	
	
	482,87

	19
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-3 до ул. Терешковой, д. 20 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 62 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	79,65
	
	
	
	
	79,65

	20
	Реконструкция теплотрассы от УТ-3 до ул. Терешковой, д. 20 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 62 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	805,37
	
	
	
	
	805,37

	21
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-1 до УТ-2 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 29,23 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	44,82
	
	
	
	
	44,82

	22
	Реконструкция теплотрассы от УТ-1 до УТ-2 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 29,23 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	453,17
	
	
	
	
	453,17

	23
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-3 до ул. Терешковой, д. 18 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 6,64 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	8,53
	
	
	
	
	8,53

	24
	Реконструкция теплотрассы от УТ-3 до ул. Терешковой, д. 18 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 6,64 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	86,25
	
	
	
	
	86,25

	25
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-2 до ул. Терешковой, д. 16 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 32,62 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	
	45,82
	
	
	
	45,82

	26
	Реконструкция теплотрассы от УТ-2 до ул. Терешковой, д. 16 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 32,62 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	 
	463,29
	 
	 
	 
	463,29

	Котельная №2

	27
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная №2 до УТ-1-гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 6,1 м в 2-х тр. исп.
	 
	7,84
	
	
	
	
	
	7,84

	28
	Реконструкция теплотрассы от Котельная №2 до УТ-1-гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 6,1 м в 2-х тр. исп.
	 
	79,32
	
	
	
	
	
	79,32

	29
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-1-гвс до УТ-5-гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 11 м в 2-х тр. исп.
	 
	14,15
	
	
	
	
	
	14,15

	30
	Реконструкция теплотрассы от УТ-1-гвс до УТ-5- гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 11 м в 2-х тр. исп.
	 
	143,03
	
	
	
	
	
	143,03

	31
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-5-гвс до УТ-6-гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 82 м в 2-х тр. исп.
	 
	105,45
	
	
	
	
	
	105,45

	32
	Реконструкция теплотрассы от УТ-5-гвс до УТ-6- гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 82 м в 2-х тр. исп.
	 
	1066,22
	
	
	
	
	
	1066,22

	33
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-6-гвс до УТ-7-гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 18,23 м в 2-х тр. исп.
	 
	23,44
	
	
	
	
	
	23,44

	34
	Реконструкция теплотрассы от УТ-6-гвс до УТ-7- гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 18,23 м в 2-х тр. исп.
	 
	237,04
	
	
	
	
	
	237,04

	35
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-5 до ул. Советская, д. 80 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 15,55 м в 2-х тр. исп.
	 
	34,90
	
	
	
	
	
	34,90

	36
	Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ул. Советская, д. 80 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 15,55 м в 2-х тр. исп.
	 
	352,93
	
	
	
	
	
	352,93

	37
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-5 до ул. Советская, д. 82 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 17,36 м в 2-х тр. исп.
	 
	38,97
	
	
	
	
	
	38,97

	38
	Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ул. Советская, д. 82 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 17,36 м в 2-х тр. исп.
	 
	394,01
	
	
	
	
	
	394,01

	39
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-7-гвс до ТК-1-гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 16 м в 2-х тр. исп.
	 
	
	
	47,74
	
	
	
	47,74

	40
	Реконструкция теплотрассы от УТ-7-гвс до ТК-1- гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 16 м в 2-х тр. исп.
	 
	
	
	482,71
	
	
	
	482,71

	41
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-3-гвс до ул. Юбилейная, д. 11 c наружными диаметрами 76/57 мм длиной 7,5 м в 2-х тр. исп.
	 
	
	
	20,76
	
	
	
	20,76

	42
	Реконструкция теплотрассы от ТК-3-гвс до ул. Юбилейная, д. 11 c наружными диаметрами 76/57 мм длиной 7,5 м в 2-х тр. исп.
	 
	
	
	209,86
	
	
	
	209,86

	43
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-1-гвс до ул. Юбилейная, д. 13/2 c наружными диаметрами 76/57 мм длиной 9 м в 2-х тр. исп.
	 
	
	
	
	27,21
	
	
	27,21

	44
	Реконструкция теплотрассы от ТК-1-гвс до ул. Юбилейная, д. 13/2 c наружными диаметрами 76/57 мм длиной 9 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	 
	 
	275,09
	
	
	275,09

	45
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-2-гвс до ул. Юбилейная, д. 9 c наружными диаметрами 76/57 мм длиной 16,25 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	 
	 
	49,12
	
	
	49,12

	46
	Реконструкция теплотрассы от ТК-2-гвс до ул. Юбилейная, д. 9 c наружными диаметрами 76/57 мм длиной 16,25 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	 
	 
	496,69
	
	
	496,69

	47
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв.-ТК-4 до УТ-12 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 108 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	 
	 
	
	215,83
	
	215,83

	48
	Реконструкция теплотрассы от Задв.-ТК-4 до УТ- 12 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 108 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	 
	 
	
	2182,33
	
	2182,33

	49
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 49 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	 
	 
	
	
	208,09
	208,09

	50
	Реконструкция теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 49 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	 
	 
	
	
	2104,01
	2104,01

	51
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-1-гвс до ТК-2-гвс c наружными диаметрами 89/57 мм длиной 49 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	 
	 
	
	
	171,54
	171,54

	52
	Реконструкция теплотрассы от ТК-1-гвс до ТК-2- гвс c наружными диаметрами 89/57 мм длиной 49 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	 
	 
	
	
	1734,42
	1734,42

	53
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-2-гвс до ТК-3-гвс c наружными диаметрами 76/57 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118,57
	118,57

	54
	Реконструкция теплотрассы от ТК-2-гвс до ТК-3- гвс c наружными диаметрами 76/57 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1198,84
	1198,84

	55
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-8.1 до ул. Советская, д. 112 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 82,87 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	177,69
	177,69

	56
	Реконструкция теплотрассы от УТ-8.1 до ул. Советская, д. 112 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 82,87 м в 2-х тр. исп.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1796,61
	1796,61

	Котельная «Маяковского 47»

	57
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная «Маяковского 47» до ул. Маяковского, д. 47 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	
	
	
	
	
	
	18,36
	18,36

	58
	Реконструкция теплотрассы от Котельная «Маяковского 47» до ул. Маяковского, д. 47 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп.
	
	
	
	
	
	
	185,62
	185,62

	 
	Итого
	 
	2497,3
	4498,77
	1270,18
	1809,26
	5415,61
	13620,25
	29111,36



[bookmark: _Toc199244741][bookmark: _Toc210658177][bookmark: _Toc103529962]6.10. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них
1. Актуализирован перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации.
2. Актуализирован перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.
 




Раздел 7. [bookmark: _Toc210658178]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГВС) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГВС
7.1. [bookmark: _Toc210658179]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не предусматриваются, поскольку в схеме теплоснабжения Цивильского муниципального округа отсутствуют потребители с открытой схемой ГВС.
7.2. [bookmark: _Toc210658180]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не предусматриваются, поскольку в схеме теплоснабжения Цивильского муниципального округа отсутствуют потребители с открытой схемой ГВС.
Раздел 8. [bookmark: _Toc210658181]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
8.1. [bookmark: _Toc210658182]Перспективные топливные балансы для каждого источника ТЭ по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Значения выработки тепловой энергии в 2024 – 2045 гг. котельными Цивильского муниципального округа, находящимися в зоне деятельности МУП «ЖКУ Цивильского МО» и ГУП «Чувашгаз» приведены в таблице 8.1. В таблице 8.2 показан удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) Цивильского муниципального округа, находящимися в зоне деятельности МУП «ЖКУ Цивильского МО» и ГУП «Чувашгаз». Прогнозные значения расходов условного и натурального топлива на выработку тепловой энергии в 2024 – 2045 гг. источниками тепловой энергии (котельными) Цивильского муниципального округа, находящимися в зоне деятельности МУП «ЖКУ Цивильского МО» и ГУП «Чувашгаз», показаны в таблице 8.3 и 8.4, соответственно. Расчет перспективных значений ННЗТ и НЭЗТ по котельным Цивильского муниципального округа не проводится, т.к. котельные не оснащены системой хранения запасов топлива и природный газ является единственным видом топлива для них. 
Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии Цивильского муниципального округа при расчетной температуре наружного воздуха в отопительный период показаны в таблице 8.5. В таблице 8.6 представлена эта же величина в летний период. 
В таблице 8.7 и 8.8 приведены прогнозные значения расходов натурального и условного топлива на выработку тепловой и электрической энергии в Цивильском муниципальном округе в 2024 – 2045 гг. Согласно прогнозным данным, в течение 2025 – 2045 гг. энергии в Цивильском муниципальном округе увеличение потребления топлива источниками тепловой энергии составит не ожидается.
8.2. [bookmark: _Toc210658183]Потребляемые источником ТЭ виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Ввод в эксплуатацию новых мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива в Цивильском муниципальном округе в 2025 – 2045 гг. не планируется.
8.3. [bookmark: _Toc210658184]Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Виды топлива, их доля и низшая теплота сгорания по каждому источнику тепловой энергии Цивильском муниципальном округе в 2025 – 2045 гг. представлены в таблице 8.9.


 
Таблица 8.1. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) Цивильского муниципального округа в 2024 – 2045 гг., Гкал.
	[bookmark: sub_10455]N
пп
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2035
	2040
	2045

	МУП «ЖКУ Цивильского МО»

	1.
	г. Цивильск, ул. Юбилейная, 7а
	газ
	5733,56
	5733,56
	5733,56
	5733,56
	5733,56
	5733,56
	5733,56
	5733,56
	5733,56
	5733,56
	5733,56

	2
	г. Цивильск, ул. Мичурина, 20
	газ
	648,27
	648,27
	648,27
	648,27
	648,27
	648,27
	648,27
	648,27
	648,27
	648,27
	648,27

	3
	г. Цивильск, ул. Николаева, 14а
	газ
	325,88
	325,88
	325,88
	325,88
	325,88
	325,88
	325,88
	325,88
	325,88
	325,88
	325,88

	4
	г. Цивильск, ул. Николаева, 8е
	газ
	117,13
	117,13
	117,13
	117,13
	117,13
	117,13
	117,13
	117,13
	117,13
	117,13
	117,13

	5
	г. Цивильск, ул. Северная, 1
	газ
	88,14
	88,14
	88,14
	88,14
	88,14
	88,14
	88,14
	88,14
	88,14
	88,14
	88,14

	6
	г. Цивильск, ул. Шоссейная, 18а
	газ
	178,59
	178,59
	178,59
	178,59
	178,59
	178,59
	178,59
	178,59
	178,59
	178,59
	178,59

	7
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9в
	газ
	702,78
	702,78
	702,78
	702,78
	702,78
	702,78
	702,78
	702,78
	702,78
	702,78
	702,78

	8
	г. Цивильск, ул. Маяковского, 47
	газ
	117,13
	117,13
	117,13
	117,13
	117,13
	117,13
	117,13
	117,13
	117,13
	117,13
	117,13

	9
	г. Цивильск, ул. Гагарина, 41а
	газ
	694,66
	694,66
	694,66
	694,66
	694,66
	694,66
	694,66
	694,66
	694,66
	694,66
	694,66

	10
	г. Цивильск, ул. Гагарина, 5/2
	газ
	710,9
	710,9
	710,9
	710,9
	710,9
	710,9
	710,9
	710,9
	710,9
	710,9
	710,9

	11
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 8/4
	газ
	273,69
	273,69
	273,69
	273,69
	273,69
	273,69
	273,69
	273,69
	273,69
	273,69
	273,69

	12
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 7в
	газ
	527,66
	527,66
	527,66
	527,66
	527,66
	527,66
	527,66
	527,66
	527,66
	527,66
	527,66

	13
	г. Цивильск, ул. Рогожкина, 59
	газ
	2326,36
	2326,36
	2326,36
	2326,36
	2326,36
	2326,36
	2326,36
	2326,36
	2326,36
	2326,36
	2326,36

	14
	Цивильский р-н, д.Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, 14б
	газ
	2327,52
	2327,52
	2327,52
	2327,52
	2327,52
	2327,52
	2327,52
	2327,52
	2327,52
	2327,52
	2327,52

	15
	Цивильский р-н, с.Богатырево, ул. Восточная, 4
	газ
	698,14
	698,14
	698,14
	698,14
	698,14
	698,14
	698,14
	698,14
	698,14
	698,14
	698,14

	ГУП «Чувашгаз»

	16
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9
	газ
	1791,8
	1791,8
	1791,8
	1791,8
	1791,8
	1791,8
	1791,8
	1791,8
	1791,8
	1791,8
	1791,8

	17
	г. Цивильск, ул. Юбилейная, 2/1
	газ
	655,4
	655,4
	655,4
	655,4
	655,4
	655,4
	655,4
	655,4
	655,4
	655,4
	655,4

	Всего природный газ
	17917,6
	17917,6
	17917,6
	17917,6
	17917,6
	17917,6
	17917,6
	17917,6
	17917,6
	17917,6
	17917,6

	Всего уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего СУГ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	17917,6
	17917,6
	17917,6
	17917,6
	17917,6
	17917,6
	17917,6
	17917,6
	17917,6
	17917,6
	17917,6



Таблица 8.2. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) Цивильского муниципального округа в 2024 – 2045 гг., кг условного топлива/Гкал.
	[bookmark: sub_10456]N
пп
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2035
	2040
	2045

	МУП «ЖКУ Цивильского МО»

	1.
	г. Цивильск, ул. Юбилейная, 7а
	газ
	143,8
	143,8
	143,8
	143,8
	143,8
	143,8
	143,8
	143,8
	143,8
	143,8
	143,8

	2
	г. Цивильск, ул. Мичурина, 20
	газ
	172
	172
	172
	172
	172
	172
	172
	172
	172
	172
	172

	3
	г. Цивильск, ул. Николаева, 14а
	газ
	132,5
	132,5
	132,5
	132,5
	132,5
	132,5
	132,5
	132,5
	132,5
	132,5
	132,5

	4
	г. Цивильск, ул. Николаева, 8е
	газ
	137,6
	137,6
	137,6
	137,6
	137,6
	137,6
	137,6
	137,6
	137,6
	137,6
	137,6

	5
	г. Цивильск, ул. Северная, 1
	газ
	129,2
	129,2
	129,2
	129,2
	129,2
	129,2
	129,2
	129,2
	129,2
	129,2
	129,2

	6
	г. Цивильск, ул. Шоссейная, 18а
	газ
	135,3
	135,3
	135,3
	135,3
	135,3
	135,3
	135,3
	135,3
	135,3
	135,3
	135,3

	7
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9в
	газ
	131,1
	131,1
	131,1
	131,1
	131,1
	131,1
	131,1
	131,1
	131,1
	131,1
	131,1

	8
	г. Цивильск, ул. Маяковского, 47
	газ
	132,6
	132,6
	132,6
	132,6
	132,6
	132,6
	132,6
	132,6
	132,6
	132,6
	132,6

	9
	г. Цивильск, ул. Гагарина, 41а
	газ
	127,5
	127,5
	127,5
	127,5
	127,5
	127,5
	127,5
	127,5
	127,5
	127,5
	127,5

	10
	г. Цивильск, ул. Гагарина, 5/2
	газ
	127,1
	127,1
	127,1
	127,1
	127,1
	127,1
	127,1
	127,1
	127,1
	127,1
	127,1

	11
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 8/4
	газ
	128,5
	128,5
	128,5
	128,5
	128,5
	128,5
	128,5
	128,5
	128,5
	128,5
	128,5

	12
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 7в
	газ
	126,4
	126,4
	126,4
	126,4
	126,4
	126,4
	126,4
	126,4
	126,4
	126,4
	126,4

	13
	г. Цивильск, ул. Рогожкина, 59
	газ
	129,1
	129,1
	129,1
	129,1
	129,1
	129,1
	129,1
	129,1
	129,1
	129,1
	129,1

	14
	Цивильский р-н, д.Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, 14б
	газ
	136,9
	136,9
	136,9
	136,9
	136,9
	136,9
	136,9
	136,9
	136,9
	136,9
	136,9

	15
	Цивильский р-н, с.Богатырево, ул. Восточная, 4
	газ
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5

	ГУП «Чувашгаз»

	16
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9
	газ
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7

	17
	г. Цивильск, ул. Юбилейная, 2/1
	газ
	153,4
	153,4
	153,4
	153,4
	153,4
	153,4
	153,4
	153,4
	153,4
	153,4
	153,4

	Всего природный газ
	140,63
	140,63
	140,63
	140,63
	140,63
	140,63
	140,63
	140,63
	140,63
	140,63
	140,63

	Всего уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего СУГ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	140,63
	140,63
	140,63
	140,63
	140,63
	140,63
	140,63
	140,63
	140,63
	140,63
	140,63



Таблица 8.3. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) Цивильского муниципального в 2024 – 2045 гг., тонн условного топлива. 
	N
пп
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2035
	2040
	2045

	МУП «ЖКУ Цивильского МО»

	1.
	г. Цивильск, ул. Юбилейная, 7а
	газ
	824,5
	824,5
	824,5
	824,5
	824,5
	824,5
	824,5
	824,5
	824,5
	824,5
	824,5

	2
	г. Цивильск, ул. Мичурина, 20
	газ
	111,5
	111,5
	111,5
	111,5
	111,5
	111,5
	111,5
	111,5
	111,5
	111,5
	111,5

	3
	г. Цивильск, ул. Николаева, 14а
	газ
	43,2
	43,2
	43,2
	43,2
	43,2
	43,2
	43,2
	43,2
	43,2
	43,2
	43,2

	4
	г. Цивильск, ул. Николаева, 8е
	газ
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1
	16,1

	5
	г. Цивильск, ул. Северная, 1
	газ
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4

	6
	г. Цивильск, ул. Шоссейная, 18а
	газ
	24,2
	24,2
	24,2
	24,2
	24,2
	24,2
	24,2
	24,2
	24,2
	24,2
	24,2

	7
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9в
	газ
	92,1
	92,1
	92,1
	92,1
	92,1
	92,1
	92,1
	92,1
	92,1
	92,1
	92,1

	8
	г. Цивильск, ул. Маяковского, 47
	газ
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5

	9
	г. Цивильск, ул. Гагарина, 41а
	газ
	88,6
	88,6
	88,6
	88,6
	88,6
	88,6
	88,6
	88,6
	88,6
	88,6
	88,6

	10
	г. Цивильск, ул. Гагарина, 5/2
	газ
	90,4
	90,4
	90,4
	90,4
	90,4
	90,4
	90,4
	90,4
	90,4
	90,4
	90,4

	11
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 8/4
	газ
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2

	12
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 7в
	газ
	66,7
	66,7
	66,7
	66,7
	66,7
	66,7
	66,7
	66,7
	66,7
	66,7
	66,7

	13
	г. Цивильск, ул. Рогожкина, 59
	газ
	300,3
	300,3
	300,3
	300,3
	300,3
	300,3
	300,3
	300,3
	300,3
	300,3
	300,3

	14
	Цивильский р-н, д.Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, 14б
	газ
	318,6
	318,6
	318,6
	318,6
	318,6
	318,6
	318,6
	318,6
	318,6
	318,6
	318,6

	15
	Цивильский р-н, с.Богатырево, ул. Восточная, 4
	газ
	100,2
	100,2
	100,2
	100,2
	100,2
	100,2
	100,2
	100,2
	100,2
	100,2
	100,2

	ГУП «Чувашгаз»

	16
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9
	газ
	280,8
	280,8
	280,8
	280,8
	280,8
	280,8
	280,8
	280,8
	280,8
	280,8
	280,8

	17
	г. Цивильск, ул. Юбилейная, 2/1
	газ
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5
	100,5

	Всего природный газ
	2519,76
	2519,76
	2519,76
	2519,76
	2519,76
	2519,76
	2519,76
	2519,76
	2519,76
	2519,76
	2519,76

	Всего уголь
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего СУГ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	2519,76
	2519,76
	2519,76
	2519,76
	2519,76
	2519,76
	2519,76
	2519,76
	2519,76
	2519,76
	2519,76



Таблица 8.4. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) Цивильского муниципального округа в 2024 – 2045 гг., тыс. м3. 
	N
пп
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2035
	2040
	2045

	МУП «ЖКУ Цивильского МО»

	1.
	г. Цивильск, ул. Юбилейная, 7а
	газ
	714,5
	714,5
	714,5
	714,5
	714,5
	714,5
	714,5
	714,5
	714,5
	714,5
	714,5

	2
	г. Цивильск, ул. Мичурина, 20
	газ
	96,6
	96,6
	96,6
	96,6
	96,6
	96,6
	96,6
	96,6
	96,6
	96,6
	96,6

	3
	г. Цивильск, ул. Николаева, 14а
	газ
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4

	4
	г. Цивильск, ул. Николаева, 8е
	газ
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0

	5
	г. Цивильск, ул. Северная, 1
	газ
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9

	6
	г. Цивильск, ул. Шоссейная, 18а
	газ
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9
	20,9

	7
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9в
	газ
	79,8
	79,8
	79,8
	79,8
	79,8
	79,8
	79,8
	79,8
	79,8
	79,8
	79,8

	8
	г. Цивильск, ул. Маяковского, 47
	газ
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5

	9
	г. Цивильск, ул. Гагарина, 41а
	газ
	76,7
	76,7
	76,7
	76,7
	76,7
	76,7
	76,7
	76,7
	76,7
	76,7
	76,7

	10
	г. Цивильск, ул. Гагарина, 5/2
	газ
	78,3
	78,3
	78,3
	78,3
	78,3
	78,3
	78,3
	78,3
	78,3
	78,3
	78,3

	11
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 8/4
	газ
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5

	12
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 7в
	газ
	57,8
	57,8
	57,8
	57,8
	57,8
	57,8
	57,8
	57,8
	57,8
	57,8
	57,8

	13
	г. Цивильск, ул. Рогожкина, 59
	газ
	260,3
	260,3
	260,3
	260,3
	260,3
	260,3
	260,3
	260,3
	260,3
	260,3
	260,3

	14
	Цивильский р-н, д.Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, 14б
	газ
	276,1
	276,1
	276,1
	276,1
	276,1
	276,1
	276,1
	276,1
	276,1
	276,1
	276,1

	15
	Цивильский р-н, с.Богатырево, ул. Восточная, 4
	газ
	86,8
	86,8
	86,8
	86,8
	86,8
	86,8
	86,8
	86,8
	86,8
	86,8
	86,8

	ГУП «Чувашгаз»

	16
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9
	газ
	243,3
	243,3
	243,3
	243,3
	243,3
	243,3
	243,3
	243,3
	243,3
	243,3
	243,3

	17
	г. Цивильск, ул. Юбилейная, 2/1
	газ
	87,1
	87,1
	87,1
	87,1
	87,1
	87,1
	87,1
	87,1
	87,1
	87,1
	87,1

	Всего природный газ
	2183,50
	2183,50
	2183,50
	2183,50
	2183,50
	2183,50
	2183,50
	2183,50
	2183,50
	2183,50
	2183,50

	Всего уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего СУГ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	2183,50
	2183,50
	2183,50
	2183,50
	2183,50
	2183,50
	2183,50
	2183,50
	2183,50
	2183,50
	2183,50



Таблица 8.5. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии Цивильского муниципального округа, при расчетной температуре наружного воздуха в отопительный период, тыс. м3/ч. 
	N
пп
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2035
	2040
	2045

	МУП «ЖКУ Цивильского МО»

	1.
	г. Цивильск, ул. Юбилейная, 7а
	газ
	1,1748
	1,1748
	1,1748
	1,1748
	1,1748
	1,1748
	1,1748
	1,1748
	1,1748
	1,1748
	1,1748

	2.
	г. Цивильск, ул. Мичурина, 20
	газ
	0,0592
	0,0592
	0,0592
	0,0592
	0,0592
	0,0592
	0,0592
	0,0592
	0,0592
	0,0592
	0,0592

	3.
	г. Цивильск, ул. Николаева, 14а
	газ
	0,0212
	0,0212
	0,0212
	0,0212
	0,0212
	0,0212
	0,0212
	0,0212
	0,0212
	0,0212
	0,0212

	4.
	г. Цивильск, ул. Николаева, 8е
	газ
	0,0110
	0,0110
	0,0110
	0,0110
	0,0110
	0,0110
	0,0110
	0,0110
	0,0110
	0,0110
	0,0110

	5.
	г. Цивильск, ул. Северная, 1
	газ
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140
	0,0140

	6.
	г. Цивильск, ул. Шоссейная, 18а
	газ
	0,0054
	0,0054
	0,0054
	0,0054
	0,0054
	0,0054
	0,0054
	0,0054
	0,0054
	0,0054
	0,0054

	7.
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9в
	газ
	0,0081
	0,0081
	0,0081
	0,0081
	0,0081
	0,0081
	0,0081
	0,0081
	0,0081
	0,0081
	0,0081

	8.
	г. Цивильск, ул. Маяковского, 47
	газ
	0,0456
	0,0456
	0,0456
	0,0456
	0,0456
	0,0456
	0,0456
	0,0456
	0,0456
	0,0456
	0,0456

	9.
	г. Цивильск, ул. Гагарина, 41а
	газ
	0,0329
	0,0329
	0,0329
	0,0329
	0,0329
	0,0329
	0,0329
	0,0329
	0,0329
	0,0329
	0,0329

	10
	г. Цивильск, ул. Гагарина, 5/2
	газ
	0,0164
	0,0164
	0,0164
	0,0164
	0,0164
	0,0164
	0,0164
	0,0164
	0,0164
	0,0164
	0,0164

	11
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 8/4
	газ
	0,0442
	0,0442
	0,0442
	0,0442
	0,0442
	0,0442
	0,0442
	0,0442
	0,0442
	0,0442
	0,0442

	12
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 7в
	газ
	0,0367
	0,0367
	0,0367
	0,0367
	0,0367
	0,0367
	0,0367
	0,0367
	0,0367
	0,0367
	0,0367

	13
	г. Цивильск, ул. Рогожкина, 59
	газ
	0,2091
	0,2091
	0,2091
	0,2091
	0,2091
	0,2091
	0,2091
	0,2091
	0,2091
	0,2091
	0,2091

	14
	Цивильский р-н, д.Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, 14б
	газ
	0,2355
	0,2355
	0,2355
	0,2355
	0,2355
	0,2355
	0,2355
	0,2355
	0,2355
	0,2355
	0,2355

	15
	Цивильский р-н, с.Богатырево, ул. Восточная, 4
	газ
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740
	0,0740

	ГУП «Чувашгаз»

	16
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9
	газ
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783
	0,1783

	17
	г. Цивильск, ул. Юбилейная, 2/1
	газ
	0,0736
	0,0736
	0,0736
	0,0736
	0,0736
	0,0736
	0,0736
	0,0736
	0,0736
	0,0736
	0,0736

	Всего природный газ
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240

	Всего уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего СУГ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240
	2,240



Таблица 8.6. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии Цивильского муниципального округа в летний период, тыс. м3/ч. 
	N
пп
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2035
	2040
	2045

	МУП «ЖКУ Цивильского МО»

	1.
	г. Цивильск, ул. Юбилейная, 7а
	газ
	0,3710
	0,3710
	0,3710
	0,3710
	0,3710
	0,3710
	0,3710
	0,3710
	0,3710
	0,3710
	0,3710

	2.
	г. Цивильск, ул. Мичурина, 20
	газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	г. Цивильск, ул. Николаева, 14а
	газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	г. Цивильск, ул. Николаева, 8е
	газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	г. Цивильск, ул. Северная, 1
	газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.
	г. Цивильск, ул. Шоссейная, 18а
	газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9в
	газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	г. Цивильск, ул. Маяковского, 47
	газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	г. Цивильск, ул. Гагарина, 41а
	газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	г. Цивильск, ул. Гагарина, 5/2
	газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 8/4
	газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 7в
	газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	г. Цивильск, ул. Рогожкина, 59
	газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Цивильский р-н, д.Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, 14б
	газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Цивильский р-н, с.Богатырево, ул. Восточная, 4
	газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГУП «Чувашгаз»

	16
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9
	газ
	0,0354
	0,0354
	0,0354
	0,0354
	0,0354
	0,0354
	0,0354
	0,0354
	0,0354
	0,0354
	0,0354

	17
	г. Цивильск, ул. Юбилейная, 2/1
	газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего природный газ
	0,406
	0,406
	0,406
	0,406
	0,406
	0,406
	0,406
	0,406
	0,406
	0,406
	0,406

	Всего уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего СУГ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	0,406
	0,406
	0,406
	0,406
	0,406
	0,406
	0,406
	0,406
	0,406
	0,406
	0,406



Таблица 8.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в Цивильском муниципальном округе в 2024 – 2045 гг., млн.м3/т натурального топлива. 
	N ЕТО
	Вид топлива
	Расход натурального топлива, млн.м3/т. натурального топлива

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2035
	2040
	2045

	1 МУП ЖКУ Цивильского МО
	Уголь, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Каменный
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Бурый
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Природный газ
	2,0793
	2,0793
	2,0793
	2,0793
	2,0793
	2,0793
	2,0793
	2,0793
	2,0793
	2,0793
	2,0793

	
	Сжиженный природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Мазут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	сырая нефть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местные виды топлива, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Торф
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Дрова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего в поселении
	Уголь, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	каменный
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бурый
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Природный газ
	2,0793
	2,0793
	2,0793
	2,0793
	2,0793
	2,0793
	2,0793
	2,0793
	2,0793
	2,0793
	2,0793

	
	Сжиженный природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	мазут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	сырая нефть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местные виды топлива, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	торф
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дрова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Таблица 8.8. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в Цивильском муниципальном округе в 2024 – 2045 гг., тыс. т.у.т.
	N ЕТО
	Вид топлива
	Расход натурального топлива, млн.м3/т. натурального топлива

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2035
	2040
	2045

	1 МУП ЖКУ Цивильского МО
	Уголь, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Каменный
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Бурый
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Природный газ
	2,1384
	2,1384
	2,1384
	2,1384
	2,1384
	2,1384
	2,1384
	2,1384
	2,1384
	2,1384
	2,1384

	
	Сжиженный природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Мазут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	сырая нефть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местные виды топлива, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Торф
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Дрова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2 ГУП «Чувашгаз»
	Уголь, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	каменный
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бурый
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Природный газ
	0,3813
	0,3813
	0,3813
	0,3813
	0,3813
	0,3813
	0,3813
	0,3813
	0,3813
	0,3813
	0,3813

	
	Сжиженный природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	мазут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	сырая нефть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местные виды топлива, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	торф
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дрова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего в поселении
	Уголь, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	каменный
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бурый
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Природный газ
	2,5198
	2,5198
	2,5198
	2,5198
	2,5198
	2,5198
	2,5198
	2,5198
	2,5198
	2,5198
	2,5198

	
	Сжиженный природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Сжиженный углеводородный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	мазут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	сырая нефть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местные виды топлива, в том числе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	торф
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дрова
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Таблица 8.9. Виды топлива, используемого в Цивильском муниципальном округе, их доли и значения низшей теплоты сгорания.
	Наименование теплоснабжающей организации
	Вид топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг
(ккал/нм3)
	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии в Цивильском муниципальном округе, %

	МУП ЖКУ Цивильского МО
	газ
	8196
	100



[bookmark: _Toc40789428][bookmark: _Toc167861874][bookmark: _Toc210658185]8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
На территории Цивильского муниципального округа в качестве преобладающего топлива используется природный газ, который задействован на всех источниках теплоснабжения.
Доля потребления природного газа от суммарного расхода топлива всеми источниками тепловой энергии близка к 100%.
[bookmark: _Toc199083620][bookmark: _Toc210658186]8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
На территории Цивильского муниципального округа функционируют 15 источников, вырабатывающих только тепловую энергию (котельные). В качестве топлива используется природный газ, который задействован на всех источниках теплоснабжения.
Доля потребления природного газа от суммарного расхода топлива всеми источниками тепловой энергии равна 100%.
[bookmark: _Toc199083621][bookmark: _Toc210658187]8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа
Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения Цивильского муниципального округа является повсеместное использование природного газа в качестве основного топлива как наиболее экологически чистого и безопасного топлива. 
Раздел 9. [bookmark: _Toc210658188]ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
[bookmark: _Toc210658189]9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии 
Объем планируемых инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации источников тепловой энергии МУП «ЖКУ Цивильского МО» системы теплоснабжения Цивильского муниципального округа приведен в таблице 9.1. Модернизация источников тепловой энергии ГУП «Чувашгаз» схемой Цивильского муниципального округа не предусмотрена.
[bookmark: _Toc210658190]9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 
[bookmark: _GoBack]Объем планируемых инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов МУП «ЖКУ Цивильского МО» системы теплоснабжения Цивильского муниципального округа приведен в таблице 9.1. Тепловые сети на балансе ГУП «Чувашгаз» отсутствуют
[bookmark: _Toc210658191]9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы 
Проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы Схемой теплоснабжения не предусмотрено.
[bookmark: _Toc210658192]9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения 
Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не предусматриваются, поскольку в схеме теплоснабжения Цивильского муниципального округа отсутствуют потребители с открытой схемой ГВС.
[bookmark: _Toc210658193]9.5. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период 
Сведений о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период (2024 г.) теплоснабжающими организациями Цивильского муниципального округа не предоставлены. 
[bookmark: _Toc210658194]9.6. Оценка эффективности в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
На основании анализа состава мероприятий, входящих в программу инвестиций по реконструкции системы теплоснабжения Цивильского муниципального округа, составлена общая характеристика основных последствий от реализации предложенных вариантов:
- прекращение старения тепловых сетей и роста повреждений за счет увеличения объема перекладки тепловых сетей;
- техническое перевооружение морально и физически изношенных объектов МУП «ЖКУ Цивильского МО»;
- увеличение надежности теплоснабжения потребителей Цивильского муниципального округа.
В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены следующие результаты:
1. Объем инвестиции – 32633,09 тыс. руб.
2. NPV проектов схемы теплоснабжения – 60525,4 тыс. руб.
3. Среднегодовой доход от реализации проектов схемы теплоснабжения – 1115,7 тыс. руб.
3. Дисконтированный срок окупаемости – 10,1 год.



Таблица 9.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации системы теплоснабжения Цивильского муниципального округа в 2025 – 2045 гг., в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС
	Стоимость проектов
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2045

	Проекты МУП «ЖКХ Цивильского МО»

	Всего стоимость проектов
	тыс. руб.
	0,00
	10201,50
	6364,63
	7892,93
	12071,15
	7800,54
	276279,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	10201,50
	16566,12
	24459,05
	36530,20
	44330,74
	320610,56
	320610,56
	320610,56
	320610,56
	320610,56

	Источники инвестиций, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	10201,50
	6364,63
	7892,93
	12071,15
	7800,54
	276279,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	8501,25
	5303,86
	6577,44
	10059,29
	6500,45
	230233,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Амортизация
	тыс. руб.
	0,00
	8501,25
	5303,86
	6577,44
	10059,29
	6500,45
	230233,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прибыль направляемая на инвестиции:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в т.ч. от технологического присоединения потребителей
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Лизинг
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие собственные средства
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие (НДС)
	тыс. руб.
	0,00
	1700,25
	1060,77
	1315,49
	2011,86
	1300,09
	46046,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Привлеченные средства (Кредиты)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа проектов
	001.01.00.000
	Источники теплоснабжения МУП «ЖКХ Цивильского МО»

	Всего стоимость проектов
	тыс. руб.
	0,00
	4226,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	4226,08
	4226,08
	4226,08
	4226,08
	4226,08
	4226,08
	4226,08
	4226,08
	4226,08
	4226,08

	Источники инвестиций, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	4226,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	3521,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Амортизация
	тыс. руб.
	0,00
	3521,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прибыль направляемая на инвестиции:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в т.ч. от технологического присоединения потребителей
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Лизинг
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие собственные средства
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие источники, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	704,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие (НДС)
	тыс. руб.
	0,00
	704,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Привлеченные средства (Кредиты)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подгруппа проектов
	001.01.01.000
	Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подгруппа проектов
	001.01.02.000
	Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	4226,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	4226,08
	4226,08
	4226,08
	4226,08
	4226,08
	4226,08
	4226,08
	4226,08
	4226,08
	4226,08

	Подгруппа проектов
	001.01.02.001
	Замена водогрейного котла BAXI MAIN24 – Котельная «г. Цивильск, ул. Маяковского, 47»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	147,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	147,04
	147,04
	147,04
	147,04
	147,04
	147,04
	147,04
	147,04
	147,04
	147,04

	Подгруппа проектов
	001.01.02.002
	Замена водогрейного котла КВГМ-1,0 – Котельная «Цивильский р-н, д.Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, 14б»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	4079,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	4079,04
	4079,04
	4079,04
	4079,04
	4079,04
	4079,04
	4079,04
	4079,04
	4079,04
	4079,04

	Подгруппа проектов
	001.01.03.000
	Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подгруппа проектов
	001.01.04.000
	Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа проектов
	001.02.00.000
	Тепловые сети, эксплуатируемые МУП ЖХК Цивильского муниципального округа

	Всего стоимость проектов
	тыс. руб.
	0,00
	5975,42
	6364,63
	7892,93
	12071,15
	7800,54
	276279,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	5975,42
	12340,05
	20232,97
	32304,13
	40104,66
	316384,48
	316384,48
	316384,48
	316384,48
	316384,48

	Источники инвестиций, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	5975,42
	6364,63
	7892,93
	12071,15
	7800,54
	276279,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	4979,52
	5303,86
	6577,44
	10059,29
	6500,45
	230233,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Амортизация
	тыс. руб.
	0,00
	4979,52
	5303,86
	6577,44
	10059,29
	6500,45
	230233,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за подключение
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прибыль направляемая на инвестиции:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в т.ч. от технологического присоединения потребителей
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственные средства
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Лизинг
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие собственные средства
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие источники, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	995,90
	1060,77
	1315,49
	2011,86
	1300,09
	46046,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие (НДС)
	тыс. руб.
	0,00
	995,90
	1060,77
	1315,49
	2011,86
	1300,09
	46046,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Привлеченные средства (Кредиты)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подгруппа проектов
	001.02.01.000
	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подгруппа проектов
	001.02.02.000
	Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подгруппа проектов
	001.02.03.000
	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	2978,67
	966,10
	6368,71
	9900,05
	1301,80
	10477,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	2978,67
	3944,77
	10313,48
	20213,53
	21515,33
	31993,28
	31993,28
	31993,28
	31993,28
	31993,28

	Подгруппа проектов
	001.02.03.001
	Стоимость изоляции из жесткого пенополиуретана для реконструкции теплотрассы от УТ-5 до УТ-6 c наружным диаметром с Дн 76 мм длиной 19 м в 2-х тр. исп., Котельная «Гагарина 5/2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	2,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24

	Подгруппа проектов
	001.02.03.002
	Стоимость монтажных работ по изолированию теплотрассы от УТ-5 до УТ-6 c наружным диаметром с Дн 76 мм длиной 19 м в 2-х тр. исп., Котельная «Гагарина 5/2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	7,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	7,47
	7,47
	7,47
	7,47
	7,47
	7,47
	7,47
	7,47
	7,47
	7,47

	Подгруппа проектов
	001.02.03.003
	Стоимость изоляции из жесткого пенополиуретана для реконструкции теплотрассы от УТ-4 до УТ-5 c наружным диаметром с Дн 76 мм длиной 95 м в 2-х тр. исп., Котельная «Гагарина 5/2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	11,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	11,20
	11,20
	11,20
	11,20
	11,20
	11,20
	11,20
	11,20
	11,20
	11,20

	Подгруппа проектов
	001.02.03.004
	Стоимость монтажных работ по изолированию теплотрассы от УТ-4 до УТ-5 c наружным диаметром с Дн 76 мм длиной 95 м в 2-х тр. исп., Котельная «Гагарина 5/2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	37,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	37,33
	37,33
	37,33
	37,33
	37,33
	37,33
	37,33
	37,33
	37,33
	37,33

	Подгруппа проектов
	001.02.03.005
	Стоимость изоляции из жесткого пенополиуретана для реконструкции теплотрассы от УТ-6 до Гагарина, 9 c наружным диаметром с Дн 57 мм длиной 11 м в 2-х тр. исп., Котельная «Гагарина 5/2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	1,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43

	Подгруппа проектов
	001.02.03.006
	Стоимость монтажных работ по изолированию теплотрассы от УТ-6 до Гагарина, 9 c наружным диаметром с Дн 57 мм длиной 11 м в 2-х тр. исп., Котельная «Гагарина 5/2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	4,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	4,75
	4,75
	4,75
	4,75
	4,75
	4,75
	4,75
	4,75
	4,75
	4,75

	Подгруппа проектов
	001.02.03.007
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ-1 до Задв.-УТ-4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 56,4 м в 2-х тр. исп., Котельная «Гагарина 5/2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	86,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	86,95
	86,95
	86,95
	86,95
	86,95
	86,95
	86,95
	86,95
	86,95

	Подгруппа проектов
	001.02.03.008
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ-1 до Задв.- УТ-4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 56,4 м в 2-х тр. исп., Котельная «Гагарина 5/2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	879,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	879,15
	879,15
	879,15
	879,15
	879,15
	879,15
	879,15
	879,15
	879,15

	Подгруппа проектов
	001.02.03.009
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Котельная «Николаева 12,14» до ул. Николаева, д. 12 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 99 м в 2-х тр. исп., Котельная «Николаева 12,14»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	127,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	127,58
	127,58
	127,58
	127,58
	127,58
	127,58
	127,58
	127,58
	127,58
	127,58

	Подгруппа проектов
	001.02.03.010
	Капитальный ремонт теплотрассы от Котельная «Николаева 12,14» до ул. Николаева, д. 12 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 99 м в 2-х тр. исп., Котельная «Николаева 12,14»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	1289,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	1289,93
	1289,93
	1289,93
	1289,93
	1289,93
	1289,93
	1289,93
	1289,93
	1289,93
	1289,93

	Подгруппа проектов
	001.02.03.011
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Котельная «Николаева 12,14» до ул. Николаева, д. 14 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 32 м в 2-х тр. исп., Котельная «Николаева 12,14»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	41,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	41,24
	41,24
	41,24
	41,24
	41,24
	41,24
	41,24
	41,24
	41,24
	41,24

	Подгруппа проектов
	001.02.03.012
	Капитальный ремонт теплотрассы от Котельная «Николаева 12,14» до ул. Николаева, д. 14 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 32 м в 2-х тр. исп., Котельная «Николаева 12,14»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	416,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	416,95
	416,95
	416,95
	416,95
	416,95
	416,95
	416,95
	416,95
	416,95
	416,95

	Подгруппа проектов
	001.02.03.013
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Мичурина, 20 до УТ-1 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 10,35 м в 2-х тр. исп., Котельная «Мичурина 20а»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	16,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	16,96
	16,96
	16,96
	16,96
	16,96
	16,96
	16,96
	16,96

	Подгруппа проектов
	001.02.03.014
	Капитальный ремонт теплотрассы от Мичурина, 20 до УТ-1 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 10,35 м в 2-х тр. исп., Котельная «Мичурина 20а»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	171,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	171,47
	171,47
	171,47
	171,47
	171,47
	171,47
	171,47
	171,47

	Подгруппа проектов
	001.02.03.015
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ-1 до Мичурина, 20 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 62,16 м в 2-х тр. исп., Котельная «Мичурина 20а»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	86,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	86,87
	86,87
	86,87
	86,87
	86,87
	86,87
	86,87
	86,87

	Подгруппа проектов
	001.02.03.016
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ-1 до Мичурина, 20 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 62,16 м в 2-х тр. исп., Котельная «Мичурина 20а»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	878,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	878,36
	878,36
	878,36
	878,36
	878,36
	878,36
	878,36
	878,36

	Подгруппа проектов
	001.02.03.017
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Мичурина, 20 до ТК-1 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 9,01 м в 2-х тр. исп., Котельная «Мичурина 20а»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	30,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	30,61
	30,61
	30,61
	30,61
	30,61
	30,61
	30,61
	30,61

	Подгруппа проектов
	001.02.03.018
	Капитальный ремонт теплотрассы от Мичурина, 20 до ТК-1 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 9,01 м в 2-х тр. исп., Котельная «Мичурина 20а»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	309,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	309,50
	309,50
	309,50
	309,50
	309,50
	309,50
	309,50
	309,50

	Подгруппа проектов
	001.02.03.019
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 67 м в 2-х тр. исп., Котельная «Мичурина 20а»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	227,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	227,62
	227,62
	227,62
	227,62
	227,62
	227,62
	227,62
	227,62

	Подгруппа проектов
	001.02.03.020
	Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 67 м в 2-х тр. исп., Котельная «Мичурина 20а»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	2301,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	2301,48
	2301,48
	2301,48
	2301,48
	2301,48
	2301,48
	2301,48
	2301,48

	Подгруппа проектов
	001.02.03.021
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от ТК-2 до ул .Центральная, д. 2/19 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 8,97 м в 2-х тр. исп., Котельная «Мичурина 20а»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	30,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	30,47
	30,47
	30,47
	30,47
	30,47
	30,47
	30,47
	30,47

	Подгруппа проектов
	001.02.03.022
	Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-2 до ул .Центральная, д. 2/19 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 8,97 м в 2-х тр. исп., Котельная «Мичурина 20а»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	308,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	308,12
	308,12
	308,12
	308,12
	308,12
	308,12
	308,12
	308,12

	Подгруппа проектов
	001.02.03.023
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ-10 до ТК-5 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 29,75 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	93,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	93,47
	93,47
	93,47
	93,47
	93,47
	93,47
	93,47
	93,47
	93,47
	93,47

	Подгруппа проектов
	001.02.03.024
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ-10 до ТК-5 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 29,75 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	945,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	945,10
	945,10
	945,10
	945,10
	945,10
	945,10
	945,10
	945,10
	945,10
	945,10

	Подгруппа проектов
	001.02.03.025
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ-6 до Задв.-УТ-2 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 12,9 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	30,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	30,11
	30,11
	30,11
	30,11
	30,11
	30,11
	30,11
	30,11

	Подгруппа проектов
	001.02.03.026
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ-6 до Задв.- УТ-2 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 12,9 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	304,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	304,49
	304,49
	304,49
	304,49
	304,49
	304,49
	304,49
	304,49

	Подгруппа проектов
	001.02.03.027
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ-7 до ТК-1 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 17 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	73,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	73,14
	73,14
	73,14
	73,14
	73,14
	73,14
	73,14
	73,14

	Подгруппа проектов
	001.02.03.028
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ-7 до ТК-1 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 17 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	739,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	739,53
	739,53
	739,53
	739,53
	739,53
	739,53
	739,53
	739,53

	Подгруппа проектов
	001.02.03.029
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв.-ТК-3 до ул. Юбилейная, д. 11 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 7,5 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	24,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	24,20
	24,20
	24,20
	24,20
	24,20
	24,20
	24,20
	24,20

	Подгруппа проектов
	001.02.03.030
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв.-ТК-3 до ул. Юбилейная, д. 11 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 7,5 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	244,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	244,70
	244,70
	244,70
	244,70
	244,70
	244,70
	244,70
	244,70

	Подгруппа проектов
	001.02.03.031
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв.-УТ-2 до ул. Просвещения, д. 41А c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 34,46 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	53,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	53,20
	53,20
	53,20
	53,20
	53,20
	53,20
	53,20
	53,20

	Подгруппа проектов
	001.02.03.032
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв.-УТ-2 до ул. Просвещения, д. 41А c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 34,46 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	537,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	537,88
	537,88
	537,88
	537,88
	537,88
	537,88
	537,88
	537,88

	Подгруппа проектов
	001.02.03.033
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ-9 до ТК-4 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 47,2 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	127,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	127,77
	127,77
	127,77
	127,77
	127,77
	127,77
	127,77

	Подгруппа проектов
	001.02.03.034
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ-9 до ТК-4 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 47,2 м в 2- х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1291,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1291,93
	1291,93
	1291,93
	1291,93
	1291,93
	1291,93
	1291,93

	Подгруппа проектов
	001.02.03.035
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв.-ТК-4 до ул. Никитина, д. 8 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 70,16 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	288,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	288,46
	288,46
	288,46
	288,46
	288,46
	288,46
	288,46

	Подгруппа проектов
	001.02.03.036
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв.-ТК-4 до ул. Никитина, д. 8 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 70,16 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2916,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2916,67
	2916,67
	2916,67
	2916,67
	2916,67
	2916,67
	2916,67

	Подгруппа проектов
	001.02.03.037
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв.-ТК-1 до ул. Юбилейная, д. 13/2 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 7,5 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,84
	30,84
	30,84
	30,84
	30,84
	30,84
	30,84

	Подгруппа проектов
	001.02.03.038
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв.-ТК-1 до ул. Юбилейная, д. 13/2 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 7,5 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	311,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	311,79
	311,79
	311,79
	311,79
	311,79
	311,79
	311,79

	Подгруппа проектов
	001.02.03.039
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от ТК-2 до ул. Юбилейная, д. 9 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 24,67 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	101,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	101,43
	101,43
	101,43
	101,43
	101,43
	101,43
	101,43

	Подгруппа проектов
	001.02.03.040
	Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-2 до ул. Юбилейная, д. 9 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 24,67 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1025,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1025,57
	1025,57
	1025,57
	1025,57
	1025,57
	1025,57
	1025,57

	Подгруппа проектов
	001.02.03.041
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв.-ТК-4 до ул. Никитина, д. 8А c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 65,63 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	269,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	269,84
	269,84
	269,84
	269,84
	269,84
	269,84
	269,84

	Подгруппа проектов
	001.02.03.042
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв.-ТК-4 до ул. Никитина, д. 8А c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 65,63 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2728,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2728,35
	2728,35
	2728,35
	2728,35
	2728,35
	2728,35
	2728,35

	Подгруппа проектов
	001.02.03.043
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв.-УТ-9 до ул. Никитина, д. 8А c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 35,11 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72,67
	72,67
	72,67
	72,67
	72,67
	72,67
	72,67

	Подгруппа проектов
	001.02.03.044
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв.-УТ-9 до ул. Никитина, д. 8А c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 35,11 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	734,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	734,74
	734,74
	734,74
	734,74
	734,74
	734,74
	734,74

	Подгруппа проектов
	001.02.03.045
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ-8.2 до УТ-9 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 39,66 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	117,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	117,16
	117,16
	117,16
	117,16
	117,16
	117,16

	Подгруппа проектов
	001.02.03.046
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ-8.2 до УТ-9 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 39,66 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1184,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1184,64
	1184,64
	1184,64
	1184,64
	1184,64
	1184,64

	Подгруппа проектов
	001.02.03.047
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв.-УТ-1 до УТ-5 c наружным диаметром 2Д 325 мм длиной 11 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59,47
	59,47
	59,47
	59,47
	59,47

	Подгруппа проектов
	001.02.03.048
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв.-УТ-1 до УТ-5 c наружным диаметром 2Д 325 мм длиной 11 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	601,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	601,32
	601,32
	601,32
	601,32
	601,32

	Подгруппа проектов
	001.02.03.049
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ-5 до УТ-6 c наружным диаметром 2Д 325 мм длиной 82 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	443,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	443,33
	443,33
	443,33
	443,33
	443,33

	Подгруппа проектов
	001.02.03.050
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ-5 до УТ-6 c наружным диаметром 2Д 325 мм длиной 82 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4482,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4482,57
	4482,57
	4482,57
	4482,57
	4482,57

	Подгруппа проектов
	001.02.03.051
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв.-ТК-2 до ТК-3 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	161,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	161,26
	161,26
	161,26
	161,26
	161,26

	Подгруппа проектов
	001.02.03.052
	Капитальный ремонт теплотрассы от Задв.-ТК-2 до ТК-3 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1630,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1630,53
	1630,53
	1630,53
	1630,53
	1630,53

	Подгруппа проектов
	001.02.03.053
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ-12 до ул. Никитина, д. 10 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 14 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68,41
	68,41
	68,41
	68,41
	68,41

	Подгруппа проектов
	001.02.03.054
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ-12 до ул. Никитина, д. 10 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 14 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	691,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	691,74
	691,74
	691,74
	691,74
	691,74

	Подгруппа проектов
	001.02.03.055
	Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ-6 до УТ-8 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 62,56 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	210,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	210,54
	210,54
	210,54
	210,54
	210,54

	Подгруппа проектов
	001.02.03.056
	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ-6 до УТ-8 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 62,56 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2128,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2128,77
	2128,77
	2128,77
	2128,77
	2128,77

	Подгруппа проектов
	001.02.04.000
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подгруппа проектов
	001.02.05.000
	Реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подгруппа проектов
	001.02.05.000
	Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	2996,75
	5398,52
	1524,21
	2171,11
	6498,74
	265801,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	2996,75
	8395,28
	9919,49
	12090,60
	18589,33
	284391,20
	284391,20
	284391,20
	284391,20
	284391,20

	Подгруппа проектов
	001.02.05.001
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-1 до ул. Первомайская, д. 62 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 13,11 м в 2-х тр. исп., Котельная «МБОУ ЦСОШ №2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	40,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	40,74
	40,74
	40,74
	40,74
	40,74
	40,74
	40,74
	40,74
	40,74

	Подгруппа проектов
	001.02.05.002
	Реконструкция теплотрассы от ТК-1 до ул. Первомайская, д. 62 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 13,11 м в 2-х тр. исп., Котельная «МБОУ ЦСОШ №2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	411,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	411,88
	411,88
	411,88
	411,88
	411,88
	411,88
	411,88
	411,88
	411,88

	Подгруппа проектов
	001.02.05.003
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-2 до ул. Рогожкина, д. 59 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 43 м в 2-х тр. исп., Котельная «МБОУ ЦСОШ №2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	126,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	126,91
	126,91
	126,91
	126,91
	126,91
	126,91
	126,91
	126,91
	126,91

	Подгруппа проектов
	001.02.05.004
	Реконструкция теплотрассы от ТК-2 до ул. Рогожкина, д. 59 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 43 м в 2-х тр. исп., Котельная «МБОУ ЦСОШ №2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	1283,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	1283,16
	1283,16
	1283,16
	1283,16
	1283,16
	1283,16
	1283,16
	1283,16
	1283,16

	Подгруппа проектов
	001.02.05.005
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная «МБОУ ЦСОШ №2» до ТК-2 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 4 м в 2-х тр. исп., Котельная «МБОУ ЦСОШ №2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	11,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81

	Подгруппа проектов
	001.02.05.006
	Реконструкция теплотрассы от Котельная «МБОУ ЦСОШ №2» до ТК-2 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 4 м в 2-х тр. исп., Котельная «МБОУ ЦСОШ №2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	119,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	119,36
	119,36
	119,36
	119,36
	119,36
	119,36
	119,36
	119,36
	119,36

	Подгруппа проектов
	001.02.05.007
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-1 до УТ-2 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 24,21 м в 2-х тр. исп., Котельная «МБОУ ЦСОШ №2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	103,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	103,80
	103,80
	103,80
	103,80
	103,80
	103,80
	103,80

	Подгруппа проектов
	001.02.05.008
	Реконструкция теплотрассы от УТ-1 до УТ-2 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 24,21 м в 2-х тр. исп., Котельная «МБОУ ЦСОШ №2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1049,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1049,57
	1049,57
	1049,57
	1049,57
	1049,57
	1049,57
	1049,57

	Подгруппа проектов
	001.02.05.009
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-2 до ул. Советская, д. 79 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 120,47 м в 2-х тр. исп., Котельная «МБОУ ЦСОШ №2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	325,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	325,88
	325,88
	325,88
	325,88
	325,88
	325,88

	Подгруппа проектов
	001.02.05.010
	Реконструкция теплотрассы от УТ-2 до ул. Советская, д. 79 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 120,47 м в 2-х тр. исп., Котельная «МБОУ ЦСОШ №2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3295,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3295,05
	3295,05
	3295,05
	3295,05
	3295,05
	3295,05

	Подгруппа проектов
	001.02.05.011
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная «МБОУ ЦСОШ №2» до УТ-1 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 207 м в 2-х тр. исп., Котельная «МБОУ ЦСОШ №2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	637,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	637,90
	637,90
	637,90
	637,90
	637,90

	Подгруппа проектов
	001.02.05.012
	Реконструкция теплотрассы от Котельная «МБОУ ЦСОШ №2» до УТ-1 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 207 м в 2-х тр. исп., Котельная «МБОУ ЦСОШ №2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6449,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6449,90
	6449,90
	6449,90
	6449,90
	6449,90

	Подгруппа проектов
	001.02.05.013
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы отКотельная «П.Иванова 8/4» до ТК-1 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 50 м в 2-х тр. исп., Котельная «П.Иванова 8/4»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	77,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	77,08
	77,08
	77,08
	77,08
	77,08
	77,08
	77,08
	77,08
	77,08

	Подгруппа проектов
	001.02.05.014
	Реконструкция теплотрассы отКотельная «П.Иванова 8/4» до ТК-1 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 50 м в 2-х тр. исп., Котельная «П.Иванова 8/4»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	779,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	779,39
	779,39
	779,39
	779,39
	779,39
	779,39
	779,39
	779,39
	779,39

	Подгруппа проектов
	001.02.05.015
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-1 до ул. Павла Иванова, д. 8/4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 4 м в 2-х тр. исп., Котельная «П.Иванова 8/4»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	12,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	12,43
	12,43
	12,43
	12,43
	12,43
	12,43
	12,43
	12,43
	12,43

	Подгруппа проектов
	001.02.05.016
	Реконструкция теплотрассы от ТК-1 до ул. Павла Иванова, д. 8/4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 4 м в 2-х тр. исп., Котельная «П.Иванова 8/4»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	125,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	125,67
	125,67
	125,67
	125,67
	125,67
	125,67
	125,67
	125,67
	125,67

	Подгруппа проектов
	001.02.05.017
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв.-УТ-2 до УТ-3 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 33,07 м в 2-х тр. исп., Котельная «Гагарина 5/2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	57,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	57,31
	57,31
	57,31
	57,31
	57,31
	57,31
	57,31
	57,31
	57,31

	Подгруппа проектов
	001.02.05.018
	Реконструкция теплотрассы от Задв.-УТ-2 до УТ-3 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 33,07 м в 2-х тр. исп., Котельная «Гагарина 5/2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	579,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	579,44
	579,44
	579,44
	579,44
	579,44
	579,44
	579,44
	579,44
	579,44

	Подгруппа проектов
	001.02.05.019
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-3 до ул. Терешковой, д. 20 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 62 м в 2-х тр. исп., Котельная «Гагарина 5/2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	95,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	95,58
	95,58
	95,58
	95,58
	95,58
	95,58
	95,58
	95,58
	95,58

	Подгруппа проектов
	001.02.05.020
	Реконструкция теплотрассы от УТ-3 до ул. Терешковой, д. 20 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 62 м в 2-х тр. исп., Котельная «Гагарина 5/2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	966,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	966,44
	966,44
	966,44
	966,44
	966,44
	966,44
	966,44
	966,44
	966,44

	Подгруппа проектов
	001.02.05.021
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-1 до УТ-2 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 29,23 м в 2-х тр. исп., Котельная «Гагарина 5/2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	53,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	53,78
	53,78
	53,78
	53,78
	53,78
	53,78
	53,78
	53,78
	53,78

	Подгруппа проектов
	001.02.05.022
	Реконструкция теплотрассы от УТ-1 до УТ-2 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 29,23 м в 2-х тр. исп., Котельная «Гагарина 5/2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	543,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	543,80
	543,80
	543,80
	543,80
	543,80
	543,80
	543,80
	543,80
	543,80

	Подгруппа проектов
	001.02.05.023
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-3 до ул. Терешковой, д. 18 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 6,64 м в 2-х тр. исп., Котельная «Гагарина 5/2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	10,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	10,24
	10,24
	10,24
	10,24
	10,24
	10,24
	10,24
	10,24
	10,24

	Подгруппа проектов
	001.02.05.024
	Реконструкция теплотрассы от УТ-3 до ул. Терешковой, д. 18 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 6,64 м в 2-х тр. исп., Котельная «Гагарина 5/2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	103,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	103,50
	103,50
	103,50
	103,50
	103,50
	103,50
	103,50
	103,50
	103,50

	Подгруппа проектов
	001.02.05.025
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-2 до ул. Терешковой, д. 16 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 32,62 м в 2-х тр. исп., Котельная «Гагарина 5/2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	54,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	54,98
	54,98
	54,98
	54,98
	54,98
	54,98
	54,98
	54,98

	Подгруппа проектов
	001.02.05.026
	Реконструкция теплотрассы от УТ-2 до ул. Терешковой, д. 16 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 32,62 м в 2-х тр. исп., Котельная «Гагарина 5/2»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	555,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	555,95
	555,95
	555,95
	555,95
	555,95
	555,95
	555,95
	555,95

	Подгруппа проектов
	001.02.05.027
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная №2 до УТ-1-гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 6,1 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	9,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	9,41
	9,41
	9,41
	9,41
	9,41
	9,41
	9,41
	9,41
	9,41
	9,41

	Подгруппа проектов
	001.02.05.028
	Реконструкция теплотрассы от Котельная №2 до УТ-1-гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 6,1 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	95,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	95,18
	95,18
	95,18
	95,18
	95,18
	95,18
	95,18
	95,18
	95,18
	95,18

	Подгруппа проектов
	001.02.05.029
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-1-гвс до УТ-5-гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 11 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	16,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	16,97
	16,97
	16,97
	16,97
	16,97
	16,97
	16,97
	16,97
	16,97
	16,97

	Подгруппа проектов
	001.02.05.030
	Реконструкция теплотрассы от УТ-1-гвс до УТ-5- гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 11 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	171,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	171,64
	171,64
	171,64
	171,64
	171,64
	171,64
	171,64
	171,64
	171,64
	171,64

	Подгруппа проектов
	001.02.05.031
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-5-гвс до УТ-6-гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 82 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	126,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	126,54
	126,54
	126,54
	126,54
	126,54
	126,54
	126,54
	126,54
	126,54
	126,54

	Подгруппа проектов
	001.02.05.032
	Реконструкция теплотрассы от УТ-5-гвс до УТ-6- гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 82 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	1279,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	1279,47
	1279,47
	1279,47
	1279,47
	1279,47
	1279,47
	1279,47
	1279,47
	1279,47
	1279,47

	Подгруппа проектов
	001.02.05.033
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-6-гвс до УТ-7-гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 18,23 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	28,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	28,13
	28,13
	28,13
	28,13
	28,13
	28,13
	28,13
	28,13
	28,13
	28,13

	Подгруппа проектов
	001.02.05.034
	Реконструкция теплотрассы от УТ-6-гвс до УТ-7- гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 18,23 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	284,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	284,45
	284,45
	284,45
	284,45
	284,45
	284,45
	284,45
	284,45
	284,45
	284,45

	Подгруппа проектов
	001.02.05.035
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-5 до ул. Советская, д. 80 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 15,55 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	41,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	41,89
	41,89
	41,89
	41,89
	41,89
	41,89
	41,89
	41,89
	41,89
	41,89

	Подгруппа проектов
	001.02.05.036
	Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ул. Советская, д. 80 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 15,55 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	423,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	423,51
	423,51
	423,51
	423,51
	423,51
	423,51
	423,51
	423,51
	423,51
	423,51

	Подгруппа проектов
	001.02.05.037
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-5 до ул. Советская, д. 82 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 17,36 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	46,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	46,76
	46,76
	46,76
	46,76
	46,76
	46,76
	46,76
	46,76
	46,76
	46,76

	Подгруппа проектов
	001.02.05.038
	Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ул. Советская, д. 82 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 17,36 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	472,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	472,81
	472,81
	472,81
	472,81
	472,81
	472,81
	472,81
	472,81
	472,81
	472,81

	Подгруппа проектов
	001.02.05.039
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-7-гвс до ТК-1-гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 16 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	57,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	57,29
	57,29
	57,29
	57,29
	57,29
	57,29
	57,29
	57,29

	Подгруппа проектов
	001.02.05.040
	Реконструкция теплотрассы от УТ-7-гвс до ТК-1- гвс c наружными диаметрами 108/76 мм длиной 16 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	579,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	579,26
	579,26
	579,26
	579,26
	579,26
	579,26
	579,26
	579,26

	Подгруппа проектов
	001.02.05.041
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-3-гвс до ул. Юбилейная, д. 11 c наружными диаметрами 76/57 мм длиной 7,5 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	24,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	24,91
	24,91
	24,91
	24,91
	24,91
	24,91
	24,91
	24,91

	Подгруппа проектов
	001.02.05.042
	Реконструкция теплотрассы от ТК-3-гвс до ул. Юбилейная, д. 11 c наружными диаметрами 76/57 мм длиной 7,5 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	251,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	251,83
	251,83
	251,83
	251,83
	251,83
	251,83
	251,83
	251,83

	Подгруппа проектов
	001.02.05.043
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-1-гвс до ул. Юбилейная, д. 13/2 c наружными диаметрами 76/57 мм длиной 9 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,65
	32,65
	32,65
	32,65
	32,65
	32,65
	32,65

	Подгруппа проектов
	001.02.05.044
	Реконструкция теплотрассы от ТК-1-гвс до ул. Юбилейная, д. 13/2 c наружными диаметрами 76/57 мм длиной 9 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	330,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	330,11
	330,11
	330,11
	330,11
	330,11
	330,11
	330,11

	Подгруппа проектов
	001.02.05.045
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-2-гвс до ул. Юбилейная, д. 9 c наружными диаметрами 76/57 мм длиной 16,25 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58,95
	58,95
	58,95
	58,95
	58,95
	58,95
	58,95

	Подгруппа проектов
	001.02.05.046
	Реконструкция теплотрассы от ТК-2-гвс до ул. Юбилейная, д. 9 c наружными диаметрами 76/57 мм длиной 16,25 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	596,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	596,03
	596,03
	596,03
	596,03
	596,03
	596,03
	596,03

	Подгруппа проектов
	001.02.05.047
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв.-ТК-4 до УТ-12 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 108 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	259,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	259,00
	259,00
	259,00
	259,00
	259,00
	259,00

	Подгруппа проектов
	001.02.05.048
	Реконструкция теплотрассы от Задв.-ТК-4 до УТ- 12 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 108 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2618,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2618,80
	2618,80
	2618,80
	2618,80
	2618,80
	2618,80

	Подгруппа проектов
	001.02.05.049
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 49 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	249707,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	249707,28
	249707,28
	249707,28
	249707,28
	249707,28

	Подгруппа проектов
	001.02.05.050
	Реконструкция теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 49 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2524,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2524,82
	2524,82
	2524,82
	2524,82
	2524,82

	Подгруппа проектов
	001.02.05.051
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-1-гвс до ТК-2-гвс c наружными диаметрами 89/57 мм длиной 49 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	205,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	205,84
	205,84
	205,84
	205,84
	205,84

	Подгруппа проектов
	001.02.05.052
	Реконструкция теплотрассы от ТК-1-гвс до ТК-2- гвс c наружными диаметрами 89/57 мм длиной 49 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2081,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2081,30
	2081,30
	2081,30
	2081,30
	2081,30

	Подгруппа проектов
	001.02.05.053
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-2-гвс до ТК-3-гвс c наружными диаметрами 76/57 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	142,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	142,28
	142,28
	142,28
	142,28
	142,28

	Подгруппа проектов
	001.02.05.054
	Реконструкция теплотрассы от ТК-2-гвс до ТК-3- гвс c наружными диаметрами 76/57 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1438,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1438,61
	1438,61
	1438,61
	1438,61
	1438,61

	Подгруппа проектов
	001.02.05.055
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-8.1 до ул. Советская, д. 112 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 82,87 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	213,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	213,22
	213,22
	213,22
	213,22
	213,22

	Подгруппа проектов
	001.02.05.056
	Реконструкция теплотрассы от УТ-8.1 до ул. Советская, д. 112 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 82,87 м в 2-х тр. исп., Котельная №2

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2155,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2155,93
	2155,93
	2155,93
	2155,93
	2155,93

	Подгруппа проектов
	001.02.05.057
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы отКотельная «Маяковского 47» до ул. Маяковского, д. 47 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп., Котельная «Маяковского 47»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22,03
	22,03
	22,03
	22,03
	22,03

	Подгруппа проектов
	001.02.05.058
	Реконструкция теплотрассы отКотельная «Маяковского 47» до ул. Маяковского, д. 47 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп., Котельная «Маяковского 47»

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	222,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	222,74
	222,74
	222,74
	222,74
	222,74

	Подгруппа проектов
	001.02.06.000
	Строительство новых насосных станций

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подгруппа проектов
	001.02.07.000
	Реконструкция насосных станций

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подгруппа проектов
	001.02.08.000
	Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.

	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00








Раздел 10. [bookmark: _Toc210658195]РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)
Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено в ст.2, п.28 ФЗ №190 от 27.07.12 г. «О теплоснабжении» (в ред. ФЗ от 29.07.17 г. №279-ФЗ): единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – теплоснабжающая организация, которой в отношении системы теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения  или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ. В соответствии со ст.6 пп. 1.6. ФЗ-190 определение единой теплоснабжающей организации для поселений с численностью менее 500 тыс.чел. относится к полномочиям органов местного самоуправления, единая теплоснабжающая организация определяется при утверждении Схемы теплоснабжения. Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».
10.1. [bookmark: _Toc210658196]Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
ФЗ от 27.07.2012 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» статьей 2 пунктами 14 и 28 вводит понятия: «система теплоснабжения» и «единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» (далее по тексту ЕТО), а именно:
· система теплоснабжения - это совокупность источников ТЭ и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;
· единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – это теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ.
Постановление Правительства РФ от 22.02.12 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», п. 4 устанавливает необходимость обоснования в проектах схем теплоснабжения предложений по определению ЕТО.
Цель Раздела 10 «Схемы теплоснабжения Цивильского муниципального округа на период до 2045 года» - подготовить и обосновать предложения для дальнейшего рассмотрения и определения единой/единых теплоснабжающих организаций Цивильского муниципального округа. В предложениях должны содержаться обоснования соответствия предлагаемой теплоснабжающей организации критериям соответствия ЕТО, установленным в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». Согласно пункту 7 указанных «Правил…», критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками ТЭ с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО;
· размер собственного капитала теплоснабжающей организации;
· способность теплоснабжающей организации в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций Цивильского муниципального округа соответствующие сведения, являющиеся критериями для определения будущей ЕТО. При этом под понятиями «рабочая мощность» и «емкость тепловых сетей» понимается:
· рабочая мощность источника тепловой энергии - это средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года эксплуатации;
· ёмкость тепловых сетей - это произведение протяженности всех ТС, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.
Согласно п. 4 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в РФ», в схеме теплоснабжения определяются границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО) являются границами системы теплоснабжения. Под понятием «зона деятельности единой теплоснабжающей организации» подразумевается одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
· определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
· определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.
10.2. [bookmark: _Toc210658197]Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
На территории Цивильского муниципального округа находится 1 теплоснабжающая организация, осуществляющая свою деятельность в пределах 15 зон теплоснабжения. Перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения по состоянию на начало 2025 г., приведен в таблице 15.1.
	Таблица 10.1. Перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения.
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения

	ЕТО № 1 МУП ЖКУ Цивильского МО

	МУП ЖКУ Цивильского МО

	1
	Котельная г. Цивильск, ул. Юбилейная, 7а
	МУП ЖКУ Цивильского МО

	2
	Котельная г. Цивильск, ул. Мичурина, 20
	МУП ЖКУ Цивильского МО

	3
	Котельная г. Цивильск, ул. Николаева, 14а
	МУП ЖКУ Цивильского МО

	4
	Котельная г. Цивильск, ул. Николаева, 8е
	МУП ЖКУ Цивильского МО

	5
	Котельная г. Цивильск, ул. Северная, 1
	МУП ЖКУ Цивильского МО

	6
	Котельная г. Цивильск, ул. Шоссейная, 18а
	МУП ЖКУ Цивильского МО

	7
	Котельная г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9в
	МУП ЖКУ Цивильского МО

	8
	Котельная г. Цивильск, ул. Маяковского, 47
	МУП ЖКУ Цивильского МО

	9
	Котельная г. Цивильск, ул. Гагарина, 41а
	МУП ЖКУ Цивильского МО

	10
	Котельная г. Цивильск, ул. Гагарина, 5/2
	МУП ЖКУ Цивильского МО

	11
	Котельная г. Цивильск, ул. П.Иванова, 8/4
	МУП ЖКУ Цивильского МО

	12
	Котельная г. Цивильск, ул. П.Иванова, 7в
	МУП ЖКУ Цивильского МО

	13
	Котельная г. Цивильск, ул. Рогожкина, 59
	МУП ЖКУ Цивильского МО

	14
	Котельная Цивильский р-н, д.Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, 14б
	МУП ЖКУ Цивильского МО

	15
	Котельная Цивильский р-н, с.Богатырево, ул. Восточная, 4
	МУП ЖКУ Цивильского МО

	ЕТО № 2 ГУП «Чувашгаз»

	ГУП «Чувашгаз»

	16
	г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9
	ГУП «Чувашгаз»

	17
	г. Цивильск, ул. Юбилейная, 2/1
	ГУП «Чувашгаз»


Утвержденных Единых теплоснабжающих организаций на территории Цивильского муниципального округа по состоянию на базовый (2024) год нет.
Критерии выбора ЕТО сформированы в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». Согласно Постановлению, критериями выбора являются:
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
По состоянию на начало 2025 г. в Цивильском муниципальном округе действует 2 теплоснабжающие организации, которые соответствует криериям, предъявыляемым к Единым теплоснабжающим организациям – МУП «ЖКУ Цивильского МО», ГУП «Чувашгаз». Зоны деятельности МУП «ЖКУ Цивильского МО» -10.1-10.15. Зоны деятельности ГУП «Чувашгаз» показаны на рисунках 10.16, 10.17. В таблице 10.2 приведены сведения о МУП «ЖКУ Цивильского МО». 
Рекомендуется Администрации Цивильского муниципального округа наделить статусом Единой теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «ЖКУ Цивильского МО» (МУП «ЖКУ Цивильского МО») и ГУП «Чувашгаз». Зоны действия ЕТО № 1 МУП «ЖКУ Цивильского МО» показаны на рисунках 10.1 – 10.15, ГУП «Чувашгаз» на рисунках 10.16 – 10.17.
10.3. [bookmark: _Toc210658198]Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Для присвоения организации статуса ЕТО на территории муниципального округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности.
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).
В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 Правил организации теплоснабжения.

Согласно п. 7 Правил организации теплоснабжения устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:
Таблица 10.2. Сведения о РСО в системах теплоснабжения Цивильского муниципального округа по состоянию на 2024 (базовый) год.

	№ системы теплоснабжения
	Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	МУП ЖКУ Цивильского МО

	1
	Котельная г. Цивильск, ул. Юбилейная, 7а
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	котельная + теплосеть
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 11 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	2
	Котельная г. Цивильск, ул. Мичурина, 20
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	котельная + теплосеть
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 11 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	3
	Котельная г. Цивильск, ул. Николаева, 14а
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	котельная + теплосеть
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 11 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	4
	Котельная г. Цивильск, ул. Николаева, 8е
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	котельная + теплосеть
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 11 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	5
	Котельная г. Цивильск, ул. Северная, 1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	котельная + теплосеть
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 11 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	6
	Котельная г. Цивильск, ул. Шоссейная, 18а
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	котельная + теплосеть
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 11 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	7
	Котельная г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9в
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	котельная + теплосеть
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 11 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	8
	Котельная г. Цивильск, ул. Маяковского, 47
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	котельная + теплосеть
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 11 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	9
	Котельная г. Цивильск, ул. Гагарина, 41а
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	котельная + теплосеть
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 11 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	10
	Котельная г. Цивильск, ул. Гагарина, 5/2
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	котельная + теплосеть
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 11 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	11
	Котельная г. Цивильск, ул. П.Иванова, 8/4
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	котельная + теплосеть
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 11 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	12
	Котельная г. Цивильск, ул. П.Иванова, 7в
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	котельная + теплосеть
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 11 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	13
	Котельная г. Цивильск, ул. Рогожкина, 59
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	котельная + теплосеть
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 11 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	14
	Котельная Цивильский р-н, д.Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, 14б
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	котельная + теплосеть
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 11 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	15
	Котельная Цивильский р-н, с.Богатырево, ул. Восточная, 4
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	котельная + теплосеть
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 11 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	ГУП «Чувашгаз»

	16
	Котельная г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9
	ГУП «Чувашгаз»
	котельная
	2
	ГУП «Чувашгаз»
	пункт № 11 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	17
	Котельная г. Цивильск, ул. Юбилейная, 2/1
	ГУП «Чувашгаз»
	котельная
	2
	ГУП «Чувашгаз»
	пункт № 11 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808






· Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;
· Размер собственного капитала;
· Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.
В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Обязанности ЕТО установлены Правилами организации теплоснабжения. В соответствии п. 12 данного постановления ЕТО обязана:
- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории Цивильского муниципального округа приведен в таблице 10.3.
10.4. [bookmark: _Toc210658199]Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
В ходе разработки Схемы теплоснабжения Цивильского муниципального округа, заявок теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не поступало.
10.5. [bookmark: _Toc210658200]Описание границ зон деятельности источников тепловой энергии 
Зоны действия котельных МУП «ЖКУ Цивильского МО» в городе Цивильск, а также в деревне Вторые Вурманкасы и селе Богатырево, входящих в ЕТО № 1 представлены на рисунках 10.1÷10.15. Зоны деятельности котельных ГУП «Чувашгаз» представлены на рисунках 10.16÷10.17
[image: ]
[bookmark: _Ref133578557][bookmark: _Toc133916054][bookmark: _Toc172908752]Рисунок 10.1. Зона действия котельной МУП ЖКУ Цивильского МО по адресу г. Цивильск, ул. Юбилейная, 7а.



Таблица 10.3. Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций
	№ системы теплоснабжения
	Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о включении в зону ЕТО
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для просвоения статуса ЕТО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ЕТО № 1 МУП ЖКУ Цивильского МО

	МУП ЖКУ Цивильского МО

	1
	Котельная г. Цивильск, ул. Юбилейная, 7а
	1138,4
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	Нет данных
	котельная + теплосеть
	Собственность
	59,871
	Включено
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	2
	Котельная г. Цивильск, ул. Мичурина, 20
	10,32
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	Нет данных
	котельная + теплосеть
	Собственность
	2,067
	Включено
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	3
	Котельная г. Цивильск, ул. Николаева, 14а
	6,88
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	Нет данных
	котельная + теплосеть
	Собственность
	0,668
	Включено
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	4
	Котельная г. Цивильск, ул. Николаева, 8е
	6,88
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	Нет данных
	котельная + теплосеть
	Собственность
	0,102
	Включено
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	5
	Котельная г. Цивильск, ул. Северная, 1
	5,16
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	Нет данных
	котельная + теплосеть
	Собственность
	0,002
	Включено
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	6
	Котельная г. Цивильск, ул. Шоссейная, 18а
	6,88
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	Нет данных
	котельная + теплосеть
	Собственность
	0,015
	Включено
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	7
	Котельная г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9в
	4,3
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	Нет данных
	котельная + теплосеть
	Собственность
	0,149
	Включено
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	8
	Котельная г. Цивильск, ул. Маяковского, 47
	6,88
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	Нет данных
	котельная + теплосеть
	Собственность
	0,013
	Включено
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	9
	Котельная г. Цивильск, ул. Гагарина, 41а
	6,88
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	Нет данных
	котельная + теплосеть
	Собственность
	0,118
	Включено
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	10
	Котельная г. Цивильск, ул. Гагарина, 5/2
	6,88
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	Нет данных
	котельная + теплосеть
	Собственность
	3,764
	Включено
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	11
	Котельная г. Цивильск, ул. П.Иванова, 8/4
	6,88
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	Нет данных
	котельная + теплосеть
	Собственность
	0,255
	Включено
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	12
	Котельная г. Цивильск, ул. П.Иванова, 7в
	6,88
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	Нет данных
	котельная + теплосеть
	Собственность
	0,174
	Включено
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	13
	Котельная г. Цивильск, ул. Рогожкина, 59
	6,88
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	Нет данных
	котельная + теплосеть
	Собственность
	16,763
	Включено
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	14
	Котельная Цивильский р-н, д.Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, 14б
	4,3
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	Нет данных
	котельная + теплосеть
	Собственность
	25,546
	Включено
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	15
	Котельная Цивильский р-н, с.Богатырево, ул. Восточная, 4
	5,16
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	Нет данных
	котельная + теплосеть
	Собственность
	5,025
	Включено
	1
	МУП ЖКУ Цивильского МО
	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	ЕТО №2 ГУП «Чувашгаз»

	ГУП «Чувашгаз»

	16
	Котельная г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9
	1,31
	ГУП «Чувашгаз»
	Нет данных
	котельная
	Собственность
	-
	Включено
	2
	ГУП «Чувашгаз»
	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

	17
	Котельная г. Цивильск, ул. Юбилейная, 2/1
	0,60
	ГУП «Чувашгаз»
	Нет данных
	котельная
	Собственность
	-
	Включено
	2
	ГУП «Чувашгаз»
	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
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Рисунок 10.2. Зона действия котельной МУП ЖКУ Цивильского МО по адресу г. Цивильск, ул. Мичурина, 20.
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Рисунок 10.3. Зона действия котельной МУП ЖКУ Цивильского МО по адресу г. Цивильск, ул. Николаева, 14а.
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Рисунок 10.4. Зона действия котельной МУП ЖКУ Цивильского МО по адресу г. Цивильск, ул. Николаева, 8е.
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Рисунок 10.5. Зона действия котельной МУП ЖКУ Цивильского МО по адресу г. Цивильск, ул. Северная, 1.
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Рисунок 10.6. Зона действия котельной МУП ЖКУ Цивильского МО по адресу г. Цивильск, ул. Шоссейная, 18а.
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Рисунок 10.7. Зона действия котельной МУП ЖКУ Цивильского МО по адресу г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9в.
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Рисунок 10.8. Зона действия котельной МУП ЖКУ Цивильского МО по адресу г. Цивильск, ул. Маяковского, 47.
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Рисунок 10.9. Зона действия котельной МУП ЖКУ Цивильского МО по адресу г. Цивильск, ул. Гагарина, 41а.
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Рисунок 10.10. Зона действия котельной МУП ЖКУ Цивильского МО по адресу г. Цивильск, ул. Гагарина, 5/2.
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Рисунок 10.11. Зона действия котельной МУП ЖКУ Цивильского МО по адресу г. Цивильск, ул. ул. П.Иванова, 8/4.
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Рисунок 10.12. Зона действия котельной МУП ЖКУ Цивильского МО по адресу г. Цивильск, ул. П.Иванова, 7в.
[image: ]
Рисунок 10.13. Зона действия котельной МУП ЖКУ Цивильского МО по адресу г. Цивильск, ул. Рогожкина, 59.
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Рисунок 10.14. Зона действия котельной МУП ЖКУ Цивильского МО по адресу Цивильский р-н, д.Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, 14б.
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Рисунок 10.15. Зона действия котельной МУП ЖКУ Цивильского МО по адресу Цивильский р-н, с. Богатырево, ул. Восточная, 4.
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Рисунок 10.16. Зона действия котельной ГУП «Чувашгаз» по адресу г. Цивильск, ул. П.Иванова, 9.
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Рисунок 10.17. Зона действия котельной ГУП «Чувашгаз» по адресу г. Цивильск, ул. Юбилейная, 1/2.


Раздел 11. [bookmark: _Toc210658201]РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Актуализированная схема теплоснабжения Цивильского муниципального округа не предполагает распределения тепловой энергии между источниками теплоснабжения.

Раздел 12. [bookmark: _Toc210658202]РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 235 «О порядке передачи объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной собственности в государственную собственность субъектов РФ и муниципальную собственность» подлежат передаче в муниципальную собственность объекты коммунально-бытового назначения федеральной собственности, находящиеся в ведении предприятий, не включаемые в состав приватизируемого имущества предприятий, в том числе котельные и ТС. В силу пунктов 1 и 2 ст.30 ФЗ от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» при приватизации унитарного предприятия в составе имущественного комплекса данного предприятия не могут быть приватизированы объекты инфраструктуры жилого фонда и объекты энергетики, предназначенные для обслуживания жителей соответствующего населённого пункта.
В ходе разработки Схемы теплоснабжения Цивильского муниципального округа бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.
Раздел 13. [bookmark: _Toc210658203]СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РФ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
13.1. [bookmark: _Toc210658204]Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников ТЭ
На текущий момент, все источники тепловой энергии Цивильского муниципального округа, обеспечены основным топливом (природный газ). 
Существующие источники тепловой энергии обеспечены топливом, в актуализированной схеме теплоснабжения технические решения, затрагивающие систему газоснабжения, не предусматриваются.  
13.2. [bookmark: _Toc210658205]Описание проблем организации газоснабжения источников ТЭ
Проблем в организации газоснабжения источников тепловой энергии Цивильского муниципального округа в ходе актуализации схемы теплоснабжения не выявлено. Существующие источники тепловой энергии обеспечены топливом, в актуализированной схеме теплоснабжения технические решения, затрагивающие систему газоснабжения, не предусматриваются.
13.3. [bookmark: _Toc210658206]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Корректировка программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в разрезе развития источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется. Предложения отсутствуют.
13.4. [bookmark: _Toc210658207]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Предложения отсутствуют.


13.5. [bookmark: _Toc210658208]Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Цивильского муниципального округа, не планируется. Предложения отсутствуют.
13.6. [bookmark: _Toc210658209]Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
В утвержденной на момент разработки схеме водоснабжения Цивильского муниципального округа предусматриваются решения о развитии соответствующих систем водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.
13.7. [bookmark: _Toc210658210]Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников ТЭ и систем теплоснабжения
В настоящее время производительность БНС и ВОС соответствует запрашиваемой нагрузке, по этой причине строительство новых объектов не предусматривается. Основное технологическое оборудование БНС и ВОС имеет резерв мощности для покрытия перспективных нагрузок, реконструкция не требуется, предложения отсутствуют.


Раздел 14. [bookmark: _Toc210658211]ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЦИВИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
В соответствие с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом № 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г., в настоящей Главе развитие системы теплоснабжения Цивильского муниципального округа оценивается по индикаторам, применяемым раздельно:
1) - к изолированным системам теплоснабжения,
2) - к ЕТО;
3) - к городскому округу в целом.
[bookmark: _Toc31977897]К индикаторам, характеризующим развитие существующей изолированной системы теплоснабжения, относятся:
- индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловой нагрузки) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения); 
- индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (мощности) в изолированной системе теплоснабжения;
- индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения;
- индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированных систем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc210658212]14.1. Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловой нагрузки) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения)
Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) по Цивильскому муниципальному округу в целом, приведены в таблице 14.1. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность по каждому источнику тепловой мощности и по каждому ЕТО Цивильского муниципального округа приведены в Главе 13 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.
[bookmark: _Toc106729998][bookmark: _Toc202261645][bookmark: _Toc210658213]14.2.	Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В Цивильском муниципальном округе отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
Таблица 14.1. Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) по Цивильскому муниципальному округу
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035-2045

	Итого по Цивильскому муниципальному округу

	1
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий
	тыс. м2
	104,062
	104,062
	104,062
	104,062
	104,062
	104,062
	104,062
	104,062
	104,062
	104,062
	104,062
	104,062
	104,062
	104,062
	104,062

	2
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	тыс. м2
	32,791
	32,791
	32,791
	32,791
	32,791
	32,791
	32,791
	32,791
	32,791
	32,791
	32,791
	32,791
	32,791
	32,791
	32,791

	3
	Тепловая нагрузка всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	15,365
	15,365
	15,365
	15,365
	15,365
	15,365
	15,365
	15,365
	15,365
	15,365
	15,365
	15,365
	15,365
	15,365
	15,365

	3.1
	в жилищном фонде, т.ч.:
	Гкал/ч
	10,979
	10,979
	10,979
	10,979
	10,979
	10,979
	10,979
	10,979
	10,979
	10,979
	10,979
	10,979
	10,979
	10,979
	10,979

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	8,399
	8,399
	8,399
	8,399
	8,399
	8,399
	8,399
	8,399
	8,399
	8,399
	8,399
	8,399
	8,399
	8,399
	8,399

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	3.2
	в общественно-деловом фонде т.ч.:
	Гкал/ч
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386
	4,386

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	4,160
	4,160
	4,160
	4,160
	4,160
	4,160
	4,160
	4,160
	4,160
	4,160
	4,160
	4,160
	4,160
	4,160
	4,160

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	14,638
	15,256
	16,040
	15,787
	15,787
	15,787
	15,787
	15,787
	15,787
	15,787
	24,523
	24,523
	24,523
	24,523
	24,523

	4.1
	в жилищном фонде
	тыс. Гкал
	10,582
	9,970
	10,711
	9,725
	9,725
	9,725
	9,725
	9,725
	9,725
	9,725
	9,725
	9,725
	9,725
	9,725
	9,725

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	8,652
	8,394
	8,853
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164
	8,164

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	1,931
	1,576
	1,858
	1,561
	1,561
	1,561
	1,561
	1,561
	1,561
	1,561
	1,561
	1,561
	1,561
	1,561
	1,561

	4.2
	в общественно-деловом фонде т.ч.:
	тыс. Гкал
	4,056
	5,287
	5,330
	6,062
	6,062
	6,062
	6,062
	6,062
	6,062
	6,062
	14,798
	14,798
	14,798
	14,798
	14,798

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	4,056
	5,287
	5,045
	5,589
	5,589
	5,589
	5,589
	5,589
	5,589
	5,589
	14,325
	14,325
	14,325
	14,325
	14,325

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	0,000
	0,285
	0,285
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	Гкал/ч/м2
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2/год
	0,10
	0,10
	0,10
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	°С×сут
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191
	5191

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2/(°С×сут)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	Гкал/ч/м2
	0,000134
	0,000134
	0,000134
	0,000134
	0,000134
	0,000134
	0,000134
	0,000134
	0,000134
	0,000134
	0,000134
	0,000134
	0,000134
	0,000134
	0,000134

	10.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде
	Гкал/м2/год
	0,124
	0,161
	0,163
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,451
	0,451
	0,451
	0,451
	0,451

	11.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде
	Гкал/м2/(°С×сут)
	0,000024
	0,000031
	0,000031
	0,000036
	0,000036
	0,000036
	0,000036
	0,000036
	0,000036
	0,000036
	0,000087
	0,000087
	0,000087
	0,000087
	0,000087

	12.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,0220
	0,0220
	0,0220
	0,0220
	0,0220
	0,0220
	0,0220
	0,0220
	0,0220
	0,0220
	0,0220
	0,0220
	0,0220
	0,0220
	0,0220

	13.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/га
	20,91
	21,79
	22,91
	22,55
	22,55
	22,55
	22,55
	22,55
	22,55
	22,55
	35,03
	35,03
	35,03
	35,03
	35,03

	14.
	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя
	Гкал/ч/чел.
	0,00049
	0,00049
	0,00049
	0,00049
	0,00049
	0,00049
	0,00049
	0,00049
	0,00049
	0,00049
	0,00049
	0,00049
	0,00049
	0,00049
	0,00049

	15.
	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя
	Гкал/год/чел
	0,47
	0,49
	0,52
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79





[bookmark: _Toc202261646][bookmark: _Toc210658214]14.3.	Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии (мощности) в системе теплоснабжения, образованной на базе котельных 
Индикаторы функционирования котельных Цивильского муниципального округа и динамика функционирования источников тепловой энергии (мощности) в системах теплоснабжения, образованных на базе котельных показаны в Главе 13 обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения Цивильского муниципального округа. В таблице 14.2 показаны индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии (мощности) в системах теплоснабжения Цивильского муниципального округа, образованных на базе котельных.
[bookmark: _Toc202261647][bookmark: _Toc210658215]14.4.	Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей 
Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от каждого источника Цивильского муниципального округам к потребителям и индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к потребителям Цивильского муниципального округа приведены в Главе 13 обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения Цивильского муниципального округа. В таблице 14.4 показаны индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей Цивильского муниципального округа.
[bookmark: _Toc202261648][bookmark: _Toc210658216]14.5.	Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения Цивильского муниципального округа 
В Главе 13 обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения Цивильского муниципального округа показаны индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития систем теплоснабжения Цивильского муниципального округа. Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения Цивильского муниципального округа показаны в таблице 14.4.
Таблица 14.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии (мощности) в системах теплоснабжения Цивильского муниципального округа, образованных на базе котельных.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040
	2045

	Цивильский муниципальный округ

	1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	17,983
	17,983
	17,983
	17,983
	17,983
	17,983
	17,983
	17,983
	17,983
	17,983
	17,983
	17,983
	17,983

	2
	Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на коллекторах котельной (с учетом потерь в тепловых сетях)
	Гкал/ч
	15,365
	15,365
	15,365
	15,365
	15,365
	15,365
	15,365
	15,365
	15,365
	15,365
	15,365
	15,365
	15,365

	3
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной
	%
	85,44
	85,44
	85,44
	85,44
	85,44
	85,44
	85,44
	85,44
	85,44
	85,44
	85,44
	85,44
	85,44

	4
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	14,56
	14,56
	14,56
	14,56
	14,56
	14,56
	14,56
	14,56
	14,56
	14,56
	14,56
	14,56
	14,56

	5
	Отпуск тепловой энергии в сеть
	тыс. Гкал
	13,059
	14,352
	15,050497
	15,831497
	15,581
	15,581
	15,581
	15,581
	15,581
	15,581
	15,581
	15,581
	15,581

	6
	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную в сеть котельной
	кг/Гкал
	177,612
	181,197
	140,759
	123,855
	133,736
	133,74
	133,74
	133,74
	133,74
	133,74
	133,74
	133,74
	133,74

	7
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива 
	%
	80,43
	78,84
	101,49
	115,34
	106,82
	106,82
	106,82
	106,82
	106,82
	106,82
	106,82
	106,82
	106,82

	8
	Число часов использования установленной тепловой мощности 
	час/год
	726,2
	798,1
	836,9
	880,4
	866,4
	866,4
	866,4
	866,4
	866,4
	866,4
	866,4
	866,4
	866,4

	9
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	МВт/
тыс.чел
	0,1559
	0,1559
	0,1559
	0,1559
	0,1559
	0,6717
	0,6717
	0,6717
	0,6717
	0,6717
	0,6717
	0,6717
	0,6717

	10
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс  котлоагрегатов котельной
	час
	210240
	236520
	262800
	289080
	315360
	341640
	367920
	394200
	420480
	446760
	604440
	735840
	867240

	12
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





Таблица 14.3. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей Цивильского муниципального округа.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	2040
	2045

	ЕТО МУП ЖКУ «Цивильского МО»

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в т.ч.:
	км
	9,098
	9,098
	9,098
	9,098
	9,098
	9,098
	9,098
	9,098
	9,098
	9,098
	9,098
	9,098
	9,098

	1.1.
	магистральных
	км
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	распределительных
	км
	9,098
	9,098
	9,098
	9,098
	9,098
	9,098
	9,098
	9,098
	9,098
	9,098
	9,098
	9,098
	9,098

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.:
	тыс. м2
	1,05288
	1,05288
	1,05288
	1,05288
	1,05288
	1,05288
	1,05288
	1,05288
	1,05288
	1,05288
	1,05288
	1,05288
	1,05288

	2.1.
	магистральных
	тыс. м2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	распределительных
	тыс. м2
	1,05288
	1,05288
	1,05288
	1,05288
	1,05288
	1,05288
	1,05288
	1,05288
	1,05288
	1,05288
	1,05288
	1,05288
	1,05288

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	194,35
	208,35
	222,35
	236,35
	250,35
	264,35
	278,35
	292,35
	306,35
	320,35
	390,35
	460,35
	530,35

	3.1.
	магистральных
	лет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	распределительных
	лет
	194,35
	208,35
	222,35
	236,35
	250,35
	264,35
	278,35
	292,35
	306,35
	320,35
	390,35
	460,35
	530,35

	4.
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	м2/чел
	30,5192
	33,1480
	33,6083
	33,8177
	33,8177
	33,8177
	33,8177
	33,8177
	33,8177
	33,8177
	33,8177
	33,8177
	33,8177

	6.
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	Гкал/ч
	14,19
	14,19
	14,19
	14,19
	14,19
	14,19
	14,19
	14,19
	14,19
	14,19
	14,19
	14,19
	14,19

	7.
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	74,22496
	74,22496
	74,22496
	74,22496
	74,22496
	74,22496
	74,22496
	74,22496
	74,22496
	74,22496
	74,22496
	74,22496
	74,22496

	8.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	1,29
	1,37
	1,71
	2,19
	2,18
	2,18
	2,18
	2,18
	2,18
	2,18
	2,18
	2,18
	2,18

	8.1.
	магистральных
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.2.
	распределительных
	тыс. Гкал
	1,29
	1,37
	1,71
	2,19
	2,18
	2,18
	2,18
	2,18
	2,18
	2,18
	2,18
	2,18
	2,18

	9.
	Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 
	Гкал/м2
	1,225
	1,225
	1,225
	1,225
	1,225
	1,225
	1,225
	1,225
	1,225
	1,225
	1,225
	1,225
	1,225

	10.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	0,213
	0,248
	0,332
	0,439
	0,433
	0,434
	0,435
	0,435
	0,425
	0,425
	0,346
	0,346
	0,346

	11.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	1,559
	1,559
	1,559
	1,559
	1,559
	1,559
	1,559
	1,559
	1,559
	1,559
	1,559
	1,559
	1,559

	12.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13.1.
	магистральных
	ед./м/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13.2.
	распределительных
	ед./м/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14.
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема).
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15.
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	193501,06
	193501,1
	193501,1
	193501,1
	193501,1
	193501,1
	193501,1
	193501,1
	193501,1
	193501,1
	193501,1
	193501,1
	193501,1

	17.
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	193501,1
	193501,1
	193501,1
	193501,1
	193501,1
	193501,1
	193501,1
	193501,1
	193501,1
	193501,1
	193501,1
	193501,1
	193501,1

	18.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	13641,245
	13641,245
	13641,245
	13641,245
	13641,245
	13641,245
	13641,245
	13641,245
	13641,245
	13641,245
	13641,245
	13641,245
	13641,245

	19.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	20.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	21.
	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	млн. кВт-ч
	0,38
	0,32
	0,26
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	22.
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	0,05
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	ГУП «Чувашгаз»

	Тепловые сети отсутствуют




Таблица 14.5. Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения Цивильского муниципального округа.
	№ п/п
	Наименование показателя (с НДС)
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2035
	2040
	2045

	
	Цивильский муниципальный округ

	1.
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности (с НДС)
	млн.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Освоение инвестиций (с НДС)
	млн.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	В процентах от плана
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети (с НДС)
	млн.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,10
	6,36
	7,89
	12,07
	7,80
	26,82
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Освоение инвестиций в тепловые сети (с НДС)
	млн.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,10
	6,36
	7,89
	12,07
	7,80
	26,82
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения (с НДС)
	млн.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.
	Всего накопленным итогом (с НДС)
	млн.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Всего плановая потребность в инвестициях (с НДС)
	млн.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,33
	6,36
	7,89
	12,07
	7,80
	26,82
	0,00
	0,00
	0,00

	10.
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом (с НДС)
	млн.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,33
	6,36
	7,89
	12,07
	7,80
	26,82
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Источники инвестиций (с НДС)
	млн.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,33
	6,36
	7,89
	12,07
	7,80
	26,82
	0,00
	0,00
	0,00

	11.1
	Собственные средства
	млн.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,03
	6,36
	7,89
	12,07
	7,80
	26,82
	0,00
	0,00
	0,00

	11.2
	Средства за счет присоединения потребителей
	млн.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,00
	70,00

	11.3
	Средства бюджетов
	млн.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,29
	6,36
	4,97
	1,15
	3,62
	7,33
	0,00
	0,00
	0,00

	12.
	Тариф на производство тепловой энергии
	руб./Гкал
	1976,15
	2017,14
	2062,98
	2116,94
	2368,86
	2601,00
	2806,48
	2972,07
	3090,95
	3214,59
	3343,17
	3911,04
	4758,37
	5789,29

	13.
	Тариф на передачу тепловой энергии
	руб./Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14.
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	руб./Гкал
	1976,15
	2017,14
	2062,98
	2116,94
	2368,86
	2601,00
	2806,48
	2972,07
	3090,95
	3214,59
	3343,17
	3911,04
	4758,37
	5789,29

	15.
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	руб./Гкал
	2371,38
	2420,57
	2475,58
	2540,33
	2842,63
	3121,20
	3367,78
	3566,48
	3709,14
	3857,50
	4011,80
	4693,24
	5710,05
	6947,15

	16.
	 Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	%
	8,39
	2,07
	2,27
	2,62
	11,90
	9,80
	7,90
	5,90
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00




Раздел 15. [bookmark: _Toc210658217]ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
Согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (с изменениями и дополнениями)", тарифно-балансовые модели должны разрабатываться для поселений, городских округов, городов федерального значения, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения. Актуализированная схема теплоснабжения в главе 14 содержит описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов Схемы теплоснабжения. В актуализированной Схеме теплоснабжения Цивильского муниципального округа приведены проекты по реконструкции систем теплоснабжения МУП «ЖКУ Цивильского МО». Для ГУП «Чувашгаз»" тарифно – балансовые модели не разрабатываются, т.к. для этой организаций предложений по строительству, реконструкции, модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей актуализированной схемой теплоснабжения Цивильского муниципального округа не предусмотрено.
15.1. [bookmark: _Toc210658218]Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
Технико-экономические и финансово-экономические расчёты в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения выполнены с применением тарифно-балансовых моделей, которые связывают технические показатели работы элементов системы теплоснабжения (источников, системы транспорта теплоносителя) с экономическими показателями и учитывают реализацию проектов, предлагаемых схемой теплоснабжения.
Период актуализации схемы теплоснабжения составляет 21 год, с 2025 по 2045 г. Общий срок выполнения работ по актуализированной схеме теплоснабжения, начиная с 2020 года, составляет 15 лет, до 2045 г. Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные в следующих документах:
1. Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов Минэкономразвития России;
2. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года Минэкономразвития России;
3. Указ Главы Чувашской Республики от 15.12.2023 № 192 " О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чувашской Республики".
Базовым периодом для расчета тарифных последствий принят 2024 год. При формировании прогнозных значений индексов-дефляторов за основу принимались значения дефляторов, указанные в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации. В таблице 15.1 приведены прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятые в расчете тарифно-балансовой модели.
При расчете экономической эффективности мероприятий в новые объекты теплоснабжения к учету принимались производственные издержки, перечисленные выше, а для существующих объектов теплоснабжения – увеличение/снижение производственных затрат за счет изменения технических характеристик объекта. Затраты на топливо, электроэнергию и воду определены исходя из годового расхода ресурса и его цены.
В схеме теплоснабжения рассматриваются проекты по повышению эффективности систем теплоснабжения в зоне действия для систем теплоснабжения МУП «ЖКУ Цивильского МО». Результатом оценки эффективности проектов являются рассчитанные ценовые последствия их реализации на выработку/транзит тепловой энергии.
15.2. [bookmark: _Toc210658219]Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения МУП «ЖКУ Цивильского МО»
В таблице 15.2 – 15.3 представлены результаты расчета ценовых последствий реализации тепловой энергии с коллекторов котельных МУП «ЖКУ Цивильского МО» с учетом реализации программы по модернизации и реконструкции котельных и тепловых сетей, приведенной в Главе 7 и 8 обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения Цивильского муниципального округа. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей МУП «ЖКУ Цивильского МО» в 2024 – 2031 гг. с учетом реализации проектов Схемы теплоснабжения приведен в таблице 15.4. В прогнозируемой необходимой валовой выручке (НВВ) на производство и отпуск тепловой энергии потребителям в 2024 – 2031 гг. средства на капитальные вложения в реализацию программы не включены.
Согласно прогнозных данных, собственных средств теплоснабжающей организаций (МУП «ЖКУ Цивильского МО»), в рамках прогнозируемого тарифа в соответствии с прогнозом МЭР РФ недостаточно для реализации Программы (рисунок 15.1). Своевременная полная реализация требуемой программы реконструкции не возможна за счет всех видов собственных источников финансирования, в том числе тарифных (амортизация, прибыль в тарифе), платы за подключение и прочих. Реализация мероприятий Схемы для МУП «ЖКУ Цивильского МО» невозможна в рамках прогнозного тарифа МЭР и потребует привлечения дополнительных инвестиций. Рекомендуется теплоснабжающей организации Цивильского муниципального округа: МУП «ЖКУ Цивильского МО» подать заявку на предоставление финансовой поддержки за счет средств республиканского или федерального бюджетов. 
На рисунке 15.2. приведен анализ влияния проектов схемы теплоснабжения на ценовые (тарифные) последствия для МУП «ЖКУ Цивильского МО» в случае привлечения дополнительного бюджетного финансирования проектов схемы теплоснабжения МУП «ЖКУ Цивильского МО». Согласно результатов расчета, в рассматриваемый период ежегодное изменение цены, с учетом привлечения дополнительного финансирования, не превышает 4%, что соответствует данным, приведенным в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанным Министерством экономического развития РФ.
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Рисунок 15.1. Прогноз тарифа на отпуск тепловой энергии с коллекторов котельных МУП «ЖКУ Цивильского МО» в 2021 – 2031 гг., руб./Гкал (без НДС).
[image: ]

Рисунок 15.2. Прогноз тарифа на отпуск тепловой энергии с коллекторов котельных МУП «ЖКУ Цивильского МО» в 2021 – 2031 гг. в случае привлечения дополнительного финансирования, руб./Гкал (без НДС)..
Таблица 15.1. Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей.
	Показатели
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Индекс роста цен на газ
	1,112
	1,2131)
	1,106
	1,09
	1,07
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025

	Индексы роста цена на э/э (Регулируемые тарифы)
	1,089
	1,126
	1,093
	1,069
	1,049
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030

	Среднегодовая инфляция
	1,110
	1,110
	1,087
	1,051
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги - размеры индексации
	1,098
	1,103
	1,098
	1,079
	1,059
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04


1) Рост оптовой цены на газ на 21,3 % с 1 июля 2025 г. для предприятий электроэнергетики и организаций ЖКХ, для прочих промышленных потребителей - на 10,3 процента.
Таблица 15.2. Результаты расчета ценовых последствий отпуск тепловой энергии с коллекторов котельных МУП «ЖКУ Цивильского МО», на период 2021 – 2027 гг.
	Показатели
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311

	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:
	Гкал/ч
	14,185
	14,185
	14,185
	14,185
	14,185
	14,185
	14,185

	Отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	11,605
	11,605
	11,605
	11,605
	11,605
	11,605
	11,605

	ГВС
	Гкал/ч
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4

	Тепловая энергия
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	16,10
	15,16
	16,61
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47

	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	16,10
	15,16
	16,61
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47

	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	1,46
	1,37
	2,29
	2,13
	2,13
	2,13
	2,13

	То же в %
	%
	9,06
	9,02
	13,77
	13,77
	13,77
	13,77
	13,77

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	14,64
	13,79
	14,32
	13,34
	13,34
	13,34
	13,34

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	2,92
	2,14
	2,04
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07

	Средневзвешенный НУР
	кг у.т/Гкал
	148,4
	148,4
	148,4
	148,4
	148,4
	148,4
	148,4

	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
	%
	71,69
	91,93
	100,36
	92,15
	92,15
	92,15
	92,15

	Тепловой эквивалент затраченного топлива
	тыс. Гкал
	20,42
	15,00
	14,27
	14,48
	14,48
	14,48
	14,48

	Затраты на выработку тепловой энергии
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Итого расходов
	тыс. руб.
	24503,75
	23594,75
	27353,65
	26070,35
	28755,64
	31573,69
	34068,01

	Прибыль всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	капитальные вложения
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	2497,295
	4498,77

	заемные средства
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	прибыль на прочие цели, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	услуги банка
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджетные средства
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0

	Необходимая валовая выручка (с инвест.составляющей)
	тыс. руб.
	24503,75
	23594,75
	27353,65
	26070,35
	28755,64
	34070,98
	38566,78

	Тариф на реализацию с коллекторов по прогнозам МЭР РФ
	руб./Гкал
	1522,35
	1556,69
	1646,62
	1685,22
	1858,80
	2040,96
	2202,20

	Тариф (с инвестсоставляющей) на реализацию с коллекторов 
	руб./Гкал
	1522,35
	1556,69
	1646,62
	1685,22
	1858,80
	2202,39
	2493,00


Таблица 15.3. Результаты расчета ценовых последствий отпуск тепловой энергии с коллекторов котельных МУП «ЖКУ Цивильского МО», на период 2029 – 2045 гг.
	Показатели
	Ед. изм.
	2028
	2029
	2030
	2031
	2035
	2040
	2045

	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353
	16,353

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	7
	8
	9
	9
	10
	11
	12

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311
	0,311

	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:
	Гкал/ч
	14,185
	14,185
	14,185
	14,185
	14,185
	14,185
	14,185

	Отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	11,605
	11,605
	11,605
	11,605
	11,605
	11,605
	11,605

	ГВС
	Гкал/ч
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857
	1,857

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4

	Тепловая энергия
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47

	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	3
	4
	0
	1
	6
	7
	8

	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47

	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	2,13
	2,13
	2,13
	2,13
	2,13
	2,13
	2,13

	То же в %
	%
	13,77
	13,77
	13,77
	13,77
	13,77
	13,77
	13,77

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	13,34
	13,34
	13,34
	13,34
	13,34
	13,34
	13,34

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07

	Средневзвешенный НУР
	кг у.т/Гкал
	148,4
	148,4
	148,4
	148,4
	148,4
	148,4
	148,4

	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
	%
	92,15
	92,15
	92,15
	92,15
	92,15
	92,15
	92,15

	Тепловой эквивалент затраченного топлива
	тыс. Гкал
	14,48
	14,48
	14,48
	14,48
	14,48
	14,48
	14,48

	Затраты на выработку тепловой энергии
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Итого расходов
	тыс. руб.
	36078,02
	37521,14
	39021,99
	40582,87
	47476,22
	57762,08
	70276,40

	Прибыль всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0

	капитальные вложения
	тыс. руб.
	1270,179
	1809,255
	5415,613
	13620,2483
	0
	0
	0

	заемные средства
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0

	прибыль на прочие цели, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0

	услуги банка
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0

	бюджетные средства
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0

	Необходимая валовая выручка (с инвест.составляющей)
	тыс. руб.
	37348,20
	39330,40
	44437,60
	54203,12
	47476,22
	57762,08
	70276,40

	Тариф на реализацию с коллекторов по прогнозам МЭР РФ
	руб./Гкал
	2332,13
	2425,41
	2522,43
	2623,33
	3068,92
	3733,81
	4542,75

	Тариф (с инвестсоставляющей) на реализацию с коллекторов 
	руб./Гкал
	2414,23
	2542,37
	2872,50
	3503,76
	3068,92
	3733,81
	4542,75



Таблица 15.4. Тарифно-балансовая модель отпуска тепловой энергии с коллекторов МУП «ЖКУ Цивильского МО» в 2024 – 2031 гг. с учетом реализации проектов Схемы теплоснабжения.
	Показатели
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47
	15,47

	НВВ (без инвестиций)
	млн. руб.
	26070,35
	28755,64
	31573,69
	34068,01
	36078,02
	37521,14
	39021,99
	40582,87

	НВВ (с учетом инвестиций)
	млн. руб.
	26070,35
	28755,64
	34070,98
	38566,78
	37348,20
	39330,40
	44437,60
	54203,12

	Тариф второго полугодия на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	руб/Гкал
	1685,22
	1858,80
	2202,39
	2493,00
	2414,23
	2542,37
	2872,50
	3503,76

	динамика роста тарифа
	%
	2,34
	10,30
	18,48
	13,20
	-3,16
	5,31
	12,99
	21,98

	Тариф второго полугодия по прогнозам МЭР РФ
	руб/Гкал
	1685,22
	1858,80
	2040,96
	2202,20
	2332,13
	2425,41
	2522,43
	2623,33

	динамика роста тарифа
	%
	2,34
	10,30
	9,80
	7,90
	5,90
	4,00
	4,00
	4,00
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