|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИН+,Н, ШУПАШКАР ХУЛААДМИНИСТРАЦИЙ,Н ХУЛАху+АЛЁХ УПРАВЛЕНИЙ,Управление городского хозяйства администрации Города НовочебоксарскаЧувашской РеспубликиВинокурова ул., 14г. Новочебоксарск, 429951тел. 74-03-56 факс 74-02-22tb@nowch.cap.ru\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ На № .от . |  |  |

**Технические условия № от 14.08.2023 г.**

для проектирования ливневой канализации на объект

«Здания и сооружения, предназначенные для организации

развлекательных мероприятий»

на земельном участке с кадастровым номером 21:02:010217:309

по ул. Солнечная

 1. Предусмотреть локальные очистные сооружения на территории проектируемого объекта, целесообразность которых должна быть обусловлена характером и степенью загрязненности территории планируемого объекта строительства.

 2. Прием поверхностных стоков предусмотреть в дождеприемные колодцы. Длина присоединения от дождеприемника до смотрового колодца на коллекторе должна быть не более 40 метров.

 3. Cети ливневой канализации предусмотреть из сертифицированных двухслойных гофрированных безнапорных труб. Согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», на участках под дорогами предусмотреть ливневую канализацию в стальных футлярах. Стальные футляры должны быть обеспечены соответствующей противокоррозионной изоляцией наружной и внутренней поверхностей. Диаметр смотровых колодцев, горловин и люков надлежит принимать с учетом доступа рабочих и опускания приспособлений для обслуживания сети. Высоту горловин не превышать более 600 мм.

 4. Проект ливневой канализации согласовать с заинтересованными организациями, владельцами инженерных коммуникаций, проходящих внутри микрорайона, Управлением городского хозяйства администрации города Новочебоксарска. Один экземпляр предоставить для ведения контроля.

 5. Расположение вспомогательных объектов при строительстве объекта на территории охранной зоны участка сети ливневой канализации согласовать с балансодержателем - Управлением городского хозяйства администрации города Новочебоксарска.

 6. Подключение объекта производить после согласования завершенных работ, выполнения ТУ и предоставления экземпляра исполнительно-технической документации в Управление городского хозяйства администрации г. Новочебоксарска.

 7. Технические условия действительны до 14.08.2026 г.

Начальник Управления

городского хозяйства В.З. Сергеев