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В данной главе и в дальнейших материалах проекта под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается действующая Схема теплоснабжения, утвержденная Постановлением Администрации муниципального образования от 11.09.2025 года №1110 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Ядринского муниципального округа Чувашской Республики».
При актуализации Схемы теплоснабжения на период до 2034 года, за базовый год актуализации принять 2025 год.

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc29995672][bookmark: _Toc29995782][bookmark: _Toc29996500][bookmark: _Toc29998097][bookmark: _Toc30058660][bookmark: _Toc31810022]
На территории муниципального образования Ядринский муниципальный округ деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет 2 организации от 15 источников тепловой энергии (представлено в табл. ниже).
Таблица 1.1.1 - Функциональная структура организаций в сфере теплоснабжения и их виды деятельности в МО
	№
	Тепловые источники
	Вид деятельности 

	ЯМПП ЖКХ

	1
	Котельная № 1
	производство / передача

	2
	Котельная № 2
	производство / передача

	3
	Котельная № 4
	производство / передача

	4
	Котельная № 5
	производство / передача

	5
	Котельная № 5/1
	производство / передача

	6
	Котельная № 6
	производство / передача

	7
	Котельная № 7
	производство / передача

	8
	Котельная № 8
	производство / передача

	9
	Котельная № 9
	производство / передача

	10
	Котельная № 10
	производство / передача

	11
	Котельная № 11
	производство / передача

	12
	Котельная № 12
	производство / передача

	13
	Котельная № 14
	производство / передача

	14
	Топочная с/х
	производство / передача

	15
	БМК
	передача

	ГУП «Чувашгаз»

	1
	БМК
	производство



[bookmark: _Toc228805301]1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) определены в границах действия источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, в соответствии с тем видом деятельности которую осуществляют организации.
Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. 
Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. 
Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.
Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории муниципального образования, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.
В Ядринском муниципальном округе статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присвоен двум организациям по критериям. Зоны деятельности ЕТО представлены в таблице ниже.
Таблица 1.1.1.1 - Описание структуры зон деятельности ЕТО
	№ системы ТС входящие в зону деятельности ЕТО
	Наименование источников тепловой энергии в системе ТС
	Организация, эксплуатирующая источник
	Организация, эксплуатирующая тепловые сети
	Договорные отношения 

	ЕТО-1 ЯМПП ЖКХ

	1
	Котельная № 1
	ЯМПП ЖКХ
	ЯМПП ЖКХ
	отсутствует

	2
	Котельная № 2
	ЯМПП ЖКХ
	ЯМПП ЖКХ
	отсутствует

	3
	Котельная № 4
	ЯМПП ЖКХ
	ЯМПП ЖКХ
	отсутствует

	4
	Котельная № 5
	ЯМПП ЖКХ
	ЯМПП ЖКХ
	отсутствует

	5
	Котельная № 5/1
	ЯМПП ЖКХ
	ЯМПП ЖКХ
	отсутствует

	6
	Котельная № 6
	ЯМПП ЖКХ
	ЯМПП ЖКХ
	отсутствует

	7
	Котельная № 7
	ЯМПП ЖКХ
	ЯМПП ЖКХ
	отсутствует

	8
	Котельная № 8
	ЯМПП ЖКХ
	ЯМПП ЖКХ
	отсутствует

	9
	Котельная № 9
	ЯМПП ЖКХ
	ЯМПП ЖКХ
	отсутствует

	10
	Котельная № 10
	ЯМПП ЖКХ
	ЯМПП ЖКХ
	отсутствует

	11
	Котельная № 11
	ЯМПП ЖКХ
	ЯМПП ЖКХ
	отсутствует

	12
	Котельная № 12
	ЯМПП ЖКХ
	ЯМПП ЖКХ
	отсутствует

	13
	Котельная № 14
	ЯМПП ЖКХ
	ЯМПП ЖКХ
	отсутствует

	14
	Топочная с/х
	ЯМПП ЖКХ
	ЯМПП ЖКХ
	отсутствует

	15
	БМК
	ГУП «Чувашгаз»
	ЯМПП ЖКХ
	да



[bookmark: _Toc29995783][bookmark: _Toc29996501][bookmark: _Toc29998098][bookmark: _Toc30058661][bookmark: _Toc31810023][bookmark: _Toc228805302]1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

В сфере теплоснабжения, регулируемой Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее ФЗ «О теплоснабжении») отношения теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций построены на основе системы договоров, которая включает (статья 13 ФЗ «О теплоснабжении» и Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808):
1. Договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, которые заключают единая теплоснабжающая организация (покупатель) и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения (поставщик);
2. Договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, которые заключают теплоснабжающая организация и теплосетевая организация, которая обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя, а теплоснабжающая организация обязуется оплачивать указанные услуги.
Договоры поставки тепловой энергии (мощности) заключаются ЕТО с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в случаях:
0. приобретения теплоснабжающей организацией (в том числе ЕТО) тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций (ч. 4 ст. 13, ч. 3 ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении»);
0. приобретения сетевой организацией тепловой энергии у теплоснабжающей организации в целях компенсации потерь в сетях (ч. 5 ст. 13).
Структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО представлена в таблице 1.1.1.1.

[bookmark: _Toc29995784][bookmark: _Toc29996502][bookmark: _Toc29998099][bookmark: _Toc30058662][bookmark: _Toc31810024][bookmark: _Toc228805303]1.1.3 Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

Зоны с действием источников тепловой энергии, не вошедших в зону действия ЕТО отсутствуют.

[bookmark: _Toc228805304]1.1.4 Зоны действия производственных котельных

На территории муниципального образования отсутствуют производственные котельные.

[bookmark: _Toc228805305]1.1.5 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

На территории муниципального образования теплоснабжение жилого фонда, а также административных и общественных объектов, не подключенных к централизованному теплоснабжению, осуществляется от автономных источников теплоснабжения (печи, котлы).

[bookmark: _Toc53926860][bookmark: _Toc54952750][bookmark: _Toc228805306]1.1.6 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За базовый период актуализации в части изменений функциональной структуры теплоснабжения в каждой зоне деятельности ЕТО изменения отсутствуют, структура и РСО не изменились.


Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание источников тепловой энергии представлено по каждой ЕТО.

[bookmark: _Toc29996504][bookmark: _Toc29998101][bookmark: _Toc30058664][bookmark: _Toc31810026][bookmark: _Toc228805308]1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

[bookmark: _Hlk163114012][bookmark: _Hlk162955542]Состав и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии в МО Ядринский муниципальный округ приведены в таблице ниже.
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]Таблица 1.2.1.1 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	№
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал
	КПД котлов, %
	УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал
	Дата обследования котлов

	ЕТО-1 ЯМПП ЖКХ

	Основное топливо - природный газ

	Котельная № 1, г. Ядрин, ул. Молодежная д. 24 "а"

	1
	КВа-0,6Г
	5
	1996
	0,4940
	2,4700
	166,2000
	85,9800
	166,2000
	11.02.2025

	Котельная № 2, г. Ядрин, ул. 30 лет Победы д. 1 «а»

	1
	Хопер-100
	2
	2005
	0,0830
	0,2490
	201,9100
	90,6000
	201,9050
	н/д

	2
	Хопер-100
	1
	2023
	0,0830
	
	201,9000
	90,6000
	
	н/д

	Котельная № 4, г. Ядрин, ул. К.Маркса д. 69 «а»

	1
	КВа-0,6Г
	4
	1997
	0,2786
	1,3930
	171,2000
	84,1300
	171,2000
	11.02.2025

	2
	КВа-0,6Г
	1
	2007
	0,2786
	
	171,2000
	84,1300
	
	11.02.2025

	Котельная № 5, г. Ядрин, ул. Ленина д. 43 "а"

	1
	Хопер-100
	3
	2007
	0,0830
	0,2490
	151,5000
	90,6000
	151,5000
	н/д

	Котельная № 5/1, г. Ядрин, ул. Ленина д. 18

	1
	Хопер
	2
	2007
	0,0530
	0,1060
	н/д
	н/д
	0,0000
	2020

	Котельная № 6, г. Ядрин, ул. 50 лет Октября д. 20 "а"

	1
	КВа-0,6Г
	1
	1994
	0,2960
	0,8470
	н/д
	85,1500
	0,0000
	2020

	2
	КВа-0,6Г
	1
	1994
	0,2980
	
	н/д
	85,6600
	
	2020

	3
	"Тула-3"
	1
	1994
	0,2530
	
	н/д
	87,1000
	
	2020

	Котельная № 7, г. Ядрин, ул. Комсомольская д. 15 «а»

	1
	"PROTHERM NO 1300"
	1
	2008
	1,2200
	2,4300
	н/д
	91,0300
	0,0000
	2020

	2
	"PROTHERM NO 1300"
	1
	2008
	1,2100
	
	н/д
	91,7500
	
	2020

	Котельная № 8, г. Ядрин, ул. Чапаева д. 15 «а»

	1
	КВа-0,6Г
	1
	1994
	0,2460
	1,0200
	н/д
	84,3100
	0,0000
	2020

	2
	КВа-0,6Г
	1
	1994
	0,2610
	
	н/д
	84,3100
	
	2020

	3
	КВа-0,6Г
	1
	1994
	0,2530
	
	н/д
	84,3100
	
	2020

	4
	КВа-0,6Г
	1
	1994
	0,2600
	
	н/д
	84,3100
	
	2020

	Котельная № 9, г. Ядрин, ул. Чапаева д. 2 «а»

	1
	КВа-0,6Г
	1
	2003
	0,3600
	1,7960
	н/д
	88,2300
	0,0000
	н/д

	2
	КВа-0,6Г
	1
	2003
	0,3600
	
	н/д
	88,2300
	
	н/д

	3
	КВа-0,6Г
	1
	2003
	0,5370
	
	н/д
	88,2300
	
	н/д

	4
	КВа-0,6Г
	1
	2000
	0,5390
	
	н/д
	88,2300
	
	н/д

	Котельная № 10, г. Ядрин, ул. К.Маркса д. 1 «а»

	1
	Хопер-100
	2
	2009
	0,0830
	0,2490
	н/д
	н/д
	0,0000
	28.09.2020

	2
	Хопер-100
	1
	2024
	0,0830
	
	н/д
	н/д
	
	н/д

	Котельная № 11, г. Ядрин, ул. Октябрьская д. 1 «а»

	1
	Микро-95М
	3
	2021
	0,0820
	0,4100
	н/д
	92,0000
	0,0000
	2021

	2
	Микро-95М
	2
	2022
	0,0820
	
	н/д
	92,0000
	
	2022

	Котельная № 12, г. Ядрин, ул. Садовая д. 19 «б»

	1
	Микро-95М
	3
	2021
	0,0820
	0,2460
	н/д
	92,0000
	0,0000
	2021

	Котельная № 14, г. Ядрин, ул. 50 лет Октября д. 71 "г"

	1
	КВа-0,6Г
	3
	1991
	0,5480
	2,7510
	н/д
	84,9600
	0,0000
	20.08.2020

	2
	КВа-0,6Г
	2
	2002
	0,5535
	
	н/д
	н/д
	
	н/д

	Топочная с/х, г. Ядрин, ул. 30 лет Победы д. 30 «а»

	1
	Хопер-63
	1
	2010
	0,0540
	0,0540
	н/д
	н/д
	0,0000
	2020

	БМК, г. Ядрин, ул. Садовая д.26

	1
	н/д
	1
	-
	12,0400
	12,0400
	н/д
	н/д
	0,0000
	н/д

	ВСЕГО по ЕТО:
	49
	
	21,0537
	26,3100
	
	
	
	




[bookmark: _Toc228805309]1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

[bookmark: _Hlk163113281]Установленная мощность источника тепловой энергии — это сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, а также на собственные и хозяйственные нужды.
Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования приведены в таблице ниже.
Таблица 1.2.2.1 - Параметры установленной тепловой мощности котельных
	№
	Адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч

	ЕТО-1 ЯМПП ЖКХ

	1
	Котельная № 1, г. Ядрин, ул. Молодежная д. 24 "а"
	КВа-0,6Г
	5
	0,4940
	2,4700

	2
	Котельная № 2, г. Ядрин, ул. 30 лет Победы д. 1 «а»
	Хопер-100
	2
	0,0830
	0,2490

	
	
	Хопер-100
	1
	0,0830
	

	3
	Котельная № 4, г. Ядрин, ул. К.Маркса д. 69 «а»
	КВа-0,6Г
	4
	0,2786
	1,3930

	
	
	КВа-0,6Г
	1
	0,2786
	

	4
	Котельная № 5, г. Ядрин, ул. Ленина д. 43 "а"
	Хопер-100
	3
	0,0830
	0,2490

	5
	Котельная № 5/1, г. Ядрин, ул. Ленина д. 18
	Хопер
	2
	0,0530
	0,1060

	6
	Котельная № 6, г. Ядрин, ул. 50 лет Октября д. 20 "а"
	КВа-0,6Г
	1
	0,2960
	0,8470

	
	
	КВа-0,6Г
	1
	0,2980
	

	
	
	"Тула-3"
	1
	0,2530
	

	7
	Котельная № 7, г. Ядрин, ул. Комсомольская д. 15 «а»
	"PROTHERM NO 1300"
	1
	1,2200
	2,4300

	
	
	"PROTHERM NO 1300"
	1
	1,2100
	

	8
	Котельная № 8, г. Ядрин, ул. Чапаева д. 15 «а»
	КВа-0,6Г
	1
	0,2460
	1,0200

	
	
	КВа-0,6Г
	1
	0,2610
	

	
	
	КВа-0,6Г
	1
	0,2530
	

	
	
	КВа-0,6Г
	1
	0,2600
	

	9
	Котельная № 9, г. Ядрин, ул. Чапаева д. 2 «а»
	КВа-0,6Г
	1
	0,3600
	1,7960

	
	
	КВа-0,6Г
	1
	0,3600
	

	
	
	КВа-0,6Г
	1
	0,5370
	

	
	
	КВа-0,6Г
	1
	0,5390
	

	10
	Котельная № 10, г. Ядрин, ул. К.Маркса д. 1 «а»
	Хопер-100
	2
	0,0830
	0,2490

	
	
	Хопер-100
	1
	0,0830
	

	11
	Котельная № 11, г. Ядрин, ул. Октябрьская д. 1 «а»
	Микро-95М
	3
	0,0820
	0,4100

	
	
	Микро-95М
	2
	0,0820
	

	12
	Котельная № 12, г. Ядрин, ул. Садовая д. 19 «б»
	Микро-95М
	3
	0,0820
	0,2460

	13
	Котельная № 14, г. Ядрин, ул. 50 лет Октября д. 71 "г"
	КВа-0,6Г
	3
	0,5480
	2,7510

	
	
	КВа-0,6Г
	2
	0,5535
	

	14
	Топочная с/х, г. Ядрин, ул. 30 лет Победы д. 30 «а»
	Хопер-63
	1
	0,0540
	0,0540

	15
	БМК, г. Ядрин, ул. Садовая д.26
	н/д
	1
	12,0400
	12,0400

	ВСЕГО по ЕТО:
	49
	21,0537
	26,3100




[bookmark: _Toc228805310]1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии — это величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам. 
Ограничения тепловой мощности котельного оборудования эксплуатирующей организации Ядринского муниципального округа представлены в таблице ниже.
Таблица 1.2.3.1 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО, Гкал/ч
	№
	Адрес или наименование котельной
	Тепловая мощность котлов установленная
	Ограничения установленной тепловой мощности
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность котельной нетто

	ЕТО-1 ЯМПП ЖКХ

	1
	Котельная № 1
	2,4700
	0,0000
	2,4700
	0,0000
	2,4700

	2
	Котельная № 2
	0,2490
	0,0000
	0,2490
	0,0060
	0,2430

	3
	Котельная № 4
	1,3930
	0,0000
	1,3930
	0,0680
	1,3250

	4
	Котельная № 5
	0,2490
	0,0000
	0,2490
	0,0060
	0,2430

	5
	Котельная № 5/1
	0,1060
	0,0000
	0,1060
	0,0040
	0,1020

	6
	Котельная № 6
	0,8470
	0,0000
	0,8470
	0,0500
	0,7970

	7
	Котельная № 7
	2,4300
	0,0000
	2,4300
	0,0510
	2,3790

	8
	Котельная № 8
	1,0200
	0,0000
	1,0200
	0,0540
	0,9660

	9
	Котельная № 9
	1,7960
	0,0000
	1,7960
	0,0540
	1,7420

	10
	Котельная № 10
	0,2490
	0,0000
	0,2490
	0,0060
	0,2430

	11
	Котельная № 11
	0,4100
	0,0000
	0,4100
	0,0430
	0,3670

	12
	Котельная № 12
	0,2460
	0,0000
	0,2460
	0,0570
	0,1890

	13
	Котельная № 14
	2,7510
	0,0000
	2,7510
	0,0680
	2,6830

	14
	Топочная с/х
	0,0540
	0,0000
	0,0540
	0,0010
	0,0530

	15
	БМК
	12,0400
	0,0000
	12,0400
	0,0000
	12,0400

	ИТОГО по ЕТО
	26,3100
	0,0000
	26,3100
	0,4680
	25,8420



[bookmark: _Toc228805311]1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

[bookmark: _Hlk162958898]Данные об объемах потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже.
Таблица 1.2.4.1 - Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения
	№
	Адрес или наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал
	Вид топлива
	Расход топлива, т.у.т

	ЕТО-1 ЯМПП ЖКХ

	1
	Котельная № 1
	4480,3900
	0,0000
	4480,3900
	Природный газ
	786,9210

	2
	Котельная № 2
	181,4100
	0,0000
	181,4100
	Природный газ
	72,7840

	3
	Котельная № 4
	1973,1060
	0,0000
	1973,1060
	Природный газ
	325,9670

	4
	Котельная № 5
	375,8970
	0,0000
	375,8970
	Природный газ
	67,0460

	5
	Котельная № 5/1
	74,2770
	0,0000
	74,2770
	Природный газ
	20,5700

	6
	Котельная № 6
	849,4150
	0,0000
	849,4150
	Природный газ
	127,2540

	7
	Котельная № 7
	1847,5480
	0,0000
	1847,5480
	Природный газ
	301,8760

	8
	Котельная № 8
	1637,5170
	0,0000
	1637,5170
	Природный газ
	309,7600

	9
	Котельная № 9
	1257,7850
	0,0000
	1257,7850
	Природный газ
	251,8700

	10
	Котельная № 10
	299,8100
	0,0000
	299,8100
	Природный газ
	48,7880

	11
	Котельная № 11
	847,3240
	0,0000
	847,3240
	Природный газ
	160,6870

	12
	Котельная № 12
	411,3230
	0,0000
	411,3230
	Природный газ
	87,8920

	13
	Котельная № 14
	3695,2980
	0,0000
	3695,2980
	Природный газ
	801,9680

	14
	Топочная с/х
	134,4670
	0,0000
	134,4670
	Природный газ
	15,4800

	15
	БМК
	10684,9000
	0,0000
	10684,9000
	Природный газ
	0,0000

	ИТОГО по ЕТО
	28750,4670
	0,0000
	28750,4670
	
	3378,8630


Параметры тепловой мощности нетто приведены в п.1.2.3.

[bookmark: _Toc228805312]1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Информация о годе ввода оборудования в эксплуатацию и данные по годам последнего освидетельствования и годах продления ресурса для котельных представлена в таблице ниже.
Таблица 1.2.5.1 - Год ввода в эксплуатацию, данные о последнем освидетельствовании и годах продления ресурса
	№
	Адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Дата обследования котлов
	Год продления срока службы (ресурса)
	Основные мероприятия по продлению ресурса

	ЕТО-1 ЯМПП ЖКХ

	1
	Котельная № 1, г. Ядрин, ул. Молодежная д. 24 "а"
	КВа-0,6Г
	5
	1996
	11.02.2025
	2030
	кап.ремонт

	2
	Котельная № 2, г. Ядрин, ул. 30 лет Победы д. 1 «а»
	Хопер-100
	2
	2005
	н/д
	н/д
	кап.ремонт

	
	
	Хопер-100
	1
	2023
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Котельная № 4, г. Ядрин, ул. К.Маркса д. 69 «а»
	КВа-0,6Г
	4
	1997
	11.02.2025
	2028
	кап.ремонт

	
	
	КВа-0,6Г
	1
	2007
	11.02.2025
	2028
	кап.ремонт

	4
	Котельная № 5, г. Ядрин, ул. Ленина д. 43 "а"
	Хопер-100
	3
	2007
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Котельная № 5/1, г. Ядрин, ул. Ленина д. 18
	Хопер
	2
	2007
	2020
	2024
	кап.ремонт

	6
	Котельная № 6, г. Ядрин, ул. 50 лет Октября д. 20 "а"
	КВа-0,6Г
	1
	1994
	2020
	2024
	кап.ремонт

	
	
	КВа-0,6Г
	1
	1994
	2020
	2024
	кап.ремонт

	
	
	"Тула-3"
	1
	1994
	2020
	2024
	кап.ремонт

	7
	Котельная № 7, г. Ядрин, ул. Комсомольская д. 15 «а»
	"PROTHERM NO 1300"
	1
	2008
	2020
	2024
	кап.ремонт

	
	
	"PROTHERM NO 1300"
	1
	2008
	2020
	2024
	кап.ремонт

	8
	Котельная № 8, г. Ядрин, ул. Чапаева д. 15 «а»
	КВа-0,6Г
	1
	1994
	2020
	2024
	кап.ремонт

	
	
	КВа-0,6Г
	1
	1994
	2020
	2024
	кап.ремонт

	
	
	КВа-0,6Г
	1
	1994
	2020
	2024
	кап.ремонт

	
	
	КВа-0,6Г
	1
	1994
	2020
	2024
	кап.ремонт

	9
	Котельная № 9, г. Ядрин, ул. Чапаева д. 2 «а»
	КВа-0,6Г
	1
	2003
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	КВа-0,6Г
	1
	2003
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	КВа-0,6Г
	1
	2003
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	КВа-0,6Г
	1
	2000
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Котельная № 10, г. Ядрин, ул. К.Маркса д. 1 «а»
	Хопер-100
	2
	2009
	28.09.2020
	2024
	кап.ремонт

	
	
	Хопер-100
	1
	2024
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Котельная № 11, г. Ядрин, ул. Октябрьская д. 1 «а»
	Микро-95М
	3
	2021
	2021
	2025
	н/д

	
	
	Микро-95М
	2
	2022
	2022
	2025
	н/д

	12
	Котельная № 12, г. Ядрин, ул. Садовая д. 19 «б»
	Микро-95М
	3
	2021
	2021
	н/д
	н/д

	13
	Котельная № 14, г. Ядрин, ул. 50 лет Октября д. 71 "г"
	КВа-0,6Г
	3
	1991
	20.08.2020
	2024
	н/д

	
	
	КВа-0,6Г
	2
	2002
	н/д
	н/д
	н/д

	14
	Топочная с/х, г. Ядрин, ул. 30 лет Победы д. 30 «а»
	Хопер-63
	1
	2010
	2020
	2024
	н/д

	15
	БМК, г. Ядрин, ул. Садовая д.26
	н/д
	1
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	ВСЕГО по ЕТО:
	49
	
	
	
	




[bookmark: _Toc228805313]1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

[bookmark: _Toc228805314]1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии на территории Ядринского муниципального округа – качественное, за счет изменения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от текущей температуры наружного воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды. Температурный график теплоисточника — это кривая, которая определяет, какая должна быть температура теплоносителя при фактической температуре наружного воздуха. Графики зависимости могут быть различны. Конкретный график зависит от климата, оборудования котельной и технико-экономических показателей. 
Способ регулирования - качественный по отопительной нагрузке путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе. 
Обоснованием выбора графика служит возможность обеспечения нормированных температур в помещениях и нормированной температуры воды на нужды ГВС при оптимальных технико-экономических параметрах работы системы. 
Утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии приведены в п. 1.3.7. 

[bookmark: _Toc228805315]1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Описание среднегодовой загрузки оборудования источника тепловой энергии (котельной) в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже. 
Таблица 1.2.8.1 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения
	№
	Адрес или наименование котельной
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2025 г.

	
	
	
	Выработка тепла, Гкал
	Число часов использования УТМ, ч

	ЕТО-1 ЯМПП ЖКХ

	1
	Котельная № 1
	2,4700
	4480,3900
	1813,9231

	2
	Котельная № 2
	0,2490
	181,4100
	728,5542

	3
	Котельная № 4
	1,3930
	1973,1060
	1416,4436

	4
	Котельная № 5
	0,2490
	375,8970
	1509,6265

	5
	Котельная № 5/1
	0,1060
	74,2770
	700,7264

	6
	Котельная № 6
	0,8470
	849,4150
	1002,8512

	7
	Котельная № 7
	2,4300
	1847,5480
	760,3078

	8
	Котельная № 8
	1,0200
	1637,5170
	1605,4088

	9
	Котельная № 9
	1,7960
	1257,7850
	700,3257

	10
	Котельная № 10
	0,2490
	299,8100
	1204,0562

	11
	Котельная № 11
	0,4100
	847,3240
	2066,6439

	12
	Котельная № 12
	0,2460
	411,3230
	1672,0447

	13
	Котельная № 14
	2,7510
	3695,2980
	1343,2563

	14
	Топочная с/х
	0,0540
	134,4670
	2490,1296

	15
	БМК
	12,0400
	10684,9000
	887,4502

	ИТОГО по ЕТО
	26,3100
	28750,4670
	



[bookmark: _Toc228805316]1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии на источниках тепловой энергии Я Ядринского муниципального округа осуществляется одним из двух способов: 
- приборный (на основании данных измерительных комплексов и приборов); 
- расчетный (на основании расчетных показателей). 
Данные о способе учета тепловой энергии в зоне действия ЕТО-1 ЯМПП ЖКХ отпущенного в сеть:
- Котельная № 1 - прибор учета
- Котельная № 2 - прибор учета
- Котельная № 4 - прибор учета
- Котельная № 5 - прибор учета
- Котельная № 5/1 - прибор учета
- Котельная № 6 - прибор учета
- Котельная № 7 - прибор учета
- Котельная № 8 - прибор учета
- Котельная № 9 - прибор учета
- Котельная № 10 - прибор учета
- Котельная № 11 - прибор учета
- Котельная № 12 - прибор учета
- Котельная № 14 - прибор учета
- Топочная с/х - расчетный
- БМК - расчетный

[bookmark: _Toc228805317]1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

По данным теплоснабжающих организаций на территории Ядринского муниципального округа технологические нарушения, аварии и инциденты на источниках тепловой энергии в 2021-2025 гг. отсутствовали.

[bookmark: _Toc228805318]1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

На момент актуализации схемы теплоснабжения Ядринского муниципального округа предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выявлены.

[bookmark: _Toc228805319]1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях, обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Ядринского муниципального округа отсутствуют.

[bookmark: _Toc228805320]1.2.13 Иная информация, в том числе:

[bookmark: _Hlk162968343]а) характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Характеристики водоподготовительных установок описаны в части 7 текущей главы.

[bookmark: _Hlk162968382]б) проектный и установленный топливный режим котельной

Топливные режимы котельных представлены ниже.
Таблица 1.2.13.1 - Топливные режимы котельных
	№
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива за 2025 год, ккал/кг
	Расход условного топлива, т.у.т. за 2025 год

	ЕТО-1 ЯМПП ЖКХ

	1
	Котельная № 1
	Природный газ
	8078,0033
	786,9210

	2
	Котельная № 2
	Природный газ
	8078,0073
	72,7840

	3
	Котельная № 4
	Природный газ
	8078,0020
	325,9670

	4
	Котельная № 5
	Природный газ
	8077,9704
	67,0460

	5
	Котельная № 5/1
	Природный газ
	8077,9804
	20,5700

	6
	Котельная № 6
	Природный газ
	8078,0071
	127,2540

	7
	Котельная № 7
	Природный газ
	8077,9996
	301,8760

	8
	Котельная № 8
	Природный газ
	8078,0565
	309,7600

	9
	Котельная № 9
	Природный газ
	8078,0086
	251,8700

	10
	Котельная № 10
	Природный газ
	8078,0566
	48,7880

	11
	Котельная № 11
	Природный газ
	8077,9710
	160,6870

	12
	Котельная № 12
	Природный газ
	8077,9906
	87,8920

	13
	Котельная № 14
	Природный газ
	8078,0032
	801,9680

	14
	Топочная с/х
	Природный газ
	8078,1273
	15,4800

	15
	БМК
	Природный газ
	8078,0000
	н/д

	
	Всего Природный газ
	
	
	3378,8630

	ИТОГО по ЕТО
	
	
	3378,8630



[bookmark: _Hlk163041867]в) сведения о резервном топливе котельной

Сведения о резервном топливе котельных указаны в части 8 текущей Главы 1 Обосновывающих материалов.

[bookmark: _Hlk163041955]г) описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде

Описание изменений представлено в п. 1.2.14.

[bookmark: _Toc228805321]1.2.14 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.


Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

[bookmark: _Toc228805323]1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Эксплуатацией тепловых сетей в муниципальном образовании Ядринский муниципальный округ занимаются следующие организации:
[bookmark: _GoBack]	1. ЯМПП ЖКХ.
Таблица 1.3.1.1 - Краткое описание структуры тепловых сетей МО
	Источник тепловой энергии
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	Материальная характери-ка, м2

	
	Отопление
	ГВС
	Итого
	

	ЯМПП ЖКХ

	Котельная № 1
	0,0000
	-
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 2
	88,5400
	-
	88,5400
	9,6330

	Котельная № 4
	790,5700
	-
	790,5700
	166,9494

	Котельная № 5
	93,5200
	-
	93,5200
	15,7030

	Котельная № 5/1
	50,0000
	-
	50,0000
	5,0000

	Котельная № 6
	690,0500
	-
	690,0500
	107,6276

	Котельная № 7
	852,1400
	-
	852,1400
	147,1812

	Котельная № 8
	828,6900
	-
	828,6900
	140,2596

	Котельная № 9
	728,0600
	-
	728,0600
	121,1557

	Котельная № 10
	225,0400
	-
	225,0400
	31,1518

	Котельная № 11
	245,5300
	-
	245,5300
	54,2360

	Котельная № 12
	409,0200
	-
	409,0200
	58,5348

	Котельная № 14
	845,0500
	-
	845,0500
	156,2658

	Топочная с/х
	17,0000
	-
	17,0000
	1,7000

	БМК
	2036,1300
	1636,1000
	3672,2300
	830,6810

	Итого
	7899,3400
	1636,1000
	9535,4400
	1846,0788



[bookmark: _Hlk143592995][bookmark: _Hlk143592957]Зона деятельности ЯМПП ЖКХ
Тепловые сети, эксплуатируемые ЯМПП ЖКХ осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

1.) Котельная № 1 г. Ядрин - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении -данные отсутствуют.

2.) Котельная № 2 г. Ядрин - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 177,080 м и материальной характеристикой 9,633 м2.

3.) Котельная № 4 г. Ядрин - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1581,140 м и материальной характеристикой 166,949 м2.

4.) Котельная № 5 г. Ядрин - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 187,040 м и материальной характеристикой 15,703 м2.

5.) Котельная № 5/1 г. Ядрин - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 100,000 м и материальной характеристикой 5,000 м2.

6.) Котельная № 6 г. Ядрин - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1380,100 м и материальной характеристикой 107,628 м2.

7.) Котельная № 7 г. Ядрин - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1704,280 м и материальной характеристикой 147,181 м2.

8.) Котельная № 8 г. Ядрин - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1657,380 м и материальной характеристикой 140,260 м2.

9.) Котельная № 9 г. Ядрин - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1456,120 м и материальной характеристикой 121,156 м2.

10.) Котельная № 10 г. Ядрин - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 450,080 м и материальной характеристикой 31,152 м2.

11.) Котельная № 11 г. Ядрин - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 491,060 м и материальной характеристикой 54,236 м2.

12.) Котельная № 12 г. Ядрин - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 818,040 м и материальной характеристикой 58,535 м2.

13.) Котельная № 14 г. Ядрин - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1690,100 м и материальной характеристикой 156,266 м2.

14.) Топочная с/х г. Ядрин - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 34,000 м и материальной характеристикой 1,700 м2.

15.) От источника принадлежащего ГУП «Чувашгаз»	
	БМК г. Ядрин - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения четырехтрубная(трех) трубная, подача горясчей воды потребителям осуществляется по отдельным сетям ГВС, а также некоторые потребители подготавливаются уже на объекте теплопотребления. Общая протяженность в однотрубном исчислении 7344,46 м из них 3272,2 м это сети ГВС. Общая материальная характеристика 830,68096 м2 из них сетей ГВС 314,61354 м2.

Характеристика сетей теплоснабжения представлена в таблицах ниже.

Зона деятельности ЯМПП ЖКХ
Таблица 1.3.1.2 - Котельная № 1 сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Ядринский м.о.
	Магистральные
	отопление
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Надземная
	н/д*
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Магистральные
	отопление
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Надземная
	н/д*
	
	0,000

	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.3.1.3 - Котельная № 2 сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Ядринский м.о.
	Магистральные
	отопление
	от здания Котельной до здания администрации
	50
	50
	39,08
	39,08
	78,15
	Надземная
	2000
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	3,908

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	от здания котельной до УТ-107
	100
	100
	7,79
	7,79
	15,58
	Подвальная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	1,558

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-102
	50
	50
	5,50
	5,50
	10,99
	Подвальная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,550

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	от УТ-102 до ул. Молодежная д. 3
	50
	50
	3,79
	3,79
	7,58
	Подвальная
	2000
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,379

	Ядринский м.о.
	Магистральные
	отопление
	УТ-107
	50
	50
	4,52
	4,52
	9,04
	Надземная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,452

	Ядринский м.о.
	Магистральные
	отопление
	от УТ-107 до ЗА 104
	50
	50
	0,88
	0,88
	1,75
	Надземная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,088

	Ядринский м.о.
	Магистральные
	отопление
	ЗА-104 до УТ-102
	50
	50
	27,00
	27,00
	53,99
	Надземная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	2,700

	Итого
	88,54
	88,54
	177,08
	
	
	
	9,633


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.3.1.4- Котельная № 4 сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-4 - ТК-7
	82
	82
	33,00
	33,00
	66,00
	Подземная канальная
	1980
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	5,412

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-7 - Красноармейская, 7а
	50
	50
	8,00
	8,00
	16,00
	Подземная канальная
	1980
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,800

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-7 - Ленина, 49
	50
	50
	28,00
	28,00
	56,00
	Подземная канальная
	1980
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	2,800

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-6 - Красноармейская, 3
	50
	50
	4,00
	4,00
	8,00
	Подземная канальная
	1986
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,400

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-5 - Красноармейская, 5
	69
	69
	6,00
	6,00
	12,00
	Надземная
	1994
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,828

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-7 - Красноармейская, 3а
	69
	69
	35,00
	35,00
	70,00
	Подземная канальная
	2007
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	4,830

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-5 - ТК-10
	69
	69
	55,00
	55,00
	110,00
	Подземная канальная
	1986
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	7,590

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-10 - УТ-5
	69
	69
	16,00
	16,00
	32,00
	Подземная канальная
	1994
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	2,208

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-6 - УТ-4
	82
	82
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная канальная
	1980
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,984

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-3 - З-3
	100
	100
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1982
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,002

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-3 - З-2
	100
	100
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1994
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,002

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-8 - З-5
	69
	69
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1986
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-4 - ТК-6
	82
	82
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1980
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,002

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-5 - ТК-8
	207
	207
	90,00
	90,00
	180,00
	Подземная канальная
	2018
	Пенополиуретан
	37,260

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	Котельная №4 - ТК-4
	125
	125
	5,00
	5,00
	10,00
	Подземная канальная
	1976
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	1,250

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-1 - УТ-2
	50
	50
	17,00
	17,00
	34,00
	Подземная канальная
	1976
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	1,700

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-2 - Красноармейская, 6
	50
	50
	28,00
	28,00
	56,00
	Подземная канальная
	1976
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	2,800

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-6 - Красноармейская, 2
	150
	150
	14,00
	14,00
	28,00
	Подземная канальная
	2018
	Пенополиуретан
	4,200

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-8 - З-6
	150
	150
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	2018
	Перлитоцементные изделия марки 300
	0,003

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-9 - Ленина, 50а
	82
	82
	17,00
	17,00
	34,00
	Подземная канальная
	1976
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	2,788

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-8 - ТК-9
	82
	82
	30,00
	30,00
	60,00
	Подземная канальная
	1976
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	4,920

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-5 - З-4
	82
	82
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная канальная
	1980
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	1,968

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-4 - ТК-5
	207
	207
	55,00
	55,00
	110,00
	Надземная
	2018
	Пенополиуретан
	22,770

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-3 - Красноармейская, 10
	100
	100
	57,00
	57,00
	114,00
	Подземная канальная
	1982
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	11,400

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-2 - Красноармейская, 8а
	82
	82
	16,00
	16,00
	32,00
	Подземная канальная
	1994
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	2,624

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-3 - ТК-3
	100
	100
	30,00
	30,00
	60,00
	Подземная канальная
	2004
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	6,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-3 - Карла Маркса, 69
	69
	69
	4,00
	4,00
	8,00
	Подземная канальная
	2004
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,552

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-1 - ТК-1
	100
	100
	62,00
	62,00
	124,00
	Подземная канальная
	1976
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	12,400

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	Котельная №4 - УТ-1
	100
	100
	10,00
	10,00
	20,00
	Подземная канальная
	1976
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	2,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-1 - З-1
	100
	100
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	2005
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,002

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-1 - УТ-3
	100
	100
	5,00
	5,00
	10,00
	Подземная канальная
	1976
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	1,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-2 - 50 лет Октября, 64а
	100
	100
	11,00
	11,00
	22,00
	Подземная канальная
	1982
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	2,200

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-1 - ТК-2
	100
	100
	94,50
	94,50
	189,00
	Подземная канальная
	2005
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	18,900

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-2 - Красноармейская, 6г
	50
	50
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная канальная
	1976
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,600

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-6 - Красноармейская, 3г
	50
	50
	32,00
	32,00
	64,00
	Подземная канальная
	1986
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	3,200

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-10 - УТ-6
	69
	69
	4,00
	4,00
	8,00
	Подвальная
	1986
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,552

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-10 - З-7
	69
	69
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	2007
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,001

	Итого
	790,57
	790,57
	1581,14
	
	
	
	166,949


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.3.1.5- Котельная № 5 сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Ядринский м.о.
	-
	отопление
	ТК-2 - Ленина, 43
	50
	50
	8,00
	8,00
	16,00
	Подземная канальная
	1990
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,800

	Ядринский м.о.
	-
	отопление
	З-1 - ТК-2
	50
	50
	22,00
	22,00
	44,00
	Подземная канальная
	1990
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	2,200

	Ядринский м.о.
	-
	отопление
	Котельная №5 - ТК-1
	100
	100
	5,50
	5,50
	11,00
	Подземная канальная
	1986
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	1,100

	Ядринский м.о.
	-
	отопление
	ТК-1 - З-1
	50
	50
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1990
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	-
	отопление
	З-2 - Ленина, 39
	100
	100
	58,00
	58,00
	116,00
	Подземная канальная
	2000
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	11,600

	Ядринский м.о.
	-
	отопление
	ТК-1 - З-2
	100
	100
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1986
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,002

	Итого
	93,52
	93,52
	187,04
	
	
	
	15,703


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.3.1.6 - Котельная № 5/1 сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	Котельная №5/1 - Комсомольская, 4б
	50
	50
	50,00
	50,00
	100,00
	Надземная
	1982
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	5,000

	Итого
	50,00
	50,00
	100,00
	
	
	
	5,000


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.3.1.7 - Котельная № 6 сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-1 - З-2
	50
	50
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1965
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-1 - З-1
	50
	50
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	Котельная №6 - ТК-1
	100
	100
	7,00
	7,00
	14,00
	Подземная канальная
	1965
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	1,400

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-4 - ТК-3
	100
	100
	42,00
	42,00
	84,00
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	8,400

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-2 - З-4
	100
	100
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,002

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-2 - 50 лет Октября, 20
	50
	50
	24,00
	24,00
	48,00
	Подземная канальная
	1970
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	2,400

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-1 - Карла Маркса, 25
	50
	50
	3,00
	3,00
	6,00
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,300

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-1 - ТК-4
	82
	82
	110,00
	110,00
	220,00
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	18,040

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-4 - З-5
	82
	82
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,002

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-3 - Карла Маркса, 27
	50
	50
	14,00
	14,00
	28,00
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	1,400

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-2 - Карла Маркса, 19
	69
	69
	26,00
	26,00
	52,00
	Подземная канальная
	1975
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	3,588

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-2 - Герцена, 18а
	50
	50
	10,00
	10,00
	20,00
	Подземная канальная
	1976
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	1,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-3 - УТ-1
	100
	100
	64,00
	64,00
	128,00
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	12,800

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-1 - УТ-4
	50
	50
	50,00
	50,00
	100,00
	Подземная канальная
	2016
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	5,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-4 - ТК-5
	50
	50
	48,00
	48,00
	96,00
	Подземная канальная
	1969
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	4,800

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-5 - 50 лет Октября, 37
	50
	50
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная канальная
	1969
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,600

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-3 - Герцена, 20а
	50
	50
	28,00
	28,00
	56,00
	Подземная канальная
	2014
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	2,800

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-1 - ТК-2
	100
	100
	28,00
	28,00
	56,00
	Подземная канальная
	1965
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	5,600

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	Котельная №6 - УТ-3
	82
	82
	120,00
	120,00
	240,00
	Надземная
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	19,680

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-5 - УТ-2
	82
	82
	40,00
	40,00
	80,00
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	6,560

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-6 - Карла Маркса, 29
	69
	69
	4,00
	4,00
	8,00
	Подземная канальная
	1983
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,552

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-5 - ТК-6
	100
	100
	36,00
	36,00
	72,00
	Подвальная
	1983
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	7,200

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-5 - Комсомольская, 3а
	50
	50
	5,00
	5,00
	10,00
	Подвальная
	1983
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,500

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-3 - УТ-5
	100
	100
	25,00
	25,00
	50,00
	Подземная канальная
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	5,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-2 - З-3
	100
	100
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1965
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,002

	Итого
	690,05
	690,05
	1380,10
	
	
	
	107,628


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.3.1.8 - Котельная № 7 сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-4 - ТК-1_ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	2007
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-2 - Комсомольская, 15а
	50
	50
	122,00
	122,00
	244,00
	Подземная канальная
	2013
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	12,200

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-2_ГВС - Комсомольская,
15а
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	2013
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-2 - Комсомольская, 15с1
	100
	100
	5,00
	5,00
	10,00
	Подземная канальная
	2007
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	1,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-1 - З-2
	100
	100
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,002

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-2 - Комсомольская, 15
	100
	100
	100,00
	100,00
	200,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	20,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-1 - З-3
	207
	207
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,004

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-3 - ТК-2
	207
	207
	70,00
	70,00
	140,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	28,980

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-9 - Советская, 33
	69
	69
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная канальная
	2014
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	1,656

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-8 - УТ-9
	69
	69
	28,00
	28,00
	56,00
	Подземная канальная
	2014
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	3,864

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-13 - Советская, 33c2
	50
	50
	10,00
	10,00
	20,00
	Подземная канальная
	2014
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	1,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-8 - З-13
	50
	50
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	2014
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-7 - УТ-8
	69
	69
	22,00
	22,00
	44,00
	Подземная канальная
	2014
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	3,036

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-7 - З-12
	50
	50
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	2014
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-11 - УТ-7
	69
	69
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	2014
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-12 - Советская, 33c1
	50
	50
	6,00
	6,00
	12,00
	Надземная
	2014
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,600

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-9 - Октябрьская, 40а
	50
	50
	37,00
	37,00
	74,00
	Надземная
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	3,700

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-4 - УТ-5
	50
	50
	54,00
	54,00
	108,00
	Подвальная
	1998
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	5,400

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-6 - З-9
	50
	50
	0,01
	0,01
	0,02
	Надземная
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-6 - З-10
	50
	50
	0,01
	0,01
	0,02
	Надземная
	2014
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-3 - З-8
	82
	82
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1999
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,002

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-1 - З-5
	40
	40
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-1 - З-1
	150
	150
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	2007
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,003

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-5 - Комсомольская, 15с3
	40
	40
	86,00
	86,00
	172,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	6,880

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-1 - УТ-2
	150
	150
	50,00
	50,00
	100,00
	Подземная канальная
	2007
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	15,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-1 - УТ-1
	207
	207
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,004

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-3 - УТ-6
	82
	82
	33,00
	33,00
	66,00
	Подземная канальная
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	5,412

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-5 - Герцена, 22а
	50
	50
	30,00
	30,00
	60,00
	Надземная
	1991
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	3,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-4 - Октябрьская, 19
	69
	69
	5,00
	5,00
	10,00
	Подвальная
	1999
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,690

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-8 - УТ-4
	82
	82
	8,00
	8,00
	16,00
	Подземная канальная
	1991
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	1,312

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-2 - ТК-3
	100
	100
	60,00
	60,00
	120,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	12,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-7 - Октябрьская, 21г
	69
	69
	14,00
	14,00
	28,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	1,932

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-3 - Октябрьская, 21в
	50
	50
	15,00
	15,00
	30,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	1,500

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	Котельная №7 - ТК-1
	207
	207
	21,00
	21,00
	42,00
	Надземная
	2007
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	8,694

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-2_ГВС - Комсомольская, 15с1
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	2007
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-1_ГВС - УТ-2_ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	2007
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-2 - З-6
	69
	69
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	Котельная №7 - З-4
	82
	82
	18,00
	18,00
	36,00
	Подземная канальная
	2007
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	2,952

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-10 - З-11
	69
	69
	46,00
	46,00
	92,00
	Надземная
	2014
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	6,348

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-3 - З-7
	69
	69
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-6 - УТ-3
	69
	69
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Итого
	852,14
	852,14
	1704,28
	
	
	
	147,181


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.3.1.9- Котельная № 8 сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-6 - ТК-6
	100
	100
	56,00
	56,00
	112,00
	Подземная канальная
	2004
	Пенополиуретан
	11,200

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-10 - З-18
	50
	50
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-18 - Чапаева, 18
	50
	50
	8,00
	8,00
	16,00
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,800

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-10 - З-19
	82
	82
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,002

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-19 - Чапаева, 20
	82
	82
	42,00
	42,00
	84,00
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	6,888

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-4 - З-3
	50
	50
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-4 - З-4
	100
	100
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1986
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,002

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-4 - З-6
	100
	100
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	2004
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,002

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-4 - Чапаева, 14б
	50
	50
	115,00
	115,00
	230,00
	Подземная канальная
	1986
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	11,500

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-9 - З-11
	50
	50
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-11 - Чапаева, 16
	50
	50
	15,00
	15,00
	30,00
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	1,500

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-9 - З-12
	69
	69
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-9 - З-17
	100
	100
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,002

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-13 - УТ-1
	69
	69
	0,01
	0,01
	0,02
	Надземная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-1 - З-14
	50
	50
	0,01
	0,01
	0,02
	Надземная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-14 - Тимирязева, 22
	50
	50
	10,00
	10,00
	20,00
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	1,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	Котельная №8 - ТК-1
	150
	150
	22,00
	22,00
	44,00
	Подземная канальная
	1982
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	6,600

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-1 - ТК-2
	50
	50
	3,00
	3,00
	6,00
	Подземная канальная
	1983
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,300

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-2 - З-1
	50
	50
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1983
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-1 - Тимирязева, 20
	50
	50
	42,00
	42,00
	84,00
	Подземная канальная
	2017
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	4,200

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-1 - З-2
	150
	150
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1982
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,003

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-2 - ТК-3
	150
	150
	32,00
	32,00
	64,00
	Подземная канальная
	1982
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	9,600

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-1 - З-9
	150
	150
	28,00
	28,00
	56,00
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	8,400

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-9 - ТК-8
	150
	150
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,003

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-8 - З-10
	50
	50
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-8 - ТК-9
	150
	150
	63,00
	63,00
	126,00
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	18,900

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-12 - З-13
	69
	69
	43,00
	43,00
	86,00
	Надземная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	5,934

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-2 - З-16
	50
	50
	0,01
	0,01
	0,02
	Надземная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-16 - Тимирязева, 24
	50
	50
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,600

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-5 - Чапаева, 14
	40
	40
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная канальная
	1982
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,960

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-3 - ТК-4
	150
	150
	36,00
	36,00
	72,00
	Подземная канальная
	2000
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	10,800

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-3 - Чапаева, 14а
	50
	50
	15,00
	15,00
	30,00
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	1,500

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-3 - З-5
	40
	40
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1986
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-6 - З-7
	50
	50
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-7 - Чапаева, 12в
	50
	50
	15,50
	15,50
	31,00
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	1,550

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-6 - З-8
	69
	69
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	2004
	Пенополиуретан
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-8 - Чапаева, 12б
	69
	69
	16,00
	16,00
	32,00
	Подземная канальная
	2004
	Пенополиуретан
	2,208

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-6 - ТК-7
	82
	82
	53,00
	53,00
	106,00
	Подземная канальная
	2004
	Пенополиуретан
	8,692

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-7 - Чапаева, 12а
	50
	50
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная канальная
	2004
	Пенополиуретан
	1,200

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-15 - УТ-2
	50
	50
	79,00
	79,00
	158,00
	Надземная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	7,900

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-10 - Чапаева, 15
	50
	50
	30,00
	30,00
	60,00
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	3,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-17 - ТК-10
	100
	100
	75,00
	75,00
	150,00
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	15,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-1 - З-15
	50
	50
	0,01
	0,01
	0,02
	Надземная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Итого
	828,69
	828,69
	1657,38
	
	
	
	140,260


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены


Таблица 1.3.1.10- Котельная № 9 сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-3 - ТК-3
	69
	69
	38,00
	38,00
	76,00
	Подземная канальная
	1985
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	5,244

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-1 - З-2
	150
	150
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1985
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,003

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-3 - УТ-3
	69
	69
	125,00
	125,00
	250,00
	Надземная
	1995
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	17,250

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-1 - З-3
	82
	82
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	2004
	Пенополиуретан
	0,002

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-2 - Чапаева, 20а1
	50
	50
	17,00
	17,00
	34,00
	Подземная канальная
	2004
	Пенополиуретан
	1,700

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-1 - УТ-2
	150
	150
	11,00
	11,00
	22,00
	Подземная канальная
	1985
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	3,300

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-2 - Чапаева, 20а
	100
	100
	41,00
	41,00
	82,00
	Подземная канальная
	1985
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	8,200

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-1 - З-1
	82
	82
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	2004
	Пенополиуретан
	0,002

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-3 - З-6
	50
	50
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1985
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-1 - Чапаева, 22
	82
	82
	62,00
	62,00
	124,00
	Подземная канальная
	2004
	Пенополиуретан
	10,168

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-3 - З-4
	69
	69
	0,01
	0,01
	0,02
	Надземная
	1985
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-2 - УТ-1
	150
	150
	69,00
	69,00
	138,00
	Подземная канальная
	1985
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	20,700

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-3 - З-5
	50
	50
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1985
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-4 - Энтузиастов, 2
	69
	69
	318,00
	318,00
	636,00
	Надземная
	1985
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	43,884

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-2 - ТК-2
	150
	150
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная канальная
	1985
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	6,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-6 - Школьная, 12
	50
	50
	8,00
	8,00
	16,00
	Подземная канальная
	1985
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,800

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-5 - Школьная, 14
	50
	50
	9,00
	9,00
	18,00
	Подземная канальная
	1985
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,900

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	Котельная №9 - ТК-1
	150
	150
	10,00
	10,00
	20,00
	Подземная канальная
	2004
	Пенополиуретан
	3,000

	Итого
	728,06
	728,06
	1456,12
	
	
	
	121,156


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.3.1.11 - Котельная № 10 сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-3 - ТК-3
	69
	69
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная канальная
	2004
	Пенополиуретан
	0,828

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-2 - З-3
	69
	69
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	2004
	Пенополиуретан
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-3 - З-4
	69
	69
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	2004
	Пенополиуретан
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-4 - Максима Горького, 5а
	69
	69
	111,00
	111,00
	222,00
	Подземная канальная
	2004
	Пенополиуретан
	15,318

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-1 - З-1
	50
	50
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-1 - Карла Маркса, 2
	50
	50
	66,00
	66,00
	132,00
	Надземная
	2003
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	6,600

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	Котельная №10 - ТК-1
	100
	100
	2,00
	2,00
	4,00
	Подземная канальная
	1968
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,400

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-1 - З-2
	100
	100
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1968
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,002

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-2 - ТК-2
	100
	100
	40,00
	40,00
	80,00
	Подземная канальная
	1968
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	8,000

	Итого
	225,04
	225,04
	450,08
	
	
	
	31,152


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.3.1.12- Котельная № 11 сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-2 - Октябрьская, 1с1
	32
	32
	5,00
	5,00
	10,00
	Подземная канальная
	1992
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,320

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-3 - ТК-4
	100
	100
	31,00
	31,00
	62,00
	Подземная канальная
	1992
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	6,200

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-2 - ТК-3
	125
	125
	67,00
	67,00
	134,00
	Подземная канальная
	1986
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	16,750

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-3 - З-2
	125
	125
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1986
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,003

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-2 - Октябрьская, 1с2
	50
	50
	5,00
	5,00
	10,00
	Подземная канальная
	1992
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,500

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-4 - УТ-2
	69
	69
	3,50
	3,50
	7,00
	Подземная канальная
	1992
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,483

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-2 - Октябрьская, 1
	69
	69
	21,00
	21,00
	42,00
	Подземная канальная
	1986
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	2,898

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-3 - Октябрьская, 1с3
	100
	100
	10,00
	10,00
	20,00
	Подземная канальная
	1992
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	2,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-1 - З-1
	125
	125
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1986
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,003

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	Котельная №11 - ТК-1
	125
	125
	25,00
	25,00
	50,00
	Подземная канальная
	1986
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	6,250

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-1 - УТ-1
	125
	125
	60,00
	60,00
	120,00
	Подземная канальная
	1986
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	15,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-1 - Октябрьская, 1с4
	69
	69
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная канальная
	1986
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,828

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-1 - ТК-2
	125
	125
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная канальная
	1986
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	3,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-3 - З-3
	100
	100
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1992
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,002

	Итого
	245,53
	245,53
	491,06
	
	
	
	54,236


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.3.1.13 - Котельная № 12 сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-3 - УТ-4
	32
	32
	25,00
	25,00
	50,00
	Надземная
	1980
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	1,600

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-5 - Садовая, 7а
	69
	69
	53,00
	53,00
	106,00
	Подземная канальная
	1997
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	7,314

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-1 - З-2
	69
	69
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1997
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-5 - Садовая, 9а
	69
	69
	5,00
	5,00
	10,00
	Подвальная
	1980
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,690

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-1 - ТК-1
	69
	69
	33,00
	33,00
	66,00
	Надземная
	1997
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	4,554

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-1 - УТ-1
	69
	69
	0,01
	0,01
	0,02
	Надземная
	1980
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-6 - З-1
	69
	69
	162,00
	162,00
	324,00
	Надземная
	1980
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	22,356

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-4 - Садовая, 5
	32
	32
	7,00
	7,00
	14,00
	Подземная канальная
	1980
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,448

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-3 - Садовая, 7
	32
	32
	6,00
	6,00
	12,00
	Надземная
	1980
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,384

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-2 - Садовая, 9
	32
	32
	6,00
	6,00
	12,00
	Надземная
	1980
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,384

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-1 - УТ-2
	69
	69
	20,00
	20,00
	40,00
	Надземная
	1980
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	2,760

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-2 - УТ-5
	69
	69
	15,00
	15,00
	30,00
	Подземная канальная
	1997
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	2,070

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-2 - УТ-3
	69
	69
	44,00
	44,00
	88,00
	Надземная
	1980
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	6,072

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	Котельная №12 - УТ-6
	150
	150
	33,00
	33,00
	66,00
	Надземная
	1980
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	9,900

	Итого
	409,02
	409,02
	818,04
	
	
	
	58,535


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.3.1.14 - Котельная № 14 сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-5 - 50 лет Октября, 62а
	69
	69
	16,00
	16,00
	32,00
	Подземная канальная
	1996
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	2,208

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-5 - УТ-5
	100
	100
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	4,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	Котельная №14 - ТК-1
	100
	100
	18,00
	18,00
	36,00
	Подземная канальная
	1990
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	3,600

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-1 - ТК-2
	100
	100
	87,00
	87,00
	174,00
	Подземная канальная
	1990
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	17,400

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-2 - 50 лет Октября, 71с5
	69
	69
	16,00
	16,00
	32,00
	Подземная канальная
	1990
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	2,208

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-2 - Октябрьская, 72
	82
	82
	65,50
	65,50
	131,00
	Подземная канальная
	1996
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	10,742

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-3 - З-2
	82
	82
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1987
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,002

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-3 - ТК-7
	100
	100
	32,00
	32,00
	64,00
	Подземная канальная
	1980
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	6,400

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-7 - З-4
	69
	69
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1980
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-4 - 50 лет Октября, 71а
	69
	69
	5,00
	5,00
	10,00
	Подземная канальная
	1980
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,690

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-4 - ТК-6
	100
	100
	28,00
	28,00
	56,00
	Подземная канальная
	1979
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	5,600

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-4 - 50 лет Октября, 71c1
	69
	69
	5,00
	5,00
	10,00
	Подвальная
	1979
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,690

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-2 - УТ-4
	125
	125
	34,00
	34,00
	68,00
	Подвальная
	1979
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	8,500

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-3 - 50 лет Октября, 64б
	40
	40
	40,00
	40,00
	80,00
	Подземная канальная
	2000
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	3,200

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-4 - ТК-5
	125
	125
	100,00
	100,00
	200,00
	Подземная канальная
	2001
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	25,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-2 - УТ-3
	100
	100
	7,00
	7,00
	14,00
	Подвальная
	1980
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	1,400

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-1 - УТ-2
	125
	125
	38,00
	38,00
	76,00
	Подземная канальная
	1979
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	9,500

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-1 - 50 лет Октября, 71
	69
	69
	5,00
	5,00
	10,00
	Подземная канальная
	1979
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,690

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-4 - УТ-1
	150
	150
	3,00
	3,00
	6,00
	Подземная канальная
	1979
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,900

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-3 - ТК-4
	150
	150
	29,00
	29,00
	58,00
	Подземная канальная
	1979
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	8,700

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-2 - 50 лет Октября, 71б
	82
	82
	35,00
	35,00
	70,00
	Подземная канальная
	1987
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	5,740

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	Котельная №14 - ТК-3
	150
	150
	33,00
	33,00
	66,00
	Подземная канальная
	1979
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	9,900

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-2-ГВС - Октябрьская, 72
	50
	50
	65,50
	65,50
	131,00
	Подземная канальная
	1996
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	6,550

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-1 - З-1
	100
	100
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1990
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,002

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-8 - Некрасова, 17б
	82
	82
	22,00
	22,00
	44,00
	Подземная канальная
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	3,608

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-6 - З-5
	100
	100
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1984
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,002

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-7 - 50 лет Октября, 71с3
	50
	50
	45,00
	45,00
	90,00
	Подземная канальная
	1979
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	4,500

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-6 - З-8
	82
	82
	33,00
	33,00
	66,00
	Подвальная
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	5,412

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-6 - З-7
	50
	50
	10,00
	10,00
	20,00
	Подвальная
	1979
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	1,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-5 - З-6
	69
	69
	11,00
	11,00
	22,00
	Подвальная
	1979
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	1,518

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-6 - 50 лет Октября, 71с4
	69
	69
	11,00
	11,00
	22,00
	Подземная канальная
	1988
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	1,518

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-5 - УТ-6
	82
	82
	26,00
	26,00
	52,00
	Подземная канальная
	1979
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	4,264

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-5 - 50 лет Октября, 71с2
	82
	82
	5,00
	5,00
	10,00
	Подземная канальная
	1980
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,820

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-5 - З-3
	40
	40
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	2000
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	Котельная №14 - ТК-3-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1987
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-3-ГВС - 50 лет Октября,
71б
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1987
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-3-ГВС - ТК-4-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1996
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-4-ГВС - ТК-5-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1996
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-5-ГВС - 50 лет Октября,
62а
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1996
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-1-ГВС - ТК-2-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1996
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	Котельная №14 - ТК-1-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1996
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,000

	Итого
	845,05
	845,05
	1690,10
	
	
	
	156,266


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены


Таблица 1.3.1.15 - Топочная с/х сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	Котельная «Топочная» - 30 лет Победы, 30
	50
	50
	17,00
	17,00
	34,00
	Подземная канальная
	1985
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	1,700

	Итого
	17,00
	17,00
	34,00
	
	
	
	1,700


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.3.1.16 - БМК сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-3 - 50 лет Октября, 93
	69
	69
	5,00
	5,00
	10,00
	Подземная канальная
	2002
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,690

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-2 - УТ-3
	82
	82
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная канальная
	2002
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,984

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-1 - УТ-2
	82
	82
	90,00
	90,00
	180,00
	Подземная канальная
	2002
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	14,760

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-1 - 50 лет Октября, 95
	82
	82
	5,00
	5,00
	10,00
	Подземная канальная
	2000
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,820

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-1 - УТ-1
	100
	100
	17,00
	17,00
	34,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	3,400

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-1 - З-1
	100
	100
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,002

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ГрОт-1 - ТК-1
	207
	207
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	4,968

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	БМК «Чувашгаз» - ГрОт-1
	207
	207
	48,00
	48,00
	96,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	19,872

	
	Магистральные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Магистральные
	отопление
	БМК «Чувашгаз» - БМК
«Чувашгаз»
	257
	257
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,005

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-20 - ТК-11
	150
	150
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	2006
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,003

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-10 - З-20
	150
	150
	10,00
	10,00
	20,00
	Подземная канальная
	2006
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	3,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-18 - Карла Маркса, 64
	100
	100
	68,00
	68,00
	136,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	13,600

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-10 - З-18
	100
	100
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,002

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-9 - ТК-10
	207
	207
	113,00
	113,00
	226,00
	Подземная канальная
	2006
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	46,782

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-9 - Плеханова, 14
	82
	82
	7,00
	7,00
	14,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	1,148

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-8 - УТ-9
	82
	82
	90,00
	90,00
	180,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	14,760

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-8 - Карла Маркса, 101
	50
	50
	30,00
	30,00
	60,00
	Подземная канальная
	2004
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	3,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-8 - Плеханова, 12
	100
	100
	5,00
	5,00
	10,00
	Подземная канальная
	1992
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	1,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-16 - УТ-8
	125
	125
	5,00
	5,00
	10,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	1,250

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-9 - З-16
	100
	100
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,002

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-8 - ТК-9
	207
	207
	192,00
	192,00
	384,00
	Подземная канальная
	2006
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	79,488

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-13 - 50 лет Октября, 86
	82
	82
	7,00
	7,00
	14,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	1,148

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-8 - З-13
	82
	82
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,002

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-12 - Крестьянская, 8
	100
	100
	24,00
	24,00
	48,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	4,800

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-8 - З-12
	100
	100
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,002

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-10 - ТК-8
	207
	207
	51,00
	51,00
	102,00
	Подземная канальная
	2005
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	21,114

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-7 - З-10
	207
	207
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	2005
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,004

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-7 - Карла Маркса, 94
	82
	82
	24,00
	24,00
	48,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	3,936

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-6 - ТК-7
	207
	207
	7,00
	7,00
	14,00
	Подземная канальная
	2005
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	2,898

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-5 - ТК-6
	207
	207
	35,00
	35,00
	70,00
	Подземная канальная
	2005
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	14,490

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-5 - УТ-5
	207
	207
	65,00
	65,00
	130,00
	Подземная канальная
	2005
	Маты минераловатные
	26,910

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-2 - ТК-5
	207
	207
	70,00
	70,00
	140,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	28,980

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-4 - 50 лет Октября, 98
	50
	50
	64,00
	64,00
	128,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	6,400

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-4 - 50 лет Октября, 94
	50
	50
	10,00
	10,00
	20,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	1,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-3 - ТК-4
	50
	50
	50,00
	50,00
	100,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	5,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-6 - Карла Маркса, 113
	100
	100
	8,00
	8,00
	16,00
	Подземная канальная
	1992
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	1,600

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-3 - З-6
	100
	100
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1992
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,002

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-3 - ТК-3
	100
	100
	30,00
	30,00
	60,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	6,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-2 - З-3
	150
	150
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,003

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-4 - ТК-2
	207
	207
	25,00
	25,00
	50,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	10,350

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-4 - Пискунова, 8
	50
	50
	28,00
	28,00
	56,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	2,800

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-1 - УТ-4
	207
	207
	80,00
	80,00
	160,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	33,120

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-11 - З-22
	150
	150
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,003

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-22 - УТ-10
	150
	150
	15,00
	15,00
	30,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	4,500

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-10 - Карла Маркса, 97
	82
	82
	5,00
	5,00
	10,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,820

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-10 - УТ-11
	100
	100
	40,00
	40,00
	80,00
	Подземная канальная
	1985
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	8,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-11 - УТ-12
	100
	100
	4,00
	4,00
	8,00
	Подземная канальная
	1985
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,800

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-12 - Плеханова, 19а
	50
	50
	5,00
	5,00
	10,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,500

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-12 - УТ-13
	100
	100
	22,00
	22,00
	44,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	4,400

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-13 - УТ-14
	100
	100
	5,00
	5,00
	10,00
	Подземная канальная
	1986
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	1,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-14 - Плеханова, 19
	82
	82
	5,00
	5,00
	10,00
	Подземная канальная
	1986
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,820

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-14 - УТ-15
	82
	82
	66,00
	66,00
	132,00
	Подземная канальная
	1985
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	10,824

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-15 - УТ-16
	82
	82
	5,00
	5,00
	10,00
	Подземная канальная
	1985
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,820

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-16 - 50 лет Октября, 68а
	50
	50
	5,00
	5,00
	10,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,500

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-16 - УТ-17
	82
	82
	19,00
	19,00
	38,00
	Подземная канальная
	1985
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	3,116

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-17 - УТ-18
	82
	82
	5,00
	5,00
	10,00
	Подземная канальная
	1985
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,820

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-18 - 50 лет Октября, 68
	82
	82
	5,00
	5,00
	10,00
	Подземная канальная
	1985
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,820

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-11 - З-21
	150
	150
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	2006
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,003

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-21 - УТ-19
	150
	150
	9,00
	9,00
	18,00
	Подземная канальная
	2006
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	2,700

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-19 - Карла Маркса, 95
	100
	100
	5,00
	5,00
	10,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	1,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-19 - УТ-20
	100
	100
	115,00
	115,00
	230,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	23,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-20 - УТ-21
	100
	100
	15,00
	15,00
	30,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	3,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-21 - Некрасова, 16
	82
	82
	5,00
	5,00
	10,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,820

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-21 - УТ-22
	82
	82
	68,00
	68,00
	136,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	11,152

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-22 - УТ-23
	82
	82
	18,00
	18,00
	36,00
	Подземная канальная
	1985
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	2,952

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-23 - 50 лет Октября, 66
	82
	82
	5,00
	5,00
	10,00
	Подземная канальная
	1985
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,820

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-2 - З-4
	125
	125
	0,01
	0,01
	0,02
	Подземная канальная
	2005
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,003

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-4 - УТ-24
	125
	125
	24,00
	24,00
	48,00
	Подземная канальная
	2005
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	6,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-24 - Пискунова, 5
	50
	50
	27,00
	27,00
	54,00
	Подземная канальная
	2005
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	2,700

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-24 - УТ-25
	125
	125
	16,00
	16,00
	32,00
	Подземная канальная
	2005
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	4,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-25 - Пискунова, 7
	50
	50
	8,00
	8,00
	16,00
	Подземная канальная
	2005
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,800

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-25 - ТК-12
	125
	125
	40,00
	40,00
	80,00
	Подземная канальная
	2005
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	10,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-12 - 50 лет Октября, 90а
	82
	82
	11,00
	11,00
	22,00
	Подземная канальная
	2005
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	1,804

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-12 - 50 лет Октября, 90
	50
	50
	16,00
	16,00
	32,00
	Подземная канальная
	2005
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	1,600

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-12 - ТК-13
	100
	100
	30,00
	30,00
	60,00
	Подземная канальная
	2005
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	6,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-13 - 50 лет Октября, 88
	50
	50
	16,00
	16,00
	32,00
	Подземная канальная
	2005
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	1,600

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-13 - ТК-14
	100
	100
	50,00
	50,00
	100,00
	Подземная канальная
	2005
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	10,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-14 - 50 лет Октября, 86а
	50
	50
	50,00
	50,00
	100,00
	Подземная канальная
	2005
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	5,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-6 - УТ-6
	100
	100
	4,00
	4,00
	8,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,800

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-6 - Карла Маркса, 111
	82
	82
	5,00
	5,00
	10,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,820

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-6 - УТ-7
	69
	69
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная канальная
	2005
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,828

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-7 - Карла Маркса, 111а
	69
	69
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная канальная
	2005
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,828

	
	Распределительные
	гвс
	
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	БМК - ГрОт-1-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	150
	150
	48,00
	48,00
	96,00
	
	
	
	14,400

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ГрОт-1-ГВС - ТК-1-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	150
	150
	12,00
	12,00
	24,00
	
	
	
	3,600

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-1-ГВС - З-2
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	100
	100
	0,01
	0,01
	0,02
	
	
	
	0,002

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-2 - УТ-1-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	82
	82
	17,00
	17,00
	34,00
	
	
	
	2,788

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-1-ГВС - 50 лет Октября,
95
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	2000
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	69
	69
	5,00
	5,00
	10,00
	
	
	
	0,690

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-1-ГВС - УТ-2-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	2002
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	82
	82
	90,00
	90,00
	180,00
	
	
	
	14,760

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-2-ГВС - УТ-3-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	2002
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	82
	82
	6,00
	6,00
	12,00
	
	
	
	0,984

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-3-ГВС - 50 лет Октября,
93
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	2002
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	69
	69
	5,00
	5,00
	10,00
	
	
	
	0,690

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-3-ГВС - 30 лет Победы, 2
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	69
	69
	48,00
	48,00
	96,00
	
	
	
	6,624

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-1-ГВС - УТ-4-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	150
	150
	80,00
	80,00
	160,00
	
	
	
	24,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-4-ГВС - ТК-2-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	150
	150
	25,00
	25,00
	50,00
	
	
	
	7,500

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-2-ГВС - З-5
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	69
	69
	0,01
	0,01
	0,02
	
	
	
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-5 - ТК-3-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	69
	69
	30,00
	30,00
	60,00
	
	
	
	4,140

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-3-ГВС - З-7
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1992
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	50
	50
	0,01
	0,01
	0,02
	
	
	
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-7 - Карла Маркса, 113
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1992
	Маты минераловатные
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	50
	50
	8,00
	8,00
	16,00
	
	
	
	0,800

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-23-ГВС - 50 лет Октября,
66
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	82
	82
	5,00
	5,00
	10,00
	
	
	
	0,820

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-22-ГВС - УТ-23-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	82
	82
	18,00
	18,00
	36,00
	
	
	
	2,952

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-21-ГВС - УТ-22-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	82
	82
	68,00
	68,00
	136,00
	
	
	
	11,152

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-21-ГВС - Некрасова, 16
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	69
	69
	5,00
	5,00
	10,00
	
	
	
	0,690

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-20-ГВС - УТ-21-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	82
	82
	15,00
	15,00
	30,00
	
	
	
	2,460

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-19-ГВС - УТ-20-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	82
	82
	115,00
	115,00
	230,00
	
	
	
	18,860

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-19-ГВС - Карла Маркса, 95
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	69
	69
	5,00
	5,00
	10,00
	
	
	
	0,690

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-11-ГВС - УТ-19-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	2006
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	100
	100
	9,00
	9,00
	18,00
	
	
	
	1,800

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-18-ГВС - 50 лет Октября,
68
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	69
	69
	5,00
	5,00
	10,00
	
	
	
	0,690

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-17-ГВС - УТ-18-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	69
	69
	5,00
	5,00
	10,00
	
	
	
	0,690

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-16-ГВС - УТ-17-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	69
	69
	19,00
	19,00
	38,00
	
	
	
	2,622

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-16-ГВС - 50 лет Октября,
68а
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	50
	50
	5,00
	5,00
	10,00
	
	
	
	0,500

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-15-ГВС - УТ-16-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	82
	82
	5,00
	5,00
	10,00
	
	
	
	0,820

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-14-ГВС - УТ-15-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	82
	82
	66,00
	66,00
	132,00
	
	
	
	10,824

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-14-ГВС - Плеханова, 19
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	69
	69
	5,00
	5,00
	10,00
	
	
	
	0,690

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-13-ГВС - УТ-14-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	82
	82
	5,00
	5,00
	10,00
	
	
	
	0,820

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-12-ГВС - УТ-13-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	82
	82
	22,00
	22,00
	44,00
	
	
	
	3,608

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-12-ГВС - Плеханова, 19а
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	50
	50
	5,00
	5,00
	10,00
	
	
	
	0,500

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-11-ГВС - УТ-12-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	82
	82
	4,00
	4,00
	8,00
	
	
	
	0,656

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-10-ГВС - УТ-11-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	82
	82
	40,00
	40,00
	80,00
	
	
	
	6,560

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-10-ГВС - Карла Маркса,
97
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	69
	69
	5,00
	5,00
	10,00
	
	
	
	0,690

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-11-ГВС - УТ-10-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	2006
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	100
	100
	15,00
	15,00
	30,00
	
	
	
	3,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-19 - ТК-11-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	100
	100
	10,00
	10,00
	20,00
	
	
	
	2,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-10-ГВС - З-19
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	100
	100
	0,01
	0,01
	0,02
	
	
	
	0,002

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-9-ГВС - ТК-10-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	100
	100
	113,00
	113,00
	226,00
	
	
	
	22,600

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-9-ГВС - Плеханова, 14
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	50
	50
	7,00
	7,00
	14,00
	
	
	
	0,700

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-8-ГВС - УТ-9-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	50
	50
	90,00
	90,00
	180,00
	
	
	
	9,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-8-ГВС - Карла Маркса,
101
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	2004
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	40
	40
	30,00
	30,00
	60,00
	
	
	
	2,400

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-8-ГВС - Плеханова, 12
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1992
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	69
	69
	5,00
	5,00
	10,00
	
	
	
	0,690

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-17 - УТ-8-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1992
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	100
	100
	5,00
	5,00
	10,00
	
	
	
	1,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-9-ГВС - З-17
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1992
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	100
	100
	0,01
	0,01
	0,02
	
	
	
	0,002

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-8-ГВС - ТК-9-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	125
	125
	192,00
	192,00
	384,00
	
	
	
	48,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-15 - 50 лет Октября, 86
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	82
	82
	7,00
	7,00
	14,00
	
	
	
	1,148

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-8-ГВС - З-15
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	82
	82
	0,01
	0,01
	0,02
	
	
	
	0,002

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-14 - Крестьянская, 8
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	100
	100
	24,00
	24,00
	48,00
	
	
	
	4,800

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-8-ГВС - З-14
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	100
	100
	0,01
	0,01
	0,02
	
	
	
	0,002

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-7-ГВС - ТК-8-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	125
	125
	51,00
	51,00
	102,00
	
	
	
	12,750

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-11 - Карла Маркса, 94
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	82
	82
	24,00
	24,00
	48,00
	
	
	
	3,936

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-7-ГВС - З-11
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	82
	82
	0,01
	0,01
	0,02
	
	
	
	0,002

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-6-ГВС - ТК-7-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	125
	125
	7,00
	7,00
	14,00
	
	
	
	1,750

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-7-ГВС - Карла Маркса,
111а
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	2005
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	50
	50
	6,00
	6,00
	12,00
	
	
	
	0,600

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-6-ГВС - УТ-7-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	2005
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	50
	50
	6,00
	6,00
	12,00
	
	
	
	0,600

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-6-ГВС - Карла Маркса,
111
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	50
	50
	5,00
	5,00
	10,00
	
	
	
	0,500

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-9 - УТ-6-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	69
	69
	4,00
	4,00
	8,00
	
	
	
	0,552

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-6-ГВС - З-9
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	69
	69
	0,01
	0,01
	0,02
	
	
	
	0,001

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	УТ-5-ГВС - ТК-6-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	125
	125
	35,00
	35,00
	70,00
	
	
	
	8,750

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	З-8 - УТ-5-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	125
	125
	65,00
	65,00
	130,00
	
	
	
	16,250

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-5-ГВС - З-8
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	125
	125
	0,01
	0,01
	0,02
	
	
	
	0,003

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-2-ГВС - ТК-5-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	125
	125
	70,00
	70,00
	140,00
	
	
	
	17,500

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-4-ГВС - 50 лет Октября,
94
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	Распределительные
	гвс
	
	50
	50
	10,00
	10,00
	20,00
	
	
	
	1,000

	Ядринский м.о.
	Распределительные
	отопление
	ТК-3-ГВС - ТК-4-ГВС
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	Подземная канальная
	1989
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	0,000

	
	-
	гвс
	
	50
	50
	50,00
	50,00
	100,00
	
	
	
	5,000

	Итого
	3672,23
	3672,23
	7344,46
	
	
	
	830,681


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
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1.3.2.1 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная № 1
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1.3.2.4 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная № 5
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1.3.2.5 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная № 5/1
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1.3.2.6 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная № 6
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1.3.2.7 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная № 7
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1.3.2.8 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная № 8
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1.3.2.9 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная № 9
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1.3.2.10 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная № 10
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1.3.2.11 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная № 11
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1.3.2.12 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная № 12
[image: ]



1.3.2.13 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная № 14
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1.3.2.14 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная "Топочная"
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1.3.2.15 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии БМК
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Основные параметры и характеристики сетей теплоснабжения, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год, представлены в приложении 1 и в таблицах ниже. 
Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице 1.3.3.1.
Таблица 1.3.3.1 - Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	ЕТО-1 ЯМПП ЖКХ

	Котельная № 2

	Сети отопления ЯМПП ЖКХ

	50
	142,93
	7,147

	Всего от источника
	142,93
	7,147

	БМК

	Сети отопления ЯМПП ЖКХ

	257
	0,02
	0,005

	Всего от источника
	0,02
	0,005

	Всего в зоне ЕТО 1
	142,95
	7,152



Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.
Таблица 1.3.3.2 - Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	ЕТО-1 ЯМПП ЖКХ

	Котельная № 2

	Сети отопления ЯМПП ЖКХ

	50
	18,57
	0,929

	100
	15,58
	1,558

	Всего от источника
	34,15
	2,487

	Котельная № 4

	Сети отопления ЯМПП ЖКХ

	50
	246,00
	12,300

	69
	240,04
	16,563

	82
	228,02
	18,698

	100
	539,06
	53,906

	125
	10,00
	1,250

	150
	28,02
	4,203

	207
	290,00
	60,030

	Всего от источника
	1581,14
	166,949

	Котельная № 5

	Сети отопления ЯМПП ЖКХ

	50
	60,02
	3,001

	100
	127,02
	12,702

	Всего от источника
	187,04
	15,703

	Котельная № 5/1

	Сети отопления ЯМПП ЖКХ

	50
	100,00
	5,000

	Всего от источника
	100,00
	5,000

	Котельная № 6

	Сети отопления ЯМПП ЖКХ

	50
	376,04
	18,802

	69
	60,00
	4,140

	82
	540,02
	44,282

	100
	404,04
	40,404

	Всего от источника
	1380,10
	107,628

	Котельная № 7

	Сети отопления ЯМПП ЖКХ

	40
	172,02
	6,881

	50
	548,08
	27,404

	69
	254,08
	17,532

	82
	118,02
	9,678

	100
	330,02
	33,002

	150
	100,02
	15,003

	207
	182,04
	37,682

	Всего от источника
	1704,28
	147,181

	Котельная № 8

	Сети отопления ЯМПП ЖКХ

	40
	24,02
	0,961

	50
	701,18
	35,059

	69
	118,06
	8,146

	82
	190,02
	15,582

	100
	262,06
	26,206

	150
	362,04
	54,306

	Всего от источника
	1657,38
	140,260

	Котельная № 9

	Сети отопления ЯМПП ЖКХ

	50
	68,04
	3,402

	69
	962,02
	66,379

	82
	124,04
	10,171

	100
	82,00
	8,200

	150
	220,02
	33,003

	Всего от источника
	1456,12
	121,156

	Котельная № 10

	Сети отопления ЯМПП ЖКХ

	50
	132,02
	6,601

	69
	234,04
	16,149

	100
	84,02
	8,402

	Всего от источника
	450,08
	31,152

	Котельная № 11

	Сети отопления ЯМПП ЖКХ

	32
	10,00
	0,320

	50
	10,00
	0,500

	69
	61,00
	4,209

	100
	82,02
	8,202

	125
	328,04
	41,005

	Всего от источника
	491,06
	54,236

	Котельная № 12

	Сети отопления ЯМПП ЖКХ

	32
	88,00
	2,816

	69
	664,04
	45,819

	150
	66,00
	9,900

	Всего от источника
	818,04
	58,535

	Котельная № 14

	Сети отопления ЯМПП ЖКХ

	40
	80,02
	3,201

	50
	241,00
	12,050

	69
	138,02
	9,523

	82
	373,02
	30,588

	100
	384,04
	38,404

	125
	344,00
	43,000

	150
	130,00
	19,500

	Всего от источника
	1690,10
	156,266

	Топочная с/х

	Сети отопления ЯМПП ЖКХ

	50
	34,00
	1,700

	Всего от источника
	34,00
	1,700

	БМК

	Сети отопления ЯМПП ЖКХ

	50
	618,00
	30,900

	69
	34,00
	2,346

	82
	902,02
	73,966

	100
	884,10
	88,410

	125
	170,02
	21,253

	150
	68,08
	10,212

	207
	1396,02
	288,976

	Сети ГВС ЯМПП ЖКХ

	40
	60,00
	2,400

	50
	384,02
	19,201

	69
	292,04
	20,151

	82
	1014,04
	83,151

	100
	352,08
	35,208

	125
	840,02
	105,003

	150
	330,00
	49,500

	Всего от источника
	7344,44
	830,676

	Всего в зоне ЕТО 1
	18927,93
	1838,927



Характеристика по способу прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.
Таблица 1.3.3.3 - Способы прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	
	Магистральные
	Распределительные
	

	ЕТО-1 ЯМПП ЖКХ

	Котельная № 1

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	-
	-

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	-
	-

	Котельная № 2

	Надземная
	142,93
	-
	7,147

	Канальная
	-
	-
	-

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	34,15
	2,487

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	142,93
	34,15
	9,633

	Котельная № 4

	Надземная
	-
	122,00
	23,598

	Канальная
	-
	1451,14
	142,799

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	8,00
	0,552

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	1581,14
	166,949

	Котельная № 5

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	187,04
	15,703

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	187,04
	15,703

	Котельная № 5/1

	Надземная
	-
	100,00
	5,000

	Канальная
	-
	-
	-

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	100,00
	5,000

	Котельная № 6

	Надземная
	-
	240,00
	19,680

	Канальная
	-
	1058,10
	80,248

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	82,00
	7,700

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	1380,10
	107,628

	Котельная № 7

	Надземная
	-
	280,04
	22,344

	Канальная
	-
	1306,24
	118,747

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	118,00
	6,090

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	1704,28
	147,181

	Котельная № 8

	Надземная
	-
	244,08
	13,838

	Канальная
	-
	1413,30
	126,421

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	1657,38
	140,260

	Котельная № 9

	Надземная
	-
	886,02
	61,135

	Канальная
	-
	570,10
	60,020

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	1456,12
	121,156

	Котельная № 10

	Надземная
	-
	132,00
	6,600

	Канальная
	-
	318,08
	24,552

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	450,08
	31,152

	Котельная № 11

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	491,06
	54,236

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	491,06
	54,236

	Котельная № 12

	Надземная
	-
	658,02
	48,011

	Канальная
	-
	150,02
	9,833

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	10,00
	0,690

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	818,04
	58,535

	Котельная № 14

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	1490,10
	137,746

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	200,00
	18,520

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	1690,10
	156,266

	Топочная с/х

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	-
	34,00
	1,700

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	-
	34,00
	1,700

	БМК

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	0,02
	7344,44
	830,681

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	0,02
	7344,44
	830,681

	Всего в зоне ЕТО 1
	142,95
	18927,93
	1846,079



Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.
Таблица 1.3.3.4 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Год прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	ЕТО-1 ЯМПП ЖКХ

	Котельная № 1

	До 1990
	0,00
	0,000

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	0,00
	0,000

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	0,00
	0,000

	Котельная № 2

	До 1990
	91,35
	5,347

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	85,73
	4,287

	С 2004
	0,00
	0,000

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	177,08
	9,633

	Котельная № 4

	До 1990
	860,06
	66,769

	С 1991 по 1998
	76,02
	5,662

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	645,06
	94,518

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	1581,14
	166,949

	Котельная № 5

	До 1990
	71,04
	4,103

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	116,00
	11,600

	С 2004
	0,00
	0,000

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	187,04
	15,703

	Котельная № 5/1

	До 1990
	100,00
	5,000

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	0,00
	0,000

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	100,00
	5,000

	Котельная № 6

	До 1990
	1224,10
	99,828

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	156,00
	7,800

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	1380,10
	107,628

	Котельная № 7

	До 1990
	690,14
	71,307

	С 1991 по 1998
	184,00
	9,712

	С 1999 по 2003
	150,04
	9,805

	С 2004
	680,10
	56,357

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	1704,28
	147,181

	Котельная № 8

	До 1990
	1227,34
	101,956

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	72,00
	10,800

	С 2004
	358,04
	27,503

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	1657,38
	140,260

	Котельная № 9

	До 1990
	1028,08
	89,034

	С 1991 по 1998
	250,00
	17,250

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	178,04
	14,871

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	1456,12
	121,156

	Котельная № 10

	До 1990
	84,02
	8,402

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	132,02
	6,601

	С 2004
	234,04
	16,149

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	450,08
	31,152

	Котельная № 11

	До 1990
	382,04
	44,731

	С 1991 по 1998
	109,02
	9,505

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	0,00
	0,000

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	491,06
	54,236

	Котельная № 12

	До 1990
	616,02
	44,595

	С 1991 по 1998
	202,02
	13,939

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	0,00
	0,000

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	818,04
	58,535

	Котельная № 14

	До 1990
	1116,08
	108,565

	С 1991 по 1998
	294,00
	19,500

	С 1999 по 2003
	280,02
	28,201

	С 2004
	0,00
	0,000

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	1690,10
	156,266

	Топочная с/х

	До 1990
	34,00
	1,700

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	0,00
	0,000

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	34,00
	1,700

	БМК

	До 1990
	5102,32
	531,253

	С 1991 по 1998
	62,06
	5,095

	С 1999 по 2003
	424,00
	34,378

	С 2004
	1756,08
	259,955

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	7344,46
	830,681

	Всего в зоне ЕТО 1
	19070,88
	1846,079



[bookmark: _Toc228805326]1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки.

[bookmark: _Toc228805327]1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек, сальниковых компенсаторов, дренажных и воздушных устройств, контрольно-измерительных приборов и др.), требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также находятся в пределах камер. Всем камерам (узлам ответвлений) по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер. Высоту камер в свету выбирают не менее 1,8 м. Внутренние габариты камер в целом зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием.
На территории муниципального образования отсутствуют тепловые пункты.

[bookmark: _Toc30058688][bookmark: _Toc31810043][bookmark: _Toc228805328]1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

1.3.6.1 Котельная № 1

Котельная № 1 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 83/64.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.2 Котельная № 2

Котельная № 2 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 83/64.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.3 Котельная № 4

Котельная № 4 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 83/64.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.4 Котельная № 5

Котельная № 5 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 83/64.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.5 Котельная № 5/1

Котельная № 5/1 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 83/64.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.6 Котельная № 6

Котельная № 6 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 83/64.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.7 Котельная № 7

Котельная № 7 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 83/64.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.8 Котельная № 8

Котельная № 8 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 83/64.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.9 Котельная № 9

Котельная № 9 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 83/64.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.10 Котельная № 10

Котельная № 10 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 83/64.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.11 Котельная № 11

Котельная № 11 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 83/64.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.12 Котельная № 12

Котельная № 12 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 83/64.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.13 Котельная № 14

Котельная № 14 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 83/64.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.14 Топочная с/х

Топочная с/х осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 83/64.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

[bookmark: _Toc30058689]1.3.6.15 БМК

БМК осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

[bookmark: _Toc228805329][bookmark: _Toc30058693][bookmark: _Toc31810047]1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику.


[bookmark: _Toc228805330]1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

[bookmark: _Toc228805331]1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет 

Отказы на тепловых сетях отсутствуют.

[bookmark: _Toc228805332]1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей отсутствует.

[bookmark: _Toc228805333]1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, относятся: 
-испытания трубопроводов на плотность и прочность; 
-замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках. 
-замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии. 
-диагностика металлов. 
На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.
Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:
-количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность; 
- результатов диагностики тепловых сетей; 
-объема последствий в результате вынужденного отключения участка;
- срок эксплуатации трубопровода. 
В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики: 
Эксплуатационные испытания: 
Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требованиям ПТЭ электрических станций и сетей РФ и ФНП ОРПД. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.
Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером организации обслуживающие тепловые сети (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год. 
Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.
Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.
Регламентные работы:
Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ. 
Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.
Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования: 
 -наружный осмотр - ежегодно; 
-гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой; 
-техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания). 
Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.
Планирование капитальных (текущих) ремонтов:
На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой). 
На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет. 
Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

[bookmark: _Toc228805334]1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Ремонтные работы на тепловых сетях в летний период выполняются согласно планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово-предупредительном ремонте.
Целью испытаний тепловых сетей:
- проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах; 
- определение технических характеристик, необходимых для нормирования показателей тепловых сетей и отдельных объектов, а также для разработки рациональных режимов работы СЦТ; 
-контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы тепловой сети и элементов её оборудования, выяснение причины их отклонения от расчётных или установленных ранее опытных значений. 

[bookmark: _Toc228805335]1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Таблица 1.3.13.1 - Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Год
	Нормативные потери, Гкал
	Фактические потери тепловой энергии, Гкал
	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети

	
	Магистральные тепловые сети
	Распределительные тепловые сети
	Всего
	
	

	ЕТО-1 ЯМПП ЖКХ

	Котельная № 1

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 2

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 4

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 5

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 5/1

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 6

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 7

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 8

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 9

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 10

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 11

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 12

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 14

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	Топочная с/х

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	БМК

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	Итого по ЕТО

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	2025
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000


* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены
[bookmark: _Toc228805336]1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Таблица 1.3.14.1 - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям
	Год
	Фактические потери

	
	тепловой энергии, Гкал
	теплоносителя, 

	ЕТО-1 ЯМПП ЖКХ

	Котельная № 1

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 2

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 4

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	0,0000
	0,1400

	Котельная № 5

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	0,0000
	0,0200

	Котельная № 5/1

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 6

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	0,0000
	0,4000

	Котельная № 7

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	0,0000
	0,1100

	Котельная № 8

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	0,0000
	0,1000

	Котельная № 9

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	0,0000
	0,0800

	Котельная № 10

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	0,0000
	0,0200

	Котельная № 11

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	0,0000
	0,0500

	Котельная № 12

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	0,0000
	0,0300

	Котельная № 14

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	0,0000
	0,1700

	Топочная с/х

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	0,0000
	0,0000

	БМК

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д

	2025
	0,0000
	0,0000


* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

[bookmark: _Toc228805337]1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

[bookmark: _Hlk176445519]Тип присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям зависит от температурного графика и вида потребления тепловой энергии. Наиболее распространенные типы присоединения потребителей тепловой энергии в Ядринском муниципальном округе являются:
· непосредственное присоединение к тепловым сетям системы отопления потребителей, пример на Рис. 1.3.16.1; 
· присоединение к отдельным тепловым сетям системы горячего водоснабжения (далее ГВС) потребителей при четырехтрубной схеме теплоснабжения, пример на Рис. 1.3.16.2;
· 

Рис. 1.3.16.1 Схема непосредственного присоединения к тепловым сетям системы отопления потребителей.
[image: ]
Рис. 1.3.16.2 Схема присоединения системы горячего водоснабжения потребителей по четырехтрубной схеме теплоснабжения.

[bookmark: _Toc29998117][bookmark: _Toc30058680][bookmark: _Toc31810032][bookmark: _Toc228805339]1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Многоквартирные дома и здания (занимаемые помещения) прочих потребителей оснащены приборами учета тепловой энергии и теплоносителя не в полном объеме.
Информация по потребителям, подключенным к тепловым сетям источников тепловой энергии, оснащенным приборами учета представлена в Табл. 1.3.17.1
Таблица 1.3.17.1 - Список потребителей, оснащенных приборами учета тепловой энергии
	№
	Адрес потребителя оснащенного прибором учета
	№
	Адрес потребителя оснащенного прибором учета

	1
	Котельная №1
	30
	Чапаева, 15

	2
	Молодежная, 10
	31
	Чапаева, 16

	3
	Молодежная, 12
	32
	Чапаева, 18

	4
	Молодежная, 14
	33
	Чапаева, 20

	5
	Молодежная, 16
	34
	Котельная №9

	6
	Молодежная, 18
	35
	Школьная, 12

	7
	Молодежная, 24
	36
	Школьная, 14

	8
	Молодежная, 26
	37
	Энтузиастов, 2

	9
	Молодежная, 8а
	38
	Котельная №12

	10
	Котельная №4
	39
	Садовая, 9а

	11
	Красноармейская, 10
	40
	Котельная №14

	12
	Красноармейская, 3а
	41
	50 лет Октября, 71б

	13
	Ленина, 50а
	42
	Октябрьская, 72

	14
	Котельная №5
	43
	БМК «Чувашгаз»

	15
	Ленина, 43
	44
	50 лет Октября, 66

	16
	Котельная №6
	45
	50 лет Октября, 68

	17
	Комсомольская, 3а
	46
	50 лет Октября, 86

	18
	Котельная №7
	47
	50 лет Октября, 88

	19
	Октябрьская, 19
	48
	50 лет Октября, 90

	20
	Котельная №8
	49
	50 лет Октября, 93

	21
	Тимирязева, 20
	50
	50 лет Октября, 94

	22
	Тимирязева, 22
	51
	50 лет Октября, 95

	23
	Тимирязева, 24
	52
	50 лет Октября, 98

	24
	Чапаева, 12а
	53
	Карла Маркса, 101

	25
	Чапаева, 12б
	54
	Карла Маркса, 111

	26
	Чапаева, 12в
	55
	Карла Маркса, 111а

	27
	Чапаева, 14
	56
	Карла Маркса, 113

	28
	Чапаева, 14а
	57
	Карла Маркса, 95

	29
	Чапаева, 14б
	58
	Карла Маркса, 97

	59
	Крестьянская, 8
	62
	Пискунова, 7

	60
	Некрасова, 16
	63
	Плеханова, 12

	61
	Пискунова, 5
	64
	Плеханова, 19



[bookmark: _Toc228805340]1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Основной задачей оперативно-диспетчерской службы является осуществление оперативного руководства эксплуатацией тепловых сетей, управление тепловым и гидравлическим режимами теплоснабжения, руководство технологическими процессами при ликвидации аварий (технологических нарушений) в тепловых сетях. Оперативно-диспетчерская служба: осуществляет круглосуточное управление согласованной работой тепловых сетей и систем теплопотребления потребителей в соответствии с заданным режимом; участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточника тепловых сетей; ведет суточные графики режимов работы системы; руководит сборкой схем работы тепловых сетей с установлением тепловых и гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающих бесперебойное, надежное и качественное теплоснабжение потребителей; оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ; контролирует параметры теплоносителя по показаниям приборов, получаемым с узловых точек, и требует выполнения ими заданного диспетчерского теплового и гидравлического графика; осуществляет учет изменений в тепловых схемах, анализирует выполнение графиков и заданных режимов; осуществляет технический контроль над всеми операциями, производимыми персоналом при ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях.

[bookmark: _Toc228805341]1.3.19  

[bookmark: _Hlk178597323]Центральные тепловые пункты, насосные станции отсутствуют.

[bookmark: _Toc228805342]1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления на источниках тепловой энергии не предусмотрена.

[bookmark: _Toc228805343]1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории Ядринского муниципального округа бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

[bookmark: _Toc228805344]1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики для тепловых сетей не разрабатывались.

[bookmark: _Toc53926873][bookmark: _Toc54952772][bookmark: _Toc228805345]1.3.23 Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения отсутствуют. 


Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

[image: ]
Рис. 1.4.1 – Зоны действия источников тепловой энергии на территории Ядринского муниципального округа


Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

[bookmark: _Toc45099613][bookmark: _Toc45614808][bookmark: _Toc54952846][bookmark: _Toc228805348]1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлен в таблице ниже.
Таблица 1.5.1.1 - Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	жилой фонд
	общественно-деловые здания
	производственные объекты

	г. Ядрин

	Котельная № 1
	2,1714
	0,5255
	0,0000

	Котельная № 2
	0,0000
	0,2560
	0,0000

	Котельная № 4
	1,2990
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 5
	0,0620
	0,1810
	0,0000

	Котельная № 5/1
	0,0400
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 6
	0,3210
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 7
	1,0360
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 8
	0,9490
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 9
	0,7350
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 10
	0,0520
	0,0950
	0,0000

	Котельная № 11
	0,0000
	0,4680
	0,0000

	Котельная № 12
	0,2390
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 14
	0,7490
	0,3460
	0,0000

	Топочная с/х
	0,0440
	0,0000
	0,0000

	БМК
	5,4252
	0,5048
	0,0000





[bookmark: _Toc228805349]1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
Таблица 1.5.2.1 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах
	Источник тепловой энергии
	Потери в сетях, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка, Гкал/ч
	Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч

	ЯМПП ЖКХ

	Котельная № 1
	0,0000
	2,6969
	2,6969

	Котельная № 2
	0,2390
	0,2560
	0,4950

	Котельная № 4
	0,0750
	1,2990
	1,3740

	Котельная № 5
	0,0060
	0,2430
	0,2490

	Котельная № 5/1
	0,0050
	0,0400
	0,0450

	Котельная № 6
	0,0660
	0,3210
	0,3870

	Котельная № 7
	0,0550
	1,0360
	1,0910

	Котельная № 8
	0,0880
	0,9490
	1,0370

	Котельная № 9
	0,0870
	0,7350
	0,8220

	Котельная № 10
	0,0130
	0,1470
	0,1600

	Котельная № 11
	0,0300
	0,4680
	0,4980

	Котельная № 12
	0,0490
	0,2390
	0,2880

	Котельная № 14
	0,0830
	1,0950
	1,1780

	Топочная с/х
	0,0020
	0,0440
	0,0460

	Итого:
	0,7980
	9,5689
	10,3669

	ГУП «Чувашгаз»

	БМК
	0,0000
	5,9300
	5,9300

	Итого:
	0,0000
	5,9300
	5,9300

	Итого по МО:
	0,7980
	15,4989
	16,2969



[bookmark: _Toc228805350]1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Квартиры с индивидуальными источниками тепловой энергии отсутствуют.


[bookmark: _Toc228805351]1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом
	№
	Наименование источника
	Потребление тепловой энергии, Гкал/год

	
	
	Отопительный период
	Всего за год

	1
	2
	3
	4

	1
	Котельная № 1
	4480,3900
	4480,3900

	2
	Котельная № 2
	181,4100
	181,4100

	3
	Котельная № 4
	1973,1060
	1973,1060

	4
	Котельная № 5
	375,8970
	375,8970

	5
	Котельная № 5/1
	74,2770
	74,2770

	6
	Котельная № 6
	849,4150
	849,4150

	7
	Котельная № 7
	1847,5480
	1847,5480

	8
	Котельная № 8
	1637,5170
	1637,5170

	9
	Котельная № 9
	1257,7850
	1257,7850

	10
	Котельная № 10
	299,8100
	299,8100

	11
	Котельная № 11
	847,3240
	847,3240

	12
	Котельная № 12
	411,3230
	411,3230

	13
	Котельная № 14
	3695,2980
	3695,2980

	14
	Топочная с/х
	134,4670
	134,4670

	15
	БМК
	10684,9000
	10684,9000



[bookmark: _Toc228805352]1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Таблица 1.5.5.1 – Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителям
	Многоквартирные и жилые дома
	Нормативы потребления тепловой энергии на отопление (Гкал/кв. м общей площади жилых

	год постройки
	Этажность

	
	1
	2
	3
	4
	5

	До 1999 г. (включительно)
	0,0472
	0,0471
	0,0296
	0,0295
	0,0252

	после 1999 г.
	-
	0,0165
	0,0169
	0,015
	0,0149



Таблица 1.5.5.2 – Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного водоснабжения в жилых помещениях при отсутствии приборов учета в многоквартирных домах
	Категории домов в зависимости от их благоустройства
	Этажность
	Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб. м/мес. на 1 чел.)

	
	
	холодное водоснабжение (ХВС)
	горячее водоснабжение (ГВС)
	водоотведение

	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без канализации)
	1-3
	2,614
	 
	 

	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, местным выгребом, без канализации)
	1-3
	3,248
	 
	 

	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией)
	1-3
	4,029
	 
	4,029

	
	4-6
	4,029
	 
	4,029

	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	1-3
	4,029
	 
	4,029

	
	4-6
	4,029
	 
	4,029

	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	1-3
	7,363
	 
	7,363

	
	4-6
	7,363
	 
	7,363

	
	7-9
	7,363
	 
	7,363

	
	10 и более
	7,363
	 
	7,363

	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, централизованным ГВС, душами без ванн, с канализацией (ХВС и ГВС с душем без ванн, мойкой кухонной, раковиной, канализацией)
	1-3
	4,162
	2,602
	6,764

	
	4-6
	4,162
	2,602
	6,764

	
	7-9
	4,162
	2,602
	6,764

	
	10 и более
	4,162
	2,602
	6,764

	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, душами без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с душем без ванн, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	1-3
	6,764
	 
	6,764

	
	4-6
	6,764
	 
	6,764

	В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, при наличии ванн, с канализацией (ХВС и ГВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией)
	1-3
	4,435
	2,928
	7,363

	
	4-6
	4,435
	2,928
	7,363

	
	7-9
	4,435
	2,928
	7,363

	
	10 и более
	4,435
	2,928
	7,363

	В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, без душевых, с канализацией (ХВС без душевых, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией)
	1-3
	2,6
	 
	2,6

	
	4-6
	2,6
	 
	2,6

	В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, общими душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией)
	1-3
	2,886
	1,685
	4,571

	
	4-6
	2,886
	1,685
	4,571

	В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, общими душевыми, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	1-3
	4,571
	 
	4,571

	В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, общими душевыми, столовыми и прачечными, с канализацией (ХВС и ГВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией)
	4-6
	2,923
	1,741
	4,664

	В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями и общими душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией)
	1-3
	3,355
	1,944
	5,299

	
	4-6
	3,355
	1,944
	5,299

	В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, с общими кухнями и общими душевыми, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с общими душевыми, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	1-3
	5,298
	 
	5,298

	
	4-6
	5,298
	 
	5,298

	В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями, блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с канализацией (ХВС и ГВС с блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией)
	1-3
	4,125
	2,546
	6,671

	
	4-6
	4,125
	2,546
	6,671

	
	7-9
	4,125
	2,546
	6,671

	В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, с общими кухнями, блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	1-3
	6,671
	 
	6,671

	
	4-6
	6,671
	 
	6,671

	
	7-9
	6,671
	 
	6,671

	В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, централизованным горячим водоснабжением, с общими кухнями, с душевыми при всех жилых комнатах, с канализацией (ХВС и ГВС с душевыми при всех жилых комнатах, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией)
	4-6
	4,125
	2,546
	6,671

	
	7-9
	4,125
	2,546
	6,671

	В многоквартирных домах коммунального типа с водопроводом, с общими кухнями, с душевыми при всех жилых комнатах, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с душевыми при всех жилых комнатах, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа)
	1-3
	6,671
	 
	6,671

	
	7-9
	6,671
	 
	6,671





[bookmark: _Toc228805353]1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не превышают расчетные (фактические). Значения договорных тепловых нагрузок, соответствуют величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии.
Таблица 1.5.6.1 - Тепловые нагрузки

[bookmark: _Toc228805354]1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения отсутствуют.

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 
[bookmark: _Toc53926922][bookmark: _Toc54952854][bookmark: _Toc30058725][bookmark: _Toc31810079][bookmark: _Hlk55504295]
[bookmark: _Toc228805356]1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
Балансы тепловой мощности приведены в таблице ниже
Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности
	№
	Наименование
	Установленная мощность, Гкал/час
	Располагаемая мощность, Гкал/час
	Собственные нужды, Гкал/час
	Мощность нетто, Гкал/час
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка, Гкал/час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ЯМПП ЖКХ

	1
	Котельная № 1
	2,4700
	2,4700
	0,0000
	2,4700
	0,0000
	2,6969

	2
	Котельная № 2
	0,2490
	0,2490
	0,0060
	0,2430
	0,2390
	0,2560

	3
	Котельная № 4
	1,3930
	1,3930
	0,0680
	1,3250
	0,0750
	1,2990

	4
	Котельная № 5
	0,2490
	0,2490
	0,0060
	0,2430
	0,0060
	0,2430

	5
	Котельная № 5/1
	0,1060
	0,1060
	0,0040
	0,1020
	0,0050
	0,0400

	6
	Котельная № 6
	0,8470
	0,8470
	0,0500
	0,7970
	0,0660
	0,3210

	7
	Котельная № 7
	2,4300
	2,4300
	0,0510
	2,3790
	0,0550
	1,0360

	8
	Котельная № 8
	1,0200
	1,0200
	0,0540
	0,9660
	0,0880
	0,9490

	9
	Котельная № 9
	1,7960
	1,7960
	0,0540
	1,7420
	0,0870
	0,7350

	10
	Котельная № 10
	0,2490
	0,2490
	0,0060
	0,2430
	0,0130
	0,1470

	11
	Котельная № 11
	0,4100
	0,4100
	0,0430
	0,3670
	0,0300
	0,4680

	12
	Котельная № 12
	0,2460
	0,2460
	0,0570
	0,1890
	0,0490
	0,2390

	13
	Котельная № 14
	2,7510
	2,7510
	0,0680
	2,6830
	0,0830
	1,0950

	14
	Топочная с/х
	0,0540
	0,0540
	0,0010
	0,0530
	0,0020
	0,0440

	Итого по ЯМПП ЖКХ
	14,2700
	14,2700
	0,4680
	13,8020
	0,7980
	9,5689

	ГУП «Чувашгаз»

	15
	БМК
	12,0400
	12,0400
	0,0000
	12,0400
	0,0000
	5,9300

	Итого по ГУП «Чувашгаз»
	12,0400
	12,0400
	0,0000
	12,0400
	0,0000
	5,9300

	Итого по МО:
	26,3100
	26,3100
	0,4680
	25,8420
	0,7980
	15,4989



[bookmark: _Toc45099622][bookmark: _Toc45614817][bookmark: _Toc54952856][bookmark: _Toc228805357]1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]Анализируя данные о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки можно сделать следующие выводы о том, что 6 из источников (Котельная № 2, Котельная № 4, Котельная № 5, Котельная № 8, Котельная № 11, Котельная № 12) имеют дефицит тепловой мощности. 
В таблице ниже представлены данные:
Таблица 1.6.2.1 - Резервы и дефициты тепловой мощности
	№
	Наименование теплового источника
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	Присоединенная Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Резерв/дефицит

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Котельная № 1
	2,4700
	2,6969
	-0,2269

	2
	Котельная № 2
	0,2430
	0,2560
	-0,2520

	3
	Котельная № 4
	1,3250
	1,2990
	-0,0490

	4
	Котельная № 5
	0,2430
	0,2430
	-0,0060

	5
	Котельная № 5/1
	0,1020
	0,0400
	0,0570

	6
	Котельная № 6
	0,7970
	0,3210
	0,4100

	7
	Котельная № 7
	2,3790
	1,0360
	1,2880

	8
	Котельная № 8
	0,9660
	0,9490
	-0,0710

	9
	Котельная № 9
	1,7420
	0,7350
	0,9200

	10
	Котельная № 10
	0,2430
	0,1470
	0,0830

	11
	Котельная № 11
	0,3670
	0,4680
	-0,1310

	12
	Котельная № 12
	0,1890
	0,2390
	-0,0990

	13
	Котельная № 14
	2,6830
	1,0950
	1,5050

	14
	Топочная с/х
	0,0530
	0,0440
	0,0070

	15
	БМК
	12,0400
	5,9300
	6,1100



[bookmark: _Toc45614818][bookmark: _Toc54952857][bookmark: _Toc228805358]1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

[bookmark: _Toc45099624][bookmark: _Toc45614819][bookmark: _Toc54952858][bookmark: _Toc228805359]1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности присутствуют у котельных Котельная № 2, Котельная № 4, Котельная № 5, Котельная № 8, Котельная № 11, Котельная № 12.

[bookmark: _Toc45099625][bookmark: _Toc45614820][bookmark: _Toc54952859][bookmark: _Toc228805360]1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.1.

[bookmark: _Toc228805361][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения отсутствуют. 

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
[bookmark: _Toc30058734][bookmark: _Toc31810088]
[bookmark: _Toc228805363]1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Таблица 1.7.1.1 - Баланс теплоносителя
	[bookmark: _Hlk178596683]Показатель
	Ед. изм
	2025

	Ядринское МПП ЖКХ

	Котельная № 1
	
	

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,22

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,22

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,43

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-

	Котельная № 2
	
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,02

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,02

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,01

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-

	Котельная № 4
	
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,14

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,14

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,34

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-

	Котельная № 5
	
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,02

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,02

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,02

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-

	Котельная № 5/1
	
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-

	Котельная № 6
	
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,4

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,4

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,14

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-

	Котельная № 7
	
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,11

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,11

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,26

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-

	Котельная № 8
	
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,1

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,1

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,23

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-

	Котельная № 9
	
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,08

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,08

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,18

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-

	Котельная № 10
	
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,02

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,02

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,04

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-

	Котельная № 11
	
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,05

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,05

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,1

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-

	Котельная № 12
	
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,03

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,03

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,07

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-

	Котельная № 14
	
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,17

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,17

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,28

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-

	Котельная "Топочная"
	
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	н/д

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	н/д

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-

	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

	БМК
	
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,17

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,17

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-







[bookmark: _Toc45099579][bookmark: _Toc45614774][bookmark: _Toc54952811][bookmark: _Toc228805364]1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Описание балансов ВПУ представлены в таблице 1.7.1.1.

[bookmark: _Toc228805365]1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения отсутствуют. 

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Виды топлива, используемые источниками тепловой энергии представлены в таблице ниже.
Таблица 1.8.1.1 - Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Вид топлива
	Наименование
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ЕТО-1 ЯМПП ЖКХ

	Котельная № 1

	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	681,9070

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	786,9210

	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	8078

	Котельная № 2

	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	63,0710

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	72,7840

	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	8078

	Котельная № 4

	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	282,4670

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	325,9670

	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	8078

	Котельная № 5

	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	58,0990

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	67,0460

	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	8077,9704

	Котельная № 5/1

	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	17,8250

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	20,5700

	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	8078

	Котельная № 6

	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	110,2720

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	127,2540

	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	8078

	Котельная № 7

	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	261,5910

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	301,8760

	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	8078

	Котельная № 8

	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	268,4210

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	309,7600

	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	8078

	Котельная № 9

	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,2580

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	251,8700

	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	8078

	Котельная № 10

	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	42,2770

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	48,7880

	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	8078

	Котельная № 11

	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	139,2440

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	160,6870

	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	8078

	Котельная № 12

	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	76,1630

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	87,8920

	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	8078

	Котельная № 14

	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	694,9460

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	801,9680

	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	8078

	Топочная с/х

	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	13,4140

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	15,4800

	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	8078

	БМК

	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	8078



1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На источниках тепловой энергии муниципального образования нормативные запасы топлива отсутствуют.


[bookmark: _Toc228805369]1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки 

На территории Ядринского муниципального округа в качестве основного топлива на котельных используется природный газ.

[bookmark: _Toc228805370]1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения не используются.

[bookmark: _Toc45614829][bookmark: _Toc54952870][bookmark: _Toc228805371][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

[bookmark: _Hlk167548307]На территории муниципального образования источниками тепловой энергии используются следующие виды топлива:
- Природный газ;
Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.
Таблица 1.8.5.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания
	№ системы теплоснабжения
	Наименование источника
	Вид топлива
	Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, %
	Низшая теплота сгорания, ккал/ед.

	1
	Котельная № 1
	Природный газ
	100
	8078

	2
	Котельная № 2
	Природный газ
	100
	8078

	3
	Котельная № 4
	Природный газ
	100
	8078

	4
	Котельная № 5
	Природный газ
	100
	8078

	5
	Котельная № 5/1
	Природный газ
	100
	8078

	6
	Котельная № 6
	Природный газ
	100
	8078

	7
	Котельная № 7
	Природный газ
	100
	8078

	8
	Котельная № 8
	Природный газ
	100
	8078

	9
	Котельная № 9
	Природный газ
	100
	8078

	10
	Котельная № 10
	Природный газ
	100
	8078

	11
	Котельная № 11
	Природный газ
	100
	8078

	12
	Котельная № 12
	Природный газ
	100
	8078

	13
	Котельная № 14
	Природный газ
	100
	8078

	14
	Топочная с/х
	Природный газ
	100
	8078

	15
	БМК
	Природный газ
	-
	8078



[bookmark: _Toc228805372]1.8.6 Описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

Согласно таблице 1.8.6.1 преобладающим вид топлива на территории Ядринского муниципального округа является природный газ.
Таблица 1.8.6.1 - Доля видов топлива в общем топливном балансе в МО
	Вид топлива
	Израсходовано топлива за год, т.у.т
	Доля в общем топливном балансе, %

	Природный газ
	3378,8630
	100,000

	Итого:
	3378,8630
	100,0



[bookmark: _Toc54952872][bookmark: _Toc54952871][bookmark: _Toc45614830][bookmark: _Toc228805373]1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

	Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

[bookmark: _Toc45099618][bookmark: _Toc45614813][bookmark: _Toc54952851][bookmark: _Toc228805374][bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK90]1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52]
Изменения отсутствуют. 

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc30058748][bookmark: _Toc31810099]
[bookmark: _Toc228805376]1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Основные определения: 
Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами. 
Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные. 
Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности: 
0 - 0,5 ненадежные; 
0,5 - 0,74 малонадежные; 
0,75 - 0,89 надежные; 
0,9 - 1 высоконадежные. 
Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для: 
- источников тепловой энергии Рит = 0,97; 
- тепловых сетей Ртс = 0,9; 
-потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99; 
- системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86. 
Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97. 
Живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов. 
Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С. 
Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.) 
К свойствам надежности, регламентированным, относятся: 
безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость. 
Безотказность – способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов. 
Долговечность – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно. 
Ремонтопригодность – способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения. 
Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации.

[bookmark: _Toc30058749][bookmark: _Toc31810100][bookmark: _Toc228805377]1.9.2 Частота отключений потребителей

Отключения потребителей отсутствуют.

[bookmark: _Toc30058750][bookmark: _Toc31810101][bookmark: _Toc228805378]1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Отключения потребителей отсутствуют.

[bookmark: _Toc53926951][bookmark: _Toc54952878][bookmark: _Toc228805379]1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)

Зоны ненормативной надежности отсутствуют

[bookmark: _Toc30058752][bookmark: _Toc31810103][bookmark: _Toc228805380]1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения"

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

[bookmark: _Toc30058753][bookmark: _Toc31810104][bookmark: _Toc228805381]1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, позволяет сделать следующий вывод о том, что большинство отказов тепловых сетей происходит по причине коррозии металла трубопроводов тепловой сети: язвенной, пленочной, точечной электрохимической. 

[bookmark: _Toc228805382]1.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - система мер по повышению надежности)

[bookmark: _Hlk222144388]Ниже представлены итоги анализа и оценки систем теплоснабжения муниципального образования, осуществленного в соответствии с Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (приказ Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310).
[bookmark: _Hlk222148729][bookmark: _Hlk226966713]Таблица 1.9.7.1 – Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения
	№
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Оценка надежности источников тепловой энергии
	Оценка надежности тепловых сетей
	Оценка надежности системы теплоснабжения

	1
	Котельная №1
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети
	малонадежная
	надежная
	малонадежная

	2
	Котельная №2
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети
	малонадежная
	малонадежная
	малонадежная

	3
	Котельная №4
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети
	малонадежная
	малонадежная
	малонадежная

	4
	Котельная №5
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети
	малонадежная
	малонадежная
	малонадежная

	5
	Котельная №5/1
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети
	малонадежная
	надежная
	малонадежная

	6
	Котельная №6
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети
	малонадежная
	надежная
	малонадежная

	7
	Котельная №7
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети
	малонадежная
	надежная
	малонадежная

	8
	Котельная №8
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети
	малонадежная
	надежная
	малонадежная

	9
	Котельная №9
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети
	малонадежная
	надежная
	малонадежная

	10
	Котельная №10
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети
	малонадежная
	надежная
	малонадежная

	11
	Котельная №11
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети
	малонадежная
	малонадежная
	малонадежная

	12
	Котельная №14
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети
	малонадежная
	малонадежная
	малонадежная

	13
	Котельная Топочная с/х
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети
	малонадежная
	надежная
	малонадежная

	14
	БМК
	ГУП «Чувашгаз» (ЯМПП ЖКХ)
	источник (тепловые сети)
	малонадежная
	надежная
	малонадежная






[bookmark: _Toc53926946][bookmark: _Toc54952874][bookmark: _Toc228805383]1.9.8 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

По сравнению с базовой версией Схемы теплоснабжения произведено уточнение статистики отказов на тепловых сетях за 2025 г.


Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Основные технико-экономические показатели предприятия - это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.

В таблице 1.10.1 отображены технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.
Таблица 1.10.1 - Основные технико-экономические показатели
	№
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Ядринское МПП ЖКХ

	1
	Производство тепловой энергии 
	тыс. Гкал
	 
	
	
	
	

	
	в паре
	тыс. Гкал
	 
	
	
	
	

	
	в горячей воде
	тыс. Гкал
	 
	
	
	
	

	2
	Покупка тепловой энергии
	тыс. Гкал
	 
	 
	
	
	

	
	в паре
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	
	

	
	в горячей воде
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	
	

	3
	Расходы тепловой энергии на собственные и хоз. нужды
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	
	

	
	в паре
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	
	

	
	в горячей воде
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	
	

	4
	Отпуск тепловой энергии в сеть, в том числе:
	тыс. Гкал
	23,601
	21,617
	20,468
	
	

	
	 с коллекторов в сеть
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	
	

	
	в паре
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	
	

	
	в горячей воде
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	
	

	
	покупной тепловой энергии в сеть
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	
	

	
	в паре
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	
	

	
	в горячей воде
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	
	

	5
	Отпуск (полезный отпуск) из тепловой сети потребителям
	тыс. Гкал
	 
	 
	
	
	

	
	в паре
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	
	

	
	в горячей воде
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	
	

	6
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	
	

	7
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	
	

	8
	Расходы на приобретение (производство) энергитических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе:
	тыс. руб.
	36628 
	36402 
	43843 
	
	

	
	расходы на топливо
	тыс. руб.
	 
	 
	
	
	

	
	
	тыс. т.у.т.
	 
	 
	 
	
	

	
	расходы на теплоноситель
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	
	

	
	
	тыс. м3
	 
	 
	 
	
	

	
	расходы на электрическую энергию
	тыс. руб.
	 
	 
	
	
	

	
	
	тыс. кВТ/ч
	 
	 
	
	
	

	9
	Прибыль/убыток
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	
	

	10
	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	 
	 
	
	
	

	11
	Тариф
	руб/Гкал
	 
	 
	 
	
	

	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

	1
	Производство тепловой энергии 
	тыс. Гкал
	 
	 
	10,6849
	
	

	
	в паре
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	
	

	
	в горячей воде
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	
	

	2
	Покупка тепловой энергии
	тыс. Гкал
	 
	 
	0,00 
	 
	

	
	в паре
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	

	
	в горячей воде
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Расходы тепловой энергии на собственные и хоз. нужды
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	

	
	в паре
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	

	
	в горячей воде
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Отпуск тепловой энергии в сеть, в том числе:
	тыс. Гкал
	 
	 
	
	 
	

	
	 с коллекторов в сеть
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	

	
	в паре
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	

	
	в горячей воде
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	

	
	покупной тепловой энергии в сеть
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	

	
	в паре
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	

	
	в горячей воде
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Отпуск (полезный отпуск) из тепловой сети потребителям
	тыс. Гкал
	 
	 
	10,6849
	 
	

	
	в паре
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	

	
	в горячей воде
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	

	7
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	

	8
	Расходы на приобретение (производство) энергитических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе:
	тыс. руб.
	
	 
	4039,00
	 
	

	
	расходы на топливо
	тыс. руб.
	 
	 
	
	 
	

	
	
	тыс. т.у.т.
	 
	 
	 
	 
	

	
	расходы на теплоноситель
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	тыс. м3
	 
	 
	 
	 
	

	
	расходы на электрическую энергию
	тыс. руб.
	 
	 
	2511,95
	 
	

	
	
	тыс. кВТ/ч
	 
	 
	473,02
	 
	

	9
	Прибыль/убыток
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	

	10
	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	 
	 
	
	 
	

	11
	Тариф
	руб/Гкал
	 
	 
	 
	 
	



Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc228805386]1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
Таблица 1.11.1.1 - Тариф на тепловую энергию для ЯМПП ЖКХ 
	[bookmark: _Hlk167451655]Вид тарифа
	Дата
	Цена
	Прирост, %

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	одноставочный, руб./Гкал
	С 01.01.2022 по 30.06.2022
	1668,72
	0,00

	
	С 01.07.2022 по 31.12.2022
	1720,85
	3,12

	
	С 01.01.2023 по 30.06.2023
	1842,08
	7,04

	
	С 01.07.2023 по 31.12.2023
	1842,08
	0,00

	
	С 01.01.2024 по 30.06.2024
	2123,58
	15,28

	
	С 01.07.2024 по 31.12.2024
	2289,72
	7,82

	
	С 01.01.2025 по 30.06.2025
	2289,72
	0,00

	
	С 01.07.2025 по 31.12.2025
	2453,23
	7,14

	
	С 01.01.2026 по 30.06.2026
	2453,23
	0,00

	
	С 01.07.2026 по 31.12.2026
	2545,00
	3,74

	Население (тарифы указаны с учетом НДС)

	одноставочный, руб./Гкал
	С 01.01.2022 по 30.06.2022
	2002,46
	0,00

	
	С 01.07.2022 по 31.12.2022
	2065,02
	3,12

	
	С 01.01.2023 по 30.06.2023
	2210,50
	7,04

	
	С 01.07.2023 по 31.12.2023
	2210,50
	0,00

	
	С 01.01.2024 по 30.06.2024
	2123,58
	-3,93

	
	С 01.07.2024 по 31.12.2024
	2289,72
	7,82

	
	С 01.01.2025 по 30.06.2025
	2289,72
	0,00

	
	С 01.07.2025 по 31.12.2025
	2453,23
	7,14

	
	С 01.01.2026 по 30.06.2026
	2453,23
	0,00

	
	С 01.07.2026 по 31.12.2026
	2545,00
	3,74


Таблица 1.11.1.2 - Тариф на тепловую энергию для ГУП «Чувашгаз» 
	Вид тарифа
	Дата
	Цена
	Прирост, %

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	одноставочный, руб./Гкал
	С 01.01.2022 по 30.06.2022
	1541,31
	0,00

	
	С 01.07.2022 по 31.12.2022
	1573,55
	2,09

	
	С 01.01.2023 по 30.06.2023
	1658,41
	5,39

	
	С 01.07.2023 по 31.12.2023
	1658,41
	0,00

	
	С 01.01.2024 по 30.06.2024
	1658,41
	0,00

	
	С 01.07.2024 по 31.12.2024
	1816,86
	9,55

	
	С 01.01.2025 по 30.06.2025
	1816,86
	0,00

	
	С 01.07.2025 по 31.12.2025
	1931,79
	6,32

	
	С 01.01.2026 по 30.06.2026
	1931,79
	0,00

	
	С 01.07.2026 по 31.12.2026
	1990,96
	3,06

	Население (тарифы указаны с учетом НДС)

	одноставочный, руб./Гкал
	С 01.01.2022 по 30.06.2022
	1755,72
	0,00

	
	С 01.07.2022 по 31.12.2022
	1792,33
	2,08

	
	С 01.01.2023 по 30.06.2023
	1990,09
	11,03

	
	С 01.07.2023 по 31.12.2023
	1990,09
	0,00

	
	С 01.01.2024 по 30.06.2024
	1990,09
	0,00

	
	С 01.07.2024 по 31.12.2024
	2180,23
	9,55

	
	С 01.01.2025 по 30.06.2025
	2180,23
	0,00

	
	С 01.07.2025 по 31.12.2025
	2318,15
	6,32

	
	С 01.01.2026 по 30.06.2026
	2318,15
	0,00

	
	С 01.07.2026 по 31.12.2026
	2389,15
	3,06



[bookmark: _Toc30058756][bookmark: _Toc31810107][bookmark: _Toc228805387]1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту.
В целях утверждения единых тарифов для потребителей коммунальных услуг (населения) муниципального образования, формирование тарифа на тепловую энергию производится по замыкающей цене, при которой в экономически обоснованных расходах теплоснабжающих организаций, действующих в пределах границ муниципального образования, учитываются также и затраты на приобретение тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций. При этом основной целью осуществления регулирования конечных цен указанным способом, является формирование стоимости коммунальных услуг по единой цене, для потребителей тепловой энергии, подключенных к объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций. Соответственно уполномоченным органом, осуществляющим функции государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, производится экспертная оценка предложений от всех организаций в части предложений об установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по всем статьям расходов.
На основании указанной оценки и обоснованных корректировок формируются цены (тарифы) на тепловую энергию, которые после проведения слушаний, утверждаются постановлением Государственной службой Чувашской Республики по конкретной политике и тарифам.

[bookmark: _Toc228805388]1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.

[bookmark: _Toc228805389]1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

[bookmark: _Toc45614844][bookmark: _Toc54952889][bookmark: _Toc228805390]1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

[bookmark: _Toc45614845][bookmark: _Toc54952890][bookmark: _Toc228805391][bookmark: _Toc29998124][bookmark: _Toc30058687][bookmark: _Toc31810042]1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

[bookmark: _Toc53926957][bookmark: _Toc54952884][bookmark: _Toc228805392]1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Принципиальных изменений в прогнозах тарифов не произошло. Величины за отчетный период корректировались в пределах максимального индекса роста.


[bookmark: _Toc54952891][bookmark: _Toc228805393]Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИМАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

[bookmark: _Toc45099648][bookmark: _Toc45614847][bookmark: _Toc54952893][bookmark: _Toc228805394]1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
[bookmark: _Toc30058762][bookmark: _Toc31810113]
Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:
1) Высокий износ тепловых сетей и основного оборудования на них.
2) Износ материала изоляции тепловых сетей. Тепловая изоляция, в основном, выполнена из минеральной ваты, которая при намокании значительно теряет свои теплосберегающие свойства. Толщина тепловой изоляции не везде соответствует нормам, что обуславливает существенные потери тепловой энергии при транспортировке от источника тепловой энергии.
3) Отсутствие автоматизированного оперативно-диспетчерского управления системой теплоснабжения города.
4) Снижение коэффициента теплопередачи отопительных приборов потребителей.

[bookmark: _Toc45099649][bookmark: _Toc45614848][bookmark: _Toc54952894][bookmark: _Toc228805395]1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся к следующим основным причинам:
Отсутствие финансовых средств на выполнение своевременного капитального ремонта тепловых сетей.

[bookmark: _Toc30058763][bookmark: _Toc31810114][bookmark: _Toc228805396]1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблемы в развитии систем теплоснабжения не выявлены.

[bookmark: _Toc30058764][bookmark: _Toc31810115][bookmark: _Toc228805397]1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в снабжении топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

[bookmark: _Toc30058765][bookmark: _Toc31810116][bookmark: _Toc228805398]1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.
[bookmark: _Toc53926965][bookmark: _Toc54952892]
[bookmark: _Toc228805399]1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения уточнены основные проблемы в системах теплоснабжения МО, которые имеют техническую, экономическую и организационную направленность.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	

Часть 1.	ДАННЫЕ	БАЗОВОГО	УРОВНЯ	ПОТРЕБЛЕНИЯ	ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ						

Объем потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлен в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1 - Объем потребления тепловой энергии
	[bookmark: _Hlk228793686]Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Котельная № 1
	Выработка ТЭ
	Гкал
	4480,3900
	3870,6950
	3870,6950
	3870,6950
	3870,6950
	3870,6950
	3870,6950
	3870,6950
	3870,6950
	3870,6950

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	4480,3900
	3870,6950
	3870,6950
	3870,6950
	3870,6950
	3870,6950
	3870,6950
	3870,6950
	3870,6950
	3870,6950

	
	Потери в сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	4480,3900
	4480,3900
	4480,3900
	4480,3900
	4480,3900
	4480,3900
	4480,3900
	4480,3900
	4480,3900
	4480,3900

	Котельная № 2
	Выработка ТЭ
	Гкал
	181,4100
	181,4100
	181,4100
	181,4100
	181,4100
	181,4100
	181,4100
	181,4100
	181,4100
	181,4100

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	181,4100
	181,4100
	181,4100
	181,4100
	181,4100
	181,4100
	181,4100
	181,4100
	181,4100
	181,4100

	
	Потери в сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	181,4100
	181,4100
	181,4100
	181,4100
	181,4100
	181,4100
	181,4100
	181,4100
	181,4100
	181,4100

	Котельная № 4
	Выработка ТЭ
	Гкал
	1973,1060
	1973,1060
	1973,1060
	1973,1060
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	1973,1060
	1973,1060
	1973,1060
	1973,1060
	

	
	Потери в сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	1973,1060
	1973,1060
	1973,1060
	1973,1060
	

	Котельная № 5
	Выработка ТЭ
	Гкал
	375,8970
	375,8970
	375,8970
	375,8970
	375,8970
	375,8970
	375,8970
	375,8970
	375,8970
	375,8970

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	375,8970
	375,8970
	375,8970
	375,8970
	375,8970
	375,8970
	375,8970
	375,8970
	375,8970
	375,8970

	
	Потери в сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	375,8970
	375,8970
	375,8970
	375,8970
	375,8970
	375,8970
	375,8970
	375,8970
	375,8970
	375,8970

	Котельная № 5/1
	Выработка ТЭ
	Гкал
	74,2770
	74,2770
	74,2770
	74,2770
	74,2770
	74,2770
	74,2770
	74,2770
	74,2770
	74,2770

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	74,2770
	74,2770
	74,2770
	74,2770
	74,2770
	74,2770
	74,2770
	74,2770
	74,2770
	74,2770

	
	Потери в сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	74,2770
	74,2770
	74,2770
	74,2770
	74,2770
	74,2770
	74,2770
	74,2770
	74,2770
	74,2770

	Котельная № 6
	Выработка ТЭ
	Гкал
	849,4150
	849,4150
	849,4150
	849,4150
	849,4150
	849,4150
	849,4150
	849,4150
	849,4150
	849,4150

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	849,4150
	849,4150
	849,4150
	849,4150
	849,4150
	849,4150
	849,4150
	849,4150
	849,4150
	849,4150

	
	Потери в сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	849,4150
	849,4150
	849,4150
	849,4150
	849,4150
	849,4150
	849,4150
	849,4150
	849,4150
	849,4150

	Котельная № 7
	Выработка ТЭ
	Гкал
	1847,5480
	1847,5480
	1847,5480
	1847,5480
	1847,5480
	1847,5480
	1847,5480
	1847,5480
	1847,5480
	1847,5480

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	1847,5480
	1847,5480
	1847,5480
	1847,5480
	1847,5480
	1847,5480
	1847,5480
	1847,5480
	1847,5480
	1847,5480

	
	Потери в сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	1847,5480
	1847,5480
	1847,5480
	1847,5480
	1847,5480
	1847,5480
	1847,5480
	1847,5480
	1847,5480
	1847,5480

	Котельная № 8
	Выработка ТЭ
	Гкал
	1637,5170
	1637,5170
	1637,5170
	1637,5170
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	1637,5170
	1637,5170
	1637,5170
	1637,5170
	

	
	Потери в сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	1637,5170
	1637,5170
	1637,5170
	1637,5170
	

	Котельная № 9
	Выработка ТЭ
	Гкал
	1257,7850
	1257,7850
	1257,7850
	1257,7850
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	1257,7850
	1257,7850
	1257,7850
	1257,7850
	

	
	Потери в сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	1257,7850
	1257,7850
	1257,7850
	1257,7850
	

	Котельная № 10
	Выработка ТЭ
	Гкал
	299,8100
	299,8100
	299,8100
	299,8100
	299,8100
	299,8100
	299,8100
	299,8100
	299,8100
	299,8100

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	299,8100
	299,8100
	299,8100
	299,8100
	299,8100
	299,8100
	299,8100
	299,8100
	299,8100
	299,8100

	
	Потери в сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	299,8100
	299,8100
	299,8100
	299,8100
	299,8100
	299,8100
	299,8100
	299,8100
	299,8100
	299,8100

	Котельная № 11
	Выработка ТЭ
	Гкал
	847,3240
	847,3240
	847,3240
	847,3240
	847,3240
	847,3240
	847,3240
	847,3240
	847,3240
	847,3240

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	847,3240
	847,3240
	847,3240
	847,3240
	847,3240
	847,3240
	847,3240
	847,3240
	847,3240
	847,3240

	
	Потери в сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	847,3240
	847,3240
	847,3240
	847,3240
	847,3240
	847,3240
	847,3240
	847,3240
	847,3240
	847,3240

	Котельная № 12
	Выработка ТЭ
	Гкал
	411,3230
	411,3230
	411,3230
	411,3230
	411,3230
	411,3230
	411,3230
	411,3230
	411,3230
	411,3230

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	411,3230
	411,3230
	411,3230
	411,3230
	411,3230
	411,3230
	411,3230
	411,3230
	411,3230
	411,3230

	
	Потери в сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	411,3230
	411,3230
	411,3230
	411,3230
	411,3230
	411,3230
	411,3230
	411,3230
	411,3230
	411,3230

	Котельная № 14
	Выработка ТЭ
	Гкал
	3695,2980
	3695,2980
	3695,2980
	3695,2980
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	3695,2980
	3695,2980
	3695,2980
	3695,2980
	

	
	Потери в сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	3695,2980
	3695,2980
	3695,2980
	3695,2980
	

	Топочная с/х
	Выработка ТЭ
	Гкал
	134,4670
	134,4670
	134,4670
	134,4670
	134,4670
	134,4670
	134,4670
	134,4670
	134,4670
	134,4670

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	134,4670
	134,4670
	134,4670
	134,4670
	134,4670
	134,4670
	134,4670
	134,4670
	134,4670
	134,4670

	
	Потери в сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	БМК
	Выработка ТЭ
	Гкал
	10684,9000
	10684,9000
	10684,9000
	10684,9000
	10684,9000
	10684,9000
	10684,9000
	10684,9000
	10684,9000
	10684,9000

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	10684,9000
	10684,9000
	10684,9000
	10684,9000
	10684,9000
	10684,9000
	10684,9000
	10684,9000
	10684,9000
	10684,9000

	
	Потери в сетях
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000




[bookmark: _Toc30081807][bookmark: _Toc30085041][bookmark: _Toc32845307][bookmark: _Toc228805402]Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ПЛОЩАДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
На период действия схемы теплоснабжения, в соответствии с утвержденным Генеральным планом предусмотрено строительство объектов жилой и общественно- деловой застройки.
Информация о приростах строительных площадей и сносе ветхих строений в зоне действия всех источника тепловой энергии Ядринского городского поселения представлена в таблице ниже.

[bookmark: _Hlk178593936]Таблица 2.2.1 – Информация о приростах строительных площадей и сносе ветхих строений в зоне действия источников тепловой энергии
	[bookmark: _Hlk228802240]№
	Наименование объекты строительства
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034

	Ядринское МПП ЖКХ

	 
	Котельная №1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	24134,95
	24134,95
	24134,95
	24134,95
	24134,95
	24134,95
	24134,95

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	170
	170
	170
	170
	170
	170
	170

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	24304,95
	24304,95
	24304,95
	24304,95
	24304,95
	24304,95
	24304,95

	 
	Котельная №2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125

	 
	Котельная №4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	5889,82
	5889,82
	5889,82
	5889,82
	0
	0
	0

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	5027,5
	5027,5
	5027,5
	5027,5
	0
	0
	0

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	10917,32
	10917,32
	10917,32
	10917,32
	0
	0
	0

	 
	Котельная №5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	771,9
	771,9
	771,9
	771,9
	771,9
	771,9
	771,9

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	771,9
	771,9
	771,9
	771,9
	771,9
	771,9
	771,9

	 
	Котельная №5/1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Котельная №6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	2728,2
	2728,2
	2728,2
	2728,2
	2728,2
	2728,2
	2728,2

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	2728,2
	2728,2
	2728,2
	2728,2
	2728,2
	2728,2
	2728,2

	 
	Котельная №7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	1874,1
	1874,1
	1874,1
	1874,1
	1874,1
	1874,1
	1874,1

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	1885
	1885
	1885
	1885
	1885
	1885
	1885

	4
	Промышленная застройка
	м²
	64
	64
	64
	64
	64
	64
	64

	 
	Итого:
	 
	3823,1
	3823,1
	3823,1
	3823,1
	3823,1
	3823,1
	3823,1

	 
	Котельная №8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	12125,2
	12125,2
	12125,2
	12125,2
	0
	0
	0

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	12125,2
	12125,2
	12125,2
	12125,2
	0
	0
	0

	 
	Котельная №9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	4161,8
	4161,8
	4161,8
	4161,8
	0
	0
	0

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	2980
	2980
	2980
	2980
	0
	0
	0

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	7141,8
	7141,8
	7141,8
	7141,8
	0
	0
	0

	 
	Котельная №10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	619,9
	619,9
	619,9
	619,9
	619,9
	619,9
	619,9

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	1180
	1180
	1180
	1180
	1180
	1180
	1180

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	1799,9
	1799,9
	1799,9
	1799,9
	1799,9
	1799,9
	1799,9

	 
	Котельная №11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	935
	935
	935
	935
	935
	935
	935

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	935
	935
	935
	935
	935
	935
	935

	 
	Котельная №12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	3086,3
	3086,3
	3086,3
	3086,3
	3086,3
	3086,3
	3086,3

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	3086,3
	3086,3
	3086,3
	3086,3
	3086,3
	3086,3
	3086,3

	 
	Котельная №14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	11725,5
	11725,5
	11725,5
	11725,5
	0
	0
	0

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	2585
	2585
	2585
	2585
	0
	0
	0

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	14310,5
	14310,5
	14310,5
	14310,5
	0
	0
	0

	 
	Котельная «Топочная»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	510,7
	510,7
	510,7
	510,7
	510,7
	510,7
	510,7

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	510,7
	510,7
	510,7
	510,7
	510,7
	510,7
	510,7

	 
	БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	0
	0
	0
	0
	17614,6
	17614,6
	17614,6

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	7612,5
	7612,5
	7612,5

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	0
	0
	0
	0
	25227,1
	25227,1
	25227,1

	 
	БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	0
	0
	0
	0
	16287,0
	16287,0
	16287,0

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	2980,0
	2980,0
	2980,0

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Итого:
	 
	0
	0
	0
	0
	19267,0
	19267,0
	19267,0

	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

	 
	БМК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	7036,82
	7036,82
	7036,82
	7036,82
	7036,82
	7036,82
	7036,82

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	7115
	7115
	7115
	7115
	7115
	7115
	7115

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	74151,82
	74151,82
	74151,82
	74151,82
	74151,82
	74151,82
	74151,82



Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Таблица 2.3.1 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)
	Площадь здания, м2
	С числом этажей

	
	1
	2
	3
	4

	50
	0,579
	-
	-
	-

	100
	0,517
	0,558
	-
	-

	150
	0,455
	0,496
	0,538
	-

	250
	0,414
	0,434
	0,455
	0,476

	400
	0,372
	0,372
	0,393
	0,414

	600
	0,359
	0,359
	0,359
	0,372

	1000 и более
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336



Таблица 2.3.2 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)
	Тип здания
	Этажность здания

	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359
	0,336
	0,319
	0,301
	0,290

	2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	0,487
	0,440
	0,417
	0,371
	0,359
	0,342
	0,324
	0,311

	3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,394
	0,382
	0,371
	0,359
	0,348
	0,336
	0,324
	0,311

	4 Дошкольные учреждения, хосписы
	0,521
	0,521
	0,521
	-
	-
	-
	-
	-

	5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232
	0,232
	
	-
	

	6 Административного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313
	0,278
	0,255
	0,232
	0,232



Удельные расходы воды на горячее водоснабжение были приняты в соответствии с СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 626). Дата введения 1 января 2013 г.
Удельные расходы воды на горячее водоснабжение на одного человека в жилых и общественных зданиях представлены в таблице ниже.

Таблица 2.3.3 - Расчетные (удельные) расходы воды в зданиях общественного назначения, (л) на одного потребителя
	Водопотребители
	Единица измерения
	Нормы расхода горячей воды, л

	
	
	в средние сутки
	в сутки наибольшего водопотребления
	в час наибольшего водопотребления

	1. Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные:

	умывальниками, мойками и душами
	1 житель
	85
	100
	7,9

	сидячими ванными, оборудованными душами
	1 житель
	90
	110
	9,2

	с ваннами длинной 1500-1700 мм, оборудованными душами
	1 житель
	105
	120
	10

	жилые дома высотой св. 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к благоустройству
	1 житель
	115
	130
	10,9

	2. Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты:

	с дневным пребыванием детей:

	со столовыми на полуфабрикатах
	1 ребенок
	11,5
	16
	4,5

	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными
	1 ребенок
	25
	35
	8

	с круглосуточным пребыванием детей:

	со столовыми на полуфабрикатах
	1 ребенок
	21,4
	30
	4,5

	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными
	1 ребенок
	28,5
	40
	8

	3 Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах
	1 учащийся и 1 преподаватель в смену
	3
	3,5
	1

	то же с продленным днем
	1 учащийся и 1 преподаватель в смену
	3,1
	3,4
	1





Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
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В таблице 2.4.1 представлен перечень аварийных жилых домов планируемые к отключению от централизованых источников тепловой энергии.

Таблица 2.4.1 – Планируемые отключения потребителей от централизованных систем теплоснабжения
	Адрес потребителя
	Наименование потребителя
	Тип потребителя
	Отключаемая нагрузка, Гкал/ч
	Источник подключения потребителей
	Период реализации

	Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Комсомольская, 4б 
	МКД 
	население 
	0,04
	Котельная № 5/1 
	2025-2034

	Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 5 
	МКД 
	население 
	0,028
	Котельная № 1 
	2025-2034

	Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 7
	МКД 
	население 
	0,033
	Котельная № 1
	2025-2034

	Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 9
	МКД 
	население 
	0,036
	Котельная № 1
	2025-2034

	Чувашская Республика, г. Ядрин, ул., 50 лет Октября, д. 98
	МКД 
	население 
	0,0620
	БМК
	2025-2034

	Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Красноармейская, д. 7 а
	МКД 
	население 
	0,025
	Котельная № 4
	2025-2034


Таблица 2.4.2.1 - Прирост тепловой нагрузки по этапам
	[bookmark: _Hlk228802557]Источник тепловой энергии
	Показатель
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034

	ЯМПП ЖКХ

	Котельная № 1
	Отопление
	2,6969
	2,6969
	2,6969
	2,6969
	2,6969
	2,6969
	2,6969

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	2,6969
	2,6969
	2,6969
	2,6969
	2,6969
	2,6969
	2,6969

	Котельная № 2
	Отопление
	0,2560
	0,2560
	0,2560
	0,2560
	0,2560
	0,2560
	0,2560

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,2560
	0,2560
	0,2560
	0,2560
	0,2560
	0,2560
	0,2560

	Котельная № 4
	Отопление
	1,2990
	1,2990
	1,2990
	1,2990
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	
	Итого
	1,2990
	1,2990
	1,2990
	1,2990
	

	Котельная № 5
	Отопление
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430

	Котельная № 5/1
	Отопление
	0,0400
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,0400
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 6
	Отопление
	0,3210
	0,3210
	0,3210
	0,3210
	0,3210
	0,3210
	0,3210

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,3210
	0,3210
	0,3210
	0,3210
	0,3210
	0,3210
	0,3210

	Котельная № 7
	Отопление
	1,0360
	1,0360
	1,0360
	1,0360
	1,0360
	1,0360
	1,0360

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	1,0360
	1,0360
	1,0360
	1,0360
	1,0360
	1,0360
	1,0360

	Котельная № 8
	Отопление
	0,9490
	0,9490
	0,9490
	0,9490
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	
	Итого
	0,9490
	0,9490
	0,9490
	0,9490
	

	Котельная № 9
	Отопление
	0,7350
	0,7350
	0,7350
	0,7350
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	
	Итого
	0,7350
	0,7350
	0,7350
	0,7350
	

	Котельная № 10
	Отопление
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470

	Котельная № 11
	Отопление
	0,4680
	0,4680
	0,4680
	0,4680
	0,4680
	0,4680
	0,4680

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,4680
	0,4680
	0,4680
	0,4680
	0,4680
	0,4680
	0,4680

	Котельная № 12
	Отопление
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390

	Котельная № 14
	Отопление
	1,0950
	1,0950
	1,0950
	1,0950
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	
	Итого
	1,0950
	1,0950
	1,0950
	1,0950
	

	Топочная с/х
	Отопление
	0,0440
	0,0440
	0,0440
	0,0440
	0,0440
	0,0440
	0,0440

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,0440
	0,0440
	0,0440
	0,0440
	0,0440
	0,0440
	0,0440

	ГУП «Чувашгаз»

	БМК
	Отопление
	4,8190
	4,8190
	4,8190
	4,8190
	4,8190
	4,8190
	4,8190

	
	ГВС
	1,1110
	1,1110
	1,1110
	1,1110
	1,1110
	1,1110
	1,1110

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	5,9300
	5,9300
	5,9300
	5,9300
	5,9300
	5,9300
	5,9300

	Всего по МО:
	15,4989
	15,4589
	15,4589
	15,4589
	11,3809
	11,3809
	11,3809




Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничивается частичным много- и среднеэтажным жилым фондом, предусматривающим автономные газовые теплогенераторы, а также частным сектором с газовыми теплогенераторами или печным отоплением.
В качестве источника горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.
При выборе подключения индивидуальной жилой застройки к централизованному или децентрализованному источнику, необходимо учесть плотность тепловой нагрузки и протяженность тепловых сетей.
Большая протяженность и малый диаметр участков тепловых сетей повлечет за собой неоправданные финансовые затраты, потери тепловой энергии через теплоизоляционные материалы и высокую вероятность замерзания теплоносителя, приводящего к аварийным ситуациям.

[bookmark: _Toc30081818][bookmark: _Toc30085053][bookmark: _Toc32845319][bookmark: _Toc228805406]Часть	6. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВИДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прогноз приростов в промышленных зонах отсутствует

[bookmark: _Toc53927635][bookmark: _Toc228805407][bookmark: OLE_LINK27]Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Описание изменений выполнено только на основании прироста потребителей, и эта данные взяты как основа. Естественно, ежегодно потребление не совпадают по факту из года в год, так как из-за разных погодных условий итоговое потребление будет всегда разным, плавающим.
[bookmark: OLE_LINK28]
[bookmark: _Toc53927636][bookmark: _Toc228805408]Часть	8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

За период, с момента ранее разработанной схемы теплоснабжения, объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения – не зафиксировано.

[bookmark: _Toc53927637][bookmark: _Toc228805409]Часть	9. АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ ОТНОСИТЕЛЬНО УКАЗАННОГО В УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОГНОЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ

Актуализированный прогноз перспективной застройки представлен в части 4, текущей главы.

[bookmark: _Toc53927638][bookmark: _Toc228805410][bookmark: OLE_LINK49]Часть 10. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, на которых планируется прирост тепловой нагрузки на расчетный период до 2034 года, приводятся в таблице 2.10.1. Для прочих источников тепловой энергии расчетные тепловые нагрузки на коллекторах не изменятся и останутся на уровне базового 2025 года (рассмотрено в Главе 1 п/п 1.5.2). 
Таблица 2.10.1 - Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепла с приростом тепловой нагрузки
	Источник тепловой энергии
	Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч

	
	2025
	2034

	Котельная № 1
	2,6969
	2,6969

	Котельная № 2
	0,2560
	0,2560

	Котельная № 4
	1,2990
	0,0000

	Котельная № 5
	0,2430
	0,2430

	Котельная № 5/1
	0,0400
	0,0000

	Котельная № 6
	0,3210
	0,3210

	Котельная № 7
	1,0360
	1,0360

	Котельная № 8
	0,9490
	0,0000

	Котельная № 9
	0,7350
	0,0000

	Котельная № 10
	0,1470
	0,1470

	Котельная № 11
	0,4680
	0,4680

	Котельная № 12
	0,2390
	0,2390

	Котельная № 14
	1,0950
	0,0000

	Топочная с/х
	0,0440
	0,0440

	БМК
	5,9300
	5,9300
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	№
	Наименование источника
	Расход теплоносителя, 

	
	
	Отопительный период
	летний период
	Всего за год

	ЯМПП ЖКХ

	1
	Котельная № 1
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	2
	Котельная № 2
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	3
	Котельная № 4
	0,1400
	0,0000
	0,1400

	4
	Котельная № 5
	0,0200
	0,0000
	0,0200

	5
	Котельная № 5/1
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	6
	Котельная № 6
	0,4000
	0,0000
	0,4000

	7
	Котельная № 7
	0,1100
	0,0000
	0,1100

	8
	Котельная № 8
	0,1000
	0,0000
	0,1000

	9
	Котельная № 9
	0,0800
	0,0000
	0,0800

	10
	Котельная № 10
	0,0200
	0,0000
	0,0200

	11
	Котельная № 11
	0,0500
	0,0000
	0,0500

	12
	Котельная № 12
	0,0300
	0,0000
	0,0300

	13
	Котельная № 14
	0,1700
	0,0000
	0,1700

	14
	Топочная с/х
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	ГУП «Чувашгаз»

	15
	БМК
	0,0000
	0,0000
	0,0000
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Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели не является обязательной при разработке схем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек.

[bookmark: _Toc228805413]Часть 1. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С ПРИВЯЗКОЙ К ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И С ПОЛНЫМ ТОПОЛОГИЧЕСКИМ ОПИСАНИЕМ СВЯЗНОСТИ ОБЪЕКТОВ

3.1.1 Геоинформационная система (ГИС) Zulu

ГИС Zulu – геоинформационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно-координированных данных, позволяющее осуществлять моделирование инженерных коммуникаций и транспортных систем.
Геоинформационная система Zulu предназначена для создания ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.
ГИС Zulu позволяет импортировать данные из таких программ как Maplnfo, AutoCAD Release 12, ArcView. В результате импорта будут получены векторные слои с готовыми объектами, при этом все характеристики, такие как масштаб, цвет и др. будут сохранены. Если к объектам в обменном формате была прикреплена база данных, то она так же импортируется в Zulu.
Помимо импорта Zulu позволяет экспортировать графические данные в такие форматы как: .DXF, .MIF/.MID, .BMP, Shape .SHP. Экспорт семантических данных возможен в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML.
Руководство пользователя электронной модели разработано на основании руководств по ГИС Zulu и ZuluThermo, представленных производителем.
Система обладает следующими возможностями:
• Создавать карты местности в различных географических системах координат и картографических проекциях, отображать векторные графические данные со сглаживанием и без;
• Осуществлять обработку растровых изображений форматов BMP, TIFF, PCX, JPG, GIF, PNG при помощи встроенного графического редактора;
• Пользоваться данными с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service);
• С помощью создаваемых векторных слоев с собственным бинарным форматом, обеспечивающим высокую скорость работы, векторизовать растровые изображения;
• При векторизации использовать как примитивные объекты (символьные, текстовые, линейные, площадные) так и типовые объекты, описываемые самостоятельно в структуре слоя;
• Работать с семантическими данными, подключаемыми к слою из внешних источников BDE, ODBC или ADO через описатели баз данных (получать данные можно из таблиц Paradox, dBase, FoxPro; Microsoft Access; Microsoft SQL Server; ORACLE и других источников ODBC или ADO);
• Выполнять запросы к базам данных с отображением результатов на карте (поиск определенной информации, нахождение суммы, максимального, минимального значения, и т.д.);
• Выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со спецификациями OGC;
• Создавать модель рельефа местности и строить на ее основе изолинии, зоны затопления профили и растры рельефа, рассчитывать площади и объемы;
• Экспортировать данные из семантической базы или результаты запроса в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML;
• Программно или по семантическим данным создавать тематические раскраски, с помощью которых меняется стиль отображения объектов;
• Выводить для всех объектов слоя надписи или бирки, текст надписи может как браться из семантической базы данных, так и переопределяться программно;
• Отображать объекты слоя в формате псевдо-3D позволяющем визуализироваться относительные высоты объектов (например, высоты зданий);
• Создавать и использовать библиотеку графических элементов систем теплоснабжения и режимов их функционирования;
• Создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз данных;
• Изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов;
• Решать топологические задачи (изменение состояния объектов (переключения), поиск отключающих устройств, поиск кратчайших путей, поиск связанных объектов, поиск колец);
• Для быстрого перемещения в нужное место карты устанавливать закладки (закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения и закладка на определенный объект слоя (весьма удобно, если объект - движущийся по карте));
• С помощью проектов раскрывать структуру того или иного объекта, изображенного на карте схематично;
• Создавать макеты печати;
• Импортировать графические данные из MapInfo (MIF/MID), AutoCAD Release 12 (DXF) и ArcView (SHP);
• Экспортировать графические данные в MapInfo (MIF/MID), AutoCAD Release 12 (DXF), ArcView (SHP) и Windows Bimmap (BMP);
• Создавать макросы на языках VB Script или Java Script;
• Осуществлять программный доступ к данным через объектную модель для написания собственных конвертеров;
• Создавать собственные приложения, работающие под управлением Zulu.

3.1.2 Организация графических данных

Графические данные организованы послойно. Слой является основной информационной единицей системы. Каждый объект слоя имеет уникальный идентификатор (ID или «ключ»). В программе применяются следующие типы слоев:
• векторные слои;
• растровые слои;
• слои рельефа;
• слои с серверов WMS (Web Map Service).
Векторные слои
Объекты векторного слоя делятся на простые (примитивы) и типовые (классифицированные объекты).
Примитивы могут быть:
• очечные (пиктограммы или «символы»);
• текстовые;
• линейные (линии, полилинии);
• площадные (контуры, поликонтуры).
Типовые объекты описываются в библиотеке типов объектов. Каждый тип описывает площадной, линейный или символьный типовой графический объект, имеет пользовательское название и может быть связан с собственной семантической базой данных.
Каждый тип объекта может иметь несколько режимов, которые имеют пользовательское название, и задают различные способы отображения данного типового объекта.
Типовые объекты могут быть:
• точечные (пиктограммы или «символы»);
• линейные (линии, полилинии);
• площадные (контуры, поликонтуры).
Атрибутивные или семантические данные векторного слоя хранятся во внешнем источнике данных и подключаются к слою через собственный описатель базы данных. К одному слою может быть подключено попеременно произвольное число семантических баз данных. Примитивы пользуются общей семантической базой данных, типовые объекты - собственной для каждого типа (однако для разных типов можно подключить одну и ту же базу).
Растровые слои
Растровым слоем может быть либо отдельный растровый объект, либо группа растровых объектов. Растровая группа может содержать произвольное число растровых объектов или вложенных растровых групп. Число растров в слое ограничено лишь дисковым пространством (Zulu справляется с полем из нескольких тысяч растров).
Поддерживаемые форматы растров - BMP, TIFF, PCX, JPEG, GIF, PNG.
Работа с системами координат и картографическими проекциями
Графические данные могут храниться в различных системах координат и отображаться в различных проекциях трехмерной поверхности Земли на плоскость.
Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций.
В частности, эта возможность позволяет, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.
Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.

3.1.2.1 Организация семантических данных
Семантические данные подключаются к слою из внешних источников Borland Database Engine (BDE), Open Database Connectivity (ODBC) или ActiveX Data Objects (ADO) через описатели баз данных.
Получать данные можно из:
• Таблиц Paradox, dBase, FoxPro;
• Microsoft Access;
• Microsoft SQL Server;
• ORACLE;
• другие источники ODBC или ADO.
• Возможен импорт/экспорт данных в следующие форматы:
• MapInfo MIF/MID;
• AutoCAD DXF;
• Shape SHP;
• Экспорт карты (Windows Bitmap (BMP));
• Экспорт семантических данных (Microsoft Excel, HTML, текстовый формат).

3.1.2.2 Представление данных на карте
Карта может содержать произвольное число графических слоев. Одни и те же графические слои могут быть помещены в разные карты с разными настройками отображения. Карта имеет возможность задания пользовательского имени, цвета фона и масштабной сетки.
Данные, хранящихся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из картографических проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении «на лету».
Примитивы могут иметь индивидуальные стили отображения (цвет, стиль, толщина линий; цвет и стиль заливки; пиктограмма; формат текста). Типовые объекты имеют стиль в зависимости от режима (состояния), который определяется в библиотеки типов объектов слоя. Стиль примитивов может переопределять картой - для всех примитивов можно принудительно задать один стиль.
Стиль объектов можно менять с помощью тематических раскрасок. При этом раскраска может быть создана по семантическим данным или программно.
Есть возможность выводить для всех объектов слоя надписи или бирки. Текст надписи может браться из семантической базы данных. Текст надписи также может переопределяться программно. Бирки генерируются автоматически, но могут потом расставляться пользователем в нужное расположение и в нужной ориентации.
Для быстрого перемещения в нужное место карты можно устанавливать закладки.
Закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения.
Карту можно печатать с различными опциями (на одной странице или нескольких страницах, в заданном масштабе или вписав в заданные габариты, на страницах для последующей склейки и т.д.).

3.1.2.3 Организация карт
Имеется возможность удобно организовать карты, объединенные общей тематикой. Совокупность карт, объединенных общим пользовательским именем и, если требуется, набором иерархических связей между этими картами, представляет собой проект.
В рамках проекта карты можно связывать между собой с помощью гиперссылок. Гиперссылка определяется от объекта в одной карте к другой карте с указанием месторасположения и масштаба.

3.1.2.4 Редактирование объектов
Для редактирования и ввода объектов предусмотрены: 
Возможности ввода и редактирования:
• ввод с экрана мышкой;
• ввод по координатам с клавиатуры;
• трассировка линий;
• вырезка/копирование/вставка – дублирование;
• поворот объекта;
• операции отмены/возврата действия (Undo / Redo). 
Редактирование группы объектов:
• удаление - перемещение;
• дублирование;
• поворот - вырезка/копирование/вставка.
Редактирование элементов объекта:
• перемещение/удаление/вставка узлов;
• перемещение/удаление ребер;
• разбиение участка символьным объектом;
• трансформация.
3.1.2.5 Векторные оверлейные операции
Оверлей – операция наложения друг на друга двух или более слоев, в результате которой образуется один производный слой, содержащий композицию пространственных объектов исходных слоев, топологию этой композиции и атрибуты, арифметически или логически производные от значений атрибутов исходных объектов.
Поддерживаются следующие векторные оверлейные операции:
• объединение объектов с наследованием ID (уникального идентификатора);
• разъединение объектов;
• разделение одного объекта группой объектов;
• вырезка из одного объекта области группы объектов;
• отрезание объекта вне области группы других объектов;
• узлование;
• буферные зоны;
• построение контуров по сети.

3.1.2.6 Корректировка растров
В системе реализована корректировка растровых файлов, содержащих сканированную с планшетов топооснову. Корректировка искажений сканирования производится по точкам растра, координаты которых известны. Как минимум должны быть известны четыре точки, определяющие углы планшета.
Процедура корректировки создает новый растр, углы которого совпадают с углами планшета, т.е. процедура корректировки обрезает отсканированные, но лишние, поля.

3.1.2.7 Моделирование сетей и топологические задачи на сетях
Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, символы, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные и другие сети. Топологическая сетевая модель представляет собой граф сети, узлами которого являются точечные объекты (колодцы, источники, задвижки, рубильники, перекрестки, потребители и т.д.), а ребрами графа являются линейные объекты (кабели, трубопроводы, участки дорожной сети и т.д.).
Топологический редактор создает математическую модель графа сети непосредственно в процессе ввода (рисования) графической информации. Используя модель сети, можно решать ряд топологических задач, поиск кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск отключающих устройств и т.д. Можно менять состояния объектов (переключения) с последующим автоматическим обновлением состояния всей сети (например, включение/выключение задвижки трубопровода) выполнять поиск отключающих устройств (формирование списка объектов, имеющих признак «отключающее устройство», при отключении которых выбранный объект также переводится в состояние «отключен»), кратчайших путей (находить кратчайший путь по сети между выбранными узлами с учетом направлений участков), связанных объектов (находится множество объектов сети, достижимых из выбранного узла сети, достижимость может определяться без учета направления участков, с учетом и против направления участков), искать все кольца сети, в которые входят все выбранные объекты.
Сеть вводится как совокупность типовых точечных объектов, соединенных типовыми линейными объектами, имеющими признак «участок». Информация о топологии формируется автоматически если «потянуть» за узел или ребро, связанные объекты также перемещаются. Объекты сети можно откреплять и заново прикреплять друг к другу одним движением мышки.
Модель сети Zulu является основой для работы модуля расчетов инженерных сетей ZuluThermo.

[bookmark: _Toc228805414][bookmark: sub_1552]Часть 2. ПАСПОРТИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В электронной модели системы теплоснабжения, семантическая информация базы данных существует у каждого объекта тепловой сети: источник, обобщенный потребитель, участок, узел, тепловая камера, задвижка и т.д.
Табличная форма базы данных, представлена в Электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования.

Источник – это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется сетевым насосом, создающим располагаемый напор, и подпиточным насосом, определяющим напор в обратном трубопроводе. Условное обозначение источника в зависимости от режима работы представлено на рисунке. При работе нескольких источников на одну сеть, один из них может выступать в качестве пиковой котельной.
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Рисунок 3.2.1 - Условное изображение источника


Участок – это линейный объект, на котором не меняются:
· диаметp трубопровода;
· тип прокладки;
· вид изоляции;
· расход теплоносителя.
Двухтрубная тепловая сеть изображается в одну линию и может, в зависимости от желания пользователя, соответствовать или не соответствовать стандартному изображению сети по ГОСТ 21-605-82.
Как любой объект сети, участок имеет разные режимы работы, например, «отключен подающий» или «отключен обратный», см. рисунок «Режимы изображения участка». Эти режимы позволяют смоделировать многотрубные схемы тепловых сетей.
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Рисунок 3.2.2 - Изображение нескольких состояний участков, задаваемых разными режимами

Узел – это символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются все объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В математической модели внутреннее представление объектов (кроме источника, потребителя, перемычки, ЦТП и регуляторов) моделируется двумя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах.
Условное обозначение узловых объектов в зависимости от режима работы представлены на рисунке 3.2.3.
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Рисунок 3.2.3 - Условное изображение узловых объектов

Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не оговорены. Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для модели являются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа прокладки или типа изоляции и т.д.
Центральный тепловой пункт (ЦТП) – это узел дополнительного регулирования и распределения тепловой энергии. Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть, с индивидуальными потребителями. В ЦТП может входить только один участок и только один участок может выходить. Причем входящий участок идет со стороны магистрали, а выходящий участок ведет к конечным потребителям. Внутренняя кодировка ЦТП зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Это может быть групповой элеватор, групповой насос смешения, независимое подключение группы потребителей, бойлеры на ГВС и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 28 схем присоединения ЦТП.
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Рисунок 3.2.4 - Изображение ЦТП

Вспомогательный участок – указывает начало трубопроводов горячего водоснабжения при четырехтрубной тепловой сети после ЦТП. Это небольшой участок заканчивается простым узлом, к которому подключается трубопровод горячего водоснабжения, как показано на рисунке ниже «Подключение трубопровода ГВС».
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Рисунок 3.2.5 - Подключение трубопровода ГВС

Потребитель – это конечный объект участка, в который входит один подающий и выходит один обратный трубопровод тепловой сети. Под потребителем понимается абонентский ввод в здание.
Условное обозначение потребителя в зависимости от режима работы представлено на рисунке ниже.
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Рисунок 3.2.6 - Условное изображение потребителя

Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на систему отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения и расчетными температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой внутреннего воздуха.
В однолинейном представлении потребитель — это узловой элемент, который может быть связан только с одним участком.
Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС, с регуляторами температуры, отопления, расхода и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 31 схема присоединения потребителей.
Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно описать каждый ввод. В тоже время как один потребитель можно описать целый квартал или завод, задав для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки.

Обобщенный потребитель – символьный объект тепловой сети, характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным сопротивлением. Таким потребителем можно моделировать, например, общую нагрузку квартала.
Условное обозначение обобщенного потребителя в зависимости от режима работы представлено на рисунке ниже.
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Рисунок 3.2.7 - Изображение обобщенного потребителя

Такой объект удобно использовать, когда возникает необходимость рассчитать гидравлику сети без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах присоединения потребителей к тепловой сети. Например, при расчете магистральных сетей информации о квартальных сетях может не быть, а для оценки потерь напора в магистралях достаточно задать обобщенные расходы в точках присоединения кварталов к магистральной сети.
В однолинейном изображении не требуется подключать обобщенный потребитель на отдельном отводящем участке, как в случае простого потребителя. То есть в этот узел может входить и/или выходить любое количество участков. Это позволяет быстро и удобно, с минимальным количеством исходных данных.
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Рисунок 3.2.8 - Варианты включения обобщенных потребителей

Задвижка — это символьный объект тепловой сети, являющийся отсекающим устройством. Задвижка кроме двух режимов работы (открыта, закрыта), может находиться в промежуточном состоянии, которое определяется степенью её закрытия. Промежуточное состояние задвижки должно определятся при её режиме работы.
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Рисунок 3.2.9 - Условное изображение задвижки

Условное обозначение запорно-регулирующего устройства в зависимости от режима работы.
Задвижка в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во внутреннем представлении в зависимости от заданных параметров в семантической базе данных, может быть установлена на обоих трубопроводах рисунке ниже.
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Рисунок 3.2.10 - Однолинейное и внутренне представление задвижки

Перемычка — это символьный объект тепловой сети, моделирующий участок между подающим и обратным трубопроводами.
Условное обозначение перемычки в зависимости от режима работы представлено на рисунке ниже.
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Рисунок 3.2.11 - Условное изображение перемычки

Перемычка позволяет смоделировать участок, соединяющий подающий и обратный трубопроводы. В этот узел может входить и/или выходить любое количество участков.
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Рисунок 3.2.12 - Перемычка

Так как перемычка в однолинейном изображении представлена узлом, то для моделирования соединения между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка одного элемента «перемычка» недостаточно. Понадобятся еще два участка: один только подающий, другой - только обратный.
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Рисунок 2.3.13 - Соединение между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка


Насосная станция – символьный объект тепловой сети, характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса.
Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом. В зависимости от табличных параметров этого узла насос может быть установлен на подающем или обратном трубопроводе, либо на обоих трубопроводах одновременно. Для задания направления действия насоса в этот узел только один участок обязательно должен входить и только один участок должен выходить.
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Рисунок 3.2.14. Насосная станция


Насос можно моделировать двумя способами: либо как идеальное устройство, которое изменяет давление в трубопроводе на заданную величину, либо как устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики конкретного насоса.
В первом случае просто задается значение напора насоса на подающем и/или обратном трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю, то насос на этом трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это означает, что насос работает навстречу входящему в него участку.
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Рисунок 3.2.15. Пьезометрические графики

На рисунке 3.2.16 видно, как различные направления участков, входящих и выходящих из насоса в сочетании с разными знаками напора, влияют на результат расчета, отображенный на пьезометрических графиках.
Когда задается только значение напора на насосе, оно остается неизменным не зависимо от проходящего через насос расхода.
Если моделировать работу насоса с учетом его QH характеристики, то следует задать расходы и напоры на границах рабочей зоны насоса.
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Рисунок 3.2.16. Напорно-расходная характеристика насоса

По заданным двум точкам определяется парабола с максимумом на оси давлений, по которой расчет и будет определять напор насоса в зависимости от расхода. Следует отметить, что характеристика, задаваемая таким образом, может отличаться от реальной характеристики насоса, но в пределах рабочей области обе характеристики практически совпадают. Для описания нескольких параллельно работающих насосов достаточно задать их количество, и результирующая характеристика будет определена при расчете автоматически.
Так как напоры на границах рабочей области насоса берутся из справочника и всегда положительны, то направление действия такого насоса будет определяться только направлением входящего в узел участка.

Дросселирующие устройства в однолинейном представлении являются узлами, но во внутренней кодировке — это дополнительные участки с постоянным или переменным сопротивлением. В дросселирующий узел обязательно должен входить только один участок, и только один участок из узла должен выходить.
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Рисунок 3.2.17. Дросселирующие устройства

Дроссельная шайба – это символьный объект тепловой сети, характеризуемый фиксированным сопротивлением, зависящим от диаметра шайбы. Дроссельная шайба имеет два режима работы: вычисляемая и устанавливаемая. Устанавливаемая шайба — это нерегулируемое сопротивление, то величина гасимого шайбой напора зависит от квадрата, проходящего через шайбу расхода.
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Рисунок 3.2.18. Условное изображение шайб

На рисунке видно, как меняются потери на шайбе, установленной на подающем трубопроводе, при увеличении расхода через нее в два раза.
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Рисунок 3.2.19. Характеристики дроссельных шайб

Регулятор давления - устройство с переменным сопротивлением, которое позволяет поддерживать заданное давление в трубопроводе в определенном диапазоне изменения расхода. Регулятор давления может устанавливаться как на подающем, так и на обратном трубопроводе.
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Рисунок 3.2.20. Регулятор давления

На рисунке выше показано, что при увеличении в два раза расхода через регулятор, установленный в обратном трубопроводе, давление в регулируемом узле остается постоянным.
Величина сопротивления регулятора может изменяться в пределах от бесконечности до сопротивления полностью открытого регулятора. Если условия работы сети заставляют регулятор полностью открыться, то он начинает работать как нерегулируемый дросселирующий узел.

Регулятор располагаемого напора – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданный располагаемый напор после себя.
Работа регулятора располагаемого напора аналогична работе регулятора давления, только в этом случае регулятор старается держать постоянной заданную величину располагаемого напора.
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Рисунок 3.2.21. Условное представление регуляторов напора


Регулятор расхода – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданным пользователем расход теплоносителя.
Регулятор можно устанавливать как на подающем, так и на обратном трубопроводе. К работе регулятора расхода можно отнести все сказанное про регуляторы давления.
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Рисунок 3.2.22. Условное представление регуляторов расхода

В существующих базах данных «ZULU» предусматриваются стандартные характеристики по приведенным выше типам объектов системы теплоснабжения.
Состав информации по каждому типу объектов носит как информативный характер (например, для источников - наименование предприятия, наименование источника, для потребителей - адрес узла ввода, наименование узла ввода и т.д.), так и необходимый для функционирования расчетной модели (например: для источников - геодезическая отметка, расчетная температура в подающем трубопроводе, расчетная температура холодной воды). Полнота заполнения базы данных по параметрам зависит от наличия исходных данных, предоставленных Заказчиком и опрошенными субъектами системы теплоснабжения населенного пункта.
При желании пользователя, в существующие базы данных по объектам сети можно добавить дополнительные поля.

[bookmark: _Toc228805415][bookmark: sub_1553]Часть 3. ПАСПОРТИЗАЦИЮ И ОПИСАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ АДМИНИСТРАТИВНОЕ

Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное, представлены в Электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования.
Электронная модель позволяет наглядно на топооснове муниципального образования разграничить и паспортизировать единицы территориального деления. Такими границами территориального деления могут являться:
· кадастровые кварталы;
· теплосетевые районы;
· планировочные районы;
· административные районы.
Сетка районирования, нанесенная в электронной модели, позволяет привязать базу данных, состоящую из сведений, входящих в паспорт единицы территориального деления, к площадному объекту, определяющему границы этой единицы.

[bookmark: _Toc228805416][bookmark: sub_1554]Часть 4. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ ЗАКОЛЬЦОВАННОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ

Теплогидравлический расчет программно-расчетного комплекса ZuluThermo включает в себя полный набор функциональных компонентов и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета и моделирования тепловых сетей.
Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть - не ограничены.
После создания расчетной математической модели сети и формирования паспортизации каждого объекта сети, в получившейся электронной модели поселения могут выполняться различные теплогидравлические расчеты.
Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.
Результаты расчетов могут быть экспортированы в MS Excel, наглядно представлены с помощью тематической раскраски и пьезометрических графиков. Картографический материал и схема тепловых сетей может быть оформлена в виде документа с использованием макета печати
В настоящее время в состав расчетов ПРК Zulu Thermo входит 6 типов гидравлического расчета:
· наладочный расчет;
· поверочный расчет;
· конструкторский расчет;
· расчет температурного графика;
· расчет надежности;
· расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Наладочный расчет тепловой сети
Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.
В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.
Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети
Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.
Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.
В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети
Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.
Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.
В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет температурного графика
Целью расчета является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Расчет надежности
Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию
Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.
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Программное обеспечение ПРК ZuluThermo позволяет проводить моделирование всех видов переключений в «гидравлической модели» сети. Суть заключается в автоматическом отслеживании программой состояния запорно- регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.
Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для любой выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов.
Для насосных агрегатов и их групп в модели доступны несколько видов переключений:
· включение/выключение;
· дросселирование;
· изменение частоты вращения привода.
Задвижки типа «дроссель», помимо двух крайних состояний (открыта/закрыта), могут иметь промежуточное состояние «прижата», определяемое в либо в процентах открытия клапана, либо в числе оборотов штока. При этом состоянии задвижка моделируется своим гидравлическим сопротивлением, рассчитанным по паспортной характеристике клапана.
При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на источнике автоматически пересчитывается суммарная расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов.
Для регуляторов давления и расхода переключением является изменение уставки.
Для потребителей переключением является любое из следующих действий:
· включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;
· ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;
· изменение температурного графика или удельных расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки.
Предусмотрена генерация специальных отчетов об отключенных/включенных абонентах и участках тепловой сети, состояние которых изменилось в результате последнего произведенного единичного или группового переключения. Эти отчеты могут содержать любую информацию об этих объектах, содержащуюся в базе данных.
Режим гидравлического моделирования позволяет оперативно получать ответы на вопросы типа «Что будет, если...?» Это дает возможность избежать ошибочных действий при регулировании режима и переключениях на реальной тепловой сети.
Подсистема гидравлических расчетов позволяет моделировать произвольные режимы, в том числе аварийные и перспективные. Гидравлическое моделирование предполагает внесение в модель каких-то изменений с целью воспроизведения режимных последствий этих изменений, которые искажают реальные данные, описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии.
Подсистема гидравлических расчетов содержит специальный инструментарий, позволяющий для целей моделирования создавать и администрировать специальные «модельные» базы – наборы данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых предусматривается произведение любых манипуляций без риска исказить или повредить контрольную базу. Данный механизм также обеспечивает возможность осуществления сравнительного анализа различных режимов работы тепловой сети, реализованных в модельных базах, между собой. В частности, наглядным аналитическим инструментом является сравнительный пьезометрический график, на котором приводятся изменения гидравлического режима, произошедшее в результате тех или иных манипуляций.
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Целью данного расчета является расчет существующих и перспективных потребностей в тепловой энергии потребителей в каждом субъекте округа, с целью установления доли полезного отпуска тепловой энергии в сеть и значений потерь энергии.
Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel.
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Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитываются в ГИС Zulu Thermo на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 №325.
Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам.
Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), по различным владельцам (балансодержателям).
Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в Microsoft Excel.
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Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.
Оценка надежности тепловых сетей осуществляется по результатам сравнения расчетных значений показателей надежности с нормированными значениями этих показателей в соответствии с положениями п. 6.26 СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.
Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений.
Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.
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Данный инструмент применим для различных целей и задач гидравлического моделирования.
Основным предназначением является калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания.
Эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах тепловой сети, это приводит к значительным расхождениям результатов гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо. Поэтому эти значения можно лишь косвенным образом оценить на основании сравнения реального (наблюдаемого) гидравлического режима с результатами расчетов на гидравлической модели, и внести в расчетную модель соответствующие поправки. В этом, в первом приближении, и состоит процесс калибровки.
Инструмент групповых операций позволяет выполнить изменение характеристик для подмножества участков тепловой сети, определяемого заданным критерием отбора, в частности:
· по всей базе данных описания тепловой сети;
· по одной из связных компонент тепловой сети (тепловой зоне источника);
· по некоторой графической области, заданной произвольным многоугольником;
· вдоль выбранного пути.
При этом на любой из вышеперечисленных «пространственных» критериев может быть наложена суперпозиция критериев отбора по классифицирующим признакам:
· по подающим или обратным трубопроводам тепловой сети, либо симметрично;
· по виду тепловых сетей (магистральные, распределительные, внутриквартальные);
· по участкам тепловой сети определенного условного диаметра;
· по участкам тепловой сети с определенным типом прокладки, и т.п.
Критерии отбора могут быть произвольными при соблюдении основного требования: информация, на основании которой строится отбор, должна в явном виде присутствовать в паспортных описаниях участков тепловой сети.
Для участков тепловых сетей, отобранных по определенной совокупности критериев, можно произвести любую из следующих операций:
· изменение эквивалентной шероховатости;
· изменение степени зарастания трубопроводов;
· изменение коэффициента местных потерь;
· изменение способа расчета сопротивления.
После проведения серии изменений характеристик участков трубопроводов тепловой сети автоматически производится гидравлический расчет, результаты которого сразу же доступны для визуализации на схеме и анализа.
Поскольку при изменении характеристик участков сети тепловой сети их паспорта не модифицируются, в любой момент можно вернуться к исходному состоянию расчетной гидравлической модели, определяемому паспортными значениями характеристик участков тепловой сети.

[bookmark: _Toc228805422][bookmark: sub_15510]Часть 10. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ГРАФИКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И АНАЛИЗА СЦЕНАРИЕВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. При этом на экран выводятся:
· линия давления в подающем трубопроводе
· линия давления в обратном трубопроводе
· линия поверхности земли
· линия потерь напора на шайбе
· высота здания
· линия вскипания
· линия статического напора
Цвет и стиль линий задается пользователем.
В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

[bookmark: _Toc228805423]Часть 11. ИЗМЕНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОВОЙ СЕТИ И ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксированы.



ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ	И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности на базовый год, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии на перспективу до 2034 года, сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих источников тепловой энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения.
Таблица 4.1.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки
	[bookmark: _Hlk228803272]Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034

	ЯМПП ЖКХ

	Котельная № 1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,4700
	2,4700
	2,4700
	2,4700
	2,4700
	2,4700
	2,4700

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,4700
	2,4700
	2,4700
	2,4700
	2,4700
	2,4700
	2,4700

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,4700
	2,4700
	2,4700
	2,4700
	2,4700
	2,4700
	2,4700

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	2,6969
	2,6969
	2,6969
	2,6969
	2,6969
	2,6969
	2,6969

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	-0,2269
	-0,2269
	-0,2269
	-0,2269
	-0,2269
	-0,2269
	-0,2269

	
	
	%
	-9,1862
	-9,1862
	-9,1862
	-9,1862
	-9,1862
	-9,1862
	-9,1862

	Котельная № 2
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,2560
	0,2560
	0,2560
	0,2560
	0,2560
	0,2560
	0,2560

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	-0,2520
	-0,2520
	-0,2520
	-0,2520
	-0,2520
	-0,2520
	-0,2520

	
	
	%
	-101,2048
	-101,2048
	-101,2048
	-101,2048
	-101,2048
	-101,2048
	-101,2048

	Котельная № 4
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,3930
	1,3930
	1,3930
	1,3930
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,3930
	1,3930
	1,3930
	1,3930
	

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0680
	0,0680
	0,0680
	0,0680
	

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,3250
	1,3250
	1,3250
	1,3250
	

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	1,2990
	1,2990
	1,2990
	1,2990
	

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0750
	0,0750
	0,0750
	0,0750
	

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	-0,0490
	-0,0490
	-0,0490
	-0,0490
	

	
	
	%
	-19,6680
	-19,6680
	-19,6680
	-19,6680
	

	Котельная № 5
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	-0,0060
	-0,0060
	-0,0060
	-0,0060
	-0,0060
	-0,0060
	-0,0060

	
	
	%
	-2,4096
	-2,4096
	-2,4096
	-2,4096
	-2,4096
	-2,4096
	-2,4096

	Котельная № 5/1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0040
	0,0040
	0,0040
	0,0040
	0,0040
	0,0040
	0,0040

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,1020
	0,1020
	0,1020
	0,1020
	0,1020
	0,1020
	0,1020

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,0400
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0050
	0,0050
	0,0050
	0,0050
	0,0050
	0,0050
	0,0050

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0570
	0,0970
	0,0970
	0,0970
	0,0970
	0,0970
	0,0970

	
	
	%
	53,7736
	91,5094
	91,5094
	91,5094
	91,5094
	91,5094
	91,5094

	Котельная № 6
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,8470
	0,8470
	0,8470
	0,8470
	0,8470
	0,8470
	0,8470

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,8470
	0,8470
	0,8470
	0,8470
	0,8470
	0,8470
	0,8470

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0500
	0,0500
	0,0500
	0,0500
	0,0500
	0,0500
	0,0500

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,7970
	0,7970
	0,7970
	0,7970
	0,7970
	0,7970
	0,7970

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,3210
	0,3210
	0,3210
	0,3210
	0,3210
	0,3210
	0,3210

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0660
	0,0660
	0,0660
	0,0660
	0,0660
	0,0660
	0,0660

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,4100
	0,4100
	0,4100
	0,4100
	0,4100
	0,4100
	0,4100

	
	
	%
	48,4061
	48,4061
	48,4061
	48,4061
	48,4061
	48,4061
	48,4061

	Котельная № 7
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,4300
	2,4300
	2,4300
	2,4300
	2,4300
	2,4300
	2,4300

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,4300
	2,4300
	2,4300
	2,4300
	2,4300
	2,4300
	2,4300

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,3790
	2,3790
	2,3790
	2,3790
	2,3790
	2,3790
	2,3790

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	1,0360
	1,0360
	1,0360
	1,0360
	1,0360
	1,0360
	1,0360

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0550
	0,0550
	0,0550
	0,0550
	0,0550
	0,0550
	0,0550

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	1,2880
	1,2880
	1,2880
	1,2880
	1,2880
	1,2880
	1,2880

	
	
	%
	53,0041
	53,0041
	53,0041
	53,0041
	53,0041
	53,0041
	53,0041

	Котельная № 8
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,0200
	1,0200
	1,0200
	1,0200
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,0200
	1,0200
	1,0200
	1,0200
	

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,9660
	0,9660
	0,9660
	0,9660
	

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,9490
	0,9490
	0,9490
	0,9490
	

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0880
	0,0880
	0,0880
	0,0880
	

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	-0,0710
	-0,0710
	-0,0710
	-0,0710
	

	
	
	%
	-6,9608
	-6,9608
	-6,9608
	-6,9608
	

	Котельная № 9
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,7960
	1,7960
	1,7960
	1,7960
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,7960
	1,7960
	1,7960
	1,7960
	

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,7420
	1,7420
	1,7420
	1,7420
	

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,7350
	0,7350
	0,7350
	0,7350
	

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0870
	0,0870
	0,0870
	0,0870
	

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,9200
	0,9200
	0,9200
	0,9200
	

	
	
	%
	51,2249
	51,2249
	51,2249
	51,2249
	

	Котельная № 10
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0130
	0,0130
	0,0130
	0,0130
	0,0130
	0,0130
	0,0130

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0830
	0,0830
	0,0830
	0,0830
	0,0830
	0,0830
	0,0830

	
	
	%
	33,3333
	33,3333
	33,3333
	33,3333
	33,3333
	33,3333
	33,3333

	Котельная № 11
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,4100
	0,4100
	0,4100
	0,4100
	0,4100
	0,4100
	0,4100

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,4100
	0,4100
	0,4100
	0,4100
	0,4100
	0,4100
	0,4100

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0430
	0,0000
	0,0430
	0,0430
	0,0430
	0,0430
	0,0430

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,3670
	0,4100
	0,3670
	0,3670
	0,3670
	0,3670
	0,3670

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,4680
	0,4680
	0,4680
	0,4680
	0,4680
	0,4680
	0,4680

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	-0,1310
	-0,0880
	-0,1310
	-0,1310
	-0,1310
	-0,1310
	-0,1310

	
	
	%
	-31,9512
	-21,4634
	-31,9512
	-31,9512
	-31,9512
	-31,9512
	-31,9512

	Котельная № 12
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2460
	0,2460
	0,2460
	0,2460
	0,2460
	0,2460
	0,2460

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2460
	0,2460
	0,2460
	0,2460
	0,2460
	0,2460
	0,2460

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0570
	0,0570
	0,0570
	0,0570
	0,0570
	0,0570
	0,0570

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,1890
	0,1890
	0,1890
	0,1890
	0,1890
	0,1890
	0,1890

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0490
	0,0490
	0,0490
	0,0490
	0,0490
	0,0490
	0,0490

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	-0,0990
	-0,0990
	-0,0990
	-0,0990
	-0,0990
	-0,0990
	-0,0990

	
	
	%
	-40,2439
	-40,2439
	-40,2439
	-40,2439
	-40,2439
	-40,2439
	-40,2439

	Котельная № 14
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,7510
	2,7510
	2,7510
	2,7510
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,7510
	2,7510
	2,7510
	2,7510
	

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0680
	0,0680
	0,0680
	0,0680
	

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,6830
	2,6830
	2,6830
	2,6830
	

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	1,0950
	1,0950
	1,0950
	1,0950
	

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0830
	0,0830
	0,0830
	0,0830
	

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	1,5050
	1,5050
	1,5050
	1,5050
	

	
	
	%
	54,7074
	54,7074
	54,7074
	54,7074
	

	Топочная с/х
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0010
	0,0010
	0,0010
	0,0010
	0,0010
	0,0010
	0,0010

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,0530
	0,0530
	0,0530
	0,0530
	0,0530
	0,0530
	0,0530

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,0440
	0,0440
	0,0440
	0,0440
	0,0440
	0,0440
	0,0440

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070

	
	
	%
	12,9630
	12,9630
	12,9630
	12,9630
	12,9630
	12,9630
	12,9630

	ГУП «Чувашгаз»

	БМК
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	12,0400
	12,0400
	12,0400
	12,0400
	12,0400
	12,0400
	12,0400

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	12,0400
	12,0400
	12,0400
	12,0400
	12,0400
	12,0400
	12,0400

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	12,0400
	12,0400
	12,0400
	12,0400
	12,0400
	12,0400
	12,0400

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	5,9300
	5,9300
	5,9300
	5,9300
	5,9300
	5,9300
	5,9300

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	6,1100
	6,1100
	6,1100
	6,1100
	6,1100
	6,1100
	6,1100

	
	
	%
	50,7475
	50,7475
	50,7475
	50,7475
	50,7475
	50,7475
	50,7475






Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:
– СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;
– СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
– СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;
– ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;
– ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов».
Справочная литература:
– Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;
– Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;
– Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
Условия проведения гидравлического расчета:
Схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая.
Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая.
Параметры теплоносителя – 83/64 0С.
Расчетная температура наружного воздуха: -33 0С.
Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.
Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.
1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.
Расчетные расходы воды определяются по формуле:

 
где:
– Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка;
– t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;
– t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.
2. Проведение гидравлического расчета.
Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:
∆р = ∆ртр + ∆рм;
Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:
∆pтр = R·L;
где L – длина трубопровода, м;
R – удельные потери давления на трение, кгс/м2.


где λ – коэффициент гидравлического трения;
v – скорость теплоносителя, м/с;
ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
dBН – внутренний диаметр трубы, м;
G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.
Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:


где Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений.
Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:
λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2
где Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.
При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент β. В этом случае:
∆р = β·R·L + ∆pм.

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице ниже.
Таблица 4.3.1 - Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения
	№
	Источник тепловой энергии
	Резервы (дефициты), Гкал/ч

	ЯМПП ЖКХ

	0
	Котельная № 1
	-0,2269

	1
	Котельная № 2
	-0,2520

	2
	Котельная № 4
	-0,0490

	3
	Котельная № 5
	-0,0060

	4
	Котельная № 5/1
	0,0570

	5
	Котельная № 6
	0,4100

	6
	Котельная № 7
	1,2880

	7
	Котельная № 8
	-0,0710

	8
	Котельная № 9
	0,9200

	9
	Котельная № 10
	0,0830

	10
	Котельная № 11
	-0,1310

	11
	Котельная № 12
	-0,0990

	12
	Котельная № 14
	1,5050

	13
	Топочная с/х
	0,0070

	ГУП «Чувашгаз»

	0
	БМК
	6,1100



[bookmark: _Toc228805428][bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK204][bookmark: OLE_LINK205]Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Изменения отсутствуют. 

[bookmark: _Toc30081860][bookmark: _Toc30085095][bookmark: _Toc32845361][bookmark: _Toc228805429]ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ"

[bookmark: _Toc30081861][bookmark: _Toc30085096][bookmark: _Toc32845362][bookmark: _Toc228805430]Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ (НЕ МЕНЕЕ ДВУХ) ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования Ядринский муниципальный округ предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.
Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в муниципальном образовании, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии является главным условием для разработки сценариев (вариантов) мастер-плана.
В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной схеме теплоснабжения) с учетом предложений заинтересованных сторон.
Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность.

В связи приростом потребителей к централизованным системам теплоснабжения и с учетом предложений от заинтересованных сторон, перспективное развитие систем теплоснабжения предполагает следующие сценарии (варианты) развитие систем теплоснабжения:
Вариант 1 предполагает модернизации источников тепловой энергии (Котельная № 2, Котельная № 4, Котельная № 5, Котельная № 8, Котельная № 11, Котельная № 12) для возможности подключения новых потребителей и поддержание работоспособности системы в рамках штатного режима, устранение аварий и проведение минимально необходимых работ для сохранения функционирования.
[bookmark: _Hlk228803708]Вариант 2 предполагает оптимизацию и повышение эффективности за счет:
1) Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации котельных № 8 и № 9 с заменой тепловых сетей;
2) Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации котельных № 14 и № 4;
3) Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации котельной № 1;
4) Проектирование и модернизация котельной № 10;
5) Проектирование и строительство сетей теплоснабжения и ГВС от БМК на ул. Садовая;
6) Реконструкция надземной части тепловых сетей от котельной № 12;
7) Реконструкция тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

[bookmark: _Toc228805431]Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» п. 100 «…технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения в соответствии с приложениями № 37-39 к настоящим Методическим указаниям», которые предусматривают технико-экономическое обоснования для:
1) строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
2) предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
3) реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.
Схемой теплоснабжения муниципального образования Ядринский муниципальный округ не предусмотрены вышеперечисленные мероприятия. 

[bookmark: _Toc215492614][bookmark: _Toc228805432]Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Выбор приоритетного варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования Ядринский муниципальный округ осуществляется на основе сопоставления комплекса показателей, характеризующих надежность, качество и экономическую эффективность теплоснабжения, в соответствии с обязательными критериями, установленными частью 8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Обоснование выполнено в соответствии с пунктом 59(в) Постановления Правительства РФ № 154 с учетом требований статьи 23 Федерального закона № 190-ФЗ.
В связи с непредоставлением части исходных данных, показателей, предусмотренных приложением 47 Методических указаний, анализ ценовых (тарифных) последствий выполнен укрупненным расчетно-аналитическим методом на основании действующих тарифов, прогнозных изменений затрат. Расчетные материалы приведены в Главе 14 Обосновывающих материалов.

Результаты анализа показали:
- при реализации Варианта 1 сохраняется рост эксплуатационных расходов, обусловленный увеличением аварийности и технологических потерь в тепловых сетях, что формирует неблагоприятные долгосрочные тарифные последствия;
- при реализации Варианта 2 появляется техническая возможность подключения новых потребителей, так же увеличение капитальных вложений компенсируется снижением эксплуатационных затрат и сокращением потерь тепловой энергии, что обеспечивает более устойчивую динамику тарифа в расчетном периоде.
С учетом:
- минимизации совокупных ценовых (тарифных) последствий для потребителей;
- повышения надежности теплоснабжения;
- обеспечения долгосрочной экономической эффективности функционирования системы.

Таблица 5.3.1 – Сравнительные характеристики вариантов
	Наименование сравниваемых показателей
	Вариант 1
	Вариант 2

	Капитальные вложения
	минимальные
	увеличенные

	Технологические потери
	сохраняются на текущем уровне
	снижение

	Эксплуатационные расходы
	рост вследствие износа
	снижение в долгосрочном периоде

	Надежность теплоснабжения
	снижение с течением времени
	повышение

	Долгосрочные затраты системы
	увеличение
	стабилизация / снижение



В качестве приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования принимается Вариант 2.
Выбранный вариант подлежит включению в схему теплоснабжения в качестве базового сценария развития.

[bookmark: _Toc228805433]Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МАСТЕР-ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Изменения отсутствуют. 


[bookmark: _Toc45625231][bookmark: _Toc228805434]ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В СЛУЧАЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПУНКТОМ 6 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 4 И ПУНКТОМ 2 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ" (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - ТАКЖЕ РАСЧЕТНУЮ ВЕЛИЧИНУ ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)
Таблица 6.1.1.1 - Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Ед.изм
	2025
	2034

	Ядринское МПП ЖКХ

	Котельная № 1
	тонн/ч
	0,22
	0,22

	Котельная № 2
	тонн/ч
	0,02
	0,02

	Котельная № 4
	тонн/ч
	0,14
	0

	Котельная № 5
	тонн/ч
	0,02
	0,02

	Котельная № 5/1
	тонн/ч
	0
	0

	Котельная № 6
	тонн/ч
	0,4
	0,4

	Котельная № 7
	тонн/ч
	0,11
	0,11

	Котельная № 8
	тонн/ч
	0,1
	0

	Котельная № 9
	тонн/ч
	0,08
	0

	Котельная № 10
	тонн/ч
	0,02
	0,02

	Котельная № 11
	тонн/ч
	0,05
	0,05

	Котельная № 12
	тонн/ч
	0,03
	0,03

	Котельная № 14
	тонн/ч
	0,17
	0

	Котельная "Топочная"
	тонн/ч
	0
	0

	БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9)
	тонн/ч
	0
	0,18

	БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14)
	тонн/ч
	0
	0,31

	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

	БМК
	тонн/ч
	0,000
	0,22





[bookmark: _Toc30081866][bookmark: _Toc30085101][bookmark: _Toc32845367][bookmark: _Toc228805436]Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK116]На территории Ядринского муниципального округа отсутствуют потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Баки-аккумуляторы установленные на котельной №14 служат для сглаживания пиков нагрузок разбора горячего водоснабжения подключенных по четырехтрубной закрытой схеме. На остальных котельных Ядринского городского поселения баки-аккумуляторы не предусмотрены.


Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Таблица 6.4.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии
	[bookmark: _Hlk228803693]Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Ядринское МПП ЖКХ

	Котельная № 1
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 2
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 4
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,1400
	0,1400
	0,1400
	0,1400
	0,1400
	0,1400
	0,00

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,3400
	0,3400
	0,3400
	0,3400
	0,3400
	0,3400
	0,00

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 5
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 5/1
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 6
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,4000
	0,4000
	0,4000
	0,4000
	0,4000
	0,4000
	0,4000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,1400
	0,1400
	0,1400
	0,1400
	0,1400
	0,1400
	0,1400

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 7
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,1100
	0,1100
	0,1100
	0,1100
	0,1100
	0,1100
	0,1100

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,2600
	0,2600
	0,2600
	0,2600
	0,2600
	0,2600
	0,2600

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 8
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,1000
	0,1000
	0,1000
	0,1000
	0,1000
	0,1000
	0,00

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,2300
	0,2300
	0,2300
	0,2300
	0,2300
	0,2300
	0,00

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	Котельная № 9
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,0800
	0,0800
	0,0800
	0,0800
	0,0800
	0,0800
	0,00

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,1800
	0,1800
	0,1800
	0,1800
	0,1800
	0,1800
	0,00

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	Котельная № 10
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,0400
	0,0400
	0,0400
	0,0400
	0,0400
	0,0400
	0,0400

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 11
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,0500
	0,0500
	0,0500
	0,0500
	0,0500
	0,0500
	0,0500

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,1000
	0,1000
	0,1000
	0,1000
	0,1000
	0,1000
	0,1000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 12
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,0700
	0,0700
	0,0700
	0,0700
	0,0700
	0,0700
	0,0700

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 14
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,1700
	0,1700
	0,1700
	0,1700
	0,1700
	0,1700
	0,00

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,2800
	0,2800
	0,2800
	0,2800
	0,2800
	0,2800
	0,00

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	Котельная "Топочная"
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9)
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,1800

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,4100

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14)
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,3100

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,6200

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

	БМК
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	1,7000
	1,7000
	1,7000
	1,7000
	1,7000
	1,7000
	1,7000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Таблица 6.5.1 - Прирост подпитки тепловой сети
	[bookmark: _Hlk228803642]Показатель
	Ед. изм
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Ядринское МПП ЖКХ

	Котельная № 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 4
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 5/1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 6
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 7
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 8
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 9
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 10
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 11
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 12
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 14
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная "Топочная"
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

	БМК
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Новые котельный

	БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




[bookmark: _Toc53927675][bookmark: _Toc228805440]Часть 6. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Провести сравнительный анализ не представляется возможным, так как данные по фактическим потерям теплоносителя отсутствуют.

[bookmark: _Toc57300286][bookmark: _Toc228805441][bookmark: OLE_LINK240][bookmark: OLE_LINK241][bookmark: OLE_LINK242]Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Изменения отсутствуют. 

ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010, развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Указанные объекты отсутствуют.


Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Указанные объекты отсутствуют.

[bookmark: _Toc30081874][bookmark: _Toc30085109][bookmark: _Toc32845375][bookmark: _Toc228805446]Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено. 
[bookmark: _Toc45625242]
[bookmark: _Toc228805447]Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Объекты, работающие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

[bookmark: _Toc228805448]Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, С ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле экономически не обоснована в виду малой существующей и перспективных тепловых нагрузок.


Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

В виду значительной территориальной удаленности зон действия источников тепловой энергии друг от друга невозможно перераспределить тепловые нагрузки между ними.

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Ядринского муниципального округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 11.  ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ

Индивидуальное теплоснабжение применяется в зонах с индивидуальным жилищным фондом или в зонах малоэтажной застройки. При низкой плотности тепловой нагрузки более эффективно использование индивидуальных источников тепловой энергии. Такая организация позволяет потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, качественное и надежное теплоснабжение. В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 №565/667, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/ч. 
Индивидуальное теплоснабжение в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями организовывается в зонах, где реализованы и планируются к реализации проекты по газификации частного сектора, и нет централизованного теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями.
Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

Часть 12.  ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии рассмотрен в Главе 4 часть 1 текущего тома.

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА 

Указанные мероприятия не планируются.

Часть 14.  ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования Ядринский муниципальный округ сохраняется в существующем виде.

[bookmark: _Toc30081885][bookmark: _Toc30085120][bookmark: _Toc32845386][bookmark: _Toc228805457]Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Hlk178596537][bookmark: _Hlk228803336]Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения для источников тепловой энергии Ядринского городского поселения, определяемые для зон действия котельных представлены ниже.
Таблица 7.14.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk178596553]Наименование источника теплоснабжения
	Нагрузка источника (с учетом потерь мощности в сетях), Гкал/ч
	Площадь зоны теплоснабжения S, км²
	Длина тепловых сетей, м
	Матер. хар-ка тепловой сети, м²
	Удельная материальная характеристика тепловой сети, Гкал/(ч·м*м)
	Радиус эффективного теплоснабжения, м

	Котельная № 1
	2,401
	73320
	3514,5
	281,5343
	0,0078
	146

	Котельная № 2
	0,495
	5560
	300
	15
	0,0171
	50

	Котельная № 4
	1,374
	1830
	1581,14
	166,9494
	0,0078
	149

	Котельная № 5
	0,249
	26260
	187,04
	15,703
	0,0155
	60

	Котельная № 5/1
	0,085
	5734
	100
	5
	0,016
	46

	Котельная № 6
	0,387
	14340
	1380,1
	107,6276
	0,003
	87

	Котельная № 7
	1,1148
	27640
	1704,28
	147,1812
	0,0072
	120

	Котельная № 8
	1,037
	39420
	1657,38
	140,2596
	0,0068
	119

	Котельная № 9
	0,822
	29880
	1456,12
	121,1557
	0,0061
	161

	Котельная № 10
	0,16
	4301
	450,08
	31,1518
	0,0047
	103

	Котельная № 11
	0,498
	10347
	491,06
	54,236
	0,0086
	96

	Котельная № 12
	0,288
	8283
	818,04
	58,5348
	0,0041
	200

	Котельная № 14
	2,0603
	44208
	1690,1
	156,2658
	0,0127
	129

	Котельная "Топочная"
	0,046
	1847
	34
	1,7
	0,0259
	34

	БМК
	5,93
	0
	4072,26
	516,0674
	0,0115
	329



[bookmark: _Toc228805458][bookmark: _Toc53927693]Часть 16. ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ РАССМАТРИВАЕТСЯ НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИВУЧЕСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛОМ

Мероприятий, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, не предусмотрены.

[bookmark: _Toc228805459]Часть 17. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ

Данные объекты отсутствуют

[bookmark: _Toc53927694][bookmark: _Toc228805460]Часть 18. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Данные объекты отсутствуют

[bookmark: _Toc53927695][bookmark: _Toc228805461]Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке рассмотрены в главе 4 часть 1, текущего тома

[bookmark: _Toc53927696][bookmark: _Toc228805462]Часть 20. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА

Уровень и объем потребления топлива не измениться с учетом перспективы. Виды потребляемого топлива останутся неизменными.

[bookmark: _Toc45030146][bookmark: _Toc53927677][bookmark: _Toc228805463]Часть 21. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И ПРОШЕДШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Изменения отсутствуют. 


ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии, не планируется.

Часть 2.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перспективная застройка Ядринского муниципального округа планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

[bookmark: _Toc228805467]Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

[bookmark: _Toc45625257][bookmark: _Toc228805468]Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.
[bookmark: _Toc32845393][bookmark: _Toc30085127][bookmark: _Toc30081892]

Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории муниципального образования не планируется строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой не предусмотрена.

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА

Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.
Таблица 8.7.1 - Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене
	[bookmark: _Hlk228803862]№
	Обозначение реконструируемого участка
	Диаметр, мм
	Длина участка, подлежащая замене, м

	ЯМПП ЖКХ

	Котельная № 2

	1
	от здания Котельной до здания администрации
	50
	78,1500

	2
	от здания котельной до УТ-107
	100
	15,5800

	3
	УТ-102
	50
	10,9900

	4
	от УТ-102 до ул. Молодежная д. 3
	50
	7,5800

	5
	УТ-107
	50
	9,0400

	6
	от УТ-107 до ЗА 104
	50
	1,7500

	7
	ЗА-104 до УТ-102
	50
	53,9900

	Котельная № 4

	1
	УТ-4 - ТК-7
	82
	66,0000

	2
	ТК-7 - Красноармейская, 7а
	50
	16,0000

	3
	ТК-7 - Ленина, 49
	50
	56,0000

	4
	УТ-6 - Красноармейская, 3
	50
	8,0000

	5
	УТ-5 - Красноармейская, 5
	69
	12,0000

	6
	З-5 - ТК-10
	69
	110,0000

	7
	ТК-10 - УТ-5
	69
	32,0000

	8
	ТК-6 - УТ-4
	82
	12,0000

	9
	ТК-3 - З-3
	100
	0,0200

	10
	ТК-3 - З-2
	100
	0,0200

	11
	ТК-8 - З-5
	69
	0,0200

	12
	З-4 - ТК-6
	82
	0,0200

	13
	Котельная №4 - ТК-4
	125
	10,0000

	14
	УТ-1 - УТ-2
	50
	34,0000

	15
	УТ-2 - Красноармейская, 6
	50
	56,0000

	16
	ТК-9 - Ленина, 50а
	82
	34,0000

	17
	ТК-8 - ТК-9
	82
	60,0000

	18
	ТК-5 - З-4
	82
	24,0000

	19
	З-3 - Красноармейская, 10
	100
	114,0000

	20
	З-2 - Красноармейская, 8а
	82
	32,0000

	21
	УТ-3 - ТК-3
	100
	60,0000

	22
	УТ-3 - Карла Маркса, 69
	69
	8,0000

	23
	УТ-1 - ТК-1
	100
	124,0000

	24
	Котельная №4 - УТ-1
	100
	20,0000

	25
	ТК-1 - З-1
	100
	0,0200

	26
	ТК-1 - УТ-3
	100
	10,0000

	27
	ТК-2 - 50 лет Октября, 64а
	100
	22,0000

	28
	З-1 - ТК-2
	100
	189,0000

	29
	УТ-2 - Красноармейская, 6г
	50
	12,0000

	30
	УТ-6 - Красноармейская, 3г
	50
	64,0000

	31
	ТК-10 - УТ-6
	69
	8,0000

	Котельная № 5

	1
	ТК-2 - Ленина, 43
	50
	16,0000

	2
	З-1 - ТК-2
	50
	44,0000

	3
	Котельная №5 - ТК-1
	100
	11,0000

	4
	ТК-1 - З-1
	50
	0,0200

	5
	З-2 - Ленина, 39
	100
	116,0000

	6
	ТК-1 - З-2
	100
	0,0200

	Котельная № 5/1

	1
	Котельная №5/1 - Комсомольская, 4б
	50
	100,0000

	Котельная № 6

	1
	ТК-1 - З-2
	50
	0,0200

	2
	ТК-1 - З-1
	50
	0,0200

	3
	Котельная №6 - ТК-1
	100
	14,0000

	4
	З-4 - ТК-3
	100
	84,0000

	5
	ТК-2 - З-4
	100
	0,0200

	6
	З-2 - 50 лет Октября, 20
	50
	48,0000

	7
	УТ-1 - Карла Маркса, 25
	50
	6,0000

	8
	УТ-1 - ТК-4
	82
	220,0000

	9
	ТК-4 - З-5
	82
	0,0200

	10
	ТК-3 - Карла Маркса, 27
	50
	28,0000

	11
	УТ-2 - Карла Маркса, 19
	69
	52,0000

	12
	УТ-2 - Герцена, 18а
	50
	20,0000

	13
	ТК-3 - УТ-1
	100
	128,0000

	14
	УТ-4 - ТК-5
	50
	96,0000

	15
	ТК-5 - 50 лет Октября, 37
	50
	12,0000

	16
	ТК-1 - ТК-2
	100
	56,0000

	17
	Котельная №6 - УТ-3
	82
	240,0000

	18
	З-5 - УТ-2
	82
	80,0000

	19
	ТК-6 - Карла Маркса, 29
	69
	8,0000

	20
	УТ-5 - ТК-6
	100
	72,0000

	21
	УТ-5 - Комсомольская, 3а
	50
	10,0000

	22
	З-3 - УТ-5
	100
	50,0000

	23
	ТК-2 - З-3
	100
	0,0200

	Котельная № 7

	1
	ТК-1 - З-2
	100
	0,0200

	2
	З-2 - Комсомольская, 15
	100
	200,0000

	3
	УТ-1 - З-3
	207
	0,0200

	4
	З-3 - ТК-2
	207
	140,0000

	5
	З-9 - Октябрьская, 40а
	50
	74,0000

	6
	УТ-4 - УТ-5
	50
	108,0000

	7
	УТ-6 - З-9
	50
	0,0200

	8
	ТК-3 - З-8
	82
	0,0200

	9
	УТ-1 - З-5
	40
	0,0200

	10
	З-5 - Комсомольская, 15с3
	40
	172,0000

	11
	ТК-1 - УТ-1
	207
	0,0200

	12
	ТК-3 - УТ-6
	82
	66,0000

	13
	УТ-5 - Герцена, 22а
	50
	60,0000

	14
	УТ-4 - Октябрьская, 19
	69
	10,0000

	15
	З-8 - УТ-4
	82
	16,0000

	16
	ТК-2 - ТК-3
	100
	120,0000

	17
	З-7 - Октябрьская, 21г
	69
	28,0000

	18
	УТ-3 - Октябрьская, 21в
	50
	30,0000

	19
	ТК-2 - З-6
	69
	0,0200

	20
	УТ-3 - З-7
	69
	0,0200

	21
	З-6 - УТ-3
	69
	0,0200

	Котельная № 8

	1
	З-6 - ТК-6
	100
	112,0000

	2
	ТК-10 - З-18
	50
	0,0200

	3
	З-18 - Чапаева, 18
	50
	16,0000

	4
	ТК-10 - З-19
	82
	0,0200

	5
	З-19 - Чапаева, 20
	82
	84,0000

	6
	ТК-4 - З-3
	50
	0,0200

	7
	ТК-4 - З-4
	100
	0,0200

	8
	ТК-4 - З-6
	100
	0,0200

	9
	З-4 - Чапаева, 14б
	50
	230,0000

	10
	ТК-9 - З-11
	50
	0,0200

	11
	З-11 - Чапаева, 16
	50
	30,0000

	12
	ТК-9 - З-12
	69
	0,0200

	13
	ТК-9 - З-17
	100
	0,0200

	14
	З-13 - УТ-1
	69
	0,0200

	15
	УТ-1 - З-14
	50
	0,0200

	16
	З-14 - Тимирязева, 22
	50
	20,0000

	17
	Котельная №8 - ТК-1
	150
	44,0000

	18
	ТК-1 - ТК-2
	50
	6,0000

	19
	ТК-2 - З-1
	50
	0,0200

	20
	ТК-1 - З-2
	150
	0,0200

	21
	З-2 - ТК-3
	150
	64,0000

	22
	ТК-1 - З-9
	150
	56,0000

	23
	З-9 - ТК-8
	150
	0,0200

	24
	ТК-8 - З-10
	50
	0,0200

	25
	ТК-8 - ТК-9
	150
	126,0000

	26
	З-12 - З-13
	69
	86,0000

	27
	УТ-2 - З-16
	50
	0,0200

	28
	З-16 - Тимирязева, 24
	50
	12,0000

	29
	З-5 - Чапаева, 14
	40
	24,0000

	30
	ТК-3 - ТК-4
	150
	72,0000

	31
	З-3 - Чапаева, 14а
	50
	30,0000

	32
	ТК-3 - З-5
	40
	0,0200

	33
	ТК-6 - З-7
	50
	0,0200

	34
	З-7 - Чапаева, 12в
	50
	31,0000

	35
	ТК-6 - З-8
	69
	0,0200

	36
	З-8 - Чапаева, 12б
	69
	32,0000

	37
	ТК-6 - ТК-7
	82
	106,0000

	38
	ТК-7 - Чапаева, 12а
	50
	24,0000

	39
	З-15 - УТ-2
	50
	158,0000

	40
	З-10 - Чапаева, 15
	50
	60,0000

	41
	З-17 - ТК-10
	100
	150,0000

	42
	УТ-1 - З-15
	50
	0,0200

	Котельная № 9

	1
	УТ-3 - ТК-3
	69
	76,0000

	2
	ТК-1 - З-2
	150
	0,0200

	3
	З-3 - УТ-3
	69
	250,0000

	4
	УТ-1 - З-3
	82
	0,0200

	5
	УТ-2 - Чапаева, 20а1
	50
	34,0000

	6
	УТ-1 - УТ-2
	150
	22,0000

	7
	ТК-2 - Чапаева, 20а
	100
	82,0000

	8
	ТК-1 - З-1
	82
	0,0200

	9
	ТК-3 - З-6
	50
	0,0200

	10
	З-1 - Чапаева, 22
	82
	124,0000

	11
	УТ-3 - З-4
	69
	0,0200

	12
	З-2 - УТ-1
	150
	138,0000

	13
	ТК-3 - З-5
	50
	0,0200

	14
	З-4 - Энтузиастов, 2
	69
	636,0000

	15
	УТ-2 - ТК-2
	150
	40,0000

	16
	З-6 - Школьная, 12
	50
	16,0000

	17
	З-5 - Школьная, 14
	50
	18,0000

	18
	Котельная №9 - ТК-1
	150
	20,0000

	Котельная № 10

	1
	З-3 - ТК-3
	69
	12,0000

	2
	ТК-2 - З-3
	69
	0,0200

	3
	ТК-3 - З-4
	69
	0,0200

	4
	З-4 - Максима Горького, 5а
	69
	222,0000

	5
	ТК-1 - З-1
	50
	0,0200

	6
	З-1 - Карла Маркса, 2
	50
	132,0000

	7
	Котельная №10 - ТК-1
	100
	4,0000

	8
	ТК-1 - З-2
	100
	0,0200

	9
	З-2 - ТК-2
	100
	80,0000

	Котельная № 11

	1
	УТ-2 - Октябрьская, 1с1
	32
	10,0000

	2
	ТК-3 - ТК-4
	100
	62,0000

	3
	ТК-2 - ТК-3
	125
	134,0000

	4
	ТК-3 - З-2
	125
	0,0200

	5
	УТ-2 - Октябрьская, 1с2
	50
	10,0000

	6
	ТК-4 - УТ-2
	69
	7,0000

	7
	З-2 - Октябрьская, 1
	69
	42,0000

	8
	З-3 - Октябрьская, 1с3
	100
	20,0000

	9
	ТК-1 - З-1
	125
	0,0200

	10
	Котельная №11 - ТК-1
	125
	50,0000

	11
	З-1 - УТ-1
	125
	120,0000

	12
	УТ-1 - Октябрьская, 1с4
	69
	12,0000

	13
	УТ-1 - ТК-2
	125
	24,0000

	14
	ТК-3 - З-3
	100
	0,0200

	Котельная № 12

	1
	УТ-3 - УТ-4
	32
	50,0000

	2
	УТ-5 - Садовая, 7а
	69
	106,0000

	3
	ТК-1 - З-2
	69
	0,0200

	4
	УТ-5 - Садовая, 9а
	69
	10,0000

	5
	УТ-1 - ТК-1
	69
	66,0000

	6
	З-1 - УТ-1
	69
	0,0200

	7
	УТ-6 - З-1
	69
	324,0000

	8
	УТ-4 - Садовая, 5
	32
	14,0000

	9
	УТ-3 - Садовая, 7
	32
	12,0000

	10
	УТ-2 - Садовая, 9
	32
	12,0000

	11
	УТ-1 - УТ-2
	69
	40,0000

	12
	З-2 - УТ-5
	69
	30,0000

	13
	УТ-2 - УТ-3
	69
	88,0000

	14
	Котельная №12 - УТ-6
	150
	66,0000

	Котельная № 14

	1
	ТК-5 - 50 лет Октября, 62а
	69
	32,0000

	2
	З-5 - УТ-5
	100
	40,0000

	3
	Котельная №14 - ТК-1
	100
	36,0000

	4
	З-1 - ТК-2
	100
	174,0000

	5
	ТК-2 - 50 лет Октября, 71с5
	69
	32,0000

	6
	ТК-2 - Октябрьская, 72
	82
	131,0000

	7
	ТК-3 - З-2
	82
	0,0200

	8
	УТ-3 - ТК-7
	100
	64,0000

	9
	ТК-7 - З-4
	69
	0,0200

	10
	З-4 - 50 лет Октября, 71а
	69
	10,0000

	11
	УТ-4 - ТК-6
	100
	56,0000

	12
	УТ-4 - 50 лет Октября, 71c1
	69
	10,0000

	13
	УТ-2 - УТ-4
	125
	68,0000

	14
	З-3 - 50 лет Октября, 64б
	40
	80,0000

	15
	ТК-4 - ТК-5
	125
	200,0000

	16
	УТ-2 - УТ-3
	100
	14,0000

	17
	УТ-1 - УТ-2
	125
	76,0000

	18
	УТ-1 - 50 лет Октября, 71
	69
	10,0000

	19
	ТК-4 - УТ-1
	150
	6,0000

	20
	ТК-3 - ТК-4
	150
	58,0000

	21
	З-2 - 50 лет Октября, 71б
	82
	70,0000

	22
	Котельная №14 - ТК-3
	150
	66,0000

	23
	ТК-2-ГВС - Октябрьская, 72
	50
	131,0000

	24
	ТК-1 - З-1
	100
	0,0200

	25
	З-8 - Некрасова, 17б
	82
	44,0000

	26
	ТК-6 - З-5
	100
	0,0200

	27
	З-7 - 50 лет Октября, 71с3
	50
	90,0000

	28
	УТ-6 - З-8
	82
	66,0000

	29
	УТ-6 - З-7
	50
	20,0000

	30
	УТ-5 - З-6
	69
	22,0000

	31
	З-6 - 50 лет Октября, 71с4
	69
	22,0000

	32
	УТ-5 - УТ-6
	82
	52,0000

	33
	УТ-5 - 50 лет Октября, 71с2
	82
	10,0000

	34
	ТК-5 - З-3
	40
	0,0200

	Топочная с/х

	1
	Котельная «Топочная» - 30 лет Победы, 30
	50
	34,0000

	БМК

	1
	УТ-3 - 50 лет Октября, 93
	69
	10,0000

	2
	УТ-2 - УТ-3
	82
	12,0000

	3
	УТ-1 - УТ-2
	82
	180,0000

	4
	УТ-1 - 50 лет Октября, 95
	82
	10,0000

	5
	З-1 - УТ-1
	100
	34,0000

	6
	ТК-1 - З-1
	100
	0,0200

	7
	ГрОт-1 - ТК-1
	207
	24,0000

	8
	БМК «Чувашгаз» - ГрОт-1
	207
	96,0000

	9
	БМК «Чувашгаз» - БМК
«Чувашгаз»
	257
	0,0200

	10
	З-18 - Карла Маркса, 64
	100
	136,0000

	11
	ТК-10 - З-18
	100
	0,0200

	12
	УТ-9 - Плеханова, 14
	82
	14,0000

	13
	УТ-8 - УТ-9
	82
	180,0000

	14
	УТ-8 - Карла Маркса, 101
	50
	60,0000

	15
	УТ-8 - Плеханова, 12
	100
	10,0000

	16
	З-16 - УТ-8
	125
	10,0000

	17
	ТК-9 - З-16
	100
	0,0200

	18
	З-13 - 50 лет Октября, 86
	82
	14,0000

	19
	ТК-8 - З-13
	82
	0,0200

	20
	З-12 - Крестьянская, 8
	100
	48,0000

	21
	ТК-8 - З-12
	100
	0,0200

	22
	З-10 - ТК-8
	207
	102,0000

	23
	ТК-7 - З-10
	207
	0,0200

	24
	ТК-7 - Карла Маркса, 94
	82
	48,0000

	25
	ТК-6 - ТК-7
	207
	14,0000

	26
	УТ-5 - ТК-6
	207
	70,0000

	27
	ТК-5 - УТ-5
	207
	130,0000

	28
	ТК-2 - ТК-5
	207
	140,0000

	29
	ТК-4 - 50 лет Октября, 98
	50
	128,0000

	30
	ТК-4 - 50 лет Октября, 94
	50
	20,0000

	31
	ТК-3 - ТК-4
	50
	100,0000

	32
	З-6 - Карла Маркса, 113
	100
	16,0000

	33
	ТК-3 - З-6
	100
	0,0200

	34
	З-3 - ТК-3
	100
	60,0000

	35
	ТК-2 - З-3
	150
	0,0200

	36
	УТ-4 - ТК-2
	207
	50,0000

	37
	УТ-4 - Пискунова, 8
	50
	56,0000

	38
	ТК-1 - УТ-4
	207
	160,0000

	39
	ТК-11 - З-22
	150
	0,0200

	40
	З-22 - УТ-10
	150
	30,0000

	41
	УТ-10 - Карла Маркса, 97
	82
	10,0000

	42
	УТ-10 - УТ-11
	100
	80,0000

	43
	УТ-11 - УТ-12
	100
	8,0000

	44
	УТ-12 - Плеханова, 19а
	50
	10,0000

	45
	УТ-12 - УТ-13
	100
	44,0000

	46
	УТ-13 - УТ-14
	100
	10,0000

	47
	УТ-14 - Плеханова, 19
	82
	10,0000

	48
	УТ-14 - УТ-15
	82
	132,0000

	49
	УТ-15 - УТ-16
	82
	10,0000

	50
	УТ-16 - 50 лет Октября, 68а
	50
	10,0000

	51
	УТ-16 - УТ-17
	82
	38,0000

	52
	УТ-17 - УТ-18
	82
	10,0000

	53
	УТ-18 - 50 лет Октября, 68
	82
	10,0000

	54
	УТ-19 - Карла Маркса, 95
	100
	10,0000

	55
	УТ-19 - УТ-20
	100
	230,0000

	56
	УТ-20 - УТ-21
	100
	30,0000

	57
	УТ-21 - Некрасова, 16
	82
	10,0000

	58
	УТ-21 - УТ-22
	82
	136,0000

	59
	УТ-22 - УТ-23
	82
	36,0000

	60
	УТ-23 - 50 лет Октября, 66
	82
	10,0000

	61
	ТК-2 - З-4
	125
	0,0200

	62
	З-4 - УТ-24
	125
	48,0000

	63
	УТ-24 - Пискунова, 5
	50
	54,0000

	64
	УТ-24 - УТ-25
	125
	32,0000

	65
	УТ-25 - Пискунова, 7
	50
	16,0000

	66
	УТ-25 - ТК-12
	125
	80,0000

	67
	ТК-12 - 50 лет Октября, 90а
	82
	22,0000

	68
	ТК-12 - 50 лет Октября, 90
	50
	32,0000

	69
	ТК-12 - ТК-13
	100
	60,0000

	70
	ТК-13 - 50 лет Октября, 88
	50
	32,0000

	71
	ТК-13 - ТК-14
	100
	100,0000

	72
	ТК-14 - 50 лет Октября, 86а
	50
	100,0000

	73
	ТК-6 - УТ-6
	100
	8,0000

	74
	УТ-6 - Карла Маркса, 111
	82
	10,0000

	75
	УТ-6 - УТ-7
	69
	12,0000

	76
	УТ-7 - Карла Маркса, 111а
	69
	12,0000

	77
	БМК - ГрОт-1-ГВС
	150
	96,0000

	78
	ГрОт-1-ГВС - ТК-1-ГВС
	150
	24,0000

	79
	ТК-1-ГВС - З-2
	100
	0,0200

	80
	З-2 - УТ-1-ГВС
	82
	34,0000

	81
	УТ-1-ГВС - 50 лет Октября,
95
	69
	10,0000

	82
	УТ-1-ГВС - УТ-2-ГВС
	82
	180,0000

	83
	УТ-2-ГВС - УТ-3-ГВС
	82
	12,0000

	84
	УТ-3-ГВС - 50 лет Октября,
93
	69
	10,0000

	85
	УТ-3-ГВС - 30 лет Победы, 2
	69
	96,0000

	86
	ТК-1-ГВС - УТ-4-ГВС
	150
	160,0000

	87
	УТ-4-ГВС - ТК-2-ГВС
	150
	50,0000

	88
	ТК-2-ГВС - З-5
	69
	0,0200

	89
	З-5 - ТК-3-ГВС
	69
	60,0000

	90
	ТК-3-ГВС - З-7
	50
	0,0200

	91
	З-7 - Карла Маркса, 113
	50
	16,0000

	92
	УТ-23-ГВС - 50 лет Октября,
66
	82
	10,0000

	93
	УТ-22-ГВС - УТ-23-ГВС
	82
	36,0000

	94
	УТ-21-ГВС - УТ-22-ГВС
	82
	136,0000

	95
	УТ-21-ГВС - Некрасова, 16
	69
	10,0000

	96
	УТ-20-ГВС - УТ-21-ГВС
	82
	30,0000

	97
	УТ-19-ГВС - УТ-20-ГВС
	82
	230,0000

	98
	УТ-19-ГВС - Карла Маркса, 95
	69
	10,0000

	99
	УТ-18-ГВС - 50 лет Октября,
68
	69
	10,0000

	100
	УТ-17-ГВС - УТ-18-ГВС
	69
	10,0000

	101
	УТ-16-ГВС - УТ-17-ГВС
	69
	38,0000

	102
	УТ-16-ГВС - 50 лет Октября,
68а
	50
	10,0000

	103
	УТ-15-ГВС - УТ-16-ГВС
	82
	10,0000

	104
	УТ-14-ГВС - УТ-15-ГВС
	82
	132,0000

	105
	УТ-14-ГВС - Плеханова, 19
	69
	10,0000

	106
	УТ-13-ГВС - УТ-14-ГВС
	82
	10,0000

	107
	УТ-12-ГВС - УТ-13-ГВС
	82
	44,0000

	108
	УТ-12-ГВС - Плеханова, 19а
	50
	10,0000

	109
	УТ-11-ГВС - УТ-12-ГВС
	82
	8,0000

	110
	УТ-10-ГВС - УТ-11-ГВС
	82
	80,0000

	111
	УТ-10-ГВС - Карла Маркса,
97
	69
	10,0000

	112
	З-19 - ТК-11-ГВС
	100
	20,0000

	113
	ТК-10-ГВС - З-19
	100
	0,0200

	114
	ТК-9-ГВС - ТК-10-ГВС
	100
	226,0000

	115
	УТ-9-ГВС - Плеханова, 14
	50
	14,0000

	116
	УТ-8-ГВС - УТ-9-ГВС
	50
	180,0000

	117
	УТ-8-ГВС - Карла Маркса,
101
	40
	60,0000

	118
	УТ-8-ГВС - Плеханова, 12
	69
	10,0000

	119
	З-17 - УТ-8-ГВС
	100
	10,0000

	120
	ТК-9-ГВС - З-17
	100
	0,0200

	121
	ТК-8-ГВС - ТК-9-ГВС
	125
	384,0000

	122
	З-15 - 50 лет Октября, 86
	82
	14,0000

	123
	ТК-8-ГВС - З-15
	82
	0,0200

	124
	З-14 - Крестьянская, 8
	100
	48,0000

	125
	ТК-8-ГВС - З-14
	100
	0,0200

	126
	ТК-7-ГВС - ТК-8-ГВС
	125
	102,0000

	127
	З-11 - Карла Маркса, 94
	82
	48,0000

	128
	ТК-7-ГВС - З-11
	82
	0,0200

	129
	ТК-6-ГВС - ТК-7-ГВС
	125
	14,0000

	130
	УТ-7-ГВС - Карла Маркса,
111а
	50
	12,0000

	131
	УТ-6-ГВС - УТ-7-ГВС
	50
	12,0000

	132
	УТ-6-ГВС - Карла Маркса,
111
	50
	10,0000

	133
	З-9 - УТ-6-ГВС
	69
	8,0000

	134
	ТК-6-ГВС - З-9
	69
	0,0200

	135
	УТ-5-ГВС - ТК-6-ГВС
	125
	70,0000

	136
	З-8 - УТ-5-ГВС
	125
	130,0000

	137
	ТК-5-ГВС - З-8
	125
	0,0200

	138
	ТК-2-ГВС - ТК-5-ГВС
	125
	140,0000

	139
	ТК-4-ГВС - 50 лет Октября,
94
	50
	20,0000

	140
	ТК-3-ГВС - ТК-4-ГВС
	50
	100,0000



Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

[bookmark: _Toc45117236][bookmark: _Toc53927698]Строительство и реконструкции насосных станции не требуется.

[bookmark: _Toc228805473]Часть 9. МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ, НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ РАССМАТРИВАЕТСЯ НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИВУЧЕСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛОМ

Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом, в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены.

[bookmark: _Toc228805474]Часть 10. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Изменения отсутствуют. 


[bookmark: _Toc228805475]ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc30081902][bookmark: _Toc30085137][bookmark: _Toc32845403][bookmark: _Toc228805476]Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Hlk178597337]На территории Ядринского муниципального округа закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

[bookmark: _Toc30081903][bookmark: _Toc30085138][bookmark: _Toc32845404][bookmark: _Toc228805477]Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

На территории Ядринского муниципального округа закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

[bookmark: _Toc30081904][bookmark: _Toc30085139][bookmark: _Toc32845405][bookmark: _Toc228805478]Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ

На территории Ядринского муниципального округа закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

[bookmark: _Toc30081905][bookmark: _Toc30085140][bookmark: _Toc32845417][bookmark: _Toc228805479]Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Инвестиции не требуются.

[bookmark: _Toc30081906][bookmark: _Toc30085141][bookmark: _Toc32845421][bookmark: _Toc228805480]Часть 5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc32845422]
На территории Ядринского муниципального округа закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).


[bookmark: _Toc30081907][bookmark: _Toc30085142][bookmark: _Toc32845453][bookmark: _Toc228805481]Часть 6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Расчет ценовых последствий (тарифных) последствий представлены в главе 14.

[bookmark: _Toc45633591][bookmark: _Toc53927708][bookmark: _Toc228805482]Часть 7. ОПИСАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРЕОБОРУДОВАННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

Изменения отсутствуют.




ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

[bookmark: _Toc228805484]Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.
[bookmark: _Hlk228803922]Таблица 10.1.1 - Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	[bookmark: _Hlk228803957]№
	Наименование источника
	Вид топлива
	Наименование
	Ед. изм
	2025
	Перспектива

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	Котельная № 1
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	681,907
	589,1124942
	589,1124942
	589,1124942
	589,1124942
	589,1124942
	589,1124942
	589,1124942
	589,1124942
	589,1124942

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	681,907
	589,1124942
	589,1124942
	589,1124942
	589,1124942
	589,1124942
	589,1124942
	589,1124942
	589,1124942
	589,1124942

	
	
	
	
	т.у.т
	786,921
	679,8360965
	679,8360965
	679,8360965
	679,8360965
	679,8360965
	679,8360965
	679,8360965
	679,8360965
	679,8360965

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078,003305
	8078,003305
	8078,003305
	8078,003305
	8078,003305
	8078,003305
	8078,003305
	8078,003305
	8078,003305
	8078,003305

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	175,6367191
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	175,6367191
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0,279271029
	0,241267581
	0,241267581
	0,241267581
	0,241267581
	0,241267581
	0,241267581
	0,241267581
	0,241267581
	0,241267581

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная № 2
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	63,071
	63,071
	63,071
	63,071
	63,071
	63,071
	63,071
	63,071
	63,071
	63,071

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	63,071
	63,071
	63,071
	63,071
	63,071
	63,071
	63,071
	63,071
	63,071
	63,071

	
	
	
	
	т.у.т
	72,784
	72,784
	72,784
	72,784
	72,784
	72,784
	72,784
	72,784
	72,784
	72,784

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078,007325
	8078,007325
	8078,007325
	8078,007325
	8078,007325
	8078,007325
	8078,007325
	8078,007325
	8078,007325
	8078,007325

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0,02583036
	0,02583036
	0,02583036
	0,02583036
	0,02583036
	0,02583036
	0,02583036
	0,02583036
	0,02583036
	0,02583036

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Котельная № 4
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	282,467
	282,467
	282,467
	282,467
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	282,467
	282,467
	282,467
	282,467
	

	
	
	
	
	т.у.т
	325,967
	325,967
	325,967
	325,967
	

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078
	8078
	8078
	8078
	

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	165,2050118
	165,2050118
	165,2050118
	165,2050118
	

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	165,2050118
	165,2050118
	165,2050118
	165,2050118
	

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0,11568271
	0,11568271
	0,11568271
	0,11568271
	

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Котельная № 5
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	58,099
	58,099
	58,099
	58,099
	58,099
	58,099
	58,099
	58,099
	58,099
	58,099

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	58,099
	58,099
	58,099
	58,099
	58,099
	58,099
	58,099
	58,099
	58,099
	58,099

	
	
	
	
	т.у.т
	67,046
	67,046
	67,046
	67,046
	67,046
	67,046
	67,046
	67,046
	67,046
	67,046

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0,023794106
	0,023794106
	0,023794106
	0,023794106
	0,023794106
	0,023794106
	0,023794106
	0,023794106
	0,023794106
	0,023794106

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Котельная № 5/1
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	17,825
	17,825
	17,825
	17,825
	17,825
	17,825
	17,825
	17,825
	17,825
	17,825

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	17,825
	17,825
	17,825
	17,825
	17,825
	17,825
	17,825
	17,825
	17,825
	17,825

	
	
	
	
	т.у.т
	20,57
	20,57
	20,57
	20,57
	20,57
	20,57
	20,57
	20,57
	20,57
	20,57

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0,007300125
	0,007300125
	0,007300125
	0,007300125
	0,007300125
	0,007300125
	0,007300125
	0,007300125
	0,007300125
	0,007300125

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Котельная № 6
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	110,272
	110,272
	110,272
	110,272
	110,272
	110,272
	110,272
	110,272
	110,272
	110,272

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	110,272
	110,272
	110,272
	110,272
	110,272
	110,272
	110,272
	110,272
	110,272
	110,272

	
	
	
	
	т.у.т
	127,254
	127,254
	127,254
	127,254
	127,254
	127,254
	127,254
	127,254
	127,254
	127,254

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0,045161254
	0,045161254
	0,045161254
	0,045161254
	0,045161254
	0,045161254
	0,045161254
	0,045161254
	0,045161254
	0,045161254

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Котельная № 7
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	261,591
	261,591
	261,591
	261,591
	261,591
	261,591
	261,591
	261,591
	261,591
	261,591

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	261,591
	261,591
	261,591
	261,591
	261,591
	261,591
	261,591
	261,591
	261,591
	261,591

	
	
	
	
	т.у.т
	301,876
	301,876
	301,876
	301,876
	301,876
	301,876
	301,876
	301,876
	301,876
	301,876

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0,107133066
	0,107133066
	0,107133066
	0,107133066
	0,107133066
	0,107133066
	0,107133066
	0,107133066
	0,107133066
	0,107133066

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Котельная № 8
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	268,421
	268,421
	268,421
	268,421
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	268,421
	268,421
	268,421
	268,421
	

	
	
	
	
	т.у.т
	309,76
	309,76
	309,76
	309,76
	

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078
	8078
	8078
	8078
	

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	189,1644484
	189,1644484
	189,1644484
	189,1644484
	

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	189,1644484
	189,1644484
	189,1644484
	189,1644484
	

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0,109930253
	0,109930253
	0,109930253
	0,109930253
	

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	9
	Котельная № 9
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	218,258
	218,258
	218,258
	218,258
	

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	218,258
	218,258
	218,258
	218,258
	

	
	
	
	
	т.у.т
	251,87
	251,87
	251,87
	251,87
	

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078
	8078
	8078
	8078
	

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	200,2488502
	200,2488502
	200,2488502
	200,2488502
	

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	200,2488502
	200,2488502
	200,2488502
	200,2488502
	

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0,089386289
	0,089386289
	0,089386289
	0,089386289
	

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	10
	Котельная № 10
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	42,277
	42,277
	42,277
	42,277
	42,277
	42,277
	42,277
	42,277
	42,277
	42,277

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	42,277
	42,277
	42,277
	42,277
	42,277
	42,277
	42,277
	42,277
	42,277
	42,277

	
	
	
	
	т.у.т
	48,788
	48,788
	48,788
	48,788
	48,788
	48,788
	48,788
	48,788
	48,788
	48,788

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0,017314298
	0,017314298
	0,017314298
	0,017314298
	0,017314298
	0,017314298
	0,017314298
	0,017314298
	0,017314298
	0,017314298

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Котельная № 11
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	139,244
	139,244
	139,244
	139,244
	139,244
	139,244
	139,244
	139,244
	139,244
	139,244

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	139,244
	139,244
	139,244
	139,244
	139,244
	139,244
	139,244
	139,244
	139,244
	139,244

	
	
	
	
	т.у.т
	160,687
	160,687
	160,687
	160,687
	160,687
	160,687
	160,687
	160,687
	160,687
	160,687

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0,057026567
	0,057026567
	0,057026567
	0,057026567
	0,057026567
	0,057026567
	0,057026567
	0,057026567
	0,057026567
	0,057026567

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Котельная № 12
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	76,163
	76,163
	76,163
	76,163
	76,163
	76,163
	76,163
	76,163
	76,163
	76,163

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	76,163
	76,163
	76,163
	76,163
	76,163
	76,163
	76,163
	76,163
	76,163
	76,163

	
	
	
	
	т.у.т
	87,892
	87,892
	87,892
	87,892
	87,892
	87,892
	87,892
	87,892
	87,892
	87,892

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0,031192112
	0,031192112
	0,031192112
	0,031192112
	0,031192112
	0,031192112
	0,031192112
	0,031192112
	0,031192112
	0,031192112

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Котельная № 14
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	694,946
	694,946
	694,946
	694,946
	

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	694,946
	694,946
	694,946
	694,946
	

	
	
	
	
	т.у.т
	801,968
	801,968
	801,968
	801,968
	

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078
	8078
	8078
	8078
	

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	216,9930757
	216,9930757
	216,9930757
	216,9930757
	

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	216,9930757
	216,9930757
	216,9930757
	216,9930757
	

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0,284611075
	0,284611075
	0,284611075
	0,284611075
	

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	14
	Топочная с/х
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	13,414
	13,414
	13,414
	13,414
	13,414
	13,414
	13,414
	13,414
	13,414
	13,414

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	13,414
	13,414
	13,414
	13,414
	13,414
	13,414
	13,414
	13,414
	13,414
	13,414

	
	
	
	
	т.у.т
	15,48
	15,48
	15,48
	15,48
	15,48
	15,48
	15,48
	15,48
	15,48
	15,48

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0,005493625
	0,005493625
	0,005493625
	0,005493625
	0,005493625
	0,005493625
	0,005493625
	0,005493625
	0,005493625
	0,005493625

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	БМК
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	т.у.т
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc228805485]Часть 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА

На котельных нормативные запасы топлива отсутствуют.


[bookmark: _Toc228805486]Часть 3. ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА
[bookmark: _Hlk178603192][bookmark: _Hlk178597404]
На территории Ядринского муниципального округа в качестве основного топлива на котельных используется природный газ.
Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива в процессе выработки электрической и тепловой энергии не используются.

[bookmark: _Toc45625266][bookmark: _Toc228805487]Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.


Таблица 10.4.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания
	[bookmark: _Hlk228804003]№ системы теплоснабжения
	Наименование источника
	Вид топлива
	Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, %
	Низшая теплота сгорания, ккал/ед.

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	

	1
	Котельная № 1
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	8078

	2
	Котельная № 2
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	8078

	3
	Котельная № 4
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4
	8078

	4
	Котельная № 5
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	8078

	5
	Котельная № 5/1
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	8078

	6
	Котельная № 6
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	8078

	7
	Котельная № 7
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	8078

	8
	Котельная № 8
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8
	8078

	9
	Котельная № 9
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9
	8078

	10
	Котельная № 10
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	8078

	11
	Котельная № 11
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	8078

	12
	Котельная № 12
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	8078

	13
	Котельная № 14
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14
	8078

	14
	Топочная с/х
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	8078

	15
	БМК
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	8078



[bookmark: _Toc228805488]Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Преобладающий вид топлива в общем топливном балансе в муниципального образования представлен в таблице 10.5.1.
Таблица 10.5.1 - Доля видов топлива в общем топливном балансе в МО, %
	[bookmark: _Hlk228804030]Вид топлива
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	100



[bookmark: _Toc228805489]Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

	Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

[bookmark: _Toc228805490][bookmark: OLE_LINK304][bookmark: OLE_LINK305][bookmark: OLE_LINK306]Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОПЛИВНЫХ БАЛАНСАХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТРОЕННЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Изменения отсутствуют. 

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ), СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	
[bookmark: _Toc32845466]
В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:
[bookmark: _Toc32845467]- источника теплоты Рит = 1;
[bookmark: _Toc32845468]- тепловых сетей Кс= 1;
[bookmark: _Toc32845469]- потребителя теплоты Рпт= 1.
[bookmark: _Toc32845470]Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:
[bookmark: _Toc32845471]- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
[bookmark: _Toc32845472]- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
[bookmark: _Toc32845473]- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;
[bookmark: _Toc32845474]- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 1.
Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:
- готовностью СЦТ к отопительному сезону;
- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;
- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
- жилых и общественных зданий до 12 °С;
- промышленных зданий до 8 °С.

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.
По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:
- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);
- аварии.
В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:
«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:
2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».
Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, за последние 5 лет аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.
Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч

	300
	15

	400
	18

	500
	22

	600
	26

	700
	29

	800-1000
	40

	1200-1400
	до 54



В целом по МО время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ

Результаты расчетов вероятности безотказной работы тепломагистралей, выполненные при первичной разработке Схемы теплоснабжения, по результатам расчета надежности тепломагистралей рекомендуются следующие мероприятия (в зависимости от рассчитанных показателей надежности): 
1) рекомендуется при условии соблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает: 
- контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов; 
- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов; 
2) рекомендуется при условии несоблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает: 
- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов; 
- реконструкцию ветхих участков тепловых сетей, определяемых по результатам экспертного обследования технического состояния трубопроводов. 

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

При условии реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, прогнозные показатели готовности систем теплоснабжения к безотказным поставкам тепловой энергии будут превышать установленный в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 норматив - 0,97. 
Для снижения подачи тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения необходимо изменение следующих технологических факторов: 
- снижение количества систем с централизованным приготовлением горячей воды до минимального технически и экономически оправданного уровня (в работе остаются ЦТП с потребителями, подключенными по независимой схеме, которые по соотношению материальной характеристики и подключенной нагрузки дают сходные параметры по удельному потреблению теплоносителей и тепловых потерь на ПХН, что и схемы, работающие через ИТП); - реализация эксплуатационных программ, предусматривающих переход на сжатый регламент обслуживания участка сетей, продолжительностью не более 2-х суток.

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

[bookmark: _Toc32845483]Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

[bookmark: _Toc228805497]Часть 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМОЙ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ

Резервирование источников тепловой энергии – важная задача систем теплоснабжения, которая позволяет обеспечить требуемые режимы и допустимые параметры в помещениях в течение заданного времени.
Согласно п. 6.31 СП124.13330.2012 Тепловые сети следует предусматривать следующие способы резервирования:
- организацию совместной работы нескольких источников теплоты на единую систему транспортирования теплоты;
- резервирование тепловых сетей смежных районов
- устройство резервных насосных и трубопроводных связей;
- установку баков-аккумуляторов.

На территории муниципального образования 15 изолированных системы теплоснабжения. В связи с чем организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую систему транспортирования теплоты не предусмотрена.

[bookmark: _Toc228805498]Часть 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАМЕНЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМОЙ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ

[bookmark: _Hlk221717762]Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности на территории муниципального образования представлены в Главе 8.

[bookmark: _Toc228805499]Часть 8. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО ДЛЯ КАЖДОЙ ЗОНЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С СУММАРНОЙ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 100 Гкал/ч И БОЛЕЕ) НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТКАЗОВ ЭЛЕМЕНТОВ, РАСЧЕТА ПОСЛЕАВАРИЙНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ И ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТКАЗЕ ГОЛОВНОГО УЧАСТКА ТЕПЛОПРОВОДА НА ОДНОМ (С НАИБОЛЬШИМ ДИАМЕТРОМ) ИЗ ВЫВОДОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ОТ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ НАСОСНОЙ ГРУППЫ СЕТЕВЫХ НАСОСОВ НА ОДНОМ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ СИСТЕМ С НЕСКОЛЬКИМИ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАБОТАЮЩИМИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ, В РЕЖИМЕ ПЛАВАЮЩЕЙ ТОЧКИ ВОДОРАЗДЕЛА (БЕЗ ВЫДЕЛЕННЫХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ)

В муниципальном образовании зоны теплоснабжения представлены системами теплоснабжения с установленной тепловой мощностью источников менее 100 Гкал/ч каждая.

В связи с тем, что суммарная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии в границах отдельных зон не превышает 100 Гкал/ч, выполнение обязательного моделирования аварийных режимов, предусмотренного для крупных систем теплоснабжения, не требуется.

[bookmark: _Toc53927730][bookmark: _Toc228805500]Часть 9. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро-и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

[bookmark: _Toc53927731][bookmark: _Toc228805501]Часть 10. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Установка резервного оборудования на расчетный срок не требуется и не предусматривается в связи с наличием резервов располагаемой мощности существующего оборудования.

[bookmark: _Toc53927732][bookmark: _Toc228805502]Часть 11. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, позволяющая в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты, на расчетный срок, не предусматривается.

[bookmark: _Toc53927733][bookmark: _Toc228805503]Часть 12. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Резервирование тепловых сетей со смежными муниципальными образованиями отсутствуют.

[bookmark: _Toc53927734][bookmark: _Toc228805504]Часть 13. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Установка резервных насосных станции не требуется.
 
[bookmark: _Toc53927735][bookmark: _Toc228805505]Часть 14. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

[bookmark: _Toc228805506][bookmark: _Toc46129164][bookmark: _Toc57728976]Часть 15. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Методика и показатели надежности
Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310) указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:
- высоконадежные;
- надежные;
- малонадежные;
- ненадежные.
Методические указания предназначены для использования теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при проведении анализа показателей и оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.
Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.
Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на следующие категории:
- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;
- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;
- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;
- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;
- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;
- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;
- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;
- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;
- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);
- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;
- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;
- показатель наличия основных материально-технических ресурсов;
- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.
Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.
Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.
Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
· при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;
· при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
· при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;
· при отсутствии резервного водоснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (КТ) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
· при наличии резервного топлива Кт = 1,0;
· при отсутствии резервного топлива Кт =0,5;

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)
· полная обеспеченность Кт = 1,0;
· не обеспечена в размере 10% и менее Кт = 0,8;
· не обеспечена в размере более 10% Кт = 0,5;

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии (Кр) и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:
-от 90% –до 100% - Кр = 1,0;
- от 70% –до 90% - Кр = 0,7;
- от 50% – до 70% - Кр = 0,5;
- от 30% – до 50% - Кр = 0,3;
- менее 30% включительно - Кр = 0,2.
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:
Кс = (Sэкспл.- Sветх)/ Sэкспл,
где Sэкспл-протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации
Sветх- протяженность ветхих тепловых сетей находящихся в эксплуатации

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям: 
Иотк = nотк/S[1/(км*год)],
где nотк - количество отказов за предыдущий год;
S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)
- до 0,2 включительно – Котк тс = 1,0;
- от 0,2 - до 0,6 включительно - Котк = 0,8;
-от 0,8 - до 1,2 включительно - Котк = 0,6;
- свыше 1,2 - Котк = 0,5.

Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит), характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):
Иотк ит=nотк/S [1/(км*год)], 
где nотк- количество отказов за предыдущий год
S-протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения.
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):
-до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;
-от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;
-от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6.

Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:
Qнед = Qоткл/Qфакт*100 [%],
где Qоткл - аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям;
Qфакт - фактический отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения 
В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)
- до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;
- от 0,1% - до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;
- от 0,3% - до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;
- от 0,5% - до 1,0% включительно - Кнед = 0,5.
- свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения базируется на показателях:
-укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;
-оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;
-наличия основных материально-технических ресурсов;
-укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:
Кгот=0,25*Кп+0,35*Км+0,3*Ктр+0,1*Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:
	Кгот
	(Кп; Км); Ктр
	Категория готовности

	0,85 -1,0
	0,75 и более
	удовлетворительная готовность

	0,85 -1,0
	до 0,75
	ограниченная готовность

	0,7 - 0,84
	0,5 и более
	ограниченная готовность

	0,7 - 0,84
	до 0,5
	неготовность

	менее 0,7
	-
	неготовность



Оценка надежности систем теплоснабжения.
а) оценка надежности источников тепловой энергии.
В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт, и Ки, источники тепловой энергии могут быть оценены как:
высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;
надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;
малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;
ненадежные показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надежности тепловых сетей.
В зависимости от полученных показателей надежности, тепловые сети могут быть оценены как:
высоконадежные - более 0,9;
надежные - 0,75 - 0,89;
малонадежные - 0,5 - 0,74;
ненадежные - менее 0,5

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.
Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО Ядринский муниципальный округ представлена в таблице 11.15.1.


Таблица 11.12.1 - Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО
	Теплоисточник
	Показатель надежности электроснабжения теплоисточника
	Показатель надежности водоснабжения теплоисточника
	Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника
	Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей 
	Показатель уровня резервирования теплоисточника и элементов тепловой сети
	Показатель технического состояния тепловых сетей
	Показатьель интенсивности отказов тепловых сетей
	Показатель интенсивности отказов теплового источника 
	Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла
	Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения 
	оценка надежности источников тепловой энергии
	оценка надежности тепловых сетей
	оценка надежности систем теплоснабжения в целом

	
	Kэ
	Kв
	Kт
	(Кб)
	Kр
	Kс
	Kотк.тс
	(Котк ит)
	Kнед
	Kгот
	
	
	

	Ядринское МПП ЖКХ

	Котельная № 1
	0,6
	1
	1
	1
	0,7
	0,6
	1
	1
	1
	1
	малонадежная
	надежная
	малонадежная

	Котельная № 2
	0,6
	1
	1
	0,5
	0,2
	0,6
	1
	1
	1
	1
	малонадежная
	малонадежная
	малонадежная

	Котельная № 4
	0,6
	1
	0,5
	0,5
	0,2
	0,6
	1
	1
	1
	1
	малонадежная
	малонадежная
	малонадежная

	Котельная № 5
	0,6
	1
	0,5
	0,5
	0,2
	0,6
	1
	1
	1
	1
	малонадежная
	малонадежная
	малонадежная

	Котельная № 5/1
	0,6
	1
	1
	1
	0,7
	0,6
	1
	1
	1
	1
	малонадежная
	надежная
	малонадежная

	Котельная № 6
	0,6
	1
	0,5
	1
	0,7
	0,6
	1
	1
	1
	1
	малонадежная
	надежная
	малонадежная

	Котельная № 7
	0,6
	1
	1
	1
	0,7
	0,6
	1
	1
	1
	1
	малонадежная
	надежная
	малонадежная

	Котельная № 8
	0,6
	1
	1
	0,5
	0,2
	0,6
	1
	1
	1
	1
	малонадежная
	надежная
	малонадежная

	Котельная № 9
	0,6
	1
	0,5
	1
	0,7
	0,6
	1
	1
	1
	1
	малонадежная
	надежная
	малонадежная

	Котельная № 10
	0,6
	1
	0,5
	1
	0,7
	0,6
	1
	1
	1
	1
	малонадежная
	надежная
	малонадежная

	Котельная № 11
	0,6
	1
	0,5
	0,5
	0,2
	0,6
	1
	1
	1
	1
	малонадежная
	малонадежная
	малонадежная

	Котельная № 12
	0,6
	1
	0,5
	0,5
	0,2
	0,6
	1
	1
	1
	1
	малонадежная
	малонадежная
	малонадежная

	Котельная № 14
	0,6
	1
	0,5
	1
	0,7
	0,6
	1
	1
	1
	1
	малонадежная
	надежная
	малонадежная

	Котельная "Топочная"
	0,6
	1
	1
	1
	0,7
	0,6
	1
	1
	1
	1
	малонадежная
	надежная
	малонадежная

	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

	БМК
	0,6
	0,6
	1
	1
	0,7
	0,6
	1
	1
	1
	1
	малонадежная
	надежная
	малонадежная



[bookmark: _Hlk221776576]Для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенных по итогам анализа и оценки надежности теплоснабжения, разрабатываются предложения об актуализации системы мер по повышению надежности.

[bookmark: _Toc228805507]Часть 16. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВКЛЮЧАЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ИХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ

[bookmark: _Hlk227067039]Мероприятия по повышению надежности представлены в главе 12.

[bookmark: _Toc228805508]Часть 17. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЗАМЕНЕ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ОТКАЗА, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Участки тепловых сетей с высокой вероятностью отказа, не выявлены.

[bookmark: _Toc46129149][bookmark: _Toc53927724][bookmark: _Toc228805509]Часть 18. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Уточнена динамика отказов на тепловых сетях за ретроспективный период.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

[bookmark: _Hlk117522071]В таблице 12.1.1 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.
Таблица 12.1.1 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии
	№
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Сумма освоения, тыс. рублей

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	ЯМПП ЖКХ

	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8 и № 9 с заменой тепловых сетей

	1
	Строительство нового источника
	разрабатывается
	0,00
	0,00
	0,00
	5,90
	159,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. № 14 и № 4

	1
	Строительство нового источника
	разрабатывается
	0,00
	0,00
	0,00
	5,90
	104,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 5

	1
	Замена котлов водогрейных «Хопёр-100» котельной № 5
	разрабатывается
	0,00
	0,00
	0,00
	3,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 10

	1
	Проектирование и модернизация котельной № 10
	разрабатывается
	0,00
	0,00
	0,00
	1,70
	11,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	16,80
	275,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по МО
	0,00
	0,00
	0,00
	16,80
	275,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

[bookmark: _Hlk117522192]В таблице 12.1.2 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.
Таблица 12.1.2 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них
	№
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Сумма освоения, тыс. рублей

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	ЯМПП ЖКХ

	Котельная № 2

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	690,90
	618,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 4

	1
	Замена участка тепловых сетей от кот. № 4 до здания ДС «Золотой ключик», L=150,00 м (Ртс)
	разрабатывается
	0,00
	0,00
	0,00
	2,20
	2,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	9806,39
	2546,96
	944,36
	0,00
	0,00
	0,00
	1050,77
	2976,41

	Котельная № 5

	1
	Замена тепловых сетей, L=120,00 м (Ртс)
	разрабатывается
	0,00
	0,00
	0,00
	2,20
	2,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	1028,27
	1826,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 5/1

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	721,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 6

	1
	Замена тепловых сетей, L=210,00 м (Ртс)
	разрабатывается
	0,00
	0,00
	0,00
	2,10
	2,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	12940,04
	2925,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 7

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	11869,72
	859,73
	0,00
	0,00
	1408,43
	0,00
	0,00

	Котельная № 8

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	13958,15
	3275,96
	1351,71
	0,00
	0,00
	0,00
	3934,11
	0,00

	Котельная № 9

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	11637,14
	2004,35
	0,00
	0,00
	0,00
	2502,87
	0,00

	Котельная № 10

	1
	Замена тепловых сетей, L=190,00 м (Ртс)
	разрабатывается
	0,00
	0,00
	0,00
	2,20
	2,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	1323,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	952,75
	3100,42
	0,00

	Котельная № 11

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	7770,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 12

	1
	Реконструкция надземной части тепловых сетей, L=170,00 м (Ртс)
	разрабатывается
	0,00
	0,00
	0,00
	2,20
	2,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	5087,81
	0,00
	2331,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 14

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	9783,71
	6120,86
	4978,93
	3298,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Топочная с/х

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	484,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	БМК

	1
	Строительство тепловой сети проектирование и строительство сетей теплоснабжения и ГВС от БМК на ул. Садовая (Стс)
	разрабатывается
	0,00
	0,00
	0,00
	85,00
	318,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Строительство тепловой сети строительство тепловых сетей от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной по ул. Садовая в г. Ядрин (Стс)
	разрабатывается
	0,00
	0,00
	0,00
	176,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	81379,93
	264,95
	0,00
	5351,94
	0,00
	1569,81
	16969,42

	Итого
	0,00
	53620,69
	129730,20
	15452,98
	3627,11
	5351,94
	2361,18
	12157,98
	19945,83

	Всего по МО
	0,00
	53620,69
	129730,20
	15452,98
	3627,11
	5351,94
	2361,18
	12157,98
	19945,83


*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.



Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.
Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.
Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.
В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.
Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения рассмотрены в Главе 14.

[bookmark: _Toc228805515]Часть 5. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ (ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ) В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ФАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Изменения отсутствуют. 
[bookmark: _Toc228805516][bookmark: _Toc30085167][bookmark: _Toc32845490][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Таблица 13.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk228804274]№ п/п
	Наименование теплоисточника
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год

	1
	ЯМПП ЖКХ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год

	1
	ЯМПП ЖКХ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	ГУП «Чувашгаз»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал

	ЯМПП ЖКХ

	1
	Котельная № 1
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367

	2
	Котельная № 2
	401,2127
	401,2127
	401,2127
	401,2127
	401,2127
	401,2127
	401,2127
	401,2127
	401,2127
	401,2127

	3
	Котельная № 4
	165,2050
	165,2050
	165,2050
	165,2050
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4

	4
	Котельная № 5
	178,3627
	178,3627
	178,3627
	178,3627
	178,3627
	178,3627
	178,3627
	178,3627
	178,3627
	178,3627

	5
	Котельная № 5/1
	276,9363
	276,9363
	276,9363
	276,9363
	276,9363
	276,9363
	276,9363
	276,9363
	276,9363
	276,9363

	6
	Котельная № 6
	149,8137
	149,8137
	149,8137
	149,8137
	149,8137
	149,8137
	149,8137
	149,8137
	149,8137
	149,8137

	7
	Котельная № 7
	163,3928
	163,3928
	163,3928
	163,3928
	163,3928
	163,3928
	163,3928
	163,3928
	163,3928
	163,3928

	8
	Котельная № 8
	189,1644
	189,1644
	189,1644
	189,1644
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8

	9
	Котельная № 9
	200,2489
	200,2489
	200,2489
	200,2489
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9

	10
	Котельная № 10
	162,7297
	162,7297
	162,7297
	162,7297
	162,7297
	162,7297
	162,7297
	162,7297
	162,7297
	162,7297

	11
	Котельная № 11
	189,6406
	189,6406
	189,6406
	189,6406
	189,6406
	189,6406
	189,6406
	189,6406
	189,6406
	189,6406

	12
	Котельная № 12
	213,6812
	213,6812
	213,6812
	213,6812
	213,6812
	213,6812
	213,6812
	213,6812
	213,6812
	213,6812

	13
	Котельная № 14
	216,9931
	216,9931
	216,9931
	216,9931
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14

	14
	Топочная с/х
	115,1212
	115,1212
	115,1212
	115,1212
	115,1212
	115,1212
	115,1212
	115,1212
	115,1212
	115,1212

	15
	БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9)
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14)
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Итого по: ЯМПП ЖКХ
	199,8671
	199,8671
	199,8671
	199,8671
	202,6528
	202,6528
	202,6528
	202,6528
	202,6528
	202,6528

	ГУП «Чувашгаз»

	17
	БМК
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	ГУП «Чувашгаз»
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Итого по муниципальному образованию
	199,8671
	199,8671
	199,8671
	199,8671
	202,6528
	202,6528
	202,6528
	202,6528
	202,6528
	202,6528

	г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

	ЯМПП ЖКХ

	1
	Котельная № 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная № 2
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	3
	Котельная № 4
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4

	4
	Котельная № 5
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	5
	Котельная № 5/1
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	6
	Котельная № 6
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	7
	Котельная № 7
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	8
	Котельная № 8
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8

	9
	Котельная № 9
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9

	10
	Котельная № 10
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	11
	Котельная № 11
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	12
	Котельная № 12
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	13
	Котельная № 14
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14

	14
	Топочная с/х
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	15
	БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9)
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14)
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Итого по: ЯМПП ЖКХ
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	ГУП «Чувашгаз»

	17
	БМК
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	ГУП «Чувашгаз»
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Итого по муниципальному образованию
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е.

	ЯМПП ЖКХ

	1
	Котельная № 1
	85,7793
	85,7793
	85,7793
	85,7793
	85,7793
	85,7793
	85,7793
	85,7793
	85,7793
	85,7793

	2
	Котельная № 2
	201,2048
	201,2048
	201,2048
	201,2048
	201,2048
	201,2048
	201,2048
	201,2048
	201,2048
	201,2048

	3
	Котельная № 4
	119,6680
	119,6680
	119,6680
	119,6680
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4

	4
	Котельная № 5
	102,4096
	102,4096
	102,4096
	102,4096
	102,4096
	102,4096
	102,4096
	102,4096
	102,4096
	102,4096

	5
	Котельная № 5/1
	46,2264
	46,2264
	46,2264
	46,2264
	46,2264
	46,2264
	46,2264
	46,2264
	46,2264
	46,2264

	6
	Котельная № 6
	51,3514
	51,3514
	51,3514
	51,3514
	51,3514
	51,3514
	51,3514
	51,3514
	51,3514
	51,3514

	7
	Котельная № 7
	46,9959
	46,9959
	46,9959
	46,9959
	46,9959
	46,9959
	46,9959
	46,9959
	46,9959
	46,9959

	8
	Котельная № 8
	106,5430
	106,5430
	106,5430
	106,5430
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8

	9
	Котельная № 9
	48,8839
	48,8839
	48,8839
	48,8839
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9

	10
	Котельная № 10
	66,6667
	66,6667
	66,6667
	66,6667
	66,6667
	66,6667
	66,6667
	66,6667
	66,6667
	66,6667

	11
	Котельная № 11
	131,9512
	121,4634
	131,9512
	131,9512
	131,9512
	131,9512
	131,9512
	131,9512
	131,9512
	131,9512

	12
	Котельная № 12
	140,2439
	140,2439
	140,2439
	140,2439
	140,2439
	140,2439
	140,2439
	140,2439
	140,2439
	140,2439

	13
	Котельная № 14
	45,1777
	45,1777
	45,1777
	45,1777
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14

	14
	Топочная с/х
	87,0370
	87,0370
	87,0370
	87,0370
	87,0370
	87,0370
	87,0370
	87,0370
	87,0370
	87,0370

	15
	БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9)
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14)
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Итого по: ЯМПП ЖКХ
	91,4385
	90,6894
	91,4385
	91,4385
	95,9866
	95,9866
	95,9866
	95,9866
	95,9866
	95,9866

	ГУП «Чувашгаз»

	17
	БМК
	49,2525
	49,2525
	49,2525
	49,2525
	49,2525
	49,2525
	49,2525
	49,2525
	49,2525
	49,2525

	ГУП «Чувашгаз»
	49,2525
	49,2525
	49,2525
	49,2525
	49,2525
	49,2525
	49,2525
	49,2525
	49,2525
	49,2525

	Итого по муниципальному образованию
	88,6261
	87,9269
	88,6261
	88,6261
	91,7380
	91,7380
	91,7380
	91,7380
	91,7380
	91,7380

	е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч)

	ЯМПП ЖКХ

	1
	Котельная № 1
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	2
	Котельная № 2
	37,6289
	37,6289
	37,6289
	37,6289
	37,6289
	37,6289
	37,6289
	37,6289
	37,6289
	37,6289

	3
	Котельная № 4
	128,5215
	128,5215
	128,5215
	128,5215
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4

	4
	Котельная № 5
	64,6214
	64,6214
	64,6214
	64,6214
	64,6214
	64,6214
	64,6214
	64,6214
	64,6214
	64,6214

	5
	Котельная № 5/1
	125,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Котельная № 6
	335,2886
	335,2886
	335,2886
	335,2886
	335,2886
	335,2886
	335,2886
	335,2886
	335,2886
	335,2886

	7
	Котельная № 7
	142,0668
	142,0668
	142,0668
	142,0668
	142,0668
	142,0668
	142,0668
	142,0668
	142,0668
	142,0668

	8
	Котельная № 8
	147,7972
	147,7972
	147,7972
	147,7972
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8

	9
	Котельная № 9
	164,8376
	164,8376
	164,8376
	164,8376
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9

	10
	Котельная № 10
	211,9167
	211,9167
	211,9167
	211,9167
	211,9167
	211,9167
	211,9167
	211,9167
	211,9167
	211,9167

	11
	Котельная № 11
	115,8889
	115,8889
	115,8889
	115,8889
	115,8889
	115,8889
	115,8889
	115,8889
	115,8889
	115,8889

	12
	Котельная № 12
	244,9153
	244,9153
	244,9153
	244,9153
	244,9153
	244,9153
	244,9153
	244,9153
	244,9153
	244,9153

	13
	Котельная № 14
	142,7085
	142,7085
	142,7085
	142,7085
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14

	14
	Топочная с/х
	38,6364
	38,6364
	38,6364
	38,6364
	38,6364
	38,6364
	38,6364
	38,6364
	38,6364
	38,6364

	15
	БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9)
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14)
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Итого по: ЯМПП ЖКХ
	135,7020
	136,5252
	136,5252
	136,5252
	132,3292
	132,3292
	132,3292
	132,3292
	132,3292
	132,3292

	ГУП «Чувашгаз»

	17
	БМК
	140,0811
	140,0811
	140,0811
	140,0811
	140,0811
	140,0811
	140,0811
	140,0811
	140,0811
	140,0811

	ГУП «Чувашгаз»
	140,0811
	140,0811
	140,0811
	140,0811
	140,0811
	140,0811
	140,0811
	140,0811
	140,0811
	140,0811

	Итого по муниципальному образованию
	135,9939
	136,7792
	136,7792
	136,7792
	133,1044
	133,1044
	133,1044
	133,1044
	133,1044
	133,1044

	ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е.

	В целом по муниципальному образованию
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч)

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %

	В целом по муниципальному образованию
	59,8010
	59,8010
	59,8010
	59,8010
	59,8010
	59,8010
	59,8010
	59,8010
	59,8010
	59,8010

	л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет

	ЯМПП ЖКХ

	1
	Котельная № 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная № 2
	32,9
	33,9
	34,9
	35,9
	36,9
	37,9
	38,9
	39,9
	40,9
	41,9

	3
	Котельная № 4
	35,3
	36,3
	37,3
	38,3
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4

	4
	Котельная № 5
	34,7
	35,7
	36,7
	37,7
	38,7
	39,7
	40,7
	41,7
	42,7
	43,7

	5
	Котельная № 5/1
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0

	6
	Котельная № 6
	43,8
	44,8
	45,8
	46,8
	47,8
	48,8
	49,8
	50,8
	51,8
	52,8

	7
	Котельная № 7
	23,4
	24,4
	25,4
	26,4
	27,4
	28,4
	29,4
	30,4
	31,4
	32,4

	8
	Котельная № 8
	37,2
	38,2
	39,2
	40,2
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8

	9
	Котельная № 9
	34,2
	35,2
	36,2
	37,2
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9

	10
	Котельная № 10
	33,2
	34,2
	35,2
	36,2
	37,2
	38,2
	39,2
	40,2
	41,2
	42,2

	11
	Котельная № 11
	36,4
	37,4
	38,4
	39,4
	40,4
	41,4
	42,4
	43,4
	44,4
	45,4

	12
	Котельная № 12
	40,1
	41,1
	42,1
	43,1
	44,1
	45,1
	46,1
	47,1
	48,1
	49,1

	13
	Котельная № 14
	38,2
	39,2
	40,2
	41,2
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14

	14
	Топочная с/х
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0

	15
	БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9)
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14)
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ГУП «Чувашгаз»

	17
	БМК
	32,1
	33,1
	34,1
	35,1
	36,1
	37,1
	38,1
	39,1
	40,1
	41,1

	м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е.

	ЯМПП ЖКХ

	1
	Котельная № 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная № 2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная № 4
	-
	-
	-
	-
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4

	4
	Котельная № 5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Котельная № 5/1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Котельная № 6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Котельная № 7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Котельная № 8
	-
	-
	-
	-
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8

	9
	Котельная № 9
	-
	-
	-
	-
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9

	10
	Котельная № 10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Котельная № 11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная № 12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Котельная № 14
	-
	-
	-
	-
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14

	14
	Топочная с/х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9)
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14)
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Итого по: ЯМПП ЖКХ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ГУП «Чувашгаз»

	17
	БМК
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ГУП «Чувашгаз»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по муниципальному образованию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа

	В целом по муниципальному образованию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc46131681][bookmark: _Toc53927743]На территории муниципального образования не зафиксированы факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствуют применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.


[bookmark: _Toc32845491][bookmark: _Toc30085168][bookmark: _Toc228805517]ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблицах 14.1.1 – 14.1.2.

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Представлены в таблицах 14.1.1 – 14.1.2.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Представлены в таблицах 14.1.1 – 14.1.2.






























[bookmark: _Hlk228804296]Таблица 14.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления Ядринское МПП ЖКХ
	[bookmark: _Hlk178598299]№
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	17075,41
	17749,89
	18451,01
	20665
	23764,75
	27329
	30882
	33971
	39066

	2
	Неподконтрольные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	4467
	4662,15
	4928,52
	5540,6
	6332,81
	7478,4
	8681,4
	10070,1
	11840

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе:
	тыс. руб.
	37625,24
	40528,26
	43657,25
	48896
	56008
	64163
	72960
	83593
	95673

	3.1
	- расходы на топливо 
	тыс. руб.
	31783,74
	34326,44
	37072,55
	41521
	47749
	54912
	62599
	71989
	82787

	 
	 
	тыс. тонн
	3,23865
	3,23865
	3,23865
	3,23865
	3,23865
	3,23865
	3,23865
	3,23865
	3,23865

	3.2
	-расходы на теплоноситель
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	тыс. м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	-расходы на электрическую энергию
	тыс. руб.
	5568,38
	5902,49
	6256,64
	7007,44
	7848
	8790
	9845
	11026
	12239

	 
	 
	тыс. кВт.ч
	671,32
	671,32
	671,32
	671,32
	671,32
	671,32
	671,32
	671,32
	671,32

	3.4
	- расходы на тепловую энергию
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5
	- расходы на холодную воду
	тыс. руб.
	273,12
	299,34
	328,07
	367,56
	411
	461
	516
	578
	647

	 
	 
	тыс. м3
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6

	4
	Нормативная прибыль, в том числе:
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	- величина расходов на капитальные вложения (инвестиции), определенная в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	-прибыль, не предусмотренная инвестпрограммой (на мероприятия из схемы теплоснабжения)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	59167,65
	62940,3
	67036,79
	75101,6
	86105,56
	98970,4
	112523,4
	127634,1
	146579

	7
	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	21617
	18066
	18066
	18066
	18066
	18066
	18066
	18066
	18066

	8
	Тариф (1 полугодие)
	Руб./Гкал
	2453,23
	2545
	2640,75
	3474,19
	3983,23
	4578,36
	5205,32
	5904,34
	6780,73

	9
	Тариф (2 полугодие)
	Руб./Гкал
	2545
	2640,75
	2739,79
	3474,19
	3983,23
	4578,36
	5205,32
	5904,34
	6780,73



[bookmark: _Hlk228804406]Таблица 14.1.2 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии
	[bookmark: _Hlk228804415]№
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	20957,10
	21660,11
	22598,18
	23728,09
	24914,50
	26160,22
	27468,23
	28841,65
	30283,73

	2
	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	10684,9
	10684,9
	10684,9
	10684,9
	10684,9
	10684,9
	10684,9
	10684,9
	10684,9

	3
	Тариф (1 полугодие)
	Руб./Гкал
	1931,79
	1990,96
	2063,38
	2166,55
	2274,88
	2388,62
	2508,05
	2633,45
	2765,13

	4
	Тариф (2 полугодие)
	Руб./Гкал
	1990,96
	2063,38
	2166,55
	2274,88
	2388,62
	2508,05
	2633,45
	2765,13
	2903,38



[bookmark: _Toc53927745][bookmark: _Toc228805521]Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данная глава откорректирована в соответствии с полученными данными.

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

[bookmark: _Toc30085173][bookmark: _Toc32845496][bookmark: _Toc228805523]Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании Ядринский муниципальный округ.
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]Таблица 15.1.1 - Реестр систем теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Вид деятельности

	1
	Котельная № 1
	ЯМПП ЖКХ
	производство / передача

	2
	Котельная № 2
	ЯМПП ЖКХ
	производство / передача

	3
	Котельная № 4
	ЯМПП ЖКХ
	производство / передача

	4
	Котельная № 5
	ЯМПП ЖКХ
	производство / передача

	5
	Котельная № 5/1
	ЯМПП ЖКХ
	производство / передача

	6
	Котельная № 6
	ЯМПП ЖКХ
	производство / передача

	7
	Котельная № 7
	ЯМПП ЖКХ
	производство / передача

	8
	Котельная № 8
	ЯМПП ЖКХ
	производство / передача

	9
	Котельная № 9
	ЯМПП ЖКХ
	производство / передача

	10
	Котельная № 10
	ЯМПП ЖКХ
	производство / передача

	11
	Котельная № 11
	ЯМПП ЖКХ
	производство / передача

	12
	Котельная № 12
	ЯМПП ЖКХ
	производство / передача

	13
	Котельная № 14
	ЯМПП ЖКХ
	производство / передача

	14
	Топочная с/х
	ЯМПП ЖКХ
	производство / передача

	15
	БМК
	ЯМПП ЖКХ
	передача

	
	
	ГУП «Чувашгаз»
	производство



Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

[bookmark: _Hlk152921853]Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.


Таблица 15.2.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная № 1
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	2
	Котельная № 2
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	3
	Котельная № 4
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	4
	Котельная № 5
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	5
	Котельная № 5/1
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	6
	Котельная № 6
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	7
	Котельная № 7
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	8
	Котельная № 8
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	9
	Котельная № 9
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	10
	Котельная № 10
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	11
	Котельная № 11
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	12
	Котельная № 12
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	13
	Котельная № 14
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	14
	Топочная с/х
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	15
	БМК
	ЯМПП ЖКХ
	тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	
	
	ГУП «Чувашгаз»
	источник
	
	
	



Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.
Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». 
Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 
 размер собственного капитала; 
 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 
В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 
- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 
- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче
Сравнение теплоснабжающих организаций по описанным критериям представлено в таблице ниже.


Таблица 15.3.1 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права (источник/ тепловые сети)
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная № 1
	3,1440
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	0,0000
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	2
	Котельная № 2
	0,2490
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведениеХозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	0,4392
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	3
	Котельная № 4
	1,2050
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	17,1872
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	4
	Котельная № 5
	0,2490
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	1,1149
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	5
	Котельная № 5/1
	0,1060
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	0,1963
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	6
	Котельная № 6
	0,8510
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	6,9843
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	7
	Котельная № 7
	2,4300
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	13,3447
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	8
	Котельная № 8
	1,0240
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	11,3022
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	9
	Котельная № 9
	1,7920
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	8,9135
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	10
	Котельная № 10
	0,2490
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	1,7933
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	11
	Котельная № 11
	0,4100
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	4,9231
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	12
	Котельная № 12
	0,2460
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	3,7182
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	13
	Котельная № 14
	2,7580
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	12,5884
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	14
	Топочная с/х
	0,0540
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	0,0667
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	15
	БМК
	0,0000
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	тепловые сети, абоненты
	Собственность / Хозяйственное ведение
	63,2873
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	
	
	12,0400
	ГУП «Чувашгаз»
	н/д
	источник
	Собственность / -
	-
	не подавалась
	
	
	



Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.
Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций представлены в таблице ниже.
Таблица 15.5.1 - Границы зон деятельности ЕТО
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Утвержденная ЕТО
	N зоны деятельности

	1
	Котельная № 1
	ЯМПП ЖКХ
	1

	2
	Котельная № 2
	ЯМПП ЖКХ
	1

	3
	Котельная № 4
	ЯМПП ЖКХ
	1

	4
	Котельная № 5
	ЯМПП ЖКХ
	1

	5
	Котельная № 5/1
	ЯМПП ЖКХ
	1

	6
	Котельная № 6
	ЯМПП ЖКХ
	1

	7
	Котельная № 7
	ЯМПП ЖКХ
	1

	8
	Котельная № 8
	ЯМПП ЖКХ
	1

	9
	Котельная № 9
	ЯМПП ЖКХ
	1

	10
	Котельная № 10
	ЯМПП ЖКХ
	1

	11
	Котельная № 11
	ЯМПП ЖКХ
	1

	12
	Котельная № 12
	ЯМПП ЖКХ
	1

	13
	Котельная № 14
	ЯМПП ЖКХ
	1

	14
	Топочная с/х
	ЯМПП ЖКХ
	1

	15
	БМК
	ЯМПП ЖКХ
	1





[bookmark: _Toc228805528]Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, И АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ В РЕЕСТРЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И РЕЕСТРЕ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ) С ОПИСАНИЕМ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО не произошло.


[bookmark: _Toc112932044][bookmark: _Toc45625289][bookmark: _Toc228805529]ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В таблице 16.1.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. 
Таблица 16.1.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
	№
	Наименование источника
	Наименование оборудования
	Наименование мероприятия
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Источник финансирования

	ЯМПП ЖКХ

	Строительство источников тепловой энергии

	1
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8 и № 9 с заменой тепловых сетей 
	Установленная мощность 3,430 Гкал/ч
	Строительство источника
	165,80
	разрабатывается

	2
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. № 14 и № 4 
	Установленная мощность 3,430 Гкал/ч
	Строительство источника
	110,80
	разрабатывается

	Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

	1
	Котельная № 5
	Хопер-100
	Замена котлов водогрейных «Хопёр-100» котельной № 5
	3,30
	разрабатывается

	2
	Котельная № 10
	Хопер-100
	Проектирование и модернизация котельной № 10
	12,70
	разрабатывается

	Итого
	292,60
	

	Всего по МО
	292,60
	


*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

[bookmark: _Hlk112919982]В таблице 16.2.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них. 
Таблица 16.2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
	№
	Наименование источника
	Наименование мероприятия/описание мероприятия
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Источник финансирования

	ЯМПП ЖКХ

	Строительство тепловых сетей и сооружений на них

	1
	БМК
	Строительство тепловой сети проектирование и строительство сетей теплоснабжения и ГВС от БМК на ул. Садовая (Стс)
	403,00
	разрабатывается

	
	
	Строительство тепловой сети строительство тепловых сетей от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной по ул. Садовая в г. Ядрин (Стс)
	176,80
	разрабатывается

	Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация тепловых сетей и сооружений на них

	1
	Котельная № 4
	Замена участка тепловых сетей от кот. № 4 до здания ДС «Золотой ключик», L=150,00 м (Ртс)
	4,40
	разрабатывается

	2
	Котельная № 5
	Замена тепловых сетей, L=120,00 м (Ртс)
	4,40
	разрабатывается

	3
	Котельная № 6
	Замена тепловых сетей, L=210,00 м (Ртс)
	4,20
	разрабатывается

	4
	Котельная № 10
	Замена тепловых сетей, L=190,00 м (Ртс)
	4,40
	разрабатывается

	5
	Котельная № 12
	Реконструкция надземной части тепловых сетей, L=170,00 м (Ртс)
	4,40
	разрабатывается

	Рекомендуемые мероприятия

	1
	Котельная № 2
	Замена тепловой сети от здания Котельной до здания администрации, D=50 мм, L=78 м
	563,90
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от здания котельной до УТ-107, D=100 мм, L=16 м
	144,17
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-102, D=50 мм, L=11 м
	79,30
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от УТ-102 до ул. Молодежная д. 3, D=50 мм, L=8 м
	54,69
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-107, D=50 мм, L=9 м
	65,23
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от УТ-107 до ЗА 104, D=50 мм, L=2 м
	12,63
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ЗА-104 до УТ-102, D=50 мм, L=54 м
	389,57
	БС, ВБ

	2
	Котельная № 4
	Замена тепловой сети УТ-4 - ТК-7, D=82 мм, L=66 м
	874,33
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-7 - Красноармейская, 7а, D=50 мм, L=16 м
	227,85
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-7 - Ленина, 49, D=50 мм, L=56 м
	797,49
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-6 - Красноармейская, 3, D=50 мм, L=8 м
	113,93
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-5 - Красноармейская, 5, D=69 мм, L=12 м
	96,21
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-5 - ТК-10, D=69 мм, L=110 м
	1457,21
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-10 - УТ-5, D=69 мм, L=32 м
	423,92
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-6 - УТ-4, D=82 мм, L=12 м
	158,97
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-3 - З-3, D=100 мм, L=0 м
	0,31
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-3 - З-2, D=100 мм, L=0 м
	0,31
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-8 - З-5, D=69 мм, L=0 м
	0,26
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-4 - ТК-6, D=82 мм, L=0 м
	0,26
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Котельная №4 - ТК-4, D=125 мм, L=10 м
	164,91
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-1 - УТ-2, D=50 мм, L=34 м
	484,19
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-2 - Красноармейская, 6, D=50 мм, L=56 м
	797,49
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-9 - Ленина, 50а, D=82 мм, L=34 м
	450,41
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-8 - ТК-9, D=82 мм, L=60 м
	794,84
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-5 - З-4, D=82 мм, L=24 м
	317,94
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-3 - Красноармейская, 10, D=100 мм, L=114 м
	1795,10
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-2 - Красноармейская, 8а, D=82 мм, L=32 м
	423,92
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-3 - ТК-3, D=100 мм, L=60 м
	944,79
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-3 - Карла Маркса, 69, D=69 мм, L=8 м
	105,98
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-1 - ТК-1, D=100 мм, L=124 м
	1952,57
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Котельная №4 - УТ-1, D=100 мм, L=20 м
	314,93
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-1 - З-1, D=100 мм, L=0 м
	0,31
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-1 - УТ-3, D=100 мм, L=10 м
	157,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-2 - 50 лет Октября, 64а, D=100 мм, L=22 м
	346,42
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-1 - ТК-2, D=100 мм, L=189 м
	2976,10
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-2 - Красноармейская, 6г, D=50 мм, L=12 м
	170,89
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-6 - Красноармейская, 3г, D=50 мм, L=64 м
	911,42
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-10 - УТ-6, D=69 мм, L=8 м
	64,14
	БС, ВБ

	3
	Котельная № 5
	Замена тепловой сети ТК-2 - Ленина, 43, D=50 мм, L=16 м
	227,85
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-1 - ТК-2, D=50 мм, L=44 м
	626,60
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Котельная №5 - ТК-1, D=100 мм, L=11 м
	173,21
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-1 - З-1, D=50 мм, L=0 м
	0,28
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-2 - Ленина, 39, D=100 мм, L=116 м
	1826,60
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-1 - З-2, D=100 мм, L=0 м
	0,31
	БС, ВБ

	4
	Котельная № 5/1
	Замена тепловой сети Котельная №5/1 - Комсомольская, 4б, D=50 мм, L=100 м
	721,57
	БС, ВБ

	5
	Котельная № 6
	Замена тепловой сети ТК-1 - З-2, D=50 мм, L=0 м
	0,28
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-1 - З-1, D=50 мм, L=0 м
	0,28
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Котельная №6 - ТК-1, D=100 мм, L=14 м
	220,45
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-4 - ТК-3, D=100 мм, L=84 м
	1322,71
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-2 - З-4, D=100 мм, L=0 м
	0,31
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-2 - 50 лет Октября, 20, D=50 мм, L=48 м
	683,56
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-1 - Карла Маркса, 25, D=50 мм, L=6 м
	85,45
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-1 - ТК-4, D=82 мм, L=220 м
	2914,42
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-4 - З-5, D=82 мм, L=0 м
	0,26
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-3 - Карла Маркса, 27, D=50 мм, L=28 м
	398,75
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-2 - Карла Маркса, 19, D=69 мм, L=52 м
	688,86
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-2 - Герцена, 18а, D=50 мм, L=20 м
	284,82
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-3 - УТ-1, D=100 мм, L=128 м
	2015,56
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-4 - ТК-5, D=50 мм, L=96 м
	1367,13
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-5 - 50 лет Октября, 37, D=50 мм, L=12 м
	170,89
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-1 - ТК-2, D=100 мм, L=56 м
	881,81
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Котельная №6 - УТ-3, D=82 мм, L=240 м
	2137,98
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-5 - УТ-2, D=82 мм, L=80 м
	1059,79
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-6 - Карла Маркса, 29, D=69 мм, L=8 м
	105,98
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-5 - ТК-6, D=100 мм, L=72 м
	666,25
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-5 - Комсомольская, 3а, D=50 мм, L=10 м
	72,16
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-3 - УТ-5, D=100 мм, L=50 м
	787,33
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-2 - З-3, D=100 мм, L=0 м
	0,31
	БС, ВБ
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	Котельная № 7
	Замена тепловой сети ТК-1 - З-2, D=100 мм, L=0 м
	0,31
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-2 - Комсомольская, 15, D=100 мм, L=200 м
	3149,31
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-1 - З-3, D=207 мм, L=0 м
	0,48
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-3 - ТК-2, D=207 мм, L=140 м
	3334,78
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-9 - Октябрьская, 40а, D=50 мм, L=74 м
	533,96
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-4 - УТ-5, D=50 мм, L=108 м
	779,29
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-6 - З-9, D=50 мм, L=0 м
	0,14
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-3 - З-8, D=82 мм, L=0 м
	0,26
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-1 - З-5, D=40 мм, L=0 м
	0,24
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-5 - Комсомольская, 15с3, D=40 мм, L=172 м
	2050,69
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-1 - УТ-1, D=207 мм, L=0 м
	0,48
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-3 - УТ-6, D=82 мм, L=66 м
	874,33
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-5 - Герцена, 22а, D=50 мм, L=60 м
	432,94
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-4 - Октябрьская, 19, D=69 мм, L=10 м
	80,17
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-8 - УТ-4, D=82 мм, L=16 м
	211,96
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-2 - ТК-3, D=100 мм, L=120 м
	1889,58
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-7 - Октябрьская, 21г, D=69 мм, L=28 м
	370,93
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-3 - Октябрьская, 21в, D=50 мм, L=30 м
	427,23
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-2 - З-6, D=69 мм, L=0 м
	0,26
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-3 - З-7, D=69 мм, L=0 м
	0,26
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-6 - УТ-3, D=69 мм, L=0 м
	0,26
	БС, ВБ
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	Котельная № 8
	Замена тепловой сети З-6 - ТК-6, D=100 мм, L=112 м
	1763,61
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-10 - З-18, D=50 мм, L=0 м
	0,28
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-18 - Чапаева, 18, D=50 мм, L=16 м
	227,85
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-10 - З-19, D=82 мм, L=0 м
	0,26
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-19 - Чапаева, 20, D=82 мм, L=84 м
	1112,78
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-4 - З-3, D=50 мм, L=0 м
	0,28
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-4 - З-4, D=100 мм, L=0 м
	0,31
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-4 - З-6, D=100 мм, L=0 м
	0,31
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-4 - Чапаева, 14б, D=50 мм, L=230 м
	3275,41
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-9 - З-11, D=50 мм, L=0 м
	0,28
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-11 - Чапаева, 16, D=50 мм, L=30 м
	427,23
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-9 - З-12, D=69 мм, L=0 м
	0,26
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-9 - З-17, D=100 мм, L=0 м
	0,31
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-13 - УТ-1, D=69 мм, L=0 м
	0,16
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-1 - З-14, D=50 мм, L=0 м
	0,14
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-14 - Тимирязева, 22, D=50 мм, L=20 м
	284,82
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Котельная №8 - ТК-1, D=150 мм, L=44 м
	826,05
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-1 - ТК-2, D=50 мм, L=6 м
	85,45
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-2 - З-1, D=50 мм, L=0 м
	0,28
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-1 - З-2, D=150 мм, L=0 м
	0,38
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-2 - ТК-3, D=150 мм, L=64 м
	1201,52
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-1 - З-9, D=150 мм, L=56 м
	1051,33
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-9 - ТК-8, D=150 мм, L=0 м
	0,38
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-8 - З-10, D=50 мм, L=0 м
	0,28
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-8 - ТК-9, D=150 мм, L=126 м
	2365,50
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-12 - З-13, D=69 мм, L=86 м
	689,50
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-2 - З-16, D=50 мм, L=0 м
	0,14
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-16 - Тимирязева, 24, D=50 мм, L=12 м
	170,89
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-5 - Чапаева, 14, D=40 мм, L=24 м
	286,14
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-3 - ТК-4, D=150 мм, L=72 м
	1351,71
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-3 - Чапаева, 14а, D=50 мм, L=30 м
	427,23
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-3 - З-5, D=40 мм, L=0 м
	0,24
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-6 - З-7, D=50 мм, L=0 м
	0,28
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-7 - Чапаева, 12в, D=50 мм, L=31 м
	441,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-6 - З-8, D=69 мм, L=0 м
	0,26
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-8 - Чапаева, 12б, D=69 мм, L=32 м
	423,92
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-6 - ТК-7, D=82 мм, L=106 м
	1404,22
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-7 - Чапаева, 12а, D=50 мм, L=24 м
	341,78
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-15 - УТ-2, D=50 мм, L=158 м
	1140,08
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-10 - Чапаева, 15, D=50 мм, L=60 м
	854,45
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-17 - ТК-10, D=100 мм, L=150 м
	2361,98
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-1 - З-15, D=50 мм, L=0 м
	0,14
	БС, ВБ

	8
	Котельная № 9
	Замена тепловой сети УТ-3 - ТК-3, D=69 мм, L=76 м
	1006,80
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-1 - З-2, D=150 мм, L=0 м
	0,38
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-3 - УТ-3, D=69 мм, L=250 м
	2004,35
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-1 - З-3, D=82 мм, L=0 м
	0,26
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-2 - Чапаева, 20а1, D=50 мм, L=34 м
	484,19
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-1 - УТ-2, D=150 мм, L=22 м
	413,02
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-2 - Чапаева, 20а, D=100 мм, L=82 м
	1291,22
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-1 - З-1, D=82 мм, L=0 м
	0,26
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-3 - З-6, D=50 мм, L=0 м
	0,28
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-1 - Чапаева, 22, D=82 мм, L=124 м
	1642,68
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-3 - З-4, D=69 мм, L=0 м
	0,16
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-2 - УТ-1, D=150 мм, L=138 м
	2590,78
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-3 - З-5, D=50 мм, L=0 м
	0,28
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-4 - Энтузиастов, 2, D=69 мм, L=636 м
	5099,07
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-2 - ТК-2, D=150 мм, L=40 м
	750,95
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-6 - Школьная, 12, D=50 мм, L=16 м
	227,85
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-5 - Школьная, 14, D=50 мм, L=18 м
	256,34
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Котельная №9 - ТК-1, D=150 мм, L=20 м
	375,48
	БС, ВБ

	9
	Котельная № 10
	Замена тепловой сети З-3 - ТК-3, D=69 мм, L=12 м
	158,97
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-2 - З-3, D=69 мм, L=0 м
	0,26
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-3 - З-4, D=69 мм, L=0 м
	0,26
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-4 - Максима Горького, 5а, D=69 мм, L=222 м
	2940,92
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-1 - З-1, D=50 мм, L=0 м
	0,28
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-1 - Карла Маркса, 2, D=50 мм, L=132 м
	952,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Котельная №10 - ТК-1, D=100 мм, L=4 м
	62,99
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-1 - З-2, D=100 мм, L=0 м
	0,31
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-2 - ТК-2, D=100 мм, L=80 м
	1259,72
	БС, ВБ
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	Котельная № 11
	Замена тепловой сети УТ-2 - Октябрьская, 1с1, D=32 мм, L=10 м
	119,23
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-3 - ТК-4, D=100 мм, L=62 м
	976,29
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-2 - ТК-3, D=125 мм, L=134 м
	2209,80
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-3 - З-2, D=125 мм, L=0 м
	0,33
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-2 - Октябрьская, 1с2, D=50 мм, L=10 м
	142,41
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-4 - УТ-2, D=69 мм, L=7 м
	92,73
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-2 - Октябрьская, 1, D=69 мм, L=42 м
	556,39
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-3 - Октябрьская, 1с3, D=100 мм, L=20 м
	314,93
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-1 - З-1, D=125 мм, L=0 м
	0,33
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Котельная №11 - ТК-1, D=125 мм, L=50 м
	824,55
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-1 - УТ-1, D=125 мм, L=120 м
	1978,92
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-1 - Октябрьская, 1с4, D=69 мм, L=12 м
	158,97
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-1 - ТК-2, D=125 мм, L=24 м
	395,78
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-3 - З-3, D=100 мм, L=0 м
	0,31
	БС, ВБ

	11
	Котельная № 12
	Замена тепловой сети УТ-3 - УТ-4, D=32 мм, L=50 м
	324,71
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-5 - Садовая, 7а, D=69 мм, L=106 м
	1404,22
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-1 - З-2, D=69 мм, L=0 м
	0,26
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-5 - Садовая, 9а, D=69 мм, L=10 м
	80,17
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-1 - ТК-1, D=69 мм, L=66 м
	529,15
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-1 - УТ-1, D=69 мм, L=0 м
	0,16
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-6 - З-1, D=69 мм, L=324 м
	2597,64
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-4 - Садовая, 5, D=32 мм, L=14 м
	166,92
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-3 - Садовая, 7, D=32 мм, L=12 м
	77,93
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-2 - Садовая, 9, D=32 мм, L=12 м
	77,93
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-1 - УТ-2, D=69 мм, L=40 м
	320,70
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-2 - УТ-5, D=69 мм, L=30 м
	397,42
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-2 - УТ-3, D=69 мм, L=88 м
	705,53
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Котельная №12 - УТ-6, D=150 мм, L=66 м
	736,13
	БС, ВБ
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	Котельная № 14
	Замена тепловой сети ТК-5 - 50 лет Октября, 62а, D=69 мм, L=32 м
	423,92
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-5 - УТ-5, D=100 мм, L=40 м
	629,86
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Котельная №14 - ТК-1, D=100 мм, L=36 м
	566,88
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-1 - ТК-2, D=100 мм, L=174 м
	2739,90
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-2 - 50 лет Октября, 71с5, D=69 мм, L=32 м
	423,92
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-2 - Октябрьская, 72, D=82 мм, L=131 м
	1735,41
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-3 - З-2, D=82 мм, L=0 м
	0,26
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-3 - ТК-7, D=100 мм, L=64 м
	1007,78
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-7 - З-4, D=69 мм, L=0 м
	0,26
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-4 - 50 лет Октября, 71а, D=69 мм, L=10 м
	132,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-4 - ТК-6, D=100 мм, L=56 м
	881,81
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-4 - 50 лет Октября, 71c1, D=69 мм, L=10 м
	80,17
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-2 - УТ-4, D=125 мм, L=68 м
	671,39
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-3 - 50 лет Октября, 64б, D=40 мм, L=80 м
	953,81
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-4 - ТК-5, D=125 мм, L=200 м
	3298,21
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-2 - УТ-3, D=100 мм, L=14 м
	129,55
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-1 - УТ-2, D=125 мм, L=76 м
	1253,32
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-1 - 50 лет Октября, 71, D=69 мм, L=10 м
	132,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-4 - УТ-1, D=150 мм, L=6 м
	112,64
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-3 - ТК-4, D=150 мм, L=58 м
	1088,88
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-2 - 50 лет Октября, 71б, D=82 мм, L=70 м
	927,32
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети Котельная №14 - ТК-3, D=150 мм, L=66 м
	1239,07
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-2-ГВС - Октябрьская, 72, D=50 мм, L=131 м
	1865,56
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-1 - З-1, D=100 мм, L=0 м
	0,31
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-8 - Некрасова, 17б, D=82 мм, L=44 м
	582,88
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-6 - З-5, D=100 мм, L=0 м
	0,31
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-7 - 50 лет Октября, 71с3, D=50 мм, L=90 м
	1281,68
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-6 - З-8, D=82 мм, L=66 м
	587,94
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-6 - З-7, D=50 мм, L=20 м
	144,31
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-5 - З-6, D=69 мм, L=22 м
	176,38
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-6 - 50 лет Октября, 71с4, D=69 мм, L=22 м
	291,44
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-5 - УТ-6, D=82 мм, L=52 м
	688,86
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-5 - 50 лет Октября, 71с2, D=82 мм, L=10 м
	132,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-5 - З-3, D=40 мм, L=0 м
	0,24
	БС, ВБ

	13
	Топочная с/х
	Замена тепловой сети Котельная «Топочная» - 30 лет Победы, 30, D=50 мм, L=34 м
	484,19
	БС, ВБ

	14
	БМК
	Замена тепловой сети УТ-3 - 50 лет Октября, 93, D=69 мм, L=10 м
	132,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-2 - УТ-3, D=82 мм, L=12 м
	158,97
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-1 - УТ-2, D=82 мм, L=180 м
	2384,53
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-1 - 50 лет Октября, 95, D=82 мм, L=10 м
	132,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-1 - УТ-1, D=100 мм, L=34 м
	535,38
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-1 - З-1, D=100 мм, L=0 м
	0,31
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ГрОт-1 - ТК-1, D=207 мм, L=24 м
	571,68
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети БМК «Чувашгаз» - ГрОт-1, D=207 мм, L=96 м
	2286,71
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети БМК «Чувашгаз» - БМК
«Чувашгаз», D=257 мм, L=0 м
	0,57
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-18 - Карла Маркса, 64, D=100 мм, L=136 м
	2141,53
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-10 - З-18, D=100 мм, L=0 м
	0,31
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-9 - Плеханова, 14, D=82 мм, L=14 м
	185,46
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-8 - УТ-9, D=82 мм, L=180 м
	2384,53
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-8 - Карла Маркса, 101, D=50 мм, L=60 м
	854,45
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-8 - Плеханова, 12, D=100 мм, L=10 м
	157,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-16 - УТ-8, D=125 мм, L=10 м
	164,91
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-9 - З-16, D=100 мм, L=0 м
	0,31
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-13 - 50 лет Октября, 86, D=82 мм, L=14 м
	185,46
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-8 - З-13, D=82 мм, L=0 м
	0,26
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-12 - Крестьянская, 8, D=100 мм, L=48 м
	755,83
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-8 - З-12, D=100 мм, L=0 м
	0,31
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-10 - ТК-8, D=207 мм, L=102 м
	2429,62
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-7 - З-10, D=207 мм, L=0 м
	0,48
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-7 - Карла Маркса, 94, D=82 мм, L=48 м
	635,87
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-6 - ТК-7, D=207 мм, L=14 м
	333,48
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-5 - ТК-6, D=207 мм, L=70 м
	1667,39
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-5 - УТ-5, D=207 мм, L=130 м
	3096,58
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-2 - ТК-5, D=207 мм, L=140 м
	3334,78
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-4 - 50 лет Октября, 98, D=50 мм, L=128 м
	1822,84
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-4 - 50 лет Октября, 94, D=50 мм, L=20 м
	284,82
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-3 - ТК-4, D=50 мм, L=100 м
	1424,09
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-6 - Карла Маркса, 113, D=100 мм, L=16 м
	251,94
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-3 - З-6, D=100 мм, L=0 м
	0,31
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-3 - ТК-3, D=100 мм, L=60 м
	944,79
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-2 - З-3, D=150 мм, L=0 м
	0,38
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-4 - ТК-2, D=207 мм, L=50 м
	1190,99
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-4 - Пискунова, 8, D=50 мм, L=56 м
	797,49
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-1 - УТ-4, D=207 мм, L=160 м
	3811,18
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-11 - З-22, D=150 мм, L=0 м
	0,38
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-22 - УТ-10, D=150 мм, L=30 м
	563,21
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-10 - Карла Маркса, 97, D=82 мм, L=10 м
	132,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-10 - УТ-11, D=100 мм, L=80 м
	1259,72
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-11 - УТ-12, D=100 мм, L=8 м
	125,97
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-12 - Плеханова, 19а, D=50 мм, L=10 м
	142,41
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-12 - УТ-13, D=100 мм, L=44 м
	692,85
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-13 - УТ-14, D=100 мм, L=10 м
	157,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-14 - Плеханова, 19, D=82 мм, L=10 м
	132,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-14 - УТ-15, D=82 мм, L=132 м
	1748,65
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-15 - УТ-16, D=82 мм, L=10 м
	132,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-16 - 50 лет Октября, 68а, D=50 мм, L=10 м
	142,41
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-16 - УТ-17, D=82 мм, L=38 м
	503,40
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-17 - УТ-18, D=82 мм, L=10 м
	132,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-18 - 50 лет Октября, 68, D=82 мм, L=10 м
	132,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-19 - Карла Маркса, 95, D=100 мм, L=10 м
	157,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-19 - УТ-20, D=100 мм, L=230 м
	3621,70
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-20 - УТ-21, D=100 мм, L=30 м
	472,40
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-21 - Некрасова, 16, D=82 мм, L=10 м
	132,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-21 - УТ-22, D=82 мм, L=136 м
	1801,64
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-22 - УТ-23, D=82 мм, L=36 м
	476,91
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-23 - 50 лет Октября, 66, D=82 мм, L=10 м
	132,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-2 - З-4, D=125 мм, L=0 м
	0,33
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети З-4 - УТ-24, D=125 мм, L=48 м
	791,57
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-24 - Пискунова, 5, D=50 мм, L=54 м
	769,01
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-24 - УТ-25, D=125 мм, L=32 м
	527,71
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-25 - Пискунова, 7, D=50 мм, L=16 м
	227,85
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-25 - ТК-12, D=125 мм, L=80 м
	1319,28
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-12 - 50 лет Октября, 90а, D=82 мм, L=22 м
	291,44
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-12 - 50 лет Октября, 90, D=50 мм, L=32 м
	455,71
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-12 - ТК-13, D=100 мм, L=60 м
	944,79
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-13 - 50 лет Октября, 88, D=50 мм, L=32 м
	455,71
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-13 - ТК-14, D=100 мм, L=100 м
	1574,65
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-14 - 50 лет Октября, 86а, D=50 мм, L=100 м
	1424,09
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети ТК-6 - УТ-6, D=100 мм, L=8 м
	125,97
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-6 - Карла Маркса, 111, D=82 мм, L=10 м
	132,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-6 - УТ-7, D=69 мм, L=12 м
	158,97
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети УТ-7 - Карла Маркса, 111а, D=69 мм, L=12 м
	158,97
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС БМК - ГрОт-1-ГВС, D=150 мм, L=96 м
	1802,28
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС ГрОт-1-ГВС - ТК-1-ГВС, D=150 мм, L=24 м
	450,57
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС ТК-1-ГВС - З-2, D=100 мм, L=0 м
	0,31
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС З-2 - УТ-1-ГВС, D=82 мм, L=34 м
	450,41
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-1-ГВС - 50 лет Октября,
95, D=69 мм, L=10 м
	132,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-1-ГВС - УТ-2-ГВС, D=82 мм, L=180 м
	2384,53
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-2-ГВС - УТ-3-ГВС, D=82 мм, L=12 м
	158,97
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-3-ГВС - 50 лет Октября,
93, D=69 мм, L=10 м
	132,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-3-ГВС - 30 лет Победы, 2, D=69 мм, L=96 м
	1271,75
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС ТК-1-ГВС - УТ-4-ГВС, D=150 мм, L=160 м
	3003,80
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-4-ГВС - ТК-2-ГВС, D=150 мм, L=50 м
	938,69
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС ТК-2-ГВС - З-5, D=69 мм, L=0 м
	0,26
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС З-5 - ТК-3-ГВС, D=69 мм, L=60 м
	794,84
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС ТК-3-ГВС - З-7, D=50 мм, L=0 м
	0,28
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС З-7 - Карла Маркса, 113, D=50 мм, L=16 м
	227,85
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-23-ГВС - 50 лет Октября,
66, D=82 мм, L=10 м
	132,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-22-ГВС - УТ-23-ГВС, D=82 мм, L=36 м
	476,91
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-21-ГВС - УТ-22-ГВС, D=82 мм, L=136 м
	1801,64
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-21-ГВС - Некрасова, 16, D=69 мм, L=10 м
	132,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-20-ГВС - УТ-21-ГВС, D=82 мм, L=30 м
	397,42
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-19-ГВС - УТ-20-ГВС, D=82 мм, L=230 м
	3046,90
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-19-ГВС - Карла Маркса, 95, D=69 мм, L=10 м
	132,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-18-ГВС - 50 лет Октября,
68, D=69 мм, L=10 м
	132,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-17-ГВС - УТ-18-ГВС, D=69 мм, L=10 м
	132,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-16-ГВС - УТ-17-ГВС, D=69 мм, L=38 м
	503,40
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-16-ГВС - 50 лет Октября,
68а, D=50 мм, L=10 м
	142,41
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-15-ГВС - УТ-16-ГВС, D=82 мм, L=10 м
	132,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-14-ГВС - УТ-15-ГВС, D=82 мм, L=132 м
	1748,65
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-14-ГВС - Плеханова, 19, D=69 мм, L=10 м
	132,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-13-ГВС - УТ-14-ГВС, D=82 мм, L=10 м
	132,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-12-ГВС - УТ-13-ГВС, D=82 мм, L=44 м
	582,88
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-12-ГВС - Плеханова, 19а, D=50 мм, L=10 м
	142,41
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-11-ГВС - УТ-12-ГВС, D=82 мм, L=8 м
	105,98
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-10-ГВС - УТ-11-ГВС, D=82 мм, L=80 м
	1059,79
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-10-ГВС - Карла Маркса,
97, D=69 мм, L=10 м
	132,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС З-19 - ТК-11-ГВС, D=100 мм, L=20 м
	314,93
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС ТК-10-ГВС - З-19, D=100 мм, L=0 м
	0,31
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС ТК-9-ГВС - ТК-10-ГВС, D=100 мм, L=226 м
	3558,72
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-9-ГВС - Плеханова, 14, D=50 мм, L=14 м
	199,37
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-8-ГВС - УТ-9-ГВС, D=50 мм, L=180 м
	2563,36
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-8-ГВС - Карла Маркса,
101, D=40 мм, L=60 м
	715,36
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-8-ГВС - Плеханова, 12, D=69 мм, L=10 м
	132,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС З-17 - УТ-8-ГВС, D=100 мм, L=10 м
	157,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС ТК-9-ГВС - З-17, D=100 мм, L=0 м
	0,31
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС ТК-8-ГВС - ТК-9-ГВС, D=125 мм, L=384 м
	6332,56
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС З-15 - 50 лет Октября, 86, D=82 мм, L=14 м
	185,46
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС ТК-8-ГВС - З-15, D=82 мм, L=0 м
	0,26
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС З-14 - Крестьянская, 8, D=100 мм, L=48 м
	755,83
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС ТК-8-ГВС - З-14, D=100 мм, L=0 м
	0,31
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС ТК-7-ГВС - ТК-8-ГВС, D=125 мм, L=102 м
	1682,09
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС З-11 - Карла Маркса, 94, D=82 мм, L=48 м
	635,87
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС ТК-7-ГВС - З-11, D=82 мм, L=0 м
	0,26
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС ТК-6-ГВС - ТК-7-ГВС, D=125 мм, L=14 м
	230,87
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-7-ГВС - Карла Маркса,
111а, D=50 мм, L=12 м
	170,89
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-6-ГВС - УТ-7-ГВС, D=50 мм, L=12 м
	170,89
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-6-ГВС - Карла Маркса,
111, D=50 мм, L=10 м
	142,41
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС З-9 - УТ-6-ГВС, D=69 мм, L=8 м
	105,98
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС ТК-6-ГВС - З-9, D=69 мм, L=0 м
	0,26
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС УТ-5-ГВС - ТК-6-ГВС, D=125 мм, L=70 м
	1154,37
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС З-8 - УТ-5-ГВС, D=125 мм, L=130 м
	2143,83
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС ТК-5-ГВС - З-8, D=125 мм, L=0 м
	0,33
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС ТК-2-ГВС - ТК-5-ГВС, D=125 мм, L=140 м
	2308,74
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС ТК-4-ГВС - 50 лет Октября,
94, D=50 мм, L=20 м
	284,82
	БС, ВБ

	
	
	Замена сетей ГВС ТК-3-ГВС - ТК-4-ГВС, D=50 мм, L=100 м
	1424,09
	БС, ВБ

	Итого
	242247,92
	

	Всего по МО
	242247,92
	


*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.



[bookmark: _Toc30085181][bookmark: _Toc32845504][bookmark: _Toc112932047][bookmark: _Toc228805532]Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения не предусмотрены так как открытых систем теплоснабжения нет.

[bookmark: _Toc228805533]ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	

[bookmark: _Toc228805534][bookmark: sub_1871]Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень замечаний и предложений были направлены в формате предоставленных исходных данных.

[bookmark: _Toc228805535][bookmark: sub_1872]Часть 2. ОТВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Перечень замечаний и предложений были направлены в формате предоставленных исходных данных.

[bookmark: _Toc228805536][bookmark: sub_1873]Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧТЕННЫХ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАЗДЕЛЫ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГЛАВЫ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень замечаний и предложений были направлены в формате предоставленных исходных данных.

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Hlk226968255]В ходе проведения актуализации Схемы теплоснабжения Ядринского муниципального округа Чувашской Республики были внесены изменения:
- откорректировано согласно постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" и предоставленным данным ресурсоснабжающих организаций и администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики.
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