ИНФОРМАЦИЯ

по результатам рассмотрения проекта схемы теплоснабжения Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики

(документы подготовлены в 2026 году на период до 2043 года)

Рассмотрены представленные материалы:

— Том 1: утверждаемая часть схемы теплоснабжения Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики на период до 2043 года, 91 страница;

— Том 2: обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики на период до 2043 года, 238 страниц; материалы Минстроя Чувашии по итогам анализа и оценки надежности и системе мер по повышению надежности по ПП РФ № 808; файл «Светофор № 29».

Оценка выполнена с учетом Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 в редакции от 18.03.2025, приказа Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 в редакции от 11.09.2024, постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 в редакции от 31.03.2025, постановления Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014, приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 и иных применимых требований.

Краткий вывод

Представленный комплект содержит значительный массив сведений, однако не обеспечивает однозначной и проверяемой связи между исходными данными, расчетами, мероприятиями, инвестициями, надежностью и тарифными последствиями. Существенными являются неопределенность статуса документа как новой либо актуализированной схемы, несоответствие структуры обосновывающих материалов требованиям ПП РФ № 154, отрицательные и физически невозможные значения в балансах теплоносителя и топлива, противоречия при выводе котельных «Советская» и «Коновалово», отсутствие полноценного технико-экономического сравнения сценариев, неполная интеграция официальных мер по ПП РФ № 808 и фактически реализуемой БМК в с. Шоршелы. До устранения замечаний достоверность балансов, обоснованность инвестиционных решений и ценовых последствий подтвердить невозможно.

1. Замечания, требующие устранения

| № | Раздел / фрагмент | Содержание замечания и конкретное пояснение | Нормативное обоснование | Что необходимо доработать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Титульные листы УЧ и ОМ; колонтитулы; ОМ, вводная часть | На титульных листах указана схема на период до 2043 года без слов «актуализация на 2027 год», тогда как в ОМ документ назван актуализацией на 2027 год, а в колонтитулах — «актуализированной схемой». Статус документа не определен однозначно. | ПП РФ № 154: Требования к порядку, пп. 1, 3, 10–14; Требования к составу, п. 88. | Указать на титульных листах и во всех томах единый статус: «новая схема» либо «актуализация на 2027 год». Привести базовый период, базовый период актуализации, реквизиты ранее утвержденной схемы и правовые последствия ее замены. |
| 2 | УЧ, заключительная часть; ОМ, паспорт и введение | УЧ прямо утверждает, что документ «не является актуализацией ранее действовавших схем» сельских поселений, что противоречит названию «актуализированная схема» и сведениям ОМ о разработке актуализации на 2027 год. | ПП РФ № 154: Требования к порядку, пп. 10–14; п. 88. | Исключить взаимоисключающие формулировки. При разработке новой схемы указать прекращение действия прежних схем и соблюсти специальный порядок по ЕТО; при актуализации представить полный реестр изменений и выполненных мероприятий. |
| 3 | Титульные листы; паспорт схемы; документы территориального планирования | Расчетный срок до 2043 года не увязан с реквизитами, сроком действия и расчетным периодом действующего генерального плана. Ссылка на генеральный план приведена без достаточной идентификации и проверки соответствия горизонтов. | ПП РФ № 154: Требования к порядку, пп. 6–8. | Указать наименование, дату и номер утверждения действующего генерального плана, его расчетный срок и подтвердить соответствие горизонта схемы теплоснабжения 2043 году либо обосновать применение исключения пункта 8. |
| 4 | ОМ в целом, 238 страниц | Все главы обосновывающих материалов объединены в один том. Действующие требования предусматривают главы ОМ, оформляемые отдельными томами, что необходимо для идентификации состава, актуализации и утверждения каждого блока. | ПП РФ № 154: п. 23. | Разделить ОМ на отдельные тома по главам 1–18 либо представить комплект отдельных электронных томов с единым паспортом, оглавлением, версией и датой исходных данных. |
| 5 | ОМ, главы 17–19 | Нумерация обязательных глав смещена: глава 17 отведена сценариям аварий, глава 18 — замечаниям, глава 19 — сводному тому изменений. По ПП РФ № 154 глава 17 должна содержать замечания и предложения, а глава 18 — сводный том изменений. Сценарии аварий входят в главу 11 и обязательны только при установленном пороге. | ПП РФ № 154: п. 23, подп. «с», «т»; подп. «з» п. 73; пп. 87–88. | Восстановить нормативную нумерацию глав. Сценарии аварий, если разработчик сохраняет их как дополнительный материал, разместить внутри главы 11 или отдельным ненормативным приложением, не смещающим обязательные главы. |
| 6 | ОМ, глава «Замечания и предложения» | Глава оформлена формально: отсутствует полный перечень поступивших замечаний с датой, заявителем и содержанием, индивидуальные ответы разработчика, решение об учете и прослеживаемая ссылка на конкретное изменение в УЧ или ОМ. | ПП РФ № 154: п. 87. | Сформировать реестр всех замечаний и предложений: номер, дата, автор, содержание, мотивированный ответ, статус учета, раздел/глава/страница и точная редакция внесенного изменения. |
| 7 | ОМ, сводный том изменений; таблица реестра изменений | Записи вида «глава скорректирована» или «содержит сведения» не позволяют определить, что именно изменено. Не приведены прежнее и новое значения, причина, документ-основание, влияние на расчеты и сведения о выполненных мероприятиях ранее утвержденной схемы. | ПП РФ № 154: п. 88; пп. 27, 30, 33, 36, 39, 42, 44, 46, 48, 54, 58, 60, 64, 67, 69, 71, 75, 80, 82, 84. | Переработать сводный том: прежнее значение, новое значение, причина и основание, затронутые таблицы и расчеты, изменение баланса/надежности/тарифа; отдельно перечислить выполненные, перенесенные и исключенные мероприятия с подтверждающими актами. |
| 8 | УЧ и ОМ в целом: ссылки, номера таблиц, «Книга 7/8», внутренние поля | Имеются некорректные и неработающие внутренние ссылки, разночтения номеров таблиц и глав, ссылки на несуществующие «книги», повторная нумерация и шаблонные остатки. Это исключает однозначную проверку расчетных оснований. | ПП РФ № 154: п. 3, п. 23; приказ Минэнерго № 212 — требования к структуре и формам представления материалов. | Провести сплошную редакционно-техническую сверку оглавлений, нумерации, перекрестных ссылок, названий таблиц и приложений. Каждая ссылка должна вести к реально представленному расчету или документу. |
| 9 | УЧ, раздел 2.4; нормативные ссылки | Указана неверная дата Федерального закона № 190-ФЗ — 27.07.2011 вместо 27.07.2010. Одновременно заявлено отсутствие федеральной методики расчета радиуса эффективного теплоснабжения, хотя методика установлена действующим приказом Минэнерго № 212. | Федеральный закон № 190-ФЗ; приказ Минэнерго России № 212 в ред. от 11.09.2024. | Исправить дату закона и исключить недостоверное утверждение. Выполнить расчет радиуса строго по действующей методике приказа № 212 с раскрытием исходных данных. |
| 10 | ОМ, глава 2, прогноз удельных расходов | Для перспективной застройки применены СНиП 23-02-2003 и приказ Минрегиона России № 262 2010 года, не являющиеся актуальной нормативной основой на дату разработки. Это ставит под сомнение удельные показатели и прогноз тепловой нагрузки. | ПП РФ № 154: п. 53, подп. «в»; действующие требования энергетической эффективности зданий и актуальная редакция СП 50.13330. | Пересчитать удельные расходы по действующим на 2026 год требованиям и актуальной редакции СП 50.13330. В расчетах указать категорию здания, год ввода, площадь, климатические параметры и примененный норматив. |
| 11 | УЧ и ОМ: расчеты ВПУ, надежности, эксплуатации | В тексте продолжают использоваться прямые ссылки на СНиП 41-02-2003, прежние Правила технической эксплуатации и отдельные РД без оценки их действующего статуса. Встречаются неполные обозначения «СП 124.13330.201». | Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 № 511; актуальная редакция СП 124.13330; приказ Минэнерго № 212. | Проверить каждую нормативную ссылку по состоянию на дату утверждения. Заменить утратившие силу акты и неполные обозначения, указать актуальные редакции и повторно проверить расчеты, основанные на замененных нормах. |
| 12 | УЧ и ОМ в целом | Сохранились шаблонные категории «поселение», «городской округ», «город», а также формулировки, относящиеся к иным видам муниципальных образований. Это создает неясность применительно к территории Мариинско-Посадского муниципального округа. | ПП РФ № 154 в ред. от 18.03.2025 — терминология для муниципальных округов. | Привести терминологию во всех заголовках, таблицах, картах и выводах к единому объекту — Мариинско-Посадскому муниципальному округу. Неприменимые шаблонные формулировки удалить. |
| 13 | УЧ, раздел 1, таблицы прогноза; ОМ, карты перспективной застройки | В УЧ прирост площади и тепловой нагрузки до 2043 года принят равным нулю, тогда как ОМ содержит графические материалы перспективного расширения индивидуальной жилой застройки. Количественная связь между картами, площадями, типами застройки и нагрузкой отсутствует. | ПП РФ № 154: п. 5; пп. 50–54; приказ № 212. | По каждому расчетному элементу привести перспективную площадь, год ввода, вид застройки, удельный расход, нагрузку и способ теплоснабжения. Если застройка не влияет на ЦТ, это следует подтвердить расчетом автономного спроса, а не нулевыми строками. |
| 14 | УЧ, раздел 1; ОМ, главы 1–2 | Не сформирован полный перечень неизменяемых расчетных элементов территориального деления по всему округу. Прогноз фактически сведен к пяти централизованным источникам и не позволяет проверить муниципальный баланс спроса. | ПП РФ № 154: определения п. 2; п. 5; п. 53. | Установить расчетные элементы по всей территории округа и для каждого показать площадь, существующий и перспективный фонд, нагрузку, годовое потребление, вид топлива и способ теплоснабжения. |
| 15 | ОМ, таблица 4 — 64 автономных и децентрализованных источника | Перечень автономных источников приведен, но их мощности, годовое производство, топливо, состояние и перспектива не сведены в муниципальный баланс. УЧ заявляет показатели по округу, фактически исключая значительную часть источников. | ПП РФ № 154: пп. 25–27, п. 39, п. 53, подп. «д». | Дополнить реестр автономных/децентрализованных источников мощностью, нагрузкой, топливом, собственником, годом ввода и перспективой; сформировать количественный баланс зон индивидуального и локального теплоснабжения. |
| 16 | УЧ и ОМ: наименования источников | Одни и те же объекты названы по-разному: «Котовского», «Коновалово», «Котовская»; «Новая БМК по ул. Николаева, 93» описывает проект в микрорайоне «Советская»; отдельно фигурирует «Новая БМК1 Советская». Прослеживаемость объектов нарушена. | ПП РФ № 154: пп. 6–7, 83–86; п. 28. | Сформировать единый реестр объектов с уникальным идентификатором, официальным наименованием, адресом, кадастровыми/инвентарными данными, собственником, эксплуатантом и соответствием наименованиям в ПП РФ № 808, ПСД и картах. |
| 17 | УЧ, таблицы 23–24; ОМ, реестр систем и ЕТО | Таблицы реестра систем сформированы некорректно: строки источников дублируют значения во всех графах, номера повторяются, строки «СЦТ №…» отделены от источника, не определены границы и технологическая связность систем. | ПП РФ № 154: пп. 83–84; Федеральный закон № 190-ФЗ, ст. 2. | Переработать реестр: одна строка — одна технологически связанная система; уникальный номер, источник, сети, потребители, ТСО, ЕТО, границы, балансы и статус. Исключить объединение по юридическому лицу вместо технологической системы. |
| 18 | УЧ, раздел 10; ОМ, глава 15 | Реестр ЕТО и зон деятельности не содержит перспективные системы на базе БМК1–БМК4 и не показывает изменение зон после ликвидации котельных «Советская» и «Коновалово». Статус документа как новой или актуализированной схемы также влияет на порядок определения ЕТО. | ПП РФ № 154: пп. 83–84; Требования к порядку, пп. 10–14; ПП РФ № 808. | После определения статуса документа представить действующие решения о присвоении ЕТО и перспективный реестр систем/зон. Для каждой новой БМК определить систему, ЕТО, границы и дату изменения. |
| 19 | УЧ, таблица 7 — средневзвешенная плотность | Значения таблицы по существу повторяют тепловые нагрузки и не подтверждены площадью территории. Формула отношения нагрузки к площади и исходная площадь каждого расчетного элемента не приведены. | ПП РФ № 154: определение «средневзвешенная плотность» в п. 2; подп. «г» п. 5; приказ № 212. | Пересчитать показатель для каждого расчетного элемента, зоны источника, системы и округа: нагрузка, площадь в гектарах/км², формула, единица и итог. |
| 20 | УЧ, таблицы 9 и 11 — балансы «Советская» и «Коновалово» | После вывода источников с 2027 года присоединенная нагрузка становится отрицательной (около минус 0,03 Гкал/ч), вследствие чего возникает искусственный положительный резерв. Отрицательная тепловая нагрузка физически невозможна. | ПП РФ № 154: п. 7; пп. 38–39, 57–58; приказ № 212. | Установить нулевую нагрузку выведенного источника и перенести фактическую нагрузку на конкретную новую БМК и систему. Пересчитать потери, нетто-мощность, резерв и годовой отпуск. |
| 21 | УЧ, таблица 12 — сетевые потери | После заявленного вывода котельных «Советская» и «Коновалово» годовые потери их сетей сохраняются на прежнем уровне — 1676 и 3746 Гкал. Одновременно непонятно, какие сети ликвидируются, реконструируются либо переходят к новым БМК. | ПП РФ № 154: п. 7; п. 10; пп. 38–39, 66–67. | Привязать потери к фактически действующей сети и источнику по каждому году. Для выводимых сетей установить дату прекращения; для сохраняемых — новый источник, длины, диаметры и расчет потерь. |
| 22 | УЧ, таблица 12; новые БМК1–БМК4 | Для новых БМК потери в тепловых сетях приняты равными нулю, хотя официальные мероприятия прямо предусматривают строительство тепловых сетей и сетей ГВС. Нулевые потери и нулевая материальная характеристика не обоснованы. | ПП РФ № 154: п. 10; п. 35; п. 57; приказ № 212. | Представить трассы, длины, диаметры, изоляцию, объем теплоносителя, материальную характеристику и расчет нормативных потерь каждой новой сети. |
| 23 | УЧ, таблицы балансов новых БМК | Мощности новых источников многократно превышают нагрузку: БМК «Советская» 10 Гкал/ч при нагрузке 1,248 Гкал/ч; три БМК «Коновалово» суммарно 10 Гкал/ч при нагрузке около 2,038 Гкал/ч. Не раскрыты резервирование по принципу N–1 и экономические последствия низкой загрузки. | ПП РФ № 154: пп. 7, 9, 57, 59, 76, 81; приказ № 212. | Обосновать состав и единичную мощность оборудования, располагаемую и нетто-мощность, резерв, минимум устойчивой работы, КИУМ и стоимость жизненного цикла. Сопоставить с вариантом меньшей мощности. |
| 24 | УЧ и ОМ — котельная по ул. Николаева, 93 | При установленной мощности 24 Гкал/ч располагаемая мощность принята 18,52 Гкал/ч, а нагрузка около 1,92 Гкал/ч. Ограничение 5,48 Гкал/ч и многократный резерв не получили технического и экономического объяснения. | ПП РФ № 154: подп. «в» п. 7; подп. «в» п. 28; пп. 57, 59. | Раскрыть причины каждого ограничения по оборудованию, документы испытаний и срок устранения. Обосновать сохранение избыточной мощности либо рассмотреть консервацию/демонтаж и оптимизацию состава котлов. |
| 25 | УЧ и ОМ — система с. Шоршелы; файл «Светофор» | Схема сохраняет котельную мощностью 6,1 Гкал/ч до 2043 года, тогда как «Светофор» фиксирует установленную БМК мощностью 0,75 МВт и подключение инженерных коммуникаций. Сведения о вводе новой БМК и судьбе старого источника отсутствуют. | ПП РФ № 154: пп. 27, 30, 58, 60, 80, 84, 88. | Включить БМК в реестр источников и систем, указать фактический статус, стоимость, финансирование и дату ввода; пересчитать баланс и тариф; установить решение по старой котельной и сетям. |
| 26 | УЧ, раздел 2.4; ОМ, глава 7.15 | Расчет радиуса эффективного теплоснабжения выполнен по упрощенной зависимости, заимствованной из статьи, а не по порядку действующего приказа № 212. Вывод о возможности/невозможности подключения нормативно не обоснован. | ПП РФ № 154: подп. «д» п. 6; подп. «п» п. 63; приказ Минэнерго № 212. | Полностью пересчитать радиус по приказу № 212. Методика, формулы и все исходные показатели должны быть приведены в ОМ, а итоговые значения — синхронизированы с УЧ и картами. |
| 27 | УЧ, таблица 10 — радиусы | Не раскрыты капитальные и эксплуатационные расходы, тариф, потери, расчетный период, стоимость подключения, плотность нагрузки и критерий минимума совокупных расходов. Табличные радиусы невозможно воспроизвести. | ПП РФ № 154: п. 59, п. 63, п. 76; приказ № 212. | Для каждого источника представить расчетную таблицу с исходными данными, вариантами длины сети и совокупными расходами, точкой минимума и выводом о целесообразности подключения. |
| 28 | ОМ, глава 3 «Электронная модель»; УЧ, гидравлические выводы | Для округа с численностью менее 100 тыс. человек электронная модель не обязательна. Однако разработчик добровольно ссылается на модель и использует ее результаты, не представив машиночитаемый файл, полный набор исходных данных и контрольные отчеты. Поэтому результаты не проверяемы. | ПП РФ № 154: абз. 3 п. 2; пп. 55–56; приказ № 212. | Не формулировать отсутствие модели как нарушение. Но все использованные результаты подтвердить таблицами исходных данных, топологией, расходами, давлениями и пьезометрическими графиками либо представить рабочий файл модели и инструкцию открытия. |
| 29 | ОМ, главы 3–4; новые БМК и магистральные выводы | Не представлены однозначные результаты гидравлического расчета для каждого нового источника, каждого магистрального вывода и режима после переключения нагрузки. Нет таблиц контрольных точек «до/после», допустимых давлений и скоростей. | ПП РФ № 154: подп. «б» п. 57; п. 55; приказ № 212. | По каждой системе и этапу привести расходы, давления, располагаемые напоры, потери давления, скорости, невязку и вывод о пропускной способности. Отдельно рассчитать режимы перехода на новые БМК. |
| 30 | Графические материалы УЧ и ОМ | Карты существующих зон представлены, но перспективные границы систем БМК1–БМК4, маршруты новых сетей, демонтируемые участки, зоны ЕТО и объекты официальных мер надежности не идентифицированы единообразно. | ПП РФ № 154: п. 26; подп. «б» п. 74.2; пп. 83–86. | Подготовить комплект перспективных карт по этапам с единой легендой и идентификаторами: источники, действующие/новые/выводимые сети, диаметры, потребители, системы, ЕТО и мероприятия по надежности. |
| 31 | УЧ, раздел 5.8; ОМ, температурные графики | Приведены расчетные графики, но отсутствует сопоставление с фактическими режимами по годам и источникам, отклонения, расходы и давления в контрольных точках, а также оценка затрат при изменении графика. | ПП РФ № 154: подп. «з» п. 9; пп. 35, 63, 65; приказ № 212. | Для каждой системы представить утвержденный и фактический графики, фактические архивные значения, причины отклонений и расчет влияния на расход, гидравлику, потери и затраты. |
| 32 | УЧ, раздел 7; ОМ, п. о присоединении ГВС | УЧ утверждает отсутствие необходимости перевода открытых систем, но ОМ указывает открытое присоединение ГВС у потребителей котельных по ул. Сиреневой и ул. Институтской. Наличие открытых систем и их статус не определены однозначно. | ПП РФ № 154: п. 89; пп. 61, 68–69; Федеральный закон № 190-ФЗ. | Составить реестр всех систем ГВС с указанием типа присоединения. Если открытые системы существуют, разработать обязательные предложения, сроки, инвестиции и тарифные последствия; если источники не относятся к регулируемым системам — обосновать это документально. |
| 33 | УЧ, таблица 13 — эксплуатационная подпитка | Для «Советской» и «Коновалово» после 2027 года рассчитаны отрицательные значения максимальной подпитки: до минус 3,35 м³/ч. Отрицательный расход теплоносителя физически невозможен и свидетельствует об ошибке формул/ссылок. | ПП РФ № 154: п. 8; пп. 41–42, 57; приказ № 212. | Исправить расчетные формулы и ссылки на ячейки. После вывода источника установить нулевые показатели, а подпитку перенести на новые БМК с учетом фактического объема новых сетей. |
| 34 | УЧ, таблица 13 — резерв ВПУ | Из-за отрицательной подпитки резерв ВПУ превышает 100% и достигает сотен процентов, что лишает показатель физического смысла и искажает вывод об обеспеченности. | ПП РФ № 154: п. 8; пп. 41–42; приказ № 212. | Пересчитать абсолютный и процентный резерв только при неотрицательных расходах. Процент определять по единой формуле и дополнительно показать максимальный часовой и аварийный режим. |
| 35 | УЧ, таблица 13 — котельная «Советская» 2025–2026 | Производительность ВПУ равна нулю при положительной подпитке около 0,24 м³/ч, то есть зафиксирован дефицит, но конкретное временное или постоянное решение до ввода новой БМК не предусмотрено. | ПП РФ № 154: п. 8; п. 74.1, подп. «а»; п. 74.2. | Указать источник подготовленной воды, фактическую схему подпитки, качество и резерв; включить мероприятие с техническими параметрами, сроком, стоимостью и источником финансирования. |
| 36 | УЧ, таблица 13 — котельная с. Шоршелы | При производительности ВПУ 0,10 м³/ч максимальная подпитка принята 0,11 м³/ч, то есть дефицит сохраняется весь период. Мера по устранению дефицита отсутствует, несмотря на реконструкцию системы. | ПП РФ № 154: п. 8; пп. 74.1–74.2. | Уточнить фактическую ВПУ и расход; предусмотреть увеличение производительности, емкость запаса или иной подтвержденный способ обеспечения нормативной подпитки. |
| 37 | УЧ, таблица 14 — аварийная подпитка | Для выводимых систем после 2027 года приведены отрицательные значения аварийной подпитки (около минус 0,04 и минус 0,05 м³/ч). Это физически невозможно и делает аварийные балансы недостоверными. | ПП РФ № 154: п. 8; п. 42; пп. 74.1–74.2. | Пересчитать аварийную подпитку по фактическому объему сетей каждой действующей системы. Для выведенной системы значение должно быть нулевым; для новой — подтверждено объемом и источником воды. |
| 38 | УЧ, раздел 3; новые БМК1–БМК4 | Для новых источников не показаны подтвержденные источники водоснабжения, параметры водоподготовки, объемы аварийного запаса, технические условия и связь с мероприятиями по резервированию водоснабжения. | ПП РФ № 154: пп. 41–42; пп. 74.1–74.2; п. 20. | По каждой БМК указать подключение к водопроводу, категорию надежности, ВПУ, баки, максимальный и аварийный расход, технические условия и расчет автономной работы. |
| 39 | ОМ, положения об аварийной подпитке необработанной водой | Допускается аварийная подпитка необработанной водой, но не установлены допустимая продолжительность, предельный объем, контроль качества, коррозионные риски и мероприятия по восстановлению водно-химического режима. | Приказ Минэнерго № 511; СП 124.13330 в действующей редакции; ПП РФ № 154, п. 74.1. | Конкретизировать аварийную схему по каждому источнику: источник воды, качество, автоматика/ручное включение, допустимое время, контроль и порядок последующей промывки и водоподготовки. |
| 40 | УЧ, таблицы 15–17; ОМ, глава 5 | Варианты 1 и 2 мастер-плана полностью совпадают по составу мероприятий и стоимости 445 985,02 тыс. руб. Это не два альтернативных сценария и не позволяет обосновать выбор приоритетного варианта. | ПП РФ № 154: п. 59; приказ № 212. | Сформировать реально отличающиеся варианты: состав и мощность БМК, централизация/децентрализация, объем сетей, сроки и резервирование. Сопоставить их по единому набору показателей. |
| 41 | ОМ, технико-экономическое сравнение мастер-плана | Сравнение ограничено капитальными затратами. Не учтены OPEX, топливо, электроэнергия, ремонт, срок службы, остаточная стоимость, дисконтирование, надежность, недоотпуск, экологические эффекты, тариф и чувствительность. | ПП РФ № 154: подп. «б»–«в» п. 59; п. 76; приказ № 212. | Выполнить расчет жизненного цикла по каждому варианту с единым горизонтом, ставкой дисконтирования и сценариями цен; представить NPV/приведенные расходы, тариф и надежность. |
| 42 | УЧ, таблица 20 инвестиций в источники | Один и тот же проект в микрорайоне «Советская» отражен как «Новая БМК по ул. Николаева, 93» стоимостью 198 млн руб., дополнительной строкой 2 млн руб. и как «Новая БМК1 Советская» стоимостью 100 млн руб. Риск двойного/тройного учета не устранен. | ПП РФ № 154: пп. 76, 85–86; приказ № 212. | Идентифицировать один проект по ПСД: адрес, мощность, полный состав, сметная стоимость и стадии. Дубли исключить либо объяснить, что именно финансируется каждой строкой. |
| 43 | УЧ, сроки БМК «Советская»; система мер по ПП РФ № 808 | Схема назначает реализацию отдельных строк на 2026–2027 годы, тогда как официальная система мер предусматривает строительство БМК, тепловых сетей и сетей ГВС в 2027–2030 годах. Расхождение сроков и состава не объяснено. | ПП РФ № 154: подп. «е» п. 73; пп. 74.1–74.3; п. 86. | Согласовать график с системой мер и актуальной ПСД. Указать начало/окончание, этапы, статус финансирования и допустимый переходный режим до ввода объекта. |
| 44 | УЧ, проекты БМК2–БМК4 «Коновалово»; ПП РФ № 808 | Официальной мерой предусмотрено строительство БМК и сетей для микрорайона «Коновалово», а схема без обоснования разделяет решение на три БМК мощностью 5; 2,5; 2,5 Гкал/ч. Не показаны адреса, границы и связь с разработанной ПСД. | ПП РФ № 154: пп. 59, 63, 74.2, 76, 85–86. | Представить технико-экономическое обоснование дробления, адреса площадок, нагрузки, сети и зоны каждой БМК. Сверить с ПСД и официальной системой мер; при изменении решения оформить актуализацию меры. |
| 45 | УЧ, разделы 6 и 9; официальные меры 8.1 и 8.2 | В реестре сетевых мероприятий отсутствуют тепловые сети и сети ГВС для микрорайонов «Советская» и «Коновалово», хотя они прямо входят в официальные меры и в описания проектов БМК. | ПП РФ № 154: подп. «ж» п. 73; пп. 74.1–74.3; пп. 85–86. | Включить каждую сеть отдельным мероприятием: трасса, длина, диаметр, тип прокладки, потребители, начало/окончание, стоимость и финансирование. Увязать с гидравлическим расчетом и картой. |
| 46 | УЧ, инвестиции в источники и сети | Неясно, включены ли сети в стоимость БМК или должны финансироваться отдельно. При этом сетевой реестр содержит только работы в Шоршелах. Это создает риск как двойного учета, так и недофинансирования. | ПП РФ № 154: п. 76; пп. 85–86. | Разделить смету по объектам: БМК, наружные газ/вода/электричество, тепловые сети, ГВС, ПИР, экспертиза, ввод. Привести свод, исключающий пересечения. |
| 47 | УЧ, таблица 21/22 и реестр мероприятий ОМ | Номера мероприятий повторяются, а проектирование и строительно-монтажные работы имеют одинаковые либо неуникальные идентификаторы. Требование уникального номера в составе всей схемы не выполнено. | ПП РФ № 154: подп. «а» п. 86. | Присвоить каждому мероприятию один уникальный код, неизменный во всех разделах, картах, инвестициях, тарифе и сводном томе изменений. |
| 48 | УЧ, сетевые мероприятия Шоршелы | В перечне встречаются длины участков около 0,91 и 1,57 м, несоразмерные описанию реконструкции между камерами и зданиями. Вероятна ошибка масштаба или единиц измерения. | ПП РФ № 154: п. 10; пп. 66–67; приказ № 212. | Проверить длины по исполнительным схемам/ПСД. Указать протяженность в метрах по каждому трубопроводу и в двухтрубном исчислении, начало/конец и координаты. |
| 49 | УЧ и ОМ, источники финансирования | Финансирование обозначено укрупненно как «бюджетные средства» или амортизация без уровня бюджета, программы, решения о предоставлении средств, суммы по годам и статуса подтверждения. | ПП РФ № 154: подп. «б» п. 76; подп. «г»–«д» п. 86. | Для каждого мероприятия указать конкретный источник и документ: бюджет/программа/лимит, собственные средства в тарифе, кредит/концессия; распределить сумму по годам и статусам «подтверждено/заявлено/не определено». |
| 50 | УЧ, раздел 9.6; ОМ, сводный том изменений | Фактически осуществленные инвестиции за базовый период и период актуализации не представлены в проверяемом виде: нет плановой/фактической стоимости, актов ввода, источников и достигнутого эффекта. | ПП РФ № 154: п. 80; п. 88. | Сформировать реестр выполненных мероприятий с реквизитами договоров и актов, стоимостью, датой ввода, источником, изменением мощности/потерь/надежности и причиной отклонения от плана. |
| 51 | Система с. Шоршелы; файл «Светофор № 29» | В схеме отсутствует фактически реализуемый объект «Строительство БМК в с. Шоршелы» мощностью 0,75 МВт, стоимостью 69,4 млн руб.; по состоянию на 15.06.2026 БМК установлена и подключаются коммуникации. | ПП РФ № 154: пп. 27, 30, 58, 60, 80, 84, 88. | Включить объект во все разделы и свод изменений: технические параметры, ПСД/экспертиза, финансирование, фактическая готовность, новый баланс, сети, тариф и решение по существующей котельной. |
| 52 | УЧ и ОМ — БМК по ул. Николаева, 72/2А | Источник включен как действующий с нагрузкой 0,014 Гкал/ч, но отсутствуют полноценные сведения о дате и акте ввода, составе оборудования, фактическом отпуске, топливе, сетях и правовом статусе системы. | ПП РФ № 154: п. 28; пп. 83–86; п. 88. | Дополнить паспорт источника и системы подтверждающими документами, фактическими показателями и картой; определить ЕТО, тариф, надежность и связь с ранее утвержденными мероприятиями. |
| 53 | УЧ, таблица 20 — топливные балансы | Заголовки годов продублированы и смещены: несколько колонок «2029» и «2029–2033»; единица условного топлива указана как «тут». Это делает этапы и единицы неоднозначными. | ПП РФ № 154: п. 12; пп. 70–72; приказ № 212. | Исправить структуру таблицы, оставить один столбец для каждого этапа, использовать «т у.т.»/«кг у.т.» и проверить все формулы после исправления. |
| 54 | УЧ, таблица 20 — котельная по ул. Николаева, 93 | В 2025 году строка «Итого» 1157,05 т у.т. не включает переходный расход 5,48 т у.т.; с 2026 года итог 1162,53. Максимально-часовой расход газа без изменения нагрузки снижается с 196,66 до 109,43 нм³/ч. | ПП РФ № 154: п. 12; пп. 70–72; приказ № 212. | Исправить арифметику и объяснить изменение часового расхода через КПД, состав оборудования, теплоту сгорания и расчетную нагрузку. Привести формулы и исходные данные. |
| 55 | УЧ, таблица 20 — «Советская» и «Коновалово» | После 2027 года рассчитаны отрицательные годовые расходы условного топлива и природного газа. Отрицательное потребление топлива физически невозможно и связано с отрицательной нагрузкой/ошибкой формул. | ПП РФ № 154: п. 12; пп. 70–72. | Для выведенных источников установить нулевой расход, а потребление перенести на новые БМК. Пересчитать по КПД и низшей теплоте сгорания. |
| 56 | УЧ, топливный баланс БМК по ул. Николаева, 72/2А | При положительной тепловой нагрузке и наличии источника расход топлива принят равным нулю на всем горизонте. Баланс производства и топлива не замыкается. | ПП РФ № 154: п. 12; пп. 70–72. | Рассчитать максимальный часовой и годовой расход топлива, выработку, собственные нужды, КПД и удельный расход либо документально подтвердить отсутствие эксплуатации. |
| 57 | УЧ, таблица индикаторов — котельная Шоршелы | Удельный расход 91,12 кг у.т./Гкал ниже теоретического расхода при 100-процентном КПД, поэтому расчет физически невозможен. Показатель не может использоваться для тарифа и оценки эффективности. | ПП РФ № 154: п. 70; п. 79; приказ № 212. | Пересчитать по фактическому топливу, выработке и КПД; проверить единицы и перевод натурального топлива в условное. |
| 58 | ОМ, топливное обеспечение и надежность; официальная оценка | Для большинства источников не обеспечены резервное топливо, резервное электроснабжение и резервирование водоснабжения; официальные коэффициенты Кт=0,5 и Кр=0,2 подтверждают недостаточность. В схеме нет полного набора компенсирующих решений. | ПП РФ № 154: п. 43; пп. 73–74.2; ПП РФ № 808, раздел X. | По каждой ненадежной системе определить технические предложения по резерву воды, электроэнергии и топлива, параметры автономной работы, стоимость, срок и изменение коэффициентов надежности. |
| 59 | УЧ, раздел 13; ОМ, топливные балансы и новые БМК | Согласование увеличенного потребления природного газа с действующей программой газификации, техническими условиями и пропускной способностью сетей не подтверждено. Для новых БМК отсутствуют реквизиты ТУ и лимиты. | ПП РФ № 154: п. 20; п. 72. | Привести реквизиты программы газификации и ТУ, максимальные часовые расходы по точкам подключения, пропускную способность и подтверждение газоснабжающей организации. |
| 60 | ОМ, таблицы оценки надежности; официальная таблица Ростехнадзора | Коэффициенты надежности схемы не совпадают с официальной оценкой. Например, для «Котовского», «Советской» и БМК 72/2 официально Кэ=0,6, Кв=0,6, Кт=0,5, Кб=0,8, Кр=0,2, а в схеме применены иные значения 0,7–0,8. | ПП РФ № 154: подп. «ж» п. 45; п. 73; ПП РФ № 808, раздел X. | Использовать официальные итоги с указанием даты и органа оценки. Любое отличие подтвердить новой утвержденной оценкой, а не внутренним расчетом разработчика. |
| 61 | ОМ, классификация систем Николаева, 93 и БМК 72/2 | Официально обе системы отнесены к ненадежным, тогда как схема характеризует их как малонадежные. Для сети Николаева, 93 официально указана надежная категория, а в схеме — иная. Выводы противоречат исходным официальным данным. | ПП РФ № 154: пп. 73–75; ПП РФ № 808, раздел X. | Синхронизировать классификацию источника, сети и системы. На основании официальной категории сформировать набор обязательных предложений и расчет после реализации. |
| 62 | ОМ, статистика технологических нарушений; УЧ, таблицы 25–26 | ОМ содержит фактические прекращения подачи и восстановительные работы, но УЧ устанавливает нулевые значения индикаторов на весь период без расчета эффекта мероприятий. Нулевой прогноз не подтвержден. | ПП РФ № 154: п. 73; пп. 79–80. | Привести исходную статистику за 5 лет по системам, причины и продолжительность; установить прогноз с учетом конкретных мероприятий и расчетного снижения отказов. |
| 63 | ОМ, таблицы отказов и недоотпуска | При наличии зарегистрированных отключений расчетный недоотпуск тепловой энергии принят равным нулю по всем системам. Формула, длительность и отключенная нагрузка не показаны. | ПП РФ № 154: подп. «д» п. 73; приказ № 212. | Рассчитать недоотпуск по каждому событию и системе: отключенная нагрузка, продолжительность, температура, объем. Нулевое значение допускается только при документально подтвержденном отсутствии недоотпуска. |
| 64 | ОМ, глава 11; УЧ, мастер-план и индикаторы | Не рассчитано, как строительство БМК и сетей изменит Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр, вероятность безотказной работы, готовность и категорию надежности. Связь мероприятий с конечным нормативным результатом отсутствует. | ПП РФ № 154: пп. 73–75; п. 79. | Для каждой системы представить значения до и после каждого этапа и итоговую категорию. Показать, какие элементы устраняют конкретные причины ненадежности. |
| 65 | ОМ, описание тепловых сетей | Все основные системы имеют тупиковую структуру и не имеют резервных связей, однако системная стратегия резервирования отсутствует. Замена источников не решает одиночные отказы головных участков. | ПП РФ № 154: п. 74; подп. «а» п. 74.1. | Выполнить анализ критических участков и вариантов резервирования: перемычки, секционирование, мобильный источник, аварийные схемы. Неприменение каждого варианта обосновать технически и экономически. |
| 66 | ОМ, глава 17 «Сценарии аварий» | Ни одна зона не достигает порога 100 Гкал/ч, поэтому сценарии по подп. «з» п. 73 не являются обязательными. Однако добровольно включенный раздел носит общий характер и не содержит моделирования конкретных отказов, послеаварийных режимов и отключаемых потребителей по всем системам. | ПП РФ № 154: подп. «з» п. 73; абз. 3 п. 2. | Либо обозначить раздел как дополнительный и представить полноценные расчеты по выбранным критическим системам, либо исключить его из обязательной нумерации. Не заявлять формальное выполнение требования без моделирования. |
| 67 | ОМ, аварии и инциденты; ссылки на ПП РФ № 1014 | Не разграничены аварийные ситуации, подлежащие расследованию по ПП РФ № 1014, и эксплуатационные инциденты/отказы. Одновременно указывается отсутствие аварий и приводится статистика нарушений без дат и квалификации. | ПП РФ № 1014; ПП РФ № 154: подп. «д» п. 45; п. 73. | Составить реестр событий: дата, объект, причина, последствия, отключенная нагрузка, время восстановления, квалификация и реквизиты расследования либо основание, почему расследование не требовалось. |
| 68 | УЧ, таблицы 25–26 — индикаторы прекращений | Заголовок показателя для источников повторяет формулировку прекращений на тепловых сетях «на 1 км», поэтому невозможно понять, какой индикатор рассчитан. Значения по организациям и источникам смешаны. | ПП РФ № 154: п. 21; пп. 79–80; приказ № 212. | Исправить наименования и единицы. Рассчитывать отдельно нарушения на сетях и источниках по каждой системе и ЕТО с раскрытием числителя и знаменателя. |
| 69 | УЧ, таблица 32 — срок эксплуатации сетей | Средневзвешенный возраст сетей 31,8 или 36 лет остается неизменным с 2025 по 2043 год. Без реконструкции возраст должен увеличиваться, а после замены отдельных участков — пересчитываться по материальной характеристике. | ПП РФ № 154: п. 79; приказ № 212. | Пересчитать ежегодную динамику по каждому участку с учетом ввода и выбытия. Показать формулу взвешивания и влияние мероприятий. |
| 70 | УЧ, таблицы 33–34 | Отношение реконструированных сетей и мощности источников принято равным нулю на всем горизонте, несмотря на программу реконструкции сетей стоимостью 27,6 млн руб., четыре новые БМК и вывод двух котельных. | ПП РФ № 154: пп. 79–80. | Рассчитать показатели по годам на основании реестра мероприятий и общей материальной характеристики/установленной мощности. Значения должны изменяться в годы ввода. |
| 71 | ОМ, таблица среднегодовой загрузки; УЧ, таблица 29 | Фактический КИУМ в ОМ составляет 5,53%; 11,83%; 23,64%; 16,36%; 0%, тогда как УЧ использует 8%; 12,5%; 20,4%; 6,5%; 11,6%. Метод и базовый год различий не раскрыты. | ПП РФ № 154: подп. «з» п. 28; п. 79. | Установить единую формулу, число часов и базовый год; синхронизировать УЧ, ОМ и тарифную модель. Для перспективных БМК рассчитывать КИУМ из их мощности и отпуска. |
| 72 | УЧ, таблица 31; ОМ, коммерческий учет | Доля отпуска по приборам учета принята 100% для всех систем без числа потребителей, объема отпуска по приборам и общего отпуска. Одновременно планы установки приборов отсутствуют, что не подтверждает полноту учета. | ПП РФ № 154: п. 34, подп. «с»; п. 79. | По каждой системе привести количество узлов и объем тепла по приборам/расчету, формулу доли и перечень неоснащенных объектов. При 100% подтвердить реестром приборов и поверок. |
| 73 | УЧ, раздел 15; ОМ, глава 14 | Тарифные модели приведены только по организациям и не идентифицируют каждую систему теплоснабжения, хотя у МУП несколько технологически изолированных систем. Повторяющиеся строки МУП не подписаны по системам. | ПП РФ № 154: подп. «а»–«б» п. 81. | Сформировать отдельную модель по каждой системе и сводную модель по каждой ЕТО. Каждую строку связать с идентификатором системы, источником, отпуском и мероприятиями. |
| 74 | УЧ и ОМ, тарифные последствия проектов | Тарифный прогноз в основном представляет индексацию действующего тарифа и назван «экспертным предложением». Не показаны НВВ, полезный отпуск, амортизация, обслуживание долга, источники покрытия 445,985 млн руб. и расчет «без проекта/с проектом». | ПП РФ № 154: п. 76, подп. «г»; п. 81; приказ № 212. | Представить прозрачную модель по годам: производственный баланс, НВВ, инвестиционный денежный поток, финансирование, амортизация, прибыль и тариф без/с каждым проектом; показать прирост руб./Гкал и процентов. |
| 75 | УЧ, таблица 23 — «рабочая мощность» для ЕТО | Рабочая мощность 1,4; 0,7; 1,6; 0,6 Гкал/ч не соответствует установленной, располагаемой или нетто-мощности из балансов (например, 24/18,52 Гкал/ч по Николаева, 93). Показатель и его применение к критериям ЕТО не определены. | ПП РФ № 808; ПП РФ № 154: п. 83. | Дать нормативное определение показателя и расчет. Использовать единые значения мощности из подтвержденного баланса либо скорректировать критерии выбора ЕТО. |
| 76 | УЧ и ОМ, реестр систем, инвестиции и тариф | Перспективные БМК1–БМК4 отсутствуют в полноценном реестре систем и ЕТО, хотя включены в балансы и инвестиции. Поэтому невозможно сопоставить их сети, потребителей, тарифную модель и зону ответственности. | ПП РФ № 154: пп. 83–86. | Включить перспективные системы в реестры с годом возникновения, границами, организацией, потребителями, балансом и тарифом; выводимые системы закрыть с датой и правовым основанием. |
| 77 | УЧ, раздел 13; ОМ, синхронизация инженерных схем | Синхронизация с водоснабжением и электроэнергетикой сведена к общему утверждению об отсутствии влияния, хотя новые БМК требуют новых подключений, а надежность зависит от резервирования воды и электроэнергии. | ПП РФ № 154: п. 20; пп. 74.1–74.2. | Указать действующие схемы/программы и конкретные точки подключения, нагрузки, технические условия, резервы и требуемые изменения. При необходимости сформировать предложения по корректировке смежных схем. |
| 78 | Графические материалы и глава надежности | Нет отдельной карты-схемы, иллюстрирующей технические решения официальной системы мер по повышению надежности, как того требует новая редакция ПП РФ № 154. | ПП РФ № 154: подп. «б» п. 74.2. | Подготовить карту мероприятий: существующие и новые БМК, сети и ГВС, резервные вводы, критические участки, выводимые объекты и границы систем; дать ссылку из реестра мероприятий. |
| 79 | УЧ и ОМ — адреса, мощности, таблицы и карты | Адреса, наименования, мощности и статусы отдельных источников расходятся между таблицами, картами и официальными материалами. При таком состоянии невозможно гарантировать, что расчет и мероприятие относятся к одному объекту. | ПП РФ № 154: пп. 6–7, 28, 83–86; приказ № 212. | Провести сквозную сверку по единому реестру и заменить все значения одновременно во всех разделах. К реестру приложить таблицу соответствия прежних и новых наименований. |

2. Отдельное сопоставление с материалами Минстроя Чувашии по ПП РФ № 808 и файлом «Светофор»

Официальная оценка относит системы теплоснабжения от котельных по ул. Котовского, ул. Советской, БМК по ул. Николаева, 72/2 и котельной по ул. Николаева, 93 к ненадежным. Для котельных «Котовского» и «Советская» системой мер предусмотрено строительство БМК, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в 2027–2030 годах. Файл «Светофор» дополнительно фиксирует фактическую реализацию БМК мощностью 0,75 МВт в с. Шоршелы. Эти сведения должны быть синхронизированы с техническими разделами, реестром мероприятий, инвестициями, картами, показателями надежности и тарифной моделью.

| Источник / система | Как отражено в проекте схемы | Как отражено в официальных материалах | Что необходимо включить / исправить |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Советская», ул. Советская, 4а | Схема предусматривает вывод источника и одновременно содержит дублирующиеся проекты БМК «Советская» с разными адресами, стоимостью и сроками; сетевые мероприятия и пересчет надежности отсутствуют. | Официальная категория системы — ненадежная. Мера 8.2: строительство БМК, тепловых сетей и сетей ГВС в мкр. «Советская», ПСД разработана, 2027–2030 годы. | Свести решение к одному проекту по ПСД; включить БМК и сети в реестр, карту, гидравлический расчет, инвестиции и тариф; рассчитать новую категорию надежности. |
| Котельная «Котовского» / «Коновалово», ул. Котовского, 37а | Схема делит решение на три БМК общей мощностью 10 Гкал/ч и не показывает сети, адреса и соответствие ПСД; сроки установлены только на 2027 год. | Официальная категория системы — ненадежная. Мера 8.1: строительство БМК, тепловых сетей и сетей ГВС в мкр. «Коновалово», ПСД разработана, 2027–2030 годы. | Обосновать дробление либо принять решение ПСД; синхронизировать мощность, зоны, сроки, сети, стоимость, финансирование и показатели надежности. |
| Котельная с 4-мя котлами, ул. Николаева, 93 | Схема относит систему к малонадежной и использует коэффициенты, отличные от официальных. При значительном резерве мощности отсутствует системный набор мер по воде, топливу и резервированию. | Официально источник и система — ненадежные, тепловые сети — надежные; Кэ=1,0, Кв=0,6, Кт=0,5, Кб=1,0, Кр=0,2. | Принять официальные коэффициенты, определить предложения по резервированию воды/топлива и рассчитать, какие меры обеспечат повышение категории. |
| БМК, ул. Николаева, 72/2 | Источник указан с неполным паспортом и классифицирован схемой как малонадежный; отсутствуют отдельные мероприятия и расчет улучшения надежности. | Официально источник и система — ненадежные; Кэ=0,6, Кв=0,6, Кт=0,5, Кб=0,8, Кр=0,2. | Синхронизировать классификацию, дополнить паспорт и разработать предложения по резервированию с техническими параметрами, инвестициями и сроками. |
| Система с. Шоршелы | Схема сохраняет старую котельную 6,1 Гкал/ч и отражает только реконструкцию сетей. Новая БМК и фактический статус работ отсутствуют. | Файл «Светофор»: БМК мощностью 0,75 МВт установлена, подключаются вода, газ и тепловые сети; положительное заключение экспертизы от 20.02.2026; стоимость 69,4 млн руб. | Включить объект как фактически реализуемое мероприятие, пересчитать систему и определить вывод/резерв старой котельной, финансирование и тариф. |

3. Предложения по доработке рекомендательного характера

| № | Рекомендация |
| --- | --- |
| 1 | Сформировать единый паспорт проекта: статус документа, базовый период, период актуализации, реквизиты прежней схемы, генерального плана, исходных данных и перечень всех томов/приложений. |
| 2 | Ввести единый идентификатор каждого источника, системы, сети, ЕТО и мероприятия; использовать его во всех таблицах, расчетах, картах, официальных мерах, инвестициях и тарифе. |
| 3 | Создать контрольную расчетную книгу с формулами и исходными данными по спросу, мощности, потерям, ВПУ, топливу, радиусам, надежности, инвестициям и тарифу; запретить ручные отрицательные значения. |
| 4 | По проектам «Советская», «Коновалово» и Шоршелы подготовить отдельные карточки: ПСД, мощность, нагрузка, сети, технические условия, стоимость, финансирование, график, тариф и изменение надежности. |
| 5 | Пересобрать мастер-план на основе реальных альтернатив и стоимости жизненного цикла, включая вариант оптимизации мощности и минимизации протяженности сетей. |
| 6 | Подготовить отдельное приложение «Надежность и меры по ПП РФ № 808»: официальные коэффициенты, причины ненадежности, технические решения, карты, гидравлика, инвестиции и показатели после реализации. |
| 7 | Перед повторным направлением провести автоматизированную межтабличную проверку: отсутствие отрицательных расходов и нагрузок, равенство итогов, единые годы, мощности, нагрузки, потери, топливо, инвестиции и тариф. |
| 8 | Провести юридико-техническую ревизию всех нормативных ссылок по состоянию на дату утверждения, включая приказ Минэнерго № 511, актуальные СП и требования энергетической эффективности зданий. |

Итоговое предложение

Проект схемы теплоснабжения Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики целесообразно вернуть на комплексную доработку. До повторного рассмотрения необходимо однозначно определить статус документа, привести состав и нумерацию обосновывающих материалов в соответствие с ПП РФ № 154, устранить все арифметические и межраздельные противоречия, сформировать единый реестр источников и систем, интегрировать официальную оценку надежности и мероприятия по ПП РФ № 808, пересчитать мастер-план, инвестиции, индикаторы и тарифные последствия, а также представить проверяемые исходные данные и расчеты по каждому принятому решению.