ИНФОРМАЦИЯ
по результатам рассмотрения проекта схемы теплоснабжения Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
(документы подготовлены в 2026 году на период до 2043 года)
Рассмотрены представленные материалы:
— Том 1: утверждаемая часть схемы теплоснабжения Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики на период до 2043 года, 91 страница;
— Том 2: обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики на период до 2043 года, 238 страниц; материалы Минстроя Чувашии по итогам анализа и оценки надежности и системе мер по повышению надежности по ПП РФ № 808; файл «Светофор № 29».
Оценка выполнена с учетом Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 в редакции от 18.03.2025, приказа Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 в редакции от 11.09.2024, постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 в редакции от 31.03.2025, постановления Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014, приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 и иных применимых требований.
Краткий вывод
Представленный комплект содержит значительный массив сведений, однако не обеспечивает однозначной и проверяемой связи между исходными данными, расчетами, мероприятиями, инвестициями, надежностью и тарифными последствиями. Существенными являются неопределенность статуса документа как новой либо актуализированной схемы, несоответствие структуры обосновывающих материалов требованиям ПП РФ № 154, отрицательные и физически невозможные значения в балансах теплоносителя и топлива, противоречия при выводе котельных «Советская» и «Коновалово», отсутствие полноценного технико-экономического сравнения сценариев, неполная интеграция официальных мер по ПП РФ № 808 и фактически реализуемой БМК в с. Шоршелы. До устранения замечаний достоверность балансов, обоснованность инвестиционных решений и ценовых последствий подтвердить невозможно.
1. Замечания, требующие устранения
	№
	Раздел / фрагмент
	Содержание замечания и конкретное пояснение
	Нормативное обоснование
	Что необходимо доработать

	1
	Титульные листы УЧ и ОМ; колонтитулы; ОМ, вводная часть
	На титульных листах указана схема на период до 2043 года без слов «актуализация на 2027 год», тогда как в ОМ документ назван актуализацией на 2027 год, а в колонтитулах — «актуализированной схемой». Статус документа не определен однозначно.
	ПП РФ № 154: Требования к порядку, пп. 1, 3, 10–14; Требования к составу, п. 88.
	Указать на титульных листах и во всех томах единый статус: «новая схема» либо «актуализация на 2027 год». Привести базовый период, базовый период актуализации, реквизиты ранее утвержденной схемы и правовые последствия ее замены.

	2
	УЧ, заключительная часть; ОМ, паспорт и введение
	УЧ прямо утверждает, что документ «не является актуализацией ранее действовавших схем» сельских поселений, что противоречит названию «актуализированная схема» и сведениям ОМ о разработке актуализации на 2027 год.
	ПП РФ № 154: Требования к порядку, пп. 10–14; п. 88.
	Исключить взаимоисключающие формулировки. При разработке новой схемы указать прекращение действия прежних схем и соблюсти специальный порядок по ЕТО; при актуализации представить полный реестр изменений и выполненных мероприятий.

	3
	Титульные листы; паспорт схемы; документы территориального планирования
	Расчетный срок до 2043 года не увязан с реквизитами, сроком действия и расчетным периодом действующего генерального плана. Ссылка на генеральный план приведена без достаточной идентификации и проверки соответствия горизонтов.
	ПП РФ № 154: Требования к порядку, пп. 6–8.
	Указать наименование, дату и номер утверждения действующего генерального плана, его расчетный срок и подтвердить соответствие горизонта схемы теплоснабжения 2043 году либо обосновать применение исключения пункта 8.

	4
	ОМ в целом, 238 страниц
	Все главы обосновывающих материалов объединены в один том. Действующие требования предусматривают главы ОМ, оформляемые отдельными томами, что необходимо для идентификации состава, актуализации и утверждения каждого блока.
	ПП РФ № 154: п. 23.
	Разделить ОМ на отдельные тома по главам 1–18 либо представить комплект отдельных электронных томов с единым паспортом, оглавлением, версией и датой исходных данных.

	5
	ОМ, главы 17–19
	Нумерация обязательных глав смещена: глава 17 отведена сценариям аварий, глава 18 — замечаниям, глава 19 — сводному тому изменений. По ПП РФ № 154 глава 17 должна содержать замечания и предложения, а глава 18 — сводный том изменений. Сценарии аварий входят в главу 11 и обязательны только при установленном пороге.
	ПП РФ № 154: п. 23, подп. «с», «т»; подп. «з» п. 73; пп. 87–88.
	Восстановить нормативную нумерацию глав. Сценарии аварий, если разработчик сохраняет их как дополнительный материал, разместить внутри главы 11 или отдельным ненормативным приложением, не смещающим обязательные главы.

	6
	ОМ, глава «Замечания и предложения»
	Глава оформлена формально: отсутствует полный перечень поступивших замечаний с датой, заявителем и содержанием, индивидуальные ответы разработчика, решение об учете и прослеживаемая ссылка на конкретное изменение в УЧ или ОМ.
	ПП РФ № 154: п. 87.
	Сформировать реестр всех замечаний и предложений: номер, дата, автор, содержание, мотивированный ответ, статус учета, раздел/глава/страница и точная редакция внесенного изменения.

	7
	ОМ, сводный том изменений; таблица реестра изменений
	Записи вида «глава скорректирована» или «содержит сведения» не позволяют определить, что именно изменено. Не приведены прежнее и новое значения, причина, документ-основание, влияние на расчеты и сведения о выполненных мероприятиях ранее утвержденной схемы.
	ПП РФ № 154: п. 88; пп. 27, 30, 33, 36, 39, 42, 44, 46, 48, 54, 58, 60, 64, 67, 69, 71, 75, 80, 82, 84.
	Переработать сводный том: прежнее значение, новое значение, причина и основание, затронутые таблицы и расчеты, изменение баланса/надежности/тарифа; отдельно перечислить выполненные, перенесенные и исключенные мероприятия с подтверждающими актами.

	8
	УЧ и ОМ в целом: ссылки, номера таблиц, «Книга 7/8», внутренние поля
	Имеются некорректные и неработающие внутренние ссылки, разночтения номеров таблиц и глав, ссылки на несуществующие «книги», повторная нумерация и шаблонные остатки. Это исключает однозначную проверку расчетных оснований.
	ПП РФ № 154: п. 3, п. 23; приказ Минэнерго № 212 — требования к структуре и формам представления материалов.
	Провести сплошную редакционно-техническую сверку оглавлений, нумерации, перекрестных ссылок, названий таблиц и приложений. Каждая ссылка должна вести к реально представленному расчету или документу.

	9
	УЧ, раздел 2.4; нормативные ссылки
	Указана неверная дата Федерального закона № 190-ФЗ — 27.07.2011 вместо 27.07.2010. Одновременно заявлено отсутствие федеральной методики расчета радиуса эффективного теплоснабжения, хотя методика установлена действующим приказом Минэнерго № 212.
	Федеральный закон № 190-ФЗ; приказ Минэнерго России № 212 в ред. от 11.09.2024.
	Исправить дату закона и исключить недостоверное утверждение. Выполнить расчет радиуса строго по действующей методике приказа № 212 с раскрытием исходных данных.

	10
	ОМ, глава 2, прогноз удельных расходов
	Для перспективной застройки применены СНиП 23-02-2003 и приказ Минрегиона России № 262 2010 года, не являющиеся актуальной нормативной основой на дату разработки. Это ставит под сомнение удельные показатели и прогноз тепловой нагрузки.
	ПП РФ № 154: п. 53, подп. «в»; действующие требования энергетической эффективности зданий и актуальная редакция СП 50.13330.
	Пересчитать удельные расходы по действующим на 2026 год требованиям и актуальной редакции СП 50.13330. В расчетах указать категорию здания, год ввода, площадь, климатические параметры и примененный норматив.

	11
	УЧ и ОМ: расчеты ВПУ, надежности, эксплуатации
	В тексте продолжают использоваться прямые ссылки на СНиП 41-02-2003, прежние Правила технической эксплуатации и отдельные РД без оценки их действующего статуса. Встречаются неполные обозначения «СП 124.13330.201».
	Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 № 511; актуальная редакция СП 124.13330; приказ Минэнерго № 212.
	Проверить каждую нормативную ссылку по состоянию на дату утверждения. Заменить утратившие силу акты и неполные обозначения, указать актуальные редакции и повторно проверить расчеты, основанные на замененных нормах.

	12
	УЧ и ОМ в целом
	Сохранились шаблонные категории «поселение», «городской округ», «город», а также формулировки, относящиеся к иным видам муниципальных образований. Это создает неясность применительно к территории Мариинско-Посадского муниципального округа.
	ПП РФ № 154 в ред. от 18.03.2025 — терминология для муниципальных округов.
	Привести терминологию во всех заголовках, таблицах, картах и выводах к единому объекту — Мариинско-Посадскому муниципальному округу. Неприменимые шаблонные формулировки удалить.

	13
	УЧ, раздел 1, таблицы прогноза; ОМ, карты перспективной застройки
	В УЧ прирост площади и тепловой нагрузки до 2043 года принят равным нулю, тогда как ОМ содержит графические материалы перспективного расширения индивидуальной жилой застройки. Количественная связь между картами, площадями, типами застройки и нагрузкой отсутствует.
	ПП РФ № 154: п. 5; пп. 50–54; приказ № 212.
	По каждому расчетному элементу привести перспективную площадь, год ввода, вид застройки, удельный расход, нагрузку и способ теплоснабжения. Если застройка не влияет на ЦТ, это следует подтвердить расчетом автономного спроса, а не нулевыми строками.

	14
	УЧ, раздел 1; ОМ, главы 1–2
	Не сформирован полный перечень неизменяемых расчетных элементов территориального деления по всему округу. Прогноз фактически сведен к пяти централизованным источникам и не позволяет проверить муниципальный баланс спроса.
	ПП РФ № 154: определения п. 2; п. 5; п. 53.
	Установить расчетные элементы по всей территории округа и для каждого показать площадь, существующий и перспективный фонд, нагрузку, годовое потребление, вид топлива и способ теплоснабжения.

	15
	ОМ, таблица 4 — 64 автономных и децентрализованных источника
	Перечень автономных источников приведен, но их мощности, годовое производство, топливо, состояние и перспектива не сведены в муниципальный баланс. УЧ заявляет показатели по округу, фактически исключая значительную часть источников.
	ПП РФ № 154: пп. 25–27, п. 39, п. 53, подп. «д».
	Дополнить реестр автономных/децентрализованных источников мощностью, нагрузкой, топливом, собственником, годом ввода и перспективой; сформировать количественный баланс зон индивидуального и локального теплоснабжения.

	16
	УЧ и ОМ: наименования источников
	Одни и те же объекты названы по-разному: «Котовского», «Коновалово», «Котовская»; «Новая БМК по ул. Николаева, 93» описывает проект в микрорайоне «Советская»; отдельно фигурирует «Новая БМК1 Советская». Прослеживаемость объектов нарушена.
	ПП РФ № 154: пп. 6–7, 83–86; п. 28.
	Сформировать единый реестр объектов с уникальным идентификатором, официальным наименованием, адресом, кадастровыми/инвентарными данными, собственником, эксплуатантом и соответствием наименованиям в ПП РФ № 808, ПСД и картах.

	17
	УЧ, таблицы 23–24; ОМ, реестр систем и ЕТО
	Таблицы реестра систем сформированы некорректно: строки источников дублируют значения во всех графах, номера повторяются, строки «СЦТ №…» отделены от источника, не определены границы и технологическая связность систем.
	ПП РФ № 154: пп. 83–84; Федеральный закон № 190-ФЗ, ст. 2.
	Переработать реестр: одна строка — одна технологически связанная система; уникальный номер, источник, сети, потребители, ТСО, ЕТО, границы, балансы и статус. Исключить объединение по юридическому лицу вместо технологической системы.

	18
	УЧ, раздел 10; ОМ, глава 15
	Реестр ЕТО и зон деятельности не содержит перспективные системы на базе БМК1–БМК4 и не показывает изменение зон после ликвидации котельных «Советская» и «Коновалово». Статус документа как новой или актуализированной схемы также влияет на порядок определения ЕТО.
	ПП РФ № 154: пп. 83–84; Требования к порядку, пп. 10–14; ПП РФ № 808.
	После определения статуса документа представить действующие решения о присвоении ЕТО и перспективный реестр систем/зон. Для каждой новой БМК определить систему, ЕТО, границы и дату изменения.

	19
	УЧ, таблица 7 — средневзвешенная плотность
	Значения таблицы по существу повторяют тепловые нагрузки и не подтверждены площадью территории. Формула отношения нагрузки к площади и исходная площадь каждого расчетного элемента не приведены.
	ПП РФ № 154: определение «средневзвешенная плотность» в п. 2; подп. «г» п. 5; приказ № 212.
	Пересчитать показатель для каждого расчетного элемента, зоны источника, системы и округа: нагрузка, площадь в гектарах/км², формула, единица и итог.

	20
	УЧ, таблицы 9 и 11 — балансы «Советская» и «Коновалово»
	После вывода источников с 2027 года присоединенная нагрузка становится отрицательной (около минус 0,03 Гкал/ч), вследствие чего возникает искусственный положительный резерв. Отрицательная тепловая нагрузка физически невозможна.
	ПП РФ № 154: п. 7; пп. 38–39, 57–58; приказ № 212.
	Установить нулевую нагрузку выведенного источника и перенести фактическую нагрузку на конкретную новую БМК и систему. Пересчитать потери, нетто-мощность, резерв и годовой отпуск.

	21
	УЧ, таблица 12 — сетевые потери
	После заявленного вывода котельных «Советская» и «Коновалово» годовые потери их сетей сохраняются на прежнем уровне — 1676 и 3746 Гкал. Одновременно непонятно, какие сети ликвидируются, реконструируются либо переходят к новым БМК.
	ПП РФ № 154: п. 7; п. 10; пп. 38–39, 66–67.
	Привязать потери к фактически действующей сети и источнику по каждому году. Для выводимых сетей установить дату прекращения; для сохраняемых — новый источник, длины, диаметры и расчет потерь.

	22
	УЧ, таблица 12; новые БМК1–БМК4
	Для новых БМК потери в тепловых сетях приняты равными нулю, хотя официальные мероприятия прямо предусматривают строительство тепловых сетей и сетей ГВС. Нулевые потери и нулевая материальная характеристика не обоснованы.
	ПП РФ № 154: п. 10; п. 35; п. 57; приказ № 212.
	Представить трассы, длины, диаметры, изоляцию, объем теплоносителя, материальную характеристику и расчет нормативных потерь каждой новой сети.

	23
	УЧ, таблицы балансов новых БМК
	Мощности новых источников многократно превышают нагрузку: БМК «Советская» 10 Гкал/ч при нагрузке 1,248 Гкал/ч; три БМК «Коновалово» суммарно 10 Гкал/ч при нагрузке около 2,038 Гкал/ч. Не раскрыты резервирование по принципу N–1 и экономические последствия низкой загрузки.
	ПП РФ № 154: пп. 7, 9, 57, 59, 76, 81; приказ № 212.
	Обосновать состав и единичную мощность оборудования, располагаемую и нетто-мощность, резерв, минимум устойчивой работы, КИУМ и стоимость жизненного цикла. Сопоставить с вариантом меньшей мощности.

	24
	УЧ и ОМ — котельная по ул. Николаева, 93
	При установленной мощности 24 Гкал/ч располагаемая мощность принята 18,52 Гкал/ч, а нагрузка около 1,92 Гкал/ч. Ограничение 5,48 Гкал/ч и многократный резерв не получили технического и экономического объяснения.
	ПП РФ № 154: подп. «в» п. 7; подп. «в» п. 28; пп. 57, 59.
	Раскрыть причины каждого ограничения по оборудованию, документы испытаний и срок устранения. Обосновать сохранение избыточной мощности либо рассмотреть консервацию/демонтаж и оптимизацию состава котлов.

	25
	УЧ и ОМ — система с. Шоршелы; файл «Светофор»
	Схема сохраняет котельную мощностью 6,1 Гкал/ч до 2043 года, тогда как «Светофор» фиксирует установленную БМК мощностью 0,75 МВт и подключение инженерных коммуникаций. Сведения о вводе новой БМК и судьбе старого источника отсутствуют.
	ПП РФ № 154: пп. 27, 30, 58, 60, 80, 84, 88.
	Включить БМК в реестр источников и систем, указать фактический статус, стоимость, финансирование и дату ввода; пересчитать баланс и тариф; установить решение по старой котельной и сетям.

	26
	УЧ, раздел 2.4; ОМ, глава 7.15
	Расчет радиуса эффективного теплоснабжения выполнен по упрощенной зависимости, заимствованной из статьи, а не по порядку действующего приказа № 212. Вывод о возможности/невозможности подключения нормативно не обоснован.
	ПП РФ № 154: подп. «д» п. 6; подп. «п» п. 63; приказ Минэнерго № 212.
	Полностью пересчитать радиус по приказу № 212. Методика, формулы и все исходные показатели должны быть приведены в ОМ, а итоговые значения — синхронизированы с УЧ и картами.

	27
	УЧ, таблица 10 — радиусы
	Не раскрыты капитальные и эксплуатационные расходы, тариф, потери, расчетный период, стоимость подключения, плотность нагрузки и критерий минимума совокупных расходов. Табличные радиусы невозможно воспроизвести.
	ПП РФ № 154: п. 59, п. 63, п. 76; приказ № 212.
	Для каждого источника представить расчетную таблицу с исходными данными, вариантами длины сети и совокупными расходами, точкой минимума и выводом о целесообразности подключения.

	28
	ОМ, глава 3 «Электронная модель»; УЧ, гидравлические выводы
	Для округа с численностью менее 100 тыс. человек электронная модель не обязательна. Однако разработчик добровольно ссылается на модель и использует ее результаты, не представив машиночитаемый файл, полный набор исходных данных и контрольные отчеты. Поэтому результаты не проверяемы.
	ПП РФ № 154: абз. 3 п. 2; пп. 55–56; приказ № 212.
	Не формулировать отсутствие модели как нарушение. Но все использованные результаты подтвердить таблицами исходных данных, топологией, расходами, давлениями и пьезометрическими графиками либо представить рабочий файл модели и инструкцию открытия.

	29
	ОМ, главы 3–4; новые БМК и магистральные выводы
	Не представлены однозначные результаты гидравлического расчета для каждого нового источника, каждого магистрального вывода и режима после переключения нагрузки. Нет таблиц контрольных точек «до/после», допустимых давлений и скоростей.
	ПП РФ № 154: подп. «б» п. 57; п. 55; приказ № 212.
	По каждой системе и этапу привести расходы, давления, располагаемые напоры, потери давления, скорости, невязку и вывод о пропускной способности. Отдельно рассчитать режимы перехода на новые БМК.

	30
	Графические материалы УЧ и ОМ
	Карты существующих зон представлены, но перспективные границы систем БМК1–БМК4, маршруты новых сетей, демонтируемые участки, зоны ЕТО и объекты официальных мер надежности не идентифицированы единообразно.
	ПП РФ № 154: п. 26; подп. «б» п. 74.2; пп. 83–86.
	Подготовить комплект перспективных карт по этапам с единой легендой и идентификаторами: источники, действующие/новые/выводимые сети, диаметры, потребители, системы, ЕТО и мероприятия по надежности.

	31
	УЧ, раздел 5.8; ОМ, температурные графики
	Приведены расчетные графики, но отсутствует сопоставление с фактическими режимами по годам и источникам, отклонения, расходы и давления в контрольных точках, а также оценка затрат при изменении графика.
	ПП РФ № 154: подп. «з» п. 9; пп. 35, 63, 65; приказ № 212.
	Для каждой системы представить утвержденный и фактический графики, фактические архивные значения, причины отклонений и расчет влияния на расход, гидравлику, потери и затраты.

	32
	УЧ, раздел 7; ОМ, п. о присоединении ГВС
	УЧ утверждает отсутствие необходимости перевода открытых систем, но ОМ указывает открытое присоединение ГВС у потребителей котельных по ул. Сиреневой и ул. Институтской. Наличие открытых систем и их статус не определены однозначно.
	ПП РФ № 154: п. 89; пп. 61, 68–69; Федеральный закон № 190-ФЗ.
	Составить реестр всех систем ГВС с указанием типа присоединения. Если открытые системы существуют, разработать обязательные предложения, сроки, инвестиции и тарифные последствия; если источники не относятся к регулируемым системам — обосновать это документально.

	33
	УЧ, таблица 13 — эксплуатационная подпитка
	Для «Советской» и «Коновалово» после 2027 года рассчитаны отрицательные значения максимальной подпитки: до минус 3,35 м³/ч. Отрицательный расход теплоносителя физически невозможен и свидетельствует об ошибке формул/ссылок.
	ПП РФ № 154: п. 8; пп. 41–42, 57; приказ № 212.
	Исправить расчетные формулы и ссылки на ячейки. После вывода источника установить нулевые показатели, а подпитку перенести на новые БМК с учетом фактического объема новых сетей.

	34
	УЧ, таблица 13 — резерв ВПУ
	Из-за отрицательной подпитки резерв ВПУ превышает 100% и достигает сотен процентов, что лишает показатель физического смысла и искажает вывод об обеспеченности.
	ПП РФ № 154: п. 8; пп. 41–42; приказ № 212.
	Пересчитать абсолютный и процентный резерв только при неотрицательных расходах. Процент определять по единой формуле и дополнительно показать максимальный часовой и аварийный режим.

	35
	УЧ, таблица 13 — котельная «Советская» 2025–2026
	Производительность ВПУ равна нулю при положительной подпитке около 0,24 м³/ч, то есть зафиксирован дефицит, но конкретное временное или постоянное решение до ввода новой БМК не предусмотрено.
	ПП РФ № 154: п. 8; п. 74.1, подп. «а»; п. 74.2.
	Указать источник подготовленной воды, фактическую схему подпитки, качество и резерв; включить мероприятие с техническими параметрами, сроком, стоимостью и источником финансирования.

	36
	УЧ, таблица 13 — котельная с. Шоршелы
	При производительности ВПУ 0,10 м³/ч максимальная подпитка принята 0,11 м³/ч, то есть дефицит сохраняется весь период. Мера по устранению дефицита отсутствует, несмотря на реконструкцию системы.
	ПП РФ № 154: п. 8; пп. 74.1–74.2.
	Уточнить фактическую ВПУ и расход; предусмотреть увеличение производительности, емкость запаса или иной подтвержденный способ обеспечения нормативной подпитки.

	37
	УЧ, таблица 14 — аварийная подпитка
	Для выводимых систем после 2027 года приведены отрицательные значения аварийной подпитки (около минус 0,04 и минус 0,05 м³/ч). Это физически невозможно и делает аварийные балансы недостоверными.
	ПП РФ № 154: п. 8; п. 42; пп. 74.1–74.2.
	Пересчитать аварийную подпитку по фактическому объему сетей каждой действующей системы. Для выведенной системы значение должно быть нулевым; для новой — подтверждено объемом и источником воды.

	38
	УЧ, раздел 3; новые БМК1–БМК4
	Для новых источников не показаны подтвержденные источники водоснабжения, параметры водоподготовки, объемы аварийного запаса, технические условия и связь с мероприятиями по резервированию водоснабжения.
	ПП РФ № 154: пп. 41–42; пп. 74.1–74.2; п. 20.
	По каждой БМК указать подключение к водопроводу, категорию надежности, ВПУ, баки, максимальный и аварийный расход, технические условия и расчет автономной работы.

	39
	ОМ, положения об аварийной подпитке необработанной водой
	Допускается аварийная подпитка необработанной водой, но не установлены допустимая продолжительность, предельный объем, контроль качества, коррозионные риски и мероприятия по восстановлению водно-химического режима.
	Приказ Минэнерго № 511; СП 124.13330 в действующей редакции; ПП РФ № 154, п. 74.1.
	Конкретизировать аварийную схему по каждому источнику: источник воды, качество, автоматика/ручное включение, допустимое время, контроль и порядок последующей промывки и водоподготовки.

	40
	УЧ, таблицы 15–17; ОМ, глава 5
	Варианты 1 и 2 мастер-плана полностью совпадают по составу мероприятий и стоимости 445 985,02 тыс. руб. Это не два альтернативных сценария и не позволяет обосновать выбор приоритетного варианта.
	ПП РФ № 154: п. 59; приказ № 212.
	Сформировать реально отличающиеся варианты: состав и мощность БМК, централизация/децентрализация, объем сетей, сроки и резервирование. Сопоставить их по единому набору показателей.

	41
	ОМ, технико-экономическое сравнение мастер-плана
	Сравнение ограничено капитальными затратами. Не учтены OPEX, топливо, электроэнергия, ремонт, срок службы, остаточная стоимость, дисконтирование, надежность, недоотпуск, экологические эффекты, тариф и чувствительность.
	ПП РФ № 154: подп. «б»–«в» п. 59; п. 76; приказ № 212.
	Выполнить расчет жизненного цикла по каждому варианту с единым горизонтом, ставкой дисконтирования и сценариями цен; представить NPV/приведенные расходы, тариф и надежность.

	42
	УЧ, таблица 20 инвестиций в источники
	Один и тот же проект в микрорайоне «Советская» отражен как «Новая БМК по ул. Николаева, 93» стоимостью 198 млн руб., дополнительной строкой 2 млн руб. и как «Новая БМК1 Советская» стоимостью 100 млн руб. Риск двойного/тройного учета не устранен.
	ПП РФ № 154: пп. 76, 85–86; приказ № 212.
	Идентифицировать один проект по ПСД: адрес, мощность, полный состав, сметная стоимость и стадии. Дубли исключить либо объяснить, что именно финансируется каждой строкой.

	43
	УЧ, сроки БМК «Советская»; система мер по ПП РФ № 808
	Схема назначает реализацию отдельных строк на 2026–2027 годы, тогда как официальная система мер предусматривает строительство БМК, тепловых сетей и сетей ГВС в 2027–2030 годах. Расхождение сроков и состава не объяснено.
	ПП РФ № 154: подп. «е» п. 73; пп. 74.1–74.3; п. 86.
	Согласовать график с системой мер и актуальной ПСД. Указать начало/окончание, этапы, статус финансирования и допустимый переходный режим до ввода объекта.

	44
	УЧ, проекты БМК2–БМК4 «Коновалово»; ПП РФ № 808
	Официальной мерой предусмотрено строительство БМК и сетей для микрорайона «Коновалово», а схема без обоснования разделяет решение на три БМК мощностью 5; 2,5; 2,5 Гкал/ч. Не показаны адреса, границы и связь с разработанной ПСД.
	ПП РФ № 154: пп. 59, 63, 74.2, 76, 85–86.
	Представить технико-экономическое обоснование дробления, адреса площадок, нагрузки, сети и зоны каждой БМК. Сверить с ПСД и официальной системой мер; при изменении решения оформить актуализацию меры.

	45
	УЧ, разделы 6 и 9; официальные меры 8.1 и 8.2
	В реестре сетевых мероприятий отсутствуют тепловые сети и сети ГВС для микрорайонов «Советская» и «Коновалово», хотя они прямо входят в официальные меры и в описания проектов БМК.
	ПП РФ № 154: подп. «ж» п. 73; пп. 74.1–74.3; пп. 85–86.
	Включить каждую сеть отдельным мероприятием: трасса, длина, диаметр, тип прокладки, потребители, начало/окончание, стоимость и финансирование. Увязать с гидравлическим расчетом и картой.

	46
	УЧ, инвестиции в источники и сети
	Неясно, включены ли сети в стоимость БМК или должны финансироваться отдельно. При этом сетевой реестр содержит только работы в Шоршелах. Это создает риск как двойного учета, так и недофинансирования.
	ПП РФ № 154: п. 76; пп. 85–86.
	Разделить смету по объектам: БМК, наружные газ/вода/электричество, тепловые сети, ГВС, ПИР, экспертиза, ввод. Привести свод, исключающий пересечения.

	47
	УЧ, таблица 21/22 и реестр мероприятий ОМ
	Номера мероприятий повторяются, а проектирование и строительно-монтажные работы имеют одинаковые либо неуникальные идентификаторы. Требование уникального номера в составе всей схемы не выполнено.
	ПП РФ № 154: подп. «а» п. 86.
	Присвоить каждому мероприятию один уникальный код, неизменный во всех разделах, картах, инвестициях, тарифе и сводном томе изменений.

	48
	УЧ, сетевые мероприятия Шоршелы
	В перечне встречаются длины участков около 0,91 и 1,57 м, несоразмерные описанию реконструкции между камерами и зданиями. Вероятна ошибка масштаба или единиц измерения.
	ПП РФ № 154: п. 10; пп. 66–67; приказ № 212.
	Проверить длины по исполнительным схемам/ПСД. Указать протяженность в метрах по каждому трубопроводу и в двухтрубном исчислении, начало/конец и координаты.

	49
	УЧ и ОМ, источники финансирования
	Финансирование обозначено укрупненно как «бюджетные средства» или амортизация без уровня бюджета, программы, решения о предоставлении средств, суммы по годам и статуса подтверждения.
	ПП РФ № 154: подп. «б» п. 76; подп. «г»–«д» п. 86.
	Для каждого мероприятия указать конкретный источник и документ: бюджет/программа/лимит, собственные средства в тарифе, кредит/концессия; распределить сумму по годам и статусам «подтверждено/заявлено/не определено».

	50
	УЧ, раздел 9.6; ОМ, сводный том изменений
	Фактически осуществленные инвестиции за базовый период и период актуализации не представлены в проверяемом виде: нет плановой/фактической стоимости, актов ввода, источников и достигнутого эффекта.
	ПП РФ № 154: п. 80; п. 88.
	Сформировать реестр выполненных мероприятий с реквизитами договоров и актов, стоимостью, датой ввода, источником, изменением мощности/потерь/надежности и причиной отклонения от плана.

	51
	Система с. Шоршелы; файл «Светофор № 29»
	В схеме отсутствует фактически реализуемый объект «Строительство БМК в с. Шоршелы» мощностью 0,75 МВт, стоимостью 69,4 млн руб.; по состоянию на 15.06.2026 БМК установлена и подключаются коммуникации.
	ПП РФ № 154: пп. 27, 30, 58, 60, 80, 84, 88.
	Включить объект во все разделы и свод изменений: технические параметры, ПСД/экспертиза, финансирование, фактическая готовность, новый баланс, сети, тариф и решение по существующей котельной.

	52
	УЧ и ОМ — БМК по ул. Николаева, 72/2А
	Источник включен как действующий с нагрузкой 0,014 Гкал/ч, но отсутствуют полноценные сведения о дате и акте ввода, составе оборудования, фактическом отпуске, топливе, сетях и правовом статусе системы.
	ПП РФ № 154: п. 28; пп. 83–86; п. 88.
	Дополнить паспорт источника и системы подтверждающими документами, фактическими показателями и картой; определить ЕТО, тариф, надежность и связь с ранее утвержденными мероприятиями.

	53
	УЧ, таблица 20 — топливные балансы
	Заголовки годов продублированы и смещены: несколько колонок «2029» и «2029–2033»; единица условного топлива указана как «тут». Это делает этапы и единицы неоднозначными.
	ПП РФ № 154: п. 12; пп. 70–72; приказ № 212.
	Исправить структуру таблицы, оставить один столбец для каждого этапа, использовать «т у.т.»/«кг у.т.» и проверить все формулы после исправления.

	54
	УЧ, таблица 20 — котельная по ул. Николаева, 93
	В 2025 году строка «Итого» 1157,05 т у.т. не включает переходный расход 5,48 т у.т.; с 2026 года итог 1162,53. Максимально-часовой расход газа без изменения нагрузки снижается с 196,66 до 109,43 нм³/ч.
	ПП РФ № 154: п. 12; пп. 70–72; приказ № 212.
	Исправить арифметику и объяснить изменение часового расхода через КПД, состав оборудования, теплоту сгорания и расчетную нагрузку. Привести формулы и исходные данные.

	55
	УЧ, таблица 20 — «Советская» и «Коновалово»
	После 2027 года рассчитаны отрицательные годовые расходы условного топлива и природного газа. Отрицательное потребление топлива физически невозможно и связано с отрицательной нагрузкой/ошибкой формул.
	ПП РФ № 154: п. 12; пп. 70–72.
	Для выведенных источников установить нулевой расход, а потребление перенести на новые БМК. Пересчитать по КПД и низшей теплоте сгорания.

	56
	УЧ, топливный баланс БМК по ул. Николаева, 72/2А
	При положительной тепловой нагрузке и наличии источника расход топлива принят равным нулю на всем горизонте. Баланс производства и топлива не замыкается.
	ПП РФ № 154: п. 12; пп. 70–72.
	Рассчитать максимальный часовой и годовой расход топлива, выработку, собственные нужды, КПД и удельный расход либо документально подтвердить отсутствие эксплуатации.

	57
	УЧ, таблица индикаторов — котельная Шоршелы
	Удельный расход 91,12 кг у.т./Гкал ниже теоретического расхода при 100-процентном КПД, поэтому расчет физически невозможен. Показатель не может использоваться для тарифа и оценки эффективности.
	ПП РФ № 154: п. 70; п. 79; приказ № 212.
	Пересчитать по фактическому топливу, выработке и КПД; проверить единицы и перевод натурального топлива в условное.

	58
	ОМ, топливное обеспечение и надежность; официальная оценка
	Для большинства источников не обеспечены резервное топливо, резервное электроснабжение и резервирование водоснабжения; официальные коэффициенты Кт=0,5 и Кр=0,2 подтверждают недостаточность. В схеме нет полного набора компенсирующих решений.
	ПП РФ № 154: п. 43; пп. 73–74.2; ПП РФ № 808, раздел X.
	По каждой ненадежной системе определить технические предложения по резерву воды, электроэнергии и топлива, параметры автономной работы, стоимость, срок и изменение коэффициентов надежности.

	59
	УЧ, раздел 13; ОМ, топливные балансы и новые БМК
	Согласование увеличенного потребления природного газа с действующей программой газификации, техническими условиями и пропускной способностью сетей не подтверждено. Для новых БМК отсутствуют реквизиты ТУ и лимиты.
	ПП РФ № 154: п. 20; п. 72.
	Привести реквизиты программы газификации и ТУ, максимальные часовые расходы по точкам подключения, пропускную способность и подтверждение газоснабжающей организации.

	60
	ОМ, таблицы оценки надежности; официальная таблица Ростехнадзора
	Коэффициенты надежности схемы не совпадают с официальной оценкой. Например, для «Котовского», «Советской» и БМК 72/2 официально Кэ=0,6, Кв=0,6, Кт=0,5, Кб=0,8, Кр=0,2, а в схеме применены иные значения 0,7–0,8.
	ПП РФ № 154: подп. «ж» п. 45; п. 73; ПП РФ № 808, раздел X.
	Использовать официальные итоги с указанием даты и органа оценки. Любое отличие подтвердить новой утвержденной оценкой, а не внутренним расчетом разработчика.

	61
	ОМ, классификация систем Николаева, 93 и БМК 72/2
	Официально обе системы отнесены к ненадежным, тогда как схема характеризует их как малонадежные. Для сети Николаева, 93 официально указана надежная категория, а в схеме — иная. Выводы противоречат исходным официальным данным.
	ПП РФ № 154: пп. 73–75; ПП РФ № 808, раздел X.
	Синхронизировать классификацию источника, сети и системы. На основании официальной категории сформировать набор обязательных предложений и расчет после реализации.

	62
	ОМ, статистика технологических нарушений; УЧ, таблицы 25–26
	[bookmark: _GoBack]ОМ содержит фактические прекращения подачи и восстановительные работы, но УЧ устанавливает нулевые значения индикаторов на весь период без расчета эффекта мероприятий. Нулевой прогноз не подтвержден.
	ПП РФ № 154: п. 73; пп. 79–80.
	Привести исходную статистику за 5 лет по системам, причины и продолжительность; установить прогноз с учетом конкретных мероприятий и расчетного снижения отказов.

	63
	ОМ, таблицы отказов и недоотпуска
	При наличии зарегистрированных отключений расчетный недоотпуск тепловой энергии принят равным нулю по всем системам. Формула, длительность и отключенная нагрузка не показаны.
	ПП РФ № 154: подп. «д» п. 73; приказ № 212.
	Рассчитать недоотпуск по каждому событию и системе: отключенная нагрузка, продолжительность, температура, объем. Нулевое значение допускается только при документально подтвержденном отсутствии недоотпуска.

	64
	ОМ, глава 11; УЧ, мастер-план и индикаторы
	Не рассчитано, как строительство БМК и сетей изменит Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр, вероятность безотказной работы, готовность и категорию надежности. Связь мероприятий с конечным нормативным результатом отсутствует.
	ПП РФ № 154: пп. 73–75; п. 79.
	Для каждой системы представить значения до и после каждого этапа и итоговую категорию. Показать, какие элементы устраняют конкретные причины ненадежности.

	65
	ОМ, описание тепловых сетей
	Все основные системы имеют тупиковую структуру и не имеют резервных связей, однако системная стратегия резервирования отсутствует. Замена источников не решает одиночные отказы головных участков.
	ПП РФ № 154: п. 74; подп. «а» п. 74.1.
	Выполнить анализ критических участков и вариантов резервирования: перемычки, секционирование, мобильный источник, аварийные схемы. Неприменение каждого варианта обосновать технически и экономически.

	66
	ОМ, глава 17 «Сценарии аварий»
	Ни одна зона не достигает порога 100 Гкал/ч, поэтому сценарии по подп. «з» п. 73 не являются обязательными. Однако добровольно включенный раздел носит общий характер и не содержит моделирования конкретных отказов, послеаварийных режимов и отключаемых потребителей по всем системам.
	ПП РФ № 154: подп. «з» п. 73; абз. 3 п. 2.
	Либо обозначить раздел как дополнительный и представить полноценные расчеты по выбранным критическим системам, либо исключить его из обязательной нумерации. Не заявлять формальное выполнение требования без моделирования.

	67
	ОМ, аварии и инциденты; ссылки на ПП РФ № 1014
	Не разграничены аварийные ситуации, подлежащие расследованию по ПП РФ № 1014, и эксплуатационные инциденты/отказы. Одновременно указывается отсутствие аварий и приводится статистика нарушений без дат и квалификации.
	ПП РФ № 1014; ПП РФ № 154: подп. «д» п. 45; п. 73.
	Составить реестр событий: дата, объект, причина, последствия, отключенная нагрузка, время восстановления, квалификация и реквизиты расследования либо основание, почему расследование не требовалось.

	68
	УЧ, таблицы 25–26 — индикаторы прекращений
	Заголовок показателя для источников повторяет формулировку прекращений на тепловых сетях «на 1 км», поэтому невозможно понять, какой индикатор рассчитан. Значения по организациям и источникам смешаны.
	ПП РФ № 154: п. 21; пп. 79–80; приказ № 212.
	Исправить наименования и единицы. Рассчитывать отдельно нарушения на сетях и источниках по каждой системе и ЕТО с раскрытием числителя и знаменателя.

	69
	УЧ, таблица 32 — срок эксплуатации сетей
	Средневзвешенный возраст сетей 31,8 или 36 лет остается неизменным с 2025 по 2043 год. Без реконструкции возраст должен увеличиваться, а после замены отдельных участков — пересчитываться по материальной характеристике.
	ПП РФ № 154: п. 79; приказ № 212.
	Пересчитать ежегодную динамику по каждому участку с учетом ввода и выбытия. Показать формулу взвешивания и влияние мероприятий.

	70
	УЧ, таблицы 33–34
	Отношение реконструированных сетей и мощности источников принято равным нулю на всем горизонте, несмотря на программу реконструкции сетей стоимостью 27,6 млн руб., четыре новые БМК и вывод двух котельных.
	ПП РФ № 154: пп. 79–80.
	Рассчитать показатели по годам на основании реестра мероприятий и общей материальной характеристики/установленной мощности. Значения должны изменяться в годы ввода.

	71
	ОМ, таблица среднегодовой загрузки; УЧ, таблица 29
	Фактический КИУМ в ОМ составляет 5,53%; 11,83%; 23,64%; 16,36%; 0%, тогда как УЧ использует 8%; 12,5%; 20,4%; 6,5%; 11,6%. Метод и базовый год различий не раскрыты.
	ПП РФ № 154: подп. «з» п. 28; п. 79.
	Установить единую формулу, число часов и базовый год; синхронизировать УЧ, ОМ и тарифную модель. Для перспективных БМК рассчитывать КИУМ из их мощности и отпуска.

	72
	УЧ, таблица 31; ОМ, коммерческий учет
	Доля отпуска по приборам учета принята 100% для всех систем без числа потребителей, объема отпуска по приборам и общего отпуска. Одновременно планы установки приборов отсутствуют, что не подтверждает полноту учета.
	ПП РФ № 154: п. 34, подп. «с»; п. 79.
	По каждой системе привести количество узлов и объем тепла по приборам/расчету, формулу доли и перечень неоснащенных объектов. При 100% подтвердить реестром приборов и поверок.

	73
	УЧ, раздел 15; ОМ, глава 14
	Тарифные модели приведены только по организациям и не идентифицируют каждую систему теплоснабжения, хотя у МУП несколько технологически изолированных систем. Повторяющиеся строки МУП не подписаны по системам.
	ПП РФ № 154: подп. «а»–«б» п. 81.
	Сформировать отдельную модель по каждой системе и сводную модель по каждой ЕТО. Каждую строку связать с идентификатором системы, источником, отпуском и мероприятиями.

	74
	УЧ и ОМ, тарифные последствия проектов
	Тарифный прогноз в основном представляет индексацию действующего тарифа и назван «экспертным предложением». Не показаны НВВ, полезный отпуск, амортизация, обслуживание долга, источники покрытия 445,985 млн руб. и расчет «без проекта/с проектом».
	ПП РФ № 154: п. 76, подп. «г»; п. 81; приказ № 212.
	Представить прозрачную модель по годам: производственный баланс, НВВ, инвестиционный денежный поток, финансирование, амортизация, прибыль и тариф без/с каждым проектом; показать прирост руб./Гкал и процентов.

	75
	УЧ, таблица 23 — «рабочая мощность» для ЕТО
	Рабочая мощность 1,4; 0,7; 1,6; 0,6 Гкал/ч не соответствует установленной, располагаемой или нетто-мощности из балансов (например, 24/18,52 Гкал/ч по Николаева, 93). Показатель и его применение к критериям ЕТО не определены.
	ПП РФ № 808; ПП РФ № 154: п. 83.
	Дать нормативное определение показателя и расчет. Использовать единые значения мощности из подтвержденного баланса либо скорректировать критерии выбора ЕТО.

	76
	УЧ и ОМ, реестр систем, инвестиции и тариф
	Перспективные БМК1–БМК4 отсутствуют в полноценном реестре систем и ЕТО, хотя включены в балансы и инвестиции. Поэтому невозможно сопоставить их сети, потребителей, тарифную модель и зону ответственности.
	ПП РФ № 154: пп. 83–86.
	Включить перспективные системы в реестры с годом возникновения, границами, организацией, потребителями, балансом и тарифом; выводимые системы закрыть с датой и правовым основанием.

	77
	УЧ, раздел 13; ОМ, синхронизация инженерных схем
	Синхронизация с водоснабжением и электроэнергетикой сведена к общему утверждению об отсутствии влияния, хотя новые БМК требуют новых подключений, а надежность зависит от резервирования воды и электроэнергии.
	ПП РФ № 154: п. 20; пп. 74.1–74.2.
	Указать действующие схемы/программы и конкретные точки подключения, нагрузки, технические условия, резервы и требуемые изменения. При необходимости сформировать предложения по корректировке смежных схем.

	78
	Графические материалы и глава надежности
	Нет отдельной карты-схемы, иллюстрирующей технические решения официальной системы мер по повышению надежности, как того требует новая редакция ПП РФ № 154.
	ПП РФ № 154: подп. «б» п. 74.2.
	Подготовить карту мероприятий: существующие и новые БМК, сети и ГВС, резервные вводы, критические участки, выводимые объекты и границы систем; дать ссылку из реестра мероприятий.

	79
	УЧ и ОМ — адреса, мощности, таблицы и карты
	Адреса, наименования, мощности и статусы отдельных источников расходятся между таблицами, картами и официальными материалами. При таком состоянии невозможно гарантировать, что расчет и мероприятие относятся к одному объекту.
	ПП РФ № 154: пп. 6–7, 28, 83–86; приказ № 212.
	Провести сквозную сверку по единому реестру и заменить все значения одновременно во всех разделах. К реестру приложить таблицу соответствия прежних и новых наименований.


2. Отдельное сопоставление с материалами Минстроя Чувашии по ПП РФ № 808 и файлом «Светофор»
Официальная оценка относит системы теплоснабжения от котельных по ул. Котовского, ул. Советской, БМК по ул. Николаева, 72/2 и котельной по ул. Николаева, 93 к ненадежным. Для котельных «Котовского» и «Советская» системой мер предусмотрено строительство БМК, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в 2027–2030 годах. Файл «Светофор» дополнительно фиксирует фактическую реализацию БМК мощностью 0,75 МВт в с. Шоршелы. Эти сведения должны быть синхронизированы с техническими разделами, реестром мероприятий, инвестициями, картами, показателями надежности и тарифной моделью.
	Источник / система
	Как отражено в проекте схемы
	Как отражено в официальных материалах
	Что необходимо включить / исправить

	Котельная «Советская», ул. Советская, 4а
	Схема предусматривает вывод источника и одновременно содержит дублирующиеся проекты БМК «Советская» с разными адресами, стоимостью и сроками; сетевые мероприятия и пересчет надежности отсутствуют.
	Официальная категория системы — ненадежная. Мера 8.2: строительство БМК, тепловых сетей и сетей ГВС в мкр. «Советская», ПСД разработана, 2027–2030 годы.
	Свести решение к одному проекту по ПСД; включить БМК и сети в реестр, карту, гидравлический расчет, инвестиции и тариф; рассчитать новую категорию надежности.

	Котельная «Котовского» / «Коновалово», ул. Котовского, 37а
	Схема делит решение на три БМК общей мощностью 10 Гкал/ч и не показывает сети, адреса и соответствие ПСД; сроки установлены только на 2027 год.
	Официальная категория системы — ненадежная. Мера 8.1: строительство БМК, тепловых сетей и сетей ГВС в мкр. «Коновалово», ПСД разработана, 2027–2030 годы.
	Обосновать дробление либо принять решение ПСД; синхронизировать мощность, зоны, сроки, сети, стоимость, финансирование и показатели надежности.

	Котельная с 4-мя котлами, ул. Николаева, 93
	Схема относит систему к малонадежной и использует коэффициенты, отличные от официальных. При значительном резерве мощности отсутствует системный набор мер по воде, топливу и резервированию.
	Официально источник и система — ненадежные, тепловые сети — надежные; Кэ=1,0, Кв=0,6, Кт=0,5, Кб=1,0, Кр=0,2.
	Принять официальные коэффициенты, определить предложения по резервированию воды/топлива и рассчитать, какие меры обеспечат повышение категории.

	БМК, ул. Николаева, 72/2
	Источник указан с неполным паспортом и классифицирован схемой как малонадежный; отсутствуют отдельные мероприятия и расчет улучшения надежности.
	Официально источник и система — ненадежные; Кэ=0,6, Кв=0,6, Кт=0,5, Кб=0,8, Кр=0,2.
	Синхронизировать классификацию, дополнить паспорт и разработать предложения по резервированию с техническими параметрами, инвестициями и сроками.

	Система с. Шоршелы
	Схема сохраняет старую котельную 6,1 Гкал/ч и отражает только реконструкцию сетей. Новая БМК и фактический статус работ отсутствуют.
	Файл «Светофор»: БМК мощностью 0,75 МВт установлена, подключаются вода, газ и тепловые сети; положительное заключение экспертизы от 20.02.2026; стоимость 69,4 млн руб.
	Включить объект как фактически реализуемое мероприятие, пересчитать систему и определить вывод/резерв старой котельной, финансирование и тариф.


3. Предложения по доработке рекомендательного характера
	№
	Рекомендация

	1
	Сформировать единый паспорт проекта: статус документа, базовый период, период актуализации, реквизиты прежней схемы, генерального плана, исходных данных и перечень всех томов/приложений.

	2
	Ввести единый идентификатор каждого источника, системы, сети, ЕТО и мероприятия; использовать его во всех таблицах, расчетах, картах, официальных мерах, инвестициях и тарифе.

	3
	Создать контрольную расчетную книгу с формулами и исходными данными по спросу, мощности, потерям, ВПУ, топливу, радиусам, надежности, инвестициям и тарифу; запретить ручные отрицательные значения.

	4
	По проектам «Советская», «Коновалово» и Шоршелы подготовить отдельные карточки: ПСД, мощность, нагрузка, сети, технические условия, стоимость, финансирование, график, тариф и изменение надежности.

	5
	Пересобрать мастер-план на основе реальных альтернатив и стоимости жизненного цикла, включая вариант оптимизации мощности и минимизации протяженности сетей.

	6
	Подготовить отдельное приложение «Надежность и меры по ПП РФ № 808»: официальные коэффициенты, причины ненадежности, технические решения, карты, гидравлика, инвестиции и показатели после реализации.

	7
	Перед повторным направлением провести автоматизированную межтабличную проверку: отсутствие отрицательных расходов и нагрузок, равенство итогов, единые годы, мощности, нагрузки, потери, топливо, инвестиции и тариф.

	8
	Провести юридико-техническую ревизию всех нормативных ссылок по состоянию на дату утверждения, включая приказ Минэнерго № 511, актуальные СП и требования энергетической эффективности зданий.


Итоговое предложение
Проект схемы теплоснабжения Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики целесообразно вернуть на комплексную доработку. До повторного рассмотрения необходимо однозначно определить статус документа, привести состав и нумерацию обосновывающих материалов в соответствие с ПП РФ № 154, устранить все арифметические и межраздельные противоречия, сформировать единый реестр источников и систем, интегрировать официальную оценку надежности и мероприятия по ПП РФ № 808, пересчитать мастер-план, инвестиции, индикаторы и тарифные последствия, а также представить проверяемые исходные данные и расчеты по каждому принятому решению.
