Статья для размещения на сайте

Справка «О качестве и безопасности питьевой воды в городе Новочебоксарске» за 2024 год.

Согласно программе лабораторных исследований питьевой воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в рамках социально-гигиенического мониторинга, лабораторно-инструментальный контроль питьевой воды проводится в следующих точках:

- г. Новочебоксарск, ул. Первомайская,55 (водоразборный кран, коммунальный водопровод МУП «КС г. Новочебоксарска»;

- г. Новочебоксарск, ул. Ольдеевская, 2 (водоразборный кран);

- г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 38 (водоразборный кран);

- г. Новочебоксарск, ул. Силикатная, 22 (водоразборный кран);

- Резервуар чистой воды ОВС МУП «КС г. Новочебоксарска».

По данным исследований лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЧР – Чувашии в г. Новочебоксарске» за 2024г. в воде из резервуара чистой воды превышения гигиенических нормативов не зарегистрированы. Всего в 2024 году в резервуаре чистой воды по показателям: органолептическим, обобщенным, микробиологическим, паразитологическим и неорганическим, вода, поступающая в распределительную сеть города из резервуара чистой воды, не превышала величины гигиенических нормативов и соответствовала требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Среднегодовые уровни показателей в резервуаре чистой воды МУП «КС г. Новочебоксарска» за 2024г.

| Показатели | Наименование исследуемых показателей | средний результат | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические | мутность | 0,198мг/дм3 | 0,13ПДК |
|  | цветность | 12,2град | 0,61ПДК |
| Обобщенные | Водородный показатель | 7,0 |  |
|  | жесткость | 3,77градЖ | 0,54ПДК |
|  | Общая минерализация | 252мг/дм3 | 0,25ПДК |
|  | нефтепродукты | Ниже чувствительности метода | 0ПДК |
|  | окисляемость | 4,1мг/дм3 | 0,82ПДК |
| Микробиологические | e. coli, ОКБ, ОМЧ | Не обнаружены |  |
| Паразитологические | Яйца гельминтов, цисты лямблий | Не обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Аммиак | 0,76мг/дм3 | 0,38ПДК |
|  | Нитраты (по NO3) | 2,05мг/дм3 | 0,05ПДК |
|  | Барий | 0,04мг/дм3 | 0,06ПДК |
|  | Бор | 0,09мг/дм3 | 0,2ПДК |
|  | Железо | 0,12мг/дм3 | 0,4ПДК |
|  | Кадмий | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Свинец | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Кремний | 3,27мг/дм3 | 0,16ПДК |
|  | Марганец | 0,008мг/дм3 | 0,08ПДК |
|  | Мышьяк | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Сульфаты | 37,47мг/дм3 | 0,07ПДК |
|  | Фториды | 0,01мг/дм3 | 0,007ПДК |
|  | Хлориды | 20,1мг/дм3 | 0,06ПДК |
|  | Цинк | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Алюминий | 0,15мг/дм3 (ГН – 0,2мг/дм3) | 0,75ПДК |
|  | Хлороформ | 0,008мг/дм3 | 0,13ПДК |
|  | Медь | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Никель | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Ртуть | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Селен | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Хром | Ниже чувствительности метода |  |
|  | Хлор остаточный связанный | 0,94мг/дм3 (ГН – 0,8-1,2мг/дм3) |  |

Пробы воды из распределительной сети города в точках по ул. Первомайской, д.55, ул. Ольдеевская, д.2, ул. Силикатная, д.22, ул. Винокурова, д.38 также соответствовали требованиям гигиенических нормативов как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям.

Среднегодовые уровни показателей воды из распределительной сети г. Новочебоксарска за 2024 год

| Показатели | Наименование исследуемых показателей | Результат | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ул. Первомайская, д.55 |  |  |  |
| Органолептические | мутность | Ниже чувствительности метода |  |
|  | цветность | 13,12град | 0,66ПДК |
| Микробиологические | e. coli, ОКБ, ОМЧ | Не обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Железо | 0,21мг/дм3 | 0,7ПДК |
| Ул. Ольдеевская, д.2 |  |  |  |
| Органолептические | мутность | Ниже чувствительности метода |  |
|  | цветность | 13,69град | 0,68ПДК |
| Микробиологические | e. coli, ОКБ, ОМЧ | Не обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Железо | 0,12мг/дм3 | 0,4ПДК |
| Ул. Силикатная, д.22 |  |  |  |
| Органолептические | мутность | Ниже чувствительности метода |  |
|  | цветность | 13,51град | 0,67ПДК |
| Микробиологические | e. coli, ОКБ, ОМЧ | Не обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Железо | 0,13мг/дм3 | 0,4ПДК |
| Ул. Винокурова, д.38 |  |  |  |
| Органолептические | мутность | Ниже чувствительности метода |  |
|  | цветность | 13,2град | 0,66ПДК |
| Микробиологические | e. coli, ОКБ, ОМЧ | Не обнаружены |  |
| Неорганические показатели | Железо | 0,12мг/дм3 | 0,4ПДК |

- Из водопроводной сети города – водопроводных кранов за 2024 год на санитарно-химические показатели исследовали 195 проб питьевой воды, из них 6 проб питьевой воды не отвечали гигиеническим нормативам по содержанию железа. Среднее содержание железа в нестандартных пробах составило 1,02мг/дм3. Содержание железа в нестандартных пробах питьевой воды превышало ПДК в 3,0 – 4,2 раза. Нестандартные пробы питьевой воды были зарегистрированы: ул. Первомайская, 55 (проба отобрана в рамках СГМ), по ул. Терешковой, 18А (в рамках ПЛК). Удельный вес нестандартных проб по санитарно-химическим показателям из водопроводной сети города составил 3,08% (2023г. – 3,0%). На микробиологические показатели исследовали 477 проб питьевой воды из разводящей сети. Все исследованные пробы питьевой воды, как и в 2023 году соответствовали гигиеническим нормативам (2022г. – 0,62%), за период 2017-2021 годов нестандартных проб воды в разводящей сети коммунального водопровода по микробиологическим показателям не регистрировалось.

- По остальным показателям: органолептическим, обобщенным, неорганическим - вода в распределительной сети города не превышала величины гигиенических нормативов и соответствовала установленным гигиеническим нормативам.

| Информацию подготовила врач по общей гигиене М.А. Смирнова |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |