СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Яльчикского муниципального округа

Чувашской Республики

2025 год

# Заказчик:

Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Яльчинского муниципального округа Чувашской Республики

Юридический адрес: 429380, Чувашская Республика, Яльчинский район, с. Яльчики, ул. Иванова д. 16

Фактический адрес: 429380, Чувашская Республика, Яльчинский район, с. Яльчики, ул. Иванова д. 16

# Разработчик:

ИП Жеребцова Марина Алексеевна

Юридический адрес: 355047, Ставропольский край, г.Ставрополь, пр-к Кулакова, д.65 к1

Фактический адрес: 355047, Ставропольский край, г.Ставрополь, пр-к Кулакова, д.65 к1

Контакты:

Email: ekonomikproekt@yandex.ru

Веб-сайт: http://ekonomikproekt.ru

Телефон: +7 (988) 675-16-23, +7 (962) 010-50-88

Жеребцова М.А.

Введение	4

Общая часть	5

Схема водоснабжения	6

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального округа	6

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	17

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды	20

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	36

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	42

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	43

Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	45

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	48

Схема водоотведения	49

Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального округа	49

Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения	55

Раздел 11. Прогноз объема сточных вод	57

Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	58

Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	62

Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	63

Раздел 15. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	65

Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	67

Заключение.	68

# Введение

Разработка схем водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на воду основан на прогнозировании развития муниципального образования.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок не менее 10 лет, структуры водного баланса региона, оценки состояния существующих источников воды и водяных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных ее частей (локальных зон водоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения является Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения водой потребителей.

Также при разработке схемы водоснабжения и водоотведения использовались: результаты проведенных ранее обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Технической базой разработки схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- проектная и исполнительная документация по источникам воды, очистным сооружениям водяным сетям, сетям канализации, насосным сетям;

- эксплуатационная документация;

- данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, давление);

- генеральный план муниципального округа.

# Общая часть

Яльчикский муниципальный округ находится на юго-востоке республики Чувашии и является одним из самых отдаленных от столицы - г. Чебоксары. Округ граничит с Янтиковским, Комсомольским и Батыревским территориальными отделами, а также Республикой Татарстан. Районный центр - село Яльчики, находится на расстоянии 155 км от г.Чебоксары и в 31 км от ближайшей железнодорожной станции Буа (город Буинск, Республика Татарстан).

Граница Яльчикского муниципального округа определена законом Чувашской республики от 29.03.2022 года № 31 «О преобразовании муниципальных образований Яльчикского района Чувашской республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа».

Площадь муниципального округа составляет 57849,2 га. (567,16 км. кв. или 3,1% от площади республики).

Постоянное население муниципального округа по состоянию на 1 января 2024 года составляет 14957 человек. По результатам переписи 2010 года население составляло 20452 чел., из них в трудоспособном возрасте – 52,5%.

В состав Яльчикского муниципального округа входят 53 населенных пункта в 9 территориальных отделах. Районный центр – село Яльчики, с населением 2295 чел.

На территории округа функционируют 14 сельскохозяйственных предприятий, 68 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Система образования муниципального округа включает 7 средних, 1 основнойшколы, 3 учреждения дошкольного образования и 3 учреждения дополнительного образования детей и 1 учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

О здоровье населения заботятся ЦРБ, 7 офисов общей врачебной практики и 23 фельдшерско-акушерских пункта.

Для укрепления здоровья и спортивной подготовки действует Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа имени А.В. Игнатьева «Улап» Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики» с отделениями вольной борьбы, плавания, тяжёлой и лёгкой атлетики. Имеются филиалы спортивной школы в Новошимкусской, Большеяльчикской, Кильдюшевской СОШ.

В округе функционируют 23 сельских домов культуры, 6 сельских клуба, 23 библиотеки, 3 народных коллектива и 2 народных музея.

Климат территории умеренно-континентальный с умеренно холодной, снежной зимой и тёплым иногда жарким летом. Территория относится к зоне достаточного увлажнения и расположена в пределах Чувашского плато, являющегося частью Приволжской возвышенности. Значительная часть представляет собой холмистое плато, расчленённое долинами рек и многочисленными оврагами на ряд пологих увалов и возвышенностей.

Почвы, преимущественно чернозем (73%), серые лесные (16,5%), менее распространены дерновые и дерновоподзолистые почвы.

Природные условия, в целом, благоприятны для ведения сельского хозяйства. В агрохимическом отношении округ характеризуется значительной теплобеспеченностью и достаточной увлажненностью.

# Схема водоснабжения

# Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального округа

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Услуги холодного водоснабжения на территории Яльчикского муниципального округа осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Спутник-1», которой переданы в концессию объекты холодного водоснабжения с октября 2016 года. Водопроводные сети и сооружения имеют различную степень износа: магистральные водопроводы 40 - 95%, из года в год продолжает ухудшаться санитарно-техническое состояние источников в связи с их высокой степенью износа.

1.2. Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

Данная схема водоснабжения охватывает все территориальные отделы Яльчикского муниципального округа. Централизованной системой водоснабжения охвачено 77% населения.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Централизованная система водоснабжения Яльчикского муниципального округа разделена на водоснабжение:

-	Большетаябинский территориальный отдел;

-	Большеяльчикский территориальный отдел;

-	Кильдюшевский территориальный отдел;

-   Лащ-Таябинский территориальный отдел;

-	Малотаябинский территориальный отдел;

-	Сабанчинский территориальный отдел;

-	Яльчикский территориальный отдел;

-	Янтиковский территориальный отдел.

Системы водоснабжения территориальных округов не объединены.

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая.

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

- На территории Большетаябинского территориального отдела водоснабжение населения питьевой водой осуществляется через водонапорные башни, часть населения пользуется общественными колодцами.  Во всех трех населенных пунктах есть хозяйства, которые имеют собственные буровые скважины и колодцы.

Водоснабжение населения питьевой водой:

- с. Большая Таяба – через водонапорную башню, скважины и колодцы.

- с. Аранчеево - через водонапорную башню, скважины и колодцы.

- с. Белая Воложка - скважины и колодцы.

На территории Большетаябинского территориального отдела находятся 5 водонапорных башен, в т.ч. по населенным пунктам:

- с. Большая Таяба – 3, из них недействующие - 1;

- д.Аранчеево – 1, из них действующие – 1 (ремонт 2024 года);

- д.Белая Воложка – 1, из них недействующие -1.

Водонапорные башни, находящиеся на балансе Администрации Большетаябинского территориального отдела:

| № п/п | Наименование объектов недвижимого имущества | Количество | Адрес (местоположение) | Назначение | Состояние водобашни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод по улицам Полевая, Школьная, Луговая и Овражная с. Большая Таяба | 1 шт. | с. Большая Таяба начало трассы: насосная станция, расположенная в 400,0 м к северо-востоку от дома №15 по улице Полевая; проходит: по улицам Полевая, Школьная, Луговая и Овражная; конец трассы: водопроводный колодец, расположенный около дома №8 по улице Овражная | хозяйственное и противопожарное водоснабжение | действующий |
| 2 | Водопровод по улицам Центральная, Лесная и Молодежная с. Большая Таяба | 1 шт. | с. Большая Таяба начало трассы: насосная станция, расположенная в 400,0 м к северо-востоку от дома №15 по улице Полевая; проходит: по улицам Центральная, Лесная и Молодежная; конец трассы: водопроводный колодец, расположенный около дома №1 по улице Молодежная | хозяйственное и противопожарное водоснабжение | недействующий |
| 3 | Водопровод по улицам Парковая и Озерная с. Большая Таяба | 1 шт. | с. Большая Таяба начало трассы: водопроводная башня, расположенная в 250,0м к юго-западу от дома №18 по улице Парковая; проходит: по улицам Парковая и Озерная; конец трассы: водопроводный колодец около дома №5 по улице Озерная | хозяйственное и противопожарное водоснабжение | недействующий |
| 4 | Водопровод по улицам Новая, Молодежная, Центральная, Горная и Чапаева д. Белая Воложка | 1 шт. | д. Белая Воложка начало трассы: насосная станция, расположенная в 200,0 м к юго-западу от дома №15 по улице Новая; проходит: по улицам Новая, Молодежная, Центральная, Горная и Чапаева; конец трассы: водопроводный колодец, расположенный около дома №7 по улице Чапаева | хозяйственное и противопожарное водоснабжение | недействующий |
| 5 | Водопровод по улицам Центральная, Нижняя, Речная, Новая, Малтыкассы в д.Аранчеево | 1 шт. | д.Аранчеево начало трассы: насосная станция, расположенная в 700,0 м к юго-востоку от дома №8 по улице Новая; проходит: по улицам Центральная, Нижняя, Речная, Новая, Малтыкассы; конец трассы: водопроводный колодец, расположенный около дома №2 по улице Речная | хозяйственное и противопожарное водоснабжение | действующий |

Артскважины и уличный водопровод, в т.ч. бесхозный, для дальнейшей эксплуатации коммерческим организациям, занимающиеся снабжением населения коммунальными услугами, не передавались.

- Источником водоснабжения населенных пунктах Большеяльчикского территориального отдела являются индивидуальные колодцы и  подземные воды из глубинных скважин.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика:

| №№ п/п | Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуат. | Производительность, л | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Башня №1 | 1954 | 40000 | 79,5 |
| 2 | Башня №2 | 1972 | 20000 | 101 |
| 3 | Башня №3 | 1981 | 30000 | 90 |
| 4 | Башня №4 | 1992 | 15000 | 95 |
| 5 | Башня №5 | 1989 | 10000 | 95 |

Все артскважины находятся на балансе СХПК им. Ленина. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, деревянные) для отбора проб с целью контроля качества воды, установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности, а так же оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды.

Башня № 1, северная часть с.Б.Яльчики в конце ул. Макаренко.

Водонапорная башня  № 1 обслуживает улицы Макаренко, К.Маркса, Лермонтова, Яковлева, Свердлова, СТФ и МТФ. Введен в эксплуатацию в 1954 г. Изношенность водопроводной сети составляет 50 %. Протяженность  уличного водопровода 4,3 км. Материал труб: чугунные. На данном участке располагается 1 скважина глубиной 79,5 м, с насосом автоматического управления ЭЦВ 6-10-110 с электросчетчиком. Среднегодовой расход за электроэнергию составила 77320 кВт. Водонапорных башен на территории водопровода №1 – 1 шт. объемом резервуара 25 м3., мощностью 5,5 кВт. Фактическая производительность водопровода – 40000 л. сутки. Водопровод обслуживает жилой сектор с количеством 325 человек, 135 дворовых хозяйств.

Башня № 2, центр села, в 150м от магазинов по ул. Дзержинского.

Водонапорная башня  № 2 обслуживает улицы Энгельса, Дзержинского, Кооперативная, Большеяльчикская СОМ им. Г.Н. Волкова, офис врача общей практики, ясли-сад, магазины.  Введен в эксплуатацию в 1972 г. Изношенность водопроводной сети составляет 50 %. Протяженность  уличного водопровода 1.9 км. Материал труб: чугунные. На данном участке располагается 1 скважина глубиной 101 м, с насосом автоматического управления ЭЦВ 6-10-110 с электросчетчиком. Среднегодовой расход за электроэнергию составила 47170 кВт. Объем резервуара 25 м3., мощностью 5,5 кВт. Фактическая производительность водопровода – 20000 л. сутки. Водопровод обслуживает жилой сектор с количеством 260 человек, 74 дворовых хозяйств.

Башня  № 3, окраина села Б.Яльчики, в конце ул. Тябукова.

Водонапорная башня № 3 обслуживает улицы Тябукова, Калинина, Ленина, Пушкина. Введен в эксплуатацию в 1981 г. Изношенность водопроводной сети составляет 50 %. Протяженность  уличного водопровода 5,4 км. Материал труб: чугунные и 700 м трубы полиэтиленовые. На данном участке располагается 1 скважина глубиной 90 м, с насосом автоматического управления ЭЦВ 6-10-110 с электросчетчиком. Среднегодовой расход за электроэнергию составила 58150 кВт. Объем резервуара 25 м3., мощностью 5,5 кВт. Фактическая производительность водопровода – 30000 л. сутки. Водопровод обслуживает жилой сектор с количеством 590 человек, 229 дворовых хозяйств.

Башня №4, северная окраина с.Б.Яльчики, в 100м от конного двора  (около зернотока).

Водонапорная башня № 4 обслуживает улицы Матросова, Чапаева, Комарова. Введен в эксплуатацию в 1992 г. Изношенность водопроводной сети составляет 50 %. Протяженность  уличного водопровода 1,7 км. Материал труб: полиэтиленовые. На данном участке располагается 1 скважина глубиной 95 м, с насосом автоматического управления ЭЦВ 6-10-110 с электросчетчиком. Среднегодовой расход за электроэнергию составила 7770 кВт. Объем резервуара 25 м3., мощностью 5,5 кВт. Фактическая производительность водопровода – 15000 л/сутки. Водопровод обслуживает жилой сектор с количеством 230 человек, 91 дворовых хозяйств.

Башня №5, окраина с.Б.Яльчики, в 150м севернее дороги на Яльчики.

Водонапорная башня № 1 обслуживает улицы Гагарина, Новая,  автопарк, тракторный парк. Введен в эксплуатацию в 1989 г. Изношенность водопроводной сети составляет 50 %. Протяженность  уличного водопровода 2,2 км. Материал труб: чугунные. На данном участке располагается 1 скважина глубиной 95 м, с насосом автоматического управления ЭЦВ 6-10-110 с электросчетчиком. Среднегодовой расход за электроэнергию составила 13470 кВт. Водонапорных башен на территории водопровода №1 – 1 шт. объемом резервуара 25 м3., мощностью 5,5 кВт. Фактическая производительность водопровода – 10000 л.сутки. Водопровод обслуживает жилой сектор с количеством 170 человек, 61 дворовых хозяйств.

- Водоснабжение населенных пунктов Кильдюшевского территориального отдела питьевой водой:

село Кушелга и деревня Полевые Пинеры – из водопровода, село Новое Тинчурино, деревни Большая Ерыкла, Кильдюшево, Шаймурзино и Эмметево – из частных колодцев;

- на территории территориального отдела бесхозные водонапорные башни не имеются.

- на территории территориального отдела числятся – 8 водонапорных башен.

1 водонапорная башня (с. Кушелга) расположена на северной стороне с. Кушелга, обеспечивает питьевой водой жителей с. Кушелга, зарегистрирована на администрацию Яльчикского МО. В удовлетворительном состоянии.

2 водонапорная башня (д. Полевые Пинеры) расположена на южной стороне д. Полевые Пинеры, обеспечивает питьевой водой жителей д. Полевые Пинеры, зарегистрирована на администрацию Яльчикского МО. В удовлетворительном состоянии.

3 водонапорная башня (с. Новое Тинчурино) расположена  на северной стороне с. Новое Тинчурино, балансодержатель МБОУ «Новотинчуринская ООШ» в нерабочем состоянии.

4 водонапорная башня (с. Новое Тинчурино) расположена на территории Молочно товарной фермы СХПК «Труд», для водоснабжения МТФ, балансодержатель СХПК «Труд». В удовлетворительном состоянии.

5 водонапорная башня (д. Кильдюшево) расположена на территории Молочно товарной фермы ООО «Эмметево», для водоснабжения МТФ, балансодержатель ООО «Эмметево».  В удовлетворительном состоянии.

6 водонапорная башня (д. Кильдюшево) расположена на территории свинотоварной фермы ООО «Эмметево», для водоснабжения СТФ, балансодержатель ООО «Эмметево». В удовлетворительном состоянии.

7 водонапорная башня (д. Кильдюшево) расположена на территории Машинно тракторного парка ООО «Эмметево», для хозяйственно – питьевого водоснабжения, питаются МТП, Школа, Отделение стационарного обслуживания граждан пожилого возраста, балансодержатель МБОУ «Кильдюшевская СОШ». В удовлетворительном состоянии.

8 водонапорная башня (д. Эмметево) расположена на южной стороне д. Эмметево, для водоснабжения СТФ, балансодержатель ООО «Эмметево». В удовлетворительном состоянии.

- Водоснабжение населения всех семи населенных пунктов Лащ-Таябинского территориального отдела (с. Лащ-Таяба, с. Шемалаково, д. Новое Андиберево, д. Новое Байдеряково, д. Новые Бикшики, п. Адиково и часть д. Яманчурино) обеспечивается полностью из личных колодцев домовладельцев; уличного водопровода и централизованных систем водоснабжения на территории территориального отдела имеется в д. Яманчурино и с. Шемалаково. Контроль за качеством питьевой воды в колодцах осуществляют домовладельцы.

Питьевой водой из водонапорной башни на территории территориального отдела пользуется население деревни Яманчурино и с. Шемалаково. Водонапорная башня состоит на балансе  ООО «Яманчурино» Яльчикского территориального отдела.

- На территории Малотаябинского территориального отдела находятся 7 водонапорных башен. В деревнях Малая Таяба - 3, Старое Янашево - 3, Новопоселенная Таяба - 1 водоснабжение населения питьевой водой осуществляется через водонапорные башни. Общественными колодцами пользуется часть населения д.Малая Таяба, д.Старое Янашево, п.Малое Байдеряково, п.Петровка.  В деревне Старое Янашево также есть хозяйства, которые имеют собственные буровые скважины.

Все 7 водонапорных башен действующие, используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и находятся на балансе Малотаябинского территориального отдела:

| № п/п | Наименование объектов недвижимого имущества | Количество | Адрес (местоположение) | Площадь (кв.м.) Протяженность (м) | Год ввода в эксплуатацию | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | водопровод по улице Садовая и Верхняя д. Малая Таяба | 1 шт. | деревня Малая Таяба, начало трассы: насосная станция расположенная в 19,0 м к юго-востоку от дома №32 по улице Садовая; проходит: по улице Садовая и Верхняя; конец трассы: водопроводный колодец расположенный около дома №3 по улице Восточная | 1258 | 1968 | Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение |
| 2 | водопровод по улице Тукас д. Старое Янашево Яльчикского района ЧР | 1 шт. | деревня Старое Янашево начало трассы: насосная станция расположенная в 58,0 м к северо-востоку от дома №1 по улице Тукас д. Старое Янашево; проходит: по улице Тукас; конец трассы: водопроводный колодец расположенный около дома №66 по ул.Тукас | 903,60 | 1971 | Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение |
| 3 | водопровод по улице Анаткас и Майракасси д. Старое Янашево | 1 шт. | деревня Старое Янашево начало трассы: насосная станция расположенная в 305,0 м к югу от дома №1 по улице Анаткас; проходит: по улице Анаткас и Майракасси; конец трассы: водопроводный колодец расположенный около дома №62 по ул.Анаткас | 1308,40 | 1971 | Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение |
| 4 | водопровод по улице Центральная и Передовая д. Новопоселенная Таяба | 1 шт. | деревня Новопоселенная Таяба начало трассы: насосная станция расположенная в 60,0 м к югу-западу от дома №13 по улице Садовая; проходит: по улице Центральная и Передовая; конец трассы: водопроводный колодец расположенный около дома №11 по ул.Центральная | 652,90 | 1972 | Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение |
| 5 | водопровод по улице Березовая д. Малая Таяба | 1 шт. | деревня Малая Таяба, начало трассы: насосная станция расположенная в 135,0 м к юго-западу от дома №18 по улице Березовая; проходит: по улице Березовая и Зеленая; конец трассы: водопроводный колодец расположенный около дома №27 по улице Зеленая | 1353,6 | 1972 | Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение |
| 6 | водопровод по улице Пятигорская д. Малая Таяба | 1 шт. | деревня Малая Таяба, начало трассы: насосная станция расположенная в 245,0 м к северо-востоку от дома №13 по улице Пятигорская; проходит: по улице Пятигорская; конец трассы: водопроводный колодец расположенный около дома №4 по улице Пятигорская | 649,2 | 1972 | Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение |
| 7 | водопровод по улице Йаламкас д. Старое Янашево | 1 шт. | деревня Старое Янашево начало трассы: артезианская скважина расположенная в 250,0 м к северо-востоку от дома №1 по улице Йаламкас; проходит: по улице Йаламкас; конец трассы: водопроводный колодец расположенный около дома №33 по ул.Йаламкас | 1185,8 | 1977 | Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение |

Артскважины и уличный водопровод для дальнейшей эксплуатации коммерческим организациям, занимающиеся снабжением населения коммунальными услугами, не передавались.

- Водоснабжение населения всех семи населенных пунктов Новошимкусского территориального отдела (с. Новые Шимкусы с. Новое Байбатырево, д. Новое Чурино, д. Новое Ищеряково, д. Карабаево, д. Полевые Буртасы, д. Белое Озеро)  обеспечивается полностью из личных колодцев домовладельцев; уличного водопровода и централизованных систем водоснабжения на территории территориального отдела нет. Следовательно, контроль за качеством питьевой воды осуществляют домовладельцы.

Питьевой водой из водонапорной башни на территории территориального отдела пользуется МБОУ «Новошимкусская СОШ». Водонапорная башня состоит на балансе  ООО «Агрофирма «Нива» Яльчикского территориального отдела.

- На территории Сабанчинского территориального отдела находятся 6 водобашен и систем водопровода, которые используются для обслуживания населения и в хозяйственных целях.

| Место нахождения объекта | Балансодержатель | Используются для водоснабжения и водоотведения населения |
| --- | --- | --- |
| С. Сабанчино, Сабанчинский территориальный отдел, ю-з села Сабанчино | СХПК «Рассвет» | да |
| С. Сабанчино, Сабанчинский территориальный отдел, ю-з села Сабанчино | СХПК «Рассвет» | да |
| Д. Апанасово-Эщебенево, Сабанчинский территориальный отдел, южная сторона деревни | СХПК «Рассвет» | да |
| Д. Малая Ерыкла Сабанчинский территориальный отдел, с-в сторона деревни | КФХ «Тихомиров Б.И.» д.б. ИП Тихомиров Н.Б | нет |
| Уразмаметево, Сабанчинский территориальный отдел, восточная окраина деревни | ООО «Урожай» | нет |
| Полевые Козыльяры, Сабанчинский территориальный отдел, южная сторона деревни | муниципальная собственность | да |

Водоснабжение жителей населенных пунктов территориального отдела Малая Ерыкла, Уразмаметево, Тораево обеспечивается полностью из личных колодцев домовладельцев; уличного водопровода и централизованных систем водоснабжения на территории данных населенных пунктов не имеется, а имеющиеся водонапорные башни в деревнях Малая Ерыкла и Уразмаметево используются только в хозяйственных целях. Следовательно, контроль за качеством питьевой воды осуществляют домовладельцы.

Питьевой водой из водонапорной башни на территории территориального отдела пользуется  в селе Сабанчино и д. Апанасово-Эщебенево. Водонапорная башня состоит на балансе СХПК «Рассвет» Яльчикского муниципального округа.

- Место расположения скважин и географические координаты водозаборного участка Яльчикского территориального отдела:

1. Водопровод по ул. Восточная в с. Байдеряково Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики начало трассы: насосная станция (Байдеряковский родник) расположенная на территории сада ЗАО «Прогресс»; проходит:  по территории Яльчикского муниципального округа; конец трассы: водопроводный колодец расположенный  в 12 м к северо-западу  от д. № 1 по ул. Восточная с. Байдеряково.

2. Водопровод по ул. Восточная в д. Апанасово-Темяши Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики начало трассы: насосная станция (Байдеряковский родник) расположенная на территории сада ЗАО «Прогресс»; проходит:  по территории Яльчикского муниципального округа; конец трассы: водопроводный колодец расположенный  в 10 м к западу  от д. № 7 по ул.  Восточная д. Апанасово-Темяши.

3. Водопровод по ул. Школьная в д. Тоскаево Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики начало трассы: насосная станция расположенная в 55 м к западу от д. №17 по ул. Магазинная; проходит: по ул. Школьная; конец трассы: водопроводный колодец расположенный  в 9 м к северу  от д. № 4 по ул.  Школьная д.  Тоскаево.

4. Водопровод по ул. Молодежная в д. Новое Булаево Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики начало трассы: водопроводный колодец расположенный в 12 м к северо-западу от д. № 1 по ул. Восточная с. Байдеряково, проходит по ул. Молодежная  д. Новое Булаево, конец трассы: водопроводный колодец расположенный  в 15 м к западу  от д. № 4 по ул. Молодежная д. Новое Булаево.

5. Водопровод по ул.  Верхняя, Магазинная и Центральная в д. Новое Тойдеряково Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики начало трассы: насосная станция расположенная на территории автотракторного парка; проходит: по ул. Верхняя, Магазинная и Центральная; конец трассы: водопроводный колодец расположенный  в 10 м к западу  от д. № 7 по ул. Центральная д. Новое Тойдеряково.

6 объектов водоснабжения с. Яльчики Яльчикского муниципального округа переданы в концессию ООО «Спутник-1».

- Количество источников централизованного водоснабжения Янтиковского территориального отдела, состоящих на учете и используемых для питьевых и хозяйственно-бытовых целей населением.

| Наименование водного объекта | Организация, осуществляющая водозабор в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения | Местоположение водозабора |
| --- | --- | --- |
| Водопровод д.Новое Янашево | 429390, Чувашская Республика, Яльчикский район, д.Избахтино, ул.Центральная, д.53 водобашня СХПК «Комбайн» | д.Новое Янашево |
| Водопровод с.Байглычево | 429390, Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Байглычево, | с.Байглычево |
| Водопровод д.Избахтино | 429390, Чувашская Республика, Яльчикский район, д.Избахтино, ул.Центральная, д.53 | д.Избахтино |
| Водопровод с. Янтиково | 429391, Чувашская Республика, Яльчикский район, с.Янтиково, ул.Школьная, д1 | с.Янтиково |

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Водоочистка добываемых подземных вод отсутствует.

Контроль качества питьевой воды подаваемой населению осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воды и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно «Рабочей программе производственного контроля качества питьевой воды из централизованных систем водоснабжения, находящиеся на территории на территории Яльчикского муниципального округа на 2024-2028 годы» контроль распространяется на использование воды для хозяйственных и питьевых нужд и включает в себя указания места отбора проб, частоты отбора проб и перечень показателей, по которым осуществляется контроль. Исследования проводятся на договорной основе с аккредитованными лабораториями Чувашской Республики. Контроль качества забираемой воды по микробиологическим, органолептическим, бактериологическим и другим показателям осуществляется аккредитованными испытательными лабораториям.

Анализы качества воды из источников централизованного водоснабжения отобранных в 2024 году на момент разработки Схемы не были представлены.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

Качественное водоснабжение потребителей обеспечивают 42 действующих водонапорных башен с насосами типа ЭЦВ 6-10-110 производительностью от 10000 л/сут. до 40000 л/сут.

В течение 2024 года артезианские скважины Яльчикского территориального отдела передали в сеть 54,53 тыс. куб. м воды, следовательно, средняя производительность насосов составила:

54,53*1000/8760 = 6,22 куб. м/ч.

Фактическая среднечасовая загрузка составила при этом 2,5%, при номинальной производительности насосного оборудования 225,5 куб. м/ч.

Удельный расход электрической энергии, необходимый для подачи установленного фактического объема воды:

Q=E/V=111,09 тыс. кВтч/54,53 тыс. куб. м=2,04 кВтч/куб. м

где E – суммарное потребление электрической энергии источниками водоснабжения, тыс. кВтч/год;

V – объем поднятой воды, куб. м.

Низкий показатель потребления электроэнергии связан с тем, что на артезианских скважинах ООО «Спутник-1» присутствует учет добываемой воды.

Удельный расход электрической энергии, необходимый для обеспечения установленного уровня напора:

Q=E/Н=111,09 тыс. кВтч/8760 ч/90 м=0,141 кВтч/м

где E – суммарное потребление электрической энергии водоочистной станции, тыс. кВтч/год;

Н – уровень напора, м.

В течение 2024 года артезианские скважины остальных территориальных отделов Яльчикского муниципального округа передали в сеть 297,27 тыс. куб. м воды, следовательно, средняя производительность насосов составила:

297,27*1000/8760 = 33,93 куб. м/ч.

Удельный расход электрической энергии, необходимый для подачи установленного фактического объема воды:

Q=E/V=307,89 тыс. кВтч/297,27 тыс. куб. м=1,04 кВтч/куб. м

где E – суммарное потребление электрической энергии источниками водоснабжения, тыс. кВтч/год;

V – объем поднятой воды, куб. м.

Низкий показатель потребления электроэнергии связан с тем, что на артезианских скважинах Администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики присутствует учет добываемой воды.

Удельный расход электрической энергии, необходимый для обеспечения установленного уровня напора:

Q=E/Н=307,89 тыс. кВтч/8760 ч/90 м=0,391 кВтч/м

где E – суммарное потребление электрической энергии водоочистной станции, тыс. кВтч/год;

Н – уровень напора, м.

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Сети на территории Яльчикского муниципального округа в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* являются кольцевыми.

Общая протяженность водопроводных сетей холодного водоснабжения в Яльчикском муниципальном округе составляет 68,45 км. Сети холодного водоснабжения имеют высокий процент износа - в среднем по муниципальному образованию он составляет 61,5%. По состоянию на 01.01.2025 года в целом по муниципальному округу требуется замена 42,1 км трубопроводов холодного водоснабжения.

Общая характеристика сетей холодного водоснабжения в Яльчинкском муниципальном округе:

| Наименование | Ед. изм. | Итого по МО | с. Яльчики | Остальные населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс. м3/сут | 4,74 | 0,24 | 4,5 |
| Протяженность водопроводных сетей всего | км | 68,45 | 17,5 | 50,95 |
| в том числе нуждающихся в замене | км | 42,1 | 12,2 | 29,9 |
| удельный вес протяженности вод-х сетей, нуждающихся в замене в общем протяжении вод-х сетей, | % | 61,5 | 69,7 | 58,7 |
| Одиночное протяжение: | км | 68,45 | 17,5 | 50,95 |
| водоводов | км | 1 | 1 | - |
| в том числе нуждающихся в замене | км | 1 | 1 | - |
| уличной водопроводной сети | км | 66,45 | 15,5 | 50,95 |
| в том числе нуждающейся в замене | км | 40,1 | 10,2 | 29,9 |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | км | 1 | 1 | - |
| в том числе нуждающейся в замене | км | 1 | 1 | - |

Из года в год продолжает ухудшаться санитарно-техническое состояние источников в связи с их высокой степенью износа.

Системы транспортировки воды в санитарном отношении нельзя считать достаточно надёжными, так как изношенность сетей способствует увеличению содержания в питьевой воде железа, ухудшению органолептических показателей за счет процессов коррозии труб, возрастанию вероятности возникновения аварийных ситуаций и потере воды питьевого качества.

Инциденты, вызванные коррозионными повреждениями труб, разрывами сварных швов, коррозией либо деформацией арматуры, засорами и прочими процессами, происходят ежегодно. Статистика подобных отказов водопроводных сетей эксплуатирующими организациями не ведётся.

Следует отметить, что неудовлетворительное состояние водопроводных сетей влияет на качество подаваемой потребителям воды, отрицательно отражаясь на здоровье людей.

Указанные обстоятельства негативно сказываются на функционировании централизованных систем холодного водоснабжения Яльчикского муниципального округа, эксплуатирующие организации не всегда могут обеспечивать бесперебойность и качество предоставления услуг холодного водоснабжения потребителям.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно- регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воды и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

- необходима реконструкция системы водоснабжения с заменой труб на полиэтиленовые;

- на большинстве скважин необходима замена устаревшего и неэффективного оборудования (замена насосов на менее энергоемкие);

- требуется проектирование и проведение работ по эксплуатационной разведке и оценке запасов подземных вод по водозаборным скважинам.

Основная проблема системы водоснабжения Яльчикского муниципального округа – высокий износ инфраструктуры: магистральные водопроводы – 40-95%, разводящие сети – 40-90%, водонапорные башни – 40-90%, резервуары для чистой воды – 10-30%.

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

На территории Яльчикского муниципального округа отсутствуют территории распространения вечномерзлых грунтов.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Объекты централизованной системы холодного водоснабжения (насосные станции, артезианские скважины и водопроводные сети) являются собственностью Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики.

Услуги холодного водоснабжения на территории с. Яльчики осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Спутник-1», которой переданы в пользование по Концессионному соглашению №1/2016 от 25.10.2016 г. сроком до 24.10.2025 г.; Концессионному соглашению №1/2017 от 22.08.2017 г. сроком до 21.08.2027 г.

# Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения Яльчикского муниципального округа разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Яльчикского муниципального округа являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей Яльчикского муниципального округа;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

К плановым значениям показателей функционирования системы водоснабжения, в соответствии с ФЗ РФ от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ и Проектом «Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение» относятся следующие величины:

1. показатели качества воды;

2. показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

3. показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

4. иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения представлены в разделе 7 схемы водоснабжения.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов.

На ближайшую перспективу необходимо предусмотреть замену разводящих сетей. Обеспечение работоспособности и отказоустойчивости существующих сетей, на сегодняшний день, является перспективным.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального округа будут использоваться подземные воды. Извлечение воды - артезианскими скважинами и шахтными колодцами.

Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Необходима разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) с последующим оформлением санитарно-эпидемиологических заключений на подземные источники водоснабжения.

Предусмотреть мероприятия по пожаротушению, согласно требованиям, СНиП 2.04.02-84*.

В соответствии утвержденными документами территориального проектирования на территории Яльчикского муниципального округа необходимо провести следующие мероприятия:

- Реконструкция водонапорной башни д.  Новое Булаево;

- Реконструкция водонапорной башни д. Тоскаево

- Реконструкция водонапорной башни д.Большие Яльчики;

- Реконструкция водонапорной башни д. Новопоселенная Таяба;

- Реконструкция водозабора вблизи д. Малая  Таяба ул. Пятигорская;

- Реконструкция водозабора вблизи д. Байглычево;

- Замена ветхих водопроводных сетей.

Также предусматривается:

-	реконструкция и замена аварийных участков трубопроводов системы водоснабжения, замена запорной и регулирующей арматуры;

-	прокладка новых трубопроводов системы водоснабжения, для обеспечения потребностей абонентов перспективной жилой застройки;

-	промывка и дезинфекция водопроводных сетей и водонапорных башен;

-	обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

-	обеспечение рационального использования воды питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

-	повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

-	достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

-	оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата;

-	проведение комплекса мероприятий по уменьшению водопотребления, установка на глубинных насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;

-	оборудование всех действующих водозаборных сооружений приборами учета.

В остальных населенных пунктах, где не предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения источниками водоснабжения остаются шахтные децентрализованные колодцы и индивидуальные артезианские скважины. Водоснабжение отдельно расположенных объектов сельскохозяйственного, рекреационного назначения будет производиться от собственных артезианских скважин.

В результате реализации мероприятий Программы предполагается:

-	повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, снижение количества аварийных ремонтов водопроводных сетей и оборудования за счет обновления и улучшения надежности работы инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

-	обеспечение доступа для населения к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан;

-	снижение нерациональных затрат предприятий отрасли ЖКХ при предоставлении жилищно-коммунальных услуг;

-	создание экономических условий по стимулированию предприятий ЖКХ к эффективному и рациональному хозяйствованию, совершенствованию тарифной политики, а также максимальное использование собственных ресурсов и возможностей для качественного, устойчивого, экономически выгодного и социально приемлемого обслуживания потребителей.

# Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды

В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения и расхода питьевой воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса водоснабжения Яльчикского муниципального округа, в разрезе водоснабжающей организации, а также произведен расчет перспективного расхода воды в округе при проектировании системы водоснабжения на перспективу до 2035 года.

Балансы водоснабжения представлены по гарантирующему поставщику, осуществляющей централизованное водоснабжение на территории села Яльчики по состоянию на 2024 год ООО «Спутник-1» и остальных населенных пунктов Яльчикского муниципального округа, в которых присутствует централизованное холодное водоснабжение, находящееся в зоне эксплуатационной ответственности Администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики.

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

В таблице 3.1 представлен общий баланс подачи и реализации воды холодной воды в 2024 году на территории с. Яльчики, чьи объекты водоснабжения находятся в концессии ООО «Спутник-1».

| Таблица 3.1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Баланс подачи и реализации воды |  |  |  |
| № п/п | Статья расхода | Ед. изм. | Значение |
| 1 | Водопотребление, всего | тыс. м3 | 54,53 |
| 2 | Среднесуточное водопотребление | куб. м /сут. | 149,40 |

В таблице 3.2 представлен общий баланс подачи и реализации воды холодной воды в 2024 году на территории остальных населенных пунктов Яльчикского муниципального округа, чьи объекты водоснабжения находятся в эксплуатационной ответственности Администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики.

| Таблица 3.2. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Баланс подачи и реализации воды |  |  |  |
| № п/п | Статья расхода | Ед. изм. | Значение |
| 1 | Водопотребление, всего | тыс. м3 | 297,27 |
| 2 | Среднесуточное водопотребление | куб. м /сут. | 814,44 |

Объем забора воды из артезианских скважин фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

- полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

- организационно-учетные расходы, в том числе:

- - не зарегистрированные средствами измерения;

- - не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- - не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

- - расходы на хозбытовые нужды.

- потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

В данном пункте приведен территориальный водный баланс по зонам действия централизованных систем водоснабжения Яльчикского муниципального округа.

Отчетные данные представлены за 2024 год согласно сведениям водоснабжающей организации.

Согласно требованиям СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления (м3/сут) следует определять по формуле:

Qсут.mах = Ксут.mах*Qсут.m,

где:

-	Ксут.mах – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным 1,2;

- Qсут.m - средний за год суточный расход воды (м3/сут), принимаемый на основе отчетных данных за рассматриваемый период.

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3.

Территориальный баланс подачи питьевой воды

| Расход (добыча) питьевой воды |  |
| --- | --- |
| Наименование | 2024 |
| ООО «Спутник-1» |  |
| Годовой, тыс. м3/год | 54,53 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 297,27 |
| Администрация Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики |  |
| Годовой, тыс. м3/год | 297,27 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 356,72 |

На территории Яльчикского муниципального округа техническое и горячее водоснабжение не осуществляется.

3.3. Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.).

Централизованное водоснабжение в Яльчикском муниципальном округе представлено холодным водоснабжением. На территории округа расположены следующие группы абонентов:

- население;

- бюджетные потребители;

- прочие потребители.

Большая часть населения осуществляет оплату за потребленные ресурсы согласно показаниям коммерческих приборов учета, остальные по нормативам, установленным на территории округа (абоненты, оборудование узлов ввода которых приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении...»).

Основным потребителем воды на территории Яльчикского муниципального округа является население.

Структурный баланс питьевого водоснабжения по типам абонентов, представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4.

Структурный баланс питьевого водоснабжения по типам абонентов

| Группа потребителей | 2024 |
| --- | --- |
| ООО «Спутник-1» |  |
| Население, тыс. м3 | 33,85 |
| Бюджетные учреждения, тыс. м3 | 10,71 |
| Прочие потребители, тыс. м3 | 9,97 |
| ИТОГО, тыс. м3 | 54,53 |
| Администрация Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики |  |
| Население, тыс. м3 | 292,27 |
| Бюджетные учреждения, тыс. м3 | 5 |
| Прочие потребители, тыс. м3 | 0 |
| ИТОГО, тыс. м3 | 297,27 |

Объем суточного водопотребления складывается из расходов воды:

1. На хозяйственно-питьевые нужды;

2. На поливку зеленых насаждений;

3. На пожаротушение.

Удельная величина потребления холодной воды за 2024 год составила 33,5 куб. метров на 1 проживающего.

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Большинство подключенных к централизованной системе холодного водоснабжения абонентов осуществляют оплату за потребленный ресурс по показаниям коммерческих приборов учета. По утвержденным на территории Яльчикского муниципального округа нормативам, оплату за потребленную воду осуществляют только те абоненты, оснащение узлов ввода которых коммерческими приборами учета не предусмотрено требованиями Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений B отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ветхие и аварийные дома, при отсутствии технической возможности установки ПУ и т. д.).

Фактическое потребление холодной, горячей и технической воды населением за 2024 год представлено в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Фактический баланс реализации холодной, горячей и технической воды населению

| № п/п | Наименование | 2024 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение, тыс. м3 | 326,12 |
| 2 | Горячее водоснабжение, тыс. м3 | 0 |
| 3 | Техническое водоснабжение, тыс. м3 | 0 |
| 4 | Всего, тыс. м3: | 326,12 |

В настоящее время в Яльчикском муниципальном округе действуют нормы удельного водопотребления, утвержденные постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 04.09.2012 №370 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению и об особенностях расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению на территории Чувашской Республики» (см. таблицу 3.6).

Таблица 3.6.

Нормативы потребления холодной воды

| Степень благоустройства многоквартирного дома | Этажность многоквартирных домов или жилых домов | Норматив, куб. м/мес. на 1 человека |
| --- | --- | --- |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без канализации) | 1 | 2,614 |
|  | 2 | 2,614 |
|  | 3 | 2,614 |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, местным выгребом, без канализации) | 1 | 3,248 |
|  | 2 | 3,248 |
|  | 3 | 3,248 |
|  | 4 | 3,248 |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией) | 1 | 4,029 |
|  | 2 | 4,029 |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1 | 4,029 |
|  | 2 | 4,029 |
|  | 3 | 4,029 |
|  | 4 | 4,029 |
| В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) | 1 | 7,363 |
|  | 2 | 7,363 |
|  | 3 | 7,363 |
|  | 4 | 7,363 |

Примечания: 1. К многоквартирным домам коммунального типа отнесены общежития, многоквартирные дома коридорного, секционного и гостиничного типа (с наличием общих кухонь, туалетов, блоков душевых), а также общежития квартирного типа.

2. Для жилых домов и многоквартирных домов с водопользованием из водоразборных колонок норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях рассчитан в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляет 1,216 куб. метра в месяц на 1 человека.

Исходя из общего количества реализованной воды населению, удельное потребление холодной воды лежит в пределах существующих норм.

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

Расчёты с потребителями за потреблённую воду осуществляются как на основании приборов учёта, так и на основании действующих нормативов. На момент разработки настоящей Схемы водоснабжения уровень оснащённости приборами коммерческого учёта воды составил в среднем:

- население

оснащенные коллективными (общедомовыми) приборами учета – 100 %

оснащенные индивидуальными приборами учета – 86,1 %;

- бюджетные потребители – 100 %.

Приборы учета установлены на артезианских скважинах.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета является жилищный фонд. В настоящее время существует план по установке индивидуальных приборов учета. Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа.

В период с 2025 по 2035 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями округа. Кроме того, суммарное потребление холодной воды будет снижаться в виду того что прогнозируется снижение численности населения в округе, соответственно, и потребителей подключенных к централизованной системе холодного водоснабжения.

В таблице 3.7 приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к добыче по годам с указанием имеющегося резерва мощности системы водоснабжения Яльчикского муниципального округа.

| Таблица 3.7. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ производственных мощностей |  |  |  |  |
| Год | Полная фактическая производительность артскважин, м3/сут | Среднесуточный среднегодовой объем воды, поднятый из артскажин, м3/сут | Резерв производствен ной мощности, м3/сут | Резерв производствен ной мощности, % |
| ООО «Спутник-1» |  |  |  |  |
| 2024 | 240 | 149,40 | 90,60 | 38 |
| 2025 | 240 | 151,11 | 88,89 | 37 |
| 2026 | 240 | 152,85 | 87,15 | 36 |
| 2027 | 240 | 154,60 | 85,40 | 36 |
| 2028 | 240 | 156,34 | 83,66 | 35 |
| 2029 | 240 | 158,04 | 81,96 | 34 |
| 2030 | 240 | 159,79 | 80,21 | 33 |
| 2031 | 240 | 161,55 | 78,45 | 33 |
| 2032 | 240 | 163,32 | 76,68 | 32 |
| 2033 | 240 | 165,10 | 74,90 | 31 |
| 2034 | 240 | 166,89 | 73,11 | 30 |
| 2035 | 240 | 168,69 | 71,31 | 30 |
| Администрация Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |
| 2024 | 4500 | 814,44 | 3685,56 | 82 |
| 2025 | 4500 | 806,47 | 3693,53 | 82 |
| 2026 | 4500 | 798,49 | 3701,51 | 82 |
| 2027 | 4500 | 790,52 | 3709,48 | 82 |
| 2028 | 4500 | 782,55 | 3717,45 | 83 |
| 2029 | 4500 | 774,58 | 3725,42 | 83 |
| 2030 | 4500 | 766,60 | 3733,40 | 83 |
| 2031 | 4500 | 758,63 | 3741,37 | 83 |
| 2032 | 4500 | 750,66 | 3749,34 | 83 |
| 2033 | 4500 | 742,68 | 3757,32 | 83 |
| 2034 | 4500 | 734,71 | 3765,29 | 84 |
| 2035 | 4500 | 726,74 | 3773,26 | 84 |

3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Прогнозные балансы потребления питьевой, горячей и технической воды на территории муниципального округа на период с 2025 по 2035 годы рассчитаны в соответствии с:

- CП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;

- CП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- Генеральным планом Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики;

- проектами планировок территории Яльчикского муниципального округа;

- выданными техническими условиями на подключение к системам водоснабжения.

Исходными данными для расчета перспективных балансов являются:

- численность постоянного населения Яльчикского муниципального округа в базовый год схемы водоснабжения составляет 14 957 чел.;

- численность постоянного населения Яльчикского муниципального округа к расчетному сроку схемы водоснабжения составит 12080 чел. (уменьшение населения по отношению к концу 2035 года составит 2877 чел.);

- перспективное удельное среднесуточное водопотребление принято согласно нормативам потребления холодной воды установлены согласно Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 04.09.2012 №370 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению и об особенностях расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению на территории Чувашской Республики» - таблица 3.6 п. 3.4;

- расход воды на нужды промышленности и неучтенные расходы принимаются в размере 15% от суммарного потребления воды на нужды населения;

- потребление воды на поливку территории принимается в размере 50 л/сут на человека. Количество поливок - один раз в сутки.

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды в муниципальном округе носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории округа. Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п. 8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Объем расхода воды абонентами на период разработки схемы водоснабжения при выбранном сценарии развития муниципального округа представлен в таблице 3.8.

Таблица 3.8.

| Показатель | 2024 (факт) | Прогнозный период, тыс. м.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Объем поднятой воды | 351,80 | 349,52 | 347,24 | 344,97 | 342,69 | 340,40 | 338,13 | 335,87 | 333,60 | 331,34 | 329,08 | 326,83 |
| Объем воды, используемой на собственные технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем полученной воды со стороны (покупная вода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск воды (реализация воды) всего, в т.ч. | 351, 80 | 349,52 | 347,24 | 344,97 | 342,69 | 340,40 | 338,13 | 335,87 | 333,60 | 331,34 | 329,08 | 326,83 |
| - населению | 326, 13 | 323,84 | 321,56 | 319,29 | 317,01 | 314,72 | 312,45 | 310,19 | 307,92 | 305,66 | 303,40 | 301,15 |
| - бюджетным потребителям | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 |
| - прочим потребителям | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Яльчикского муниципального округа закрытая система горячего водоснабжения отсутствует.

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Сравнение фактического потребления воды за 2024 год и ожидаемого объема расхода воды в 2035 году при проектировании систем водоснабжения Яльчикского муниципального округа представлено в таблице 3.9.

Таблица 3.9.

Сведения о фактическом потреблении и ожидаемом расходе воды

| - Статья расхода | - Единица измерения | - Холодное водоснабжение | - Горячее водоснабжение | - Техническое водоснабжение | - Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Существующее положение (2024 год) |  |  |  |  |  |
| - Фактическое годовое потребление воды | - тыс. м3/год | - 351,80 | - 0,0 | - 0,0 | - 351,80 |
| - Среднесуточное потребление | - м3/сут | - 963,84 | - 0,0 | - 0,0 | - 963,84 |
| - Максимальное суточное потребление | - м3/сут | - 1156,60 | - 0,0 | - 0,0 | - 1156,60 |
| - Перспективный сценарий развития (2035 год) |  |  |  |  |  |
| - Фактическое годовое потребление воды | - тыс. м3/год | - 326,83 | - 0,0 | - 0,0 | - 326,83 |
| - Среднесуточное потребление | - м3/сут | - 895,42 | - 0,0 | - 0,0 | - 895,42 |
| - Максимальное суточное потребление | - м3/сут | - 1074,51 | - 0,0 | - 0,0 | - 1074,51 |

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды с прогнозом распределения расходов воды на водоснабжение по эксплуатационным зонам приведены в таблице 3.10

Таблица 3.10.

| - Показатель | - Факт 2024 г., м3 |  |  | - Плановое 2035 г., м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - год | - сут. | - мах.сут. | - год | - сут. | - мах.сут. |
| ООО «Спутник-1» | 54530 | 149,40 | 179,28 | 61570 | 168,68 | 202,42 |
| Администрация Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики | 297270 | 814,44 | 977,33 | 265260 | 726,74 | 872,09 |
| - ИТОГО | 351800 | 963,84 | 1156,60 | 326830 | 895,42 | 1074,51 |

3.10. Описание территориальной структуры потребления питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

Территориальная структура потребления питьевой воды на территории Яльчикского муниципального округа в 2024 году, представлена в таблице 3.11.

Таблица 3.11.

Территориальная структура потребления горячей, технической и питьевой воды

| - № п/п | - Группа потребителей | - Холодное водоснабжение, тыс. м3 | - Горячее водоснабжение, тыс. м3 | - Техническое водоснабжение, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - ООО «Спутник-1» |  |  |  |
| - 1.1 | Население | 33,86 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 1.2 | Бюджетные потребители | 10,71 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 1.3 | Прочие потребители | 9,97 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 1.4 | - Итого: | - 54,53 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Администрация Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |
| - 2.1 | Население | 292,27 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2.2 | Бюджетные потребители | 5 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2.3 | Прочие потребители | 0 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2.4 | - Итого: | - 297,27 | - 0,00 | - 0,00 |

На территории Яльчикского муниципального округа техническое и горячее водоснабжение не осуществляется и не планируется.

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами.

Прогнозные расходы воды при проектировании системы водоснабжения представлены в таблице 3.12 и содержат в себе распределение расхода воды жилым фондом, бюджетными потребителями, и прочими потребителями муниципального округа, с разбиением на горячую, холодную и техническую воду.

Таблица 3.12.

Прогноз расходов питьевой, технической и горячей воды по типам абонентов

| - Год | - Единица измерения | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 | - 2031 | - 2032 | - 2033 | - 2034 | - 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ООО «Спутник-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Население, в т.ч.: | - тыс. м3/год | 34,48 | 35,11 | 35,75 | 36,38 | 37,00 | 37,64 | 38,29 | 38,93 | 39,58 | 40,23 | 40,89 |
| - Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,034 | 0,035 | 0,036 | 0,036 | 0,037 | 0,038 | 0,038 | 0,039 | 0,040 | 0,040 | 0,041 |
| - Максимальносуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,041 | 0,042 | 0,043 | 0,044 | 0,044 | 0,045 | 0,046 | 0,047 | 0,047 | 0,048 | 0,049 |
| - - холодная питьевая вода | тыс. м3/год | 34,48 | 35,11 | 35,75 | 36,38 | 37,00 | 37,64 | 38,29 | 38,93 | 39,58 | 40,23 | 40,89 |
| - - горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - техническое водоснабжение | - тыс. м3/год | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Бюджетные потребители, в т.ч.: | - тыс. м3/год | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 |
| - Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| - Максимальносуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| - - холодная питьевая вода | тыс. м3/год | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 |
| - - горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - техническое водоснабжение | - тыс. м3/год | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Прочие потребители, в т.ч.: | - тыс. м3/год | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| - Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| - Максимальносуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| - - холодная питьевая вода | тыс. м3/год | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| - - горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - техническое водоснабжение | - тыс. м3/год | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - ИТОГО, в т.ч.: | тыс. м3/год | 55,16 | 55,79 | 56,43 | 57,06 | 57,68 | 58,32 | 58,97 | 59,61 | 60,26 | 60,91 | 61,57 |
| - Холодная питьевая вода | тыс. м3/год | 55,16 | 55,79 | 56,43 | 57,06 | 57,68 | 58,32 | 58,97 | 59,61 | 60,26 | 60,91 | 61,57 |
| - Горячее водоснабжение | - тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Техническое водоснабжение | - тыс. м3/год | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

| - Год | - Единица измерения | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 | - 2031 | - 2032 | - 2033 | - 2034 | - 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Администрация Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Население, в т.ч.: | - тыс. м3/год | 289,36 | 286,45 | 283,54 | 280,63 | 277,72 | 274,81 | 271,9 | 268,99 | 266,08 | 263,17 | 260,26 |
| - Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,289 | 0,286 | 0,284 | 0,281 | 0,278 | 0,275 | 0,272 | 0,269 | 0,266 | 0,263 | 0,260 |
| - Максимальносуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,347 | 0,344 | 0,340 | 0,337 | 0,333 | 0,330 | 0,326 | 0,323 | 0,319 | 0,316 | 0,312 |
| - - холодная питьевая вода | тыс. м3/год | 289,36 | 286,45 | 283,54 | 280,63 | 277,72 | 274,81 | 271,9 | 268,99 | 266,08 | 263,17 | 260,26 |
| - - горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - техническое водоснабжение | - тыс. м3/год | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Бюджетные потребители, в т.ч.: | - тыс. м3/год | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| - Максимальносуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| - - холодная питьевая вода | тыс. м3/год | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - - горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - техническое водоснабжение | - тыс. м3/год | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Прочие потребители, в т.ч.: | - тыс. м3/год | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Максимальносуточное потребление | тыс. м3/сут | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - - холодная питьевая вода | тыс. м3/год | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - - горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - техническое водоснабжение | - тыс. м3/год | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - ИТОГО, в т.ч.: | тыс. м3/год | 294,36 | 291,45 | 288,54 | 285,63 | 282,72 | 279,81 | 276,90 | 273,99 | 271,08 | 268,17 | 265,26 |
| - Холодная питьевая вода | тыс. м3/год | 294,36 | 291,45 | 288,54 | 285,63 | 282,72 | 279,81 | 276,90 | 273,99 | 271,08 | 268,17 | 265,26 |
| - Горячее водоснабжение | - тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Техническое водоснабжение | - тыс. м3/год | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

| - Год | - Единица измерения | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 | - 2031 | - 2032 | - 2033 | - 2034 | - 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Всего, по Яльчикскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Население, в т.ч.: | - тыс. м3/год | 323,84 | 321,56 | 319,29 | 317,01 | 314,72 | 312,45 | 310,19 | 307,92 | 305,66 | 303,40 | 301,15 |
| - Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,324 | 0,322 | 0,319 | 0,317 | 0,315 | 0,312 | 0,310 | 0,308 | 0,306 | 0,303 | 0,301 |
| - Максимальносуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,389 | 0,386 | 0,383 | 0,380 | 0,378 | 0,375 | 0,372 | 0,370 | 0,367 | 0,364 | 0,361 |
| - - холодная питьевая вода | тыс. м3/год | 323,84 | 321,56 | 319,29 | 317,01 | 314,72 | 312,45 | 310,19 | 307,92 | 305,66 | 303,40 | 301,15 |
| - - горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - техническое водоснабжение | - тыс. м3/год | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Бюджетные потребители, в т.ч.: | - тыс. м3/год | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 |
| - Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| - Максимальносуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| - - холодная питьевая вода | тыс. м3/год | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 |
| - - горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - техническое водоснабжение | - тыс. м3/год | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Прочие потребители, в т.ч.: | - тыс. м3/год | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| - Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| - Максимальносуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| - - холодная питьевая вода | тыс. м3/год | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| - - горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - - техническое водоснабжение | - тыс. м3/год | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - ИТОГО, в т.ч.: | тыс. м3/год | 349,52 | 347,24 | 344,97 | 342,69 | 340,40 | 338,13 | 335,87 | 333,60 | 331,34 | 329,08 | 326,83 |
| - Холодная питьевая вода | тыс. м3/год | 349,52 | 347,24 | 344,97 | 342,69 | 340,40 | 338,13 | 335,87 | 333,60 | 331,34 | 329,08 | 326,83 |
| - Горячее водоснабжение | - тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Техническое водоснабжение | - тыс. м3/год | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

В 2024 году потери воды в сетях водоснабжения Яльчикского муниципального округа составили 0 куб. м (по отчетным данным ООО «Спутник-1» и Администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики). Но, учитывая, что средний износ водопроводных сетей составляет до 60% и, основываясь на опыте обследования систем централизованного водоснабжения, потери воды могут составлять до 30%

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на оборудование насосных станций, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

В таблице 3.13 представлен полный подробный перспективный баланс системы водоснабжения, который содержит:

- общий баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды;

- территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения;

- структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов.

Таблица 3.13.

Перспективный баланс водоснабжения Яльчикского муниципального округа

| Показатель | 2024 (факт) | Прогнозный период, тыс. м.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| ООО «Спутник-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем поднятой воды | 54,53 | 55,16 | 55,79 | 56,43 | 57,06 | 57,68 | 58,32 | 58,97 | 59,61 | 60,26 | 60,91 | 61,57 |
| Объем воды, используемой на собственные технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем полученной воды со стороны (покупная вода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск воды (реализация воды) всего, в т.ч. | 54,53 | 55,16 | 55,79 | 56,43 | 57,06 | 57,68 | 58,32 | 58,97 | 59,61 | 60,26 | 60,91 | 61,57 |
| - населению | 33,86 | 34,48 | 35,11 | 35,75 | 36,38 | 37,00 | 37,64 | 38,29 | 38,93 | 39,58 | 40,23 | 40,89 |
| - бюджетным потребителям | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 |
| - прочим потребителям | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| Администрация Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем поднятой воды | 297,27 | 294,36 | 291,45 | 288,54 | 285,63 | 282,72 | 279,81 | 276,90 | 273,99 | 271,08 | 268,17 | 265,26 |
| Объем воды, используемой на собственные технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем полученной воды со стороны (покупная вода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск воды (реализация воды) всего, в т.ч. | 297,27 | 294,36 | 291,45 | 288,54 | 285,63 | 282,72 | 279,81 | 276,9 | 273,99 | 271,08 | 268,17 | 265,26 |
| - населению | 292,27 | 289,36 | 286,45 | 283,54 | 280,63 | 277,72 | 274,81 | 271,9 | 268,99 | 266,08 | 263,17 | 260,26 |
| - бюджетным потребителям | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - прочим потребителям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, по Яльчикскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем поднятой воды | 351,80 | 349,52 | 347,24 | 344,97 | 342,69 | 340,40 | 338,13 | 335,87 | 333,60 | 331,34 | 329,08 | 326,83 |
| Объем воды, используемой на собственные технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем полученной воды со стороны (покупная вода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск воды (реализация воды) всего, в т.ч. | 351,80 | 349,52 | 347,24 | 344,97 | 342,69 | 340,40 | 338,13 | 335,87 | 333,60 | 331,34 | 329,08 | 326,83 |
| - населению | 326,13 | 323,84 | 321,56 | 319,29 | 317,01 | 314,72 | 312,45 | 310,19 | 307,92 | 305,66 | 303,40 | 301,15 |
| - бюджетным потребителям | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 |
| - прочим потребителям | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

В связи с тем, что в пределах прогноза (до 2035 года) резерв мощности объектов водоснабжения составляет более 30% и 84% соответственно, увеличение мощности объектов водоснабжения не требуется.

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

# В соответствие с Федеральным законом №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" гарантирующая организация - это организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

# Органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

# Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

# В настоящее время гарантирующая организация в Яльчикском муниципальном округе не определена в соответствие со статьей 12 Федерального закона №416-ФЗ. Поэтому в соответствие со статьей 7 Федерального закона №416-ФЗ до определения гарантирующей организации договоры холодного водоснабжения и (или) водоотведения заключаются с организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, к водопроводным и (или) канализационным сетям которой подключены объекты капитального строительства абонента.

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

В рамках реализации настоящей схемы водоснабжения Яльчикского муниципального округа и в соответствии с генеральным планом развития, предлагаются следующие основные мероприятия:

- Реконструкция водонапорной башни вблизи д.  Новое Булаево – 2026 год.

- Реконструкция водонапорной башни д. Тоскаево – 2026 год.

- Реконструкция водонапорной башни вблизи д.Большие Яльчики – 2027 год.

- Реконструкция водонапорной башни вблизи с.Байглычево – 2027 год.

- Реконструкция водозабора вблизи д. Малая  Таяба  ул. Пятигорская – 2028 год.

- Реконструкция водозабора вблизи д. Новопоселенная Таяба – 2029 год.

- Замена ветхих водопроводных сетей (ООО «Спутник-1») – 2025-2035 годы.

- Замена ветхих водопроводных сетей (Администрация Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики) – 2025-2035 годы.

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества:

- Реконструкция водозаборов;

- Реконструкция водонапорных башен.

4.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует:

- Реконструкция водозаборов.

4.2.3. Сокращение потерь воды при ее транспортировке:

- Замена ветхих водопроводных сетей.

4.2.4. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации:

- Замена ветхих водопроводных сетей.

4.2.5. Повышение энергоэффективности:

- Замена ветхих водопроводных сетей.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Вновь строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения в Яльчикском муниципальном округе отсутствуют.

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Стратегический план развития муниципального коммунального хозяйства России предусматривает реконструкцию одной из важнейших своих составляющих – объектов водоснабжения. Однако просто замена изношенных инженерных сетей и производственного оборудования не решит полностью проблем функционирования водоканалов.

Анализ полученных данных показывает, что наилучший результат может быть получен при использовании комплексного подхода, включающего внедрение средств автоматизации на всех уровнях системы водоснабжения, в том числе диспетчерского управления и учета энергоресурсов. При этом внедрение комплексной системы автоматизации может осуществляться поэтапно, в соответствии с приоритетами и потребностями Заказчика.

Система предназначена для автоматизации процессов сбора и обработки информации о работе объектов водоканала, программно-логического управления объектами, диспетчерского контроля и централизованного управления, а также для решения задач технического и коммерческого учета гидроресурсов, потребления тепла и электроэнергии.

Цели и задачи:

- Экономия ресурсов: электроэнергии, тепло- и гидроресурсов.

- Увеличение сроков службы технологического оборудования.

- Снижение затрат на предупредительные и ремонтные работы.

- Обеспечение оперативного управления и контроля технологическими процессами.

Объекты автоматизации

Системы водозабора, водоподготовки, распределения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков.

Объекты данных систем территориально расположены на значительном расстоянии друг от друга и от диспетчерского пункта (десятки километров). Поэтому для организации связи между ними выбираются беспроводные средства: радиосвязь и/или GSM-связь (возможны и другие виды связи в зависимости от конкретных условий).

Архитектура и выполняемые функции

Система построена на базе ПТК КРУГ-2000™ с использованием программно-логических контроллеров и имеет трехуровневую структуру:

- супервизорный (верхний) уровень – центральный диспетчерский пункт (ЦДП);

- диспетчерский уровень подсистем водоканала;

- уровень локальных АСУ ТП и АСКУЭ (нижний уровень).

На супервизорном уровне реализуются следующие функции:

- контроль за оборудованием всех объектов водоканала и показателями их работы;

- архивирование и документирование всей необходимой информации;

- координация действий по совместной работе подсистем и ведение оптимальной безаварийной работы всей системы городского водохозяйства;

- учет суммарной потребляемой электроэнергии по всем контролируемым объектам;

- статистические обобщенные данные по всем контролируемым объектам.

На диспетчерском уровне реализуются следующие функции:

- контроль за оборудованием локальных АСУ ТП конкретной подсистемы и показателями их работы;

- архивирование и документирование всей необходимой информации;

- координация действий по слаженной работе локальных АСУ ТП конкретной подсистемы и ведение их оптимальной безаварийной работы;

- учет суммарной потребляемой электроэнергии по всем контролируемым объектам подсистемы;

- статистические обобщенные данные по всем контролируемым объектам подсистемы;

- дистанционное управление оборудованием.

На уровне локальных АСУ ТП реализуются следующие функции:

- программно-логическое управление насосными агрегатами и запорной арматурой;

- блокировки и противоаварийные защиты;

- оптимизация труда операторов;

- учет потребляемой электроэнергии;

- реализация алгоритмов равномерного использования агрегатов по заданной наработке;

- контроль качества воды;

- учет воды, отпускаемой потребителям.

АСКУЭ, как специфическая часть уровня АСУ ТП, выполняет следующие функции:

- коммерческий учет отпускаемых потребителям гидроресурсов по всем контролируемым объектам, в том числе учет потребляемых гидро- и теплоресурсов на собственные нужды;

- коммерческий учет потребляемой электроэнергии (активной и реактивной составляющей электроэнергии) и режимных параметров электрической сети по всем контролируемым объектам.

Подсистема визуализации, которая может быть составляющей любого из вышеперечисленных уровней, обеспечивает выполнение следующих функций:

- отображение технологической информации на экране операторской станции в виде:

- мнемосхемы с различной детализацией информации;

- обобщенные кадры аварийных состояний

- графики изменения контролируемых параметров

- просмотр архивов и протокола событий о состоянии технологических объектов;

- централизованное управление объектами;

- защита от неправильных действий оператора;

- формирование и выдача на печать различных отчетов.

Нижний уровень системы представляет собой совокупность станций, на каждой из которых для решения задач автоматизации используется программируемый контроллер. Контроллер реализует локальную систему автоматизации станции, а также организует обмен данными с диспетчерским пунктом по GSM- и/или радиоканалу. Также возможен комбинированный способ обмена данными. В этом случае обычно радиоканал резервируется GSM-каналом.

Команды управления технологическим оборудованием и режимами работы станции принимаются с верхних уровней системы, а обратно передается информация о процессе работы станции.

Локальные АСУ ТП могут работать в двух режимах: автоматическом и дистанционном.

В автоматическом режиме поддерживаются заданные величины параметров.

В дистанционном режиме управление исполнительными механизмами (насосами, задвижками) осуществляется оператором диспетчерского уровня.

При отсутствии связи с диспетчерским уровнем контроллер переключается в автоматический режим работы и работает как локальная станция управления. При возникновении нештатной ситуации контроллер нижнего уровня осуществляет посылку данных автоматически, независимо от установленного периода связи.

Диспетчерский уровень подсистем включает компьютер операторской станции, на котором установлена SCADA КРУГ-2000®, и модем для связи с верхним и нижним уровнями.

В состав супервизорного уровня входит компьютер операторской станции с установленной SCADA КРУГ-2000® и модем для связи с нижними уровнями.

Выводы

Преимуществом системы комплексной автоматизации на основе «КРУГ-2000» является ее полномасштабность, использование набора проверенных технических и программных средств, высокая функциональность и надежность. Это делает ее идеальным решением по автоматизации муниципальных водоканалов и весьма привлекательной для системных интеграторов.

Конфигурация рассмотренной системы позволяет подключать новые объекты автоматизации или расширять функциональность уже имеющихся, без необходимости вносить какие-либо изменения или останавливать работу уже подключенных станций, что позволяет автоматизировать систему водоотведения и водоснабжения поэтапно.

Преимуществом «КРУГ-2000», кроме простоты использования, мощного инструментария и надежности, является открытость. С одной стороны, это дает возможность организовать связь с любыми контроллерами, имеющими OPC-сервер или поддерживающими распространенные протоколы связи, а с другой – предоставить Пользователю возможности самостоятельного расширения и модернизации системы.

Внедрение системы комплексной автоматизации на основе «КРУГ-2000» позволяет предприятиям водоканалов осуществить реальную экономию электроэнергии, тепло- и гидроресурсов, увеличить сроки службы технологического оборудования, снизить затраты на предупредительные и ремонтные работы.

АСУ ТП водозабора

Объекты управления

Водозаборные скважины, насосные станции 1-го подъема.

Цели внедрения

- Создание единого центра управления всеми водозаборами.

- Организация высоконадежной связи с минимальными затратами.

- Мониторинг водозабора в режиме реального времени на диспетчерском АРМ.

- Возможность дальнейшего расширения системы.

Функции системы

- Централизованный контроль территориально рассредоточенных объектов водозабора.

- Сбор по цифровым каналам связи информации от интеллектуальных датчиков (расходомеров, уровнемеров и др.).

- Обнаружение, сигнализация и регистрация отклонений параметров от установленных границ.

- Предоставление персоналу ретроспективной технологической информации (протокола событий, трендов и т.п.) для анализа динамики водозабора.

- Технический учет водозабора, формирование отчетных документов.

- Управление насосами через частотные преобразователи (опционально).

- Мониторинг энергопотребления (опционально).

- Непрерывная самодиагностика системы.

Компоненты

- Средство динамической визуализации данных DataRate. Альтернативно может быть использована модульная интегрированная SCADA система КРУГ-2000®.

- OPC-сервер ModBus производства НПФ «КРУГ».

- Коммуникационное устройство DevLink Converter™ – опционально для варианта использования устройств с различными протоколами.

- АРМ диспетчера.

- Пульт диспетчера на базе универсальных конструкций серии КонсЭрго®.

- Ультразвуковые расходомеры и погружные уровнемеры, подключенные к DevLink Converter™, частотные преобразователи.

- Радиомодемы.

Особенности системы

Связь между абонентами системы осуществляется по радиоканалу. Следует отметить, что мощность применяемых радиомодемов менее 10 мВт. В этом случае получение разрешений на использование полосы радиочастот не требуется.

Система автоматически, на основе показаний минимума используемых датчиков и ретроспективной информации, рассчитывает технико-экономические показатели: наработку и дебит скважин и водозабора в целом за час, сутки, месяц и т.д. Это дает возможность своевременно производить регламентные работы на скважине (регенерацию фильтра, обслуживание погружного насоса и т. п.), прогнозировать ситуацию на скважинах и предотвратить аварийные ситуации. Перечисленные качества системы способны значительно продлить межремонтный и межсервисный интервалы, удлинить срок службы водозабора, что повышает экономическую эффективность эксплуатации.

Документирование системой информации по техническому учету водозабора за отчетные интервалы времени делает прозрачной фактическую динамику водозабора и сокращает трудозатраты при оформлении отчетности.

АСУ ТП объектов водоснабжения

Объекты управления

Главные насосные станции, насосные станции, предназначенные для приема воды от водоочистных сооружений, и её распределение по населенным пунктам.

Цели внедрения

- Оптимизация технологии сбора и обработки информации;

- Реконструкция системы управления;

- Повышение эффективности и снижение трудоемкости работы эксплуатационного персонала;

- Агрегирование данных с нескольких объектов в одном месте;

- Повышение качества и достоверности отчетной документации.

Функции системы

- Сбор, регистрация и отображение технологических параметров;

- Звуковая и световая сигнализация выхода технологических параметров за установленные границы;

- Передача данных на диспетчерский пункт по радио и GSM-каналам связи;

- Подсчет времени наработки насосных агрегатов;

- Технический учет вод:

- приходящих

- затрачиваемых на собственные нужды (промывка оборудования, фильтров и т.д.):

- отпускаемых потребителям

- Выдача отчетных ведомостей;

- Самодиагностика элементов ПТК.

Компоненты системы

- Программно-логические контроллеры;

- Шкафы для размещения контроллерного оборудования;

- SCADA КРУГ-2000®;

- АРМы оператора (3 шт.);

- Радиостанции и терминалы сотовой связи (3 комплекта);

- Принтеры лазерные (2 шт.).

Результаты

Внедрение системы позволит повысить качество отпускаемой воды за счет контроля и своевременного оповещения о качестве воды на входе в насосную станцию, улучшить технологическую дисциплину персонала станции за счет своевременного оповещения диспетчера о качестве водоснабжения, повысить качество отчетной документации за счет автоматического формирования и расчета отчетных ведомостей.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Расчеты за воду производятся ежемесячно по договорам, заключенным с ООО «Спутник-1», на основании показаний приборов учета воды, а также на основе расчетных данных (при отсутствии введенных в эксплуатацию узлов учета воды).

На период до 2035 года необходимо оснастить приборами учета всех абонентов централизованной системы водоснабжения до 100% уровня.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование

Маршруты прохождения реконструируемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Прокладка сетей водоснабжения предусмотрена вдоль дорог. Точное расположение трасс прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Необходимости установки и размещения вышеперечисленных объектов нет.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Объекты централизованных схем водоснабжения находятся в границах Яльчикского муниципального округа.

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Расположение планируемых объектов систем водоснабжения будут прокладываться в соответствии с согласованными проектами.

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Данной Схемой не запланировано строительство систем водоподготовки. При последующих актуализациях Схемы возможно включение в план подобных мероприятий, при разработке которых необходимо учесть:

- мониторинг используемого водного объекта выше и ниже сброса сточных вод;

- контроль качества сбрасываемых сточных вод.

5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

В системе водоснабжения Яльчикского муниципального округа отсутствует водоподготовка и водоочистка, следовательно, вредное воздействие на окружающую среду каких-либо веществ отсутствует.

# Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Стоимость основных мероприятий по реализации схем водоснабжения составляет 108,2 млн. рублей. Необходимо отметить, что стоимость мероприятий будет меняться на стадии разработки проектной документации.

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

Предложения по величине инвестиций

| Наименование мероприятий | Кол-во (объем, протяженность и пр.) | Ориентировочные затраты инвестиций, тыс. руб. | Этапы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| Реконструкция водонапорной башни вблизи д. Новое Булаево | Объем 25 м3 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |
| Реконструкция водонапорной башни д. Тоскаево | Объем 25 м3 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |
| Реконструкция водонапорной башни вблизи д.Большие Яльчики | Объем 25 м3 | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |
| Реконструкция водонапорной башни вблизи с.Байглычево | Объем 25 м3 | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |
| Реконструкция водозабора вблизи д. Малая Таяба ул. Пятигорская | Производительность до 100 м3/сут | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  |
| Реконструкция водозабора вблизи д. Новопоселенная Таяба | Производительность до 100 м3/сут | 6000 |  |  |  |  |  | 6000 |
| Замена ветхих водопроводных сетей (ООО «Спутник-1») | Протяженность 10,2 км | 20400 | 1800 | 2000 | 2300 | 2700 | 3400 | 8200 |
| Замена ветхих водопроводных сетей (Администрация Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики) | Протяженность 29,9 км | 59800 | 5200 | 5600 | 6000 | 6400 | 6800 | 29800 |
| Итого |  | 106200 | 7000 | 11600 | 12300 | 15100 | 16200 | 44000 |

# Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

7.1. Показатели качества питьевой воды.

Показатели качества воды приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Показатели качества питьевой воды

| № п/п | Показатель | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 годы | 2030-2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды,% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

| № п/п | Показатель | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 годы | 2030-2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке приведены в таблице 7.3.

Таблица 7.3

Показатели эффективности использования ресурсов

| № п/п | Показатель | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 годы | 2030-2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб. м | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |

7.4. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

Так как данной схемой не предусмотрено строительство систем водоочистки, показатели качества воды – не меняются.

Таблица 7.4

| № п/п | Показатель | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 годы | 2030-2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды,% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иных показателей не предусмотрено.

# Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно статьи 8 пункта 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

В Яльчикском муниципальном округе бесхозяйные объекты водоснабжения отсутствуют.

# Схема водоотведения

# Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального округа

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны.

В Яльчикском муниципальном округе услуги водоотведения оказывает ООО «Спутник-1».

Село Яльчики имеет хозяйственно – бытовую канализацию, в которую поступают сточные воды от кварталов капитальной застройки, также стоки промпредприятий, прошедшие очистку на локальных очистных сооружениях. По системе самотечных коллекторов сточные воды (через канализационно-насосную станцию) подаются на очистные сооружения.

Биологические очистные сооружения собирают и обрабатывают хозяйственно-бытовые стоки от жилых домов; стоки по самотечному коллектору поступают на очистные сооружения.

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков расположены в с. Яльчики, ул. Восточная, д. 1В, кад. №21:25:000000:2690. Дата ввода в эксплуатацию – 2010. Состояние пригодное.

9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Хозяйственно - бытовые стоки от жилых домов, социальных объектов и промышленных предприятий по самотечному коллектору поступают на канализационно-насосную станцию (КНС) и далее под напором в приемные резервуары биологических очистных сооружений. В приемных резервуарах расположены решетки, где происходит задержание крупных объектов. Далее стоки поступают на песколовки, где происходит задержание грубых минеральных примесей. Задержанные примеси оседают и поступают на песковую площадку на обезвоживание. Из резервуара стоки попадают в отстойники, где происходит отстаивание стоков и задержание взвешенных веществ перед подачей стоков в аэротенки на биологическую очистку. Отстоянная вода собирается в лотки и перетекает в аэротенки. В аэротенках первой ступени происходит биологическая очистка стоков от органических загрязнений при помощи микроорганизмов активного ила в присутствии кислорода воздуха, подаваемого воздуходувками через барботажную систему из трубопроводов с отверстиями. Выпавший активный ил собирается в конической части отстойника и оттуда непрерывно удаляется при помощи эрлифтов обратно в аэротенк (возвратный циркулирующий ил) или в аэробный стабилизатор (избыточный активный ил). Из вторичных отстойников стоки поступают в аэротенки II ступени, где происходит биологическая доочистка стоков при помощи микроорганизмов в аэробных условиях кислородом воздуха, подаваемого от воздуходувок через среднепузырчатые аэраторы, расположенные по дну емкостей. Активный ил находится в свободно - плавающей форме.

Из аэротенков II ступени стоки поступают в третичные отстойники, где происходит завершающая стадия отстаивание стоков. Оседающий осадок собирается в конической части и оттуда эрлифтом удаляется в насосную станцию дренажных вод, откуда перекачивается вместе с дренажными водами от песковой и иловой площадок в приемный резервуар. Обеззараженные стоки из контактного колодца сбрасываются трубопроводом в общий колодец. Затем вода поступает в реку.

Иловые площадки предназначены для обезвоживания и подсушки осадка из аэробного стабилизатора перед утилизацией как удобрения. Вода фильтруется через песчанно - гравийный слой и поступает в насосную станцию дренажных вод, оттуда насосом перекачивается в приемный резервуар. Песковая площадка предназначена для обезвоживания песка из песколовок перед утилизацией как удобрение. Фильтрат через песчанно - гравийный слой сбрасывается в сеть дренажных вод от иловых площадок.

Биологические очистные сооружения расположены в отдельном здании. Хозяйственно - бытовые стоки от жилых домов по самотечному коллектору поступают на очистные сооружения в приемные резервуар с решеткой, где происходит задержание крупных отбросов в корзине с отверстиями и на ручной решетке с прозорами. Задержанные крупные отбросы удаляются вручную с решетки граблями в переносную емкость и после на иловую площадку. Далее стоки поступают на две тангенциальные песколовки, где происходит задержание грубых минеральных примесей (песка и др.). Задержанные примеси оседают в конической части песколовки и оттуда удаляются при помощи эрлифта на песковую площадку на обезвоживание. Обезвоженный песок можно вывозить вместе с подсушенным илом иловых площадок. После песколовок стоки попадают в регулирующий резервуар (усреднитель), где происходит усреднение стоков по расходу и составу при перемешивании сжатым воздухом («сглаживаются» пики концентраций загрязнений и «залповые» сбросы стоков). Из регулирующего резервуара стоки попадают в два первичных отстойника (биореакторы), где происходит отстаивание стоков и задержание взвешенных веществ перед подачей стоков в аэротенки на биологическую очистку. Взвешенные вещества оседают в конической части отстойника и оттуда удаляются при помощи эрлифта в аэробный стабилизатор на переработку. Отстоянная вода собирается в лотки и перетекает в аэротенки. Для увеличения эффективности очистки в отстойной зоне отстойника предусмотрены насадки в виде «ершей», работающих в анаэробных условиях (без воздуха) с назначением задерживать и концентрировать взвешенные вещества на насадках с последующей продувкой сжатым воздухом.

В аэротенках первой ступени происходит биологическая очистка стоков от органических загрязнений при помощи микроорганизмов активного ила в присутствии кислорода воздуха, подаваемого воздуходувками через барботажную систему из трубопроводов с отверстиями. Активный ил существует в двух формах: в прикрепленной форме в кассетах с загрузкой из керамзита и в свободноплавающей форме в объеме аэротенка. Смесь активного ила и стоков из аэротенка переливается в два вторичных отстойника, где происходит отделение ила от воды. Выпавший активный ил собирается в конической части отстойника и оттуда непрерывно удаляется при помощи эрлифтов обратно в аэротенк (возвратный циркулирующий ил) или в аэробный стабилизатор (избыточный активный ил). Из вторичных отстойников стоки поступают в аэротенки II ступени, где происходит биологическая доочистка стоков при помощи микроорганизмов в аэробных условиях кислородом воздуха, подаваемого от воздуходувок через среднепузырчатые аэраторы, расположенные по дну емкостей. Активный ил находится в свободно - плавающей форме.

Из аэротенков II ступени стоки поступают в третичные отстойники, где происходит завершающее отстаивание стоков. Оседающий осадок собирается в конической части и оттуда эрлифтом удаляется в насосную станцию дренажных вод, откуда перекачивается вместе с дренажными водами от песковой и иловой площадок в приемный резервуар. После третичных отстойников стоки поступают в контактный колодец, где происходит обеззараживание стоков хлорной водой при перемешивании сжатым воздухом.

Обеззараженные стоки из контактного колодца сбрасываются трубопроводом в общий колодец. Затем вода поступает в реку. Аэробный стабилизатор предназначен для переработки осадка из первичных отстойников и избыточного активного ила в аэробных условиях перед сбросом на обезвоживание на иловых площадках для улучшения фильтруемости осадка. Аэробный стабилизатор состоит из двух отделений: отделение для сброса осадка и для сбраживания осадка при помощи сжатого воздуха и отстойной зоны для удаления избыточной воды. Удаление сброшенного осадка на иловые площадки производится при помощи насоса, установленного в резервуаре. Удаление отстоянной воды производится тем же насосом в приемный резервуар. Иловые площадки предназначены для обезвоживания и подсушки осадка из аэробного стабилизатора перед утилизацией как удобрения. Вода фильтруется через песчанно - гравийный слой и поступает в насосную станцию дренажных вод, оттуда насосом перекачивается в приемный резервуар. Пековая площадка предназначена для обезвоживания песка из песколовок перед утилизацией как удобрение. Фильтрат через песчанно - гравийный слой сбрасывается в сеть дренажных вод от иловых площадок.

9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

В Яльчикском муниципальном округе услуги водоотведения оказывает ООО «Спутник-1», которая передана в пользование ООО «Спутник-1» по Концессионному соглашению от 03.10.2016 г. сроком до 02.10.2026 г.

9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

В процессе механической и биологической очистки сточных вод образуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные компоненты.

В зависимости от условий формирования и особенностей отделения различают осадки первичные и вторичные.

К первичным осадкам относятся грубодисперсные примеси, которые находятся в твердой фазе и выделяются в процессе механической очистки на решетках, песколовках и первичных отстойниках.

К вторичным осадкам относятся осадки, выделенные из сточной воды после биологической очистки (избыточный активный ил). Отличается высокой влажностью 99,7%-99,2%.

Стадия обработки осадков предназначена для снижения влажности и объемов образующихся осадков, включает в себя следующие технологические процессы:

- Уплотнение вторичных осадков в илоуплотнителях радиального типа с целью снижения влажности до 98,5-96,0% и интенсификации дальнейшей обработки.

- Обезвоживание образующихся осадков.

Обезвоженные и «сырые» осадки размещаются на иловых картах и шламонакопителях. Технологический процесс обработки осадков на иловых картах производится в течение трех лет с целью изменения состава и свойств осадка, полного их обезвреживания и обеззараживания, доведения их до нормативных требований и включает в себя следующие операции:

- 1-й год происходит обезвоживание осадка за счет отстаивания, удаления воды через дренажную систему, естественной сушки и вымораживания;

- 2-й и 3-й год производится механическое перемешивание, ворошение, буртование и удаление высушенных осадков на площадки складирования с помощью насосного оборудования или автотракторной техники.

Термическая обработка осадков

Технологический процесс термической обработки осадков сточных вод на очистных сооружениях включает в себя ряд последовательных стадий:

1. Термическая сушка обезвоженного осадка сточных вод.

2. Гранулирование высушенного осадка.

3. Термоутилизация гранулированного осадка с получением тепла.

Гранулирование высушенного осадка

Гранулирование осадка производится в грануляторе с целью получения топливных гранул для более эффективного использования его в качестве топлива на стадии термоутилизации.

Термоутилизация гранулированного осадка с получением тепла

Термоутилизация осадка (сжигание) - это процесс окисления органической части осадка с выделением газов и образованием золы.

Процесс термоутилизации гранулированного осадка происходит в печи термоутилизации при температуре 950-1100С с целью получения тепла для подогрева диатермического масла, используемого на стадии термической сушки осадка.

Для первоначального розжига печи используется природный газ. Процесс горения осадка происходит за счет собственной теплотворной способности и не требует дополнительной подачи топлива. Горючей составляющей осадка является органическая часть, не горючей – минеральные вещества и влага.

9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение представлено только на территории с. Яльчики Яльчикского муниципального округа с протяженность сетей – 8,9 км. Биологические очистные сооружения собирают и обрабатывают хозяйственно-бытовые стоки от жилых домов; стоки по самотечному коллектору поступают на очистные сооружения. Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляют сети канализации, 26% которых нуждаются в замене.

Таблица 9.1

Характеристика канализационных коллекторов и сетей

| Тип канализационной сети | Диаметр, мм | Материал труб | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Напорный коллектор | 100 | полиэтилен | 1,809 |
| Самотечный коллектор | 160-200 | корсис | 6,664 |

9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации населенного пункта.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения;

- отклонений от установленных параметров;

- поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ИСО 14000;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

9.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся на очистку на БОС. Поверхностно-ливневые сточные воды организовано отводятся через централизованные системы водоотведения в прямые ливневые выпуски.

Сточные воды проходят механическую и полную биологическую очистку. Технические возможности по очистке сточных вод БОС канализации, работающих в существующем штатном режиме соответствуют проектным характеристикам и временным условиям сброса сточных вод в водоем.

9.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

Населенные пункты Яльчикского муниципального округа, не охваченные централизованным водоотведением, пользуются индивидуальными или групповыми септиками и надворными уборными (выгребными ямами).

9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа.

Основной проблемой в водоотведении Яльчикского муниципального округа на данный момент являет износ сетей канализации, доходящий на некоторых участках до 80%, а также наличие единственных очистных сооружений в условиях сильно пересечённой местности, что не способствует развитию канализационных сетей и охвату канализацией индивидуальных домов частного сектора и как следствие - сброс сточных вод на рельеф.

9.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Согласно пункта 4 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации);

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

На основании вышеизложенных критериев централизованная система водоотведения с. Яльчики, эксплуатируемая ООО «Спутник-1» относится к централизованным системам водоотведения, установленных требованием постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691.

Сточные воды, централизованной системы водоотведения с. Яльчики отводятся через канализационные очистные сооружения. Информация о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод представлена в п.9.2 Раздела 9 Схемы водоотведения.

# Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

В таблице 10.1 представлен общий баланс поступления сточных вод с централизованную систему водоотведения.

| Таблица 10.1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Баланс сточных вод |  |  |  |
| № п/п | Статья расхода | Ед. изм | Значение |
| 1 | Пропущено сточных вод всего | тыс. м3 | 39,45 |
| 1.1 | в том числе: от населения | тыс. м3 | 23,05 |
| 1.2 | от бюджетных организаций | тыс. м3 | 9,97 |
| 1.3 | от прочих потребителей | тыс. м3 | 6,42 |
| 2 | Пропущено сточных вод через очистные сооружения - всего | тыс. м3 | 39,45 |
| 3 | в том числе на полную биологическую очистку (физико-химическую) | тыс. м3 | 39,45 |
| 4 | из нее: нормативно очищенной | тыс. м3 | 39,45 |

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий и населения с. Яльчики организовано отводятся через централизованные системы водоотведения, а поверхностно-ливневые стоки с территории села – в ливневые выпуски. Ливневые стоки самотеком поступают на канализационно-насосную стацию в общую емкость, а затем на биологические очистные сооружения.

По ливневым выпускам сточных вод расчет объемов ведется по СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей города осуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

Учет поверхностного стока ведется расчетным способом: учитываются площади абонентов, площади водонепроницаемых поверхностей и фактически выпавшие осадки.

Развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011 г.

10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Ретроспективный анализ баланса сточных вод централизованной системы водоотведения представлен в таблице 10.2.

Таблица 10.2.

Анализ поступления сточных вод

| Наименование потребителя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод. тыс. м3 | 32 | 35 | 32 | 35 | 32 | 30 | 29 | 35 | 39 | 40 |
| Собственные нужды организации, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По категориям потребителей всего, тыс. м3 | 32 | 35 | 32 | 35 | 32 | 30 | 29 | 35 | 39 | 40 |
| в. т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население, тыс. м3 | 14 | 21 | 17 | 16 | 19 | 19 | 19 | 21 | 24 | 24 |
| - бюджетные организации, тыс. м3 | 10 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 |
| - прочие потребители, тыс. м3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 | 32 | 35 | 32 | 35 | 32 | 30 | 29 | 35 | 39 | 40 |
| Изменение, тыс. м3/год |  | -3 | 3 | -3 | 3 | 2 | 1 | -6 | -4 | -1 |
| Изменение, % |  | -9 | 9 | -9 | 9 | 7 | 3 | -17 | -10 | -3 |

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов.

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в системы водоотведения сточных вод к 2035 году представлены в таблице 10.3.

| Таблица 10.3. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прогноз поступления сточных вод |  |  |  |
| № п/п | Потребитель | Объем сточных вод, тыс. куб. м/год |  |
| 1 | Население | 25,3233 |  |
| 2 | Бюджетные организации | 9,1976 |  |
| 3 | Прочие потребители | 6,6392 |  |
|  | ИТОГО | 41,16 |  |

# Раздел 11. Прогноз объема сточных вод

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод представлено в таблице 11.1, среднесуточное значение к 2035 году составит 0,113 тыс. м3.

| Таблица 11.1. |  |
| --- | --- |
| Оценка объемов сточных вод |  |
| Год | Всего, тыс. куб. м/год |
| 2025 | 41,16 |
| 2026 | 41,16 |
| 2027 | 41,16 |
| 2028 | 41,16 |
| 2029 | 41,16 |
| 2030 | 41,16 |
| 2031 | 41,16 |
| 2032 | 41,16 |
| 2033 | 41,16 |
| 2034 | 41,16 |
| 2035 | 41,16 |

11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

В с. Яльчики функционируют одна система водоотведения: эксплуатируемая ООО «Спутник-1» (обсуживающая большую часть села).

11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Общая проектная производительность БОС составляет 0,6 тыс. куб. в сутки. В 2024 году очистные сооружения принимали на очистку в среднем 0,108 тыс.м3 в сутки.

Таким образом, резерв мощности составляет 82%

Исходя из запаса мощности, имеется возможность принять на очистку дополнительные объемы стоков.

11.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В настоящее время централизованная система бытовой канализации организована только в с. Яльчики. Подача сточных вод на очистные сооружения КОС-600 осуществляется в напорном режиме от трех КНС. Информация о характеристиках существующих КНС на момент разработки настоящей схемы представлена в п.9.2 Раздела 9 Схемы водоотведения.

11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Резерв мощности работы очистных сооружений в период до 2035 года составляет 81,2% или 0,487 тыс. м3/сут.

# Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

12.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения.

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения Яльчикского муниципального округа на 2025-2035 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция сетей водоотведения;

- реконструкция коллектора очистных сооружений;

- замена насосного оборудования на биологических очистных сооружениях;

- реконструкция БОС (нитрификация, денитрификация, дефосфоризация сточных вод).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения представлены в разделе 15.

12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

- Реконструкция коллектора очистных сооружений – 2025 г.

- Реконструкция сетей водоотведения – 2026-2029 гг.

- Замена насосного оборудования на биологических очистных сооружениях – 2027 г.

- Реконструкция БОС – 2030-2035 гг.

12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Генеральным планом Яльчикского муниципального округа предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации.

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации предназначена для отвода хозяйственно-бытовых стоков от жилой застройки, объектов соцкультбыта и промышленных предприятий.

Значительный процент износа сетей водоотведения и сооружений на них требует проведения мероприятий по замене и реконструкции.

Планово-предупредительный ремонт сетей водоотведения повысит эффективность работы сети и снизит аварийность.

Предполагается создание современной канализационной системы, включающей очистные сооружения полной биологической очистки. Степень очистки бытовых стоков должна соответствовать нормам ПДК для сброса на рельеф или в водные источники.

Охранные зоны существующих и перспективных канализационных коллекторов должны составлять 5 м в каждую сторону.

Границы размещений новых объектов централизованной системы водоотведения предполагается выполнять на месте существующих или подлежащих замене объектов с разработкой проекта санитарно-защитной зоны.

Прокладку канализационных сетей рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Диаметр коллекторов, а также производительность сооружений необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования с уточнением их характеристик.

Для обеспечения надежности работы комплекса КОС, рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

–	использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоочистки;

–	при рабочем проектировании и строительстве необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий, деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

Отвод хозяйственно-фекальных сточных вод с территорий, не имеющих централизованные системы водоотведения, осуществлять в септики заводского изготовления и герметичные выгребы. На основании СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», емкости септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее одного раза в год. Вывоз стоков от выгребов и септиков выполнить специализированными машинами на реконструируемые канализационные очистные сооружения (КОС).

Размещение вышеперечисленных объектов местного значения позволит:

–	осуществлять водоотведение в объеме, необходимом для обеспечения жизнедеятельности муниципального образования, с учётом перспектив его развития;

–	улучшить качество очистки сточных вод с доведением их до соответствия нормативным требованиям, что положительным образом скажется на окружающей природной среде;

–	повысить надежность и эффективность функционирования системы водоотведения.

12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Вывод из эксплуатации объектов централизованного водоотведения схемой водоснабжения и водоотведения не предусматривается.

12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Стратегический план развития муниципального коммунального хозяйства России предусматривает реконструкцию одной из важнейших своих составляющих – объектов водоснабжения. Однако просто замена изношенных инженерных сетей и производственного оборудования не решит полностью проблем функционирования водоканалов.

Анализ полученных данных показывает, что наилучший результат может быть получен при использовании комплексного подхода, включающего внедрение средств автоматизации на всех уровнях системы водоснабжения, в том числе диспетчерского управления и учета энергоресурсов. При этом внедрение комплексной системы автоматизации на базе программно-технического комплекса КРУГ-2000™ может осуществляться поэтапно, в соответствии с приоритетами и потребностями Заказчика.

Система предназначена для автоматизации процессов сбора и обработки информации о работе объектов водоканала, программно-логического управления объектами, диспетчерского контроля и централизованного управления, а также для решения задач технического и коммерческого учета гидроресурсов, потребления тепла и электроэнергии.

АСУ ТП объектов водоотведения

Объекты управления

Главные насосные станции, насосные станции, предназначенные для приема воды от водоочистных сооружений.

Цели внедрения

- Оптимизация технологии сбора и обработки информации;

- Реконструкция системы управления;

- Повышение эффективности и снижение трудоемкости работы эксплуатационного персонала;

- Агрегирование данных с нескольких объектов в одном месте;

- Повышение качества и достоверности отчетной документации.

Функции системы

- Сбор, регистрация и отображение технологических параметров;

- Звуковая и световая сигнализация выхода технологических параметров за установленные границы;

- Передача данных на диспетчерский пункт по радио и GSM-каналам связи;

- Подсчет времени наработки насосных агрегатов;

- Технический учет вод:

- приходящих;

- затрачиваемых на собственные нужды (промывка оборудования, фильтров и т.д.);

- отпускаемых потребителям;

- Выдача отчетных ведомостей;

- Самодиагностика элементов ПТК.

Компоненты системы

- Программно-логические контроллеры;

- Шкафы для размещения контроллерного оборудования;

- SCADA КРУГ-2000®;

- АРМы оператора (3 шт.);

- Радиостанции и терминалы сотовой связи (3 комплекта);

- Принтеры лазерные (2 шт.).

Результаты

Внедрение системы позволило повысить качество отпускаемой воды за счет контроля и своевременного оповещения о качестве воды на входе в насосную станцию, улучшить технологическую дисциплину персонала станции за счет своевременного оповещения диспетчера о качестве водоснабжения, повысить качество отчетной документации за счет автоматического формирования и расчета отчетных ведомостей.

12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Маршруты вновь создаваемых сетей водоотведения будут проходить параллельно существующим дорожным покрытиям. Точное место прокладки новых труб будет определенно по результатам проектно-изыскательских работ.

Внутриквартальные сети водоотведения в районах жилищной застройки будут прокладываться, согласно, утвержденных проектов на застройку данных территорий.

12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Границы и характеристики охранных зон соответствуют СНиП 2.7.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

12.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Эксплуатация любого объекта системы водоотведения требует наличия Проекта санитарно-защитной зоны, в котором устанавливаются характеристики санитарно-защитной зоны планируемого объекта.

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоотведения подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования совместно с разработкой Проектов санитарно-защитных зон.

# Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды.

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды – отсутствуют.

13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод отсутствуют.

# Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения представлена в таблице 14.1.

Таблица 14.1.

Предложения по величине инвестиций

| Наименование мероприятий | Кол-во (объем, протяженность и пр.) | Ориентировочные затраты инвестиций, тыс. руб. | Этапы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| Реконструкция коллектора очистных сооружений | Протяженность 1,809 км | 8200 | 8200 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей водоотведения | Протяженность 1,7 км | 10200 |  | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |  |
| Замена насосного оборудования на биологических очистных сооружениях | 6 ед. | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  |
| Реконструкция БОС (нитрификация, денитрификация, дефосфоризация сточных вод) | 1 ед. | 51500 |  |  |  |  |  | 51500 |
| Итого |  | 75900 | 8200 | 2550 | 8550 | 2550 | 2550 | 51500 |

# Раздел 15. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

15.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения приведены в таблице 15.1.

Таблица 15.1

Показатели надежности и бесперебойности

| № п/п | Показатель | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 годы | 2030-2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | - | - | - | - | - | - |

15.2. Показатели качества очистки сточных вод.

Показатели качества очистки сточных вод приведены в таблице 15.2.

Таблица 15.2

Показатели качества очистки сточных вод

| № п/п | Показатель | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 годы | 2030-2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %* | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, % | - | - | - | - | - | - | - |

15.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод приведены в таблице 15.3.

Таблица 15.3

Показатели эффективности использования ресурсов

| № п/п | Показатель | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 годы | 2030-2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб. м | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

15.4. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод.

Показатели соотношения цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод приведены в таблице 15.4.

Таблица 15.4

Показатели качества очистки сточных вод

| № п/п | Показатель | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 годы | 2030-2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %* | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, % | - | - | - | - | - | - | - |

15.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иных показателей не предусмотрено.

# Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно статьи 8 пункта 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством

В Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики бесхозяйные объекты водоотведения отсутствуют.

# Заключение.

Основными стратегическими мероприятиями по оптимизации существующих систем водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения;

- замена основного оборудования на энергоэффективное.

Необходимо отметить, что все проведенные расчеты были выполнены по нормативным показателям, которые могут не совпадать с действительной картиной гидравлических режимов работы систем водоснабжения и водоотведения. Поэтому, перед принятием окончательного решения, по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения, необходимо провести энергетическое обследование с последующей разработкой проектно-сметных решений.