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50ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ




Введение
Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. 

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

1) определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период;

2) определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

3) снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

4) повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

5) увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения: 

1) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; 

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 

3) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; 

4) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; 

5) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. 

При разработке схемы теплоснабжения использовались исходные данные предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники: 

1) Генеральный план развития муниципального образования; 

2) материалы ранее утвержденной схемы теплоснабжения; 

3) температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.; 

4) показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru); 

5) статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении; 

6) предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;

5) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6) Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340»;

7) СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
8) СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».
Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

1) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

2) Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
3) Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;
4) Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»; 
6) Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 
В настоящем документе используются следующие термины и сокращения
Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии). 

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг). 
Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. 

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией. 

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами. 

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. 

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии. 

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества. 

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.
Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.
Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»). 
Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции). 

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину. 

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети. 

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха. 

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя. 

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии. 

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности - равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времен.
Сокращения
АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов. 

АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная. 

БМК – блочно-модульная котельная. 

ВПУ – водоподготовительные установки. 
МО – муниципальный округ. 

ГВС – система горячего водоснабжения. 

ГИС – геоинформационная система. 

ЕТО – единая теплоснабжающая организация. 

ИТП – индивидуальный тепловой пункт. 

ИЖФ - индивидуальный жилой фонд. 

КИП – контрольно-измерительные приборы. 

КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива. 

кг.у.т. - килограмм условного топлива. 

МКД – многоквартирный жилой дом. 

МО – муниципальное образование. 

НДТ – наилучшие доступные технологии. 

НТД – нормативно-техническая документация. 

НС – насосная станция.
ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.
ПВ – приточная вентиляция. 

ПИР – проектно-изыскательские работы. 

ПНР – пуско-наладочные работы. 
ПНС – повышающая насосная станция. 

ПК – поселковая котельная. 

ПРК – программно – расчетный комплекс. 

РТМ – располагаемая тепловая мощность. 

РНИ – режимно-наладочные испытания. 

РК – районная котельная. 

РЧВ – резервуары чистой воды. 

РЭТД – расчетный элемент территориального деления. 

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы. 

ТСО – теплоснабжающая организация. 

ТС – тепловые сети. 

ТК – тепловая камера. 

т.у.т. – тонна условного топлива. 

УРУТ - удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла. 

УТМ – установленная тепловая мощность. 

УРЭ – удельный расход электроэнергии. 
ХВС - система холодного водоснабжения. 

ХВПО – химводоподготовка. 
СЦТ – централизованная система теплоснабжения. 

ЦТП – центральный тепловой пункт.
SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.
РАЗДЕЛ 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах поселения
Теплоснабжение жилых домов и общественных зданий села Красные Четаи осуществляется от 3-х котельных, работающих на природном газе. Котельные обслуживает МП по МТС «Красночетайскагропромснаб».
Краткая характеристика источника теплоснабжения приведена в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Перечень источников централизованного теплоснабжения

	№ пп


	Наименование объекта
	Адрес
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Вид топлива
	Обслуживающая организация

	1
	Котельная №1
	с. Красные Четаи, ул. Новая
	4,72
	природный газ
	МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»

	2
	Котельная №2
	с. Красные Четаи, ул. Гагарина
	0,26
	природный газ
	МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»

	3
	Котельная №3
	с. Красные Четаи, территория РТП
	0,34
	природный газ
	МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»


Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные. На территории муниципального округа также действуют локальные (автономные) источники теплоснабжения, отапливающие административные здания и объекты бюджетной сферы, удаленные от источника централизованного теплоснабжения. 

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) 
В перспективе предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Значительное увеличение селитебной территории за счет освоения новых земель не предлагается. Размещение объектов нового жилищного строительства возможно на имеющихся в небольшом количестве свободных территориях и на месте сноса и ветхой и малоценной застройки.

Информация о строительных площадях строений в зоне действия источников тепловой энергии не представлена. 

Планами развития территории предусматривается компактное развитие селитебной территории в населенных пунктах. Развитие застроенных территорий и освоение резервных территорий под многоэтажное и малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) предполагает:

1) создание комфортных условий для проживания; 

2) организацию комплексного освоения резервных территорий под жилищное строительство;

3) строительство качественного жилья с комплексом инфраструктуры (социальной, транспортной, инженерной); 

4) образование новых земельных участков для их предоставления в целях индивидуального, блокированного, малоэтажного многоквартирного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства;

5) строительство/реконструкцию достаточного количества современных социальных объектов.

Для отопления индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных источников. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Отопление вновь строящихся многоквартирных жилых домов, а также социально-значимых объектов планируется осуществлять от существующих источников теплоснабжения. Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

От существующих блочно-модульных котельных БМК №1, КНР №1, БМК №4, БМК №5, БМК №6, БМК №7 с. Красные Четаи в перспективе предусматривается отопление жилого фонда. 
1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

За базовый уровень потребления тепла принят уровень потребления тепловой энергии в 2024 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблице 1.2.1. 

Таблица 1.2.1 – Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Нагрузка, Гкал/ч
	Полезный отпуск тепла, Гкал

	
	
	
	Население
	Бюджетные потребители
	Прочие потребители

	1
	Котельная №1
	1,435
	4321,45
	2061,57
	400,18

	2
	Котельная №2
	0,062
	205,133
	59,427
	0

	3
	Котельная №3
	0,1004
	340,2401
	0
	0


Существующая и перспективная тепловая нагрузка источников централизованного теплоснабжения приведена в таблице 1.2.2. Перспективная тепловая нагрузка источников теплоснабжения была рассчитана с учетом планов по реконструкции системы теплоснабжения, рассмотренных в Разделах 5, 6 и 7 настоящей Схемы.

Таблица 1.2.2 – Существующая и перспективная нагрузка системы теплоснабжения, Гкал/час
	№ п/п
	Котельная
	2024 год 
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031-2040  годы

	1
	Котельная №1
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435

	2
	Котельная №2
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	3
	Котельная №3
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004


Существующие и перспективные объемы потребления теплоносителя в зонах действия источников централизованного теплоснабжения приведены в Разделе 3.

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.
1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения 

Расчет средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения приведено в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения
	Наименование
	2024 год 
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031-2040  годы

	Котельная №1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004

	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
На территории муниципального округа действует три источника теплоснабжения, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты.

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источника централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.

Изменение зон действия систем теплоснабжения источников тепловой энергии не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.
От существующих блочно-модульных котельных БМК №1, КНР №1, БМК №4, БМК №5, БМК №6, БМК №7 с. Красные Четаи в перспективе предусматривается отопление жилого фонда. 
Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется. 

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.
2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 2.3.1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены с учетом положений Раздела 4, с учетом предложений, проектов (мероприятий) по развитию системы теплоснабжения предусмотренных Разделами 5 и 6.

Таблица 2.3.1 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

	№ п/п
	Зона действия источника тепловой энергии
	Ед. изм.
	2024 

год 
	2025 
год
	2026
 год
	2027
 год
	2028 
год
	2029
 год
	2030 

год
	2031-2040 

годы

	1
	Котельная №1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	4,72
	4,72
	4,72
	4,72
	4,72
	4,72
	4,72
	4,72

	1.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	4,72
	4,72
	4,72
	4,72
	4,72
	4,72
	4,72
	4,72

	1.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435

	1.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	3,285
	3,285
	3,285
	3,285
	3,285
	3,285
	3,285
	3,285

	2
	Котельная №2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	2.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	2.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	2.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198

	3
	Котельная №3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	3.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	3.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004

	3.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,2396
	0,2396
	0,2396
	0,2396
	0,2396
	0,2396
	0,2396
	0,2396


2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения
Источники теплоснабжения, в зону деятельности которых входит территория нескольких населенных пунктов, отсутствуют. 
2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)
Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. 
Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.

Методика расчета:

1. В системе теплоснабжения расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

2. Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения требуется вычислять как

	
[image: image1.wmf]отэ

отэ

i

i

i

НВВ

Т

Q

=

, руб./Гкал,
	(1)


где:
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 - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на 
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-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;
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 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) в 
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-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

3. Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как
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где:
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 - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на 
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-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;


[image: image9.wmf]c

i

Q

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на 
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-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

4. Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как
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5. При подключении нового объекта заявителя в тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как
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 - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на 
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-й расчетный период регулирования, определяемая дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;
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 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на 
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-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
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 - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения определяемая дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на 
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-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;
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 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на 
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-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

6. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения 
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 больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя 
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, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – нецелесообразно. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения 
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 меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя 
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, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно. 

Для тепловой нагрузки заявителя 
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<0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.
Модель определения зон эффективного теплоснабжения представлена на рисунке 1. 

В зависимости от конфигурации и сложности рассматриваемых систем теплоснабжения, точками подключения перспективной тепловой нагрузки могут являться следующие элементы тепловой сети:

· Тепловая камера или узел («глухая» врезка);

· Котельная, центральный тепловой пункт или насосная станция (в случае простой схемы).
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Рисунок 1 - Расчетная модель системы теплоснабжения

(Потребители 1 и 2 находятся в зоне эффективного теплоснабжения)

Искомое расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии будет определяться, как сумма следующих составляющих:

· протяженность магистральной тепловой сети - путь теплоносителя, пройденный от источника тепловой энергии до точки сброса тепловой нагрузки (Lм);

· эффективный радиус теплоснабжения (R) – искомое значение.

Расчетная величина радиуса эффективного теплоснабжения зависит не только от расстояния между перспективной застройкой и теплоисточником, но и от величины присоединяемой тепловой нагрузки. 

При расположении перспективного потребителя на расстоянии большем, чем расчетный радиус эффективного теплоснабжения (Потребитель 3 на рисунке 1), производство и транспортировка тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения перспективного потребителя, становиться неэффективной, в связи с увеличением совокупных затрат.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с основными положениями указанной методики вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100 %. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения, и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным. 
Для тепловой нагрузки заявителя 
[image: image27.wmf].
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<0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

РАЗДЕЛ 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя
3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя формируются по данным о балансах тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по 
Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.
Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения приведен в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1– Существующий и перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Существующее состояние
	Перспективное состояние

	
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	Величина подпитки тепловой сети в т.ч.:
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	Величина подпитки тепловой сети в т.ч.:

	
	
	Всего 
	Нормативные утечки теплоносителя
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения)
	
	Всего 
	Нормативные утечки теплоносителя
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения)

	Котельная №1
	1,435
	0,682
	0,682
	-
	1,435
	0,682
	0,682
	-

	Котельная №2
	0,062
	0,186
	0,186
	-
	0,062
	0,186
	0,186
	-

	Котельная №3
	0,1004
	0,136
	0,136
	-
	0,1004
	0,136
	0,136
	-


3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
В соответствии со СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ. 

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в нормальном, эксплуатационном и в аварийном режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 3.2.1. 
Таблица 3.2.1 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для эксплуатационного и аварийного режимов
	№ п/п
	Показатели баланса производительности СХВП
	Ед. изм.
	2024 год 
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031-2040 годы

	1
	Котельная №1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435

	1.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	279,979
	279,979
	279,979
	279,979
	279,979
	279,979
	279,979
	279,979

	1.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,682
	0,682
	0,682
	0,682
	0,682
	0,682
	0,682
	0,682

	1.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	5,460
	5,460
	5,460
	5,460
	5,460
	5,460
	5,460
	5,460

	2
	Котельная №2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	2.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	74,285
	74,285
	74,285
	74,285
	74,285
	74,285
	74,285
	74,285

	2.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186

	2.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486

	3
	Котельная №3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004

	3.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	54,275
	54,275
	54,275
	54,275
	54,275
	54,275
	54,275
	54,275

	3.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136

	3.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	1,086
	1,086
	1,086
	1,086
	1,086
	1,086
	1,086
	1,086


РАЗДЕЛ 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Поселения
4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения
При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов: 

1) приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для перспективных источников тепловой энергии; 

2) использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей; 

3) размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение; 

4) унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей; 

5) разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования; 

6) автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры); 

7) использование наилучших доступных технологий; 

8) внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности; 

9) приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании: 

1) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, №33, ст.4392; 2014, №9, ст.907; 2015, №5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, №34, ст.5483);

2) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

3) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

4) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

5) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

6) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки. 

Для территории муниципального округа данные решения отсутствуют. Планом развития муниципального округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья представлено индивидуальной жилой застройкой.
Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения. 

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.
В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения.
Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения

Модернизация существующих источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.) и тепловых сетей. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.
А также предусматривается модернизация БМК №1, КНР №1, БМК №4, БМК №5, БМК №6, БМК №7 и тепловых сетей в с. Красные Четаи и подключение жилого фонда в целях отопления.
Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения

Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов.
При отсутствии инвестиций в сохранение и модернизацию объектов системы теплоснабжения надежность и эффективность система либо остаётся на неизменном уровне (в случае проведения своевременных ремонтов и регламентах работ) или ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых статей.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения
Основным вариантом развития системы теплоснабжения принят Сценарий №1 перспективного развития системы теплоснабжения, сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену сетей теплоснабжения со сроком эксплуатации более 25 лет. Изменение зон действия источников централизованного теплоснабжения не планируется.
При реализации мероприятий по Сценарию №1 увеличивается надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, планируется снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.
На всех этапах реконструкции системы централизованного теплоснабжения предусматривается замена изношенных участков тепловых сетей.
РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения
Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов. Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения. Строительство новых источников централизованного теплоснабжения для обеспечения перспективной застройки не планируется. 

Для отопления вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные источники. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
Для теплоснабжения зданий (групп зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
С учетом того, что на перспективу предусматривается отопление населения от блочно-модульных котельных, необходимо осуществить:

1.
Замену котлов  BUDERUS на котлы METEOR SK 755-820 в количестве 2 шт., мощностью 820 кВт, расположенных в МБК № 1 на земельном участке с кадастровым номером                      № 21:15:140209:58.

2.
Замену котлов  BUDERUS на котлы METEOR SK 755-500 в количестве 2 шт., мощностью 500 кВт, расположенных в МБК № 4 на земельном участке с кадастровым номером            № 21:15:140210:640.  

3.
Замену котлов  BUDERUS на котлы METEOR SK 755-300 в количестве 2 шт., мощностью 300 кВт, расположенных в МБК № 5 на земельном участке с кадастровым номером                   № 21:15:140210:639.  

4.
Замену котлов  BUDERUS на котлы METEOR SK 755-600 в количестве 2 шт., мощностью 600 кВт, расположенных в МБК № 6 на земельном участке с кадастровым номером                   № 21:15:140210:638.  

5.
Замену котлов  BUDERUS на котлы METEOR SK 755-600 в количестве 2 шт., мощностью 600 кВт, расположенных в МБК № 7 на земельном участке с кадастровым номером                   № 21:15:140210:635.  

6.
Замену котлов  RS-H200 в количестве 2 шт. и RS-H200 в количестве 1 шт и  ВOREX № 200  в количестве 1 шт..,  мощностью по 200 кВт, расположенных в КНР № 1 на земельном участке с кадастровым номером № 21:15:140210:637.  

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источника централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
На территории муниципального образования источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источника централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.

Изменение зон действия источников централизованного теплоснабжения не планируется.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
На территории муниципального образования источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
На территории муниципального образования источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий.
На котельных предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. Сведения о температурном графике котельной приведены в таблице ниже.

Таблица 5.8.1 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла

	№ п/п
	Наименование СЦТ
	Температурный график тепловой сети

	1
	Котельная №1
	95/70°С

	2
	Котельная №2
	95/70°С

	3
	Котельная №3
	95/70°С


В соответствии с п. 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более: 

1) температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %; 

2) по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %; 

3) по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2; 

4) среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %. 

Изменение температурного графика не требуется.

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Сведения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии рассмотрены в Разделе 2 настоящей схемы.

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Мероприятия по использованию возобновляемых источников энергии и местных видов топлив на источниках тепловой энергии не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Перераспределение тепловой нагрузки в зонах действия источников тепла не планируется.

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

В застроенной части и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений. 

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.
Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории города планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

Для отопления индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных источников. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.
6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, на данном этапе не рекомендуется.
6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые предизолированные трубопроводы. Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. 

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
На территории села Красные Четаи есть необходимость в реконструкции тепловых сетей в связи с их износом. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется своевременно проводить текущие и плановые ремонты тепловых сетей и запорной арматуры. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице 6.5.1.

Таблица 6.5.1 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Год реализации
	Объем инвестиций*, 
тыс. руб

	1
	Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 (протяженность 4014,4 м, Д=32-273 мм)
	2030-2040
	15000

	2
	Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 (протяженность 1092,43 м, Д=26-76 мм)
	2030-2040
	4500

	3
	Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 (протяженность 798,16 м, Д=32-76 мм)
	2030-2040
	3500

	4
	Реконструкция тепловых сетей от БМК №1

(протяженность 484 м)
	Согласно ПСД
	Согласно ПСД

	5
	Реконструкция тепловых сетей от КНР №1

(протяженность 80,5 м)
	Согласно ПСД
	Согласно ПСД

	6
	Реконструкция тепловых сетей от БМК №4

(протяженность 520 м)
	Согласно ПСД
	Согласно ПСД

	7
	Реконструкция тепловых сетей от БМК №6

(протяженность 906м)
	Согласно ПСД
	Согласно ПСД

	8
	Реконструкция тепловых сетей от БМК №7

(протяженность 204 м)
	Согласно ПСД
	Согласно ПСД


*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Согласно проектной документации «Модернизация котельных и сетей теплоснабжения в с.Красные Четаи Красночетайского района Чувашской Республики» общая протяженность проектируемой 2Т (приближенный, без дренажа):

- для БМК №1 - 484,0м;

- для КНР №1 по ул.Новая д.51 - 80,5м;

- для БМК №4 - 520,0м;

- для БМК №5 - 450,0м;

- для БМК №6 - 906,0м;

- для БМК №7 - 204,0м.

Схема теплоснабжения подобрана с учетом особенностей застройки территории: 2-х трубная, подключение абонента предусмотрена по зависимой схеме.

Трубопроводы тепловых сетей запроектированы из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91* Ту 14-3-620 (ст.17ГС), в соответствии с требованиями СП 41-105-2002, в ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2020. В оцинкованной оболочке для надземной прокладки и полиэтиленовой оболочке для подземной прокладки

Заглубление ТС от поверхности земли (дорожного покрытия) не менее: до верха каналамин.0,5; до верха оболочки трубопроводов мин.0,7м. под дорогой мин.1,0м По всей длине участка подземной прокладки ТС предусмотрена укладка сигнальной ленты.

Проектом предусмотрены трубопроводы в ППУ. В пенополиуретановую изоляцию трубвмонтированы два изолированных медных провода. В качестве основного сигнального провода используется провод, расположенный справа по направлению подачи воды к потребителю, на обоих трубопроводах. Второй сигнальный проводник является транзитным.

В качестве отключающих устройств предусмотрены шаровые краны в предъизолированном виде. Прокладка теплосети по территории предусмотрена с учетом требований п.9.4 СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330.2012) "Тепловые сети".
Текущий ремонт тепловых сетей локальных котельных рекомендуется выполнять в рамках текущей деятельности обслуживающих организаций.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена. 

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции: 

1) низкое водопоглощение пенополиуретана; 

2) пенополиуретан экологически безопасен, низкая токсичность;

3) долговечность пенополиуретана; 

4) пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К; 

5) высокая адгезионная прочность пенополиуретана; 

6) звукопоглощение пенополиуретана; 

7) пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии. 

РАЗДЕЛ 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения не предусмотрено.
7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения не предусмотрено.
РАЗДЕЛ 8 Перспективные топливные балансы

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Таблица 8.1.1 - Существующий и перспективный топливные балансы
	Составляющая баланса
	Ед. изм.
	2024 год 
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031-2040 годы

	Котельная №1,2,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход натурального топлива
	тыс. м3
	1117,00
	1117,00
	1117,00
	1117,00
	1117,00
	1117,00
	1117,00
	1117,00

	Расход условного 
топлива
	т.у.т.
	1289,018
	1289,018
	1289,018
	1289,018
	1289,018
	1289,018
	1289,018
	1289,018

	 Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	7388
	7388
	7388
	7388
	7388
	7388
	7388
	7388

	УРУТ на отпуск 
тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	174,475
	174,475
	174,475
	174,475
	174,475
	174,475
	174,475
	174,475


Для обеспечения нормативного функционирования котельных с. Красные Четаи увеличение потребления топлива не планируется. Топливный баланс до расчётного срока останется без изменений.

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ.
По состоянию на 2025 год на территории муниципального округа источники тепловой энергии с использованием ВИЭ отсутствуют.
8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Местные виды топлива в системах централизованного теплоснабжения Красночетайского муниципального округа не используются.

8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении
Преобладающим видом топлива на рассматриваемых источниках теплоснабжения является природный газ, поставляемый ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары».
8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения
В перспективе развития систем теплоснабжения Красночетайского муниципального округа, смена вида топлива на источниках тепловой энергии не предполагается. Характеристики топлива остаются неизменными на весь расчётный срок схемы. Приоритетным направлением развития топливного баланса, является снижение удельного расхода топлива, необходимого на единицу вырабатываемой тепловой энергии.

РАЗДЕЛ 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица 91.1 – Перечень мероприятий и объемы инвестиций в источники теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Стоимость реализации мероприятия в ценах соответствующего года, тыс. руб., без НДС

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 - 2040
	Всего

	1
	Замена котлов марки ЧАКС-1-1,74 (3 ед) на котельной №1
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	3000
	3000

	2
	Замена котлов BUDERUS на котлы METEOR SK 755-820 в количестве 2 шт., мощностью 820 кВт, расположенных в МБК № 1 на земельном участке с кадастровым номером № 21:15:140209:58
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	3
	Замена котлов BUDERUS на котлы METEOR SK 755-500 в количестве 2 шт., мощностью 500 кВт, расположенных в МБК № 4 на земельном участке с кадастровым номером № 21:15:140210:640
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	4
	Замена котлов BUDERUS на котлы METEOR SK 755-300 в количестве 2 шт., мощностью 300 кВт, расположенных в МБК № 5 на земельном участке с кадастровым номером № 21:15:140210:639
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	5
	Замена котлов BUDERUS на котлы METEOR SK 755-600 в количестве 2 шт., мощностью 600 кВт, расположенных в МБК № 6 на земельном участке с кадастровым номером № 21:15:140210:638
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	6
	Замена котлов BUDERUS на котлы METEOR SK 755-600 в количестве 2 шт., мощностью 600 кВт, расположенных в МБК № 7 на земельном участке с кадастровым номером № 21:15:140210:635
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	7
	Замена котлов RS-H200 в количестве 2 шт. и RS-H200 в количестве 1 шт и ВOREX № 200  в количестве 1 шт..,  мощностью по 200 кВт, расположенных в КНР № 1 на земельном участке с кадастровым номером № 21:15:140210:637
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	Итого:
	0
	0
	0
	0
	0
	3000
	3000


9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Таблица 9.2.1 – Перечень мероприятий и объемы инвестиций тепловые сети
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Стоимость реализации мероприятия в ценах соответствующего года, тыс. руб., без НДС

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 - 2040
	Всего

	1
	Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 (протяженность 4014,4 м, 

Д=32-273 мм)
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	15000
	15000

	2
	Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 (протяженность 1092,43 м, Д=26-76 мм)
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	4500
	4500

	3
	Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 (протяженность 798,16 м, 

Д=32-76 мм)
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	3500
	3500

	4
	Реконструкция тепловых сетей от БМК №1 

(протяженность 484 м)
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	5
	Реконструкция тепловых сетей от КНР №1 

(протяженность 80,5 м)
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	6
	Реконструкция тепловых сетей от БМК №4 

(протяженность 520 м)
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	7
	Реконструкция тепловых сетей от БМК №6 

(протяженность 906м)
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	8
	Реконструкция тепловых сетей от БМК №7 

(протяженность 204 м)
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	Итого:
	0
	0
	0
	0
	0
	23000
	23000


9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется. 

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Предложения отсутствуют.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации 
Модернизация объектов теплоснабжения проводится в рамках текущей деятельности теплоснабжающей организации. 
РАЗДЕЛ 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
Решение об определении единой теплоснабжающей организации отсутствует.
10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 10.1.1.
Таблица 10.1.1 - Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование Единой теплоснабжающей организации 
	Наименование источника системы централизованного теплоснабжения
	Зона деятельности
	Информация о подаче заявки на присвоен ие ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»
	Котельная №1
	Котельная,

тепловые сети
	отсутствует
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	
	Котельная №2
	Котельная,

тепловые сети
	отсутствует
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	3
	
	Котельная №3
	Котельная,

тепловые сети
	отсутствует
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808


10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» - дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации». 

Согласно п. 4 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в случае если на территории поселения, городского поселения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского поселения.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», являются;
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер собственного капитала;

3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

1) заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

2) заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время МП по МТС «Красночетайскагропромснаб», отвечает всем требованиям, предъявляемым к единым теплоснабжающим организациям в зонах действия обслуживаемых систем теплоснабжения. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 10.1.1.

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения
Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории муниципального образования приведено в таблице 10.1.1.

РАЗДЕЛ 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа 

Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Существующие и перспективные балансы источника теплоснабжения приведены в Разделе 2 настоящей Схемы.
РАЗДЕЛ 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям
12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.
РАЗДЕЛ 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики Субъекта, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения 
13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Согласно проектной документации «Модернизация котельных и сетей теплоснабжения в с.Красные Четаи Красночетайского района Чувашской Республики» предусмотрена установка блочно-модульных котельных полного заводского изготовления, поставляемых на участок строительства в полностью готовом виде в комплекте с двумя дымовыми трубами каждая и котла наружного размещения в комплекте с двумя дымовыми трубами полной заводской поставки. Перед котлом наружного размещения предусмотрена установка ГРПШ с узлом учета газа СГ-ЭКВз-Р-0,75-25/1,6 на базе счетчика Rabo-G16 с электронным корректором объема газа ЕК-270, во взрывозащищенном исполнении с обогревом заводской поставки.

Газопровод высокого давления 2 категории (Р≤0.6 МПа) запроектирован из стальных электросварных труб по ГОСТ 10705-80* группа В Ø108х4.0, Ø89х3.5, Ø57х3.5 и труб ПЭ100 SDR11 Ø110х10.0, Ø63х5.8 по ГОСТ 58121.2-2018 с коэффициентом запаса прочности не менее 3.2, проложенных подземно. Газопровод среднего давления (Р≤0.3 МПа) запроектирован из стальных электросварных труб по ГОСТ 10705-80* группа В Ø108х4.0 и Ø57х3.5, трубы ПЭ100 SDR11 Ø110х10.0 и Ø63х5.8 по ГОСТ 58121.2-2018 с коэффициентом запаса прочности не менее 2.7. Газопровод низкого давления (Р≤0.005 МПа) запроектирован из стальных электросварных труб по ГОСТ 10705-80* группа В Ø57х3.5мм с коэффициентом запаса прочности не менее 2.7. Протяженность сетей газопровода с учетом вертикальных участков составляет 809 м.

Трассу газопровода обозначить в местах поворотов опознавательными столбами или табличками. Вдоль трассы газопровода предусматривается укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0.2 м на расстоянии 0.2 м от верхней образующей газопровода. Надземные участки газопровода следует защитить от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев желтой краски, лака или эмали, предназначенных для наружных работ при температуре наружного воздуха -31°С.
Выбор трассы распределительного газопровода произведен из условий обеспечения экономичного строительства, надежной и безопасной эксплуатации газопроводов.

Трасса газопровода выбрана:

- кратчайшая, с целью экономичности строительства;

- в приближении к объектам газификации;

- с учетом действующих норм и правил.

Источником газоснабжения является природный газ.

Место врезки газопровода высокого давления 2 категории для БМК №4,5,6,7 предусмотрено в существующий надземный газопровод высокого давления 2 категории Ø89 согласно технических условий.

Для снижения давления газа с высокого (Р≤0.6 МПа) на среднее (Р≤0.3 МПа) для БМК №4,5,6,7 и поддержания его на заданном уровне предусмотрен газорегуляторный пункт ГРПШ- «ВОЛСАР»-В2102, производства ООО ПТО «Волга-Газ» с регулятором давления РДГ-50Н/30.

Место врезки газопровода высокого давления 2 категории для КНР №1 предусмотрено в проектируемый подземный газопровод высокого давления 2 категории Ø63 согласно технических условий.

Место врезки газопровода высокого давления 2 категории для БМК №1 предусмотрено в проектируемый подземный газопровод высокого давления 2 категории Ø63 согласно технических условий.

Технико-экономическая характеристика

Проектируемый газопровод высокого (до 0,6 МПа) давления:

Линейная протяженность газопровода:

Проектируемый газопровод высокого (до 0,6 МПа) давления:

Линейная протяженность труб:

- ст. 108х4.0 – 1.0 пм (надземно);

- ст. 89х3.5 – 4.5 пм (надземно);

- ст. 57х3.5 – 6.5 пм (надземно);

- ст. 108х4.0 – 5.0 пм (подземно);

- ст. 57х3.5 – 5.0 пм (подземно);

- ПЭ 100 SDR11 110х10.0 – 15.0 пм (подземно);

- ПЭ 100 SDR11 63х5.8 – 6.5 пм (подземно);

Линейная протяженность газопровода высокого давления по пикетам – 16.50м.

Протяженность газопровода высокого давления с учетом вертикальных участков составляет 43.50м.

Проектируемый газопровод среднего (от 0,005 Мпа до 0,3 МПа) давления:

Линейная протяженность труб:

- ст. 108х4.0 – 4.0 пм (надземно);

- ст. 57х3.5 – 11.0 пм (надземно);

- ст. 108х4.0 – 2.5 пм (подземно);

- ст. 57х3.5 – 11.0 пм (подземно);

- ПЭ 100 SDR11 110х10.0 – 54.5 пм (подземно закрытым способом, ГНБ);

- ПЭ 100 SDR11 110х10.0 – 123.5 пм (подземно открытым способом);

- ПЭ 100 SDR11 63х5.8 – 93.5 пм (подземно закрытым способом, ГНБ);

- ПЭ 100 SDR11 63х5.8 – 462.5 пм (подземно открытым способом);

Линейная протяженность газопровода среднего давления по пикетам –732.50м.

Протяженность газопровода среднего давления с учетом вертикальных участков составляет 762.50м.

Проектируемый газопровод низкого (до 0,005 МПа) давления:

Линейная протяженность труб:

- ст. 57х3.5 – 3.00 пм (надземно);

Линейная протяженность газопровода низкого давления по пикетам – 2.50м.

Протяженность газопровода низкого давления с учетом вертикальных участков составляет 3.00м.

Технико-экономические показатели газопровода

	№№
пп
	Наименование показателя
	Единица
измерения
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Общая протяженность
газопроводных сетей
	пм
	809.00
	С учетом верт.
участков

	2.
	Общая протяженность
газопроводных сетей высокого
давления (до 0.6МПа):
Открытым способом:
ст. Ø108х4.0(надземно):
ст. Ø89х3.5(надземно):
ст. Ø57х3.5(надземно):
ст. Ø 108х4.0 (подземно):
ст. Ø 57х3.5 (подземно):
ПЭ Ø 63х5.8 (подземно):
ПЭ Ø 110х10.0 (подземно):
Общая протяженность
газопроводных сетей среднего
давления (от 0.005 Мпа до 0.3МПа):
Открытым способом:
ст. Ø108х4.0 (надземно);
ст. Ø57х3.5 (надземно);
Ø108х4.0 (подземно); 

Ø57х3.5 (подземно);

ПЭ Ø 63х5.8 (подземно); 

ПЭ Ø 110х10.0 (подземно); 

Закрытым способом (ГНБ): 

ПЭ Ø 63х5.8 (подземно);

ПЭ Ø 110х10.0 (подземно);
Общая протяженность газопроводных сетей низкого давления (до 0.003МПа): 

Открытым способом:

ст. Ø57х3.5 (надземно);
	пм
пм
пм
пм
пм
пм
пм
пм
пм
пм

пм 

пм

пм

пм

пм 

пм
пм

пм
пм

пм
	43.50
1.00
4.50
6.50
5.00
5.00
6.50
15.00
762.50
4.00
11.00
2.50
11.00
462.50
123.50
93.5
54.5
3.0
3.0
	С учетом верт.
участков;
С учетом верт.
участков;
С учетом верт. участков;

	3.
	Кран шаровый КШГИ DN100
Кран шаровый КШГИ DN80 Кран шаровый КШГИ DN50
	шт
шт 

шт
	1
2
6
	

	4.
	ГРПШ-«ВОЛСАР»-В2102
ГРПШ-«ВОЛСАР»-В2103
	шт
шт
	1
1
	


13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.
13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
На территории муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Предложения отсутствуют.
13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
На территории муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Предложения отсутствуют.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решений вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения нет.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Решений вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения нет.

РАЗДЕЛ 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
14.1 Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также должен содержать целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения. Указанные значения определены в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения
Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения);

8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

14) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 14.1.1.

Таблица 14.1.1 - Индикаторы развития системы теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	2024 год 
	2025 год
	2026 

год
	2027 год
	2028 год
	2029 

год
	2030 

год
	2031-2040 годы

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Котельные №№1,2,3
	кг у.т./Гкал
	174,475
	174,475
	174,475
	174,475
	174,475
	174,475
	174,475
	174,475

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Котельные №№1,2,3
	Гкал/м.кв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Котельные №№1,2,3
	куб.м/м.кв
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965

	6
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Котельная №1
	%
	18,28
	18,28
	18,28
	18,28
	18,28
	18,28
	18,28
	18,28

	6.2
	Котельная №2
	%
	12,95
	12,95
	12,95
	12,95
	12,95
	12,95
	12,95
	12,95

	6.3
	Котельная №3
	%
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73

	7
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Котельная №1
	м.кв/ Гкал/час
	1225,303
	1225,303
	1225,303
	1225,303
	1225,303
	1225,303
	1225,303
	1225,303

	7.2
	Котельная №2
	м.кв/ Гкал/час
	7717,419
	7717,419
	7717,419
	7717,419
	7717,419
	7717,419
	7717,419
	7717,419

	7.3
	Котельная №3
	м.кв/ Гкал/час
	3472,012
	3472,012
	3472,012
	3472,012
	3472,012
	3472,012
	3472,012
	3472,012

	8
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг у.т./тыс. кВт.ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	10
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79

	12
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	Котельная №1
	лет
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	5

	12.2
	Котельная №2
	лет
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	5

	12.3
	Котельная №3
	лет
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	6

	13
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100

	14
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100

	15
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


РАЗДЕЛ 15 Ценовые (тарифные) последствия

15.1 Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с главой 14 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблице 15.1.1.

Таблица 15.1.1 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»
	№ п/п
	Составляющая баланса
	Ед. изм.
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031-2040 

годы

	1
	Котельная №1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	13603,979
	15784,439
	16526,317
	17303,061
	18116,299
	18967,726
	30024,953

	1.2
	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	6783,2
	6783,2
	6783,2
	6783,2
	6783,2
	6783,2
	6783,2

	1.3
	Тариф
	Руб./Гкал
	2005,54
	2326,99
	2436,36
	2550,87
	2670,76
	2796,28
	4426,37

	2
	Котельная №2
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	530,586
	615,628
	644,563
	674,858
	706,576
	739,784
	1171,040

	2.2
	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	264,56
	264,56
	264,56
	264,56
	264,56
	264,56
	264,56

	2.3
	Тариф
	Руб./Гкал
	2005,54
	2326,99
	2436,36
	2550,87
	2670,76
	2796,28
	4426,37

	3
	Котельная №3
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	682,365
	791,735
	828,947
	867,908
	908,700
	951,407
	1506,029

	3.2
	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	340,2401
	340,2401
	340,2401
	340,2401
	340,2401
	340,2401
	340,2401

	3.3
	Тариф
	Руб./Гкал
	2005,54
	2326,99
	2436,36
	2550,87
	2670,76
	2796,28
	4426,37


В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется 
1. Вести статистику:
1.1) аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду. 

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

1) место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами); 

2) дату и время обнаружения повреждения; 

3) количество потребителей, отключенных от теплоснабжения; 

4) общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения; 

5) дату и время начала устранения повреждения; 

6) дату и время завершения устранения повреждения; 

7) дату и время включения теплоснабжения потребителям; 

8) причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей. 

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

1) место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами); 

2) дату и время обнаружения повреждения; 

3) количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения; 

4) дату и время начала устранения повреждения; 

5) дату и время завершения устранения повреждения; 

6) дату и время включения теплоснабжения потребителям; 

7) причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей. 

1.2) повреждений тепловых сетей и сооружений в результате гидравлических испытаний на плотность с указанием: 

1) места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность; 

2) место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний; 

3) причину/причины повреждения. 

1.3) отпускаемой тепловой энергии потребителям.

1.4) температуры обратного теплоносителя.

2. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:

2.1) замена теплоизоляции;
2.2) замена изношенных участков тепловых сетей.
3. При разработке и последующей актуализации схемы теплоснабжения необходимо учитывать:

3.1) предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

3.2) технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

3.3) существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

3.4) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

3.5) данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

3.6) корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2009 № 610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок»).
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