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[bookmark: _Toc232791087]Раздел Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории
[bookmark: _Toc232791088]Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
Площадь территории муниципального образования составляет 686 050 га (686,05 км2).
[bookmark: _Hlk225478252][bookmark: _Hlk225478268]На момент разработки схемы теплоснабжения, общая численность постоянного населения в муниципальном образовании по данным Управления Федеральной службы государственной статистики составляет – 18171 человек, в том числе городское население – 7468 человек.
Карта (схема) границ административного деления, показана на рисунке 1.
[image: ]
[bookmark: _Ref189728976]Рисунок 1 – Карта (схема) границ территории
На перспективу развития муниципального образования рассмотрено по сценарию, определённому в генеральном плане и плане реализации, с учётом корректировок, внесённых по результатам оценки текущей ситуации. Предполагается строительство новых зданий на свободных площадках. Изменение строительных фондов будет происходить за счёт перспективного жилищного строительства, которое рассчитано на обеспечение жильем нового населения, а также существующего населения муниципального образования. Предложения по развитию жилищного строительства ориентированы на улучшение условий проживания жителей, удовлетворение потребности населения в жилье при повышении качества жилой среды. Также предполагается построить или реконструировать в соответствии с нормативами школы, детские сады и объекты социальной инфраструктуры. Намечается строительство культурно-оздоровительных комплексов, учреждений культуры и искусства. Кроме того, в муниципальном образовании, предполагается дальнейшее развитие торговой сети за счет строительства новых магазинов и торговых центров, сети предприятий общепита, кафе, ресторанов за счет частных инвестиций.
В многоэтажных домах газ не предусматривается, а в малоэтажных (в основном коттеджного типа), где газ населением намечается использовать для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения. С этой целью в каждом таком доме устанавливаются автономные источники тепла и газовая плита. В качестве источников тепла могут быть использованы отечественные аппараты различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения), а также аналогичные агрегаты зарубежных фирм.
Планируемые объекты нового капитального строительства в течение срока реализации схемы теплоснабжения по элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии, приведены в таблице 1. Обобщённые данные прироста площади строительных фондов муниципального образования по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения приведены в таблице 2.
Таблица 1 – Планируемые объекты нового капитального строительства
	№пп
	Наименование потребителя
	Адрес узла ввода
	Год 
	Общая площадь, м2
	Отапливаемая площадь, м2
	№ кадастрового квартала
	Категория потребителя
	Наименование источника
	Статус потребителя 
( новое строительство, 
ликвидация)

	1
	МКД – 3 шт
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



Обобщенные данные прироста площади строительных фондов по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Обобщенные данные прироста площади строительных фондов по этапам и на расчетный срок
	Наименование
	Прирост площади строительных фондов, м2

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2043
	Всего

	Многоквартирные жилые здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Индивидуальная жилищная застройка
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общественно-деловая застройка
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Производственно-промышленные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0


На период развития в соответствие с принятыми стратегическими решениями развития региона предполагается строительство новых общественных и производственных зданий, перечень которых представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Перспективные объекты капитального строительства производственных зданий
	№ п/п
	Наименование объекта строительства
	Планировочный район
	Год ввода
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Источник теплоснабжения

	1
	Многоквартирные дома – 3 шт.
	—
	—
	—
	—


Теплоснабжение объектов перспективного капитального строительства производственных зданий промышленных предприятий будет обеспечиваться от автономных производственно-отопительных котельных расположенных на территории этих зон. Эти котельные являются источниками теплота для одного или ограниченного числа потребителей, связанных между собой на технологической или организационно-правовой основе (п. 1.3 статьи 3 Свода правил СП 373.1325800.2018). С учетом этого и в соответствии с п. 119 «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утвержденных приказом Минэнерго России от 05.03.2019 №212, предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах должны разрабатываться в случае участия источника тепловой энергии, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищного фонда.
В соответствии с расположением автономных источников тепловой энергии, перспективных объектов капитального строительства схемой теплоснабжения не планируется осуществлять от них, теплоснабжение жилищного фонда. Поэтому, существующие и перспективные потребители с индивидуальным и автономным способом теплоснабжения не рассматриваются в полном объеме требований к схеме теплоснабжения вследствие неизменности технико-экономических показателей и технологических зон на протяжении всего действия схемы.
Далее при разработке схемы теплоснабжения рассматривается влияние на состояние централизованной системы теплоснабжения, только за счет прироста/сноса присоединенной нагрузки потребителей, обеспеченных централизованной услугой теплоснабжения. 
В соответствие с данными генерального плана развития капитального строительства на перспективу развития предполагается интенсивное жилищное строительство. Фактические объемы прироста тепловой нагрузки новых потребителей не соответствуют данным генерального плана, что свидетельствует о завышенных показателях перспективного развития.

[bookmark: _Toc232791089]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из периодов так же, как и прирост перспективной застройки, были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода. Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период приняты нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий. 
Данные по площади застройки по зданиям общественного назначения, учреждениям здравоохранения, детским садам, общеобразовательным учреждениям и прочим объектам, планируемые к строительству, приняты по генеральному плану. Расчетный прирост тепловой нагрузки с разделением по видам теплопотребления, за счет объектов капитального строительства, в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе приведен в таблице 4.
В таблице 5 приводятся прогнозируемые приросты тепловых нагрузок в зоне действия только для тех источников тепловой энергии (без учета тепловых потерь в сетях и собственных нужд источников тепла на предполагаемый прирост тепловой нагрузки), к которым планируется подключение перспективных тепловых нагрузок для варианта развития, выбор которого описан в мастер–плане.
Перспективные потребители с автономным источником теплоснабжения (АИТ) не рассматриваются в схеме теплоснабжения, во-первых, вследствие неизменности технико-экономических показателей на протяжении всего срока действия схемы эти источники не принимают участие в централизованном теплоснабжении.
Таблица 4 – Прогноз прироста тепловой энергии за счет перспективной застройки
	№пп
	Наименование потребителя
	Адрес узла ввода
	Год 
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Категория потребителя
	Наименование источника
	Статус потребителя 
(новое строительство, 
ликвидация)

	
	
	
	
	на отопление
	на вентиляцию
	на ГВС ср.
	на технологию
	
	
	

	1
	МКД – 3 шт
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—





Таблица 5 – Прогнозы перспективных тепловых нагрузок в зоне действия существующих или предлагаемых для строительства новых источников тепловой энергии
	Наименование источника теплоснабжения
	Базовая нагрузка, Гкал/ч
	Прогноз нагрузок с учетом приростов тепловой нагрузки, Гкал/ч 
	Прирост теплоносителя (ГВС), т/ч

	
	
	2027
	2028
	2029
	2030-2034
	2035-2039
	2040
	2027-2040

	В целом по округу
	11,06
	11,06
	11,06
	11,06
	11,06
	11,06
	11,06
	0

	Котельная с 4-мя котлами по ул. Николаева, 93
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	0

	отопление и вентиляция, Гкал/ч
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	0

	 горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная «Советская» по ул. Советская 4 а 
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	0

	отопление и вентиляция, Гкал/ч
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	0

	 горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0

	технология, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная «Коновалово» по ул. Котовского 37а
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	0

	отопление и вентиляция, Гкал/ч
	1,89
	1,89
	1,89
	1,89
	1,89
	1,89
	1,89
	0

	 горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0

	технология, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "Шоршелы" по ул. 30 лет Победы, д.18
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0

	отопление и вентиляция, Гкал/ч
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0

	 горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0

	технология, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Новая БМК ул Николаева, 72/2А
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0

	отопление и вентиляция, Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0

	 горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	технология, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная с. Октябрьское, ул. Кушникова, д.2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	отопление и вентиляция, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	 горячее водоснабжение, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	технология, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	БМК с.Шоршелы
	0
	0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	отопление и вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	 горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	технология, Гкал/ч
	0
	0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


[bookmark: _Toc232791090]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Информация о строительстве или модернизации промышленных предприятий с возможным изменением производственных зон и их перепрофилирования, отсутствует. Не предоставлены организациями и данные о возможном развитии производства. В связи с этим прогнозирование перспективных объемов потребления тепловой энергии в производственных зонах не предусматривается и принимается допущение, что возможный прирост теплопотребления при возможном увеличении объемов производимой продукции будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий.
В настоящий момент существующие предприятия не имеют проектов расширения или увеличения мощности производства в существующих границах. Запланированные преобразования на территории промышленных предприятий имеют административную направленность и не окажут влияния на уровни потребления тепловой энергии муниципального образования. Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара или горячей воды на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.
На расчетный срок развития строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется. Теплоснабжение потребителей производственных зон планируется осуществлять автономными источниками (АИТ) и поэтому в дальнейшем не рассматриваются в полном объеме требований к схеме теплоснабжения.
[bookmark: _Toc232791091]Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 6.
[bookmark: _Ref189729261]Таблица 6 – Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки
	№пп
	Наименование теплоснабжающей организации
	Отношение нагрузки к площади, (Гкал/ч)/км2

	
	
	2025
	2026
	2027
	2030
	2038
	2039
	2043

	1
	Котельная с 4-мя котлами по ул. Николаева, 93
	1,917
	1,917
	1,917
	1,917
	1,917
	1,917
	1,917

	2
	Котельная «Советская» по ул. Советская 4 а
	1,248
	1,248
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Котельная «Коновалово» по ул. Котовского 37а
	2,038
	2,038
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Котельная "Шоршелы" по ул. 30 лет Победы, д.18
	0,3943
	0,3943
	0,3943
	0,3943
	0,3943
	0,3943
	0,3943

	5
	Новая БМК ул Николаева, 72/2А
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	6
	Новая БМК1 Советская
	0
	0
	1,248
	1,248
	1,248
	1,248
	1,248

	7
	Новая БМК2 Коновалово
	0
	0
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413

	8
	Новая БМК3 Коновалово
	0
	0
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98

	9
	Новая БМК4 Коновалово
	0
	0
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645

	10
	Котельная с. Октябрьское, ул. Кушникова, д.2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	БМК с.Шоршелы
	
	
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д





[bookmark: _Toc232791092]Раздел Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc232791093]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
В зону деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих организаций входят системы теплоснабжения, обеспечивающие тепловой энергией теплопотребляющие установки абонентов в жилых домах, административно-бытовых и бюджетных категориях.
Источниками теплоснабжения служат районные, квартальные, производственно-отопительные и другие котельные, работающие, в основном, на природном газе. Они обеспечивают нужды отопления, горячего водоснабжения и вентиляции.
Имеются прямые договоры потребителей на поставку тепловой энергии с теплоснабжающими организациями. Также, между существующими теплоснабжающими организациями оформлены договорные отношения на предмет передачи (перепродажи) тепловой энергии и теплоносителя.
Зона действия системы теплоснабжения – территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения (ПП РФ 154, п.2, пп. «а»).
Зона действия источника тепловой энергии – территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения (ПП РФ 154, п.2, пп. «б»).
Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории муниципального образования, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии (ПП РФ №808, п.2).
Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения (ПП РФ №808, п.4).
Система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями (ФЗ-190, ст.2, пп.14).
Граница эксплуатационной ответственности – линия раздела элементов источников тепловой энергии, тепловых сетей или теплопотребляющих установок по признаку ответственности за эксплуатацию тех или иных элементов, устанавливаемая соглашением сторон договора теплоснабжения, договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, а при отсутствии такого соглашения - определяемая по границе балансовой принадлежности (ПП РФ 808, п.2).
Теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.
Теплосетевая организация – организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии.
Таблица 7 – Перечень теплоснабжающих организаций, имеющих тариф на регулируемую деятельность 
	№пп
	Наименование теплоснабжающей организации
	Тариф на тепловую энергию для организации, эксплуатирующей источник (да, —)
	Номер теплоснабжающей организации на рисунке

	1
	ООО «ЭК «Котельная»
	да
	1

	2
	МУП ЖКУ «Мариинский»
	да
	2


Ситуационная схема зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих организаций приведена на рисунках 2 и 3.
Ситуационная схема зон действия индивидуального теплоснабжения в муниципальном образовании, показаны на рисунке 4.
[image: ]
[bookmark: _Ref174105942][bookmark: _Toc122104848]Рисунок 2 – Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих организаций в Мариинском-Посаде
[image: ]
Рисунок 3 – Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих организаций в с. Шоршелы
[bookmark: _Toc232791094]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Нецентрализованная система теплоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой теплоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц. 
Ряд кварталов жилой застройки муниципального образования являются зонами индивидуального теплоснабжения. Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории муниципального образования располагаются, прежде всего, в районах застройки одно – двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками с плотностью тепловой нагрузки 0,12 – 0,25 Гкал/ч на 1 га. Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей территории муниципального образования. Обеспечение теплом всей индивидуальной застройки, децентрализованное от автономных источников тепловой энергии газовых котлов или печного отопления. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.
[image: ]
[bookmark: _Ref189670403][bookmark: _Ref182229782]Рисунок 4 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения

[bookmark: _Toc232791095]Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого муниципального образования
Все источники теплоснабжения находятся в существующих границах муниципального образования.
Балансы тепловой мощности существующей и перспективной нагрузки составлены для источников тепловой энергии, на которых происходит изменение перспективной тепловой нагрузки, и для прочих источников тепла, на которых тепловая нагрузка неизменна. Результаты развития схемы теплоснабжения приведены в таблице 8.

Актуализированная схема теплоснабжения 
Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики

241050  г. Брянск  ул. Горького, 60, офис 1  тел.(4832) 59-96-86  
        Email: tektest32@yandex.ru                                                              2
[bookmark: _Ref189729280]Таблица 8 – Балансы тепловой мощности источников тепла и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии
	№пп
	Источники
	2025
	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии 

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2033
	2034-2038
	2039-2043

	1
	Котельная с 4-мя котлами по ул. Николаева, 93
	 
	 
	 

	
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52

	
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92

	
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч
	16,51
	16,55
	16,55
	16,55
	16,55
	16,55
	16,55
	16,55

	2
	Котельная «Советская» по ул. Советская 4 а 
	 
	 
	 

	
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	1,22
	1,22
	-0,03
	-0,03
	-0,03
	-0,03
	-0,03
	-0,03

	
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч
	8,59
	8,77
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	3
	Котельная «Коновалово» по ул. Котовского 37а
	 
	 
	 

	
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,57
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	2
	2
	-0,03
	-0,03
	-0,03
	-0,03
	-0,03
	-0,03

	
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч
	7,42
	7,99
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	4
	Котельная "Шоршелы" по ул. 30 лет Победы, д.18
	 
	 
	 

	
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1

	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1

	
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,29
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч
	5,43
	5,72
	5,72
	5,72
	5,72
	5,72
	5,72
	5,72

	5
	Новая БМК ул Николаева, 72/2А
	 
	 
	 

	
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	6
	Новая БМК1 Советская
	 
	 
	 

	
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0
	0
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0
	0
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	0
	0
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0
	0
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25

	
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч
	0
	0
	8,58
	8,58
	8,58
	8,58
	8,58
	8,58

	7
	Новая БМК2 Коновалово
	 
	 
	 

	
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0
	0
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0
	0
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	0
	0
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0
	0
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч
	0
	0
	4,38
	4,38
	4,38
	4,38
	4,38
	4,38

	8
	Новая БМК3 Коновалово
	 
	 
	 

	
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0
	0
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0
	0
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	0
	0
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0
	0
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98

	
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч
	0
	0
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	9
	Новая БМК4 Коновалово
	 
	 
	 

	
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0
	0
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0
	0
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	0
	0
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0
	0
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65

	
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч
	0
	0
	1,71
	1,71
	1,71
	1,71
	1,71
	1,71

	10
	Котельная с. Октябрьское, ул. Кушникова, д.2
	 
	 
	 

	
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	БМК с.Шоршелы
	 
	 
	 

	
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0
	0
	0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0
	0
	0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	0
	0
	0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0
	0
	0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч
	0
	0
	0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д





[bookmark: _Toc232791096]Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшить качество теплоснабжения и положительно сказаться на снижении расходов.
С понятием эффективного радиуса тесно связана величина максимального радиуса теплоснабжения Rmax, который определяет длину теплопровода от источника до наиболее удаленного потребителя. В Федеральном законе от 27.07.2011 №190-ФЗ «О теплоснабжении» введено понятие об эффективном радиусе теплоснабжения без конкретной методики его расчета. Отсутствие разработанных, согласованных на федеральном уровне и введенных в действие методических рекомендаций по расчету экономически целесообразного радиуса централизованного теплоснабжения потребителей не позволяет формировать решения о реконструкции действующей системы теплоснабжения в направлении централизации или децентрализации локальных зон теплоснабжения. 
Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.
Расчет эффективного радиуса теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости, полезно отпущенного тепла является затруднительным и не всегда оказывается достоверным. В нашем случае, для расчета радиусов эффективного теплоснабжения использована методика, которая изложена в статье «К вопросу определения радиуса эффективного теплоснабжения» журнала «Новости теплоснабжения» №8 за 2012 г. (авторы – Д.А. Волков, Ю.В. Кожарин). Предлагаемая методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь. Согласно этой методике для определения максимального радиуса подключения новых потребителей к существующей тепловой сети вначале для подключаемой нагрузки при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2*м) определяется необходимый диаметр трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери (или мощность потерь). Принимается, что эффективность теплопровода, с точки зрения тепловых потерь, равной величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю, допустимый для данной сети уровень тепловых потерь (в процентах от годового отпуска тепла к подключенному потребителю). Далее по расчету норматива годовых потерь на 100 м длины трубопровода и допустимому уровню потерь (в Гкал/год) по формуле определяем радиус теплоснабжения:
L=100Qпот/Q100
где:
● Qпот – годовые тепловые потери подключаемого трубопровода;
● Q100 – нормативные годовые потери трубопровода на 100 м длины.
Расчеты эффективного радиуса теплоснабжения от источников теплоснабжения, представлены в таблице 9. 
[bookmark: _Ref189729297]Таблица 9 – Радиусы эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии
	№пп
	Источники
	Установленная мощность
	Rср.
	Rмак.
	Rэфф

	
	
	2025
	2043
	
	
	2025
	2043

	
	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	м
	м
	м
	м

	1
	Котельная с 4-мя котлами по ул. Николаева, 93
	24,00
	24,00
	590
	590
	1 787
	1 787

	2
	Котельная «Советская» по ул. Советская 4 а
	10,00
	0,00
	450
	450
	1 053
	0

	3
	Котельная «Коновалово» по ул. Котовского 37а
	10,00
	0,00
	660
	660
	1 053
	0

	4
	Котельная "Шоршелы" по ул. 30 лет Победы, д.18
	6,10
	6,10
	305
	305
	766
	766

	5
	Новая БМК ул Николаева, 72/2А
	0,12
	0,12
	210
	210
	37
	37

	6
	Новая БМК1 Советская
	0,00
	10,00
	450
	450
	0
	1 053

	7
	Новая БМК2 Коновалово
	0,00
	5,00
	120
	120
	0
	671

	8
	Новая БМК3 Коновалово
	0,00
	2,50
	130
	130
	0
	414

	9
	Новая БМК4 Коновалово
	0,00
	2,50
	135
	135
	0
	414

	10
	Котельная с. Октябрьское, ул. Кушникова, д.2
	1,2
	1,2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	БМК с.Шоршелы
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


[bookmark: _Toc232791097]Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии и в целом по муниципальному образованию
Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице п/п 2.3 настоящей книги. С целью устранения, во-первых, имеющегося на ряде котельных локального дефицита (недостаток резерва) тепловой мощности и, во-вторых, возможности покрытия перспективных тепловых нагрузок планируется проведение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению.
[bookmark: _Toc232791098]Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии и в целом по поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения
Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии приведены в таблице.


Таблица 10 – Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	№пп
	Источники
	2025
	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2033
	2034-2038
	2039-2043

	1
	Котельная с 4-мя котлами по ул. Николаева, 93
	 
	 
	 

	
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52

	
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	5,48
	5,48
	5,48
	5,48
	5,48
	5,48
	5,48
	5,48

	2
	Котельная «Советская» по ул. Советская 4 а 
	 
	 
	 

	
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Котельная «Коновалово» по ул. Котовского 37а
	 
	 
	 

	
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Котельная "Шоршелы" по ул. 30 лет Победы, д.18
	 
	 
	 

	
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1

	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1

	
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Новая БМК ул Николаева, 72/2А
	 
	 
	 

	
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Новая БМК1 Советская
	 
	 
	 

	
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0
	0
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0
	0
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Новая БМК2 Коновалово
	 
	 
	 

	
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0
	0
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0
	0
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Новая БМК3 Коновалово
	 
	 
	 

	
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0
	0
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0
	0
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Новая БМК4 Коновалово
	 
	 
	 

	
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0
	0
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0
	0
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Котельная с. Октябрьское, ул. Кушникова, д.2
	 
	 
	 

	
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	БМК с.Шоршелы
	 
	 
	 

	
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0
	0
	0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0
	0
	0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc232791099]Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и в целом по поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения
По сведениям, представленным теплоснабжающими организациями, затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии отсутствуют. Затраты тепловой мощности на собственные нужды представлены в таблице п/п 2.3 настоящей книги.
[bookmark: _Toc232791100]Значения существующей и перспективной тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и в целом по поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения
Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице п/п 2.3 настоящей книги
[bookmark: _Toc232791101]Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь
Расчеты тепловых потерь через изоляцию тепловых сетей производился при среднегодовых значениях температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах. В расчетах также приняты действующие, на момент разработки схемы теплоснабжения, температурные графики отпуска тепла от источников тепла.
Существующие и перспективные тепловые потери в тепловых сетях для действующих котельных и планируемых к строительству новых котельных на период развития сведены в таблице 11.


[bookmark: _Ref189730559]Таблица 11 – Существующие и перспективные тепловые потери
	№пп
	Наименование теплоснабжающей организации
	Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал

	
	
	2 025
	2026
	2030
	2038
	2039
	2043

	1
	Котельная с 4-мя котлами по ул. Николаева, 93
	221
	221
	221
	221
	221
	221

	2
	Котельная «Советская» по ул. Советская 4 а 
	1 676
	1 676
	1 676
	1 676
	1 676
	1 676

	3
	Котельная «Коновалово» по ул. Котовского 37а
	3 746
	3 746
	3 746
	3 746
	3 746
	3 746

	4
	Котельная "Шоршелы" по ул. 30 лет Победы, д.18
	2 224
	2 224
	2 224
	2 224
	2 224
	2 224

	5
	Новая БМК ул Николаева, 72/2А
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Новая БМК1 Советская
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Новая БМК2 Коновалово
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Новая БМК3 Коновалово
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Новая БМК4 Коновалово
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Котельная с. Октябрьское, ул. Кушникова, д.2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	БМК с.Шоршелы
	
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д





[bookmark: _Hlk202044582][bookmark: _Toc232791102]Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей
Расчет затрат на хозяйственные нужды тепловых сетей производится для нужд паропроводов. В системе теплоснабжения паропроводы отсутствуют.
[bookmark: _Toc232791103]Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
Согласно Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», под резервной тепловой мощностью понимается тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии теплоносителя.
Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения представлены в п/п 2.3 настоящей книги. В целом аварийного резерва тепловой мощности на источниках тепловой энергии нет. В связи с тем, что между теплоснабжающей организацией и потребителями тепловой энергии отсутствуют договоры на поддержание резервной тепловой мощности, аварийный резерв и резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности не выделяются. 
Долгосрочные договора теплоснабжения с потребителями на поддержание резервной тепловой мощности, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон установлением долгосрочного тарифа, отсутствуют.


[bookmark: _Toc232791104]Раздел Существующие и перспективные балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc232791105]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей систем теплоснабжения и в целом по поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения
Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»: 
● в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.
Производительность ВПУ котельных должна быть не меньше расчетного расхода воды на подпитку теплосети. Баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения, представлен в таблице 12.


[bookmark: _Ref189730586]Таблица 12 – Баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
	№пп
	Источники
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2033
	2034-2038
	2039-2043

	1
	Котельная с 4-мя котлами по ул. Николаева, 93
	 

	
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч
	9,65
	9,65
	9,65
	9,65
	9,65
	9,65
	9,65
	9,65

	
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %
	96,5
	96,5
	96,5
	96,5
	96,5
	96,54
	96,54
	96,54

	2
	Котельная «Советская» по ул. Советская 4 а 
	 

	
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч
	0,24
	0,24
	0,05
	-0,14
	-0,33
	-1,09
	-2,03
	-3,35

	
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч
	-0,24
	-0,24
	-0,05
	0,14
	0,33
	1,09
	2,03
	3,35

	
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Котельная «Коновалово» по ул. Котовского 37а
	 

	
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч
	0,68
	0,68
	0,47
	0,26
	0,05
	-0,8
	-1,86
	-3,35

	
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч
	0,02
	0,02
	0,23
	0,44
	0,65
	1,5
	2,56
	4,05

	
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %
	2,2
	2,2
	32,6
	62,9
	93,3
	214,67
	366,41
	578,85

	4
	Котельная "Шоршелы" по ул. 30 лет Победы, д.18
	 

	
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01

	
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %
	-7,7
	-7,7
	-7,7
	-7,7
	-7,7
	-7,72
	-7,72
	-7,72

	5
	Новая БМК ул Николаева, 72/2А
	 

	
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %
	99,2
	99,2
	99,2
	99,2
	99,2
	99,25
	99,25
	99,25

	6
	Новая БМК1 Советская
	 

	
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч
	0
	0
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч
	0
	0
	0,19
	0,38
	0,57
	1,32
	2,27
	3,59

	
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч
	0
	0
	4,11
	3,92
	3,73
	2,98
	2,03
	0,71

	
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %
	0
	0
	95,6
	91,2
	86,8
	69,23
	47,25
	16,48

	7
	Новая БМК2 Коновалово
	 

	
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч
	0
	0
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч
	0
	0
	0,08
	0,16
	0,25
	0,58
	0,99
	1,56

	
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч
	0
	0
	1,92
	1,84
	1,75
	1,42
	1,01
	0,44

	
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %
	0
	0
	95,9
	91,8
	87,7
	71,19
	50,61
	21,79

	8
	Новая БМК3 Коновалово
	 

	
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч
	0
	0
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч
	0
	0
	0,08
	0,17
	0,25
	0,58
	1
	1,58

	
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч
	0
	0
	1,92
	1,83
	1,75
	1,42
	1
	0,42

	
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %
	0
	0
	95,8
	91,7
	87,5
	70,82
	49,98
	20,8

	9
	Новая БМК4 Коновалово
	 

	
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч
	0
	0
	0,05
	0,09
	0,14
	0,33
	0,56
	0,89

	
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч
	0
	0
	0,95
	0,91
	0,86
	0,67
	0,44
	0,11

	
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %
	0
	0
	95,3
	90,7
	86
	67,28
	43,9
	11,18

	10
	Котельная с. Октябрьское, ул. Кушникова, д.2
	 

	
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	БМК с.Шоршелы
	 

	
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч
	0
	0
	0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч
	0
	0
	0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч
	0
	0
	0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %
	0
	0
	0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д





[bookmark: _Toc232791106]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения и в целом по поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения
При значительных повреждениях (разрыв магистралей), в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды подпитка осуществляется из городского водопровода «сырой» водой для поддержания циркуляции в системе. Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды. Согласно п.11.13. «Норм технологического проектирования тепловых электрических станций ВНТП 81 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей». Также это требование установлено СП 124.13330.2012. Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены в таблице 13.

[bookmark: _Ref189730614]Таблица 13 – Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды
	№пп
	Источники
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2033
	2034-2038
	2039-2043

	1
	Котельная с 4-мя котлами по ул. Николаева, 93
	 
	 
	 

	
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63

	
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч
	5,04
	5,04
	5,04
	5,04
	5,04
	5,04
	5,04
	5,04

	2
	Котельная «Советская» по ул. Советская 4 а 
	 
	 
	 

	
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч
	0,42
	0,42
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01

	
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч
	3,36
	3,36
	-0,04
	-0,04
	-0,04
	-0,04
	-0,04
	-0,04

	3
	Котельная «Коновалово» по ул. Котовского 37а
	 
	 
	 

	
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч
	0,59
	0,59
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01

	
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч
	4,73
	4,73
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05

	4
	Котельная "Шоршелы" по ул. 30 лет Победы, д.18
	 
	 
	 

	
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79

	5
	Новая БМК ул Николаева, 72/2А
	 
	 
	 

	
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	6
	Новая БМК1 Советская
	 
	 
	 

	
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч
	0
	0
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч
	0
	0
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	7
	Новая БМК2 Коновалово
	 
	 
	 

	
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч
	0
	0
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч
	0
	0
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28

	8
	Новая БМК3 Коновалово
	 
	 
	 

	
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч
	0
	0
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч
	0
	0
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15

	9
	Новая БМК4 Коновалово
	 
	 
	 

	
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч
	0
	0
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч
	0
	0
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35

	10
	Котельная с. Октябрьское, ул. Кушникова, д.2
	 
	 
	 

	
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	БМК с.Шоршелы
	 
	 
	 

	
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч
	0
	0
	0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч
	0
	0
	0
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
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[bookmark: _Toc232791108]Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения») для формирования нескольких вариантов развития системы теплоснабжения, из которых будет отобран рекомендуемый вариант, который будет принят за основу для разработки схемы теплоснабжения. Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность. Критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях.
Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки вариантов мастер-плана. В основу вариантов перспективного развития системы теплоснабжения положены основные принципы, являющиеся обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов:
● обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;
● снижение вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека;
● согласованность с планами и программами развития.
Мастер-план, учитывающий прирост тепловой нагрузки в оптимистическом сценарии развития системы теплоснабжения по годам реализации схемы теплоснабжения
При разработке схемы системы теплоснабжения, на перспективу развития приняты следующие допущения:
1. При формировании единого (благоприятного) прогноза социально-экономического развития муниципального образования с отражением величины прироста перспективных нагрузок, соответствующих оптимистическому прогнозу, технические решения, принимаемые в схеме теплоснабжения, учитывают также и последствия, наступающие при умеренном варианте. 
2. В качестве основного принципа, используется фактор сохранения и роста обеспеченности, существующих и перспективных потребителей централизованным горячим водоснабжением. 
3. Обоснованное изменение температурного графика и сохранение существующих параметров теплоносителя, соответствующего фактически используемым эксплуатационным режимным характеристикам на уровне, утвержденном в базовом периоде и использование существующих (соответствующих текущим поддерживаемым параметрам теплоносителей) режимных карт для переналадки теплопотребляющих установок.
Все вышеуказанные принципы, должны использоваться при формировании возможных сценариев развития систем теплоснабжения, с учетом сложившегося социально-бытового, экономического, демографического, транспортного и экологического состояния городской инфраструктуры, перспектив развития, изложенных в генеральном плане и муниципальных программах.
При формировании вариантов перспективного развития систем теплоснабжения, было принято во внимание:
1. Факт того, что прирост перспективной тепловой нагрузки происходит в основном в зоне действия существующих источников тепла, в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения, и существенную разбросанность, и удаленность друг от друга действующих источников тепла.
2. Обязательная необходимость реконструкции действующих источников тепла, в связи с неудовлетворительным состоянием и износом оборудования, и целесообразности подключения перспективных тепловых нагрузок на действующие источники тепла строительству новых котельных.
3. Наличие на территории источника с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии.
Принятый вариант развития схемы теплоснабжения, сформирован на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки, приведенного в главе 2, как наиболее выгодного, как с точки зрения энергетической эффективности, так и с точки зрения целесообразности вложения денежных средств. Для теплоснабжения, перспективной застройки, предлагается сохранение существующей системы теплоснабжения с подключением перспективных потребителей тепла к существующим источникам тепла в зоне действия, которых они находятся и строительство новых источников тепла. План развития территории принят в соответствие с действующим на момент актуализации схемы теплоснабжения Генеральным планом. Генеральным планом предусматривается один вариант перспективного развития. 
Вариант предусматривает, реализацию мероприятий:
1. Перспективные потребители тепловой энергии подключаются к тепловым сетям существующих котельных, находящиеся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения.
2. Строительство новых блочно-модульных котельных для подключения перспективной тепловой нагрузки объектов нового капитального строительства, находящиеся на значительном расстоянии от существующих источников тепловой энергии.
3. Реконструкция и техническое перевооружение существующих источников тепла предусматривающая, во-первых, увеличение располагаемой мощности источников, для устранения имеющегося дефицита тепловой мощности на ряде источников и предотвращения его возникновения в перспективе, в результате подключения перспективных потребителей или, во-вторых для продления работоспособного состояния источника тепла и возможности обеспечения, качественным и надежным теплоснабжением потребителей.
В варианте (сценариях) развития систем централизованного теплоснабжения, объекты нового капитального строительства, находящиеся в зоне действия существующих источников будут подключаться к существующим источникам тепловой энергии. Объекты нового капитального строительства, находящиеся на значительном расстоянии от существующих источников, будут подключаться к новым источникам тепловой энергии. 
Подробный перечень мероприятий по перспективному развитию систем централизованного теплоснабжения приводится в соответствующих разделах книг 7 и 8. Инвестиции в мероприятия подробно рассмотрены в книге 12 «Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».


Таблица 14 – Варианты развития системы теплоснабжения по источникам тепловой энергии
	№
	Наименование источников
	Мероприятие
	Год реализации
	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС

	Варианты развития
	1 вариант
	2 вариант

	1
	Новая БМК1 Советская
	Ликвидация котельной "Котельная «Советская»" с перключением нагрузки на "Новая БМК1 Советская"
	2027
	104600,00
	104600,00

	2
	Новая БМК2 Коновалово
	Строительство источника теплоснабжения "Новая БМК2 Коновалово" в связи с ликвидацией котельной "Котельная «Котовская»" с перключением нагрузки на источники теплоснабжения "Новая БМК2 Коновалово"
	2027
	52300,00
	52300,00

	3
	Новая БМК3 Коновалово
	Строительство источника теплоснабжения "Новая БМК3 Коновалово" в связи с ликвидацией котельной "Котельная «Котовская»" с перключением нагрузки на источники теплоснабжения "Новая БМК3 Коновалово"
	2027
	26150,00
	26150,00

	4
	Новая БМК4 Коновалово
	Строительство источника теплоснабжения "Новая БМК4 Коновалово" в связи с ликвидацией котельной "Котельная «Котовская»" с перключением нагрузки на источники теплоснабжения "Новая БМК4 Коновалово"
	2027
	26150,00
	26150,00

	5
	БМК с.Шоршелы
	Строительство источника теплоснабжения БМК с.Шоршелы

	2028
	н/д
	н/д




Таблица 15 – Варианты развития системы теплоснабжения по тепловым сетям
	№
	Наименование источников
	Мероприятие
	Год реализации
	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС

	Варианты развития
	1 вариант
	2 вариант

	—
	—
	Итого
	—
	27585,02
	27585,02

	1
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-6 до ТК-5 c увеличением наружного диаметра с 2Д 159 мм на 2Д 219 мм длиной 70,25 м в 2-х тр. исп.
	2026
	471,15
	471,15

	2
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция   теплотрассы   от   УТ-6  до  ТК-5  c увеличением наружного диаметра с 2Д 159 мм на 2Д 219 мм длиной 70,25 м в 2-х тр.
	2026
	4763,86
	4763,86

	2
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 c увеличением наружного диаметра с 2Д 100 мм на 2Д 159 мм длиной 61,87 м в 2-х тр. исп.
	2026
	404,50
	404,50

	3
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция  теплотрассы  от  ТК-10  до  ТК-11  c увеличением наружного диаметра с 2Д 100 мм на 2Д 159 мм длиной 61,87 м в 2-х тр.
	2026
	4089,98
	4089,98

	3
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-11 до Задвижка c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 1,57 м в 2- х тр. исп.
	2031
	9,03
	9,03

	4
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от ТК-11 до Задвижка c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 1,57 м в 2-х тр.
	2031
	91,35
	91,35

	4
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задвижка  до  30  лет  Победы,  10  c  увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 8,71 м в 2-х тр. исп.
	2031
	50,12
	50,12

	5
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от Задвижка до 30 лет Победы, 10 c  увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 8,71 м в 2-х тр.
	2031
	506,80
	506,80

	5
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы отТК-11   до   Задвижка   c   увеличением   наружного диаметра с 2Д 100 мм на 2Д 159 мм длиной 0,91 м в 2-х тр. исп.
	2026
	6,42
	6,42

	6
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от ТК-11 до Задвижка c увеличением наружного диаметра с 2Д 100 мм на 2Д 159 мм длиной 0,91 м в 2-х тр.
	2026
	64,93
	64,93

	6
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задвижка   до   УТ-11   c   увеличением   наружного диаметра с 2Д 100 мм на 2Д 159 мм длиной 20,95 м в 2-х тр. исп.
	2026
	147,84
	147,84

	7
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от Задвижка до УТ-11 c увеличением наружного диаметра с 2Д 100 мм на 2Д 159 мм длиной 20,95 м в 2-х тр.
	2026
	1494,79
	1494,79

	7
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-11 до ТК-13 c увеличением наружного диаметра с 2Д 100 мм на 2Д 159 мм длиной 80,9 м в 2-х тр. исп.
	2026
	616,30
	616,30

	8
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция  теплот рассы  от  УТ-11  до  ТК-13  c увеличением наружного диаметра с 2Д 100 мм на 2Д 159 мм длиной 80,9 м в 2-х тр.
	2026
	6231,48
	6231,48

	8
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-13   до   Задвижка   c   увеличением   наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 0,82 м в 2-х тр. исп.
	2031
	4,94
	4,94

	9
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от ТК-13 до Задвижка c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д76 мм длиной 0,82 м в 2-х тр.
	2031
	49,94
	49,94

	9
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задвижка  до  30  лет  Победы,  4  c  увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 24,24 м в 2-х тр. исп.
	2031
	146,02
	146,02

	10
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от Задвижка до 30 лет Победы, 4 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 24,24 м в 2-х тр.
	2031
	1476,39
	1476,39

	10
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы отЗадвижка  до  30  лет  Победы,  3  c  увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 23,49 м в 2-х тр. исп.
	2031
	148,11
	148,11

	11
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от Задвижка до 30 лет Победы, 3 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 23,49 м в 2-х тр.
	2031
	1497,59
	1497,59

	11
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-15   до   Задвижка   c   увеличением   наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 1,27 м в 2-х тр. исп.
	2031
	8,01
	8,01

	12
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от ТК-15 до Задвижка c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 1,27 м в 2-х тр.
	2031
	80,97
	80,97

	12
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задвижка  до  30  лет  Победы,  11  c  увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 13,15 м в 2-х тр. исп.
	2031
	82,92
	82,92

	13
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от Задвижка до 30 лет Победы, 11 c  увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 13,15 м в 2-х тр.
	2031
	838,37
	838,37

	13
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-15   до   Задвижка   c   увеличением   наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 0,91 м в 2- х тр. исп.
	2031
	5,24
	5,24

	14
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от ТК-15 до Задвижка c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 0,91 м в 2-х тр.
	2031
	52,95
	52,95

	14
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задвижка  до  30  лет  Победы,  2  c  увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 24,09 м в 2-х тр. исп.
	2031
	138,63
	138,63

	15
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от Задвижка до 30 лет Победы, 2 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 24,09 м в 2-х тр.
	2031
	1401,69
	1401,69

	15
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-16 до Вентиль c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 0,76 м в 2- х тр. исп.
	2031
	4,58
	4,58

	16
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от ТК-16 до Вентиль c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 0,76 м в 2-х тр.
	2031
	46,29
	46,29

	16
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Вентиль   до  30  лет   Победы,   1  c  увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 22,49 м в 2-х тр. исп.
	2031
	135,47
	135,47

	17
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы  от Вентиль до 30 лет Победы, 1 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 22,49 м в 2-х тр.
	2031
	1369,80
	1369,80

	17
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от котельная  с.Шоршелы  до  Производственная,  3  c увеличением диаметра с 2Ду 32 мм на 2Д 57 мм
	2026
	103,37
	103,37

	18
	Котельная с. Шоршелы
	Реконструкция теплотрассы от котельная с.Шоршелы до Производственная, 3 c увеличением диаметра с 2Ду 32 мм на 2Д 57 мм длиной 56,56 м в 2-х тр.
	2026
	1045,19
	1045,19





Разработанный вариант развития системы теплоснабжения являются основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции, как источников тепловой энергии, так и тепловых сетей и оборудованию в их составе, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения, реконструкции существующих или выводу из эксплуатации существующих с созданием теплосетевых объектов.
Рассматриваемый вариант предполагает ориентироваться в первую очередь на строительство или реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей, со сроком службы более 25 лет и превышением предельного уровня интенсивности отказов (либо с определяющим влиянием на указанный уровень в пределах оцениваемой системы теплоснабжения). Как сами технические решения, так и стоимость их реализации предполагает использование, при реконструкции основного оборудования и передаточных устройств, технических решений, увеличивающих срок их службы до предельного значения – 25 лет. Также предполагается использование металлических трубопроводов с ППУ-изоляцией в магистральных сетях и полимерных трубопроводов в сетях горячего водоснабжения и сетях, работающих по прямому температурному графику.
Кроме того, в соответствии с требования действующего законодательства в рамках схемы теплоснабжения, также должны быть предусмотрены следующие мероприятия (выполняемые за счет средств теплоснабжающих организаций):
● установка систем учета тепловой энергии и теплоносителя на всех теплоисточниках (выполнение требования по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятий коммунального комплекса);
● проведение обязательного энергетического обследования организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии.
Следует отметить, что практически невозможно, спрогнозировать темпы застройки микрорайонов и соответственно темпы роста тепловой нагрузки, а также и время выхода на прогнозируемую величину отпуска тепла. Кроме того, при возможном изменении планов застройки для теплоснабжения потребителей с небольшим теплопотреблением, удаленных от источников централизованного теплоснабжения, целесообразно рассматривать и вариант использования автономных источников тепла (отдельно стоящие и пристроенные газовые котельные малой мощности). Поэтому сроки и объемы реконструкции систем теплоснабжения следует уточнять при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc232791109]Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения выполняется путём сопоставления капитальных и эксплуатационных затрат по каждому предложенному варианту. Схемой теплоснабжения рассматривается один вариант (базовый) перспективного развития предусматривающий два сценария (варианта) развития. Инвестиции в мероприятия подробно рассмотрены в книге 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».
Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения по величине капитальных затрат представлено в таблице 16.
[bookmark: _Ref189730753]Таблица 16 – Технико-экономическое сравнение перспективного развития системы теплоснабжения по величине капитальных затрат
	№ п/п
	Наименование статей инвестиций
	Значение, тыс. руб. без НДС, в ценах года реализации

	
	
	вариант 1
	вариант 2

	1
	Развитие системы теплоснабжения по источникам тепловой энергии
	418400,00
	418400,00

	2
	Развитие системы теплоснабжения по тепловым сетям
	27585,02
	27585,02

	3
	Развитие системы теплоснабжения по сетям ГВС (открытая система теплоснабжения)
	0
	0

	4
	ИТОГО
	445985,02
	445985,02


В соответствие с результатами расчетов перспективного развития систем централизованного теплоснабжения, однозначного ответа на наиболее эффективный вариант – нет. Ввиду того, что обоснование выбора приоритетного варианта развития не указывает однозначно на наиболее эффективный вариант организации теплоснабжения потребителей, в схеме теплоснабжения выбран в качестве приоритетного вариант 1, как наименее затратный с точки зрения капитальных вложений в мероприятия по реконструкции и техническое перевооружение источников тепловой энергии.


[bookmark: _Hlk202091753][bookmark: _Toc232791110]Раздел Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc232791111]Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии
При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за исходные принималось следующие положения:
●•покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;
●•определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;
●•определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.
В качестве основных материалов при подготовке предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения были приняты материалы Генерального плана, а также материалы целевых программ и стратегий на краткосрочную перспективу и инвестиционных программ теплоснабжающих организаций по развитию инженерных систем коммунального хозяйства и теплоэнергетического комплекса. При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчетных перспективных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные Генерального плана, включающие перспективные показатели общей площади застройки и численности населения.
В процессе выполнения схемы теплоснабжения рассматривались на вариантной основе принципиальные предложения по энергоресурсному обеспечению расширяемых территорий, от систем теплоснабжения, с выделением первоочередных мероприятий. Для принятия решений по инженерному оборудованию развития систем теплоэнергетического комплекса определялись тепловые нагрузки и уточнялись приросты нагрузок, а также потребные мощности новых источников теплоснабжения. Строительство новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный срок не планируется.
Согласно плану развития схемы теплоснабжения, предлагается реализовать мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии, по варианту, приведенные в таблице 17. Главной целью реализации предлагаемых мероприятий является повышение эффективности работы системы теплоснабжения, обеспечение безопасности и надежности ее эксплуатации.

[bookmark: _Ref178340740]Таблица 17 – Предложения по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии
	№
	Наименование источников
	Мероприятие
	Год реализации

	1
	Новая БМК1 Советская
	Ликвидация котельной "Котельная «Советская»" с перключением нагрузки на "Новая БМК1 Советская"
	2027

	2
	Новая БМК2 Коновалово
	Строительство источника теплоснабжения "Новая БМК2 Коновалово" в связи с ликвидацией котельной "Котельная «Котовская»" с перключением нагрузки на источники теплоснабжения "Новая БМК2 Коновалово"
	2027

	3
	Новая БМК3 Коновалово
	Строительство источника теплоснабжения "Новая БМК3 Коновалово" в связи с ликвидацией котельной "Котельная «Котовская»" с перключением нагрузки на источники теплоснабжения "Новая БМК3 Коновалово"
	2027

	4
	Новая БМК4 Коновалово
	Строительство источника теплоснабжения "Новая БМК4 Коновалово" в связи с ликвидацией котельной "Котельная «Котовская»" с перключением нагрузки на источники теплоснабжения "Новая БМК4 Коновалово"
	2027

	5
	БМК с.Шоршелы
	Строительство источника теплоснабжения БМК с.Шоршелы

	2028



[bookmark: _Toc232791112]Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Подходы к разработке стратегии развития источников тепловой энергии сформированы, исходя из данных проекта генерального плана теплоснабжения, с учетом интенсивности строительства нового жилищного фонда, развития социальной инфраструктуры, конкретной ситуации, сложившейся в поселении с источниками теплоснабжения. При этом учитывались выявленные резервы и дефициты тепловой мощности. Стратегия развития источников тепла и принятие решения формировалась поэтапно. На первом этапе осуществлялось уточнение текущих тепловых нагрузок и расчет перспективных с выделением зон теплопотребления. На втором этапе разрабатывались сценарии реконструкции действующих источников тепловой энергии с рассмотрением возможности сокращения невостребованных тепловых мощностей.
Предложения по реконструкции и техническому перевооружению локальных источников тепловой энергии (котельных), предусматривают целый комплекс мероприятий:
● замена устаревшего основного и вспомогательного котельного оборудования котельной (котлов, горелок, теплообменников, насосов, газового оборудования и др.) на современное более эффективное оборудование;
● установка систем учета тепловой энергии и теплоносителя на всех теплоисточниках (выполнение требования по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятий коммунального комплекса);
● расширение и модернизация степени автоматизации и диспетчеризации котельной, внедрение современных приборов контроля и учета, погодозависимого регулирования температурного режима;
● оснащение и совершенствование систем подготовки теплоносителя;
● использование преобразователей частоты для групп сетевых насосов, обеспечивающие максимальную экономичность за счет автоматического поддержания требуемого располагаемого напора на выходных коллекторах котельных в расчетном эксплуатационном режиме
Мероприятия по реконструкции централизованных источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, заявленные к реализации в расчетный срок действия схемы теплоснабжения и обоснования предлагаемых предложений. 
Реконструкция существующих источников тепла предусматривается, во-первых, с целью увеличения располагаемой мощности источника тепловой энергии для предотвращения возникновения дефицита тепловой мощности в перспективе в результате подключения перспективных потребителей (расширение зоны действия источника) или, во-вторых для продления работоспособного состояния источника тепловой энергии и возможности обеспечения, качественным и надежным теплоснабжением потребителей.
Главной целью реализации предлагаемых мероприятий является повышение эффективности работы системы теплоснабжения, обеспечение безопасности и надежности ее эксплуатации.
Сведения о мероприятиях на тепловых сетях, в период расчетного срока схемы теплоснабжения для выбранного варианта, приведены в «Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии по приоритетному сценарию развития теплоснабжения"».
[bookmark: _Toc232791113]Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Исходя из СО153-34.17.469-2003, срок службы паровых водотрубных котлов составляет 25 года, водогрейных котлов всех типов – 16 лет. Для части котельных (см. книгу 1) на сегодняшний день расчетный срок службы котлов превышен. С установленной периодичностью теплофикационное оборудование проходит освидетельствование, ресурс оборудования продляется. Вместе с тем, использование устаревшего оборудования ведет к ухудшению эффективности его работы. В целях повышения эффективности работы системы теплоснабжения, необходимо на одних источниках провести техническое перевооружение, с заменой морально и физически устаревшего оборудования, на других реконструкцию с капитальным ремонтом котлов с заменой морально и физически устаревшего вспомогательного оборудования, а третье вывести из эксплуатации с переключением их тепловой нагрузки на другие источники тепла.
Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
Сведения о мероприятиях на тепловых сетях, в период расчетного срока схемы теплоснабжения для выбранного варианта, приведены в «Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии по приоритетному сценарию развития теплоснабжения».
[bookmark: _Toc232791114]Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования.
[bookmark: _Toc232791115]Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно приведено в таблице раздела «5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии».
[bookmark: _Toc232791116]Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.
[bookmark: _Toc232791117]Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода
Перевод котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы, не планируется.
[bookmark: _Toc232791118]Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
В соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» температурный график системы теплоснабжения утверждается схемой теплоснабжения. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, а также покрытия тепловой нагрузки горячего водоснабжения, в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиНу 2.1.4.1074-01». Температура в помещениях должна быть постоянной и находится на уровне не менее +18оС.
Выбор оптимального температурного графика зависит от дальности транспорта теплоты, которая характеризуется удельными затратами электроэнергии на перекачку теплоносителя, и от величины тепловых потерь в сетях. Рост тепловых потерь в сетях приводит к снижению температурного графика, а увеличение расхода энергии на перекачку теплоносителя, при увеличении его расхода в сети либо дальности транспортировки, вызывает повышение температурного графика. В зависимости от условий эксплуатации системы теплоснабжения производится срезка температурного графика отпуска тепла потребителям. При этом должен обеспечиваться стабильный гидравлический режим системы, не требующий переналадки сетей и абонентских узлов. Расчет эксплуатационного температурного графика должен производиться для конкретных условий эксплуатации систем теплоснабжения перед предстоящим отопительным сезоном. Утвержденные температурные графики работы источников тепла представлены в Книге 1 Обосновывающих материалах в п/п 1.3.6.
Температурные графики существующих котельных на весь рассматриваемый расчетный срок остаются без изменений, так как являются оптимальными. Температурный график для новых блочно-модульных котельных предлагается определить на этапе проектирования котельных.
[bookmark: _Toc232791119]Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии представлены в п/п 2.3 раздела 2 настоящей книги.
[bookmark: _Toc232791120]Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано: реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.
К возобновляемым источникам энергии (далее – ВИЭ) относятся гидро-, солнечная, ветровая, геотермальная, гидравлическая энергия, энергия морских течений, волн, приливов, температурного градиента морской воды, разности температур между воздушной массой и океаном, тепла Земли, биомассы животного, растительного и бытового происхождения. На территории отсутствуют местные виды топлива, поэтому их использование при производстве электрической и тепловой энергии невозможно. Исходя из географического положения и климатических условий, в которых расположена территория, отсутствует возможность использования видов энергии, относимых к ВИЭ. При наличии в качестве основного топлива для источников тепла природного газа использование иных видов топлива, относящихся к ВИЭ, будет экономически не эффективно и технически сложно осуществимым, приведет к удорожанию выработки тепловой энергии. Исходя из этого, при актуализации схемы теплоснабжения использование возобновляемых источников энергии для реконструкции, действующих и вводе новых источников теплоснабжения признано нецелесообразным и на период развития использование возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива – не предполагается.
[bookmark: _Toc232791121]Предложения по резервированию источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии, обеспечивающих надежность теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий
Предложения по резервированию источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии, обеспечивающих надежность теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий не разрабатывались.


[bookmark: _Toc232791122]Раздел Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей приведены в таблице
Таблица 18 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
	№
	Наименование источников
	Мероприятие
	Год реализации

	1
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-6 до ТК-5 c увеличением наружного диаметра с 2Д 159 мм на 2Д 219 мм длиной 70,25 м в 2-х тр. исп.
	2026

	2
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция   теплотрассы   от   УТ-6  до  ТК-5  c увеличением наружного диаметра с 2Д 159 мм на 2Д 219 мм длиной 70,25 м в 2-х тр.
	2026

	2
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 c увеличением наружного диаметра с 2Д 100 мм на 2Д 159 мм длиной 61,87 м в 2-х тр. исп.
	2026

	3
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция  теплотрассы  от  ТК-10  до  ТК-11  c увеличением наружного диаметра с 2Д 100 мм на 2Д 159 мм длиной 61,87 м в 2-х тр.
	2026

	3
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-11 до Задвижка c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 1,57 м в 2- х тр. исп.
	2031

	4
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от ТК-11 до Задвижка c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 1,57 м в 2-х тр.
	2031

	4
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задвижка  до  30  лет  Победы,  10  c  увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 8,71 м в 2-х тр. исп.
	2031

	5
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от Задвижка до 30 лет Победы, 10 c  увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 8,71 м в 2-х тр.
	2031

	5
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы отТК-11   до   Задвижка   c   увеличением   наружного диаметра с 2Д 100 мм на 2Д 159 мм длиной 0,91 м в 2-х тр. исп.
	2026

	6
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от ТК-11 до Задвижка c увеличением наружного диаметра с 2Д 100 мм на 2Д 159 мм длиной 0,91 м в 2-х тр.
	2026

	6
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задвижка   до   УТ-11   c   увеличением   наружного диаметра с 2Д 100 мм на 2Д 159 мм длиной 20,95 м в 2-х тр. исп.
	2026

	7
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от Задвижка до УТ-11 c увеличением наружного диаметра с 2Д 100 мм на 2Д 159 мм длиной 20,95 м в 2-х тр.
	2026

	7
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-11 до ТК-13 c увеличением наружного диаметра с 2Д 100 мм на 2Д 159 мм длиной 80,9 м в 2-х тр. исп.
	2026

	8
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция  теплот рассы  от  УТ-11  до  ТК-13  c увеличением наружного диаметра с 2Д 100 мм на 2Д 159 мм длиной 80,9 м в 2-х тр.
	2026

	8
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-13   до   Задвижка   c   увеличением   наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 0,82 м в 2-х тр. исп.
	2031

	9
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от ТК-13 до Задвижка c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д76 мм длиной 0,82 м в 2-х тр.
	2031

	9
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задвижка  до  30  лет  Победы,  4  c  увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 24,24 м в 2-х тр. исп.
	2031

	10
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от Задвижка до 30 лет Победы, 4 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 24,24 м в 2-х тр.
	2031

	10
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы отЗадвижка  до  30  лет  Победы,  3  c  увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 23,49 м в 2-х тр. исп.
	2031

	11
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от Задвижка до 30 лет Победы, 3 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 23,49 м в 2-х тр.
	2031

	11
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-15   до   Задвижка   c   увеличением   наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 1,27 м в 2-х тр. исп.
	2031

	12
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от ТК-15 до Задвижка c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 1,27 м в 2-х тр.
	2031

	12
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задвижка  до  30  лет  Победы,  11  c  увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 13,15 м в 2-х тр. исп.
	2031

	13
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от Задвижка до 30 лет Победы, 11 c  увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 13,15 м в 2-х тр.
	2031

	13
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-15   до   Задвижка   c   увеличением   наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 0,91 м в 2- х тр. исп.
	2031

	14
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от ТК-15 до Задвижка c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 0,91 м в 2-х тр.
	2031

	14
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задвижка  до  30  лет  Победы,  2  c  увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 24,09 м в 2-х тр. исп.
	2031

	15
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от Задвижка до 30 лет Победы, 2 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 24,09 м в 2-х тр.
	2031

	15
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-16 до Вентиль c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 0,76 м в 2- х тр. исп.
	2031

	16
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от ТК-16 до Вентиль c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 0,76 м в 2-х тр.
	2031

	16
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Вентиль   до  30  лет   Победы,   1  c  увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 22,49 м в 2-х тр. исп.
	2031

	17
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы  от Вентиль до 30 лет Победы, 1 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 22,49 м в 2-х тр.
	2031

	17
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от котельная  с.Шоршелы  до  Производственная,  3  c увеличением диаметра с 2Ду 32 мм на 2Д 57 мм
	2026

	18
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция       теплотрассы       от       котельная с.Шоршелы до Производственная, 3 c увеличением диаметра с 2Ду 32 мм на 2Д 57 мм длиной 56,56 м в 2-х тр.
	2026

	1
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-6 до ТК-5 c увеличением наружного диаметра с 2Д 159 мм на 2Д 219 мм длиной 70,25 м в 2-х тр. исп.
	2026

	2
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция   теплотрассы   от   УТ-6  до  ТК-5  c увеличением наружного диаметра с 2Д 159 мм на 2Д 219 мм длиной 70,25 м в 2-х тр.
	2026

	2
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 c увеличением наружного диаметра с 2Д 100 мм на 2Д 159 мм длиной 61,87 м в 2-х тр. исп.
	2026

	3
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция  теплотрассы  от  ТК-10  до  ТК-11  c увеличением наружного диаметра с 2Д 100 мм на 2Д 159 мм длиной 61,87 м в 2-х тр.
	2026

	3
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-11 до Задвижка c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 1,57 м в 2- х тр. исп.
	2031

	4
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от ТК-11 до Задвижка c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 1,57 м в 2-х тр.
	2031

	4
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задвижка  до  30  лет  Победы,  10  c  увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 8,71 м в 2-х тр. исп.
	2031

	5
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от Задвижка до 30 лет Победы, 10 c  увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 8,71 м в 2-х тр.
	2031



[bookmark: _Toc232791123]Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Для источников тепла реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не рассматривается в силу ряда причин:
● принадлежность тепловых источников и тепловых сетей разным хозяйствующим субъектам;
● разбросанность и оторванность друг от друга локальных участков теплосети;
● находящиеся на близком расстоянии источники не имеют достаточного резерва мощности для компенсации дефицитов сторонних источников с учетом тепловых потерь при транспортировке.
В связи с этим для компенсации дефицитов мощностей существующих источников в схеме теплоснабжения предлагается их реконструкция.
[bookmark: _Toc232791124]Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
В разделе «6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» приведены все предлагаемые к реализации в муниципальном образовании, в том числе, при необходимости и предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку.
[bookmark: _Toc232791125]Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
В разделе «6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» приведены все предлагаемые к реализации в муниципальном образовании, в том числе, при необходимости и предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
[bookmark: _Toc232791126]Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
В разделе «6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» приведены все предлагаемые к реализации в муниципальном образовании, в том числе, при необходимости и предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.
[bookmark: _Toc232791127]Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
В разделе «6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» приведены все предлагаемые к реализации в муниципальном образовании, в том числе, при необходимости и предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.
[bookmark: _Toc232791128]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, направленные на резервирование систем теплоснабжения в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий
В разделе «6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» приведены все предлагаемые к реализации в муниципальном образовании, в том числе, при необходимости и предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, направленные на резервирование систем теплоснабжения в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий.


[bookmark: _Toc232791129]Раздел Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc232791130]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения в муниципальном образовании не планируется.
[bookmark: _Toc232791131]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость обустройства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость обустройства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения в муниципальном образовании не планируется.
[bookmark: _Toc232791132]Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения не требуется.


[bookmark: _Toc232791133]Раздел Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc232791134]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Основным видом топлива для является природный газ. Источники тепла используют в качестве основного топлива природный газ по ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения".
Определяющим, при расчете показателей работы котельных в перспективном периоде, являются изменения отпуска тепловой энергии с коллекторов в сравнении с фактическим отпуском тепловой энергии в базовом периоде. Основными исходными данными для расчета перспективных топливных балансов на расчетный период являются расчетные прогнозные значения отпуска тепла внешним потребителям и удельных расходов топлива.
При расчете учтены следующие показатели:
1. Фактические данные о годовом расходе топлива, выработанного и отпущенного тепла по каждому источнику за базовый год;
2. Эксплуатационный КПД существующих котлов принят по данным эксплуатирующих организаций;
3. Приросты тепловых нагрузок с привязкой к источникам, приняты по данным книги 2;
4. Учтено снижение тепловых потерь по каждому источнику при перекладке ветхих сетей. Также учтены данные по планам ввода, демонтажа, реконструкции и модернизации оборудования.
Значения перспективных расходов условного топлива, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии, по всем источникам тепла, базирующихся на выполненных оценках прогнозной динамики прироста тепловых нагрузок приведены в таблице.

Таблица 19 – Перспективные топливные балансы по каждому источнику тепловой энергии
	Источники
	Ед. изм.
	Базовый год
	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2043

	Котельная с 4-мя котлами по ул. Николаева, 93
	 

	Зимний
	тут
	994,91
	994,91
	994,91
	994,91
	994,91
	994,91

	Переходный
	
	5,48
	5,48
	5,48
	5,48
	5,48
	5,48

	Летний
	
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	тут
	1 000,39
	1 000,39
	1 000,39
	1 000,39
	1 000,39
	1 000,39

	
	тыс. нм3/год (тонн)
	803,73
	803,73
	803,73
	803,73
	803,73
	803,73

	Максимально-часовой
	нм3/час
	196,66
	196,66
	196,66
	196,66
	196,66
	196,66

	Котельная «Советская» по ул. Советская 4 а
	 

	Зимний
	тут
	841,27
	841,27
	0
	0
	0
	0

	Переходный
	
	4,41
	4,41
	0
	0
	0
	0

	Летний
	
	169,99
	169,99
	0
	0
	0
	0

	Итого
	тут
	1 015,67
	1 015,67
	0
	0
	0
	0

	
	тыс. нм3/год (тонн)
	964,51
	964,51
	0
	0
	0
	0

	Максимально-часовой
	нм3/час
	105,48
	105,48
	0
	0
	0
	0

	Котельная «Коновалово» по ул. Котовского 37а
	 

	Зимний
	тут
	1 769,09
	1 769,09
	0
	0
	0
	0

	Переходный
	
	9,11
	9,11
	0
	0
	0
	0

	Летний
	
	169,68
	169,68
	0
	0
	0
	0

	Итого
	тут
	1 947,88
	1 947,88
	0
	0
	0
	0

	
	тыс. нм3/год (тонн)
	1834,15
	1 834,15
	0
	0
	0
	0

	Максимально-часовой
	нм3/час
	200,59
	200,59
	0
	0
	0
	0

	Котельная "Шоршелы" по ул. 30 лет Победы, д.18
	 

	Зимний
	тут
	514,17
	514,17
	514,17
	514,17
	514,17
	514,17

	Переходный
	
	2,44
	2,44
	2,44
	2,44
	2,44
	2,44

	Летний
	
	19,52
	19,52
	19,52
	19,52
	19,52
	19,52

	Итого
	тут
	460,53
	460,53
	460,53
	460,53
	460,53
	460,53

	
	тыс. нм3/год (тонн)
	468,15
	468,15
	468,15
	468,15
	468,15
	468,15

	Максимально-часовой
	нм3/час
	51,2
	51,20
	51,20
	51,20
	51,20
	51,20

	Новая БМК ул Николаева, 72/2А
	 

	Зимний
	тут
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Переходный
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Летний
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	тут
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	тыс. нм3/год (тонн)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально-часовой
	нм3/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Новая БМК1 Советская
	 

	Зимний
	тут
	0
	0
	950,38
	950,38
	950,38
	950,38

	Переходный
	
	0
	0
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	Летний
	
	0
	0
	765,71
	765,71
	765,71
	765,71

	Итого
	тут
	0
	0
	1720,59
	1720,59
	1720,59
	1720,59

	
	тыс. нм3/год (тонн)
	0
	0
	1490,98
	1490,98
	1490,98
	1490,98

	Максимально-часовой
	нм3/час
	0
	0
	163,06
	163,06
	163,06
	163,06

	Новая БМК2 Коновалово
	 

	Зимний
	тут
	0
	0
	314,51
	314,51
	314,51
	314,51

	Переходный
	
	0
	0
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49

	Летний
	
	0
	0
	253,39
	253,39
	253,39
	253,39

	Итого
	тут
	0
	0
	569,39
	569,39
	569,39
	569,39

	
	тыс. нм3/год (тонн)
	0
	0
	493,41
	493,41
	493,41
	493,41

	Максимально-часовой
	нм3/час
	0
	0
	53,96
	53,96
	53,96
	53,96

	Новая БМК3 Коновалово
	 

	Зимний
	тут
	0
	0
	746,29
	746,29
	746,29
	746,29

	Переходный
	
	0
	0
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54

	Летний
	
	0
	0
	601,28
	601,28
	601,28
	601,28

	Итого
	тут
	0
	0
	1351,1
	1351,1
	1351,1
	1351,1

	
	тыс. нм3/год (тонн)
	0
	0
	1170,8
	1170,8
	1170,8
	1170,8

	Максимально-часовой
	нм3/час
	0
	0
	128,04
	128,04
	128,04
	128,04

	Новая БМК4 Коновалово
	 

	Зимний
	тут
	0
	0
	491,18
	491,18
	491,18
	491,18

	Переходный
	
	0
	0
	2,33
	2,33
	2,33
	2,33

	Летний
	
	0
	0
	395,74
	395,74
	395,74
	395,74

	Итого
	тут
	0
	0
	889,24
	889,24
	889,24
	889,24

	
	тыс. нм3/год (тонн)
	0
	0
	770,58
	770,58
	770,58
	770,58

	Максимально-часовой
	нм3/час
	0
	0
	84,27
	84,27
	84,27
	84,27

	Котельная с. Октябрьское, ул. Кушникова, д.2
	 

	Зимний
	тут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Переходный
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Летний
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Итого
	тут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	тыс. нм3/год (тонн)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Максимально-часовой
	нм3/час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	БМК с.Шоршелы
	 

	Зимний
	тут
	0
	0
	0
	н/д
	н/д
	н/д

	Переходный
	
	0
	0
	0
	н/д
	н/д
	н/д

	Летний
	
	0
	0
	0
	н/д
	н/д
	н/д

	Итого
	тут
	0
	0
	0
	н/д
	н/д
	н/д

	
	тыс. нм3/год (тонн)
	0
	0
	0
	н/д
	н/д
	н/д

	Максимально-часовой
	нм3/час
	0
	0
	0
	н/д
	н/д
	н/д





[bookmark: _Toc232791135]Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива для выработки тепловой энергии не используются.
[bookmark: _Toc232791136]Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
На территории муниципального образования на источниках тепловой энергии для выработки тепловой энергии используется – природный газ.
[bookmark: _Toc232791137]Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
На территории муниципального образования на источниках тепловой энергии для выработки тепловой энергии используется – природный газ.
[bookmark: _Toc232791138]Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
В период развития схемы теплоснабжения, предлагается изменение топливного баланса согласно генеральному плану. Планируется своевременное выполнение мероприятий по ремонту, модернизации и режимной наладке котельного оборудования. В рассматриваемый период изменение вида используемого основного топлива не планируется.


[bookmark: _Toc232791139]Раздел Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
[bookmark: _Toc232791140]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Обоснование объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии представлено по выбранному варианту (сценарию) развития системы теплоснабжения.
Капитальные затраты по группам проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в ценах соответствующих лет, приведены в таблице 20. Величина требуемых капитальных затрат определена на основе анализа цен производителей оборудования, находящихся в общедоступных источниках информации и по данным проектов-аналогов.
Величина капитальных затрат необходимых для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии в период развития, по теплоснабжающим организациям, приведена в таблице 20.


[bookmark: _Ref189730913]Таблица 20 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии в ценах соответствующих лет
	№
	Наименование источников
	Мероприятие
	Год реализации
	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС
	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС
	Источник предложений

	1
	Новая БМК1 Советская
	Ликвидация котельной "Котельная «Советская»" с перключением нагрузки на "Новая БМК1 Советская"
	2027
	100000,00
	104600,00
	—

	2
	Новая БМК2 Коновалово
	Строительство источника теплоснабжения "Новая БМК2 Коновалово" в связи с ликвидацией котельной "Котельная «Котовская»" с перключением нагрузки на источники теплоснабжения "Новая БМК2 Коновалово"
	2027
	50000,00
	52300,00
	—

	3
	Новая БМК3 Коновалово
	Строительство источника теплоснабжения "Новая БМК3 Коновалово" в связи с ликвидацией котельной "Котельная «Котовская»" с перключением нагрузки на источники теплоснабжения "Новая БМК3 Коновалово"
	2027
	25000,00
	26150,00
	—

	4
	Новая БМК4 Коновалово
	Строительство источника теплоснабжения "Новая БМК4 Коновалово" в связи с ликвидацией котельной "Котельная «Котовская»" с перключением нагрузки на источники теплоснабжения "Новая БМК4 Коновалово"
	2027
	25000,00
	26150,00
	—

	5
	БМК с.Шоршелы
	Строительство источника теплоснабжения  БМК с.Шоршелы
	2028
	н/д
	н/д
	—



[bookmark: _Toc232791141]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась на основании укрупненных нормативов цены строительства (НЦС 81-02-13-2024) для тепловых сетей, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №150/пр от 17.03.2024. Здесь, следует отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий, указанных в схеме теплоснабжения в результате разработки проектов может быть существенно скорректирована под влиянием различных факторов: условий прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки трубопроводов в границах земельных участков, насыщенных инженерными коммуникациями и инфраструктурными объектами, характера грунтов в местах прокладки, трассировки трубопроводов и т.д. Укрупненные нормативы цен строительства также не учитывают ряд факторов, влияющих на стоимость реализации проектов (затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам, плата за землю и земельный налог в период строительства, снос зданий, перенос инженерных сетей и т.д.). Данные затраты также необходимо учитывать при определении сметной стоимости работ. Поэтому, объемы инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей приведенные в настоящей схеме теплоснабжения, определенные по укрупненным показателям, должны быть уточнены на стадиях проектирования.
Объем инвестиций в реконструкцию (модернизацию) тепловых сетей и сооружений на них для улучшения качества теплоснабжения потребителей представлены в таблице 21.
[bookmark: _Ref189730968]
Таблица 21 – Объем инвестиций в тепловые сети
	№
	Наименование источников
	Мероприятие
	Год реализации
	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС
	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС
	Источник предложений

	1
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-6 до ТК-5 c увеличением наружного диаметра с 2Д 159 мм на 2Д 219 мм длиной 70,25 м в 2-х тр. исп.
	2026
	450,43
	471,15
	Утв схема ТС

	2
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция   теплотрассы   от   УТ-6  до  ТК-5  c увеличением наружного диаметра с 2Д 159 мм на 2Д 219 мм длиной 70,25 м в 2-х тр.
	2026
	4554,36
	4763,86
	Утв схема ТС

	2
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 c увеличением наружного диаметра с 2Д 100 мм на 2Д 159 мм длиной 61,87 м в 2-х тр. исп.
	2026
	386,72
	404,50
	Утв схема ТС

	3
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция  теплотрассы  от  ТК-10  до  ТК-11  c увеличением наружного диаметра с 2Д 100 мм на 2Д 159 мм длиной 61,87 м в 2-х тр.
	2026
	3910,12
	4089,98
	Утв схема ТС

	3
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-11 до Задвижка c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 1,57 м в 2- х тр. исп.
	2031
	8,65
	9,03
	Утв схема ТС

	4
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от ТК-11 до Задвижка c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 1,57 м в 2-х тр.
	2031
	87,42
	91,35
	Утв схема ТС

	4
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задвижка  до  30  лет  Победы,  10  c  увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 8,71 м в 2-х тр. исп.
	2031
	47,96
	50,12
	Утв схема ТС

	5
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от Задвижка до 30 лет Победы, 10 c  увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 8,71 м в 2-х тр.
	2031
	484,97
	506,80
	Утв схема ТС

	5
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы отТК-11   до   Задвижка   c   увеличением   наружного диаметра с 2Д 100 мм на 2Д 159 мм длиной 0,91 м в 2-х тр. исп.
	2026
	6,14
	6,42
	Утв схема ТС

	6
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от ТК-11 до Задвижка c увеличением наружного диаметра с 2Д 100 мм на 2Д 159 мм длиной 0,91 м в 2-х тр.
	2026
	62,07
	64,93
	Утв схема ТС

	6
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задвижка   до   УТ-11   c   увеличением   наружного диаметра с 2Д 100 мм на 2Д 159 мм длиной 20,95 м в 2-х тр. исп.
	2026
	141,33
	147,84
	Утв схема ТС

	7
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от Задвижка до УТ-11 c увеличением наружного диаметра с 2Д 100 мм на 2Д 159 мм длиной 20,95 м в 2-х тр.
	2026
	1429,05
	1494,79
	Утв схема ТС

	7
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ-11 до ТК-13 c увеличением наружного диаметра с 2Д 100 мм на 2Д 159 мм длиной 80,9 м в 2-х тр. исп.
	2026
	589,20
	616,30
	Утв схема ТС

	8
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция  теплот рассы  от  УТ-11  до  ТК-13  c увеличением наружного диаметра с 2Д 100 мм на 2Д 159 мм длиной 80,9 м в 2-х тр.
	2026
	5957,44
	6231,48
	Утв схема ТС

	8
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-13   до   Задвижка   c   увеличением   наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 0,82 м в 2-х тр. исп.
	2031
	4,73
	4,94
	Утв схема ТС

	9
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от ТК-13 до Задвижка c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д76 мм длиной 0,82 м в 2-х тр.
	2031
	47,79
	49,94
	Утв схема ТС

	9
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задвижка  до  30  лет  Победы,  4  c  увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 24,24 м в 2-х тр. исп.
	2031
	139,73
	146,02
	Утв схема ТС

	10
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от Задвижка до 30 лет Победы, 4 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 24,24 м в 2-х тр.
	2031
	1412,81
	1476,39
	Утв схема ТС

	10
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы отЗадвижка  до  30  лет  Победы,  3  c  увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 23,49 м в 2-х тр. исп.
	2031
	141,74
	148,11
	Утв схема ТС

	11
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от Задвижка до 30 лет Победы, 3 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 23,49 м в 2-х тр.
	2031
	1433,10
	1497,59
	Утв схема ТС

	11
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-15   до   Задвижка   c   увеличением   наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 1,27 м в 2-х тр. исп.
	2031
	7,66
	8,01
	Утв схема ТС

	12
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от ТК-15 до Задвижка c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 1,27 м в 2-х тр.
	2031
	77,48
	80,97
	Утв схема ТС

	12
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задвижка  до  30  лет  Победы,  11  c  увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 13,15 м в 2-х тр. исп.
	2031
	79,35
	82,92
	Утв схема ТС

	13
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от Задвижка до 30 лет Победы, 11 c  увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 13,15 м в 2-х тр.
	2031
	802,27
	838,37
	Утв схема ТС

	13
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-15   до   Задвижка   c   увеличением   наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 0,91 м в 2- х тр. исп.
	2031
	5,01
	5,24
	Утв схема ТС

	14
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от ТК-15 до Задвижка c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 0,91 м в 2-х тр.
	2031
	50,67
	52,95
	Утв схема ТС

	14
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задвижка  до  30  лет  Победы,  2  c  увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 24,09 м в 2-х тр. исп.
	2031
	132,66
	138,63
	Утв схема ТС

	15
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от Задвижка до 30 лет Победы, 2 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 24,09 м в 2-х тр.
	2031
	1341,33
	1401,69
	Утв схема ТС

	15
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК-16 до Вентиль c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 0,76 м в 2- х тр. исп.
	2031
	4,38
	4,58
	Утв схема ТС

	16
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы от ТК-16 до Вентиль c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 0,76 м в 2-х тр.
	2031
	44,30
	46,29
	Утв схема ТС

	16
	Котельная с. Шоршелы
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Вентиль   до  30  лет   Победы,   1  c  увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 22,49 м в 2-х тр. исп.
	2031
	129,64
	135,47
	Утв схема ТС

	17
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция теплотрассы  от Вентиль до 30 лет Победы, 1 c увеличением наружного диаметра с 2Д 57 мм на 2Д 76 мм длиной 22,49 м в 2-х тр.
	2031
	1310,81
	1369,80
	Утв схема ТС

	18
	Котельная с. Шоршелы
	Реконст рукция       теплотрассы       от       котельная с.Шоршелы до Производственная, 3 c увеличением диаметра с 2Ду 32 мм на 2Д 57 мм длиной 56,56 м в 2-х тр.
	2026
	999,23
	1045,19
	Утв схема ТС





[bookmark: _Toc232791142]Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Предлагаемые в схеме теплоснабжения мероприятия по развитию и реконструкции системы теплоснабжения не предусматривают изменение действующих утвержденных температурных графиков работы источников тепла и тепловых сетей, а также изменение гидравлического режима работы систем теплоснабжения в муниципальном образовании. Вследствие этого величина инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения в настоящем документе не определялась.
[bookmark: _Toc232791143]Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не планируется.
[bookmark: _Toc232791144]Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Предлагаемые схемой теплоснабжения мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения по выбранному сценарию должны обеспечить достижение плановых значений целевых показателей функционирования систем централизованного теплоснабжения, повысить качество услуги теплоснабжения, обновить основные фонды эксплуатирующей организации, удовлетворить спрос на тепло для планируемых объектов капитального строительства.
Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и реконструкцию системы теплоснабжения для выбранного сценария возможна при обеспечении финансирования с использованием следующих источников финансирования, применяемых вместе и по раздельности:
● реконструкции объектов теплоснабжения для снижения затрат на выработку и транспортировку тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения – оплата капитальных затрат за счет средств – средств эксплуатирующей организации и бюджетных средств, в том числе выделяемых по целевым программам (средства федерального, областного и местного бюджета);
● строительство объектов теплоснабжения для удовлетворения спроса на тепло – оплата капитальных затрат за счет внебюджетных средств (средства, выделяемые застройщиками объектов строительства (плата за технологическое присоединение), которые планируют подключение к системе теплоснабжения). 
Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, реконструкции и технического перевооружения зависят, в том числе, и от выбранного источника финансирования данных мероприятий.
Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий для устранения дефицита тепловых мощностей, технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства. Следует также отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет целью не повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект относительно капитальных затрат на ее реализацию и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций по таким проектам не проводятся.
В целом при реализации всех предложенных мероприятий, показатели эффективности инвестиционного проекта будут иметь отрицательные значения, то есть не будут иметь обоснования с точки зрения разумных сроков окупаемости, но инвестиции необходимы для надлежащего теплоснабжения потребителей. Окупаемость данных мероприятий далеко выйдет за рамки периода, на который разрабатывается схема теплоснабжения. Для целей оптимального сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования предложено рассмотреть параметры эффективности привлечения собственных и внебюджетных средств на реконструкцию источников генерации тепловой энергии.
[bookmark: _Toc232791145]Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
За базовый период не реализовывались мероприятия инвестиционных программ, ввиду отсутствия у теплоснабжающих и теплосетевых организаций, утвержденных Комитетом по ценам и тарифам, инвестиционных программ.


[bookmark: _Toc232791146]Раздел Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
В соответствии с п. 14 ПП РФ №154 при разработке проекта новой схемы теплоснабжения раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)", предусмотренный подпунктом "к" пункта 4 требований к схемам теплоснабжения, содержащийся в схеме теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения), включается в указанный проект в неизменном виде, за исключением:
а) случаев, указанных в пункте 13 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";
б) случая возникновения новой зоны (новых зон) деятельности единой теплоснабжающей организации.
В соответствии с п. 12 ПП РФ №154 актуализация схемы теплоснабжения не осуществляется в случае утверждения генерального плана в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке, изменения срока, на который утвержден генеральный план, либо в случае, если срок действия схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) составляет менее 5 лет. В указанных случаях разрабатывается проект новой схемы теплоснабжения.
В соответствии с п. 13 ПП РФ №154 схема теплоснабжения и актуализированные схемы теплоснабжения (при их наличии) при утверждении новой схемы теплоснабжения подлежат признанию утратившими силу соответствующим должностным лицом (органом), утвердившим схему теплоснабжения (актуализированную схему теплоснабжения).
[bookmark: _Toc232791147]Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
Согласно п. 4 ПП - 808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций), которые определяются границами системы теплоснабжения. 
В систему теплоснабжения помимо источника тепловой энергии входят тепловые сети и сооружения на них, тепловые вводы потребителей, объекты теплопотребления. Зоны деятельности (системы теплоснабжения) организаций существуют автономно и не связаны с зонами деятельности (системами теплоснабжения) других теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Объекты систем теплоснабжения входящие в зону деятельности находятся у указанных организаций в собственности, правах аренды либо на ином законном основании.
Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации для поселений, городских округов с численностью населения до 500 тыс. человек присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения городского поселения.
Постановлением «Об определении статуса единой теплоснабжающей организации» статусом единой теплоснабжающей организации (ЕТО) наделены следующие организации:
1. ООО «ЭК «Котельная»;
2. МУП ЖКУ «Мариинский».
Реализации тепловой энергии осуществляется теплоснабжающими организациями в своих зонах теплоснабжения от собственных или арендованных источников тепла. Договорных отношений в составе единой теплоснабжающей организации нет.
[bookmark: _Toc232791148]Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения (раздел II, п. 4, ПП РФ №808).
[bookmark: _Hlk202095208]Реестр систем теплоснабжения приведен в разделе «10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения».
[bookmark: _Toc232791149]Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией
Согласно п. 5 - 11 ПП 808 устанавливаются следующие критерии определения ЕТО: 
● владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО; 
● размер собственного капитала; 
● способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 
В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет тепловыми сетями с наибольшей емкостью, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации с наибольшим размером собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.
В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Таблица 22 – Критерии для принятия решения о назначении ЕТО
	№пп
	Источник тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающая организация
	Заявка подана организацией…
	Размер собств капитала, тыс. руб.
	Емкость тепловых сетей, м3
	Рабочая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч

	
	
	эксплуатирующая источник теплоснабжения с А+1 периода
	эксплуатирующая сети теплоснабжения с А+1 периода
	экспулатир источник
	экспулатир сети
	
	
	

	1
	Котельная с 4-мя котлами по ул. Николаева, 93

	1
	СЦТ №1
	ООО «ЭК «Котельная»
	ООО «ЭК «Котельная»
	не требуется
	не требуется
	1000
	107,0
	1,4

	2
	Котельная «Советская» по ул. Советская 4 а

	1
	СЦТ №2
	МУП ЖКУ «Мариинский»
	МУП ЖКУ «Мариинский»
	не требуется
	не требуется
	1000
	75,6
	0,7

	3
	Котельная «Коновалово» по ул. Котовского 37а

	1
	СЦТ №3
	МУП ЖКУ «Мариинский»
	МУП ЖКУ «Мариинский»
	не требуется
	не требуется
	1000
	85,0
	1,6

	4
	Котельная "Шоршелы" по ул. 30 лет Победы, д.18

	1
	СЦТ №4
	МУП ЖКУ «Мариинский»
	МУП ЖКУ «Мариинский»
	не требуется
	не требуется
	1000
	11,1
	0,6

	5
	Новая БМК ул Николаева, 72/2А

	1
	СЦТ №5
	МУП ЖКУ «Мариинский»
	МУП ЖКУ «Мариинский»
	не требуется
	не требуется
	1000
	0,9
	0,0

	6
	Котельная с. Октябрьское, ул. Кушникова, д.2

	1
	СЦТ №6
	МУП ЖКУ «Мариинский»
	МУП ЖКУ «Мариинский»
	не требуется
	не требуется
	1000
	н/д
	1,2




[bookmark: _Toc232791150]Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не подавались.
[bookmark: _Toc232791151]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Hlk200723599][bookmark: _Hlk202095019]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, оказывающих на территории населенного пункта услуги централизованного теплоснабжения на правах собственника, арендатора или иного другого законного основания в перспективном периоде представлен в таблице 23.
[bookmark: _Ref189727595]Таблица 23 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения в базовом периоде актуализации
	№пп
	Источник тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающая организация

	
	
	эксплуатирующая источник теплоснабжения
	эксплуатирующая сети теплоснабжения

	1
	Котельная с 4-мя котлами по ул. Николаева, 93

	1
	СЦТ №1
	ООО «ЭК «Котельная»
	ООО «ЭК «Котельная»

	2
	Котельная «Советская» по ул. Советская 4 а

	1
	СЦТ №2
	МУП ЖКУ «Мариинский»
	МУП ЖКУ «Мариинский»

	3
	Котельная «Коновалово» по ул. Котовского 37а

	1
	СЦТ №3
	МУП ЖКУ «Мариинский»
	МУП ЖКУ «Мариинский»

	4
	Котельная "Шоршелы" по ул. 30 лет Победы, д.18

	1
	СЦТ №4
	МУП ЖКУ «Мариинский»
	МУП ЖКУ «Мариинский»

	5
	Новая БМК ул Николаева, 72/2А

	1
	СЦТ №5
	МУП ЖКУ «Мариинский»
	МУП ЖКУ «Мариинский»

	6
	Котельная с. Октябрьское, ул. Кушникова, д.2

	1
	СЦТ №6
	МУП ЖКУ «Мариинский»
	МУП ЖКУ «Мариинский»





[bookmark: _Toc232791152]Раздел Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
[bookmark: _Toc232791153]Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Решения о распределении тепловой нагрузки между существующими источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в муниципальном образовании не планируется.


[bookmark: _Toc232791154]Раздел Решения по бесхозяйным тепловым сетям
[bookmark: _Toc232791155]Решения по бесхозяйным объектам теплоснабжения. (в случае их выявления) перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении» с занесением сведений по таким сетям в электронную модель отдельным слоем
Согласно пункту 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» под бесхозяйной тепловой сетью понимается совокупность устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии и не имеющих эксплуатирующей организации. Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее. 
Единственный признак, позволяющий отнести ту или иную тепловую сеть к бесхозяйной – отсутствие эксплуатирующей организации. 
Бесхозяйные тепловые сети, в силу пункта 3 ст. 225 Гражданского кодекса РФ, переходят в муниципальную собственность. До такого перехода, в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей на органы местного самоуправления, согласно. Федерального закона 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», возлагается обязанность по определению, в течение 30 дней, организации, которая будет осуществлять их содержание и обслуживание. В роли такой организации может выступать:
1. Теплосетевая организация, чьи тепловые сети непосредственно соединены с бесхозяйными сетями. В этом случае исходным критерием для выбора организации выступает наличие непосредственного присоединения бесхозяйных объектов к сетям данной организации, которая их использует в своей основной деятельности.
2. Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения, куда входят бесхозяйные тепловые сети, осуществляющая их содержание и обслуживание. Во втором случае, таким критерием выступает наличие в системе теплоснабжения единой теплоснабжающей организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов.
Орган регулирования обязан расходы, на обслуживание таких сетей, включит в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
Принятие на обслуживание бесхозяйных сетей в порядке ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» не отменяет необходимости принятия их в собственность органом местного самоуправления. Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей осуществляется на основании постановления Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей».
Вне зависимости от наличия в системе теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей, обязанность по надежному и бесперебойному снабжению потребителей энергией, должна возлагаться на профессиональных участников рынка тепловой энергии – теплоснабжающую, теплосетевую организации.
Согласно сведениям, полученным от администрации, в системе теплоснабжения бесхозяйные тепловые сети, оформленные в соответствии с требованиями законодательства – отсутствуют.
В муниципальном образовании нет сетей неоформленных в собственность должным образом и отнесенные данной схемой теплоснабжения к бесхозяйным.


[bookmark: _Toc232791156]Раздел Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc232791157]Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не планируется.
[bookmark: _Toc232791158]Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Все котельные на территории муниципального образования используют в качестве основного топлива природный газ. Топливо на данные источники теплоснабжения поступает по существующим системам газораспределения и газопотребления. Проблемы с организацией газоснабжения существующих источников тепловой энергии – отсутствуют. Районы, в которых планируется строительство новых источников тепла в настоящее время полностью газифицированы. Проблем с газификацией перспективных котельных не выявлено.
[bookmark: _Toc232791159]Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
В схеме газоснабжения и региональной программе газификации мероприятия по обеспечению топливом источников тепловой энергии отдельно не выделены. Тем не менее, при актуализации схемы газоснабжения, а также региональной программы газификации необходимо учитывать следующие мероприятия, включенные в схему теплоснабжения:
● газификация существующих источников тепловой энергии;
● строительство новых источников тепловой энергии, использующих природный газ в качестве основного топлива (список источников, адрес или границы размещения, суммарная установленная мощность, сроки строительства представлены в разделе 5 в п/п 5.1 и 5.2 утверждаемой части схемы теплоснабжения).
Предложения настоящей схемы теплоснабжения для корректировки утвержденной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, не предусмотрены.
[bookmark: _Toc232791160]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
В муниципальном образовании отсутствуют источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии. Все принятые решения в схеме теплоснабжения не противоречат действующим программам, регламентирующим развитие объектов электроэнергетики муниципального образования.
[bookmark: _Toc232791161]Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Строительство объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии схемой теплоснабжения, не предусматривается.
[bookmark: _Toc232791162]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Мероприятия в части, относящейся к системам теплоснабжения в схеме водоснабжения и водоотведения – отсутствуют. Проектом новой схемы теплоснабжения решения, оказывающие ключевое влияние на развитие систем водоснабжения и водоотведения, не предусматриваются.
[bookmark: _Toc232791163]Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения не предусматриваются, ввиду отсутствия проектов схемы теплоснабжения, оказывающих ключевое влияние на развитие систем водоснабжения и водоотведения.


[bookmark: _Toc232791164]Раздел Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc201092342][bookmark: _Toc232791165]Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях ед./км, приведены в таблице 24.
[bookmark: _Ref189727425]Таблица 24 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Наименование теплоснабжающей организации
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в 2-х трубном исчислении

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2038
	2043

	МУП ЖКУ «Мариинский»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО «ЭК «Котельная»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


[bookmark: _Toc201092343][bookmark: _Toc232791166]Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, приведены в таблице 25
[bookmark: _Ref200827588]Таблица 25 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	Наименование теплоснабжающей организации
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в 2-х трубном исчислении 

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2038
	2043

	Котельная с 4-мя котлами по ул. Николаева, 93
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная «Советская» по ул. Советская 4 а 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная «Коновалово» по ул. Котовского 37а
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "Шоршелы" по ул. 30 лет Победы, д.18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Новая БМК ул Николаева, 72/2А
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Новая БМК1 Советская
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Новая БМК2 Коновалово
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Новая БМК3 Коновалово
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Новая БМК4 Коновалово
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная с. Октябрьское, ул. Кушникова, д.2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	БМК с.Шоршелы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


[bookmark: _Toc201092344][bookmark: _Toc232791167]Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, приведен в таблице 26.
[bookmark: _Ref189727438]Таблица 26 – Удельный расход условного топлива
	Наименование теплоснабжающей организации
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгут/Гкал

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2038
	2043

	Котельная с 4-мя котлами по ул. Николаева, 93
	152,06
	152,06
	152,06
	152,06
	152,06
	152,06
	152,06

	Котельная «Советская» по ул. Советская 4 а 
	169,5
	169,5
	169,5
	0
	0
	0
	0

	Котельная «Коновалово» по ул. Котовского 37а
	162,74
	162,74
	162,74
	0
	0
	0
	0

	Котельная "Шоршелы" по ул. 30 лет Победы, д.18
	91,12
	91,12
	91,12
	91,12
	91,12
	91,12
	91,12

	Котельная с. Октябрьское, ул. Кушникова, д.2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	БМК с.Шоршелы
	
	
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


[bookmark: _Toc201092345][bookmark: _Toc232791168]Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 27.
[bookmark: _Ref189727447]Таблица 27 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Наименование теплоснабжающей организации
	Отношение потерь тепловой энергии к материальной характеристике, Гкал/м2

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2038
	2043

	Котельная с 4-мя котлами по ул. Николаева, 93
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Котельная «Советская» по ул. Советская 4 а 
	2,7
	2,7
	2,7
	0
	0
	0
	0

	Котельная «Коновалово» по ул. Котовского 37а
	6,27
	6,27
	6,27
	0
	0
	0
	0

	Котельная "Шоршелы" по ул. 30 лет Победы, д.18
	19,92
	19,92
	19,92
	19,92
	19,92
	19,92
	19,92

	Новая БМК ул Николаева, 72/2А
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Котельная с. Октябрьское, ул. Кушникова, д.2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	БМК с.Шоршелы
	
	
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


[bookmark: _Toc201092346][bookmark: _Toc232791169]Коэффициент использования установленной тепловой мощности
Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ), представлен в таблице 28.
[bookmark: _Ref189727456]Таблица 28 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	Наименование теплоснабжающей организации
	КИУМ, % 

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2038
	2043

	Котельная с 4-мя котлами по ул. Николаева, 93
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	Котельная «Советская» по ул. Советская 4 а 
	12,5
	12,5
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная «Коновалово» по ул. Котовского 37а
	20,4
	20,4
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "Шоршелы" по ул. 30 лет Победы, д.18
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	Новая БМК ул Николаева, 72/2А
	11,6
	11,6
	11,6
	11,6
	11,6
	11,6
	11,6

	Котельная с. Октябрьское, ул. Кушникова, д.2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	БМК с.Шоршелы
	
	
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


[bookmark: _Toc201092347][bookmark: _Toc232791170]Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, представлена в таблице 29.
[bookmark: _Ref189727476]Таблица 29 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	Наименование теплоснабжающей организации
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч)

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2038
	2040

	Котельная с 4-мя котлами по ул. Николаева, 93
	469,41
	469,41
	469,41
	469,41
	469,41
	469,41
	469,41

	Котельная «Советская»
	478,94
	478,94
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная «Котовская»
	407,91
	407,91
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная с. Шоршелы
	335,2
	335,2
	335,2
	335,2
	335,2
	335,2
	335,2

	Новая БМК ул Николаева, 72/2А
	1625,43
	1625,43
	1625,43
	1625,43
	1625,43
	1625,43
	1625,43

	Котельная с. Октябрьское, ул. Кушникова, д.2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	БМК с.Шоршелы
	
	
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


[bookmark: _Toc201092348][bookmark: _Toc232791171]Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования)
В муниципальном образовании источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc201092349][bookmark: _Toc232791172]Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
В муниципальном образовании источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc201092350][bookmark: _Toc232791173]Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
В муниципальном образовании источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc201092351][bookmark: _Toc232791174]Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии на базовый период и на расчетный срок схемы теплоснабжения представлена в таблице 30.
[bookmark: _Ref189727508]Таблица 30 – Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета
	Наименование теплоснабжающей организации
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2038
	2043

	Котельная с 4-мя котлами по ул. Николаева, 93
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Котельная «Советская» по ул. Советская 4 а 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Котельная «Коновалово» по ул. Котовского 37а
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Котельная "Шоршелы" по ул. 30 лет Победы, д.18
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Котельная с. Октябрьское, ул. Кушникова, д.2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	БМК с.Шоршелы
	
	
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


[bookmark: _Toc201092352][bookmark: _Toc232791175]Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей на базовый период и на расчетный срок схемы теплоснабжения представлен в таблице 31.
[bookmark: _Ref189727515]Таблица 31 – Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	Наименование теплоснабжающей организации
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет 

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2038
	2043

	Котельная с 4-мя котлами по ул. Николаева, 93
	31,8
	31,8
	31,8
	31,8
	31,8
	31,8
	31,8

	Котельная «Советская» по ул. Советская 4 а 
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36

	Котельная «Коновалово» по ул. Котовского 37а
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36

	Котельная "Шоршелы" по ул. 30 лет Победы, д.18
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36

	Котельная с. Октябрьское, ул. Кушникова, д.2
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36

	БМК с.Шоршелы
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36


[bookmark: _Toc201092353][bookmark: _Toc232791176]Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования)
В таблице 32 приведены значения отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловой сети. Для прочих теплоснабжающих организаций указанное значение равно нулю, так как реконструкция тепловых сетей этих организаций схемой теплоснабжения не предусматривается.
[bookmark: _Ref189727528]Таблица 32 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	Наименование теплоснабжающей организации
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2038
	2043

	Котельная с 4-мя котлами по ул. Николаева, 93
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная «Советская» по ул. Советская 4 а 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная «Коновалово» по ул. Котовского 37а
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "Шоршелы" по ул. 30 лет Победы, д.18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная с. Октябрьское, ул. Кушникова, д.2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	БМК с.Шоршелы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


[bookmark: _Toc201092354][bookmark: _Toc232791177]Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального образования)
Отношение тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированных за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, приведены в таблице 33.
[bookmark: _Ref189727548]Таблица 33 – Отношение тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	Наименование теплоснабжающей организации
	Отношение тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2038
	2043

	Котельная с 4-мя котлами по ул. Николаева, 93
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная «Советская» по ул. Советская 4 а 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная «Коновалово» по ул. Котовского 37а
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная "Шоршелы" по ул. 30 лет Победы, д.18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная с. Октябрьское, ул. Кушникова, д.2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	БМК с.Шоршелы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc201092355][bookmark: _Toc232791178]Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
По информации, полученной от теплоснабжающих организаций и администрации муниципального образования, зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний) – отсутствуют. 
Также отсутствуют санкции за нарушения законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, о естественных монополиях.
[bookmark: _Toc201092356][bookmark: _Toc232791179]Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения
Схема теплоснабжения муниципального округа разрабатывается для объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющиеся муниципальными образованиями, и не является актуализацией ранее действовавших схем теплоснабжения для муниципальных образований – сельских поселений.


[bookmark: _Toc232791180]Раздел Ценовые (тарифные) последствия
[bookmark: _Toc232791181]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций. Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения: индексы-дефляторы МЭР, баланс тепловой мощности, баланс тепловой энергии, топливный баланс, баланс теплоносителей, балансы электрической энергии, балансы холодной воды питьевого качества, тарифы на покупные энергоносители и воду. Кроме того, учтены производственные расходы товарного отпуска, производственная деятельность, инвестиционная деятельность, финансовая деятельность и проекты схемы теплоснабжения. 
Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финансовая деятельность" сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.
Сведения о тарифных последствиях теплоснабжающих организаций, представлены в таблице. Здесь и далее следует отметить, что расчеты следует считать лишь экспертным предложением разработчика.
[bookmark: _Toc232791182]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО будут совпадать с моделями по потребителям систем теплоснабжения. 
Прогнозируемая динамика изменения тарифа на тепловую энергию по Единым теплоснабжающим организациям представлены в таблице 35.
[bookmark: _Toc232791183]Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, изменились плановые показатели на фактически сложившиеся за базовый период и за пять лет, предшествующих периоду актуализации схемы теплоснабжения.


Таблица 34 – Прогнозируемая динамика тарифа на тепловую энергию по каждой системе теплоснабжения
	Наименование РСО
	с 1 января
	с 1 июля
	с 1 января
	с 1 июля
	с 1 января
	с 1 июля
	с 1 января
	с 1 октября
	с 1 января
	с 1 июля
	с 1 января
	с 1 июля

	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	ООО «ЭК «Котельная»
	1905,75
	1905,75
	2040,41
	2040,41
	2040,41
	2240,87
	2240,87
	2480,42
	2480,42
	2579,64
	2579,64
	2682,82

	МУП ЖКУ «Мариинский»
	2040,8
	2040,8
	2207,1
	2207,1
	2207,1
	2459,89
	2459,89
	2721,78
	2721,78
	2830,65
	2830,65
	2943,88

	МУП ЖКУ «Мариинский»
	2040,8
	2040,8
	2207,1
	2207,1
	2207,1
	2459,89
	2459,89
	2721,78
	2721,78
	2830,65
	2830,65
	2943,88

	МУП ЖКУ «Мариинский»
	2071,22
	2071,22
	2207,1
	2207,1
	2207,1
	2459,89
	2459,89
	2721,78
	2721,78
	2830,65
	2830,65
	2943,88

	МУП ЖКУ «Мариинский»
	2071,22
	2071,22
	2207,1
	2207,1
	2207,1
	2459,89
	2459,89
	2721,78
	2721,78
	2830,65
	2830,65
	2943,88



[bookmark: _Ref202096139]Таблица 35 – Прогнозируемая динамика тарифа на тепловую энергию по организациям
	Наименование РСО
	Возможный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал без учета НДС

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2034
	2039
	2043

	ООО «ЭК «Котельная»
	2480,42
	2579,64
	2682,82
	2790,14
	2901,74
	3017,81
	3138,52

	МУП ЖКУ «Мариинский»
	2721,78
	2830,65
	2943,88
	3061,63
	3184,10
	3311,46
	3443,92






[bookmark: _Toc232791184]Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.
Согласно СП 124.13330.2012 "Тепловые сети", минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы для источника теплоты составляют 0,97. Это означает, что в течение года из 100 источников теплоснабжения допускается выход из строя 3-х источников теплоснабжения с прекращением теплоснабжения на время выше нормативного.
Ретроспективный анализ технологических нарушений за последние 3 года показывает, что на котельных муниципального округа аварии и инциденты отсутствовали. Таким образом, фактическая вероятность безопасной работы источников за последние 3 года существенно выше нормативной.
В соответствии с СП 124.13330.2012 "Актуализированная редакция СНиП 41-02- 2003 Тепловые сети" при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:
•	подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);
•	подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице ниже;
•	заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;
•	заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;
•	среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).
Таблица 36 – Допустимое снижение подачи теплоты при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения потребителям второй и третьей категорий
	
Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо, °C

	
	-10
	-20
	- 30
	-40
	-50

	Допустимое снижение подачи теплоты, %, до
	78
	84
	87
	89
	91


Примечание: таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.
Выполнение приведенных в таблице 36 условий предполагает выход из строя одного наиболее мощного элемента генерирующего оборудования на источнике тепловой энергии. Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в условиях аварийного вывода одного наиболее мощного элемента генерирующего оборудования на источнике тепловой энергии рассмотрены в Главе 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей". В указанном документе сделан вывод о достаточности тепловой мощности оборудования теплоисточников (с учетом внедрения предложенных мероприятий), при развитии проектной аварии, для покрытия тепловых нагрузок с учетом условий, приведенных в таблице 36.
Ретроспективный анализ технологических нарушений за последние 3 года показывает, что на тепловых сетях ООО «ЭК «Котельная», МУП ЖКУ «Мариинский» зафиксирован ряд инцидентов, повлекших за собой ограничение отпуска тепловой энергии и снижение качества теплоносителя. С целью повышения надежности перспективного теплоснабжения округа можно сделать вывод о необходимости проведения регулярных капитальных ремонтов трубопроводов, а также о разработке планов проведения реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих теплопроводов. Оптимизация работы аварийно-восстановительной службы, ее техническая оснащенность также позволит снизить время на ликвидацию аварийных ситуаций.
Участки сетей, предрасположенные к аварийной ситуации указаны в таблице 37. Предрасположенность участков сетей связано с их устареванием (не своевременной их заменой по истечению срока эксплуатации, наличием подземных вод, блуждающих токов и т.д). 
Таблица 37 - участки сетей, предрасположенные к аварийной ситуации
	Наименование
котельной
	Начало
участка
	Конец участка
	Адреса потребителей на конце участка (возможное отключение)
	Нагрузка предполагаемых отключаемых потребителей (договорная), Гкал/час

	Котельная с 4мя котлами
	10/1
	Дом Лазо 68
	Ввод к жилому дому Лазо 68
	0,113

	Котельная с 4мя котлами
	15/1
	Дом Ярославская 2Б
	Ввод к жилому дому Ярославская 2Б
	0,1

	Котельная с 4мя котлами
	7/1
	Здание ОМВД
	Ввод к ул. Николаева дом 89Б(ОМВД) 
	0,09



Результаты расчетов показателей надежности тепловых сетей с учетом сложившихся гидравлических режимов работы тепловых сетей (приведены в Главе 11 "Оценка надежности теплоснабжения") показывают, что вероятность безотказной работы (ВБР) участков тепловых сетей достигают нормативных значений. То есть система теплоснабжения имеет способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже нормативных, а также характеризуется таким состоянием системы, которое способно в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.
Тепловые сети муниципального округа имеют радиальную тупиковую схему. Резервирующие тепломагистрали и резервирующие перемычки между существующими магистралями – отсутствуют. Каждый источник работает в собственной изолированной зоне. Выполнить моделирование аварийных режимов в данном случае невозможно, т.к. нет физической возможности осуществить перераспределение потоков теплоносителя для обеспечения подачи тепла потребителям, расположенным после отключенного участка.
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