



[bookmark: _Hlk202018979]














[bookmark: _Hlk141344153][bookmark: _Hlk137290277][bookmark: _Hlk128490483]СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
Красночетайского муниципального округа
Чувашской республики
на период с 2025 до 2040 года

Обосновывающие материалы




















2025 г.



[bookmark: _Hlk201788980]
Заказчик:

[bookmark: _Hlk202018980]Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики

[bookmark: _Hlk202018981]Юридический адрес: 429040, Чувашская Республика, Красночетайский район, с.Красные Четаи, пл. Победы 1
Фактический адрес: 429040, Чувашская Республика, Красночетайский район, с.Красные Четаи, пл. Победы 1


Разработчик:

ИП Жеребцова М.А.

Юридический адрес: 355047, г.Ставрополь, пр-к Кулакова, д.65 к1
Фактический адрес: 355047, г.Ставрополь, пр-к Кулакова, д.65 к1




___________Жеребцова М.А.

2

Оглавление
Введение	15
Перечень используемых терминов, определений и сокращений	17
Сокращения	19
Характеристика Красночетайского муниципального округа Чувашской республики	20
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	22
ГЛАВА 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	22
Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения	22
1.1 Зоны действия производственных котельных	22
1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения	22
1.3 Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения поселения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	24
Часть 2 Источники тепловой энергии	25
2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	25
2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	25
2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	26
2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	27
2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	27
2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	27
2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	27
2.8 Среднегодовая загрузка оборудования	28
2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	28
2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	29
2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	29
2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	29
2.13 Изменения, произошедшие в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии поселения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	29
Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них	30
3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	30
3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	31
3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	32
3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	32
3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	33
3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	33
3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	33
3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	33
3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	33
3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	33
3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	34
3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	36
3.13 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	36
3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	37
3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	37
3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	37
3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	37
3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	38
3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	38
3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	38
3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	38
3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	39
3.23 Изменения, произошедшие в тепловых сетях, сооружениях на них за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	39
Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии	40
4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	40
4.2 Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения	42
Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	43
5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления	43
5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	43
5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	43
5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	44
5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	44
5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	45
5.7 Изменения, произошедшие в тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	45
Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	46
6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	46
6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	47
6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	47
6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	47
6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	48
6.6 Изменения, произошедшие в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	48
Часть 7 Балансы теплоносителя	49
7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	49
7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	50
7.3 Изменения, произошедшие в балансах водоподготовительных установок источников тепловой энергии поселения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	50
Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	51
8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	51
8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	51
8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	51
8.4 Описание использования местных видов топлива	51
8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	51
8.6 Описание преобладающего вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании	52
8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения	52
8.8 Изменения, произошедшие в топливных балансах источников тепловой энергии системе обеспечения топливом поселения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	52
Часть 9 Надежность теплоснабжения	53
9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	57
9.2 Частота отключений потребителей	57
9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	57
9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	57
9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	58
9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 9.5 настоящей части	58
9.7 Изменения, произошедшие в надежности теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	58
Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	59
10.1 Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	59
10.2 Изменения, произошедшие в технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций системы теплоснабжения поселения, в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	60
Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	61
11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	61
Наблюдается постепенный рост тарифа, соответствующий установленным Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам области индексам роста в соответствующий период.	61
11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	61
11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	61
11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	62
11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	62
11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	62
11.7 Изменения в утвержденных ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	62
Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения	63
12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	63
12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	63
12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	63
12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	63
12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	63
12.6 Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	64
ГЛАВА 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	65
2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	65
2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	65
2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	66
2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	67
2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	68
2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	68
2.7 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	68
ГЛАВА 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения	69
ГЛАВА 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	70
4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	70
4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	72
4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	72
4.4 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	72
ГЛАВА 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения	73
5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения	73
5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	74
5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения	75
5.4 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	75
ГЛАВА 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	76
6.1 Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	76
6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	76
6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов	76
6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	77
6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	77
ГЛАВА 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	78
7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	78
7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	80
7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	81
7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	81
7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	81
7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	81
7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	81
7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	81
7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	82
7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	82
7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	82
7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	82
7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	82
7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	82
7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	82
7.16 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	86
ГЛАВА 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	87
8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	87
8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	87
8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	87
8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	87
8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	88
8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	88
8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	88
8.9 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	89
8.10 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	89
ГЛАВА 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	90
9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теп-лопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	90
9.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	90
9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	90
9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	90
9.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	90
9.6 Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	90
ГЛАВА 10 Перспективные топливные балансы	91
10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	91
10.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива	91
10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	91
В настоящее время основным видом топлива в котельных является природный газ.	91
10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	91
10.5 Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в поселении	91
10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	91
10.7 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	91
ГЛАВА 11 Оценка надежности теплоснабжения	92
11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	92
11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	93
11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	94
11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	94
11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	94
11.6 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	95
ГЛАВА 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	96
12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	96
12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	96
12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций	99
12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	99
12.5 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	100
ГЛАВА 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения	101
ГЛАВА 14 Ценовые (тарифные) последствия	104
14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	104
14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	104
14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	105
14.4 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	105
ГЛАВА 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	106
15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	106
15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	106
15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	107
15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	109
15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	109
15.6 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	110
ГЛАВА 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	111
16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	111
16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	112
16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	112
16.4 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	112
ГЛАВА 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	113
17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	113
17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	113
17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	113
ГЛАВА 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	114
ГЛАВА 19 Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)	116
19.1. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения	116
19.2. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства)	119
19.3. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении	120
19.4. Состав и дислокация сил и средств	121
19.5. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)	122
19.6. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения	124

21
[bookmark: _Toc202018762]Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. 
Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:
1) определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период;
2) определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;
3) снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;
4) повышение качества предоставляемых энергоресурсов;
5) увеличение прибыли самого предприятия.
Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источника тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
Основные принципы разработки схемы теплоснабжения: 
1) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; 
2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 
3) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; 
4) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; 
5) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. 
При разработке схемы теплоснабжения использовались исходные данные предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники: 
1) Генеральный план развития муниципального образования; 
2) материалы ранее утвержденной схемы теплоснабжения; 
3) температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.; 
4) показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru); 
5) статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении; 
6) предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения.
Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
2) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;
5) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
6) Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340»;
7) СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
8) СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».
Основными нормативными документами при разработке схемы являются:
1) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
2) Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
3) Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;
4) Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»; 
6) Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
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Перечень используемых терминов, определений и сокращений 
В настоящем документе используются следующие термины и сокращении. 

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии). 
Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг). 
Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. 
Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией. 
Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами. 
Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. 
Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. 
Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии. 
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).
Реконструкция - процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 
Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии. 
Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества. 
Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.
Элемент территориального деления - территория поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. 
Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. 
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»). 
Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции). 
Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину. 
Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети. 
Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха. 
Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения. 
Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения. 
Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения. 
Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя. 
Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии. 
Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения. 
Коэффициент использования установленной тепловой мощности - равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времен.
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Сокращения
АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов. 
АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная. 
БМК – блочно-модульная котельная. 
ВПУ – водоподготовительные установки.
[bookmark: _Hlk202018982]МО – муниципальный округ. 
ГВС – система горячего водоснабжения. 
ГИС – геоинформационная система. 
ЕТО – единая теплоснабжающая организация. 
ИТП – индивидуальный тепловой пункт. 
ИЖФ - индивидуальный жилой фонд. 
КИП – контрольно-измерительные приборы. 
КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива. 
кг.у.т. - килограмм условного топлива. 
МКД – многоквартирный жилой дом. 
МО – муниципальное образование. 
НДТ – наилучшие доступные технологии. 
НТД – нормативно-техническая документация. 
НС – насосная станция.
ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.
ПВ – приточная вентиляция. 
ПИР – проектно-изыскательские работы. 
ПНР – пуско-наладочные работы. 
ПНС – повышающая насосная станция. 
ПК – поселковая котельная. 
ПРК – программно – расчетный комплекс. 
РТМ – располагаемая тепловая мощность. 
РНИ – режимно-наладочные испытания. 
РК – районная котельная. 
РЧВ – резервуары чистой воды. 
РЭТД – расчетный элемент территориального деления. 
ТЭР – топливно-энергетические ресурсы. 
ТСО – теплоснабжающая организация. 
ТС – тепловые сети. 
ТК – тепловая камера. 
т.у.т. – тонна условного топлива. 
УРУТ - удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла. 
УТМ – установленная тепловая мощность. 
УРЭ – удельный расход электроэнергии. 
ХВС - система холодного водоснабжения. 
ХВПО – химводоподготовка. 
СЦТ – централизованная система теплоснабжения. 
ЦТП – центральный тепловой пункт.
SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.
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Характеристика Красночетайского муниципального округа Чувашской республики

Красночетайский муниципальный округ Чувашской Республики – муниципальное образование, созданное и наделенное статусом муниципального округа в соответствии с Законом Чувашской Республики от 29.03.2022 № 22 "О преобразовании муниципальных образований Красночетайского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа" и Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа». 
Красночетайский муниципальный округ расположен в западной части региона и граничит: на севере - с Ядринским муниципальным округом Чувашской Республики, на востоке - с Аликовским муниципальным округом, на юго-востоке – с Шумерлинским муниципальным округом, на западе - с Нижегородской областью.
Административно-территориальное устройство Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики ранее регламентировалось Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года № 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа». По данному закону в состав Красночетайского муниципального района входило 10 территориальных единиц со статусом «сельское поселение». Сегодня им соответствуют в пространстве т.н. «территориальные отделы», в состав которых входит 70 сельских населённых пунктов. Административный центр муниципального образования – село Красные Четаи, расположенное примерно в 100 километрах по автодорогам и в 83 километрах по прямой на запад-юго-запад от столицы Чувашии г. Чебоксары.
Территорию Красночетайского муниципального округа составляют земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, а также земли рекреационного назначения. Общая площадь округа составляет более 69 тысяч гектар. Наибольшая протяженность территории округа с севера на юг составляет порядка 35, а с запада на восток 38 километров. 
По территории Красночетайского муниципального округа с севера на юг, рассекая его практически на две равные половины, проходит автодорога регионального значения 97К-003 «Сура» (Р231) «Красные Четаи – Шумерля». Примыкая севернее территории округа к федеральной трассе «Волга», она обеспечивает устойчивую связь со столицей республики – г. Чебоксары. В южной части округа с запада на восток территорию пересекает ветка Горьковской железной дороги (участок Арзамас-II — Канаш), станции отсутствуют.
Естественной юго-западной, западной и северо-западной границей округа является русло реки Суры, что оказывает как негативный, так и положительный эффект на экономико-географическое положение.
Также на юге округа расположены участки Кумашкинского Государственного природного заказника имени Ю.К. Пастухова.
Население Красночетайского округа по данным «Статистического ежегодника Чувашской Республики», опубликованном территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике на 1 января 2025 года составило 13 296 человек.

Климат
Климат Красночетайского муниципального округа умеренно континентальный с продолжительной холодной зимой и теплым, иногда жарким летом. Частая смена циклонов и антициклонов является причиной неустойчивой погоды. Циклоны приходят с Атлантики и сопровождаются ненастной погодой. Антициклоны приносят холодный арктический, а иногда, преимущественно летом, теплый тропический воздух. Зимой с антициклонами связана ясная морозная погода, а летом и весной - сухая и жаркая.
Морозы часто чередуются с оттепелями и сопровождаются гололедом. Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября и держится 130-150 дней. Толщина его к концу сезона достигает 30-40 см (максимально до 80 см). Средняя глубина промерзания грунта 70-90 см (максимально до 170 см). Весна (апрель-май) теплая (+6…+12оС), часто с возвратами холодов. Осадков мало. Лето (июнь-август) жаркое, днем температура воздуха достигает +25…+35оС. Дожди преимущественно ливневые с грозами. В отдельные годы наблюдаются засухи. Осень (сентябрь-октябрь) теплая и ясная в первой половине, прохладная и дождливая - во второй. Дожди обложные, моросящие. В конце сентября начинаются заморозки.
Среднемесячная температура января равна −12,2 °C, а июля — 18,7 °C. Абсолютный минимум достигал −44 °C, абсолютный максимум 35 °C. За год выпадает около 500 мм атмосферных осадков. В течение года осадки выпадают, в основном, летом, а минимальное количество их наблюдается зимой.
Среднегодовая скорость ветра в среднем 3-5 м/с. В течение года преобладают ветры юго-западных и западных направлений. Редкие сильные юго-восточные ветры со скоростью до 15-20 м/с характерны для зимы. 




[bookmark: _Toc202018766]ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
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[bookmark: _Toc202018768]Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения
[bookmark: _Toc202018769]1.1 Зоны действия производственных котельных
Современная система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежностью, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. 
Величина параметров и характер их исполнения определяется техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью. 
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Красночетайского муниципального округа осуществляется по смешанной схеме. Основная часть многоквартирного жилого фонда, часть общественных зданий, предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.
Тепловая энергия используется исключительно на цели теплоснабжения.
Поставщиком тепловой энергии является Муниципальное предприятие по материально-техническому снабжению «Красночетайскагропромснаб» (далее - МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»).
Предприятие эксплуатирует три котельных с тепловыми сетями: котельная №1, котельная №2, котельная №3.
[bookmark: _Hlk141344155]Краткая характеристика источников теплоснабжения приведена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 – Перечень источников централизованного теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk128490693][bookmark: _Hlk128489150]№
п/п
	Источник
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Эксплуатирующая организация

	1
	Котельная №1
	4,72
	[bookmark: _Hlk202018104]МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»

	2
	Котельная №2
	0,26
	

	3
	Котельная №3
	0,34
	

	
	Итого
	5,32
	



Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные. 
Кроме того, на территории муниципального округа расположены автономные котельные: БМК №1, КНР №1, БМК №4, БМК №5, БМК №6, БМК №7. Для данных источников теплоснабжения разработана проектная документация «Модернизация котельных и сетей теплоснабжения в с.Красные Четаи Красночетайского района Чувашской Республики». Подробное описание в Разделе 13 Том Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc202018770]1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения
Теплоснабжение индивидуальной застройки, часть общественных зданий, предприятий с. Красные Четаи и теплоснабжение остальных населенных пунктов муниципального округа осуществляется от автономных источников тепла. 

Акчикасинский территориальный отдел
Централизованное теплоснабжение в Акчикасинском территориальном отделе отсутствует. Отопление индивидуальной жилой застройки осуществляется от автономных теплоисточников.
Атнарский территориальный отдел
Теплоснабжение потребителей сельского территориального отдела децентрализованное и осуществляется от ряда мелких сельскохозяйственных, промышленных и отопительных котлов. Отопление остальных зданий и сооружений территориального отдела, а также индивидуальной жилой застройки осуществляется от местных отопительных систем (печи, котлы).
Большеатминский территориальный отдел
На территории Большеатминского территориального отдела развито как децентрализованная система теплоснабжения. 
Теплоснабжение потребителей Большеатминского территориального отдела осуществляется от ряда мелких сельскохозяйственных, промышленных и отопительных котлов (387 шт.).
В территориальном отделе находится одна муниципальная котельная, которая отапливает МОУ «Большеатменская СОШ». Общая протяженность тепловых сетей составляет около 60 м.
Отопление индивидуальной жилой застройки осуществляется от местных отопительных систем (печь, котел).
Испуханский территориальный отдел
Теплоснабжение потребителей сельского территориального отдела децентрализованное и осуществляется от ряда мелких сельскохозяйственных, промышленных и отопительных котлов. Отопление остальных зданий и сооружений территориального отдела, а также индивидуальной жилой застройки осуществляется от местных отопительных систем (печи, котлы).
Красночетайский территориальный отдел
Теплоснабжение потребителей Красночетайского территориального отдела централизованное и осуществляется от ряда мелких сельскохозяйственных, промышленных и отопительных котельных, которые работают на природном газе и расположены в с. Красные Четаи.
Отопление индивидуальной жилой застройки осуществляется от местных отопительных систем (печь, котел).
Пандиковский территориальный отдел
Теплоснабжение потребителей Пандиковского территориального отдела децентрализованное и осуществляется от ряда локальных сельскохозяйственных, промышленных и отопительных котельных (2 ед.).
В сельских населенных пунктах котельные расположены при школах (МОУ «Мижеркасинская СОШ» и Пандиковская НШ-ДС), остальные учреждения в территориальном отделе отапливаются индивидуальными котлами. Количество печных котлов территориального отдела – 459 шт., газовых котлов – 434 шт.
Отопление индивидуальной жилой застройки осуществляется от местных отопительных систем (печь, газовые котлы).
Питеркинский территориальный отдел
Теплоснабжение потребителей Питеркинского территориального округа децентрализованное и осуществляется от ряда мелких сельскохозяйственных, промышленных и отопительных котлов.
В Питеркинском территориальном отделе одна муниципальная одна котельная расположенная при МОУ «Питеркинская СОШ», остальные учреждения в территориальном отделе отапливаются индивидуальными котлами. Количество печных котлов территориального отдела 459 шт., газовых котлов 434 шт.
Отопление индивидуальной жилой застройки осуществляется от местных отопительных систем (печь, газовые котлы).
Староатайский территориальный отдел
Теплоснабжение потребителей Староатайского территориального отдела децентрализованное и осуществляется от ряда мелких сельскохозяйственных, промышленных и отопительных котлов.
В территориальном отделе находятся три муниципальные котельные, расположенные при администрации сельского территориального отдела, здании СДК и при Новоатайской школе. Общая протяженность тепловых сетей составляет около 100 м.
Отопление индивидуальной жилой застройки осуществляется от местных отопительных систем (печь, котел). Процент обеспечения газом – 40,7%, печным отоплением - 59,3%.
Хозанкинский территориальный отдел
Теплоснабжение потребителей Хозанкинского территориального отдела децентрализованное и осуществляется от ряда мелких сельскохозяйственных, промышленных и отопительных котлов. (473 шт.)
В территориальном отделе находится три муниципальные котельные, расположенные при школах (МОУ «Верхнеаккозинская ООШ, МОУ «Хозанкинская ООШ», МОУ «Хоршевашская НШ-ДС»). Общая протяженность тепловых сетей составляет около 100 м., износ - 5%.
Отопление индивидуальной жилой застройки осуществляется от местных отопительных систем (печь, котел).
Штанашский территориальный отдел
Теплоснабжение потребителей Штанашского территориального отдела децентрализованное и осуществляется от 1 котельной, работающей на сетевом природно газе, расположенной в с. Штанаши и отапливает Штанашское СДК, МОУ «Штанашская СОШ», офис врача общей практики и администрацию Штанашского территориального отдела.
Протяженность тепловых сетей 50 м., износ сетей составляет 60%.
Отопление индивидуальной жилой застройки и других учреждений осуществляется от местных отопительных систем (печь, газовые котлы).

[bookmark: _Toc202018771]1.3 Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения поселения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения
Глава разработана с учетом требований Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»). 



[bookmark: _Toc422303782][bookmark: _Toc202018772]Часть 2 Источники тепловой энергии
[bookmark: _Toc202018773][bookmark: _Ref411433684]2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Структура и технические характеристики оборудований котельных с. Красные Четаи приведены в таблицах:

Таблица 2.1.1 - Техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения
	№
	Наименование котельной
	Адрес
	Основное оборудование
	Вид   топлива
	Износ, %

	1
	Котельная №1
	с. Красные Четаи, ул. Новая
	Водогрейные котлы
RS-D2000-1 шт, ЧАКС-1-1,74-3 шт
	Природный газ
	30

	2
	Котельная №2
	с. Красные Четаи, ул. Гагарина
	Водогрейные котлы Хопер-100 с РГУ2-М1-3 шт.
	Природный газ
	10

	3
	Котельная №3
	с. Красные Четаи, территория РТП
	Водогрейные котлы Хопер-100 с РГУ2-М1-4 шт.
	Природный газ
	10



Таблица 2.1.2 - Данные по котельным агрегатам
	№ п/п
	Наименование котельной
	Марка котла
	Год ввода в эксплуатацию
	Наличие режимной карты (да/нет)
	Производи-тельность
	Режим работы
	Срок службы, лет

	1
	Котельная №1
	RS-D2000-1
	2013
	нет
	2 МВт
	Отопительный сезон – 
отопление
	12

	
	
	ЧАКС-1-1,74
	1995
	нет
	1,74 МВт
	Отопительный сезон – 
отопление
	30

	
	
	ЧАКС-1-1,74
	1995
	нет
	1,74 МВт
	Отопительный сезон – 
отопление
	30

	
	
	ЧАКС-1-1,74
	1998
	нет
	1,74 МВт
	Отопительный сезон – 
отопление
	27

	2
	Котельная №2
	Хопер-100 с РГУ2-М1
	2020
	нет
	0,0947 МВт
	Отопительный сезон – 
отопление
	5

	
	
	Хопер-100 с РГУ2-М1
	2020
	нет
	0,0947 МВт
	Отопительный сезон – 
отопление
	5

	
	
	Хопер-100 с РГУ2-М1
	2019
	нет
	0,0947 МВт
	Отопительный сезон – 
отопление
	6

	3
	Котельная №3
	Хопер-100 с РГУ2-М1
	2020
	нет
	0,0947 МВт
	Отопительный сезон – 
отопление
	5

	
	
	Хопер-100 с РГУ2-М1
	2020
	нет
	0,0947 МВт
	Отопительный сезон – 
отопление
	5

	
	
	Хопер-100 с РГУ2-М1
	2020
	нет
	0,0947 МВт
	Отопительный сезон – 
отопление
	5

	
	
	Хопер-100 с РГУ2-М1
	2018
	нет
	0,0947 МВт
	Отопительный сезон – 
отопление
	7



[bookmark: _Toc202018774]С учетом того, что на перспективу предусматривается отопление населения от блочно-модульных котельных, необходимо осуществить:
1.	Замену котлов  BUDERUS на котлы METEOR SK 755-820 в количестве 2 шт., мощностью 820 кВт, расположенных в МБК № 1 на земельном участке с кадастровым номером                      № 21:15:140209:58.
2.	Замену котлов  BUDERUS на котлы METEOR SK 755-500 в количестве 2 шт., мощностью 500 кВт, расположенных в МБК № 4 на земельном участке с кадастровым номером            № 21:15:140210:640.  
3.	Замену котлов  BUDERUS на котлы METEOR SK 755-300 в количестве 2 шт., мощностью 300 кВт, расположенных в МБК № 5 на земельном участке с кадастровым номером                   № 21:15:140210:639.  
4.	Замену котлов  BUDERUS на котлы METEOR SK 755-600 в количестве 2 шт., мощностью 600 кВт, расположенных в МБК № 6 на земельном участке с кадастровым номером                   № 21:15:140210:638.  
5.	Замену котлов  BUDERUS на котлы METEOR SK 755-600 в количестве 2 шт., мощностью 600 кВт, расположенных в МБК № 7 на земельном участке с кадастровым номером                   № 21:15:140210:635.  
6.	Замену котлов  RS-H200 в количестве 2 шт. и RS-H200 в количестве 1 шт и  ВOREX № 200  в количестве 1 шт..,  мощностью по 200 кВт, расположенных в КНР № 1 на земельном участке с кадастровым номером № 21:15:140210:637.  

2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
Параметры установленной тепловой мощности (УТМ) источников тепловой энергии, ограничения тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности (РТМ) и параметры мощности «нетто» приведены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 - Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование СЦТ
	УТМ
	РТМ
	Расход тепла на собственные нужды источника
	Тепловая мощность котельной нетто

	
	
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	1
	Котельная №1
	4,72
	4,72
	0
	4,72

	2
	Котельная №2
	0,26
	0,26
	0
	0,26

	3
	Котельная №3
	0,34
	0,34
	0
	0,34



[bookmark: _Toc202018775]2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
Ограничения использования тепловой мощности котельного оборудования на источнике теплоснабжения приведены в таблице 2.3.1.
Таблица 2.3.1 - Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование СЦТ
	УТМ
	РТМ
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч

	
	
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/ч

	1
	Котельная №1
	2,08
	2,08
	0

	2
	Котельная №2
	1,56
	1,56
	0

	3
	Котельная №3
	0,74
	0,74
	0



Ограничения использования тепловой мощности котельного оборудования на источнике теплоснабжения отсутствуют. Установленная тепловая мощность основного оборудования источников централизованного теплоснабжения составляет 5,32 Гкал/час.

[bookmark: _Toc202018776]2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды ТСО в отношении источников тепловой энергии, представлены в таблице 2.4.1. 

Таблица 2.4.1 - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование СЦТ
	УТМ,
Гкал/час
	РТМ,
Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час
	Отношение собственных нужд котельных к установленной тепловой мощности, %
	Затраты тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды, Гкал

	1
	Котельная №1
	2,08
	2,08
	0
	0
	0

	2
	Котельная №2
	1,56
	1,56
	0
	0
	0

	3
	Котельная №3
	0,74
	0,74
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc202018777]2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Сроки ввода в эксплуатацию котлоагрегатов приведены в таблице 2.1.2.

[bookmark: _Toc202018778]2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на территории муниципального округа не осуществляется.

[bookmark: _Toc202018779]2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях.
Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии осуществляется качественным регулированием по отопительному графику. Сведения о температурных графике котельных приведены в таблице 2.7.1. 

Таблица 2.7.1 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла
	[bookmark: _Hlk146028091][bookmark: _Hlk141089927][bookmark: _Hlk128491717]№ п/п
	Наименование СЦТ
	Температурный график тепловой сети

	1
	Котельная №1
	95/70

	2
	Котельная №2
	95/70

	3
	Котельная №3
	95/70



Таблица 2.7.2 - Температурный график на отопительный сезон 2024-2025 гг.  газовых котельных с. Красные Четаи
	Температура наружного воздуха
	Температура в падающем трубопроводе
	Температура в отопительную систему
	Температура в обратном трубопроводе

	+8
	43
	43
	37

	+7
	44
	44
	38

	+6
	45
	45
	39

	+5
	46
	46
	39

	+4
	48
	48
	40

	+3
	50
	50
	41

	+2
	51
	51
	42

	+1
	52
	52
	42

	0
	54
	54
	43

	-1
	55
	55
	44

	-2
	56
	56
	45

	-3
	57
	57
	46

	-4
	59
	59
	47

	-5
	60
	60
	47

	-6
	61
	61
	48

	-7
	62
	62
	49

	-8
	64
	64
	50

	-9
	65
	65
	51

	-10
	66
	66
	51

	-11
	67
	67
	52

	-12
	69
	69
	53

	-13
	70
	70
	54

	-14
	71
	71
	55

	-15
	73
	73
	56

	-16
	74
	74
	57

	-17
	75
	75
	58

	-18
	77
	77
	59

	-19
	78
	78
	59

	-20
	80
	80
	60

	-21
	81
	81
	61

	-22
	82
	82
	62

	-23
	83
	83
	62

	-24
	85
	85
	63

	-25
	86
	86
	64

	-26
	87
	87
	65

	-27
	88
	88
	66

	-28
	90
	90
	67

	-29
	91
	91
	67

	-30
	93
	93
	68

	-31
	94
	94
	69

	-32
	95
	95
	70



[bookmark: _Toc202018780]2.8 Среднегодовая загрузка оборудования
Сведения о загрузке основного оборудования представлены в таблице ниже.

Таблица 2.8.1 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных
	Котельная
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Выработка тепла, Гкал 
	Число часов использования УТМ
	Среднегодовая загрузка оборудования, %

	Котельная №1
	4,72
	6783,2
	1437
	18,28

	Котельная №2
	0,26
	264,56
	1018
	12,95

	Котельная №3
	0,34
	340,2401
	1001
	12,73



[bookmark: _Toc202018781]2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учету.
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета.
Расчеты за тепловую энергию, отпущенную в сеть от источников тепловой энергии, производятся расчетным способом на основе потребления топлива.

[bookmark: _Toc202018782]2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
На основе данных, предоставленных ресурсоснабжающими организациями и отчетных данных, публикуемых в соответствии со стандартами раскрытия информации ТСО, отказов оборудования источников тепловой энергии, повлекших прекращение подачи тепла, не зафиксировано.

[bookmark: _Toc202018783]2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.
 
[bookmark: _Toc202018784]2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии не осуществляется.

[bookmark: _Toc202018785]2.13 Изменения, произошедшие в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии поселения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения
Глава разработана с учетом требований Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»). 

[bookmark: _Toc422303783]
[bookmark: _Toc202018786]Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них
[bookmark: _Toc202018787]3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Таблица 3.1.1 – Общая характеристика тепловых сетей
	№ п/п
	Наименование СЦТ
	Транспортируемая среда
	Условный диаметр труб, Ду,мм
	Характеристика и исполнение тепловой сети

	
	
	
	
	закрытая, 
м
	надземная, м
	подземная, м
	2-х трубн, м.

	1
	Котельная №1
	Теплоноситель 
(горячая вода)
	32-273
	4014,4
	2959
	1055,4
	4014,4

	2
	Котельная №2
	Теплоноситель
 (горячая вода)
	26-76
	1092,43
	1092,43
	0
	1092,43

	3
	Котельная №3
	Теплоноситель 
(горячая вода)
	32-76
	798,16
	601,16
	197
	798,16

	
	Итого
	
	
	5904,99
	4652,59
	1252,4
	5904,99



Тепловые сети котельных выполнены в 2-х трубном исполнении, надземной и подземной прокладки. Подающие и обратные трубопроводы водяных тепловых сетей вместе с соответствующими трубопроводами котельных и систем теплопотребления образуют замкнутые контуры циркуляции теплоносителя. Эта циркуляция поддерживается сетевыми насосами, устанавливаемыми в котельных. 

Характеристики тепловых сетей БМК №1, КНР №1, БМК №4, БМК №5, БМК №6, БМК №7 представлены в таблицах 3.1.2-3.1.6.

Таблица 3.1.2 - Технико-экономические показатели тепловых сетей БМК №1
[image: ]

Таблица 3.1.3 - Технико-экономические показатели тепловых сетей КНР №1
[image: ]
[bookmark: _Toc202018788]Таблица 3.1.4 - Технико-экономические показатели тепловых сетей БМК №4
[image: ]
Таблица 3.1.5 - Технико-экономические показатели тепловых сетей БМК №5
[image: ]
Таблица 3.1.6 - Технико-экономические показатели тепловых сетей БМК №6
[image: ]


Таблица 3.1.6 - Технико-экономические показатели тепловых сетей БМК №7
[image: ]

3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе
Схема тепловых сетей, расположенных на территории муниципального образования, приведена в приложении к настоящей Схеме. 

[bookmark: _Toc202018789]3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
Тепловые сети осуществляют передачу тепловой энергии только в отопительный период. Расход тепловой энергии на нужды ГВС не осуществляется. Система теплоснабжения закрытая. Тепловые сети – водяные, двухтрубные, тупиковые. Прокладка тепловых сетей – надземная на низких опорах, подземная в непроходных каналах. Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется за счет П-образных компенсаторов, арочных переходов и углов поворота трассы. Тепловая изоляция сетей выполнена из минеральной ваты в защитном покрытии из оцинкованных стальных листов. Общее состояние трубопроводов сетей удовлетворительное. По мере износа участки сети теплоснабжения ремонтируются.
Параметры тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблицах 3.1.1-3.1.6. Других данных в адрес Разработчика не предоставлены.

[bookmark: _Toc202018790]3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
Секционирующие и регулирующие задвижки не установлены. Имеется в наличии только запорная арматура – вентили, задвижки. 
Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. Установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов.
Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены тепловые камеры. В тепловых камерах установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. 

[bookmark: _Toc202018791]3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
Тепловые камеры на тепловых сетях выполнены как в подземном, так и в надземном исполнении. Внутренние габариты соответствуют числу и диаметру проложенных труб, размерам установленного оборудования (задвижек, сальниковых компенсаторов и др.). Конструкция тепловых камер - сборные железобетонные, кирпичные, блоки фундаментные, плиты перекрытия с отверстием под люк, балки ж/б и прогоны, люки чугунные.

[bookmark: _Toc202018792]3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
[bookmark: _Hlk169698587]Отпуск тепловой энергии от источников тепловой энергии осуществляется качественным регулированием по отопительному графику 95/70 0С

[bookmark: _Toc202018793]3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденным графикам отпуска тепловой энергии. 
В соответствии с пункт 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24.03. 2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более: 
1) температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %; 
2) по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %; 
3) по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см2; 
4) среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %. 

[bookmark: _Toc202018794]3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).
Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по распределительным тепловым сетям. Для обеспечения транспортировки и создания необходимых гидравлических режимов на территориях с равнинным рельефом местности обеспечивается насосным оборудованием источников.
При существующих теплогидравлических режимах, располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения качественной услуги теплоснабжения.

[bookmark: _Toc202018795]3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет
Отказы тепловых сетей за последние пять лет не фиксировались.
[bookmark: _Toc202018796]3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
Накопления статистических данных по авариям и отказам элементов схемы теплоснабжения не предоставлены. Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 3.10.1.



Таблица 3.10.1 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра (СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», таблица 2)
	№ п/п
	Диаметр трубопровода
	Время восстановления, ч

	1
	До 300 мм
	15

	2
	400 мм
	18

	3
	500 мм
	22



[bookmark: _Toc202018797]3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики: эксплуатационные испытания и регламентные работы.
К эксплуатационным испытаниям относятся:
1) гидравлические испытания на плотность и механическую прочность проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения, по результатам дефектации определяется объем ремонта;
2) испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя проводятся с периодичностью, установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя», утвержденными РАО «ЕЭС России» 21.03.2001. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год;
3) испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с РД 153-34.1-20.526-00 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери без нарушения режимов эксплуатации», утвержденными РАО «ЕЭС России», 04.05.2000. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления;
4) испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с РД 34.09.255-97 «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях», утвержденными РАО «ЕЭС России», 25.04.1997. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий, график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению. Связанные с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

К регламентным работам относятся:
1) контрольные шурфовки проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии. Производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции и строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ;
2) оценка интенсивности процесса внутренней коррозии проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с РД 153-34.1-17.465-00 «Руководящий документ. Методические указания по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях», утвержденный РАО «ЕЭС России», 29.09.2000. На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды;
3) техническое освидетельствование, которое проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:
3.1) наружный осмотр - ежегодно;
3.2) гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;
3.3) техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).
Техническое освидетельствование проводится в соответствии с РД 153-34.0-20.522-99 «Типовая инструкция по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации», утвержденной РАО «ЕЭС России», 09.12.1999. Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов осуществляется на основании:
1) результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой);
2) перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.
Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

[bookmark: _Toc202018798]

3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», утвержденными РАО «ЕЭС России» 25.12.2003. 
Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность. 
Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

[bookmark: _Toc202018799]3.13 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производится в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». 
Цель нормирования потерь тепловой энергии, снижение или поддержание потерь на обоснованном уровне. Расчет нормирования потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов, строго регламентировано и носит обязательный характер. 
К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно: 
1) потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм; 
2) потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя; 
3) затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (эл.привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии). 
В нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии не включаются потери и затраты на источниках теплоснабжения и в энергопринимающих установках потребителей тепловой энергии, включая принадлежащие последним трубопроводы тепловых сетей и тепловые пункты. 
К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся: 
1) затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей; 
2) технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей; 
3) технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования; 
4) технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы. 
Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают: 
1) потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя; 
2) потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей. 
Сведения о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии отсутствуют. 

[bookmark: _Toc202018800]3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Сведения о фактических потерях тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя представлены в таблице ниже.

Таблица 3.14.1– Сведения о потерях в тепловых сетях
	[bookmark: _Hlk200832961]№ п/п
	Наименование источника
	Присоединенная  нагрузка, Гкал/ч
	Потери теплоносителя, куб.м/ч
	Потери в тепловой сети, Гкал/ч
	Относительная величина потерь тепла к присоединеной нагрузке, %

	1
	Котельная №1
	1,435
	0,682
	0
	0

	2
	Котельная №2
	0,062
	0,186
	0
	0

	3
	Котельная №3
	0,1004
	0,136
	0
	0



[bookmark: _Toc202018801]3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
По предоставленным данным предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

[bookmark: _Toc202018802]3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Схема подключения потребителей к тепловым сетям зависимая, без элеваторная с установкой шайб для гидравлической наладки сети.

[bookmark: _Toc202018803]3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.12.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета потребляемой воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета. 
В соответствии с п.5 статьи 13 Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все МКД, должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) УУТЭ.
Общие сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при расчетах за отпущенную тепловую энергию, приведено в таблице ниже. О планах по установке приборов учета тепловой энергии на сетях информации не имеется.

Таблица 3.17.1 - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при расчетах за отпущенную тепловую энергию (по данным официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru)
	Наименование источника теплоснабжения
	Полезной отпуск тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал
	Объем тепловой энергии отпускаемой потребителям по приборам учета, тыс. Гкал
	Объем тепловой энергии отпускаемой потребителям по приборам учета, %

	МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»
	7,388
	5,850
	79,18



[bookmark: _Toc202018804]3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
На источнике теплоснабжения организованно круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются: ведение требуемого режима работы; производство переключений; пусков и остановок; локализация аварий и восстановление режима работы; подготовка к производству ремонтных работ.
На тепловых сетях случаи аварий фиксируются потребителями. Средства автоматизации, телемеханизации и связи на сетях отсутствуют. 

[bookmark: _Toc202018805]3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
Насосные станции и центральные тепловые пункты отсутствуют.

[bookmark: _Toc202018806]3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
В соответствии со СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях. Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой предохранительные клапаны, установленные в котельных.

[bookmark: _Toc202018807]3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
[bookmark: _Hlk169690752]Бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

[bookmark: _Toc202018808]3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
Энергетические характеристики для тепловых сетей не разрабатывались.

[bookmark: _Toc202018809]3.23 Изменения, произошедшие в тепловых сетях, сооружениях на них за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения
 Глава разработана с учетом требований Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения») и актуальных данных по состоянию на 01.01.2025 год. 

[bookmark: _Toc422303784][bookmark: _Toc202018810]Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc202018811]4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

4.1.1 Котельная №1

Таблица 4.1.1 – Потребители
	№ пп
	Наименование теплоисточника
	Наименование объекта
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Категория потребителей

	1
	Котельная №1
	Администрация Красночетайского района  дог
	0,052152123
	0
	бюджетные

	2
	
	Администрация Красночет р-на(ЗАГС)дог 2-023
	0,007589426
	0
	бюджетные

	3
	
	БУ Красночетайский ЦСОН
	0,006939465
	0
	бюджетные

	4
	
	АУ ЦКС Красночетайского района Чувашской Республики
	0,041666667
	0
	бюджетные

	5
	
	КУ "Центр предоставления мер социальной поддержки" 
	0,006319772
	0
	бюджетные

	6
	
	КУ ЦЗН Чуваш РесМинтруда Чув дог 
	0,008590605
	0
	бюджетные

	7
	
	МАОУ "Красночетайская СОШ" Красночетайского района ЧР 
	0,164961871
	0
	бюджетные

	9
	
	МО МВД России "Шумерлинский"
	0,033228381
	0
	бюджетные

	10
	
	Отдел образования администрации Красночетайского рай ЧР
	0,014747248
	0
	бюджетные

	11
	
	Прокуратура Красночетайского района Чувашской Республики
	0,009123624
	0
	бюджетные

	12
	
	ОСФР по Чувашской Республике-Чувашии
	0,011692217
	0
	бюджетные

	13
	
	Филиал ПАО "Росгосстрах" в Чувашской Републике-Чувашии
	0,007043436
	0
	хозрасчетные

	14
	
	Федеральное казенное учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" дог 2019.08.656 от 19.09.2019г.
	0,0025568
	0
	бюджетные

	15
	
	ФКУУИИ УФСИН России по Чувашской Республике
	0,050075472
	0
	бюджетные

	16
	
	ИП Сазонова Наталья Николаевна
	0,002068396
	0
	ип

	17
	
	 ДШИ
	0,019902909
	0
	бюджетные

	18
	
	АУ "МФЦ" 
	0,005626572
	0
	бюджетные

	19
	
	Красночетайское районное потребительское общество (гараж)
	0,011310535
	0
	хозрасчетные

	20
	
	ООО "Бытовик"
	0,011501572
	0
	бюджетные

	21
	
	ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары"
	0,00132842
	0
	хозрасчетные

	22
	
	ООО "Жилсервис"
	0,012352
	0
	хозрасчетные

	23
	
	ООО "Орион"
	0,002106132
	0
	хозрасчетные

	25
	
	ООО "Техник"
	0,004602201
	0
	бюджетные

	26
	
	ООО "Швейная фабрика"
	0,016402319
	0
	хозрасчетные

	27
	
	ПАО "Сбербанк России"
	0,007051297
	0
	хозрасчетные

	28
	
	ИП ТАЛАМАНОВ 
	0,007538129
	0
	ип

	29
	
	Чувашская Национальная Коллегия Адвокатов Адвокатской палаты Чувашской Республики
	0,002086478
	0
	ип

	30
	
	МКД  Новая 3
	0,021253774
	0
	население

	31
	
	МКД  Новая 5
	0,022938031
	0
	население

	32
	
	МКД  Новая 7
	0,026384041
	0
	население

	33
	
	МКД  Новая 9
	0,025427044
	0
	население

	34
	
	МКД  Новая 11
	0,028867728
	0
	население

	35
	
	МКД  Новая 13
	0,023702437
	0
	население

	36
	
	МКД  Новая 21
	0,034126572
	0
	население

	37
	
	МКД  Новая 23
	0,020880277
	0
	население

	38
	
	МКД  Новая 29
	0,042299921
	0
	население

	39
	
	МКД  Новая 31
	0,029306014
	0
	население

	40
	
	МКД  Новая 49
	0,028897209
	0
	население

	41
	
	МКД  Новая 51
	0,048117138
	0
	население

	42
	
	МКД  Новая 57
	0,010789701
	0
	население

	43
	
	МКД  Новая 63
	0,027986832
	0
	население

	44
	
	МКД  пл. Победы 7
	0,040408412
	0
	население

	45
	
	МКД  1-ая Зав. 59
	0,067301533
	0
	население

	46
	
	МКД  1-ая Зав. 61
	0,069433215
	0
	население

	47
	
	МКД  1-ая Зав. 65
	0,052125786
	0
	население

	48
	
	МКД  Новая 15
	0,013330189
	0
	население

	49
	
	МКД  Новая 17
	0,026736105
	0
	население

	50
	
	МКД  Новая 19
	0,026736105
	0
	население

	51
	
	МКД  Новая 25
	0,048251641
	0
	население

	52
	
	МКД  Новая 27
	0,035506486
	0
	население

	53
	
	МКД  Новая 39
	0,029728774
	0
	население

	54
	
	МКД  Новая 41
	0,037749902
	0
	население

	55
	
	МКД  Новая 43
	0,037908215
	0
	население

	56
	
	МКД  Новая 47
	0,037908215
	0
	население

	
	
	Итого
	1,434665365
	0
	



4.1.1 Котельная №2

Таблица 4.1.2 – Потребители
	№ пп
	Наименование теплоисточника
	Наименование объекта
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Категория потребителей

	1
	Котельная 
№2
	АУ "Редакция Красночетайской районной газеты "Наша жизнь" Мининформ политики Чувашии
	0,011378341
	0
	хозрасчетные

	2
	
	МКД Гагарина 57
	0,027986832
	0
	население

	3
	
	МКД Советская 4а
	0,019200963
	0
	население

	4
	
	ЧД Гагарина 18
	0,002086478
	0
	население

	5
	
	ул. Ленина д.12а(МАТЮШКИН)
	0,00132842
	0
	ип

	
	 
	Итого
	0,061981034
	0
	 



4.1.1 Котельная №3

Таблица 4.1.3 – Потребители
	№ пп
	Наименование теплоисточника
	Наименование объекта
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Категория потребителей

	1
	Котельная 
№3
	РТП 5
	0,076725855
	0
	население

	2
	
	РТП 6
	0,023702437
	0
	население

	
	 
	Итого
	0,100428292
	0
	



[bookmark: _Toc202018812]4.2 Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения
Глава разработана с учетом требований Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»). 


[bookmark: _Toc422303785][bookmark: _Toc202018813]Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
[bookmark: _Toc202018814]5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления
Сведения о тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице ниже. 

Таблица 5.1.1 - Тепловые нагрузки потребителей
	[bookmark: _Hlk202019038]№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Нагрузка, Гкал/ч
	Полезный отпуск тепла, Гкал

	
	
	
	Население
	Бюджетные потребители
	Прочие потребители

	1
	Котельная №1
	1,435
	4321,45
	2061,57
	400,18

	2
	Котельная №2
	0,062
	205,133
	59,427
	0

	3
	Котельная №3
	0,1004
	340,2401
	0
	0



[bookmark: _Toc202018815]5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии приведены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1 - Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Нагрузки, Гкал/ч

	
	
	отопление+ вентиляция
	ГВС
	ВСЕГО

	1
	Котельная №1
	1,435
	0
	1,435

	2
	Котельная №2
	0,062
	0
	0,062

	3
	Котельная №3
	0,1004
	0
	0,1004



[bookmark: _Toc202018816]5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство, отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии, становится возможным вести жилищное строительство в районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения, снимается проблема окупаемости системы отопления. 
Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой, снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам. 
В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд трудно устранимых недостатков, к которым можно отнести: 
1) серьезное снижение надежности теплоснабжения; 
2) эксплуатация источников теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление); 
3) не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка); 
4) повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования; 
5) зависимость от снабжения энергоресурсами, природным газом, электрической энергией и водой; 
6) отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям. 
Серьезная проблема для поквартирного отопления - это вентиляция и дымоудаление. При установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов. 
Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.
[bookmark: _Hlk146027204]Индивидуальное теплоснабжение квартир в многоквартирных домах не применяется.

[bookmark: _Toc202018817]5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Сведения о величине потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1 - Потребление тепловой энергии по источникам теплоснабжения
	Показатель 
	Ед. изм.
	Котельная №1
	Котельная №2
	Котельная №3
	Всего

	Полезный отпуск тепловой энергии на 
отопление, в тч:
	Гкал
	6783,2
	264,56
	340,2401
	7388

	Бюджетные потребители
	Гкал
	2061,57
	59,427
	0
	2121

	Население
	Гкал
	4321,45
	205,133
	340,2401
	4867

	Прочие потребители
	Гкал
	400,18
	0
	0
	400



[bookmark: _Toc202018818]5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Определение нормативов потребления тепла с применением метода аналогов и экспертного метода производится на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах, имеющих аналогичные технические и строительные характеристики, степень благоустройства и заселенность. Они основываются на данных об объеме потребления с коллективных приборов учета.
Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также, если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.
При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.
Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении отопления Красночетайского муниципального округа утверждены Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.06.2014 г. №211 и приведены в таблице 5.5.1.



Таблица 5.5.1 - Норматив потребления отопления
	Наименование МО
	Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях, Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц

	
	этажность

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Многоквартирные дома до 1999 года постройки

	Красночетайский
	0,0472
	0,0471
	0,0296
	0,0295
	0,0252

	Многоквартирные дома после 1999 года постройки

	Красночетайский
	
	0,0166
	0,0169
	0,0150
	0,0149



[bookmark: _Toc202018819][bookmark: _Toc422303786]5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения соответствуют расчетным значениям тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии.

[bookmark: _Toc32481092][bookmark: _Toc202018820]5.7 Изменения, произошедшие в тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения
При разработке схемы теплоснабжения были уточнены сведения по фактической нагрузке потребителей в зоне действия источников теплоснабжения по состоянию на начало 2025 г, уточнен перечень потребителей, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения.
Глава разработана с учетом требований Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).




[bookmark: _Toc202018821]Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
[bookmark: _Toc202018822]6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия: 
Установленная мощность источника тепловой энергии (УТМ) — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 
Располагаемая мощность источника тепловой энергии (РТМ) — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе; 
Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. 
Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии в ретроспективный период приведены в таблице 6.1.1. 

Таблица 6.1.1 - Балансы установленной мощности источников централизованного теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk200834394]№ п/п
	Наименование котельной
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	Расход тепла на собственные нужды источника, Гкал/ч
	Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч
	Потери в тепловой сети, Гкал/час
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Резерв/
дефицит

	
	
	Установленная
	Располагаемая
	
	
	
	
	Гкал/ч
	%

	[bookmark: _Hlk146009695]1
	Котельная №1
	4,72
	4,72
	0
	4,72
	0
	1,435
	3,285
	69,6

	2
	Котельная №2
	0,26
	0,26
	0
	0,26
	0
	0,062
	0,198
	76,2

	3
	Котельная №3
	0,34
	0,34
	0
	0,34
	0
	0,1004
	0,2396
	70,5




[bookmark: _Toc202018823]6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
Анализируя данные о балансах тепловой мощности приведенные в таблице 6.1.1, можно сделать следующие выводы о том, что каждый из источников имеет резерв тепловой мощности.

[bookmark: _Toc202018824]6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:
1)	определение диаметров трубопроводов;
2)	определение падения давления-напора;
3)	определение действующих напоров в различных точках сети;
4)	определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.
При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.
При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы:
1)	давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах;
2)	давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления;
3)	давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод.ст.);
4)	давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод.ст.);
5)	давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя;
6)	располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.
При существующих теплогидравлических режимах, располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения качественной услуги теплоснабжения.

[bookmark: _Toc202018825]6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
[bookmark: _Hlk129611558]Основными причинами возникновения дефицитов тепловой мощности на котельных являются превышение подключенной нагрузки над располагаемой мощностью котлоагрегатов котельной и ограничения по выдаче тепловой мощности на источнике. Последствием влияния дефицитов на качество теплоснабжения является "недотоп" потребителей, который возникает при отрицательных температурах наружно воздуха.
На момент разработки схемы теплоснабжения Красночетайского муниципального округа по фактическим данным в настоящее время зон с дефицитом тепловой мощности нет, на всех котельных имеется значительный резерв располагаемой тепловой мощности источников, которого хватает для покрытия существующих нагрузок. Гидравлический режим теплосети позволяет обеспечивать всех подключенных потребителей тепловой энергии.
Во избежание возникновения дефицитов и ухудшения качества теплоснабжения рекомендуется:
1) Разработать и соблюдать программу мероприятий по экономии топлива, программу мероприятий по достижению нормативных значений, программу мероприятий по снижению расходов технической воды, электроэнергии и тепла на собственные нужды.
2) Ежедневно проводить анализ технического состояния работы оборудования и технико-экономических показателей работы станции.
3) Регулярно проводить работы по наладке и испытаниям оборудования. Эти работы проводятся до и после ремонтов оборудования, а также при отклонении показателей работы от нормативных значений.
4) Вести учет, контроль и выполнение директивных документов Минэнерго России и Ростехнадзора России по вопросам повышения надежности и безопасности работы энергооборудования.
5) Вести учет и расследование нарушений в работе энергооборудования, разработать мероприятий по предупреждению аналогичных нарушений.

[bookmark: _Toc202018826]6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
Балансы тепловой мощности представлены в таблице 6.1.1. 

[bookmark: _Toc32481099][bookmark: _Toc202018827]6.6 Изменения, произошедшие в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения
При разработке схемы теплоснабжения были уточнены сведения по балансам тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источников теплоснабжения по состоянию на начало 2025 г. 
Глава разработана с учетом требований Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).


[bookmark: _Toc422303787]
[bookmark: _Toc202018828]Часть 7 Балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc202018829]7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
В соответствии с требованиями нормативной документации система водоподготовки на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов. 
Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. 
Балансы потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице 7.1.1. 

Таблица 7.1.1 – Балансы потребления теплоносителя
	[bookmark: _Hlk200836069]№ п/п
	Наименование показателя, размерность
	01.01.2025 г.

	Котельная №1 

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения V, м3
	272,979

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-

	4
	Потери располагаемой производительности, %
	-

	5
	Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч
	-

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	-

	7
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-

	8
	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч
	2,047

	9
	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе:
	0,682

	9.1
	- нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч
	0,682

	9.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	0

	9.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0

	10
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч
	5,460

	11
	Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч
	-

	Котельная №2 

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения V, м3
	74,285

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-

	4
	Потери располагаемой производительности, %
	-

	5
	Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч
	-

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	-

	7
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-

	8
	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч
	0,557

	9
	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе:
	0,186

	9.1
	- нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч
	0,186

	9.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	0

	9.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0

	10
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч
	1,486

	11
	Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч
	-

	Котельная №3 

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения V, м3
	54,275

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	-

	4
	Потери располагаемой производительности, %
	-

	5
	Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч
	-

	6
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	-

	7
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	-

	8
	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч
	0,407

	9
	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе:
	0,136

	9.1
	- нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч
	0,136

	9.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	0

	9.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч
	0

	10
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч
	1,086

	11
	Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч
	-



[bookmark: _Toc202018830]7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
Водоподготовительные установки на котельных отсутствуют. Балансы теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения с. Красные Четаи приведены в таблице 7.1.1. 

[bookmark: _Toc32481103][bookmark: _Toc202018831][bookmark: _Toc422303788]7.3 Изменения, произошедшие в балансах водоподготовительных установок источников тепловой энергии поселения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения
При разработке схемы теплоснабжения были уточнены сведения по балансам теплоносителя в зоне действия источников теплоснабжения по состоянию на 01.01.2025 г.
 Глава разработана с учетом требований Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).



[bookmark: _Toc202018832]Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
[bookmark: _Toc202018833]8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
Таблица 8.1.1 - Описание видов и количества топлива
	[bookmark: _Hlk200826360]№ п/п
	Источник тепла
	Вид топлива 
	Фактический расход за 2024

	
	
	
	Расход натурального топлива, тыс. м3
	Расход условного 
топлива, т у.т.
	Удельный расход топлива условного кг.у.т./Гкал, на полезный отпуск тепловой энергии

	1
	Котельная №1
	Природный газ
	1 117,00
	1289,018
	174,475

	2
	Котельная №2
	Природный газ
	
	
	

	3
	Котельная №3
	Природный газ
	
	
	



[bookmark: _Toc202018834]8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
Сведения об основном и резервным видам топлива на котельных приведена в таблице 8.2.1.

Таблица 8.2.1 - Описание видов используемого топлива
	№ п/п
	Наименование источника
	Вид топлива

	
	
	основное
	резервное/аварийное

	1
	Котельная №1
	Природный газ
	-

	2
	Котельная №2
	Природный газ
	-

	3
	Котельная №3
	Природный газ
	-



[bookmark: _Toc202018835]8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки
На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии с. Красные Четаи качество предоставляемого топлива соответствует ГОСТу.

[bookmark: _Toc202018836]8.4 Описание использования местных видов топлива
Местные виды топлива - это топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения (согласно Постановления Правительства № 154 от 22.02.2012 г.).
Местные виды топлива в системах централизованного теплоснабжения Красночетайского муниципального округа не используются.

[bookmark: _Toc202018837]8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Hlk141346953]В качестве основного вида топлива для котельных используется природный газ.

[bookmark: _Toc202018838]8.6 Описание преобладающего вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании
Преобладающим видом топлива на рассматриваемых источниках теплоснабжения является природный газ, поставляемый ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары».

[bookmark: _Toc202018839]8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения 
В перспективе развития систем теплоснабжения Красночетайского муниципального округа, смена вида топлива на источниках тепловой энергии не предполагается. Характеристики топлива остаются неизменными на весь расчётный срок схемы. Приоритетным направлением развития топливного баланса, является снижение удельного расхода топлива, необходимого на единицу вырабатываемой тепловой энергии.

[bookmark: _Toc32481129][bookmark: _Toc202018840]8.8 Изменения, произошедшие в топливных балансах источников тепловой энергии системе обеспечения топливом поселения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения
При разработке схемы теплоснабжения были уточнены сведения по топливным балансам в зоне действия источников теплоснабжения по состоянию на 01.01.2025 г. и уточнены приоритетные направления развития топливного баланса.
Глава разработана с учетом требований Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

[bookmark: _Toc422303789][bookmark: _Toc422303790]

[bookmark: _Toc202018841]Часть 9 Надежность теплоснабжения
В соответствии с указаниями, приведенными в СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории: 
1) первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений предусмотренных ГОСТ 30494-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п. 
2) вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часа: жилые и общественные здания до 12°С, промышленных зданий до 8°С. 
3) третья категория – остальные потребители». 
Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р]; коэффициенту готовности [Кг] и живучести [Ж]. 
Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать: 
1) для источника теплоты - 0,97; 
2) для тепловых сетей - 0,9; 
3) для потребителя теплоты - 0,99. 
Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным 0,86. 
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97. 
Методика расчета показателей надежности в соответствии Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)
Расчет вероятности безотказной работы (ВБР) тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведенного ниже алгоритма:
1) определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети;
2) на первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь;
3) для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию; диаметр и протяженность; 
4) на основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости.
Ниже приведены основные расчетные зависимости, используемые при расчете показателей надежности систем теплоснабжения:
1. Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его эксплуатации:
	, 1/(км·ч)
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где  – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);
- продолжительность эксплуатации участка, лет;
α- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка
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2. Параметр потока отказов участков ТС:
	, 1/ч,
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где L- длина участка ТС, км;
3. Среднее время до восстановления участков ТС 
	, ч
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где:  - расстояние между секционирующими задвижками, км;
d – диаметр теплопровода, м.
Значения коэффициентов a, b, c для формулы (4),приведенные в таблице 9.1, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003.
Расстояния  между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 и приниматься в соответствии с таблицей 9.2.

Таблица 9.1. Значения коэффициентов a, b и c в формуле (4).
	№ п/п
	Коэффициент
	a
	b
	c

	1
	Значение
	2.91256074780734
	20.8877641154199
	-1.87928919400643



[bookmark: _Ref374107744][bookmark: _Ref375231112]Таблица 9.2. Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения
	№ п/п
	Диаметр
теплопровода,
м
	Диаметр не изменяется
	Диаметр изменяется

	
	
	ответвлений нет
	ответвления есть
	ответвлений нет
	ответвления есть

	1
	до 0,4
	1000
	непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м

	2
	от 0,4 до 0,6
	1500
	непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м

	3
	от 0,6 до 0,9
	3000
	непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м)
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром
(не более 1000 м, 1500 м)

	4
	более 0,9
	5000
	непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м)
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м)



Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

4. Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/ч:
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5. Стационарная вероятность рабочего состояния сети:
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где N – число элементов ТС.
6. Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:
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7. Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:
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где  - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;
  - расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;
  – часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при , Гкал/ч;
– расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при , Гкал/ч;
 – относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при :
 - время восстановления f-го элемента ТС, ч;
 - коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

8. Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):
	,
	[bookmark: _Ref374096511](9)


где: - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

9. Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):
	,
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где  – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха  ниже - температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения .
9.1 Температура наружного воздуха , при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя

При  (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):
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При :
	
	(12)


Здесь  - минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.
Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*».

9.2 Правила определения  - числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже .
Если  оказывается равной или выше плюс 8 оС (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (10) величина  берется равной продолжительности отопительного периода.
Если  оказывается равной , отказ f-го элемента влияет на теплоснабжение j-го потребителя только при температурах ниже расчетных и в формуле (10) берется равной  - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже .
Если  (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (10)  берется равной нулю.
Если , то  = .
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Если  и значение  определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера):







где:  - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;
  - продолжительность отопительного периода, ч;
  - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до самого удаленного абонента: 
1) вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке; 
2) по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта; 
3) вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения; 
4) вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры плюс 12 ºС: 

[bookmark: _Toc202018842]9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
За рассматриваемый период отказы на участках тепловых сетей Красночетайского муниципального округа не происходили.

[bookmark: _Toc202018843]9.2 Частота отключений потребителей
Ограничений в подаче тепла не отмечено.
На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

[bookmark: _Toc202018844]9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 9.3.1.

Таблица 9.3.1 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра 
	№ п/п
	Диаметр трубопровода
	Время восстановления, ч

	1
	До 300 мм
	15

	2
	400 мм
	18

	3
	500 мм
	22



[bookmark: _Toc202018845]9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
Зоны ненормативной надежности отсутствуют.



[bookmark: _Toc202018846]9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»
Аварийных ситуаций расследование причин, которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», зафиксировано не было.

[bookmark: _Toc202018847]9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 9.5 настоящей части
Аварийных ситуаций расследование причин, которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти и уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», зафиксировано не было.

[bookmark: _Toc32481149][bookmark: _Toc202018848]9.7 Изменения, произошедшие в надежности теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения
Глава разработана с учетом требований Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

[bookmark: _Toc202018849]Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
[bookmark: _Toc202018850]10.1 Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования
Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 10.1.1 - Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии 
	№ п/п
	Параметры
	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
	Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Вид топлива
	Полезный отпуск, Гкал
	Расход натурального топлива, тыс. м3
	Удельный расход у.т. на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал

	1
	Котельная №1
	4,72
	4,72
	1,435
	природный газ
	6783,2
	1 117,00
	174,475

	2
	Котельная №2
	0,26
	0,26
	0,062
	природный газ
	264,56
	
	

	3
	Котельная №3
	0,34
	0,34
	0,1004
	природный газ
	340,2401
	
	



Раскрытие информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, производится согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования». Формы отчетности, заполненные в рамках стандартов раскрытия информации, должны находиться на сайтах теплоснабжающих организаций.
Раскрытию подлежит следующая информация:
1) регулируемой организации (общая информация);
2) о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги);
3) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности);
4) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации;
5) об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации;
6) о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);
7) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);
8) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);
9) о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией;
10) о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (горячего водоснабжения).
Основные технико-экономические показатели предприятия — это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.

Таблица 10.1.2 - Основные технико-экономические показатели МП по МТС "Красночетайскагропромснаб"
	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Отчетный период – 2024 г.

	1
	Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности
	тыс. руб.
	[bookmark: RANGE!I30]13 993,40

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	12 646,79

	2.1
	Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	тыс. руб.
	0,00

	2.2
	Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки
	тыс. руб.
	8 056,39

	2.2.1
	газ природный по регулируемой цене
	х
	х

	2.2.1.1
	объём
	тыс м3
	1 117,00

	2.2.1.2
	стоимость за единицу объёма
	тыс. руб.
	7,21

	2.2.1.3
	стоимость доставки
	тыс. руб.
	1,70

	2.2.1.4
	способ приобретения
	х
	Прямые договора без торгов

	2.3
	Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс. руб.
	2 072,00

	2.3.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)
	руб.
	8,46

	2.3.2
	Объём приобретения электрической энергии
	тыс. кВт·ч
	245,00

	2.4
	Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе:
	тыс. руб.
	805,00

	2.4.1
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	563,00

	2.4.2
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	242,00

	2.5
	Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе:
	тыс. руб.
	1 000,00

	2.5.1
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	700,00

	2.5.2
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	300,00

	2.6
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	713,40


[bookmark: _Toc32481152][bookmark: _Toc202018851][bookmark: _Toc422303791]10.2 Изменения, произошедшие в технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций системы теплоснабжения поселения, в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения
Глава разработана с учетом требований Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

[bookmark: _Toc202018852][bookmark: _Toc144101386][bookmark: _Toc343877031]Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
[bookmark: _Toc202018853]11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
Величина тарифа на оказание услугу теплоснабжения на территории села Красные Четаи устанавливается Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам. Сведения о тарифах на услугу теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 11.1.1 – Тарифы на тепловую энергию на тепловую энергию, отпускаемую МП по МТС «Красночетайскагропромснаб», утв. Приказом Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 06.12.2024 №67-14-15/т.
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	Вода

	
	
	
	с 1 января по 30 июня
	с 1 июля по 31 декабря

	Муниципальное предприятие по материально-техническому снабжению "Красночетайскагропромснаб" 
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения


	
	одноставочный, руб./Гкал
	2022
	1650,15
	1689,05

	
	
	2023 
	1831,31

	
	
	2024
	1831,31
	1963,44

	
	
	2025
	1963,44
	2005,54

	
	
	2026
	2005,54
	2326,99

	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)

	
	одноставочный, руб./Гкал
	2022
	1650,15
	1689,05

	
	
	2023 
	1831,31

	
	
	2024
	1831,31
	1963,44

	
	
	2025
	1963,44
	2005,54

	
	
	2026
	2005,54
	2326,99


[bookmark: _Toc202018854]Наблюдается постепенный рост тарифа, соответствующий установленным Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам области индексам роста в соответствующий период.

[bookmark: _Toc202018855]11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов: 
1) на топливо; 
2) на покупаемую электрическую и тепловую энергию; 
3) на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность; 
4) на сырье и материалы; 
5) на ремонт основных средств; 
6) на оплату труда и отчисления на социальные нужды; 
7) на амортизацию основных средств и нематериальных активов; 
8) прочие расходы.

[bookmark: _Toc144101387][bookmark: _Toc202018856]11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения
Плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.

[bookmark: _Toc202018857]11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

[bookmark: _Toc202018858]11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет
В соответствии с п.1 ст. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» к ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:
[bookmark: dst100631]1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;
[bookmark: dst100632]2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
[bookmark: dst100633]3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя, в том числе, обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;
[bookmark: dst100634]4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения.
Территория муниципального образования не относится к ценовой зоне теплоснабжения. 

[bookmark: _Toc144101388][bookmark: _Toc202018859]11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
Территория муниципального округа не относится к ценовой зоне теплоснабжения. 

[bookmark: _Toc32481158][bookmark: _Toc144101389][bookmark: _Toc202018860]11.7 Изменения в утвержденных ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc422303792]Глава разработана с учетом требований Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).


[bookmark: _Toc202018861]Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения
[bookmark: _Toc202018862]12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:
1. Высокий износ основного оборудования тепловых сетей и источника теплоснабжения, при повышении требовании установленных законодательными актами и нормативными документами, к оснащенности этих объектов средствами автоматизации и противоаварийными защитами.
2. Износ материала изоляции тепловых сетей. Тепловая изоляция, в основном, выполнена из минеральной ваты, которая имеет низкие технические характеристики. 
3. Отсутствие автоматизированного оперативно-диспетчерского управления системами теплоснабжения.
4. Малые объемы реконструкций и капитальных ремонтов источников теплоснабжения и тепловых сетей.
Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся к следующим основным причинам:
1.	Высокий износ основного оборудования тепловых сетей и источника теплоснабжения.
2.	Износ материала изоляции тепловых сетей. Тепловая изоляция, выполнена из минеральной ваты, которая имеет низкие технические характеристики.
3.	Отсутствие автоматизированного оперативно-диспетчерского управления системами теплоснабжения.

[bookmark: _Toc202018863]12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Основной проблемой развития системы теплоснабжения является высокий износ существующего оборудования, а также недостаточное финансирование.
Другой проблемой развития систем теплоснабжения является низкая востребованность в централизованном теплоснабжении из-за высоких тарифов.
Кроме того, при газификации населенных пунктов население предпочитает установку индивидуальных автономных газовых котлов, административно-бытовой сектор переходит на индивидуальные котельные, сокращая потери на тепловых сетях, выводимых из эксплуатации.

[bookmark: _Toc202018864]12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
Основной проблемой в развитии системы теплоснабжения является недостаточное финансирование мероприятий по модернизации источников теплоснабжения и тепловых сетей.

[bookmark: _Toc202018865]12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха отсутствуют.

[bookmark: _Toc202018866]12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения, не предоставлены.

[bookmark: _Toc32481165][bookmark: _Toc202018867]12.6 Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения
Раздел разработан с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

[bookmark: _Toc422303793][bookmark: _Toc202018868]ГЛАВА 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
[bookmark: _Toc202018869]2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
За базовый уровень потребления тепла принят уровень потребления тепловой энергии в 2024 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 – Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Нагрузка, Гкал/ч
	Полезный отпуск тепла, Гкал

	
	
	
	Население
	Бюджетные потребители
	Прочие потребители

	1
	Котельная №1
	1,435
	4321,45
	2061,57
	400,18

	2
	Котельная №2
	0,062
	205,133
	59,427
	0

	3
	Котельная №3
	0,1004
	340,2401
	0
	0


[bookmark: _Toc202018870]2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
[bookmark: _Hlk141344319]В настоящее время на территории села Красные Четаи к сетям централизованного теплоснабжения подключены жилые и общественные здания. 
[bookmark: _Hlk128490743][bookmark: _Hlk137290765]В перспективе предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Значительное увеличение селитебной территории за счет освоения новых земель не предлагается. Размещение объектов нового жилищного строительства возможно на имеющихся в небольшом количестве свободных территориях и на месте сноса и ветхой и малоценной застройки.
[bookmark: _Hlk169690215]Информация о строительных площадях строений в зоне действия источников тепловой энергии не представлена. 
Планами развития территории предусматривается компактное развитие селитебной территории в населенных пунктах. Развитие застроенных территорий и освоение резервных территорий под многоэтажное и малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) предполагает:
1) создание комфортных условий для проживания; 
2) организацию комплексного освоения резервных территорий под жилищное строительство;
3) строительство качественного жилья с комплексом инфраструктуры (социальной, транспортной, инженерной); 
4) образование новых земельных участков для их предоставления в целях индивидуального, блокированного, малоэтажного многоквартирного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства;
5) строительство/реконструкцию достаточного количества современных социальных объектов.
В настоящее время строительство жилья представлено преимущественно индивидуальной жилой застройкой.
Для отопления индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных источников на природном газе. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
Отопление вновь строящихся многоквартирных жилых домов, а также социально-значимых объектов планируется осуществлять от существующих источников теплоснабжения. Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.
От существующих блочно-модульных котельных БМК №1, КНР №1, БМК №4, БМК №5, БМК №6, БМК №7 с. Красные Четаи в перспективе предусматривается отопление жилого фонда. 
[bookmark: _Toc202018871]2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.
Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приняты в соответствии со СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и приведены в таблицах 2.3.1 и 2.3.2.

Таблица 2.3.1 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)
	№ п/п
	Площадь здания, [image: ]
	С числом этажей

	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	50
	0,579
	-
	-
	-

	2
	100
	0,517
	0,558
	-
	-

	3
	150
	0,455
	0,496
	0,538
	-

	4
	250
	0,414
	0,434
	0,455
	0,476

	5
	400
	0,372
	0,372
	0,393
	0,414

	6
	600
	0,359
	0,359
	0,359
	0,372

	7
	1000 и более
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336



Таблица 2.3.2 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)
	№ п/п
	Тип здания
	Этажность здания

	
	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1
	Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359
	0,336
	0,319
	0,301
	0,290

	2
	Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	0,487
	0,440
	0,417
	0,371
	0,359
	0,342
	0,324
	0,311

	3
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,394
	0,382
	0,371
	0,359
	0,348
	0,336
	0,324
	0,311

	4
	Дошкольные учреждения, хосписы
	0,521
	0,521
	0,521
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Сервисного обслуживания, культурно - досуговой деятельности, технопарки, склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232
	0,232
	-
	-
	

	6
	Административного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313
	0,278
	0,255
	0,232
	0,232


Удельные укрупненные показатели расхода теплоты ГВС в соответствии со СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» на основании климатических особенностей рассматриваемого региона приведены в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3 - Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев
	№ п/п
	Потребители
	Измеритель
	Норма расхода горячей воды, л/сут
	Норма общей/полезной площади на 1 измеритель, м2/чел
	Удельная величина тепловой энергии, Вт/м2

	1
	Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления
	1 житель
	105
	25
	12,2

	
	То же, с заселенностью 20 м2/чел
	1 житель
	105
	20
	15,3

	2
	То же, с умывальниками, мойками и душевыми
	1 житель
	85
	18
	13,8

	3
	Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах
	1 проживающий
	70
	12
	17

	4
	Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам
	1 больной
	90
	15
	17,5

	5
	Поликлиники и амбулатории
	1 больной в смену
	5,2
	13
	1,5

	6
	Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах
	1 ребенок
	11,5
	10
	3,1

	7
	Административные здания
	1 работающий
	5
	10
	1,3

	8
	Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах
	1 учащийся
	3
	10
	0,8

	9
	Физкультурно-оздоровительные комплексы
	1 человек
	30
	5
	17,5

	10
	Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале
	1 посетитель
	12
	10
	3,2

	11
	Магазины продовольственные
	1 работающий
	12
	30
	1,1

	12
	Магазины промтоварные
	То же
	8
	30
	0,7


Примечания:
1) нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.);
2) для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.
[bookmark: _Toc202018872]2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Существующая и перспективная тепловая нагрузка источников централизованного теплоснабжения приведена в таблице 2.4.1. Перспективная тепловая нагрузка источников теплоснабжения была рассчитана с учетом планов по реконструкции системы теплоснабжения, рассмотренных в Главах 5, 7 и 8 настоящих Обосновывающих материалов.



Таблица 2.4.1 - Прогноз суммарного потребления тепловой энергии и прирост спроса на тепловую мощность, Гкал/час
	[bookmark: _Hlk146026592][bookmark: _Hlk144549864][bookmark: _Hlk128490906]№ п/п
	Наименование объекта
	2024 год 
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031-2040 годы

	1
	Котельная №1
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435

	2
	Котельная №2
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	3
	Котельная №3
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004



Прогноз приростов объемов потребления теплоносителя рассмотрен в Главе 6 Обосновывающих материалов.
[bookmark: _Toc202018873]2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
Для отопления индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных источников на природном газе. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.
Для теплоснабжения зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.
От существующих блочно-модульных котельных БМК №1, КНР №1, БМК №4, БМК №5, БМК №6, БМК №7 с. Красные Четаи в перспективе предусматривается отопление жилого фонда. 
[bookmark: _Toc202018874]2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
[bookmark: _Toc33877581]Перспективное развитие промышленности намечается, в основном, за счет развития и реконструкции существующих предприятий.
[bookmark: _Toc202018875]2.7 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
[bookmark: _Toc464212043][bookmark: _Toc1665659]При разработке схемы теплоснабжения, были произведены расчеты перспективной тепловой нагрузки котельных, а также уточнены сведения по планируемому приросту тепловой нагрузки. 
От существующих блочно-модульных котельных БМК №1, КНР №1, БМК №4, БМК №5, БМК №6, БМК №7 с. Красные Четаи в перспективе предусматривается отопление жилого фонда. 
Раздел разработан с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

[bookmark: _Toc422303794][bookmark: _Toc158278708][bookmark: _Toc163808252][bookmark: _Toc202018876][bookmark: _Toc422303795]ГЛАВА 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения
Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели не является обязательной при разработке схем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек.





[bookmark: _Toc202018877]ГЛАВА 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
Целью разработки перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, является установление возможных дефицитов тепловой мощности источников теплоснабжения, при существующих (в базовом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии и определение зон с перспективной тепловой нагрузкой не обеспеченной источниками тепловой энергии.
[bookmark: _Toc202018878]4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 4.1.1. 

Таблица 4.1.1 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
	[bookmark: _Hlk194040807][bookmark: _Hlk164848492][bookmark: _Hlk144551006][bookmark: _Hlk141346180][bookmark: _Hlk129355246][bookmark: _Hlk128491576][bookmark: _Hlk137291095]№ п/п
	Зона действия источника тепловой энергии
	Ед. изм.
	2024 
год 
	2025 
год
	2026
 год
	2027
 год
	2028 
год
	2029
 год
	2030 
год
	2031-2040 
годы

	1
	Котельная №1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	4,72
	4,72
	4,72
	4,72
	4,72
	4,72
	4,72
	4,72

	1.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	4,72
	4,72
	4,72
	4,72
	4,72
	4,72
	4,72
	4,72

	1.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435

	1.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	3,285
	3,285
	3,285
	3,285
	3,285
	3,285
	3,285
	3,285

	2
	Котельная №2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	2.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	2.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	2.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198

	3
	Котельная №3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	3.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	3.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004

	3.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,2396
	0,2396
	0,2396
	0,2396
	0,2396
	0,2396
	0,2396
	0,2396






[bookmark: _Toc202018879]4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
При существующих теплогидравлических режимах, располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения качественной услуги теплоснабжения.
[bookmark: _Toc202018880]4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице ниже.

Таблица 4.3.1 - Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk201781257]№
	Источник тепловой энергии
	Резервы (дефициты), Гкал/ч

	1
	Котельная №1
	3,285

	2
	Котельная №2
	0,198

	3
	Котельная №3
	0,2396


[bookmark: _Toc202018881]4.4 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
Глава разработана с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).


[bookmark: _Toc29908476][bookmark: _Toc121588517][bookmark: _Toc202018882][bookmark: _Toc422303796]ГЛАВА 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения
[bookmark: _Toc121588518][bookmark: _Toc202018883]5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения 
[bookmark: _Hlk202019339][bookmark: _Hlk200884392]При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов: 
1) приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для перспективных источников тепловой энергии; 
2) использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей; 
3) размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение; 
4) унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей; 
5) разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования; 
6) автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры); 
7) использование наилучших доступных технологий; 
8) внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности; 
9) приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.
В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании: 
1) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, №33, ст.4392; 2014, №9, ст.907; 2015, №5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, №34, ст.5483);
2) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;
3) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;
4) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;
5) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;
6) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки. 
[bookmark: _Hlk201822376][bookmark: _Hlk201822399]Для территории муниципального округа данные решения отсутствуют. Планом развития муниципального округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья представлено индивидуальной жилой застройкой.
Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения. 
Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.
В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения.

[bookmark: _Hlk162077905][bookmark: _Hlk162688841][bookmark: _Hlk164848548]Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения
[bookmark: _Hlk159509542]Модернизация существующих источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.) и тепловых сетей. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.
А также предусматривается модернизация БМК №1, КНР №1, БМК №4, БМК №5, БМК №6, БМК №7 и тепловых сетей в с. Красные Четаи и подключение жилого фонда в целях отопления.
Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения
Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов.
[bookmark: _Toc121588519][bookmark: _Toc202018884]5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения 
При реализации мероприятий по варианту 1 планируется снижение расход топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием, а также в увеличении надежности теплоснабжения и сокращения эксплуатационных затрат. 
Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.
Сравнивая два варианта развития схемы теплоснабжения в первом варианте за счет вложенных инвестиций, мы получаем экономический эффект и увеличиваем надёжность системы теплоснабжения, во втором варианте мы не инвестируем средства соответственно организация не несет инвестиционных затрат, но надежность и эффективность система либо остаётся на неизменном уровне (в случае проведения своевременных ремонтов и регламентах работ) или ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых сетей.
[bookmark: _Toc121588520][bookmark: _Toc202018885][bookmark: _Toc101687268][bookmark: _Toc83883878]5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения
[bookmark: _Hlk202019351]В настоящей схеме теплоснабжения рекомендуется вариант 1, так как при реализации мероприятий по данному варианту увеличивает надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, снижения расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.
[bookmark: _Toc121588521][bookmark: _Toc202018886]5.4 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
Глава разработана с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).
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[bookmark: _Toc202018887]ГЛАВА 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
[bookmark: _Toc202018888]6.1 Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя формируются по данным о балансах тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.
Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.
Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя приведена в таблице 6.1.1.
Таблица 6.1.1 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии
	[bookmark: _Hlk144551077][bookmark: _Hlk137291131][bookmark: _Hlk128491648]Источник тепловой энергии
	Существующее состояние
	Перспективное состояние

	
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	Величина подпитки тепловой сети в т.ч.:
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	Величина подпитки тепловой сети в т.ч.:

	
	
	Всего 
	[bookmark: _Hlk201994661]Нормативные утечки теплоносителя
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения)
	
	Всего 
	Нормативные утечки теплоносителя
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения)

	Котельная №1
	1,435
	0,682
	0,682
	-
	1,435
	0,682
	0,682
	-

	Котельная №2
	0,062
	0,186
	0,186
	-
	0,062
	0,186
	0,186
	-

	Котельная №3
	0,1004
	0,136
	0,136
	-
	0,1004
	0,136
	0,136
	-


[bookmark: _Toc202018889][bookmark: _Hlk169685962]6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения не предусмотрено.
[bookmark: _Toc202018890]6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов
Сведения о наличии баков-аккумуляторов теплоносителя на источниках централизованного теплоснабжения не представлены.
[bookmark: _Toc202018891]6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
Согласно требованию СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Таблица 6.4.1 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для эксплуатационного и аварийного режимов работы источников тепловой энергии
	[bookmark: _Hlk144551099][bookmark: _Hlk141346270][bookmark: _Hlk128491673][bookmark: _Hlk164848534][bookmark: _Hlk200884357]№ п/п
	Показатели баланса производительности СХВП
	Ед. изм.
	2024 год 
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031-2040 годы

	1
	Котельная №1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435
	1,435

	1.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	279,979
	279,979
	279,979
	279,979
	279,979
	279,979
	279,979
	279,979

	1.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,682
	0,682
	0,682
	0,682
	0,682
	0,682
	0,682
	0,682

	1.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	5,460
	5,460
	5,460
	5,460
	5,460
	5,460
	5,460
	5,460

	2
	Котельная №2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	2.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	74,285
	74,285
	74,285
	74,285
	74,285
	74,285
	74,285
	74,285

	2.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186

	2.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486

	3
	Котельная №3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004
	0,1004

	3.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	54,275
	54,275
	54,275
	54,275
	54,275
	54,275
	54,275
	54,275

	3.3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136

	3.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	1,086
	1,086
	1,086
	1,086
	1,086
	1,086
	1,086
	1,086


[bookmark: _Toc202018892]6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
[bookmark: _Toc343247322][bookmark: _Toc343877036][bookmark: _Toc422303797]Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения приведен в таблице 6.4.1.
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[bookmark: _Toc202018893]ГЛАВА 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc202018894]7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)
Согласно статье 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительством РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее по тексту - Правила подключения к системам теплоснабжения).
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и заключению соответствующего договора, устанавливаются Правилами подключения к системам теплоснабжения.
При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. 
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных Правилами подключения к системам теплоснабжения.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.
В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных Правилами подключения к системам теплоснабжения.
Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. 
С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения. 
Кроме того, согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источника тепла при соблюдении технических регламентов: экологических; санитарно-гигиенических; противопожарных требований. Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.
Согласно СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95оС и 0,6 Мпа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.
Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2016 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» и СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003».
Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:
•	значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;
•	малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);
•	отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;
•	использования тепловой энергии в технологических целях. 
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.
В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.
В соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП 31-01 2003 «Здания жилые многоквартирные») применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только для вновь вводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире. Допускается перевод существующих многоквартирных домов на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе при полной или частичной проектной реконструкции инженерных систем переводимого дома, а именно: общей системы теплоснабжения дома, общей системы газоснабжения дома, в том числе внутридомовой газораспределительной сети, газового ввода, а в некоторых случаях и уличного распределительного газопровода; системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа.
Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиям приведено в п. 7.11 настоящей Главы.
[bookmark: _Toc202018895]7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
На территории муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc202018896]7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)
На территории муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc202018897]7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)
Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в утвержденной схеме и программе развития Единой энергетической системы России не предусмотрено.
[bookmark: _Toc202018898]7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)
На территории муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc202018899]7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Реконструкция действующих источников тепловой энергии в источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения приростов тепловых нагрузок в рамках Схемы теплоснабжения не предусмотрена.
[bookmark: _Toc202018900]7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Увеличение зон действия котельных путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматривается.
[bookmark: _Toc202018901]7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
На территории муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc202018902]7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
На территории муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc202018903]7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
[bookmark: _Hlk146027108]Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации источников теплоснабжения при передаче тепловых нагрузок на другие источники не предусматривается.
[bookmark: _Toc202018904]7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями
При выборе подключения индивидуальной жилой застройки к централизованному или децентрализованному источнику, необходимо учесть плотность тепловой нагрузки и протяженность тепловых сетей. 
Большая протяженность и малый диаметр участков тепловых сетей повлечет за собой неоправданные финансовые затраты, потери тепловой энергии через теплоизоляционные материалы и высокую вероятность замерзания теплоносителя, приводящего к аварийным ситуациям.
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечивать от индивидуальных источников тепла. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется. 
[bookmark: _Toc202018905]7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения
Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения рассчитывались на основании предоставленной информации о приростах площадей строительных фондов в зоне действия источника тепловой энергии, с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок. Перспективные балансы производительности и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя приведены в Главах 4 и 6 настоящего документа.
[bookmark: _Toc202018906]7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
[bookmark: _Hlk144551271]Мероприятия по использованию возобновляемых источников энергии и местных видов топлив на источниках тепловой энергии не предусмотрены.
[bookmark: _Toc202018907]7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения
Источники тепловой энергии на территории производственных зон используются исключительно для технологических и иных нужд самой производственной зоны. 
На расчетный срок строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется. 
[bookmark: _Toc202018908]7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 
В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих: 
а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде; 
б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде. 
Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:
[image: ], руб./Гкал
где: 
[image: ]– необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.; 
[image: ]– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов ис-точника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал. 
Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энер-гии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:
[image: ], руб./Гкал,
где: 
[image: ]– необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.; 
[image: ]– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал. 
Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле (П.40.3 МУ):
[image: ], руб. /Гкал;
При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:
[image: ], руб./Гкал;
[image: ]– дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.; 
[image: ] - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал; 
[image: ] – дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.; 
[image: ] – объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал. 
Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения [image: ], больше, чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потреби-теля к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя [image: ], то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. 
Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения [image: ], меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе тепло-снабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя [image: ], то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя [image: ]<0,1 Гкал/ч дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным, и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения. 

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:
[image: ], лет,
где:
[image: ] – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.; 
НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 44, ст. 6022; 2014, № 14, ст. 1627; № 23, ст. 2996; 2017, № 18, ст. 2780); 
[image: ]– величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС). 
	Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без НДС) должны рассчитываться по формуле:
[image: ], тыс.руб.,
где:

[image: ] - протяженность [image: ]-того участка проектируемой тепловой сети от объекта заявителя до точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя с условным диаметром [image: ] (мм), необходимой для теплоснабжения объекта заявителя, км;

[image: ] - протяженность [image: ]- того участка реконструируемой тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя с увеличением диаметра [image: ][image: ] (мм), необходимой для обеспечения пропускной способности тепловой сети исполнителя в точке подключения к ней объекта заявителя, км;

[image: ], [image: ] - нормативы цены строительства тепловой сети с условным диаметром [image: ] (мм), определяемые на основании укрупненных нормативов цены строительства для объектов капитального строительства непроизводственного назначения (далее - НЦС), тыс.руб./км. В случае отсутствия в НЦС необходимых сведений (например, при отсутствии удельных показателей для необходимого диаметра трубопровода) стоимость строительства принимается путем линейной интерполяции на основе данных, приведенных в соответствующих разделах НЦС либо по проектам-аналогам. При определении нормативной цены строительства учитываются также затраты на восстановление благоустройства и озеленения и дорожного покрытия;
N - число участков проектируемой тепловой сети с различными условными диаметрами [image: ];

М - число участков реконструируемой тепловой сети исполнителя с увеличением диаметра участков тепловой сети до [image: ] (мм) для обеспечения пропускной способности, выявленными в результате гидравлических расчетов;

[image: ] - прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в [image: ]-м расчетном периоде, который должен определяться в соответствии с пунктом П40.6 Методических указаний;

[image: ] - плата за подключение объекта заявителя с тепловой нагрузкой [image: ]< 0,1 Гкал/ч к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, устанавливается в соответствии с подпунктом 1 пункта 163 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;


[image: ] - ставка налога на добавленную стоимость в [image: ]-м расчетном периоде.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.
В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к источникам теплоснабжения в границы радиуса эффективного теплоснабжения необходимо использовать вышеописанный метод, т. е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.

[bookmark: _Toc35534042][bookmark: _Toc95854823][bookmark: _Toc202018909]7.16 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
Глава разработана с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).




[bookmark: _Toc343247323][bookmark: _Toc343877037][bookmark: _Toc422303798][bookmark: _Toc202018910]ГЛАВА 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
[bookmark: _Toc202018911]8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
[bookmark: _Hlk137291055]На территории муниципального округа отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.
[bookmark: _Toc202018912]8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения
Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных источников тепла. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
В застроенной части и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений. 
В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».
Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.
Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья представлено преимущественно индивидуальной жилой застройкой.
Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.
[bookmark: _Toc202018913]8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.
[bookmark: _Toc202018914]8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Перевод котельной в пиковый режим на территории муниципального округа не целесообразен в виду отсутствия источников электрогенерации. 
[bookmark: _Toc202018915]8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется реконструкция тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. 
С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергии в качестве первоочередных мероприятий предусмотрено проведение капитальных ремонтов участков тепловых сетей, имеющих значительный износ. Для этого предлагается выполнить замену основных участков тепловых сетей от котельных, с устаревшей минераловатной изоляцией.
[bookmark: _Toc202018916]8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Рекомендации отсутствуют.
[bookmark: _Toc202018917]8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения муниципального образования является износ тепловых сетей. 
Для повышения уровня надежности теплоснабжения, сокращения тепловых потерь в сетях предлагается в период с 2025 по 2040 годы во время проведения ремонтных компаний производить замену изношенных участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс. 
Протяженности и диаметры предлагаемых к реконструкции тепловых сетей представлены в таблице 8.7.1.
[bookmark: _Toc488826863]Таблица 8.7.1–Протяженности и диаметры предлагаемых к реконструкции тепловых сетей
	№ п/п
	Наименование работ
	Наружный диаметр трубопровода на участке, Dн, мм
	Протяженность тепловых сетей, м
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	1
	Реконструкция тепловых сетей от
 котельной №1
	32-273
	4014,4
	2030
	2040

	2
	Реконструкция тепловых сетей от 
котельной №2
	26-76
	1092,43
	2030
	2040

	3
	Реконструкция тепловых сетей от
 котельной №3
	32-76
	798,16
	2030
	2040

	4
	Реконструкция тепловых сетей БМК №1 
	В соответствии с 
проектом
	484
	В соответствии с 
проектом
	В соответствии с 
проектом

	5
	Реконструкция тепловых сетей КНР №1
	В соответствии с 
проектом
	80,5
	В соответствии с 
проектом
	В соответствии с 
проектом

	6
	Реконструкция тепловых сетей БМК №4
	В соответствии с 
проектом
	520
	В соответствии с 
проектом
	В соответствии с 
проектом

	7
	Реконструкция тепловых сетей БМК №5
	В соответствии с 
проектом
	450
	В соответствии с 
проектом
	В соответствии с 
проектом

	8
	Реконструкция тепловых сетей БМК №6
	В соответствии с 
проектом
	906
	В соответствии с 
проектом
	В соответствии с 
проектом

	9
	Реконструкция тепловых сетей БМК №7
	В соответствии с 
проектом
	204
	В соответствии с 
проектом
	В соответствии с 
проектом


[bookmark: _Toc202018918][bookmark: _Hlk203505293]Согласно проектной документации «Модернизация котельных и сетей теплоснабжения в с.Красные Четаи Красночетайского района Чувашской Республики» общая протяженность проектируемой 2Т (приближенный, без дренажа):
[bookmark: _Hlk203505199]- для БМК №1 - 484,0м;
- для КНР №1 по ул.Новая д.51 - 80,5м;
- для БМК №4 - 520,0м;
- для БМК №5 - 450,0м;
- для БМК №6 - 906,0м;
- для БМК №7 - 204,0м.
Схема теплоснабжения подобрана с учетом особенностей застройки территории: 2-х трубная, подключение абонента предусмотрена по зависимой схеме.
Трубопроводы тепловых сетей запроектированы из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91* Ту 14-3-620 (ст.17ГС), в соответствии с требованиями СП 41-105-2002, в ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2020. В оцинкованной оболочке для надземной прокладки и полиэтиленовой оболочке для подземной прокладки
Заглубление ТС от поверхности земли (дорожного покрытия) не менее: до верха каналамин.0,5; до верха оболочки трубопроводов мин.0,7м. под дорогой мин.1,0м По всей длине участка подземной прокладки ТС предусмотрена укладка сигнальной ленты.
Проектом предусмотрены трубопроводы в ППУ. В пенополиуретановую изоляцию трубвмонтированы два изолированных медных провода. В качестве основного сигнального провода используется провод, расположенный справа по направлению подачи воды к потребителю, на обоих трубопроводах. Второй сигнальный проводник является транзитным.
В качестве отключающих устройств предусмотрены шаровые краны в предъизолированном виде. Прокладка теплосети по территории предусмотрена с учетом требований п.9.4 СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330.2012) "Тепловые сети".
8.9 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций
При проектировании новых и реконструкции действующих тепловых сетей не выявлена необходимость строительства насосных станций.
[bookmark: _Toc36648961][bookmark: _Toc202018919]8.10 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
Глава разработана с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

[bookmark: _Toc107161964][bookmark: _Toc107604595][bookmark: _Toc202018920][bookmark: _Toc343877038][bookmark: _Toc422303799]ГЛАВА 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc107161965][bookmark: _Toc107604596][bookmark: _Toc202018921]9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теп-лопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc162170670]Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения не предусмотрено.
[bookmark: _Toc202018922]9.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)
[bookmark: _Toc107161967][bookmark: _Toc107604598][bookmark: _Toc158278756][bookmark: _Toc160281312][bookmark: _Toc162170671]Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения не предусмотрено.
[bookmark: _Toc202018923]9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям
[bookmark: _Toc107161968][bookmark: _Toc107604599][bookmark: _Toc158278757][bookmark: _Toc160281313][bookmark: _Toc162170672][bookmark: _Hlk162167493][bookmark: _Hlk169690562]Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения не предусмотрено.
[bookmark: _Toc202018924]9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc107161969][bookmark: _Toc107604600][bookmark: _Toc158278758][bookmark: _Toc160281314][bookmark: _Toc162170673]Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения не предусмотрено.
[bookmark: _Toc202018925]9.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc107161970][bookmark: _Toc107604601][bookmark: _Toc158278759][bookmark: _Toc160281315][bookmark: _Toc162170674]Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения не предусмотрено.
[bookmark: _Toc202018926]9.6 Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения не предусмотрено.


[bookmark: _Toc202018927]ГЛАВА 10 Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc202018928]10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения
[bookmark: _Hlk202020106]Для обеспечения нормативного функционирования котельных с. Красные Четаи увеличение потребления топлива не планируется. Топливный баланс до расчётного срока останется без изменений.
[bookmark: _Toc202018929]10.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива
Резервное и аварийное топливо на котельных села Красные Четаи не предусмотрено.
В соответствии с приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-гии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабже-ния» утверждаются нормативные запасы топлива. В зоне деятельности МП по МТС «Красночетайскагропромснаб» на 2025-2026 годы, приказы не представлены.
[bookmark: _Toc202018930]10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
[bookmark: _Toc202018931]В настоящее время основным видом топлива в котельных является природный газ.
[bookmark: _Toc202018932]10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Местные виды топлива в системах централизованного теплоснабжения с. Красные Четаи не используются.
[bookmark: _Toc202018933]10.5 Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в поселении
Преобладающим видом топлива на рассматриваемых источниках теплоснабжения является природный газ, поставляемый ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары».
[bookmark: _Toc202018934]10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения
[bookmark: _Toc95854828]В перспективе развития систем теплоснабжения смена вида топлива на источниках тепловой энергии не предполагается. Характеристики топлива остаются неизменными на весь расчётный срок схемы. Приоритетным направлением развития топливного баланса, является снижение удельного расхода топлива, необходимого на единицу вырабатываемой тепловой энергии.
[bookmark: _Toc202018935]10.7 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
[bookmark: _Toc343877039][bookmark: _Toc422303800]Глава разработана с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

[bookmark: _Toc202018936]ГЛАВА 11 Оценка надежности теплоснабжения
[bookmark: _Toc202018937]11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Toc343247326][bookmark: _Toc343877040]В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:
- источника теплоты Рит = 1;
- тепловых сетей Кс= 1;
- потребителя теплоты Рпт= 1.
Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:
- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;
- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 1.
Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:
- готовностью СЦТ к отопительному сезону;
- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;
- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
- жилых и общественных зданий до 12 °С;
- промышленных зданий до 8 °С.
[bookmark: _Toc202018938]11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже плюс 8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.
Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:

,

где  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);

 - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

 - коэффициент аккумуляции помещения (здания).
На рисунке 1 представлено графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети.


Рисунок 1- Графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети

По графику видно, что минимальное значение периода времени снижения температуры внутреннего соответствует расчетной температуре наружного воздуха. При увеличении повышении температуры наружного воздуха период времени снижения температуры возрастает, так при температуре tн=-30°C период времени составляет z=6,0492 часов, а при температуре плюс tн=9°C - 51,9713 часов.
Период восстановления участка тепловой сети зависит от диаметра трубопроводом, большему диаметру соответствует больший период времени восстановления. Период времени восстановления участка тепловой сети диаметром 32 мм составляет 3,803 часов, а участка тепловой сети диаметром 300 мм - 15,967 часов.
По графику видно, что период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 32 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха в любом температурном диапазоне. 
Период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 300 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха при температуре наружного воздуха более минус 4°C. При температуре наружного воздуха менее минус 4°C, повышается вероятность «замораживания» систем отопления зданий, в связи с тем, что период времени снижения температуры до критического значения меньше, чем период времени восстановления участков тепловой сети.
[bookmark: _Toc202018939]11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
По результатам расчета надежности тепломагистралей рекомендуются следующие мероприятия (в зависимости от рассчитанных показателей надежности): 
1) рекомендуется при условии соблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает: 
- контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов; 
- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов; 
2) рекомендуется при условии несоблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает: 
- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов; 
- реконструкцию ветхих участков тепловых сетей, определяемых по результатам экспертного обследования технического состояния трубопроводов. 
[bookmark: _Toc202018940]11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Коэффициенты готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется заменить изношенные участи тепловых сетей, а также своевременно проводить текущие и плановые ремонты объектов системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc202018941]11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице 11.5.1. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.



Таблица 11.5.1 - Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха
	№ п/п
	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления [image: http://dokipedia.ru/sites/default/files/doc_files/515/550/8/files/image3.emf.jpg] ,°C

	
	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	1
	Допустимое снижение подачи теплоты, %, до
	78
	84
	87
	89
	91

	Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.



Согласно Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.
Поскольку параметры поставляемого теплоносителя потребителю определяются договором теплоснабжения, то имеет смысл говорить о качестве теплоносителя отпускаемого с источника тепловой энергии.
В аварийной ситуации при качественном регулировании, используемое в системах теплоснабжения, возможно снижение температуры теплоносителя при расчетных расходах сетевой воды в системах теплоснабжения в пределах, позволяющих при том же расходе теплоносителя достичь минимально необходимого количества отпускаемой тепловой энергии. Для этого необходимо рассмотреть возможный температурный график отпуска тепловой энергии при увеличенном расчетном удельном расходе сетевой воды на передачу тепловой энергии.
[bookmark: _Toc74659440][bookmark: _Toc202018942]11.6 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
[bookmark: _Toc422303801]Глава разработана с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).


[bookmark: _Toc202018943]ГЛАВА 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
Анализ состояния существующей системы теплоснабжения Красночетайского муниципального округа показал, что дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения невозможна без проведения работ, связанных с заменой изношенных тепловых сетей и реконструкцией котельной. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному сокращению надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям потребителей тепла.
Для поддержания требуемых у потребителей объемов теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного котельного оборудования и тепловых сетей, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.
[bookmark: _Toc202018944]12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в реконструкцию, техническое перевооружение и строительство источников тепловой энергии, а также потребности на выполнение работ по строительству и реконструкции тепловых сетей по годам рассматриваемого периода, представлен в таблицах 12.1.1-12.1.2 с указанием стоимости мероприятий в ценах соответствующих лет. Объемы инвестиций и источники финансирования мероприятий носят прогнозный характер и определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения.
[bookmark: _Toc202018945]12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).
В качестве источников финансирования рассматриваются:
1) собственные средства теплоснабжающих организаций;
2) заемные средства;
3) бюджетные средства;
4) инвестиционная программа.
К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.
Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.
Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы для финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными предприятиями.





[bookmark: _Hlk201995835][bookmark: _Hlk202018426]Таблица 12.1.1 – Перечень мероприятий и объемы инвестиций в источники теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk203507759]№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Стоимость реализации мероприятия в ценах соответствующего года, тыс. руб., без НДС

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 - 2040
	Всего

	1
	Замена котлов марки ЧАКС-1-1,74 (3 ед) на котельной №1
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	3000
	3000

	2
	Замена котлов BUDERUS на котлы METEOR SK 755-820 в количестве 2 шт., мощностью 820 кВт, расположенных в МБК № 1 на земельном участке с кадастровым номером № 21:15:140209:58
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	3
	Замена котлов BUDERUS на котлы METEOR SK 755-500 в количестве 2 шт., мощностью 500 кВт, расположенных в МБК № 4 на земельном участке с кадастровым номером № 21:15:140210:640
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	4
	Замена котлов BUDERUS на котлы METEOR SK 755-300 в количестве 2 шт., мощностью 300 кВт, расположенных в МБК № 5 на земельном участке с кадастровым номером № 21:15:140210:639
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	5
	Замена котлов BUDERUS на котлы METEOR SK 755-600 в количестве 2 шт., мощностью 600 кВт, расположенных в МБК № 6 на земельном участке с кадастровым номером № 21:15:140210:638
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	6
	Замена котлов BUDERUS на котлы METEOR SK 755-600 в количестве 2 шт., мощностью 600 кВт, расположенных в МБК № 7 на земельном участке с кадастровым номером № 21:15:140210:635
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	7
	Замена котлов RS-H200 в количестве 2 шт. и RS-H200 в количестве 1 шт и ВOREX № 200  в количестве 1 шт..,  мощностью по 200 кВт, расположенных в КНР № 1 на земельном участке с кадастровым номером № 21:15:140210:637
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	Итого:
	0
	0
	0
	0
	0
	3000
	3000


Таблица 12.1.2 – Перечень мероприятий и объемы инвестиций тепловые сети
	[bookmark: _Hlk201996381]№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Стоимость реализации мероприятия в ценах соответствующего года, тыс. руб., без НДС

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 - 2040
	Всего

	1
	Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 (протяженность 4014,4 м, Д=32-273 мм)
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	15000
	15000

	2
	Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 (протяженность 1092,43 м, Д=26-76 мм)
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	4500
	4500

	3
	Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 (протяженность 798,16 м, Д=32-76 мм)
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	3500
	3500

	4
	Реконструкция тепловых сетей от БМК №1 
(протяженность 484 м)
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	5
	Реконструкция тепловых сетей от КНР №1 
(протяженность 80,5 м)
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	6
	Реконструкция тепловых сетей от БМК №4 
(протяженность 520 м)
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	7
	Реконструкция тепловых сетей от БМК №6 
(протяженность 906м)
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	8
	Реконструкция тепловых сетей от БМК №7 
(протяженность 204 м)
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	Итого:
	0
	0
	0
	0
	0
	23000
	23000



[bookmark: _Toc202018946][bookmark: _Hlk201783215]12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций
[bookmark: _Hlk201823180]Успешное выполнение запланированных мероприятий позволит:
•	снизить степень износа сетей;
•	обеспечить бесперебойную работу систем теплоснабжения муниципального округа;
•	улучшить качество предоставления коммунальных услуг населению;
•	улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории муниципального округа.
Оценка эффективности реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения может проводиться ежегодно по окончании отчетного периода по следующим критериям:
- полнота выполнения программных мероприятий;
- эффективность расходования выделенных финансовых средств;
- степень достижения целей и решения задач;
- социально-экономический эффект от реализации мероприятий.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы может быть рассчитана по формуле:
ДПИ = SUM П (n) / Ф (n),
где:
Ф(n) – фактически достигнутое в отчетном году значение индикатора n; 
П (n) – планируемое в отчетном году значение индикатора n;
n – количество индикаторов программы; 
ДПИ – достижение плановых индикаторов.
Шкала оценки результативности мероприятий:
	Значение ДИП
	Оценка

	0,95 и более
	высокая результативность ДПИ

	от 0,7 по 0,94 (включительно)
	средняя результативность ДПИ (недовыполнение плана)

	менее 0,7
	низкая результативность ДПИ (существенное недовыполнение плана)


[bookmark: _Toc202018947]12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
Снижение темпа роста тарифа на услуги централизованного теплоснабжения для потребителей возможно в случае выделения большего объема бюджетного финансирования для реализации мероприятий, или для выплаты процентов по займам.
При реализации низкоэффективных мероприятий, таких как реконструкция тепловых сетей, установка приборов учета тепловой энергии, замена оборудования без увеличения эффективности его работы за счет собственных средств, а также за счет заемных средств организаций, будет происходить рост тарифа на услуги теплоснабжения потребителей. 
Поэтому для снижения темпов роста тарифа предполагается, что для реализации низкоэффективных мероприятий, связанных с реконструкцией существующих систем, будут использоваться бюджетные средства. 
При подключении новых потребителей, реализации мероприятий, связанных с повышением эффективности работы тепловых сетей, источников тепловой энергии и замене малоэффективного оборудования, возможно использование собственных средств теплоснабжающих организаций, а также использование заемных средств. Для выплат по займам используются собственные средства организации, образующиеся в результате реализации мероприятий (амортизация и дополнительная прибыль). При этом затраты на возврат займов, и на использование собственных средств включаются в тариф на услуги теплоснабжения.
Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в Главе 14.
[bookmark: _Toc202018948]12.5 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
Глава разработана с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).



[bookmark: _Toc202018949]ГЛАВА 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения 
Целевой показатель – это ожидаемая норма усовершенствования, установленная для конкретного процесса, продукта, услуги и т.д. Целевые значения устанавливаются в конкретных единицах (деньги, количество, процент, отношение) и ориентированы на определенный период времени. 
Необходимо регулярно сравнивать фактически достигнутые результаты с запланированными целевыми показателями, для своевременного выявления динамики изменений и принятия при необходимости корректирующих действий.
Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:
1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);
4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;
6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения);
8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);
10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;
11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);
12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);
13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);
14) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1 - Индикаторы развития систем централизованного теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk194041061][bookmark: _Hlk169690894][bookmark: _Hlk128492158][bookmark: _Hlk144551658]№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	2024 год 
	2025 год
	2026 
год
	2027 год
	2028 год
	2029 
год
	2030 
год
	2031-2040 годы

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Котельные №№1,2,3
	кг у.т./Гкал
	174,475
	174,475
	174,475
	174,475
	174,475
	174,475
	174,475
	174,475

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Котельные №№1,2,3
	Гкал/м.кв
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Котельные №№1,2,3
	куб.м/м.кв
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965

	6
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Котельная №1
	%
	18,28
	18,28
	18,28
	18,28
	18,28
	18,28
	18,28
	18,28

	6.2
	Котельная №2
	%
	12,95
	12,95
	12,95
	12,95
	12,95
	12,95
	12,95
	12,95

	6.3
	Котельная №3
	%
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73

	7
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Котельная №1
	м.кв/ Гкал/час
	1225,303
	1225,303
	1225,303
	1225,303
	1225,303
	1225,303
	1225,303
	1225,303

	7.2
	Котельная №2
	м.кв/ Гкал/час
	7717,419
	7717,419
	7717,419
	7717,419
	7717,419
	7717,419
	7717,419
	7717,419

	7.3
	Котельная №3
	м.кв/ Гкал/час
	3472,012
	3472,012
	3472,012
	3472,012
	3472,012
	3472,012
	3472,012
	3472,012

	8
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг у.т./тыс. кВт.ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	10
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79

	12
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	Котельная №1
	лет
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	5

	12.2
	Котельная №2
	лет
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	5

	12.3
	Котельная №3
	лет
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	6

	13
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100

	14
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100

	15
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc202018950]ГЛАВА 14 Ценовые (тарифные) последствия
[bookmark: _Toc202018951]14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Hlk192946359][bookmark: _Hlk163803439]Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Hlk144551725]
[bookmark: _Hlk164848810][bookmark: _Hlk201823900]Таблица 14.1 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»
	[bookmark: _Hlk201823905][bookmark: _Hlk128492233]№ п/п
	Составляющая баланса
	Ед. изм.
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031-2040 
годы

	1
	Котельная №1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	13603,979
	15784,439
	16526,317
	17303,061
	18116,299
	18967,726
	30024,953

	1.2
	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	6783,2
	6783,2
	6783,2
	6783,2
	6783,2
	6783,2
	6783,2

	1.3
	Тариф
	Руб./Гкал
	2005,54
	2326,99
	2436,36
	2550,87
	2670,76
	2796,28
	4426,37

	2
	Котельная №2
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	530,586
	615,628
	644,563
	674,858
	706,576
	739,784
	1171,040

	2.2
	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	264,56
	264,56
	264,56
	264,56
	264,56
	264,56
	264,56

	2.3
	Тариф
	Руб./Гкал
	2005,54
	2326,99
	2436,36
	2550,87
	2670,76
	2796,28
	4426,37

	3
	Котельная №3
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	682,365
	791,735
	828,947
	867,908
	908,700
	951,407
	1506,029

	3.2
	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	340,2401
	340,2401
	340,2401
	340,2401
	340,2401
	340,2401
	340,2401

	3.3
	Тариф
	Руб./Гкал
	2005,54
	2326,99
	2436,36
	2550,87
	2670,76
	2796,28
	4426,37


[bookmark: _Toc202018952]14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.
Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.
Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.
При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.
Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.
[bookmark: _Toc202018953]14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей приведены в таблице 14.1.1.
[bookmark: _Toc202018954]14.4 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
Глава разработана с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

[bookmark: _Toc202018955]ГЛАВА 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций
[bookmark: _Toc202018956]15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения
Теплоснабжение жилых домов и общественных зданий села Красные Четаи осуществляется от 3-х котельных, работающих на природном газе. Котельные обслуживает МП по МТС «Красночетайскагропромснаб».
Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 15.2.1.
[bookmark: _Toc202018957]15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 15.2.1.

Таблица 15.2.1 - Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk137291812][bookmark: _Hlk142303006][bookmark: _Hlk128491916]№ п/п
	Наименование Единой теплоснабжающей организации 
	Наименование источника системы централизованного теплоснабжения
	Зона деятельности
	Информация о подаче заявки на присвоение ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»
	Котельная №1
	Котельная,
тепловые сети
	отсутствует
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	
	Котельная №2
	Котельная,
тепловые сети
	отсутствует
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	3
	
	Котельная №3
	Котельная,
тепловые сети
	отсутствует
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808


[bookmark: _Hlk192930274]


[bookmark: _Toc202018958]15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Основные понятия и нормативно-правовая база. 
Зона деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.
Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.
Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. 
Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии. 
Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. 
В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
В соответствии пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 
Порядок и критерии определения единой теплоснабжающей организации. 
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) определены пунктами 3-19 Правил организации теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
Статус ЕТО присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения. 
В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 
1) определить ЕТО в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения; 
2) определить на несколько систем теплоснабжения одну ЕТО. 
Для присвоения организации статуса ЕТО на территории поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 Правила организации теплоснабжения, заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед. подачей заявки, с отметкой налогового органа об ее принятии. 
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения. 
В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус ЕТО присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус ЕТО в соответствии с пунктами 7-10 Правила организации теплоснабжения: 
Критериями определения ЕТО являются: 
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 
2) размер собственного капитала; 
3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
Для определения указанных критериев уполномоченный орган при актуализации схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения. 
В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается данной организации. 
Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения. 
В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед. подачей заявки на присвоение организации статуса ЕТО с отметкой налогового органа о ее принятии. 
Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 
В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса ЕТО, статус ЕТО присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 
ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана: 
1) заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 
2) заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 
3) заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 
Организация может утратить статус ЕТО в следующих случаях: 
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате тепловой энергии (мощности), и (или) теплоносителя, и (или) услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, в размере, превышающем объем таких обязательств за 2 расчетных периода, либо систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств, предусмотренных условиями таких договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов; 
2) принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус ЕТО, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус ЕТО; 
3) принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус ЕТО, банкротом; 
4) прекращение права собственности или владения имуществом, , по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 
5) несоответствие организации, имеющей статус ЕТО, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения; 
6) подача организацией заявления о прекращении осуществления функций ЕТО. 
Границы зоны деятельности ЕТО могут быть изменены в следующих случаях: 
1) подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения; 
2) технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 
[bookmark: _Hlk142303024][bookmark: _Hlk128491934]В настоящее время МП по МТС «Красночетайскагропромснаб» отвечает всем требованиям, предъявляемым к единым теплоснабжающим организациям в зонах действия обслуживаемых систем теплоснабжения. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 15.2.1.
Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 
[bookmark: _Toc202018959]15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.
[bookmark: _Toc202018960]15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
После присвоения статуса ЕТО границы зон деятельности ЕТО будут совпадать с зонами действия соответствующих систем централизованного теплоснабжения.
[bookmark: _Toc202018961]15.6 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
Глава актуализирована с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).


[bookmark: _Toc202018962]ГЛАВА 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc202018963]16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Таблица 16.1.1 – Перечень мероприятий и объемы инвестиций в источники теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Стоимость реализации мероприятия в ценах соответствующего года, тыс. руб., без НДС

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 - 2040
	Всего

	1
	Замена котлов марки ЧАКС-1-1,74 (3 ед) на котельной №1
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	3000
	3000

	2
	Замена котлов BUDERUS на котлы METEOR SK 755-820 в количестве 2 шт., мощностью 820 кВт, расположенных в МБК № 1 на земельном участке с кадастровым номером № 21:15:140209:58
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	3
	Замена котлов BUDERUS на котлы METEOR SK 755-500 в количестве 2 шт., мощностью 500 кВт, расположенных в МБК № 4 на земельном участке с кадастровым номером № 21:15:140210:640
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	4
	Замена котлов BUDERUS на котлы METEOR SK 755-300 в количестве 2 шт., мощностью 300 кВт, расположенных в МБК № 5 на земельном участке с кадастровым номером № 21:15:140210:639
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	5
	Замена котлов BUDERUS на котлы METEOR SK 755-600 в количестве 2 шт., мощностью 600 кВт, расположенных в МБК № 6 на земельном участке с кадастровым номером № 21:15:140210:638
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	6
	Замена котлов BUDERUS на котлы METEOR SK 755-600 в количестве 2 шт., мощностью 600 кВт, расположенных в МБК № 7 на земельном участке с кадастровым номером № 21:15:140210:635
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	7
	Замена котлов RS-H200 в количестве 2 шт. и RS-H200 в количестве 1 шт и ВOREX № 200  в количестве 1 шт..,  мощностью по 200 кВт, расположенных в КНР № 1 на земельном участке с кадастровым номером № 21:15:140210:637
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	Итого:
	0
	0
	0
	0
	0
	3000
	3000


[bookmark: _Toc202018964]16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
Таблица 16.2.1 – Перечень мероприятий и объемы инвестиций тепловые сети
	[bookmark: _Hlk202019714]№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Стоимость реализации мероприятия в ценах соответствующего года, тыс. руб., без НДС

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 - 2040
	Всего

	1
	Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 (протяженность 4014,4 м, 
Д=32-273 мм)
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	15000
	15000

	2
	Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 (протяженность 1092,43 м, Д=26-76 мм)
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	4500
	4500

	3
	Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 (протяженность 798,16 м, 
Д=32-76 мм)
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	3500
	3500

	4
	Реконструкция тепловых сетей от БМК №1 
(протяженность 484 м)
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	5
	Реконструкция тепловых сетей от КНР №1 
(протяженность 80,5 м)
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	6
	Реконструкция тепловых сетей от БМК №4 
(протяженность 520 м)
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	7
	Реконструкция тепловых сетей от БМК №6 
(протяженность 906м)
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	8
	Реконструкция тепловых сетей от БМК №7 
(протяженность 204 м)
	Бюджетные средства/ Амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	
	Согласно ПСД

	Итого:
	0
	0
	0
	0
	0
	23000
	23000


[bookmark: _Toc202018965]16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения не предусмотрено.
[bookmark: _Toc202018966]16.4 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
Глава разработана с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).


[bookmark: _Toc202018967]ГЛАВА 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc121588603][bookmark: _Toc202018968]17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
Замечания, поступившие в ходе разработки и утверждения схемы теплоснабжения, были учтены в итоговом варианте схему теплоснабжения.
[bookmark: _Toc121588604][bookmark: _Toc202018969]17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения
Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения были доработаны по условиям Технического задания на разработку схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc121588605][bookmark: _Toc202018970]17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
В проект схемы теплоснабжения были внесены следующие изменения:
1) скорректированы объемы выработки и полезного отпуска тепловой энергии;
2) скорректированы мощности источников тепловой энергии;
3) уточнены планы мероприятий по развитию систем теплоснабжения;
4) доработаны все разделы и главы схемы теплоснабжения в соответствии с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

[bookmark: _Toc343876983]
[bookmark: _Toc202018971][bookmark: _Toc527964968][bookmark: _Toc12372422]ГЛАВА 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Таблица 18.1 – Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk160987076]Номер Главы
	Наименование Главы
	Перечень изменений

	1
	2
	3

	1
	Существующее положение в сфере производства, передачи т потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
	Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

	2
	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
	Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

	3
	Электронная модель системы теплоснабжения поселения
	Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

	4
	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
	Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

	5
	Мастер-план развития систем теплоснабжения
	Внесены корректировки в Главу 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения»

	6
	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
	Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

	7
	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
	Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

	8
	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них
	Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

	9
	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
	Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

	10
	Перспективные топливные балансы
	Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

	11
	Оценка надежности теплоснабжения
	Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

	12
	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
	Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

	13
	Индикаторы развития систем теплоснабжения 
	Внесены корректировки в Главу 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»

	14
	Ценовые (тарифные) последствия
	Внесены корректировки в Главу 14 «Ценовые (тарифные) последствия»

	15
	Реестр единых теплоснабжающих организаций
	Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

	16
	Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
	Внесены корректировки в Главу 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»

	17
	Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
	Внесены корректировки в Главу 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»

	18
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[bookmark: _Toc192850697][bookmark: _Toc202018972][bookmark: _Toc129439072][bookmark: _Hlk192867371]ГЛАВА 19 Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)
План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно- коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях координации деятельности администрации поселения, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций. 
Основной задачей администрации поселения, организаций жилищно - коммунального и топливно - энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления. 
[bookmark: _Toc192657497][bookmark: _Toc192850698][bookmark: _Toc202018973][bookmark: _Toc141885060][bookmark: _Toc151552345][bookmark: _Toc158278823]19.1. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения
В соответствии с п. 4.2 4.2 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
· жилые и общественные здания до 12 °С;
· промышленные здания до 8 °С.
Третья категория - остальные потребители.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг…», в жилых помещениях в нормативная температура воздуха должна составлять не ниже +18 °С. Допустимая продолжительность перерыва отопления: 
− не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
− не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °С до нормативной температуры;
− не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °С до +12 °С;
− не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °С до +10 °С. 
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», на период ликвидации аварии не допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий второй категории ниже +12 °С, промышленных зданий ниже +8 °С. Сведения о допустимом снижении при расчетной температуре наружного воздуха приведено в таблице ниже.

Таблица 19.1.1 - Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха
	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	Допустимое снижение подачи теплоты, %, до
	78
	84
	87
	89
	91

	Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.



Для потребителей первой категории допускается предусматривать местные резервные источники теплоты (стационарные или передвижные) при отсутствии возможности резервирования от нескольких независимых источников тепла или тепловых сетей.
Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция. CHиП 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Таблица 19.1.2 - Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения
	N п/п 
	Наименование технологического нарушения 
	Время на устранение 
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C 

	
	
	
	0 
	-10 
	-20 
	более -20 

	1.
	Отключение отопления 
	2 часа 
	18 
	18 
	15 
	15 

	2.
	Отключение отопления 
	4 часа 
	18 
	15 
	15 
	15 

	3.
	Отключение отопления 
	6 часов 
	15 
	15 
	15 
	10 

	4.
	Отключение отопления 
	8 часов 
	15 
	15 
	10 
	10 



Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:

,

где  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);

 - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

 - коэффициент аккумуляции помещения (здания).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. Результаты расчета приведены в таблице 19.1.3.

Таблица 19.1.3 – Расчет времени снижения температуры до критического значения.
	Температура воздуха, °С
	Температура в отапливаемом помещении, °С
	Критерий отказа теплоснабжения, °С
	Коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч
	Период времени снижения температуры
z, час

	-34 ¸-32,1
	20
	12
	40
	6,5452

	-32 ¸-30,1
	20
	12
	40
	6,8250

	-30 ¸-28,1
	20
	12
	40
	7,1299

	-28 ¸-26,1
	20
	12
	40
	7,4634

	-26 ¸-24,1
	20
	12
	40
	7,8298

	-24 ¸-22,1
	20
	12
	40
	8,2341

	-22 ¸-20,1
	20
	12
	40
	8,6826

	-20 ¸-18,1
	20
	12
	40
	9,1830

	-18 ¸-16,1
	20
	12
	40
	9,7449

	-16 ¸-14,1
	20
	12
	40
	10,3804

	-14 ¸-12,1
	20
	12
	40
	11,1053

	-12 ¸-10,1
	20
	12
	40
	11,9397

	-10 ¸-8,1
	20
	12
	40
	12,9109

	-8 ¸-6,1
	20
	12
	40
	14,0559

	-6 ¸-4,1
	20
	12
	40
	15,4265

	-4 ¸-2,1
	20
	12
	40
	17,0978

	-2 ¸-0,1
	20
	12
	40
	19,1829

	0-1,9
	20
	12
	40
	21,8617

	2-3,9
	20
	12
	40
	25,4396

	4-5,9
	20
	12
	40
	30,4856

	6-7,9
	20
	12
	40
	38,2205

	8-9,9
	20
	12
	40
	51,9713

	Выше 10
	
	
	
	



В таблице 19.1.4 приведены временные ограничения для устранения аварийных ситуаций на объектах водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения.

[bookmark: _Ref121847172]Таблица 19.1.4 – Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения
	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение,
час. мин.

	1
	Отключение ХВС
	4 часа

	2
	Отключение электроснабжения
	2 часа*

	3
	Отключение газоснабжения
	2 часа


*в котельных второй категории согласно п. 4.8 СП 89.13330.2012 для питания электроприемников 0,4 кВ котлов допускается применение трансформаторных подстанций с одним трансформатором при наличии централизованного резерва и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более суток.

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения муниципального округа могут послужить: 
- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед); 
- человеческий фактор (неправильные действия персонала); 
- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии; 
- внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.
Сценарии возможных аварийных ситуаций, с их описанием, указанием причин, возникновения, масштабов и последствий, уровня реагирования представлены в таблице ниже.

Таблица 19.1.5 -Риски возникновения аварий
	Причина возникновения аварии
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварии и последствия
	Уровень реагирования

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии.
	Остановка работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях. возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный

	Прекращение подачи холодной воды на источник-тепловой энергии
	Ограничение работы источника тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный

	Выход из строя Сетевого (сетевых)
насоса
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный

	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый

	Предельный износ сетей, гидродинамические удары
	Порыв на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый


Примечание: 
Местный уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) не подконтрольных ресурсоснабжающей организации.
Объектовый уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) ресурсоснабжающей организации.

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:
‑	кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;
‑	полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;
‑	причинение вреда третьим лицам;
‑	разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).
Наиболее опасными по последствиям являются следующие сценарии наиболее вероятных аварийных ситуаций: 
- Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию; 
- Одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии; 
- Одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии, ЦТП, насосной станции;
 - Порыв (инциденты) на магистральных участках тепловых сетей; 
- Порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, не имеющих резервирования.
Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального округа могут быть: 
- системы по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях; 
- источники тепловой энергии; 
- тепловые сети и сооружения на них.
[bookmark: _Toc192657498][bookmark: _Toc192850699][bookmark: _Toc202018974]19.2. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства)
[bookmark: _Toc141885061][bookmark: _Toc151552346][bookmark: _Toc158278824][bookmark: _Toc192542828]В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.
Для ликвидации аварий создаются и используются 
· резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования,
· резервы финансовых материальных ресурсов организаций.
Работы по аварийно-техническому обслуживанию включают: 
- выезд специалистов на место аварии не позднее чем через 30 мин после получения сообщения от диспетчера или граждан (в последнем случае – с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки); 
- принятие мер по немедленной локализации аварии; 
- проведение необходимых ремонтных работ, исключающих повторение аварии.
Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин. При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.
Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации в системах теплоснабжения муниципального округа требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.
[bookmark: _Toc192657499][bookmark: _Toc192850700][bookmark: _Toc202018975]19.3. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении
[bookmark: _Hlk192590314][bookmark: _Toc141885064][bookmark: _Toc151552349][bookmark: _Toc158278827][bookmark: _Toc192542831]Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального округа, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
· на межмуниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба (далее – ЕДДС) по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее – ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории муниципального образования, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее – ЧС).
· на муниципальном уровне – ответственный специалист Администрации муниципального образования;
· на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
Номера телефонных линий экстренной помощи приведены в таблице 19.3.1
[bookmark: _Ref121850655][bookmark: _Toc526005466]Таблица 19.3.1 – Номера телефонных линий экстренной помощи 
	Наименование службы
	№ телефона

	Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС)
	112

	ОМВД России
	02
102

	Скорая медицинская помощь
	03
103

	Телефон службы спасения
	112

	Управление по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
	01
101

	Аварийная газовая служба 
	04
104



О сложившейся аварийной ситуации население информируется администрацией муниципального образования, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации муниципального образования, Руководителю оперативной группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее — ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.
К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.
О сложившейся обстановке население информируется администрацией муниципального образования, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Документами, определяющими взаимоотношения оперативно - диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций, абонентов потребителей тепловой энергии, являются: 
-нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок; 
-инструкции организации, касающиеся эксплуатации и техники безопасности оборудования, разработанные с учетом утверждённых в законодательном порядке действующих нормативов  и правил. 
- утвержденные техническими руководителями предприятий и согласованные администрацией Муниципального образования, схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников.
Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях Потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.
К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.
Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.
[bookmark: _Toc192657500][bookmark: _Toc192850701][bookmark: _Toc202018976]19.4. Состав и дислокация сил и средств
Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию. 
Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
· на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;
· на объектовом уровне – оперативный персонал источников тепла.
Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации в системах теплоснабжения муниципального округа требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.
А) Силы, используемые для ликвидации последствий аварийных ситуаций.
К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекается персонал участков тепловых сетей, аварийно-восстановительная бригада (при необходимости) оперативно-диспетчерской службы, оперативный персонал котельных, специальная техника и оборудование, как в рабочее время, так и в круглосуточном режиме.
Б) Средства, используемые для ликвидации последствий аварийных ситуаций.
Для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов. Объемы запаса материальных ресурсов (резервных фондов) должны устанавливаться ежегодно, приказом по предприятию каждому предприятию, осуществляющему обслуживание объектов систем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc192657501][bookmark: _Toc192850702][bookmark: _Toc202018977]19.5. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)
В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты. 
Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло- производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС). 
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий. 
Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ. 
К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно. 
О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию муниципального образования через ЕДДС. 
О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения и информирования. 
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает заместителю главы администрации муниципального района по ЖКХ, строительству, транспорту и связи и председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального округа.



Таблица 19.5.1 – Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления муниципального округа
	№ п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

	1.
	При поступлении информации (сигнала) об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:
определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений социальных объектов);
принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;
организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;
организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;
принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений 
	Немедленно 


	Руководители объектов электро– водо – газо-, теплоснабжения

	2.
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;
обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.
	Ч+ (0ч.30 мин.- 01.ч.00 мин)
	Аварийно-восстановительные формирования 
 

	3.
	При поступлении сигнала об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:
доведение информации до заместителя главы администрации по ЖКХ и руководителя рабочей группы (его зама) оповещение и сбор рабочей и оперативной группы
	Немедленно
Ч+1ч. 30мин.
	Оперативный дежурный ЕДДС 

	4.
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации района.
	Ч+ 2ч.00мин.
	Рабочая и Оперативная группа

	5.
	Организация работы оперативной группы
	Ч+2ч.30 мин.
	Руководитель оперативной группы

	6.
	Выезд оперативной группы МО в район населенного пункта, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение котельных, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, попадающих в зону возможной аварийной ситуации.
	Ч+(2ч.00мин -3 час.
00мин).
	· Руководитель рабочей группы

	7.
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава администрации муниципального образования
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативная группа

	8.
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	Ч+3ч.00 мин.
	Руководитель Оперативной группы

	9.
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)
	Ч+3ч.00 мин.
	Оперативный дежурный ЕДДС, группа оповещения

	10.
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, жизнеобеспечения населения.
	Ч+3ч.00мин.
	Руководитель, рабочей и оперативной группы

	11.
	Организация сбора и обобщения информации:
о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;
о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения;
о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива.
	Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа (в последующие сутки).
	оперативный дежурный ЕДДС и оперативная группа


	12
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения.
	В ходе ликвидации аварии.
	Руководитель Оперативной группы

	13
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.
	Ч+3 ч 00 мин.
	Отдел полиции 

	14
	· Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств.
	Ч + 3ч.00 мин.
	Руководитель Оперативной группы

	15
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	По решению рабочей группы
	

	По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)

	19
	Принятие решения и подготовка распоряжения Руководителя Оперативной группы о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
	Ч + 24 час 00 мин
	Руководитель Оперативной группы

	20
	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС
	По решению руководителя оперативной группы
	Администрация муниципального образования 

	21
	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга
	Через каждые 2 часа
	Оперативная группа

	22
	Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения
	Секретарь оперативной группы

	23
	Доведение распоряжения руководителя оперативной группы о переводе звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	По завершении работ по ликвидации ЧС
	Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ

	24
	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС
	В течение месяца после ликвидации ЧС
	Руководитель Оперативной группы


[bookmark: _Toc192657502][bookmark: _Toc192850703][bookmark: _Toc202018978]19.6. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения
[bookmark: _Toc141885063][bookmark: _Toc151552348][bookmark: _Toc158278826][bookmark: _Toc192542830]Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации в системах теплоснабжения требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.
А) Силы, используемые для ликвидации последствий аварийных ситуаций.
К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекается персонал участков тепловых сетей, аварийно-восстановительная бригада (при необходимости) оперативно-диспетчерской службы, оперативный персонал котельных, специальная техника и оборудование, как в рабочее время, так и в круглосуточном режиме.
Б) Средства, используемые для ликвидации последствий аварийных ситуаций.
Для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов. Объемы запаса материальных ресурсов (резервных фондов) должны устанавливаться ежегодно, приказом по предприятию каждому предприятию, осуществляющему обслуживание объектов систем теплоснабжения.
Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.
В эти задачи входят:
· моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;
· формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;
· формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.
Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:
· программное обеспечение, позволяющее создать математическую модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;
· средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;
· собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, - от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

Разработанная модель схемы теплоснабжения позволяет локализовать на карте место возникновения аварии, а также определить количество потребителей, попадающих под отключение на время устранения аварии.

Мониторинг состояния системы теплоснабжения должен предусматривать.
- проведение ежедневного анализа состояния работы объектов теплоснабжения;
- оперативное решение вопросов по принятию неотложных мер в целях обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.
· установление взаимодействия органов повседневного управления - органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при осуществлении сбора и обмена информацией по вопросам устойчивого и надежного теплоснабжения жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально значимых объектов; оперативного контроля за принятием мер, необходимых для обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.
Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях. На муниципальном уровне координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Администрация муниципального образования. На объектовом уровне - осуществляют теплоснабжающие организации. 
На объектовом уровне собирается следующая информация: 
1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей; 
2. Данные о проведенных ремонтных (в т.ч. капитальных) работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным ремонтным работам; 
3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения. 
На муниципальном уровне собирается следующая информация: 
1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей; 
2. Данные о проведенных капитальных ремонтных работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным капитальным ремонтным работам;
3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения. 
Результаты анализа данных мониторинга являются основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.
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