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Современная система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежностью, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. 
Величина параметров и характер их исполнения определяется техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью. 
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Краткая характеристика источников теплоснабжения приведена в таблице 1.


Таблица 1 – Перечень источника теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk158357320]№ системы
	Наименование источника тепловой энергии
	Адрес объекта
	Источник тепловой энергии
	Тепловые сети
	Осуществление регулируемой деятельности

	
	
	
	собственник
	техническое обслуживание
	собственник
	техническое обслуживание
	

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	п.Урмары, 
ул. Молодежная, 4
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Да

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	п.Урмары, ул. Заводская, 45А
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Да

	3
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	Урмарский район, д.Арабоси
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Да

	4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	(д. Челкасы, ул. К. Маркса, 57 А)
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Да

	5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	(д. Арабоси, ул.Больничная, 5А)
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Да

	6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	Урмарский район, с.Мусирмы
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Да

	7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	Урмарский район, д.Кудеснеры
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Да

	8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	Урмарский район, с.Шоркистры
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Да

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	п.Урмары, Детский сад "Березка"
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Да

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	п.Урмары, Детский сад "Колосок"
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Да

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	п.Урмары, Детский сад "Зоренька"
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Да

	12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	Урмарский район, д.Ковали
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Да

	13
	Миникотельная №5(д. Ковали)
	Урмарский район, д.Ковали
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Да

	14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	Урмарский район, д.Сине-Кинчеры
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Да

	15
	Миникотельная №7(д.Сине-Кинчеры)
	Урмарский район, д.Сине-Кинчеры
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Да

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	Урмарский район, д.Ст.Урмары
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Да

	17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	п.Урмары, ул. Заводская, 22А
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Да

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	Урмарский район, д.Чубаево
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Да

	19
	Миникотельная №13(п. Урмары)
	п.Урмары, ул.Мира
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Да

	20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	Урмарский район, д.Бишево
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Да

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	Урмарский район, д.Кульгеши
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Да

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	Урмарский район, д.Шигали
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Да

	23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	п.Урмары, пер. Зеленый, 3А
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Да

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	Урмарский район, д.Б.Яниково
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Да

	25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	п.Урмары, ФОК
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Да

	26
	Миникотельная №25(п. Урмары)
	п.Урмары, Детский сад "Родничок"
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Да

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	Урмарский район, д.Шихабылово
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Да

	28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	п.Урмары, РОВД
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Муниципальная собственность
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Да



[bookmark: _Hlk169017623]Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные. На территории округа также действуют локальные (автономные) источники теплоснабжения, отапливающие административные здания и объекты бюджетной сферы, удаленные от источников централизованного теплоснабжения. В качестве топлива на автономных источниках теплоснабжения используется твердое топливо (дрова, уголь), электроэнергия. 

[bookmark: _Toc158278606]
[bookmark: _Toc211858940]1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения
В состав округа входит 51 населенный пункт. Системы теплоснабжения действуют в п.Урмары, д. Арабоси, д. Челкасы, с. Мусирмы, д. Кудеснеры, с. Шоркистры, д. Ковали, д.Сине-Кинчеры, д.Ст.Урмары, д.Чубаево, д. Бишево, д. Кульгеши, д.Шигали, д.Б.Яниково, д.Шихабылово. Зоны действия централизованного теплоснабжения распространяются не на всю территорию населенных пунктов и ограничиваются несколькими кварталами или домами. К сети централизованного теплоснабжения подключены жилые многоквартирные дома, а также административные и социально-значимые объекты.
Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется. 
При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление осуществляется от индивидуальных источников тепла, работающих на твердом топливе (дрова, уголь), а также электроэнергии. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. 

[bookmark: _Toc158278607][bookmark: _Toc211858941][bookmark: _Toc422303782]1.3 Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2024 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) произошло изменение в описании зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающей организации в перечне источника теплоснабжения (табл.1).



[bookmark: _Toc158278608][bookmark: _Toc211858942]Часть 2 Источники тепловой энергии.
[bookmark: _Ref411433684]На территории муниципального образования действует двадцать восемь источников теплоснабжения. Краткая характеристика котельных представлена в таблице 2.

Таблица 2 - Источники тепловой энергии, расположенные на территории округа 
	№ п/п
	Наименование котельной
	Обслуживающая организация
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/час

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	19,500
	6,070

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	1,620
	1,040

	3
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	1,520
	0,220

	4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	1,720
	0,500

	5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	1,720
	0,200

	6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	1,080
	0,150

	7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	1,040
	0,150

	8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	1,720
	0,200

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	0,160
	0,060

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	0,160
	0,060

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	0,160
	0,050

	12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	0,160
	0,050

	13
	Миникотельная №5 (д. Ковали)
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	0,070
	0,020

	14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	0,070
	0,010

	15
	Миникотельная №7 (д.Сине-Кинчеры)
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	0,140
	0,020

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	0,160
	0,080

	17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	0,130
	0,090

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	0,240
	0,160

	19
	Миникотельная №13 (п. Урмары)
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	0,040
	0,020

	20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	0,140
	0,040

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	0,140
	0,050

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	0,160
	0,040

	23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	0,240
	0,160

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	0,250
	0,100

	25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	1,490
	0,220

	26
	Миникотельная №25 (п. Урмары)
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	0,400
	0,120

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	0,720
	0,150

	28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	0,160
	0,060




[bookmark: _Toc158278609]
[bookmark: _Toc211858943]2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования
Структура и технические характеристики основного теплогенерирующего оборудования котельных приведены в таблице ниже. 

Таблица 3 - Структура основного (котлового) оборудования 
	Наименование источника
	Марка
	Дата ввода котла
	Температурный график
	Мощность, Гкал/ч
	КПД, % (по режимным картам)

	Котельная №1 (п.Урмары)
	в работе:
	
	
	
	

	
	КВГ 6,5-150
	1992
	75/55
	6,5
	89

	
	в резерве:
	
	
	
	

	
	КВГ 6,5-150
	1992
	75/55
	6,5
	89

	
	КВГ 6,5-150
	1992
	75/55
	6,5
	89

	Котельная №2 (п.Урмары)
	в работе:
	 
	 
	 
	 

	
	 КВа-0,63
	2010
	75/55
	0,54
	94,1

	
	в резерве:
	 
	 
	 
	 

	
	КСВа-0,63
	2014
	75/55
	0,54
	90,1

	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	в работе:
	 
	 
	 
	 

	
	ROSSEN RSA-500
	2024
	75/55
	0,66
	81,0

	
	в резерве:
	 
	 
	 
	 

	
	Братск 1Г
	1995
	75/55
	0,86
	81,0

	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	в работе:
	 
	 
	 
	 

	
	Факел Г
	1995
	75/55
	0,86
	81,0

	
	в резерве:
	 
	 
	 
	 

	
	Факел Г
	1995
	75/55
	0,86
	81,0

	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	в работе:
	 
	 
	 
	 

	
	Факел-Г
	1995
	75/55
	0,86
	80

	
	в резерве:
	 
	 
	 
	 

	
	Факел-Г
	1995
	75/55
	0,86
	80

	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	в работе:
	 
	 
	 
	 

	
	КСВ-0,63
	1997
	75/55
	0,54
	81,0

	
	в резерве:
	 
	 
	
	 

	
	КСВ-0,63
	1997
	75/55
	0,54
	81,0

	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	в работе:
	 
	 
	 
	 

	
	КВА-0,8
	1999
	75/55
	0,69
	81,0

	
	в резерве:
	 
	 
	
	 

	
	Микро-200 (2 ед.)
	1999
	75/55
	0,344
	81,0

	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	в работе:
	 
	 
	 
	 

	
	Водогрейный
	1997
	75/55
	0,86
	81,0

	
	в резерве:
	 
	 
	
	 

	
	Водогрейный
	1997
	75/55
	0,86
	81,0

	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	в работе:
	 
	 
	 
	 

	
	Микро 95
	2024
	75/55
	0,08
	81,0

	
	в резерве:
	 
	 
	
	 

	
	КЧМ-5
	2001
	75/55
	0,08
	81,0

	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	в работе:
	 
	 
	 
	 

	
	Микро 95
	2024
	75/55
	0,08
	81,0

	
	в резерве:
	 
	 
	
	 

	
	КЧМ-5
	2003
	75/55
	0,08
	81,0

	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	в работе:
	 
	 
	 
	 

	
	Микро 95
	2024
	75/55
	0,08
	81,0

	
	в резерве:
	 
	 
	
	 

	
	КЧМ-5
	2003
	75/55
	0,08
	81,0

	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	в работе:
	 
	 
	 
	 

	
	КЧМ-5
	2003
	75/55
	0,08
	81,0

	
	в резерве:
	 
	 
	
	 

	
	Микро-95
	2003
	75/55
	0,08
	81,0

	Миникотельная №5 (д. Ковали)
	в работе:
	 
	 
	 
	 

	
	КЧМ-5
	2002
	75/55
	0,035
	81,0

	
	в резерве:
	 
	 
	
	 

	
	КЧМ-5
	2002
	75/55
	0,035
	81,0

	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	в работе:
	 
	 
	 
	 

	
	КЧМ-5
	2002
	75/55
	0,035
	81,0

	
	в резерве:
	 
	 
	
	 

	
	КЧМ-5
	2002
	75/55
	0,035
	81,0

	Миникотельная №7 (д.Сине-Кинчеры)
	в работе:
	 
	 
	 
	 

	
	КЧМ-5
	2002
	75/55
	0,07
	81,0

	
	в резерве:
	 
	 
	
	 

	
	КЧМ-5
	2002
	75/55
	0,07
	81,0

	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	в работе:
	 
	 
	 
	 

	
	КЧМ-5
	2002
	75/55
	0,08
	81,0

	
	в резерве:
	 
	 
	
	 

	
	Микро-95
	2002
	75/55
	0,08
	81,0

	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	в работе:
	 
	 
	 
	 

	
	микро-75
	2004
	75/55
	0,065
	92

	
	в резерве:
	 
	 
	 
	 

	
	микро-75
	2004
	75/55
	0,065
	92

	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	в работе:
	 
	 
	 
	 

	
	КЧМ-5
	2004
	75/55
	0,08
	81,0

	
	в резерве:
	 
	 
	
	 

	
	Микро-95 (2 ед.)
	2004
	75/55
	0,16
	81,0

	Миникотельная №13 (п. Урмары)
	в работе:
	 
	 
	 
	 

	
	КСТГ-20
	1997
	75/55
	0,02
	81,0

	
	в резерве:
	 
	 
	
	 

	
	КСТГ-20
	1997
	75/55
	0,02
	81,0

	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	в работе:
	 
	 
	 
	 

	
	Хопер-80
	2006
	75/55
	0,07
	81,0

	
	в резерве:
	 
	 
	
	 

	
	Хопер-100
	2006
	75/55
	0,086
	81,0

	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	в работе:
	 
	 
	 
	 

	
	Микро-75
	2006
	75/55
	0,07
	81,0

	
	в резерве:
	 
	 
	
	 

	
	Микро-75
	2006
	75/55
	0,07
	81,0

	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	в работе:
	 
	 
	 
	 

	
	Микро-95
	2006
	75/55
	0,08
	81,0

	
	в резерве:
	 
	 
	
	 

	
	Микро-95
	2006
	75/55
	0,08
	81,0

	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	в работе:
	 
	 
	 
	 

	
	Микро-95
	2007
	75/55
	0,08
	85,8

	
	в резерве:
	 
	 
	 
	 

	
	Микро-95
	2007
	75/55
	0,08
	85,8

	
	Микро-95
	2007
	75/55
	0,08
	85,8

	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	в работе:
	 
	 
	 
	 

	
	Микро-100
	2004
	75/55
	0,125
	81,0

	
	в резерве:
	 
	 
	
	 

	
	Микро-100
	2004
	75/55
	0,125
	81,0

	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	в работе:
	 
	 
	 
	 

	
	ALPHA E-870
	2009
	75/55
	0,74
	81,0

	
	в резерве:
	 
	 
	
	 

	
	ALPHA E-870
	2009
	75/55
	0,74
	81,0

	Миникотельная №25 (п. Урмары)
	в работе:
	 
	 
	 
	 

	
	ALPHA E-233
	2014
	75/55
	0,2
	81,0

	
	в резерве:
	 
	 
	
	 

	
	ALPHA E-233
	2014
	75/55
	0,2
	81,0

	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	в работе:
	 
	 
	 
	 

	
	ALPHA E-420
	2012
	75/55
	0,36
	81,0

	
	в резерве:
	 
	 
	
	 

	
	ALPHA E-420
	2012
	75/55
	0,36
	81,0

	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	в работе:
	 
	 
	 
	 

	
	Сигнал-100
	2009
	75/55
	0,08
	81,0

	
	в резерве:
	 
	 
	
	 

	
	Сигнал-100
	2009
	75/55
	0,08
	81,0



Таблица 4 - Структура насосного оборудования источников тепла
	Наименование источника
	Наименование оборудования (насосы: сетевые, питательные и т.д.), марка
	Количество, шт.
	Мощность электро двигателя (по паспорту), кВт
	Напор, развиваемый насосом, м
	Объемный расход теплоносителя перекачиваемого насосом, м³/ч
	КПД насосной установки,%
	КПД электродвигателя, %

	Котельная №1 (п.Урмары)
	насос сетевой 1д315-71-с-С
	2
	110
	71
	315
	83
	85

	
	насос сетевой Д-200 Б
	1
	55
	90
	185
	 
	85

	
	насос сетевой К100-65-2580
	1
	45
	 
	 
	 
	 

	
	насос сетевой 1К100-66-2505
	1
	30
	60
	80
	 
	85

	
	насос солевой КМ65-50-160
	1
	5,5
	32
	25
	78
	 

	
	насос подпиточный К8/18
	2
	2,2
	18
	8
	 
	75

	Котельная №2 (п.Урмары)
	сетевой насосКМ100-80-160
	1
	15
	80
	100
	 
	 

	
	сетевой насос КМ
	2
	7,5
	 
	 
	 
	 

	
	подпиточный КМ
	2
	2,2
	 
	 
	 
	 

	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	сетевой WILO
	1
	3
	 
	 
	 
	 

	
	сетевой WILO
	1
	2,2
	 
	 
	 
	 

	
	подпиточный
	1
	0,8
	 
	 
	 
	 

	
	сетевой
	1
	7,5
	 
	 
	 
	 

	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	сетевой
	1
	5,5
	 
	 
	 
	 

	
	сетевой
	1
	1,5
	 
	 
	 
	 

	
	сетевой
	1
	7,5
	 
	 
	 
	 

	
	подпиточный
	2
	0,57
	 
	 
	 
	 

	
	подпиточный
	1
	1,5
	 
	 
	 
	 

	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	сетевой DAB BPH60/250/40
	2
	0,5
	 
	 
	 
	73

	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	сетевой WILO TUR TOP STAR 40/10
	1
	1,6
	 
	 
	 
	 

	
	сетевой WILO TUR TOP S 40/10
	1
	0,65
	 
	 
	 
	 

	
	питательный БЦ-0,8-20
	1
	0,8
	 
	 
	 
	 



Сведения о насосном оборудовании, установленным на других источниках тепла не представлены.
Оборудование источников тепла, оснащено средствами измерений, технологическими защитами и сигнализацией, регулирующими приборами и контрольно-измерительной аппаратурой (далее - КИП). Основные показатели фиксируются при помощи КИП.
На подающих трубопроводах котельной, идущих от котлов, установлена автоматическая система защиты от повышения давления сетевой воды, реализуемая при помощи датчиков давления и двух клапанов предохранительных сбросных пружинных. Клапан защищает котлы от превышения в них давления на 10% выше номинального.
В качестве КИП давления и температуры на трубопроводах установлены манометры и термометры. Сигнализация о внештатной работе котельного оборудования выведена на соответствующие сигнальные щиты. 

[bookmark: _Toc158278610][bookmark: _Toc211858944]2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
Параметры установленной тепловой мощности (УТМ) источников тепловой энергии, ограничения тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности (РТМ) и параметры мощности «нетто» приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование СЦТ
	УТМ
	РТМ
	Расход тепла на собственные нужды источника
	Тепловая мощность котельной нетто

	
	
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	19,500
	19,500
	0,090
	19,410

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	1,620
	1,620
	0,000
	1,620

	3
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	1,520
	1,520
	0,000
	1,720

	4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	1,720
	1,720
	0,000
	1,720

	5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	1,720
	1,720
	0,000
	1,720

	6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	1,080
	1,080
	0,000
	1,080

	7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	1,040
	1,040
	0,000
	1,040

	8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	1,720
	1,720
	0,000
	1,720

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	0,160
	0,160
	0,000
	0,160

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	0,160
	0,160
	0,000
	0,160

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	0,160
	0,160
	0,000
	0,160

	12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	0,160
	0,160
	0,000
	0,160

	13
	Миникотельная №5(д. Ковали)
	0,070
	0,070
	0,000
	0,070

	14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	0,070
	0,070
	0,000
	0,070

	15
	Миникотельная №7(д.Сине-Кинчеры)
	0,140
	0,140
	0,000
	0,140

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	0,160
	0,160
	0,000
	0,160

	17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	0,130
	0,130
	0,000
	0,130

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	0,240
	0,240
	0,000
	0,240

	19
	Миникотельная №13(п. Урмары)
	0,040
	0,040
	0,000
	0,040

	20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	0,140
	0,140
	0,000
	0,140

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	0,140
	0,140
	0,000
	0,140

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	0,160
	0,160
	0,000
	0,160

	23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	0,240
	0,240
	0,000
	0,240

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	0,250
	0,250
	0,000
	0,250

	25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	1,490
	1,490
	0,000
	1,490

	26
	Миникотельная №25(п. Урмары)
	0,400
	0,400
	0,000
	0,400

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	0,720
	0,720
	0,000
	0,720

	28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	0,160
	0,160
	0,000
	0,160



[bookmark: _Toc158278611][bookmark: _Toc211858945]2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
Ограничения использования тепловой мощности котельного оборудования на источниках теплоснабжения отсутствуют. Располагаемая тепловая мощность основного оборудования источников теплоснабжения составляет 35,36 Гкал/час.

[bookmark: _Toc158278612][bookmark: _Toc211858946]2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды ТСО в отношении источников тепловой энергии, представлены в таблице 6. 
Таблица 6 - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование СЦТ
	РТМ,
Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час
	Отношение собственных нужд котельных к расчетной тепловой мощности. %
	Затраты тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	19,500
	0,090
	0,459
	235,0

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	1,620
	0,013
	0,806
	34,3

	3
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	1,520
	0,007
	0,444
	17,7

	4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	1,720
	0,008
	0,476
	21,5

	5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	1,720
	0,003
	0,194
	8,8

	6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	1,080
	0,004
	0,406
	11,5

	7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	1,040
	0,004
	0,432
	11,8

	8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	1,720
	0,007
	0,389
	17,6

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	0,160
	0,002
	1,059
	4,5

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	0,160
	0,001
	0,901
	3,8

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	0,160
	0,001
	0,803
	3,4

	12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	0,160
	0,001
	0,609
	2,6

	13
	Миникотельная №5 (д. Ковали)
	0,070
	0,0003
	0,451
	0,8

	14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	0,070
	0,0004
	0,606
	1,1

	15
	Миникотельная №7 (д.Сине-Кинчеры)
	0,140
	0,001
	0,720
	2,6

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	0,160
	0,003
	1,630
	6,8

	17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	0,130
	0,001
	0,988
	3,4

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	0,240
	0,003
	1,331
	8,4

	19
	Миникотельная №13  (п. Урмары)
	0,04
	0,0004
	1,013
	1,1

	20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	0,14
	0,001
	0,987
	3,6

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	0,14
	0,002
	1,341
	4,9

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	0,16
	0,001
	0,808
	3,4

	23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	0,24
	0,002
	0,690
	4,3

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	0,25
	0,003
	1,161
	7,6

	25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	1,49
	0,007
	0,497
	19,4

	26
	Миникотельная №25 (п. Урмары)
	0,4
	0,003
	0,688
	7,2

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	0,72
	0,003
	0,451
	8,5

	28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	0,16
	0,001
	0,770
	3,2



[bookmark: _Toc158278613][bookmark: _Toc211858947]2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Сроки ввода в эксплуатацию котлоагрегатов, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса приведены в таблице 3. 

[bookmark: _Toc158278614][bookmark: _Toc211858948]2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на территории округа не осуществляется.

[bookmark: _Toc158278615][bookmark: _Toc211858949]2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.
На котельных предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла
	[bookmark: _Hlk158357867][bookmark: _Hlk169018304]№ п/п
	Наименование СЦТ
	Температурный график

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	75/55ºС

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	75/55ºС

	3
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	75/55ºС

	4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	75/55ºС

	5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	75/55ºС

	6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	75/55ºС

	7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	75/55ºС

	8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	75/55ºС

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	75/55ºС

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	75/55ºС

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	75/55ºС

	12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	75/55ºС

	13
	Миникотельная №5(д. Ковали)
	75/55ºС

	14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	75/55ºС

	15
	Миникотельная №7(д.Сине-Кинчеры)
	75/55ºС

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	75/55ºС

	17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	75/55ºС

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	75/55ºС

	19
	Миникотельная №13(п. Урмары)
	75/55ºС

	20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	75/55ºС

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	75/55ºС

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	75/55ºС

	23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	75/55ºС

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	75/55ºС

	25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	75/55ºС

	26
	Миникотельная №25(п. Урмары)
	75/55ºС

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	75/55ºС

	28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	75/55ºС



Расчетные значения температур сетевой воды в прямом и обратном трубопроводах в зависимости от температуры наружного воздуха не представлены.

[bookmark: _Toc158278616][bookmark: _Toc211858950]2.8 Среднегодовая загрузка оборудования
Проведенный по укрупненным показателям расчет позволил определить среднегодовую загрузку оборудования источников тепла. Среднегодовая загрузка котлоагрегатов котельных, являющихся централизованными источниками тепла, представлена в таблице 8.

Таблица 8 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная тепловая мощность
	Выработка тепла
	Число часов использования УТМ
	Среднегодовая загрузка оборудования

	
	
	Гкал/ч
	Гкал
	час
	%

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	19,50
	10378,7
	532,2
	10,5

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	1,62
	1714,6
	1058,4
	20,9

	3
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	1,52
	903,8
	594,6
	11,7

	4
	Котельная № 4  (д. Челкасы)
	1,72
	1096,2
	637,3
	12,6

	5
	Котельная, № 5  (д. Арабоси)
	1,72
	447,9
	260,4
	5,1

	6
	Котельная №7  (с. Мусирмы)
	1,08
	586,9
	543,4
	10,7

	7
	Котельная №8  (д. Кудеснеры)
	1,04
	601,4
	578,2
	11,4

	8
	Котельная №9  (с. Шоркистры)
	1,72
	895,6
	520,7
	10,3

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	0,16
	227,0
	1418,4
	28,0

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	0,16
	193,0
	1206,5
	23,8

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	0,16
	172,0
	1074,8
	21,2

	12
	Миникотельная №4  (д. Ковали)
	0,16
	130,5
	815,4
	16,1

	13
	Миникотельная №5  (д. Ковали)
	0,07
	42,3
	604,1
	11,9

	14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	0,07
	56,8
	811,6
	16,0

	15
	Миникотельная №7 (д.Сине-Кинчеры)
	0,14
	135,0
	964,6
	19,0

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	0,16
	349,2
	2182,8
	43,1

	17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	0,13
	172,1
	1323,7
	26,1

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	0,24
	428,0
	1783,1
	35,2

	19
	Миникотельная №13 (п. Урмары)
	0,04
	54,3
	1356,6
	26,8

	20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	0,14
	185,0
	1321,6
	26,1

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	0,14
	251,3
	1795,2
	35,5

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	0,16
	173,1
	1082,2
	21,4

	23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	0,24
	221,7
	923,9
	18,2

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	0,25
	388,7
	1554,6
	30,7

	25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	1,49
	991,3
	665,3
	13,1

	26
	Миникотельная №25  (п. Урмары)
	0,4
	368,6
	921,4
	18,2

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	0,72
	434,4
	603,4
	11,9

	28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	0,16
	165,0
	1031,0
	20,4



[bookmark: _Toc158278617][bookmark: _Toc211858951]2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учету.
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета.
Узлы учета тепловой энергии осуществляют:
-	учет тепловой энергии, расходуемой объектами на отопление;
-	измерение давления в трубопроводах;
-	измерение температуры в трубопроводах;
-	регистрацию нештатных ситуаций;
-	автоматическую передачу данных с заданным периодом опроса, сигналов предупреждения об аварийных и нештатных ситуациях - немедленно.
Сведения о приборах учета тепла, установленных на котельных, приведены в таблице ниже. 

Таблица 9 – Приборы учета тепла, отпускаемого в тепловые сети
	№ п/п
	Наименование котельной
	Наличие узла учета тепла

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	Установлен

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	Установлен

	3
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	отсуствует

	4
	Котельная № 4  (д. Челкасы)
	отсуствует

	5
	Котельная, № 5  (д. Арабоси)
	отсуствует

	6
	Котельная №7  (с. Мусирмы)
	отсуствует

	7
	Котельная №8  (д. Кудеснеры)
	отсуствует

	8
	Котельная №9  (с. Шоркистры)
	отсуствует

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	отсуствует

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	отсуствует

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	отсуствует

	12
	Миникотельная №4  (д. Ковали)
	отсуствует

	13
	Миникотельная №5  (д. Ковали)
	отсуствует

	14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	отсуствует

	15
	Миникотельная №7 (д.Сине-Кинчеры)
	отсуствует

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	отсуствует

	17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	отсуствует

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	отсуствует

	19
	Миникотельная №13 (п. Урмары)
	отсуствует

	20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	отсуствует

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	отсуствует

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	отсуствует

	23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	отсуствует

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	отсуствует

	25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	отсуствует

	26
	Миникотельная №25  (п. Урмары)
	отсуствует

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	отсуствует

	28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	отсуствует



При отсутствии приборов учета тепла, расчет величины отпускаемой тепловой энергии осуществляется расчетным способом, исходя из удельного расхода топлива на выработку тепла.

[bookmark: _Toc158278618][bookmark: _Toc211858952]2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
На основе данных, предоставленных ресурсоснабжающими организациями и отчетных данных публикуемых в соответствии со стандартами раскрытия информации ТСО, отказов оборудования источников тепловой энергии, повлекших прекращение подачи тепла, не зафиксировано.

[bookmark: _Toc158278619][bookmark: _Toc211858953]2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

[bookmark: _Toc158278620][bookmark: _Toc211858954]2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии не осуществляется.

[bookmark: _Toc158278621][bookmark: _Toc211858955]2.13 Изменения, произошедшие в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc422303783]За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2024 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) произошли изменения в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии:
- собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час;
- способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети. 
[bookmark: _Toc158278622][bookmark: _Toc211858956]Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них
[bookmark: _Toc158278623][bookmark: _Toc211858957]3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энерги, приведено в таблице ниже.

Таблица 10 – Общая характеристика тепловых сетей
	№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв.м.
	Наличие ЦТП
	Теплосетевая организация

	
	
	Всего
	Отопление
	ГВС
	
	
	

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	5667,0
	5667,0
	-
	1411,8
	-
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	726,0
	726,0
	-
	120,5
	-
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»

	3
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	409,0
	409,0
	-
	88,2
	-
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»

	4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	448,0
	448,0
	-
	89,1
	-
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»

	5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	296,0
	296,0
	-
	57,1
	-
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»

	6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	103
	103
	-
	27,4
	-
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»

	7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	454
	454
	-
	77,9
	-
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»

	8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	600
	600
	-
	131,4
	-
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	48
	48
	-
	5,5
	-
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	16
	16
	-
	1,8
	-
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	12
	12
	-
	1,4
	-
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»

	12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	18
	18
	-
	2,1
	-
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»

	13
	Миникотельная №5 (д. Ковали)
	Тепловая сеть отсутствует

	14
	Миникотельная №6  (д.Сине-Кинчеры)
	Тепловая сеть отсутствует

	15
	Миникотельная №7 (д.Сине-Кинчеры)
	11
	11
	-
	1,3
	-
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	22
	22
	-
	2,5
	-
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»

	17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	56
	56
	-
	6,4
	-
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	109
	109
	-
	12,4
	-
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»

	19
	Миникотельная №13 (п. Урмары)
	6
	6
	-
	0,7
	-
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»

	20
	Миникотельная №15  (д. Бишево)
	14
	14
	-
	1,6
	-
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	59
	59
	-
	6,7
	-
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	28
	28
	-
	3,2
	-
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»

	23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	96
	96
	-
	17,1
	-
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	58
	58
	-
	6,6
	-
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»

	25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	54
	54
	-
	9,6
	-
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»

	26
	Миникотельная №25(п. Урмары)
	36
	36
	-
	4,1
	-
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	46
	46
	-
	5,2
	-
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»

	28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	Тепловая сеть отсутствует



Системы теплоснабжения округа – закрытые. Тепловые сети котельных выполнены в двухтрубном исполнении. Подающие и обратные трубопроводы водяных тепловых сетей вместе с соответствующими трубопроводами котельных и систем теплопотребления образуют замкнутые контуры циркуляции теплоносителя. Эта циркуляция поддерживается сетевыми насосами, устанавливаемыми в котельных. 

[bookmark: _Toc158278624]
[bookmark: _Toc211858958]3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе
Схема тепловых сетей, расположенных на территории округа, приведены в приложении к настоящей Схеме. 

[bookmark: _Toc158278625][bookmark: _Toc211858959]3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
К основным параметрам тепловых сетей относятся: длина, диаметр трубопровода, вид прокладки тепловой сети, материал теплоизоляции, год ввода в эксплуатацию, подключенная нагрузка, материальная характеристика тепловой сети. 
Тепловые сети выполнены в надземной, подземной прокладке. Подводка трубопроводов к зданиям выполнена как подземным, так и надземным способами. Теплоизоляция выполнена минеральной ватой с наружным покрытием стеклопластиком, стеклотканью, пенополиуретан в оболочке из полиэтилена высокой прочности. Компенсация температурных удлинений теплопроводов осуществляется П-образными компенсаторами. Ежегодно по окончании отопительного периода проводятся гидравлические испытания тепловых сетей и проверка на плотность.
Регулировки и наладки гидравлического режима системы теплоснабжения не проводилось. Соответственно, расход сетевой воды в тепловых сетях ближних к источнику потребителей превышают расчетные значения, а дальние от источника потребители не получают расчетного тепла, что приводит к перерасходу топлива и электроэнергии.
Характеристика тепловых сетей по каждому источнику централизованного теплоснабжения представлена в таблице ниже. 

Таблица 11 - Характеристика тепловых сетей 
	Наименование источника теплоснабжения
	Диаметр участка, мм
	Длина участка, м
	Материальная характеристика, кв. м
	Тепловая нагрузка, подключенная к тепловым сетям
	Способ прокладки участка трубопро водов (надземная, бесканальная, канальная)
	Тип изоляции
	Тип грунта
	Тип компенсирующих устройств
	Год прокладки участка трубопроводов

	Котельная №1 (п.Урмары)
	273
	181
	98,8
	6,070
	Надземная, подземная
	ППУ, мин. вата
	Суглинок
	П-образные компенсаторы
	1993

	
	159
	1916
	609,3
	
	
	
	
	
	

	
	114
	1616
	368,4
	
	
	
	
	
	

	
	125
	574
	143,5
	
	
	
	
	
	

	
	89
	273
	48,6
	
	
	
	
	
	

	
	76
	445
	67,6
	
	
	
	
	
	

	
	57
	662
	75,5
	
	
	
	
	
	

	Всего протяженность сетей отопления, м
	5667,0
	1411,8
	
	
	
	
	
	

	Котельная №2 (п.Урмары)
	159
	19
	6,0
	1,040
	канальная
	ПУ, мин. вата
	Суглинок
	П-образные компенсаторы
	1994

	
	114
	175
	39,9
	
	
	
	
	
	

	
	89
	170
	30,3
	
	
	
	
	
	

	
	65
	188
	24,4
	
	
	
	
	
	

	
	57
	174
	19,8
	
	
	
	
	
	

	Всего протяженность сетей отопления, м
	726,0
	120,5
	
	
	
	
	
	

	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	114
	0,352
	80,3
	0,220
	Подземная
	минвата
	Суглинок
	П-образные компенсаторы
	1995

	
	89, 76, 57
	0,057
	8,0
	
	
	
	
	
	

	Всего протяженность сетей отопления, м
	0,409
	88,2
	
	
	
	
	
	

	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	114
	278
	63,4
	0,500
	надземн.
	мин.вата
	Суглинок
	П-образные компенсаторы
	1995

	
	89
	44
	7,8
	
	
	
	
	
	

	
	76
	93
	14,1
	
	
	
	
	
	

	
	57
	33
	3,8
	
	
	
	
	
	

	Всего протяженность сетей отопления, м
	448,0
	89,1
	
	
	
	
	
	

	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	102
	226
	46,1
	0,2
	Надземная
Подземная
	мин.вата
	Суглинок
	П-образные компенсаторы
	1995

	
	57
	23
	2,6
	
	
	
	
	
	

	
	89
	47
	8,4
	
	
	
	
	
	

	Всего протяженность сетей отопления, м
	296,0
	57,1
	
	
	
	
	
	

	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	133
	103,0
	27,4
	0,15
	Подземная
	минвата
	Суглинок
	П-образные компенсаторы
	1997

	Всего протяженность сетей отопления, м
	103,
	27,4
	
	
	
	
	
	

	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	114, 102
	117
	26,7
	0,15
	Подземная
	минвата
	Суглинок
	П-образные компенсаторы
	1999

	
	75, 57
	337
	51,2
	
	
	
	
	
	

	Всего протяженность сетей отопления, м
	454
	77,9
	
	
	
	
	
	

	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	114, 102
	491
	111,9
	0,2
	надземн.
	мин.вата
	Суглинок
	П-образные компенсаторы
	1997

	
	89, 76, 57
	109
	19,4
	
	
	
	
	
	

	Всего протяженность сетей отопления, м
	600
	131,4
	
	
	
	
	
	

	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	57
	48
	5,5
	0,06
	надземная
	ППУ
	Суглинок
	П-образные компенсаторы
	2004

	Всего протяженность сетей отопления, м
	48
	5,5
	
	
	
	
	
	

	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	57
	16
	1,8
	0,06
	надземная
	ППУ
	Суглинок
	П-образные компенсаторы
	2003

	Всего протяженность сетей отопления, м
	16
	1,8
	
	
	
	
	
	

	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	57
	12
	1,4
	0,05
	надземная
	ППУ
	Суглинок
	П-образные компенсаторы
	2003

	Всего протяженность сетей отопления, м
	12
	1,4
	
	
	
	
	
	

	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	57
	18
	2,1
	0,05
	Подземная
	минвата
	Суглинок
	П-образные компенсаторы
	2003

	Всего протяженность сетей отопления, м
	18
	2,1
	
	
	
	
	
	

	Миникотельная №7(д.Сине-Кинчеры)
	57
	11
	1,3
	0,02
	Подземная
	минвата
	Суглинок
	П-образные компенсаторы
	2002

	Всего протяженность сетей отопления, м
	
	1,3
	
	
	
	
	
	

	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	57
	22
	2,5
	0,08
	Подземная
	минвата
	Суглинок
	П-образные компенсаторы
	2002

	Всего протяженность сетей отопления, м
	22
	2,5
	
	
	
	
	
	

	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	76
	51
	5,8
	0,09
	надземн.
	мин.вата
	Суглинок
	П-образные компенсаторы
	2004

	
	57
	5
	0,6
	
	
	
	
	
	

	Всего протяженность сетей отопления, м
	56,0
	6,4
	
	
	
	
	
	

	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	57
	109,0
	12,4
	0,16
	Канальная
	мин.вата
	Суглинок
	П-образные компенсаторы
	2004

	Всего протяженность сетей отопления, м
	109,0
	12,4
	
	
	
	
	
	

	Миникотельная №13(п. Урмары)
	57
	6,0
	0,7
	0,02
	Подземная
	минвата
	Суглинок
	П-образные компенсаторы
	1997

	Всего протяженность сетей отопления, м
	6,0
	0,7
	
	
	
	
	
	

	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	57
	14,0
	1,6
	0,04
	Подземная
	минвата
	Суглинок
	П-образные компенсаторы
	2006

	Всего протяженность сетей отопления, м
	14,0
	1,6
	
	
	
	
	
	

	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	57
	59,0
	6,7
	0,05
	Подземная
	минвата
	Суглинок
	П-образные компенсаторы
	2006

	Всего протяженность сетей отопления, м
	59,0
	6,7
	
	
	
	
	
	

	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	57
	28,0
	3,2
	0,04
	надземн.
	мин.вата
	Суглинок
	П-образные компенсаторы
	2009

	Всего протяженность сетей отопления, м
	28,0
	3,2
	
	
	
	
	
	

	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	89
	96
	17,1
	0,16
	надземн.
	мин.вата
	Суглинок
	П-образные компенсаторы
	2007

	Всего протяженность сетей отопления, м
	96,0
	17,1
	
	
	
	
	
	

	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	57
	58,0
	6,6
	0,10
	Подземная
	ППУ
	Суглинок
	П-образные компенсаторы
	2006

	Всего протяженность сетей отопления, м
	58,0
	6,6
	
	
	
	
	
	

	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	89
	54,0
	9,6
	0,22
	Подземная
	ППУ
	Суглинок
	П-образные компенсаторы
	2009

	Всего протяженность сетей отопления, м
	54,0
	9,6
	
	
	
	
	
	

	Миникотельная №25(п. Урмары)
	57
	36,0
	4,1
	0,12
	Подземная
	ППУ
	Суглинок
	П-образные компенсаторы
	2014

	Всего протяженность сетей отопления, м
	36,0
	4,1
	
	
	
	
	
	

	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	57
	46,0
	5,2
	0,15
	Подземная
	ППУ
	Суглинок
	П-образные компенсаторы
	2012

	Всего протяженность сетей отопления, м
	46,0
	5,2
	
	
	
	
	
	



Тепловые сети выполнены как надземным, так и подземным способом. В качестве тепловой изоляции используются минеральная вата. Компенсация температурных удлинений осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворотов теплотрассы.
Общее состояние трубопроводов сетей удовлетворительное. По мере износа участки сети теплоснабжения ремонтируются. 

[bookmark: _Toc158278626][bookmark: _Toc211858960]3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
Секционирующие и регулирующие арматуры на тепловых сетях отсутствуют. Имеется в наличии только запорная арматура – вентили, задвижки. Запорная арматура установлена на всех отвествлениях тепловой сети, а также на на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. В качестве запорной арматуры используются стальный и чугунные шаровые кран различного диаметра. Сведения о количестве арматуры, установленной на тепловых сетях не представлены.
Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. 
Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены тепловые камеры. В тепловых камерах установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. 

[bookmark: _Toc158278627][bookmark: _Toc211858961]3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
Тепловые камеры на тепловых сетях выполнены как в подземном, так и в надземном исполнении. Внутренние габариты соответствуют числу и диаметру проложенных труб, размерам установленного оборудования (задвижек, сальниковых компенсаторов и др.). Конструкция тепловых камер - сборные железобетонные, кирпичные, блоки фундаментные, плиты перекрытия с отверстием под люк, балки ж/б и прогоны, люки чугунные.



[bookmark: _Toc158278628][bookmark: _Toc211858962]3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику. Присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах.
Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 12 – Температурные графики
	№ п/п
	Наименование СЦТ
	Температурный график

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	75/55ºС

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	75/55ºС

	3
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	75/55ºС

	4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	75/55ºС

	5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	75/55ºС

	6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	75/55ºС

	7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	75/55ºС

	8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	75/55ºС

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	75/55ºС

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	75/55ºС

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	75/55ºС

	12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	75/55ºС

	13
	Миникотельная №5(д. Ковали)
	75/55ºС

	14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	75/55ºС

	15
	Миникотельная №7(д.Сине-Кинчеры)
	75/55ºС

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	75/55ºС

	17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	75/55ºС

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	75/55ºС

	19
	Миникотельная №13(п. Урмары)
	75/55ºС

	20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	75/55ºС

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	75/55ºС

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	75/55ºС

	23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	75/55ºС

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	75/55ºС

	25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	75/55ºС

	26
	Миникотельная №25(п. Урмары)
	75/55ºС

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	75/55ºС

	28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	75/55ºС



[bookmark: _Toc158278629][bookmark: _Toc211858963]3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденным графикам отпуска тепловой энергии. 
В соответствии с пункт 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24.03. 2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более: 
1) температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %; 
2) по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %; 
3) по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2 ; 
4) среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %. 

[bookmark: _Toc158278630][bookmark: _Toc211858964]3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).
Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по распределительным тепловым сетям. Для обеспечения транспортировки и создания необходимых гидравлических режимов на территориях с равнинным рельефом местности обеспечивается насосным оборудованием источников.
Описание гидравлических режимов тепловых сетей приведено в таблице ниже

[bookmark: _Toc206010002][bookmark: _Toc199325177]Таблица 13 - Характеристика гидравлических режимов тепловых сетей от источников тепловой энергии 
	Наименование источника
	Текущая температура воды в подающем тру-де,°С
	Расчётная температура в обратном трубопроводе, С
	Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м
	Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м
	Напор в подающем тр-де, м
	Давление в подающем тр-де, м
	Давление в обратном тр-де, м
	Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч

	Котельная №1
	75
	55
	50
	180
	230
	69,7
	19,7
	300,613

	Котельная №4
	75
	55
	37,3
	183,57
	220,87
	74,6
	37,3
	26,935

	Котельная №5
	75
	55
	11,8
	160,11
	171,91
	23,6
	11,8
	11,124

	Миникотельная №10
	75
	55
	9,2
	166,18
	175,38
	18,4
	9,2
	4,468

	Миникотельная №20
	75
	55
	7
	178,15
	185,15
	14
	7
	8,428

	Котельная №2
	75
	55
	32
	185,31
	217,31
	64
	32
	50,134

	Котельная №3
	75
	55
	10
	165,37
	175,37
	20
	10
	12,489

	Котельная №7
	75
	55
	10
	161,93
	171,93
	20
	10
	7,992

	Котельная №8
	75
	55
	10
	166,19
	176,19
	20
	10
	8,638

	Котельная №9
	75
	55
	11,4
	173,48
	184,88
	21,4
	10
	12,131

	Миникотельная №1
	75
	55
	7,8
	170,52
	178,32
	12,8
	5
	3,144

	Миникотельная №2
	75
	55
	5
	160,84
	165,84
	10
	5
	3,048

	Миникотельная №3
	75
	55
	5
	162,01
	167,01
	10
	5
	2,536

	Миникотельная №4
	75
	55
	5
	155,84
	160,84
	10
	5
	2,554

	Миникотельная №5
	75
	55
	5
	161,86
	166,86
	10
	5
	1

	Миникотельная №6
	75
	55
	5
	95,5
	100,5
	10
	5
	0,5

	Миникотельная №7
	75
	55
	5
	96,45
	101,45
	10
	5
	1,033

	Миникотельная №9
	75
	55
	6,5
	152,67
	159,17
	11,5
	5
	4,066

	Миникотельная №12
	75
	55
	34,4
	151,03
	185,43
	39,4
	5
	8,26

	Миникотельная №13
	75
	55
	5
	170
	175
	10
	5
	1,018

	Миникотельная №15
	75
	55
	5
	150,42
	155,42
	10
	5
	2,042

	Миникотельная №16
	75
	55
	7,5
	172,08
	179,58
	12,5
	5
	2,677

	Миникотельная №17
	75
	55
	5
	98,57
	103,57
	10
	5
	2,084

	Миникотельная №23
	75
	55
	17,7
	150,02
	167,72
	22,7
	5
	5,174

	Миникотельная №24
	75
	55
	8,2
	168
	176,2
	13,2
	5
	11,212

	Миникотельная №25
	75
	55
	15,6
	161,23
	176,83
	20,6
	5
	6,108

	Миникотельная №26
	75
	55
	28,1
	126,4
	154,5
	33,1
	5
	7,638

	Миникотельная №27
	75
	55
	5
	172,3
	177,3
	10
	5
	3



Пьезометрические графики существующего положения системы теплоснабжения и их пути представлены на рисунках ниже.
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Рисунок 1 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №1 (п. Урмары) до определяющего потребителя - МКД (п. Урмары, ул. Порфирьева,5а)

[image: ]
Рисунок 2 – Пьезометрический график от Котельной №1 (п. Урмары) до определяющего потребителя - МКД (п. Урмары, ул. Порфирьева,5а)
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Рисунок 3 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №1 (п. Урмары) до определяющего потребителя - кафе (п.Урмары, ул.Крупской,д.2)


[image: ]
Рисунок 4 – Пьезометрический график от Котельной №1 (п. Урмары) до определяющего потребителя - кафе (п.Урмары, ул.Крупской,д.2)
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Рисунок 5 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №2 (п. Урмары) до определяющего потребителя - МКД (п. Урмары, ул. К.Иванова, дом 3)
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Рисунок 6 – Пьезометрический график от Котельной №2 (п. Урмары) до определяющего потребителя - МКД (п. Урмары, ул. К.Иванова, дом 3)
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Рисунок 7 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №3 (Центральная, д. Арабоси) до определяющего потребителя – Детский сад (д. Арабоси)
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Рисунок 8 – Пьезометрический график от Котельной №3 (Центральная, д. Арабоси) до определяющего потребителя – Детский сад (д. Арабоси)
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Рисунок 9 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №4 (д. Челкасы) до определяющего потребителя – Школа (с.Челкасы, ул.К.Маркса,д.56)
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Рисунок 10 – Пьезометрический график от Котельной №4 (д. Челкасы) до определяющего потребителя – Школа (с.Челкасы, ул.К.Маркса,д.56)
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Рисунок 11 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №5 (д. Арабоси) до определяющего потребителя - Медцентр (д.Арабоси, ул.Больничная,д.1)
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Рисунок 12 – Пьезометрический график от Котельной №5 (д. Арабоси) до определяющего потребителя - Медцентр (д.Арабоси, ул.Больничная,д.1)
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Рисунок 13 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №7 (с. Мусирмы) - до определяющего потребителя – Школа (д. Мусирмы)
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Рисунок 14 – Пьезометрический график от Котельной№7 (с. Мусирмы) - до определяющего потребителя – Школа (д. Мусирмы)
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Рисунок 15 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №8 (д. Кудеснеры) - до определяющего потребителя – Школа (д.Кудеснеры)
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Рисунок 16 – Пьезометрический график от Котельной№8 (д. Кудеснеры) - до определяющего потребителя – Школа (д.Кудеснеры)
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Рисунок 17 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №9 (с. Шоркистры) - до определяющего потребителя – Школа (с. Шоркистры)
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Рисунок 18 – Пьезометрический график от Котельной№9 (с. Шоркистры) - до определяющего потребителя – Школа (с. Шоркистры)
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Рисунок 19 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №1 (п.Урмары) - до определяющего потребителя – Детский сад «Березка» (п. Урмары)
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Рисунок 20 – Пьезометрический график от Миникотельной №1 (п.Урмары) - до определяющего потребителя – Детский сад «Березка» (п. Урмары)
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Рисунок 21 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №2 (п.Урмары) - до определяющего потребителя – Детский сад (п. Урмары, ул. Заводская, 37)
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Рисунок 22 – Пьезометрический график от Миникотельной №2 (п.Урмары) - до определяющего потребителя – Детский сад (п. Урмары, ул. Заводская, 37)
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Рисунок 23 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №3 (п.Урмары) до определяющего потребителя – Детский сад «Зоренька» (п. Урмары)
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Рисунок 24 – Пьезометрический график от Миникотельной №3 (п.Урмары) до определяющего потребителя – Детский сад «Зоренька» (п. Урмары)
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Рисунок 25 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №4 (д. Ковали) до определяющего потребителя – Школа (д. Ковали)
[image: ]

Рисунок 26 – Пьезометрический график от Миникотельной №4 (д. Ковали) до определяющего потребителя – Школа (д. Ковали)
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Рисунок 27 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №7(д.Сине-Кинчеры) - до определяющего потребителя – Школа (д. Сине-Кинчеры)
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Рисунок 28 – Пьезометрический график от Миникотельной №7(д.Сине-Кинчеры) - до определяющего потребителя – Школа (д. Сине-Кинчеры)
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Рисунок 29 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №9 (д.Ст.Урмары) - до определяющего потребителя – Школа (д. Ст.Урмары)
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Рисунок 30 – Пьезометрический график от Миникотельной №9 (д.Ст.Урмары) - до определяющего потребителя – Школа (д. Ст.Урмары)
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Рисунок 31 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №10 (п. Урмары) до определяющего потребителя - МКД (п.Урмары, ул. Заводская, 24)
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Рисунок 32 – Пьезометрический график от Миникотельной №10 (п. Урмары) до определяющего потребителя - МКД (п.Урмары, ул. Заводская, 24)
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Рисунок 33 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №12 (д.Чубаево) до определяющего потребителя - Школа (д.Чубаево)
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Рисунок 34 – Пьезометрический график от Миникотельной №12 (д.Чубаево) до определяющего потребителя - Школа (д.Чубаево)
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Рисунок 35 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №13(п. Урмары) до определяющего потребителя - ДШИ (п. Урмары)
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Рисунок 36 – Пьезометрический график от Миникотельной №13(п. Урмары) до определяющего потребителя - ДШИ (п. Урмары)
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Рисунок 37 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №15 (д. Бишево) до определяющего потребителя – Школа (д. Бишево)
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Рисунок 38 – Пьезометрический график от Миникотельной №15 (д. Бишево) до определяющего потребителя – Школа (д. Бишево)
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Рисунок 39 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №16 (д.Кульгеши) до определяющего потребителя – Школа (д. Кульгеши)
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Рисунок 40 – Пьезометрический график от Миникотельной №16 (д.Кульгеши) до определяющего потребителя – Школа (д. Кульгеши)

[image: ]
Рисунок 41 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №17 (д.Шигали) до определяющего потребителя – Школа (дШигали)
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Рисунок 42 – Пьезометрический график от Миникотельной №17 (д.Шигали) до определяющего потребителя – Школа (дШигали)
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Рисунок 43 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №20(п. Урмары) до определяющего потребителя - МКД (п.Урмары, пер. Зеленый, д. 7)
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Рисунок 44 – Пьезометрический график от Миникотельной №20 (п. Урмары) до определяющего потребителя - МКД (п.Урмары, пер. Зеленый, д. 7)
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Рисунок 45 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №23 (д.Б.Яниково) до определяющего потребителя – Школа (д.Б.Яниково)
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Рисунок 46 – Пьезометрический график от Миникотельной №23 (д.Б.Яниково) до определяющего потребителя – Школа (д.Б.Яниково)
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Рисунок 47 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №24 (п. Урмары) до определяющего потребителя – ФОК (п. Урмары)
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Рисунок 48 – Пьезометрический график от Миникотельной №24 (п. Урмары) до определяющего потребителя – ФОК (п. Урмары)
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Рисунок 49 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №25(п. Урмары) до определяющего потребителя – Детский сад «Родничок» (п. Урмары)
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Рисунок 50 – Пьезометрический график от Миникотельной №25(п. Урмары) до определяющего потребителя – Детский сад «Родничок» (п. Урмары)
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Рисунок 51 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №26 (д.Шихабылово) до определяющего потребителя – Школа (д.Шихабылово)
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Рисунок 52 – Пьезометрический график от Миникотельной №26 (д.Шихабылово) до определяющего потребителя – Школа (д.Шихабылово)



[bookmark: _Toc158278631]
[bookmark: _Toc211858965]3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет
 На основании отчетных данных, публикуемых в соответствии со стандартами раскрытия информации ТСО, отказов тепловых сетей не зафиксировано.

[bookmark: _Toc158278632][bookmark: _Toc211858966]3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
Накопления статистических данных по авариям и отказам элементов схемы теплоснабжения не предоставлены. Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 14.

Таблица 14 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра (СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», таблица 2)
	№ п/п
	Диаметр трубопровода
	Время восстановления, ч

	1
	До 300 мм
	15

	2
	400 мм
	18

	3
	500 мм
	22



[bookmark: _Toc158278633][bookmark: _Toc211858967]3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики: эксплуатационные испытания и регламентные работы.
К эксплуатационным испытаниям относятся:
1) гидравлические испытания на плотность и механическую прочность проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов.. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения, по результатам дефектации определяется объем ремонта;
2) испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя проводятся с периодичностью, установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя», утвержденными РАО «ЕЭС России» 21.03.2001. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год;
3) испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с РД 153-34.1-20.526-00 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери без нарушения режимов эксплуатации», утвержденными РАО «ЕЭС России», 04.05.2000. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления;
4) испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с РД 34.09.255-97 «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях», утвержденными РАО «ЕЭС России», 25.04.1997. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий, график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению. Связанные с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

К регламентным работам относятся:
1) контрольные шурфовки проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии. Производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции и строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ;
2) оценка интенсивности процесса внутренней коррозии проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с РД 153-34.1-17.465-00 «Руководящий документ. Методические указания по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях», утвержденный РАО «ЕЭС России», 29.09.2000. На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды;
3) техническое освидетельствование, которое проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:
3.1) наружный осмотр - ежегодно;
3.2) гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;
3.3) техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).
Техническое освидетельствование проводится в соответствии с РД 153-34.0-20.522-99 «Типовая инструкция по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации», утвержденной РАО «ЕЭС России», 09.12.1999. Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов осуществляется на основании:
1) результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой);
2) перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.
Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

[bookmark: _Toc158278634][bookmark: _Toc211858968]3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», утвержденными РАО «ЕЭС России» 25.12.2003. 
Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность. 
Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

[bookmark: _Toc158278635][bookmark: _Toc211858969]3.13 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производится в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». 
Цель нормирования потерь тепловой энергии, снижение или поддержание потерь на обоснованном уровне. Расчет нормирования потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов, строго регламентировано и носит обязательный характер. 
К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно: 
1) потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм; 
2) потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя; 
3) затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (эл.привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии). 
В нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии не включаются потери и затраты на источниках теплоснабжения и в энергопринимающих установках потребителей тепловой энергии, включая принадлежащие последним трубопроводы тепловых сетей и тепловые пункты. 
К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся: 
1) затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей; 
2) технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей; 
3) технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования; 
4) технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы. 
Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают: 
1) потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя; 
2) потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей. 
[bookmark: _Toc158278636]Сведения о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии приведены в таблице ниже. 

[bookmark: _Toc206010004][bookmark: _Toc199325180]Таблица 15 - Нормативные потерь тепла и утечки теплоносителя тепловыми сетями 
	№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м
	Нормативы потерь тепла и теплоносителя при передаче тепловой энергии

	
	
	
	Потери тепла при транспортировке, Гкал
	Утечка теплоносителя, куб.м

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	5667,0
	1241,07
	1915,922

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	726,0
	124,706
	113,20

	3
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	409,0
	116,4
	210,5

	4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	448,0
	115,5
	80,5

	5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	296,0
	67,8
	51,2

	6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	103
	35,4
	143,5

	7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	454
	81,7
	143,5

	8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	600
	159,3
	191,4

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	48
	11,7
	57,4

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	16
	3,4
	57,4

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	12
	2,6
	47,8

	12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	18
	3,9
	47,8

	13
	Миникотельная №5 (д. Ковали)
	Тепловая сеть отсутствует
	-
	-

	14
	Миникотельная №6  (д.Сине-Кинчеры)
	Тепловая сеть отсутствует
	-
	-

	15
	Миникотельная №7 (д.Сине-Кинчеры)
	11
	2,4
	19,1

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	22
	4,7
	76,5

	17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	56
	9,7
	4,5

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	109
	18,7
	153,1

	19
	Миникотельная №13 (п. Урмары)
	6
	1,3
	19,1

	20
	Миникотельная №15  (д. Бишево)
	14
	3,0
	38,3

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	59
	12,7
	47,8

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	28
	6,0
	38,3

	23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	96
	19,3
	153,1

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	58
	12,6
	95,7

	25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	54
	22,9
	210,5

	26
	Миникотельная №25(п. Урмары)
	36
	7,7
	114,8

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	46
	10,0
	143,5

	28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	Тепловая сеть отсутствует
	-
	-





[bookmark: _Toc211858970]3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Сведения о фактических потерях тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя представлены в таблице ниже.

Таблица 16 – Сведения о потерях в тепловых сетях
	№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м
	Нормативы потерь тепла и теплоносителя при передаче тепловой энергии
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	
	
	
	Фактические потери тепловой энергии
	Отклонение от нормативной величины, %
	Фактические потери тепловой энергии
	Отклонение от нормативной величины, %
	Фактические потери тепловой энергии
	Отклонение от нормативной величины, %

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	5667,0
	1241,07
	821,018
	-33,85
	821,018
	-33,85
	987,2
	-20,46

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	726,0
	124,706
	258,286
	107,12
	258,286
	107,12
	193,4
	55,08

	3
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	409,0
	116,4
	116,4
	0,00
	116,4
	0,00
	116,4
	0,00

	4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	448,0
	115,5
	115,5
	0,00
	115,5
	0,00
	115,5
	0,00

	5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	296,0
	67,8
	67,8
	0,00
	67,8
	0,00
	67,8
	0,00

	6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	103
	35,4
	35,4
	0,00
	35,4
	0,00
	35,4
	0,00

	7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	454
	81,7
	81,7
	0,00
	81,7
	0,00
	81,7
	0,00

	8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	600
	159,3
	159,3
	0,00
	159,3
	0,00
	159,3
	0,00

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	48
	11,7
	11,7
	0,00
	11,7
	0,00
	11,7
	0,00

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	16
	3,4
	3,4
	0,00
	3,4
	0,00
	3,4
	0,00

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	12
	2,6
	2,6
	0,00
	2,6
	0,00
	2,6
	0,00

	12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	18
	3,9
	3,9
	0,00
	3,9
	0,00
	3,9
	0,00

	13
	Миникотельная №5 (д. Ковали)
	Тепловая сеть отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Миникотельная №6  (д.Сине-Кинчеры)
	Тепловая сеть отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Миникотельная №7 (д.Сине-Кинчеры)
	11
	2,4
	2,4
	0,00
	2,4
	0,00
	2,4
	0,00

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	22
	4,7
	4,7
	0,00
	4,7
	0,00
	4,7
	0,00

	17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	56
	9,7
	9,7
	0,00
	9,7
	0,00
	9,7
	0,00

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	109
	18,7
	18,7
	0,00
	18,7
	0,00
	18,7
	0,00

	19
	Миникотельная №13 (п. Урмары)
	6
	1,3
	1,3
	0,00
	1,3
	0,00
	1,3
	0,00

	20
	Миникотельная №15  (д. Бишево)
	14
	3,0
	3
	0,00
	3
	0,00
	3
	0,00

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	59
	12,7
	12,7
	0,00
	12,7
	0,00
	12,7
	0,00

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	28
	6,0
	6
	0,00
	6
	0,00
	6
	0,00

	23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	96
	19,3
	19,3
	0,00
	19,3
	0,00
	19,3
	0,00

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	58
	12,6
	12,6
	0,00
	12,6
	0,00
	12,6
	0,00

	25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	54
	22,9
	22,9
	0,00
	22,9
	0,00
	22,9
	0,00

	26
	Миникотельная №25(п. Урмары)
	36
	7,7
	7,7
	0,00
	7,7
	0,00
	7,7
	0,00

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	46
	10,0
	10
	0,00
	10
	0,00
	10
	0,00

	28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	Тепловая сеть отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc158278637]
[bookmark: _Toc211858971]3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
По предоставленным данным предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

[bookmark: _Toc211858972]3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Система теплоснабжения потребителей осуществляется по зависимой элеваторной схеме, небольшие объекты - непосредственно к тепловой сети через дросселирующую шайбу. Данный способ, при отсутствии смесительных устройств, не позволяет производить подмес обратной сетевой воды к прямой сетевой воде для снижения параметров теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления. Таким образом, температурный режим в таких зданиях будет зависеть от температуры сетевой воды и параметров напора после дроссельной шайбы.
Наиболее распространённые схемы присоединения абонентов приведены на рисунках ниже.
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Рисунок 53 - Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой системы отопление), зависимое присоединение, без смешения
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Рисунок 54 – Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой системы отопление), в качестве регулятора температуры используется элеватор (СО – система отопления, Э – элеватор, СВ – система вентиляции)
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Рисунок 55 – Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой системы отопление), СО – система отопления, СН – насос системы отопления, СВ – система вентиляции

[bookmark: _Toc158278638][bookmark: _Toc211858973]3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.12.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета потребляемой воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета. 
В соответствии с п.5 статьи 13 Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все МКД, должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) УУТЭ.
Общие сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при расчетах за отпущенную тепловую энергию, приведено в таблице ниже.

Таблица 17 -Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при расчетах за отпущенную тепловую энергию 
	Наименование источника теплоснабжения
	Общее число потребителей
	Число потребителей, оборудованных приборами учета тепла
	Доля оприборивания, %

	Котельная №1 (п.Урмары)
	89
	48
	53,9

	Котельная №2 (п.Урмары)
	11
	8
	72,7

	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	4
	Данные не представлены
	Данные не представлены

	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	6
	2
	33,3

	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	1
	-
	-

	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	1
	Данные не представлены
	Данные не представлены

	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	4
	Данные не представлены
	Данные не представлены

	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	4
	Данные не представлены
	Данные не представлены

	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	1
	Данные не представлены
	Данные не представлены

	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	1
	Данные не представлены
	Данные не представлены

	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	1
	Данные не представлены
	Данные не представлены

	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	1
	Данные не представлены
	Данные не представлены

	Миникотельная №5 (д. Ковали)
	1
	Данные не представлены
	Данные не представлены

	Миникотельная №6  (д.Сине-Кинчеры)
	1
	Данные не представлены
	Данные не представлены

	Миникотельная №7 (д.Сине-Кинчеры)
	1
	Данные не представлены
	Данные не представлены

	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	1
	Данные не представлены
	Данные не представлены

	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	2
	-
	-

	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	2
	Данные не представлены
	Данные не представлены

	Миникотельная №13 (п. Урмары)
	1
	Данные не представлены
	Данные не представлены

	Миникотельная №15  (д. Бишево)
	1
	Данные не представлены
	Данные не представлены

	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	1
	Данные не представлены
	Данные не представлены

	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	1
	Данные не представлены
	Данные не представлены

	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	2
	2
	100,0

	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	1
	Данные не представлены
	Данные не представлены

	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	1
	Данные не представлены
	Данные не представлены

	Миникотельная №25(п. Урмары)
	1
	Данные не представлены
	Данные не представлены

	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	1
	Данные не представлены
	Данные не представлены

	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	1
	Данные не представлены
	Данные не представлены



Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при расчетах за отпущенную тепловую энергию, в зонах действия других источников тепла не представлены. При отсутствии приборов учета тепла, расчет величины потребляемой тепловой энергии осуществляется расчетным способом, исходя из нормативного расхода тепла.

[bookmark: _Toc158278639][bookmark: _Toc211858974]3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
На источниках теплоснабжения организованно круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются: ведение требуемого режима работы; производство переключений; пусков и остановок; локализация аварий и восстановление режима работы; подготовка к производству ремонтных работ.
На тепловых сетях случаи аварий фиксируются потребителями. Средства автоматизации, телемеханизации и связи на сетях отсутствуют. 

[bookmark: _Toc158278640][bookmark: _Toc211858975]3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
Насосные станции и центральные тепловые пункты отсутствуют.

[bookmark: _Toc158278641][bookmark: _Toc211858976]3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
В соответствии со СП 124.13330.2012 «. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях. Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой предохранительные клапаны, установленные в котельных.

[bookmark: _Toc158278642][bookmark: _Toc211858977]3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
Бесхозяйные объекты не выявлены.

[bookmark: _Toc158278643][bookmark: _Toc211858978]3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:
1) материальная характеристика тепловой сети;
2) тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);
3) температура теплоносителя в подающем трубопроводе принятая для проектирования тепловых сетей;
4) потери (затраты) сетевой воды.
Данные энергетических характеристик тепловых сетей в таблице ниже 

Таблица 18 - Эксплуатационные показатели тепловых сетей и сооружений на них отдельно по каждой СЦТ
	№ п/п
	Наименование СЦТ
	Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв. м
	Потери тепловой энергии, Гкал
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	Нормативная величина подпитка тепловых сетей по СП 124.13330, м3/ч
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе принятая для проектирования тепловых сетей, 0С
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, 0С

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	5667,0
	1411,8
	987,2
	9,7
	1,147
	75/55
	20

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	726,0
	120,5
	193,4
	11,3
	0,197
	75/55
	20

	3
	Котельная 
№3 (Центральная, 
д. Арабоси)
	409,0
	88,2
	116,4
	13,1
	0,042
	75/55
	20

	4
	Котельная № 4 
(д. Челкасы)
	448,0
	89,1
	115,5
	10,7
	0,094
	75/55
	20

	5
	Котельная, № 5
 (д. Арабоси)
	296,0
	57,1
	67,8
	15,4
	0,038
	75/55
	20

	6
	Котельная №7 
(с. Мусирмы)
	103
	27,4
	35,4
	6,2
	0,028
	75/55
	20

	7
	Котельная №8 
(д. Кудеснеры)
	454
	77,9
	81,7
	13,9
	0,028
	75/55
	20

	8
	Котельная №9 
(с. Шоркистры)
	600
	131,4
	159,3
	18,1
	0,038
	75/55
	20

	9
	Миникотельная 
№1 (п.Урмары)
	48
	5,5
	11,7
	5,3
	0,011
	75/55
	20

	10
	Миникотельная 
№2 (п.Урмары)
	16
	1,8
	3,4
	1,8
	0,011
	75/55
	20

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	12
	1,4
	2,6
	1,5
	0,009
	75/55
	20

	12
	Миникотельная №4 
(д. Ковали)
	18
	2,1
	3,9
	3,0
	0,009
	75/55
	20

	13
	Миникотельная №5
(д. Ковали)
	Тепловая сеть отсутствует
	-
	0,0
	0,0
	0,004
	75/55
	20

	14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	Тепловая сеть отсутствует
	-
	0,0
	0,0
	0,002
	75/55
	20

	15
	Миникотельная №7 (д.Сине-Кинчеры)
	11
	1,3
	2,4
	1,8
	0,004
	75/55
	20

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	22
	2,5
	4,7
	1,4
	0,015
	75/55
	20

	17
	Миникотельная №10 (п. Урмары)
	56
	6,4
	9,7
	5,8
	0,017
	75/55
	20

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	109
	12,4
	18,7
	4,5
	0,030
	75/55
	20

	19
	Миникотельная №13
(п. Урмары)
	6
	0,7
	1,3
	2,4
	0,004
	75/55
	20

	20
	Миникотельная №15 
(д. Бишево)
	14
	1,6
	3,0
	1,7
	0,008
	75/55
	20

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	59
	6,7
	12,7
	5,2
	0,009
	75/55
	20

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	28
	3,2
	6,0
	3,5
	0,008
	75/55
	20

	23
	Миникотельная №20 (п. Урмары)
	96
	17,1
	19,3
	8,9
	0,030
	75/55
	20

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	58
	6,6
	12,6
	3,3
	0,019
	75/55
	20

	25
	Миникотельная №24 
(п. Урмары)
	54
	9,6
	22,9
	2,4
	0,042
	75/55
	20

	26
	Миникотельная №25
(п. Урмары)
	36
	4,1
	7,7
	2,1
	0,023
	75/55
	20

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	46
	5,2
	10,0
	2,3
	0,028
	75/55
	20

	28
	Миникотельная №27 
(п. Урмары)
	Тепловая сеть отсутствует
	-
	0,0
	0,0
	0,011
	75/55
	20



[bookmark: _Toc158278644][bookmark: _Toc211858979]3.23 Изменения, произошедшие в тепловых сетях, сооружениях на них за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc422303784][bookmark: _Toc211858980]          За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2024 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) произошли изменения:
           - добавлена информация в характеристике тепловых сетей: тип компенсирующих устройств,  краткая характеристика грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам по всем котельным; 
          - описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;
          - расчет гидравлических режимов и пьезометрические графики тепловых сетей;
          - данные по нормативам технологических потерь тепловой энергии;
          - данные по фактическим потерям тепловой энергии и теплоносителя за последние 3 года.
[bookmark: _Toc158278645][bookmark: _Toc211858981]Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc158278646][bookmark: _Toc211858982]4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
В Постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» даны следующие определения:
«зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
«зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
Зоны действия источников тепловой энергии округа представлены на рисунках ниже.
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Рисунок 56 – Зоны действия источников тепла п.Урмары 
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Рисунок 57 – Зоны действия источника тепла д. Челкасы
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Рисунок 58 – Зоны действия источника тепла д. Арабоси
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Рисунок 59 – Зоны действия источника тепла с. Мусирмы
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Рисунок 60 – Зоны действия источника тепла д. Кудеснеры
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Рисунок 61 – Зоны действия источника тепла с. Шоркистры
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Рисунок 62 – Зоны действия источника тепла д. Ковали
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Рисунок 63 – Зоны действия источника тепла д.Сине-Кинчеры
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Рисунок 64 – Зоны действия источника тепла д.Ст.Урмары
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Рисунок 65 – Зоны действия источника тепла д.Чубаево
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Рисунок 66 – Зоны действия источника тепла д. Бишево
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Рисунок 67 – Зоны действия источника тепла д. Кульгеши
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Рисунок 68 – Зоны действия источника тепла д.Шигали
[image: ]
Рисунок 69 – Зоны действия источника тепла д.Б.Яниково
[image: ]
Рисунок 70 – Зоны действия источника тепла д.Шихабылово
[bookmark: _Toc158278647][bookmark: _Toc211858983]4.2 Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения округа
За период, прошедший с момента разработки (2024 г.) схемы теплоснабжения и до настоящей актуализации (2025 г.) в схеме теплоснабжения изменений не было.
[bookmark: _Toc422303785][bookmark: _Toc158278648][bookmark: _Toc211858984]Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
[bookmark: _Toc158278649][bookmark: _Toc211858985]5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления
Основными потребителями тепловой энергии являются население (жилищный фонд), объекты административного и социально-культурного назначения. Сведения о тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице ниже. 

Таблица 19 - Тепловые нагрузки потребителей
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Нагрузки, Гкал/ч
	Полезный отпуск тепла, Гкал

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	6,070
	9156,5

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	1,040
	1521,1

	3
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	0,220
	769,7

	4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	0,500
	959,2

	5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	0,200
	371,3

	6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	0,150
	540,0

	7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	0,150
	507,9

	8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	0,200
	718,7

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	0,060
	210,8

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	0,060
	185,9

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	0,050
	166,0

	12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	0,050
	124,0

	13
	Миникотельная №5(д. Ковали)
	0,020
	41,5

	14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	0,010
	55,7

	15
	Миникотельная №7(д.Сине-Кинчеры)
	0,020
	130,0

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	0,080
	337,7

	17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	0,090
	159,0

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	0,160
	400,9

	19
	Миникотельная №13(п. Урмары)
	0,020
	51,9

	20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	0,040
	178,4

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	0,050
	233,7

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	0,040
	163,8

	23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	0,160
	198,1

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	0,100
	368,4

	25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	0,220
	949,0

	26
	Миникотельная №25(п. Урмары)
	0,120
	353,6

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	0,150
	415,9

	28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	0,060
	161,7



Сведения о тепловой нагрузке потребителей и полезном отпуске тепла локальных котельных не представлены.

[bookmark: _Toc158278650][bookmark: _Toc211858986]5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии приведены в таблице 20.



Таблица 20 - Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Потери тепла, Гкал/час
	Нагрузка на коллекторе источника тепла, Гкал/час

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	6,070
	0,376
	6,446

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	1,040
	0,074
	1,114

	3
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	0,220
	0,044
	0,264

	4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	0,500
	0,023
	0,523

	5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	0,200
	0,013
	0,213

	6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	0,150
	0,013
	0,163

	7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	0,150
	0,031
	0,181

	8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	0,200
	0,061
	0,261

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	0,060
	0,004
	0,064

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	0,060
	0,001
	0,061

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	0,050
	0,001
	0,051

	12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	0,050
	0,001
	0,051

	13
	Миникотельная №5 (д. Ковали)
	0,020
	0,000
	0,020

	14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	0,010
	0,000
	0,010

	15
	Миникотельная №7 (д.Сине-Кинчеры)
	0,020
	0,001
	0,021

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	0,080
	0,002
	0,082

	17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	0,090
	0,002
	0,092

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	0,160
	0,007
	0,167

	19
	Миникотельная №13(п. Урмары)
	0,020
	0,000
	0,020

	20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	0,040
	0,001
	0,041

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	0,050
	0,005
	0,055

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	0,040
	0,002
	0,042

	23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	0,160
	0,004
	0,164

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	0,100
	0,005
	0,105

	25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	0,220
	0,009
	0,229

	26
	Миникотельная №25 (п. Урмары)
	0,120
	0,003
	0,123

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	0,150
	0,004
	0,154

	28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	0,060
	0,000
	0,060



[bookmark: _Toc158278651][bookmark: _Toc211858987]5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство, отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии, становится возможным вести жилищное строительство в районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения, снимается проблема окупаемости системы отопления. 
Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой, снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам. 
В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд трудно устранимых недостатков, к которым можно отнести: 
1) серьезное снижение надежности теплоснабжения; 
2) эксплуатация источника теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление); 
3) не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка); 
4) повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования; 
5) зависимость от снабжения энергоресурсами, природным газом, электрической энергией и водой; 
6) отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям. 
Серьезная проблема для поквартирного отопления - это вентиляция и дымоудаление. При установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов. 
[bookmark: _Toc158278652]Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.
Индивидуальное поквартирное отопление в многоквартирных жилых домах в настоящее время не применяется и на перспективу не планируется.

[bookmark: _Toc211858988]5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Сведения о величине потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблице 21.

Таблица 21 - Потребление тепловой энергии по источникам теплоснабжения 
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Собственное потребление, Гкал
	Потери в тепловой сети, Гкал
	Полезный отпуск в год, Гкал
	Полезный отпуск в отопительный период, Гкал

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	10378,7
	235,0
	987,2
	9156,5
	9156,5

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	1714,6
	34,3
	159,2
	1521,1
	1521,1

	3
	Котельная №3 (Центральная, 
д. Арабоси)
	903,8
	17,7
	116,4
	769,7
	769,7

	4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	1096,2
	21,5
	115,5
	959,2
	959,2

	5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	447,9
	8,8
	67,8
	371,3
	371,3

	6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	586,9
	11,5
	35,4
	540,0
	540,0

	7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	601,4
	11,8
	81,7
	507,9
	507,9

	8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	895,6
	17,6
	159,3
	718,7
	718,7

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	227,0
	4,5
	11,7
	210,8
	210,8

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	193,0
	3,8
	3,4
	185,9
	185,9

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	172,0
	3,4
	2,6
	166,0
	166,0

	12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	130,5
	2,6
	3,9
	124,0
	124,0

	13
	Миникотельная №5 (д. Ковали)
	42,3
	0,8
	0,0
	41,5
	41,5

	14
	Миникотельная №6 
(д.Сине-Кинчеры)
	56,8
	1,1
	0,0
	55,7
	55,7

	15
	Миникотельная №7
(д.Сине-Кинчеры)
	135,0
	2,6
	2,4
	130,0
	130,0

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	349,2
	6,8
	4,7
	337,7
	337,7

	17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	172,1
	3,4
	9,7
	159,0
	159,0

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	428,0
	8,4
	18,7
	400,9
	400,9

	19
	Миникотельная №13 (п. Урмары)
	54,3
	1,1
	1,3
	51,9
	51,9

	20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	185,0
	3,6
	3,0
	178,4
	178,4

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	251,3
	4,9
	12,7
	233,7
	233,7

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	173,1
	3,4
	6,0
	163,8
	163,8

	23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	221,7
	4,3
	19,3
	198,1
	198,1

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	388,7
	7,6
	12,6
	368,4
	368,4

	25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	991,3
	19,4
	22,9
	949,0
	949,0

	26
	Миникотельная №25 (п. Урмары)
	368,6
	7,2
	7,7
	353,6
	353,6

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	434,4
	8,5
	10,0
	415,9
	415,9

	28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	165,0
	3,2
	0,0
	161,7
	161,7



[bookmark: _Toc158278653][bookmark: _Toc211858989]5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Определение нормативов потребления тепла с применением метода аналогов и экспертного метода производится на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах имеющих аналогичные технические и строительные характеристики, степень благоустройства и заселенность. Они основываются на данных об объеме потребления с коллективных приборов учета.
Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также, если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.
При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.
Информация о нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению на территории муниципального образования приведена в таблицах ниже.

Таблица 22 - Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Чувашской республики, утв. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.06.2014 N 211 (в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.01.2015 N 7, от 11.08.2016 N 319)
	Наименование городского округа или муниципального района 
	Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях, Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц 

	
	этажность 

	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	Многоквартирные дома до 1999 года постройки 

	Урмарский 
	0,0509 
	0,0471 
	0,0293 
	0,0287 
	0,0249 

	Многоквартирные дома после 1999 года постройки 

	Урмарский 
	0,0196 
	0,0178 
	0,0166 
	0,0145 
	0,0147 



[bookmark: _Toc158278654][bookmark: _Toc211858990][bookmark: _Toc422303786]5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения соответствуют расчетным значениям тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии.

[bookmark: _Toc32481092][bookmark: _Toc158278655][bookmark: _Toc211858991]5.7 Изменения, произошедшие в тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
         За период, прошедший с момента разработки (2024 г.) схемы теплоснабжения и до настоящей актуализации (2025 г.) в схеме теплоснабжения произошли изменения в значениях тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии и нагрузки на коллекторе источника с учетом потерь, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc158278656][bookmark: _Toc211858992]Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
[bookmark: _Toc158278657][bookmark: _Toc211858993]6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия: 
Установленная мощность источника тепловой энергии (УТМ) — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 
Располагаемая мощность источника тепловой энергии (РТМ) — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе; 
Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. 
Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии в ретроспективный период приведены в таблице 23. 

Таблица 23 - Балансы установленной мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч
	№ п/п
	Наименование котельной
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	Расход тепла на собственные нужды источника, Гкал/ч
	Тепловая мощность котельной нетто
	Потери в тепловой сети, Гкал/час
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Резерв/
дефицит,

	
	
	Установленная
	Располагаемая
	
	
	
	
	Гкал/ч
	%

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	19,500
	19,500
	0,090
	19,410
	0,376
	6,070
	12,965
	66,79

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	1,620
	1,620
	0,013
	1,607
	0,074
	1,040
	0,493
	30,7

	3
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	1,520
	1,520
	0,007
	1,513
	0,044
	0,220
	1,249
	82,5

	4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	1,720
	1,720
	0,008
	1,712
	0,023
	0,500
	1,189
	69,5

	5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	1,720
	1,720
	0,003
	1,717
	0,013
	0,200
	1,503
	87,6

	6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	1,080
	1,080
	0,004
	1,076
	0,013
	0,150
	0,912
	84,8

	7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	1,040
	1,040
	0,004
	1,036
	0,031
	0,150
	0,854
	82,5

	8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	1,720
	1,720
	0,007
	1,713
	0,061
	0,200
	1,453
	84,8

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	0,160
	0,160
	0,002
	0,158
	0,004
	0,060
	0,094
	59,3

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	0,160
	0,160
	0,001
	0,159
	0,001
	0,060
	0,097
	61,3

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	0,160
	0,160
	0,001
	0,159
	0,001
	0,050
	0,108
	67,9

	12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	0,160
	0,160
	0,001
	0,159
	0,001
	0,050
	0,108
	67,6

	13
	Миникотельная №5(д. Ковали)
	0,070
	0,070
	0,000
	0,070
	0,000
	0,020
	0,05
	71,3

	14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	0,070
	0,070
	0,000
	0,070
	0,000
	0,010
	0,06
	85,6

	15
	Миникотельная №7(д.Сине-Кинчеры)
	0,140
	0,140
	0,001
	0,139
	0,001
	0,020
	0,12
	85,6

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	0,160
	0,160
	0,003
	0,157
	0,002
	0,080
	0,08
	49,2

	17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	0,130
	0,130
	0,001
	0,129
	0,002
	0,090
	0,04
	30,1

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	0,240
	0,240
	0,003
	0,237
	0,007
	0,160
	0,08
	32,4

	19
	Миникотельная №13(п. Урмары)
	0,040
	0,040
	0,000
	0,040
	0,000
	0,020
	0,02
	49,5

	20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	0,140
	0,140
	0,001
	0,139
	0,001
	0,040
	0,10
	71,1

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	0,140
	0,140
	0,002
	0,138
	0,005
	0,050
	0,09
	63,8

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	0,160
	0,160
	0,001
	0,159
	0,002
	0,040
	0,12
	74,8

	23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	0,240
	0,240
	0,002
	0,238
	0,004
	0,160
	0,08
	32,9

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	0,250
	0,250
	0,003
	0,247
	0,005
	0,100
	0,15
	59,5

	25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	1,490
	1,490
	0,007
	1,483
	0,009
	0,220
	1,26
	85,2

	26
	Миникотельная №25(п. Урмары)
	0,400
	0,400
	0,003
	0,397
	0,003
	0,120
	0,28
	69,8

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	0,720
	0,720
	0,003
	0,717
	0,004
	0,150
	0,57
	79,1

	28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	0,160
	0,160
	0,001
	0,159
	0,000
	0,060
	0,10
	62,2


[bookmark: _Toc158278658]
[bookmark: _Toc211858994]6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
По данным, приведенным в таблице 23, видно, что в зонах действия источников теплоснабжения округа имеется запас тепловой мощности. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети.



[bookmark: _Toc158278659][bookmark: _Toc211858995]6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:
1)	определение диаметров трубопроводов;
2)	определение падения давления-напора;
3)	определение действующих напоров в различных точках сети;
4)	определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.
При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источника теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.
При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы:
1)	давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах;
2)	давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления;
3)	давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод.ст.);
4)	давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод.ст.);
5)	давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя;
6)	располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.
Система централизованного теплоснабжения запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. 
Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.
Существующие гидравлические режимы и пьезометрические графики, показывающие возможность передачи тепловой энергии до самого удаленного потребителя представлены в п. 3.8 Части 1 настоящих Обосновывающих материалов.

[bookmark: _Toc158278660][bookmark: _Toc211858996]6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
Дефицит тепловой мощности в зоне действия источников теплоснабжения отсутствует.

[bookmark: _Toc158278661][bookmark: _Toc211858997]6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
Сведения о резервах тепловой мощности источников теплоснабжения приведены в таблице 23. 
На котельных округа имеется запас тепловой мощности. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети.

[bookmark: _Toc32481099][bookmark: _Toc158278662][bookmark: _Toc211858998]6.6 Изменения, произошедшие в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.
         За  период,  прошедший  с  момента  разработки  (2024 г.)  схемы теплоснабжения и до настоящей актуализации (2025 г.) в схеме теплоснабжения изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе  с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии не было.
[bookmark: _Toc422303787] 
[bookmark: _Toc158278663][bookmark: _Toc211858999]Часть 7 Балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc158278664][bookmark: _Toc211859000]7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
В соответствии с требованиями нормативной документации система водоподготовки на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов. 
Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. 
Балансы потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице 24. 

Таблица 24 – Балансы потребления теплоносителя
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	Объем тепловых сетей, м3
	Нормативная величина подпиткаи тепловых сетей по СП 124.13330, м3/ч
	Расчетная величина подпитки тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.:

	
	
	
	
	
	Всего 
	нормативные утечки теплоносителя
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (дляоткрытых систем тепло снабжения)

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	6,070
	458,78
	1,147
	5,808
	5,808
	-

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	1,040
	78,60
	0,197
	0,995
	0,995
	-

	3
	Котельная №3 (Центральная, 
д. Арабоси)
	0,220
	16,63
	0,042
	0,211
	0,211
	-

	4
	Котельная № 4 
(д. Челкасы)
	0,500
	37,79
	0,094
	0,478
	0,478
	-

	5
	Котельная, № 5 
(д. Арабоси)
	0,200
	15,12
	0,038
	0,191
	0,191
	-

	6
	Котельная №7 
(с. Мусирмы)
	0,150
	11,34
	0,028
	0,144
	0,144
	-

	7
	Котельная №8 
(д. Кудеснеры)
	0,150
	11,34
	0,028
	0,144
	0,144
	-

	8
	Котельная №9
 (с. Шоркистры)
	0,200
	15,12
	0,038
	0,194
	0,191
	-

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	0,060
	4,53
	0,011
	0,058
	0,057
	-

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	0,060
	4,53
	0,011
	0,058
	0,057
	-

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	0,050
	3,78
	0,009
	0,049
	0,048
	-

	12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	0,050
	3,78
	0,009
	0,049
	0,048
	-

	13
	Миникотельная №5 (д. Ковали)
	0,020
	1,51
	0,004
	0,019
	0,019
	-

	14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	0,010
	0,76
	0,002
	0,010
	0,010
	-

	15
	Миникотельная №7 (д.Сине-Кинчеры)
	0,020
	1,51
	0,004
	0,019
	0,019
	-

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	0,080
	6,05
	0,015
	0,078
	0,077
	-

	17
	Миникотельная №10 (п. Урмары)
	0,090
	6,80
	0,017
	0,087
	0,086
	-

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	0,160
	12,09
	0,030
	0,153
	0,153
	-

	19
	Миникотельная №13 (п. Урмары)
	0,020
	1,51
	0,004
	0,019
	0,019
	-

	20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	0,040
	3,02
	0,008
	0,038
	0,038
	-

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	0,050
	3,78
	0,009
	0,048
	0,048
	-

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	0,040
	3,02
	0,008
	0,038
	0,038
	-

	23
	Миникотельная 
№20 (п.Урмары)
	0,160
	12,09
	0,030
	0,153
	0,153
	-

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	0,100
	7,56
	0,019
	0,096
	0,096
	-

	25
	Миникотельная №24 (п.Урмары)
	0,220
	16,63
	0,042
	0,211
	0,211
	-

	26
	Миникотельная №25 (п.Урмары)
	0,120
	9,07
	0,023
	0,115
	0,115
	-

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	0,150
	11,34
	0,028
	0,144
	0,144
	-

	28
	Миникотельная №27 (п.Урмары)
	0,060
	4,53
	0,011
	0,057
	0,057
	-


[bookmark: _Toc158278665][bookmark: _Toc211859001]7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
Норматив аварийной подпитки подразумевает инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой. 
Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.
Баланс производительности теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах системы теплоснабжения приведен в таблице 25. 

[bookmark: _Toc457907422][bookmark: _Toc472065219][bookmark: _Toc32481103][bookmark: _Toc422303788]Таблица 25 - Производительности ВПУ в аварийном режиме
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	Нормативная величина подпитка тепловых сетей по СП 124.13330, м3/ч
	Аварийная подпитка тепловых сетей СП 124.13330.2012, м3/ч

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	6,070
	1,147
	9,176

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	1,040
	0,197
	1,572

	3
	Котельная №3 (Центральная, 
д. Арабоси)
	0,220
	0,042
	0,333

	4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	0,500
	0,094
	0,756

	5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	0,200
	0,038
	0,302

	6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	0,150
	0,028
	0,227

	7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	0,150
	0,028
	0,227

	8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	0,200
	0,038
	0,302

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	0,060
	0,011
	0,091

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	0,060
	0,011
	0,091

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	0,050
	0,009
	0,076

	12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	0,050
	0,009
	0,076

	13
	Миникотельная №5(д. Ковали)
	0,020
	0,004
	0,030

	14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	0,010
	0,002
	0,015

	15
	Миникотельная №7(д.Сине-Кинчеры)
	0,02
	0,004
	0,030

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	0,08
	0,015
	0,121

	17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	0,09
	0,017
	0,136

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	0,16
	0,030
	0,242

	19
	Миникотельная №13(п. Урмары)
	0,02
	0,004
	0,030

	20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	0,04
	0,008
	0,060

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	0,05
	0,009
	0,076

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	0,04
	0,008
	0,060

	23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	0,16
	0,030
	0,242

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	0,1
	0,019
	0,151

	25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	0,22
	0,042
	0,333

	26
	Миникотельная №25(п. Урмары)
	0,12
	0,023
	0,181

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	0,15
	0,028
	0,227

	28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	0,06
	0,011
	0,091


[bookmark: _Toc158278666][bookmark: _Toc211859002]7.3 Изменения, произошедшие в балансах водоподготовительных установок источников тепловой энергии округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2024 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок не было.

[bookmark: _Toc158278667][bookmark: _Toc211859003]Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
[bookmark: _Toc158278668][bookmark: _Toc211859004]8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
В настоящее время на территории округа действует двадцать восемь источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ. Сведения о потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 26.

Таблица 26 - Описание видов и количества топлива
	№ п/п
	Источник тепла
	Вид топлива (основной/резервный)
	Расход натурального топлива (природный газ – тыс. куб.м)
	Расход условного топлива,
т у.т.

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	Природный газ
	1480,7
	1700,66

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	Природный газ
	231,8
	271,25

	3
	Котельная №3 (Центральная, 
д. Арабоси)
	Природный газ
	118,5
	136,78

	4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	Природный газ
	97,7
	114,26

	5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	Природный газ
	49,4
	57,85

	6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	Природный газ
	83,1
	95,89

	7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	Природный газ
	78,2
	90,26

	8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	Природный газ
	110,7
	127,73

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	Природный газ
	32,5
	37,46

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	Природный газ
	28,6
	33,03

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	Природный газ
	25,6
	29,51

	12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	Природный газ
	19,2
	22,11

	13
	Миникотельная №5 (д. Ковали)
	Природный газ
	6,4
	7,37

	14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	Природный газ
	8,5
	9,84

	15
	Миникотельная №7(д.Сине-Кинчеры)
	Природный газ
	20,0
	23,10

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	Природный газ
	52,0
	60,01

	17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	Природный газ
	18,0
	21,05

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	Природный газ
	61,7
	71,24

	19
	Миникотельная №13(п. Урмары)
	Природный газ
	8,0
	9,22

	20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	Природный газ
	27,5
	31,70

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	Природный газ
	36,0
	41,54

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	Природный газ
	25,2
	29,10

	23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	Природный газ
	34,4
	40,23

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	Природный газ
	56,7
	65,48

	25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	Природный газ
	146,2
	168,68

	26
	Миникотельная №25(п. Урмары)
	Природный газ
	54,5
	62,85

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	Природный газ
	64,0
	73,91

	28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	Природный газ
	24,9
	28,74



[bookmark: _Toc158278669][bookmark: _Toc211859005]8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
Характеристика основного и резервного топлива котельной приведена в таблице 27.

Таблица 27 – Описание видов используемого топлива
	№ п/п
	Наименование источника
	Вид топлива

	
	
	основное
	Резервное/аварийное

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	Природный газ
	-

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	Природный газ
	-

	3
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	Природный газ
	-

	4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	Природный газ
	-

	5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	Природный газ
	-

	6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	Природный газ
	-

	7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	Природный газ
	-

	8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	Природный газ
	-

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	Природный газ
	-

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	Природный газ
	-

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	Природный газ
	-

	12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	Природный газ
	-

	13
	Миникотельная №5(д. Ковали)
	Природный газ
	-

	14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	Природный газ
	-

	15
	Миникотельная №7(д.Сине-Кинчеры)
	Природный газ
	-

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	Природный газ
	-

	17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	Природный газ
	-

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	Природный газ
	-

	19
	Миникотельная №13(п. Урмары)
	Природный газ
	-

	20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	Природный газ
	-

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	Природный газ
	-

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	Природный газ
	-

	23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	Природный газ
	-

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	Природный газ
	-

	25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	Природный газ
	-

	26
	Миникотельная №25(п. Урмары)
	Природный газ
	-

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	Природный газ
	-

	28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	Природный газ
	-



[bookmark: _Toc158278670][bookmark: _Toc211859006]8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки
В настоящее время на территории округа действует двадцать восемь источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ. 
Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха отсутствуют.

[bookmark: _Toc158278671][bookmark: _Toc211859007]8.4 Описание использования местных видов топлива
Местные виды топлива - это топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения (согласно Постановления Правительства № 154 от 22.02.2012 г.).
К местным видам топлива можно отнести дрова, отходы лесопиления и пеллеты. В качестве основного вида топлива на котельных поселения используются природный газ 

[bookmark: _Toc158278672][bookmark: _Toc211859008]8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Hlk162078051][bookmark: _Hlk169018415]В настоящее время на территории округа действует двадцать восемь источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ. 
Характеристика используемого котельно-печного топлива приведена в таблице ниже.

[bookmark: _Hlk170733563]Таблица 28 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла
	[bookmark: _Hlk158441799]№ п/п
	Вид топлива
	Показатель
	Значение

	1
	природный газ (основное топливо)
	Онр
	8294 ккал/нм3

	
	
	плотн.
	0,843 кг/м3



При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (твердотопливные котлы, печи на твердом топливе, электроотопление).

[bookmark: _Toc158278673][bookmark: _Toc211859009]8.6 Описание преобладающего в округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании
[bookmark: _Hlk169018428]На территории округа действует двадцать восемь источников теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ. 

[bookmark: _Toc158278674][bookmark: _Toc211859010]8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса округа
[bookmark: _Hlk170733607][bookmark: _Hlk162078072][bookmark: _Hlk162689083][bookmark: _Hlk158442346]В настоящее время на территории округа действует двадцать восемь источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ. Перевод котельных на другие виды топлива не планируется. 

[bookmark: _Toc211859011]8.8 Изменения, произошедшие в топливных балансах источников тепловой энергии системе обеспечения топливом округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2024 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии не было.
[bookmark: _Toc422303789][bookmark: _Toc158278676][bookmark: _Toc422303790]







[bookmark: _Toc211859012]Часть 9 Надежность теплоснабжения
В соответствии с указаниями, приведенными в СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории: 
1) первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений предусмотренных ГОСТ 30494-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п. 
2) вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часа: жилые и общественные здания до 12°С, промышленных зданий до 8°С. 
3) третья категория – остальные потребители». 
Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р]; коэффициенту готовности [Кг] и живучести [Ж]. 
Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать: 
1) для источника теплоты - 0,97; 
2) для тепловых сетей - 0,9; 
3) для потребителя теплоты - 0,99. 
Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным 0,86. 
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97. 
Методика расчета показателей надежности в соответствии Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)
Расчет вероятности безотказной работы (ВБР) тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведенного ниже алгоритма:
1) определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети;
2) на первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь;
3) для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию; диаметр и протяженность; 
4) на основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости.
Ниже приведены основные расчетные зависимости, используемые при расчете показателей надежности систем теплоснабжения:
1. Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его эксплуатации:
	, 1/(км·ч)
	[bookmark: _Ref374096555](1)


где  – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);
- продолжительность эксплуатации участка, лет;
α- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка
	
	[bookmark: _Ref374096564](2)



2. Параметр потока отказов участков ТС:
	, 1/ч,
	[bookmark: _Ref374096620](3)


где L- длина участка ТС, км;
3. Среднее время до восстановления участков ТС 
	, ч
	[bookmark: _Ref374095703][bookmark: _Ref374096203][bookmark: _Ref374096187](4)


где:  - расстояние между секционирующими задвижками, км;
d – диаметр теплопровода, м.
Значения коэффициентов a, b, c для формулы (4),приведенные в таблице 29, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003.
Расстояния  между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 и приниматься в соответствии с таблицей 30.

[bookmark: _Ref374103630]Таблица 29. Значения коэффициентов a, b и c в формуле (4).
	№ п/п
	Коэффициент
	a
	b
	c

	1
	Значение
	2.91256074780734
	20.8877641154199
	-1.87928919400643



[bookmark: _Ref374107744][bookmark: _Ref374439801][bookmark: _Ref375231112]Таблица 30. Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения
	№ п/п
	Диаметр
теплопровода,
м
	Диаметр не изменяется
	Диаметр изменяется

	
	
	ответвлений нет
	ответвления есть
	ответвлений нет
	ответвления есть

	1
	до 0,4
	1000
	непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м

	2
	от 0,4 до 0,6
	1500
	непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м

	3
	от 0,6 до 0,9
	3000
	непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м)
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром
(не более 1000 м, 1500 м)

	4
	более 0,9
	5000
	непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м)
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м)



Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

4. Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/ч:
	
	[bookmark: _Ref374096694](5)


5. Стационарная вероятность рабочего состояния сети:
	
	[bookmark: _Ref374096704](6)


где N – число элементов ТС.
6. Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:
	
	[bookmark: _Ref374096712](7)


7. Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:
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где  - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;
  - расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;
  – часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при , Гкал/ч;
– расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при , Гкал/ч;
 – относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при :
 - время восстановления f-го элемента ТС, ч;
 - коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

8. Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):
	,
	[bookmark: _Ref374096511](9)


где: - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

9. Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):
	,
	[bookmark: _Ref374096493](10)


где  – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха  ниже - температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения .
9.1 Температура наружного воздуха , при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя

При  (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):
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При :
	
	(12)


Здесь  - минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.
Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*».

9.2 Правила определения  - числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже .
Если  оказывается равной или выше плюс 8 оС (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (10) величина  берется равной продолжительности отопительного периода.
Если  оказывается равной , отказ f-го элемента влияет на теплоснабжение j-го потребителя только при температурах ниже расчетных и в формуле (10) берется равной  - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже .
Если  (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (10)  берется равной нулю.
Если , то  = .
	
	[bookmark: _Ref374096900](13)


Если  и значение  определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера):







где:  - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;
  - продолжительность отопительного периода, ч;
  - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента: 
1) вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке; 
2) по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта; 
3) вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения; 
4) вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры плюс 12 ºС: 
Итоговые значения показателей надежности систем теплоснабжения приведены в таблице 31.

Таблица 31 – Надежность систем теплоснабжения централизованных котельных 
	№ п/п
	Наименование источника
	Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения
	Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения (по самому «ненадежному потребителю»)
	Заключение

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9;
Коэффициент готовности Кг=0,97
	Р=0,96482;
Кг=0,99863
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	
	Р=0,99952;
Кг=0,99990
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	3
	Котельная №3 (Центральная, 
д. Арабоси)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	
	Р=0,99958;
Кг=0,99988
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9;
Коэффициент готовности Кг=0,97
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	13
	Миникотельная №5 (д. Ковали)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	14
	Миникотельная №6 
 (д.Сине-Кинчеры)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	15
	Миникотельная №7 
(д.Сине-Кинчеры)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	19
	Миникотельная №13 (п. Урмары)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9;
Коэффициент готовности Кг=0,97
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	23
	Миникотельная №20 (п. Урмары)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	26
	Миникотельная №25 (п. Урмары)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	28
	Миникотельная №27 (п.Урмары)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям



Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности систем теплоснабжения округа соответствует нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется своевременно проводить текущие и плановые ремонты объектов системы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc158278677]
[bookmark: _Toc211859013]9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
Ограничений в подаче тепла не отмечено. 
Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

[bookmark: _Toc158278678][bookmark: _Toc211859014]9.2 Частота отключений потребителей
Ограничений в подаче тепла не отмечено.
На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

[bookmark: _Toc158278679][bookmark: _Toc211859015]9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 32.

Таблица 32 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра 
	№ п/п
	Диаметр трубопровода
	Время восстановления, ч

	1
	До 300 мм
	15

	2
	400 мм
	18

	3
	500 мм
	22



[bookmark: _Toc158278680][bookmark: _Toc211859016]9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствует нормативным требованиям. Зоны действия котельной приведена в Части 4 настоящих обосновывающих материалов.

[bookmark: _Toc158278681][bookmark: _Toc211859017]9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»
Аварийных ситуаций расследование причин, которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», зафиксировано не было.

[bookmark: _Toc158278682][bookmark: _Toc211859018]9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 9.5 настоящей Части
Аварийных ситуаций расследование причин, которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти и уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», зафиксировано не было.

[bookmark: _Toc32481149][bookmark: _Toc158278683][bookmark: _Toc211859019]9.7 Изменения, произошедшие в надежности теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc211843510][bookmark: _Toc211859020]         За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2024 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей не было.

[bookmark: _Toc158278684][bookmark: _Toc211859021]Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
[bookmark: _Toc158278685][bookmark: _Toc211859022]10.1 Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования
Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 33- Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии 
	№ п/п
	Параметры
	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
	Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Вид топлива
	Производство тепловой энергии, Гкал
	Собственные нужды, Гкал
	Потери в тепловой сети, Гкал
	Полезный отпуск, Гкал
	Расход натурального топлива (природный газ – тыс. куб.м)
	Удельный расход у.т. на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	19,500
	19,500
	6,070
	Природный газ
	10378,7
	235,0
	987,2
	9156,5
	1480,7
	163,9

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	1,620
	1,620
	1,040
	Природный газ
	1714,6
	34,3
	193,4
	1521,1
	231,8
	158,2

	3
	Котельная №3 (Центральная,
 д. Арабоси)
	1,520
	1,520
	0,220
	Природный газ
	903,8
	17,7
	116,4
	769,7
	118,5
	177,7

	4
	Котельная № 4 
(д. Челкасы)
	1,720
	1,720
	0,500
	Природный газ
	1096,2
	21,5
	115,5
	959,2
	97,7
	119,1

	5
	Котельная, № 5
 (д. Арабоси)
	1,720
	1,720
	0,200
	Природный газ
	447,9
	8,8
	67,8
	371,3
	49,4
	155,8

	6
	Котельная №7 
(с. Мусирмы)
	1,080
	1,080
	0,150
	Природный газ
	586,9
	11,5
	35,4
	540,0
	83,1
	177,6

	7
	Котельная №8
 (д. Кудеснеры)
	1,040
	1,040
	0,150
	Природный газ
	601,4
	11,8
	81,7
	507,9
	78,2
	177,7

	8
	Котельная №9
 (с. Шоркистры)
	1,720
	1,720
	0,200
	Природный газ
	895,6
	17,6
	159,3
	718,7
	110,7
	177,7

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	0,160
	0,160
	0,060
	Природный газ
	227,0
	4,5
	11,7
	210,8
	32,5
	177,7

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	0,160
	0,160
	0,060
	Природный газ
	193,0
	3,8
	3,4
	185,9
	28,6
	177,7

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	0,160
	0,160
	0,050
	Природный газ
	172,0
	3,4
	2,6
	166,0
	25,6
	177,8

	12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	0,160
	0,160
	0,050
	Природный газ
	130,5
	2,6
	3,9
	124,0
	19,2
	178,3

	13
	Миникотельная №5 (д. Ковали)
	0,070
	0,070
	0,020
	Природный газ
	42,3
	0,8
	0,0
	41,5
	6,4
	177,7

	14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	0,070
	0,070
	0,010
	Природный газ
	56,8
	1,1
	0,0
	55,7
	8,5
	176,7

	15
	Миникотельная №7 (д.Сине-Кинчеры)
	0,140
	0,140
	0,020
	Природный газ
	135,0
	2,6
	2,4
	130,0
	20,0
	177,7

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	0,160
	0,160
	0,080
	Природный газ
	349,2
	6,8
	4,7
	337,7
	52
	177,7

	17
	Миникотельная №10 (п. Урмары)
	0,130
	0,130
	0,090
	Природный газ
	172,1
	3,4
	9,7
	159,0
	18,0
	132,4

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	0,240
	0,240
	0,160
	Природный газ
	428,0
	8,4
	18,7
	400,9
	61,73
	177,7

	19
	Миникотельная №13 (п.Урмары)
	0,040
	0,040
	0,020
	Природный газ
	54,3
	1,1
	1,3
	51,9
	7,99
	177,6

	20
	Миникотельная №15 (д.Бишево)
	0,140
	0,140
	0,040
	Природный газ
	185,0
	3,6
	3,0
	178,4
	27,472
	177,7

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	0,140
	0,140
	0,050
	Природный газ
	251,3
	4,9
	12,7
	233,7
	36
	177,8

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	0,160
	0,160
	0,040
	Природный газ
	173,1
	3,4
	6,0
	163,8
	25,218
	177,7

	23
	Миникотельная 
№20 (п.Урмары)
	0,240
	0,240
	0,160
	Природный газ
	221,7
	4,3
	19,3
	198,1
	34,4
	203,1

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	0,250
	0,250
	0,100
	Природный газ
	388,7
	7,6
	12,6
	368,4
	56,74
	177,7

	25
	Миникотельная №24 (п.Урмары)
	1,490
	1,490
	0,220
	Природный газ
	991,3
	19,4
	22,9
	949,0
	146,17
	177,7

	26
	Миникотельная №25 (п.Урмары)
	0,400
	0,400
	0,120
	Природный газ
	368,6
	7,2
	7,7
	353,6
	54,46
	177,7

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	0,720
	0,720
	0,150
	Природный газ
	434,4
	8,5
	10,0
	415,9
	64,0
	177,7

	28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	0,160
	0,160
	0,060
	Природный газ
	165,0
	3,2
	0,0
	161,7
	24,90
	177,7




В настоящее время предоставление информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования для широкого круга пользователей регламентируется «Постановлением Правительства РФ от 26 января 2023 года N 110 О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».
Раскрытию подлежит следующая информация:
· регулируемой организации (общая информация);
· о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги);
· об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности);
· об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации;
· об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации;
· о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);
· об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);
· о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);
· о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией;
· о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Показатели хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации, представлены в таблице ниже. Тарифы на услуги теплоснабжения на территории округа приведены в п. 11.1 Части 11 Обосновывающих материалов.

Таблица 34 - Показатели хозяйственной деятельности Муниципальное унитарное предприятие Урмарского муниципального округа "Урмарытеплосеть" (по данным портала раскрытия информации https://ri.eias.ru/Map.aspx)
	 
	Вид деятельности
	[bookmark: RANGE!I25:I27]Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка

	 
	Территория оказания услуг
	без дифференциации

	 
	Централизованная система
	без дифференциации

	Параметры формы
	 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Информация

	1
	Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности
	тыс. руб.
	[bookmark: RANGE!I30]27 407,34

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	32 121,29

	2.1
	Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	тыс. руб.
	0,00

	2.2
	Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки
	тыс. руб.
	14 789,16

	2.2.1
	газ природный по регулируемой цене
	х
	х

	2.2.1.1
	объём
	тыс м3
	1 924,88

	2.2.1.2
	стоимость за единицу объёма
	тыс. руб.
	6,71

	2.2.1.3
	стоимость доставки
	тыс. руб.
	1 868,57

	2.2.1.4
	способ приобретения
	х
	Прямые договора без торгов

	 
	[bookmark: RANGE!F46]Добавить вид топлива
	 
	 

	2.3
	Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс. руб.
	4 287,19

	2.3.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)
	руб.
	6,87

	2.3.2
	Объём приобретения электрической энергии
	тыс. кВт·ч
	623,72

	2.4
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс. руб.
	0,00

	2.5
	Расходы на  химические реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс. руб.
	15,9000

	2.6
	Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе:
	тыс. руб.
	3 556,45

	2.6.1
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	2 731,53

	2.6.2
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	824,92

	2.7
	Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе:
	тыс. руб.
	4 580,03

	2.7.1
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	3 519,93

	2.7.2
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	1 060,10

	2.8
	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов
	тыс. руб.
	823,09

	2.8.1
	Расходы на амортизацию основных средств
	тыс. руб.
	823,09

	2.8.2
	Расходы на амортизацию нематериальных активов
	тыс. руб.
	0,00

	2.9
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	0,00

	2.10
	Общепроизводственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	1 333,87

	2.10.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.10.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.11
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	520,63

	2.11.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.11.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.12
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств
	тыс. руб.
	1 213,89

	2.12.1
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
	x
	отсутствует

	2.13
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
	тыс. руб.
	1 001,08

	2.13.0
	 
	 
	 

	2.13.1
	Расходы на техническое обслуживание основных средств
	тыс. руб.
	596,88

	2.13.2
	Расходы на плату налогов
	тыс. руб.
	300,83

	2.13.3
	Расходы на обязательное страхование
	тыс. руб.
	3,92

	2.13.4
	Расходы на услуги банков
	тыс. руб.
	98,75

	2.13.5
	Плата за выбросы сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду
	тыс. руб.
	0,70

	 
	[bookmark: RANGE!F82]Добавить прочие расходы
	 
	 

	3
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	-3 961,96

	4
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс. руб.
	-4 236,90

	4.1
	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации
	тыс. руб.
	0,00

	5
	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:
	тыс. руб.
	-502,39

	5.1
	Изменение стоимости основных фондов за счет:
	тыс. руб.
	-502,39

	5.1.1
	Изменения стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию
	тыс. руб.
	0,00

	5.1.2
	Изменения стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию
	тыс. руб.
	-502,39

	5.2
	Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки
	тыс. руб.
	0,00

	6
	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему
	x
	 

	7
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
	Гкал/ч
	24,44

	7.0
	 
	 
	 

	 
	[bookmark: RANGE!F112]Добавить источник тепловой энергии
	 
	 

	8
	Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	Гкал/ч
	4,06

	9
	Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс. Гкал
	13,8655

	9.1
	Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс. Гкал
	 

	10
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе
	тыс. Гкал
	12,4498

	10.1
	По приборам учёта
	тыс. Гкал
	6,8992

	10.1.1
	Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал
	тыс. Гкал
	6,8992

	10.2
	Расчётным путём
	тыс. Гкал
	5,5506

	10.3
	По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов
	тыс. Гкал
	5,5506

	11
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом
	тыс. Гкал/год
	1,08

	12
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	1,18

	13
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	16,0000

	14
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	человек
	14,0000

	15
	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом)
	кг у. т./Гкал
	162,2300

	15.0
	 
	 
	 

	 
	[bookmark: RANGE!F133]Добавить источник тепловой энергии
	 
	 

	16
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом)
	кг усл. топл./Гкал
	162,4300

	16.0
	 
	 
	 



[bookmark: _Toc32481152][bookmark: _Toc158278686][bookmark: _Toc211859023][bookmark: _Toc422303791]10.2 Изменения, произошедшие в технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций системы теплоснабжения округа, в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2024 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) изменений в технико-экономических показателях теплоснабжающих системы теплоснабжения округа не было. 
[bookmark: _Toc158278687][bookmark: _Toc211859024] Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
[bookmark: _Toc158278688][bookmark: _Toc211859025][bookmark: _Toc343877031]11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
Сведения о тарифах на услуги теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 35 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Урмарского муниципального округа, утв. Постановлением Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 05.12.2017 N 92-18-23/т (в ред. Постановлений Госслужбы ЧР по конкурентной политике и тарифам от 24.11.2020 N 42-20-22/т, от 03.08.2021 N 17-10/т)
	N п/п 
	Наименование регулируемой организации 
	Вид тарифа 
	Год 
	Вода 

	
	
	
	
	с 1 января по 30 июня 
	с 1 июля по 31 декабря 

	1.
	Муниципальное унитарное предприятие Урмарского муниципального округа "Урмарытеплосеть" 
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

	
	
	одноставочный, руб./Гкал 
	2020
	1801,46 
	1865,04 

	
	
	
	2021 
	1865,04 
	1957,53 

	
	
	
	2022
	1957,53 
	2022,24 

	
	
	
	2023
	2201,42
	2201,42

	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

	
	
	одноставочный, руб./Гкал 
	2020
	1801,46 
	1865,04 

	
	
	
	2021
	1865,04 
	1957,53 

	
	
	
	2022 
	1957,53 
	2022,24 

	
	
	
	2023
	2201,42
	2201,42



Таблица 36 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Урмарского муниципального округа, утв. Постановлением Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 16.11.2022 N 34-16/т (в ред. Постановления Госслужбы ЧР по конкурентной политике и тарифам от 10.03.2023 N 8-3/т)
	N п/п 
	Наименование регулируемой организации 
	Вид тарифа 
	Год 
	Вода 

	
	
	
	
	с 1 января по 30 июня 
	с 1 июля по 31 декабря 

	1.
	Муниципальное унитарное предприятие Урмарского района "Урмарытеплосеть" 
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

	
	
	одноставочный, руб./Гкал 
	2024
	2201,42 
	2357,10

	
	
	
	2025
	2357,10 
	2701,51

	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

	
	
	одноставочный,руб./Гкал 
	2024
	2201,42 
	2357,10

	
	
	
	2025
	2357,10 
	2701,51


[bookmark: _Toc158278689]
[bookmark: _Toc211859026]11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения приведена в таблице ниже.

Таблица 37 - Структура цен (тарифов) на услуги теплоснабжения в 2025 год 
	№ п/п
	Наименование параметра
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»

	
	
	тыс. руб.
	%

	1
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	33623,39
	100

	1.1
	расходы на топливо
	17479,00
	52

	1.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
	5116,95
	15,2

	1.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	-
	-

	1.4
	ФОТ
	8229,90
	24,5

	1.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	-
	-

	1.6
	Общепроизводственные расходы:
	-
	-

	1.7
	Общехозяйственные расходы:
	-
	-

	1.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	2443,69
	7,3

	1.9
	прочие расходы
	353,85
	1,0



Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов: 
1) на топливо; 
2) на покупаемую электрическую и тепловую энергию; 
3) на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность; 
4) на сырье и материалы; 
5) на ремонт основных средств; 
6) на оплату труда и отчисления на социальные нужды; 
7) на амортизацию основных средств и нематериальных активов; 
8) прочие расходы.

[bookmark: _Toc158278690][bookmark: _Toc211859027]11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения
Порядок установления платы за подключение был установлен Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении». 
Законом определены некоторые понятия: 
1) плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых зданий, строения, сооружения; 
2) резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя. 
Полномочия по регулированию платы за подключение к системе теплоснабжения переданы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов). 
Законом также определено, что плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения, определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

[bookmark: _Toc211859028]11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
Согласно Постановления Правительства от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органами регулирования для категорий (групп) социально значимых потребителей, если указанные потребители не потребляют тепловую энергию, но не осуществили отсоединение принадлежащих им теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органами регулирования за услуги, оказываемые: 
1) регулируемыми организациями, мощность тепловых источников и (или) тепловых сетей которых используется для поддержания резервной мощности в соответствии со схемой теплоснабжения - для оказания указанных услуг единой теплоснабжающей организации; 
2) единой теплоснабжающей организацией в зоне ее деятельности категориям (группам) социально значимых потребителей, находящимся в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации. 
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности единой теплоснабжающей организации устанавливается равной ставке за мощность единого тарифа на тепловую энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, если в зоне ее деятельности установлен одноставочный единый тариф на тепловую энергию (мощность), равной ставке за мощность двухставочного единого тарифа на тепловую энергию (мощность). 
К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие категории (группы) потребителей: 
1) физические лица, приобретающие тепловую энергию в целях потребления в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях; 
2) исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в объемах их фактического потребления и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования; 
3) теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной услуги теплоснабжения, в объемах фактического потребления физических лиц и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования; 
4) религиозные организации; 
5) бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие, в том числе, деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта; 
6) воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службы охраны Российской Федерации; 
7) исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы. 
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на территории округа регулирующими органами не устанавливалась.

[bookmark: _Toc211859029]11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет
В соответствии с п.1 ст. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» к ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:
[bookmark: dst100631]1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;
[bookmark: dst100632]2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
[bookmark: dst100633]3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя, в том числе, обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;
[bookmark: dst100634]4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения.
Предельные уровни цен на тепловую энергию в поселениях и городских округах, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, рассчитанные в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 № 1562, в целях информирования теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей приведены в таблице ниже.






Таблица 38 - Предельные уровни цен на тепловую энергию
	№ п/п
	Наименование МО
	Вид топлива
	Уровни цен на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

	
	
	
	1 полугодие
	2 полугодие

	
	2022 год
	
	
	

	1
	Урмарский муниципальный район
	газ
	1957,53
	2022,24

	
	2023 год
	
	
	

	1
	Урмарский муниципальный район
	газ
	2201,42
	2201,42

	
	2024 год
	
	
	

	1
	Урмарский муниципальный район
	газ
	2201,42
	2357,10

	
	2025 год
	
	
	

	1
	Урмарский муниципальный округ
	газ
	2357,10
	2701,51 



Предельные уровни тарифов носят информационный характер, применению не подлежат и не отражают экономически-обоснованный уровень тарифов.

[bookmark: _Toc158278691][bookmark: _Toc211859030]11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
Изменение величины средневзвешенного тарифа на тепловую энергию приведено в таблице 39. 

Таблица 39 - Динамика средневзвешенного тарифа на отпущенную тепловую энергию за период с 2022 по 2025 гг 
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Ед. изм.
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	Тариф на тепло (без НДС)
	руб/Гкал
	1988,65 
	2201,42 
	2268,36 
	2505,17 

	2
	Изменение
	%
	4,4
	10,7
	3,04
	10,4



[bookmark: _Toc32481158][bookmark: _Toc158278692][bookmark: _Toc211859031]11.7 Изменения в утвержденных ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc422303792]За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2024 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) произошли следующие изменения, отразившиеся на утвержденных ценах (тарифах) для теплоснабжающей организации:
- обоснование экономических расходов (затрат) на предстоящий отопительный сезон.                   Динамика изменения средневзвешенного тарифа на отпущенную тепловую энергию в 2022-2025 годах приведена в таблице 39.

[bookmark: _Toc158278693][bookmark: _Toc211859032]Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения округа
[bookmark: _Toc158278694][bookmark: _Toc211859033]12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Функционирование систем централизованного теплоснабжения округа оценивается как удовлетворительное. В ходе общего анализа систем выявлен ряд факторов, негативно влияющих на качественную, эффективную работу систем теплоснабжения:
[bookmark: _Hlk158652301]1) постепенный износ оборудования котельных, сетей теплоснабжения и арматуры;
2) Тепловые сети во время долгой эксплуатации нуждаются в проведении гидравлической наладки для правильного распределения потоков рабочей среды по системе. В процессе эксплуатации сети подвергаются изменениям (прокладываются новые ответвления или ликвидируются существующие, присоединяются новые потребители или изменяется нагрузка у потребителей).
3) внутридомовые системы отопления требуют комплексной регулировки и наладки.
4) Не у всех потребителей установлены приборы коммерческого учета тепловой энергии, что не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.
5) Несанкционированный слив горячей воды из систем отопления в связи с отсутствием системы горячего водоснабжения. Это приводит к необходимости увеличивать подпитку теплосети, увеличивает накладные расходы энергоснабжающей организации;

[bookmark: _Toc158278695][bookmark: _Toc211859034]12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории округа, можно выделить следующие составляющие:
1) системы теплоснабжения выполняют свои функции, как системы жизнеобеспечения;
2) необходимы прямые инвестиции для проведения реновации (восстановления) основных фондов систем теплоснабжения. Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.
Основными существующими техническими и технологическими проблемами систем теплоснабжения округа являются:
 низкая экономичность котельных ввиду износа основного оборудования котельных; 
 излишний резерв тепловой мощности установленного на котельных оборудования; 
 высокий уровень износа тепловых сетей. 

[bookmark: _Toc158278696][bookmark: _Toc211859035]12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
Основной проблемой в развитии системы теплоснабжения является недостаточное финансирование мероприятий по модернизации источников теплоснабжения и тепловых сетей.

[bookmark: _Toc158278697][bookmark: _Toc211859036]12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха на территории поселения отсутствуют.

[bookmark: _Toc158278698][bookmark: _Toc211859037]12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения, теплоснабжающей организацией оперативно устраняются.

[bookmark: _Toc32481165][bookmark: _Toc158278699][bookmark: _Toc211859038]12.6 Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения округа, произошедших в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения
          За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2024 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) изменений технических и технологических проблем в каждой системе теплоснабжения Урмарского муниципального округа не выявлено.
[bookmark: _Toc422303793][bookmark: _Toc158278700]
[bookmark: _Toc211859039]ГЛАВА 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
[bookmark: _Toc158278701][bookmark: _Toc211859040]2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
За базовый уровень потребления тепла принят уровень потребления тепловой энергии в 2024 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблице 40. 

Таблица 40 – Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk169017636]№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Нагрузки, Гкал/ч
	Полезный отпуск тепла, Гкал

	[bookmark: _Toc158278702]1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	6,070
	9156,5

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	1,040
	1521,1

	3
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	0,220
	769,7

	4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	0,500
	959,2

	5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	0,200
	371,3

	6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	0,150
	540,0

	7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	0,150
	507,9

	8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	0,200
	718,7

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	0,060
	210,8

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	0,060
	185,9

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	0,050
	166,0

	12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	0,050
	124,0

	13
	Миникотельная №5(д. Ковали)
	0,020
	41,5

	14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	0,010
	55,7

	15
	Миникотельная №7(д.Сине-Кинчеры)
	0,020
	130,0

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	0,080
	337,7

	17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	0,090
	159,0

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	0,160
	400,9

	19
	Миникотельная №13(п. Урмары)
	0,020
	51,9

	20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	0,040
	178,4

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	0,050
	233,7

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	0,040
	163,8

	23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	0,160
	198,1

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	0,100
	368,4

	25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	0,220
	949,0

	26
	Миникотельная №25(п. Урмары)
	0,120
	353,6

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	0,150
	415,9

	28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	0,060
	161,7


[bookmark: _Toc211859041]2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
[bookmark: _Hlk128490743][bookmark: _Hlk137290765][bookmark: _Toc158278703]Генеральным планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Значительное увеличение селитебной территории за счет освоения новых земель не предлагается. Размещение объектов нового жилищного строительства в городе возможно на имеющихся в небольшом количестве свободных территориях и на месте сноса и ветхой и малоценной застройки.
Жилищный фонд сосредоточен в жилой зоне, зоне смешанной и общественно-деловой застройки. В их состав входят объекты функционально совместимые с постоянным и временным проживанием населения. В составе жилых зон могут находится отдельно-стоящие, встроенные и пристроенные объекты культурно-бытового и коммунального обслуживания.
[bookmark: _Hlk169690215]Существующий жилой фонд подразделяется на среднеэтажные многоквартирные и малоэтажные (индивидуальные) жилые дома. Основная часть население поселения проживает в домах малоэтажной застройки.
Планами развития территории округа предусматривается компактное развитие селитебной территории населенных пунктов. Развитие застроенных территорий и освоение резервных территорий малоэтажное строительство. В настоящее время строительство жилья на территории муниципального округа представлено преимущественно индивидуальной жилой застройкой.

[bookmark: _Toc206010042]Таблица 41 - Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на территории округа
	Наименование показателей
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2034 годы
	2035-2040 годы

	Прирост жилищного фонда, в т. ч.:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	накопительным итогом:
	
	
	
	
	
	

	Многоэтажный жилищный фонд
	
	
	
	
	
	

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	
	
	
	
	
	

	Всего по округу, в т. ч.:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Многоэтажный жилищный фонд.
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc206010043]Таблица 42 - Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью, тыс. м2
	Наименование показателей
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2034 годы
	2035-2040 годы

	Прирост общественно-делового фонда, в т. ч.:
	0,0
	0,0
	0,0
	н/д
	0,0
	0,0

	Накопительным итогом
	
	
	
	
	
	

	Всего по округу
	0,0
	0,0
	0,0
	н/д
	0,0
	0,0



Объекты перспективного строительства, планируемые к подключению к тепловым сетям: 
· БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» с тепловой нагрузкой: 0,0777 Гкал. Примерные года подключения 2027-2028 гг. Строительство предполагается из ЛМК (легких металлических конструкций). Сведения о площади планируемого здания не представлены.

[bookmark: _Toc206010044]Таблица 43 - Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения
	Наименование показателей
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2034 годы
	2035-2040 годы

	Снос жилищного фонда, в т. ч.:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	накопительным итогом
	
	
	
	
	
	

	Всего по округу, в т. ч.:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Малоэтажный жилищный фонд
	
	
	
	
	
	




Таблица 44 - Площади отапливаемых строительных фондов в зоне действия источников централизованного теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk193094295]№
	Тип застройки
	Ед. измерения
	Этапы

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2034 годы
	2035-2040 годы

	
	Котельная №1 (п.Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	м2
	23205,97
	23205,97
	23205,97
	23205,97
	23205,97
	23205,97

	2
	Многофункциональная общественно- деловая застройка
	м2
	74493,5
	74493,5
	74493,5
	74493,5
	74493,5
	74493,5

	3
	Производственная застройка
	м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Итого:
	97699,47
	97699,47
	97699,47
	97699,47
	97699,47
	97699,47

	
	Котельная №2 (п.Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	м2
	7647,90
	7647,90
	7647,90
	7647,90
	7647,90
	7647,90

	2
	 Многофункциональная общественно-деловая и социально значимая застройка
	м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Производственная застройка
	м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Итого:
	7647,90
	7647,90
	7647,90
	7647,90
	7647,90
	7647,90

	
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	м2
	
	
	
	
	
	

	2
	 Многофункциональная общественно-деловая и социально значимая застройка
	м2
	1438,3
	1438,3
	1438,3
	1438,3
	1438,3
	1438,3

	3
	Производственная застройка
	м2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	1438,3
	1438,3
	1438,3
	1438,3
	1438,3
	1438,3

	
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	м2
	1391,23
	1391,23
	1391,23
	1391,23
	1391,23
	1391,23

	2
	 Многофункциональная общественно-деловая и социально значимая застройка
	м2
	3022,41
	3022,41
	3022,41
	3022,41
	3022,41
	3022,41

	3
	Производственная застройка
	м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Итого:
	4413,64
	4413,64
	4413,64
	4413,64
	4413,64
	4413,64

	
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	м2
	
	
	
	
	
	

	2
	 Многофункциональная общественно-деловая и социально значимая застройка
	м2
	1245,26
	1245,26
	1245,26
	1245,26
	1245,26
	1245,26

	3
	Производственная застройка
	м2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	1245,26
	1245,26
	1245,26
	1245,26
	1245,26
	1245,26

	
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	м2
	
	
	
	
	
	

	2
	 Многофункциональная общественно-деловая и социально значимая застройка
	м2
	2735,8
	2735,8
	2735,8
	2735,8
	2735,8
	2735,8

	3
	Производственная застройка
	м2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	2735,8
	2735,8
	2735,8
	2735,8
	2735,8
	2735,8

	
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	м2
	
	
	
	
	
	

	2
	 Многофункциональная общественно-деловая и социально значимая застройка
	м2
	2399,46
	2399,46
	2399,46
	2399,46
	2399,46
	2399,46

	3
	Производственная застройка
	м2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	2399,46
	2399,46
	2399,46
	2399,46
	2399,46
	2399,46

	
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	м2
	
	
	
	
	
	

	2
	 Многофункциональная общественно-деловая и социально значимая застройка
	м2
	2790,5
	2790,5
	2790,5
	2790,5
	2790,5
	2790,5

	3
	Производственная застройка
	м2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	2790,5
	2790,5
	2790,5
	2790,5
	2790,5
	2790,5

	
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	м2
	
	
	
	
	
	

	2
	 Многофункциональная общественно-деловая и социально значимая застройка
	м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Производственная застройка
	м2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	м2
	
	
	
	
	
	

	2
	 Многофункциональная общественно-деловая и социально значимая застройка
	м2
	1051,27
	1051,27
	1051,27
	1051,27
	1051,27
	1051,27

	3
	Производственная застройка
	м2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	1051,27
	1051,27
	1051,27
	1051,27
	1051,27
	1051,27

	
	Миникотельная №3  (п.Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	м2
	
	
	
	
	
	

	2
	 Многофункциональная общественно-деловая и социально значимая застройка
	м2
	756,37
	756,37
	756,37
	756,37
	756,37
	756,37

	3
	Производственная застройка
	м2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	756,37
	756,37
	756,37
	756,37
	756,37
	756,37

	
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	м2
	
	
	
	
	
	

	2
	 Многофункциональная общественно-деловая и социально значимая застройка
	м2
	575,63
	575,63
	575,63
	575,63
	575,63
	575,63

	3
	Производственная застройка
	м2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	575,63
	575,63
	575,63
	575,63
	575,63
	575,63

	
	Миникотельная №5(д. Ковали)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	м2
	
	
	
	
	
	

	2
	 Многофункциональная общественно-деловая и социально значимая застройка
	м2
	195,77
	195,77
	195,77
	195,77
	195,77
	195,77

	3
	Производственная застройка
	м2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	195,77
	195,77
	195,77
	195,77
	195,77
	195,77

	
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	м2
	
	
	
	
	
	

	2
	 Многофункциональная общественно-деловая и социально значимая застройка
	м2
	234,4
	234,4
	234,4
	234,4
	234,4
	234,4

	3
	Производственная застройка
	м2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	234,4
	234,4
	234,4
	234,4
	234,4
	234,4

	
	Миникотельная №7(д.Сине-Кинчеры)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	м2
	
	
	
	
	
	

	2
	 Многофункциональная общественно-деловая и социально значимая застройка
	м2
	548
	548
	548
	548
	548
	548

	3
	Производственная застройка
	м2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	548
	548
	548
	548
	548
	548

	
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	м2
	
	
	
	
	
	

	2
	 Многофункциональная общественно-деловая и социально значимая застройка
	м2
	1960
	1960
	1960
	1960
	1960
	1960

	3
	Производственная застройка
	м2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	1960
	1960
	1960
	1960
	1960
	1960

	
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	м2
	511,020
	511,020
	511,020
	511,020
	511,020
	511,020

	2
	 Многофункциональная общественно-деловая и социально значимая застройка
	м2
	
	
	
	
	
	

	3
	Производственная застройка
	м2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	511,020
	511,020
	511,020
	511,020
	511,020
	511,020

	
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	м2
	
	
	
	
	
	

	2
	 Многофункциональная общественно-деловая и социально значимая застройка
	м2
	2891,78
	2891,78
	2891,78
	2891,78
	2891,78
	2891,78

	3
	Производственная застройка
	м2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	2891,78
	2891,78
	2891,78
	2891,78
	2891,78
	2891,78

	
	Миникотельная №13(п. Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	м2
	
	
	
	
	
	

	2
	 Многофункциональная общественно-деловая и социально значимая застройка
	м2
	383,65
	383,65
	383,65
	383,65
	383,65
	383,65

	3
	Производственная застройка
	м2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	383,65
	383,65
	383,65
	383,65
	383,65
	383,65

	
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	м2
	
	
	
	
	
	

	2
	 Многофункциональная общественно-деловая и социально значимая застройка
	м2
	475,1
	475,1
	475,1
	475,1
	475,1
	475,1

	3
	Производственная застройка
	м2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	475,1
	475,1
	475,1
	475,1
	475,1
	475,1

	
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	м2
	
	
	
	
	
	

	2
	 Многофункциональная общественно-деловая и социально значимая застройка
	м2
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240

	3
	Производственная застройка
	м2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240

	
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	м2
	
	
	
	
	
	

	2
	 Многофункциональная общественно-деловая и социально значимая застройка
	м2
	1083
	1083
	1083
	1083
	1083
	1083

	3
	Производственная застройка
	м2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	1083
	1083
	1083
	1083
	1083
	1083

	
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	м2
	1148,0
	1148,0
	1148,0
	1148,0
	1148,0
	1148,0

	2
	 Многофункциональная общественно-деловая и социально значимая застройка
	м2
	
	
	
	
	
	

	3
	Производственная застройка
	м2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	1148,0
	1148,0
	1148,0
	1148,0
	1148,0
	1148,0

	
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	м2
	
	
	
	
	
	

	2
	 Многофункциональная общественно-деловая и социально значимая застройка
	м2
	3159,8
	3159,8
	3159,8
	3159,8
	3159,8
	3159,8

	3
	Производственная застройка
	м2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	3159,8
	3159,8
	3159,8
	3159,8
	3159,8
	3159,8

	
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	м2
	
	
	
	
	
	

	2
	 Многофункциональная общественно-деловая и социально значимая застройка
	м2
	2945,14
	2945,14
	2945,14
	2945,14
	2945,14
	2945,14

	3
	Производственная застройка
	м2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	2945,14
	2945,14
	2945,14
	2945,14
	2945,14
	2945,14

	
	Миникотельная №25(п. Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	м2
	
	
	
	
	
	

	2
	 Многофункциональная общественно-деловая и социально значимая застройка
	м2
	2698
	2698
	2698
	2698
	2698
	2698

	3
	Производственная застройка
	м2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	2698
	2698
	2698
	2698
	2698
	2698

	
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	м2
	
	
	
	
	
	

	2
	 Многофункциональная общественно-деловая и социально значимая застройка
	м2
	3822,6
	3822,6
	3822,6
	3822,6
	3822,6
	3822,6

	3
	Производственная застройка
	м2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	3822,6
	3822,6
	3822,6
	3822,6
	3822,6
	3822,6

	
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Жилой фонд
	м2
	
	
	
	
	
	

	2
	 Многофункциональная общественно-деловая и социально значимая застройка
	м2
	671,37
	671,37
	671,37
	671,37
	671,37
	671,37

	3
	Производственная застройка
	м2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	671,37
	671,37
	671,37
	671,37
	671,37
	671,37



Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
Отопление вновь строящихся многоквартирных жилых домов, а также социально-значимых объектов планируется осуществлять от существующих источников теплоснабжения. Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.
[bookmark: _Hlk128490767]На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что увеличение отапливаемой площади в зонах действия источников централизованного теплоснабжения, не планируется. 


[bookmark: _Toc211859042]2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
В настоящее время строительство жилья на территории муниципального округа представлено преимущественно индивидуальной жилой застройкой.
Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что увеличение отапливаемой площади в зонах действия источников централизованного теплоснабжения, не планируется. 
Сведения об удельных расходах тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение приведено в таблице ниже.

Таблица 45 - Площади отапливаемых строительных фондов в зоне действия источников централизованного теплоснабжения
	№
	Тип застройки
	Ед. измерения
	Этапы

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2034 годы
	2035-2040 годы

	
	Котельная №1 (п.Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Отапливаемая площадь
	м2
	97699,5
	97699,5
	97699,5
	97699,5
	97699,5
	97699,5

	2
	Полезный отпуск тепла на нужды отопления
	Гкал
	9779,918
	9779,918
	9779,918
	9779,918
	9903,9796
	9903,9796

	3
	Полезный отпуск тепла на нужды вентиляции
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Полезный отпуск тепла на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход тепловой энергии на отопление 
	Гкал/ м2
	0,10010
	0,10010
	0,10010
	0,10010
	0,10137
	0,10137

	6
	Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход тепловой энергии на ГВС
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Котельная №2 (п.Урмары)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Отапливаемая площадь
	м2
	7647,9
	7647,9
	7647,9
	7647,9
	7647,9
	7647,9

	2
	Полезный отпуск тепла на нужды отопления
	Гкал
	1412,527
	1412,527
	1412,527
	1412,527
	1412,527
	1412,527

	3
	Полезный отпуск тепла на нужды вентиляции
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Полезный отпуск тепла на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход тепловой энергии на отопление 
	Гкал/ м2
	0,18469
	0,18469
	0,18469
	0,18469
	0,18469
	0,18469

	6
	Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход тепловой энергии на ГВС
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Отапливаемая площадь
	м2
	1438,3
	1438,3
	1438,3
	1438,3
	1438,3
	1438,3

	2
	Полезный отпуск тепла на нужды отопления
	Гкал
	477,8
	477,8
	477,8
	477,8
	477,8
	477,8

	3
	Полезный отпуск тепла на нужды вентиляции
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Полезный отпуск тепла на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход тепловой энергии на отопление 
	Гкал/ м2
	0,33220
	0,33220
	0,33220
	0,33220
	0,33220
	0,33220

	6
	Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход тепловой энергии на ГВС
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Отапливаемая площадь
	м2
	4413,64
	4413,64
	4413,64
	4413,64
	4413,64
	4413,64

	2
	Полезный отпуск тепла на нужды отопления
	Гкал
	1030,944
	1030,944
	1030,944
	1030,944
	1030,944
	1030,944

	3
	Полезный отпуск тепла на нужды вентиляции
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Полезный отпуск тепла на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход тепловой энергии на отопление 
	Гкал/ м2
	0,23358
	0,23358
	0,23358
	0,23358
	0,23358
	0,23358

	6
	Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход тепловой энергии на ГВС
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Отапливаемая площадь
	м2
	1245,26
	1245,26
	1245,26
	1245,26
	1245,26
	1245,26

	2
	Полезный отпуск тепла на нужды отопления
	Гкал
	401,024
	401,024
	401,024
	401,024
	401,024
	401,024

	3
	Полезный отпуск тепла на нужды вентиляции
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Полезный отпуск тепла на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход тепловой энергии на отопление 
	Гкал/ м2
	0,32204
	0,32204
	0,32204
	0,32204
	0,32204
	0,32204

	6
	Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход тепловой энергии на ГВС
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Отапливаемая площадь
	м2
	2735,8
	2735,8
	2735,8
	2735,8
	2735,8
	2735,8

	2
	Полезный отпуск тепла на нужды отопления
	Гкал
	337,5
	337,5
	337,5
	337,5
	337,5
	337,5

	3
	Полезный отпуск тепла на нужды вентиляции
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Полезный отпуск тепла на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход тепловой энергии на отопление 
	Гкал/ м2
	0,12336
	0,12336
	0,12336
	0,12336
	0,12336
	0,12336

	6
	Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход тепловой энергии на ГВС
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Отапливаемая площадь
	м2
	2399,46
	2399,46
	2399,46
	2399,46
	2399,46
	2399,46

	2
	Полезный отпуск тепла на нужды отопления
	Гкал
	405,4
	405,4
	405,4
	405,4
	405,4
	405,4

	3
	Полезный отпуск тепла на нужды вентиляции
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Полезный отпуск тепла на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход тепловой энергии на отопление 
	Гкал/ м2
	0,16895
	0,16895
	0,16895
	0,16895
	0,16895
	0,16895

	6
	Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход тепловой энергии на ГВС
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Отапливаемая площадь
	м2
	2790,5
	2790,5
	2790,5
	2790,5
	2790,5
	2790,5

	2
	Полезный отпуск тепла на нужды отопления
	Гкал
	467,3
	467,3
	467,3
	467,3
	467,3
	467,3

	3
	Полезный отпуск тепла на нужды вентиляции
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Полезный отпуск тепла на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход тепловой энергии на отопление 
	Гкал/ м2
	0,16746
	0,16746
	0,16746
	0,16746
	0,16746
	0,16746

	6
	Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход тепловой энергии на ГВС
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Отапливаемая площадь
	м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Полезный отпуск тепла на нужды отопления
	Гкал
	143,81
	143,81
	143,81
	143,81
	143,81
	143,81

	3
	Полезный отпуск тепла на нужды вентиляции
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Полезный отпуск тепла на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход тепловой энергии на отопление 
	Гкал/ м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход тепловой энергии на ГВС
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Отапливаемая площадь
	м2
	1051,27
	1051,27
	1051,27
	1051,27
	1051,27
	1051,27

	2
	Полезный отпуск тепла на нужды отопления
	Гкал
	111,05
	111,05
	111,05
	111,05
	111,05
	111,05

	3
	Полезный отпуск тепла на нужды вентиляции
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Полезный отпуск тепла на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход тепловой энергии на отопление 
	Гкал/ м2
	0,10563
	0,10563
	0,10563
	0,10563
	0,10563
	0,10563

	6
	Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход тепловой энергии на ГВС
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Миникотельная №3  (п.Урмары)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Отапливаемая площадь
	м2
	756,37
	756,37
	756,37
	756,37
	756,37
	756,37

	2
	Полезный отпуск тепла на нужды отопления
	Гкал
	112
	112
	112
	112
	112
	112

	3
	Полезный отпуск тепла на нужды вентиляции
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Полезный отпуск тепла на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход тепловой энергии на отопление 
	Гкал/ м2
	0,14808
	0,14808
	0,14808
	0,14808
	0,14808
	0,14808

	6
	Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход тепловой энергии на ГВС
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Отапливаемая площадь
	м2
	575,63
	575,63
	575,63
	575,63
	575,63
	575,63

	2
	Полезный отпуск тепла на нужды отопления
	Гкал
	123
	123
	123
	123
	123
	123

	3
	Полезный отпуск тепла на нужды вентиляции
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Полезный отпуск тепла на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход тепловой энергии на отопление 
	Гкал/ м2
	0,21368
	0,21368
	0,21368
	0,21368
	0,21368
	0,21368

	6
	Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход тепловой энергии на ГВС
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Миникотельная №5(д. Ковали)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Отапливаемая площадь
	м2
	195,77
	195,77
	195,77
	195,77
	195,77
	195,77

	2
	Полезный отпуск тепла на нужды отопления
	Гкал
	41
	41
	41
	41
	41
	41

	3
	Полезный отпуск тепла на нужды вентиляции
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Полезный отпуск тепла на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход тепловой энергии на отопление 
	Гкал/ м2
	0,20943
	0,20943
	0,20943
	0,20943
	0,20943
	0,20943

	6
	Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход тепловой энергии на ГВС
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Отапливаемая площадь
	м2
	234,4
	234,4
	234,4
	234,4
	234,4
	234,4

	2
	Полезный отпуск тепла на нужды отопления
	Гкал
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3

	3
	Полезный отпуск тепла на нужды вентиляции
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Полезный отпуск тепла на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход тепловой энергии на отопление 
	Гкал/ м2
	0,15060
	0,15060
	0,15060
	0,15060
	0,15060
	0,15060

	6
	Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход тепловой энергии на ГВС
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Миникотельная №7(д.Сине-Кинчеры)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Отапливаемая площадь
	м2
	548
	548
	548
	548
	548
	548

	2
	Полезный отпуск тепла на нужды отопления
	Гкал
	82
	82
	82
	82
	82
	82

	3
	Полезный отпуск тепла на нужды вентиляции
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Полезный отпуск тепла на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход тепловой энергии на отопление 
	Гкал/ м2
	0,14964
	0,14964
	0,14964
	0,14964
	0,14964
	0,14964

	6
	Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход тепловой энергии на ГВС
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Отапливаемая площадь
	м2
	1960
	1960
	1960
	1960
	1960
	1960

	2
	Полезный отпуск тепла на нужды отопления
	Гкал
	272,7
	272,7
	272,7
	272,7
	272,7
	272,7

	3
	Полезный отпуск тепла на нужды вентиляции
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Полезный отпуск тепла на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход тепловой энергии на отопление 
	Гкал/ м2
	0,13913
	0,13913
	0,13913
	0,13913
	0,13913
	0,13913

	6
	Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход тепловой энергии на ГВС
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Отапливаемая площадь
	м2
	511,02
	511,02
	511,02
	511,02
	511,02
	511,02

	2
	Полезный отпуск тепла на нужды отопления
	Гкал
	161,392
	161,392
	161,392
	161,392
	161,392
	161,392

	3
	Полезный отпуск тепла на нужды вентиляции
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Полезный отпуск тепла на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход тепловой энергии на отопление 
	Гкал/ м2
	0,31582
	0,31582
	0,31582
	0,31582
	0,31582
	0,31582

	6
	Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход тепловой энергии на ГВС
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Отапливаемая площадь
	м2
	2891,78
	2891,78
	2891,78
	2891,78
	2891,78
	2891,78

	2
	Полезный отпуск тепла на нужды отопления
	Гкал
	259,33
	259,33
	259,33
	259,33
	259,33
	259,33

	3
	Полезный отпуск тепла на нужды вентиляции
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Полезный отпуск тепла на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход тепловой энергии на отопление 
	Гкал/ м2
	0,08968
	0,08968
	0,08968
	0,08968
	0,08968
	0,08968

	6
	Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход тепловой энергии на ГВС
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Миникотельная №13(п. Урмары)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Отапливаемая площадь
	м2
	383,65
	383,65
	383,65
	383,65
	383,65
	383,65

	2
	Полезный отпуск тепла на нужды отопления
	Гкал
	37,44
	37,44
	37,44
	37,44
	37,44
	37,44

	3
	Полезный отпуск тепла на нужды вентиляции
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Полезный отпуск тепла на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход тепловой энергии на отопление 
	Гкал/ м2
	0,09759
	0,09759
	0,09759
	0,09759
	0,09759
	0,09759

	6
	Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход тепловой энергии на ГВС
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Отапливаемая площадь
	м2
	475,1
	475,1
	475,1
	475,1
	475,1
	475,1

	2
	Полезный отпуск тепла на нужды отопления
	Гкал
	125,6
	125,6
	125,6
	125,6
	125,6
	125,6

	3
	Полезный отпуск тепла на нужды вентиляции
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Полезный отпуск тепла на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход тепловой энергии на отопление 
	Гкал/ м2
	0,26437
	0,26437
	0,26437
	0,26437
	0,26437
	0,26437

	6
	Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход тепловой энергии на ГВС
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Отапливаемая площадь
	м2
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240

	2
	Полезный отпуск тепла на нужды отопления
	Гкал
	206,4
	206,4
	206,4
	206,4
	206,4
	206,4

	3
	Полезный отпуск тепла на нужды вентиляции
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Полезный отпуск тепла на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход тепловой энергии на отопление 
	Гкал/ м2
	0,16645
	0,16645
	0,16645
	0,16645
	0,16645
	0,16645

	6
	Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход тепловой энергии на ГВС
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Отапливаемая площадь
	м2
	1083
	1083
	1083
	1083
	1083
	1083

	2
	Полезный отпуск тепла на нужды отопления
	Гкал
	102,75
	102,75
	102,75
	102,75
	102,75
	102,75

	3
	Полезный отпуск тепла на нужды вентиляции
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Полезный отпуск тепла на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход тепловой энергии на отопление 
	Гкал/ м2
	0,09488
	0,09488
	0,09488
	0,09488
	0,09488
	0,09488

	6
	Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход тепловой энергии на ГВС
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Отапливаемая площадь
	м2
	1148
	1148
	1148
	1148
	1148
	1148

	2
	Полезный отпуск тепла на нужды отопления
	Гкал
	208,77
	208,77
	208,77
	208,77
	208,77
	208,77

	3
	Полезный отпуск тепла на нужды вентиляции
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Полезный отпуск тепла на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход тепловой энергии на отопление 
	Гкал/ м2
	0,18186
	0,18186
	0,18186
	0,18186
	0,18186
	0,18186

	6
	Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход тепловой энергии на ГВС
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Отапливаемая площадь
	м2
	3159,8
	3159,8
	3159,8
	3159,8
	3159,8
	3159,8

	2
	Полезный отпуск тепла на нужды отопления
	Гкал
	283
	283
	283
	283
	283
	283

	3
	Полезный отпуск тепла на нужды вентиляции
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Полезный отпуск тепла на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход тепловой энергии на отопление 
	Гкал/ м2
	0,08956
	0,08956
	0,08956
	0,08956
	0,08956
	0,08956

	6
	Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход тепловой энергии на ГВС
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Отапливаемая площадь
	м2
	2945,14
	2945,14
	2945,14
	2945,14
	2945,14
	2945,14

	2
	Полезный отпуск тепла на нужды отопления
	Гкал
	922
	922
	922
	922
	922
	922

	3
	Полезный отпуск тепла на нужды вентиляции
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Полезный отпуск тепла на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход тепловой энергии на отопление 
	Гкал/ м2
	0,31306
	0,31306
	0,31306
	0,31306
	0,31306
	0,31306

	6
	Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход тепловой энергии на ГВС
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Миникотельная №25(п. Урмары)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Отапливаемая площадь
	м2
	2698
	2698
	2698
	2698
	2698
	2698

	2
	Полезный отпуск тепла на нужды отопления
	Гкал
	223
	223
	223
	223
	223
	223

	3
	Полезный отпуск тепла на нужды вентиляции
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Полезный отпуск тепла на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход тепловой энергии на отопление 
	Гкал/ м2
	0,08265
	0,08265
	0,08265
	0,08265
	0,08265
	0,08265

	6
	Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход тепловой энергии на ГВС
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Отапливаемая площадь
	м2
	3822,6
	3822,6
	3822,6
	3822,6
	3822,6
	3822,6

	2
	Полезный отпуск тепла на нужды отопления
	Гкал
	234
	234
	234
	234
	234
	234

	3
	Полезный отпуск тепла на нужды вентиляции
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Полезный отпуск тепла на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход тепловой энергии на отопление 
	Гкал/ м2
	0,06121
	0,06121
	0,06121
	0,06121
	0,06121
	0,06121

	6
	Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход тепловой энергии на ГВС
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Отапливаемая площадь
	м2
	671,37
	671,37
	671,37
	671,37
	671,37
	671,37

	2
	Полезный отпуск тепла на нужды отопления
	Гкал
	234
	234
	234
	234
	234
	234

	3
	Полезный отпуск тепла на нужды вентиляции
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Полезный отпуск тепла на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход тепловой энергии на отопление 
	Гкал/ м2
	0,34854
	0,34854
	0,34854
	0,34854
	0,34854
	0,34854

	6
	Удельный расход тепловой энергии на вентиляцию
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход тепловой энергии на ГВС
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc158278704]
[bookmark: _Toc211859043]2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
В настоящее время строительство жилья на территории муниципального округа представлено преимущественно индивидуальной жилой застройкой.
Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что увеличение отапливаемой площади в зонах действия источников централизованного теплоснабжения, не планируется. 
Существующая и перспективная тепловая нагрузка источников теплоснабжения приведена в таблице 46. Перспективная тепловая нагрузка источников теплоснабжения была рассчитана с учетом планов по реконструкции системы теплоснабжения, рассмотренных в Главах 5, 7 и 8 настоящих Обосновывающих материалов.

[bookmark: _Hlk169017654]Таблица 46 - Прогноз суммарного потребления тепловой энергии и прирост спроса на тепловую мощность, Гкал/час
	[bookmark: _Hlk129096226][bookmark: _Hlk158357374]№ п/п
	Котельная
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2034 годы
	2035-2040 годы

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	6,070
	6,070
	6,070
	6,070
	6,147
	6,147

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	0,950
	0,950
	0,950
	0,950
	0,950
	0,950

	3
	Котельная №3 (Центральная, 
д. Арабоси)
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220

	4
	Котельная № 4
(д. Челкасы)
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500

	5
	Котельная, № 5 
(д. Арабоси)
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	6
	Котельная №7 
(с. Мусирмы)
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	7
	Котельная №8
 (д. Кудеснеры)
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	8
	Котельная №9 
(с. Шоркистры)
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	12
	Миникотельная №4
 (д. Ковали)
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	13
	Миникотельная №5
(д. Ковали)
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	15
	Миникотельная №7(д.Сине-Кинчеры)
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080

	17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160

	19
	Миникотельная №13
(п. Урмары)
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	20
	Миникотельная №15 
(д. Бишево)
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	25
	Миникотельная №24
(п. Урмары)
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220

	26
	Миникотельная №25
(п. Урмары)
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	28
	Миникотельная №27 
(п. Урмары)
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060



Прогноз приростов объемов потребления теплоносителя рассмотрен в Главе 6 Обосновывающих материалов.
[bookmark: _Toc158278705][bookmark: _Toc211859044]2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) в зонах действия источников централизованного теплоснабжения приведены в п. 2.4 Главы 2 Обосновывающих материалов. Прогнозы приростов объемов потребления теплоносителя рассмотрены в Главе 4 Обосновывающих материалов. Сведения об объемах в зонах действия индивидуального теплоснабжения не представлены.
Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется. 
При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление осуществляется от индивидуальных источников тепла, работающих на твердом топливе (дрова, уголь), а также электроэнергии. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. 
[bookmark: _Toc158278706][bookmark: _Toc211859045]2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
[bookmark: _Toc33877581]В настоящее время произбоственные объектны на территории округа отапливаются собственными источниками тепла, сведения об объемах теплопотребления по ним не представлена.
Перспективное развитие промышленности намечается, в основном, за счет развития и реконструкции существующих предприятий. Подключение производственных объектов к сетям теплоснабжения не планируется.
[bookmark: _Toc158278707][bookmark: _Toc211859046][bookmark: _Toc464212043][bookmark: _Toc1665659]2.7 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc211843537][bookmark: _Toc211859047]За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2024 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) в тепловых сетях существующих систем теплоснабжения новых подключений потребителей не было.
[bookmark: _Toc211843538][bookmark: _Toc211859048]Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки
[bookmark: _Toc211843539][bookmark: _Toc211859049]За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2024 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) перспективной застройки не было.

[bookmark: _Toc422303794][bookmark: _Toc158278708][bookmark: _Toc169032207][bookmark: _Toc211859050]ГЛАВА 3 Электронная модель системы теплоснабжения округа
Электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывалась. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели схемы теплоснабжения для поселений, городских округов с численностью населения менее 100 тысяч человек не является обязательной.
Разработка электронной модели системы теплоснабжения выполнена с целью создания инструмента для:
· хранения и актуализации данных о тепловых сетях и сооружениях на них, включая технические паспорта объектов системы теплоснабжения и графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе округа с полным топологическим описанием связности объектов;
· гидравлического расчета тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;
· моделирования всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;
· расчета энергетических характеристик тепловых сетей по показателю «потери тепловой энергии» и «потери сетевой воды»;
· группового изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;
· расчета и сравнения пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;
· автоматизированного формирования пути движения теплоносителя до произвольно выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надежности) системы теплоснабжения относительно этого потребителя;
· автоматизированного расчета отключенных от теплоснабжения потребителей при повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети;
· определения существования пути/путей движения теплоносителя до выбранного потребителя при повреждении произвольного участка тепловой сети;

Электронная модель системы теплоснабжения выполнена в ГИС Zulu 2021 (разработчик ООО «Политерм», СПб).
Все гидравлические расчеты, приведенные в данной работе, сделаны в электронной модели. 
Для дальнейшего использования электронной модели, теплоснабжающие организации должны быть обеспечены данной программой!

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.
Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.
Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории России.
Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.
Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.
Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.
Состав задач: 
- Построение расчетной модели тепловой сети;
- Паспортизация объектов сети;
- Наладочный расчет тепловой сети;
- Поверочный расчет тепловой сети;
- Конструкторский расчет тепловой сети4
- Расчет требуемой температуры на источнике;
- Коммутационные задачи;
- Построение пьезометрического графика;
- Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.
[bookmark: _Toc99642054][bookmark: _Toc101777943][bookmark: _Toc121588501][bookmark: _Toc163806129][bookmark: _Toc169032208][bookmark: _Toc211859051]3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе округа и с полным топологическим описанием связности объектов
Электронная модель схемы теплоснабжения разработана с использованием ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «Zulu-thermo». Модель выполнена с учетом привязки к топографической основе и схемы расположения инженерных коммуникаций, согласно предоставленных данных.
Программный комплекс содержит всю функциональность, необходимую для графического представления и описания тепловых потерь на плане местности, включая базу данных паспортизации тепловых сетей и инструментариев для ввода и корректировки данных. В состав программного комплекса включены все необходимые виды тематических раскрасок, графических выделений, справочных и отчетных документов, формируемых на основании информации, содержащейся в базе данных паспортизации. 
В качестве исходных данных для ее разработки использовались: 
· проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, ЦТП и ИТП, данные по вводам к потребителям; 
· эксплуатационная документация (фактические температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.); 
· данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 
· материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

Тепловую сеть можно изображать на карте, с привязкой к местности (по координатам, с привязкой к окружающим объектам), что позволит в дальнейшем не только проводить теплогидравлические расчеты, но и решать другие инженерные задачи, зная точное местонахождение тепловых сетей.
Zulu может работать как в локальной системе координат (план-схема), так и в одной из географических проекций.
Система поддерживает более 180 датумов, в том числе ПЗ-90, СК-42, СК-95 по ГОСТ Р 51794-2001, WGS 84, WGS 72, Пулково 42, NAD27, NAD83, EUREF 89. Список поддерживаемых датумов будет расширяться.
Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций. В частности, эта возможность позволит, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.
Данные, хранящиеся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении «на лету».
Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.
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В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, ЦТП, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения расчетно-аналитических задач, так и справочные. 
При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заносится с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. После графического изображения системы теплоснабжения, необходимо задать расчетные параметры объектов и выполнить соответствующие расчеты.
Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок (трубопроводы), потребитель и узлы: центральные тепловые пункты (ЦТП), насосные, запорную и регулирующую арматуру, камеры и другие элементы.

Источник
Источник – это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется сетевым насосом, создающим располагаемый напор, и подпиточным насосом, определяющим напор в обратном трубопроводе. Условное обозначение источника в зависимости от режима работы представлено на рисунке 71. При работе нескольких источников на одну сеть, один из них может выступать в качестве пиковой котельной.
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Рисунок 71 - Условное изображение источника
Участок
Участок – это линейный объект, на котором не меняются: 
- диаметр трубопровода; 
- тип прокладки; 
- вид изоляции;
- расход теплоносителя.
Двухтрубная тепловая сеть изображается в одну линию и может, в зависимости от желания пользователя, соответствовать или не соответствовать стандартному изображению сети по ГОСТ 21-605-82.
Как любой объект сети, участок имеет разные режимы работы, например, «отключен подающий» или «отключен обратный», см. рисунок «Режимы изображения участка». Эти режимы позволяют смоделировать многотрубные схемы тепловых сетей.
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Рисунок 72 - Изображение нескольких состояний участков, задаваемых разными режимами

Узел
Узел – это символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются все объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В математической модели внутреннее представление объектов (кроме источника, потребителя, перемычки, ЦТП и регуляторов) моделируется двумя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах.
Условное обозначение узловых объектов в зависимости от режима работы представлены на рисунке 73.
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Рисунок 73 - Условное изображение узловых объектов

Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не оговорены. Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для модели являются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа прокладки или типа изоляции и т.д.

Центральные тепловые пункты 
Центральный тепловой пункт (ЦТП) – это узел дополнительного регулирования и распределения тепловой энергии. Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть, с индивидуальными потребителями. В ЦТП может входить только один участок и только один участок может выходить. Причем входящий участок идет со стороны магистрали, а выходящий участок ведет к конечным потребителям. Внутренняя кодировка ЦТП зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Это может быть групповой элеватор, групповой насос смешения, независимое подключение группы потребителей, бойлеры на ГВС и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 22 схем присоединения ЦТП.
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Рисунок 74 - Изображение ЦТП

Вспомогательный участок 
Вспомогательный участок – указывает начало трубопроводов горячего водоснабжения при четырехтрубной тепловой сети после ЦТП. Это небольшой участок заканчивается простым узлом, к которому подключается трубопровод горячего водоснабжения, как показано на рисунке 75.
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Рисунок 75 - Подключение трубопровода ГВС

Потребитель
Потребитель – это конечный объект участка, в который входит один подающий и выходит один обратный трубопровод тепловой сети. Под потребителем понимается абонентский ввод в здание.
Условное обозначение потребителя в зависимости от режима работы представлено на рисунке 76.
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Рисунок 76 - Условное изображение потребителя

Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на систему отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения и расчетными температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой внутреннего воздуха.
В однолинейном представлении потребитель — это узловой элемент, который может быть связан только с одним участком.
Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором
воды на ГВС, с регуляторами температуры, отопления, расхода и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 31 схема присоединения потребителей.
Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно описать каждый ввод. В тоже время как один потребитель можно описать целый квартал или завод, задав для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки.

Обобщенный потребитель 
Обобщенный потребитель – символьный объект тепловой сети, характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным сопротивлением. Таким потребителем можно моделировать, например, общую нагрузку квартала.
Условное обозначение обобщенного потребителя в зависимости от режима работы представлено на рисунке 77.
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Рисунок 77 - Изображение обобщенного потребителя

Такой объект удобно использовать, когда возникает необходимость рассчитать гидравлику сети без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах присоединения потребителей к тепловой сети. Например, при расчете магистральных сетей информации о квартальных сетях может не быть, а для оценки потерь напора в магистралях достаточно задать обобщенные расходы в точках присоединения кварталов к магистральной сети.
В однолинейном изображении не требуется подключать обобщенный потребитель на отдельном отводящем участке, как в случае простого потребителя.
То есть в этот узел может входить и/или выходить любое количество участков. Это позволяет быстро и удобно, с минимальным количеством исходных данных.
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Рисунок 78 - Варианты включение обобщенных потребителей

Задвижка
Задвижка — это символьный объект тепловой сети, являющийся отсекающим устройством. Задвижка кроме двух режимов работы (открыта, закрыта), может находиться в промежуточном состоянии, которое определяется степенью её закрытия. Промежуточное состояние задвижки должно определятся при её режиме работы.
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Рисунок 79 - Условное изображение задвижки
Условное обозначение запорно-регулирующего устройства в зависимости от режима работы:
Задвижка в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во внутреннем представлении в зависимости от заданных параметров в семантической базе данных, может быть установлена на обоих трубопроводах.

Перемычка
Перемычка — это символьный объект тепловой сети, моделирующий участок между подающим и обратным трубопроводами.
Условное обозначение перемычки в зависимости от режима работы представлено на рисунке 80.
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Рисунок 80 - Условное представление перемычки

Перемычка позволяет смоделировать участок, соединяющий подающий и обратный трубопроводы. В этот узел может входить и/или выходить любое количество участков.
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Рисунок 81 - Перемычка

Так как перемычка в однолинейном изображении представлена узлом, то для моделирования соединения между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка одного элемента «перемычка» недостаточно. Понадобятся еще два участка: один только подающий, другой - только обратный.
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Рисунок 82 - Соединение между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка

Насосная станция 
Насосная станция – символьный объект тепловой сети, характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса.
Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом. В зависимости от табличных параметров этого узла насос может быть установлен на подающем или обратном трубопроводе, либо на обоих трубопроводах одновременно. Для задания направления действия насоса в этот узел только один участок обязательно должен входить и только один участок должен выходить.
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Рисунок 83 - Насосная станция

Насос можно моделировать двумя способами: либо как идеальное устройство, которое изменяет давление в трубопроводе на заданную величину, либо как устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики конкретного насоса.
В первом случае просто задается значение напора насоса на подающем и/или обратном трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю, то насос на этом трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это означает, что насос работает навстречу входящему в него участку.

Дросселирующие устройства 
Дросселирующие устройства в однолинейном представлении являются узлами, но во внутренней кодировке — это дополнительные участки с постоянным или переменным сопротивлением. В дросселирующий узел обязательно должен входить только один участок, и только один участок из узла должен выходить.
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Рисунок 84 - Дросселирующие устройства

Дроссельная шайба 
Дроссельная шайба – это символьный объект тепловой сети, характеризуемый фиксированным сопротивлением, зависящим от диаметра шайбы.
Дроссельная шайба имеет два режима работы: вычисляемая и устанавливаемая.
Устанавливаемая шайба — это нерегулируемое сопротивление, то величина гасимого шайбой напора зависит от квадрата, проходящего через шайбу расхода.
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Рисунок 85 - Условное представление шайбы

Регулятор давления 
Регулятор давления - устройство с переменным сопротивлением, которое позволяет поддерживать заданное давление в трубопроводе в определенном диапазоне изменения расхода. Регулятор давления может устанавливаться как на подающем, так и на обратном трубопроводе.
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Рисунок 86 - Регулятор давления

На рисунке 86 показано, что при увеличении в два раза расхода через регулятор, установленный в обратном трубопроводе, давление в регулируемом узле остается постоянным.
Величина сопротивления регулятора может изменяться в пределах от бесконечности до сопротивления полностью открытого регулятора. Если условия работы сети заставляют регулятор полностью открыться, то он начинает работать как нерегулируемый дросселирующий узел.

Регулятор располагаемого напора 
Регулятор располагаемого напора – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданный располагаемый напор после себя.
Работа регулятора располагаемого напора аналогична работе регулятора давления, только в этом случае регулятор старается держать постоянной заданную величину располагаемого напора.
[image: ]
Рисунок 87 - Условное представление регуляторов напора

Регулятор расхода 
Регулятор расхода – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданным пользователем расход теплоносителя.
Регулятор можно устанавливать как на подающем, так и на обратном трубопроводе. К работе регулятора расхода можно отнести все сказанное про регуляторы давления.
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Рисунок 88 - Условное представление регуляторов расхода

В существующих базах данных «ZULU» предусматриваются стандартные характеристики по приведенным выше типам объектов системы теплоснабжения.
Состав информации по каждому типу объектов носит как информативный характер (например: для источников - наименование предприятия, наименование источника, для потребителей - адрес узла ввода, наименование узла ввода и т.д.), так и необходимый для функционирования расчетной модели (например: для источников - геодезическая отметка, расчетная температура в подающем
трубопроводе, расчетная температура холодной воды). Полнота заполнения базы данных по параметрам зависит от наличия исходных данных, предоставленных Заказчиком и опрошенными субъектами системы теплоснабжения населенного пункта.
При желании пользователя, в существующие базы данных по объектам сети можно добавить дополнительные поля. 
[bookmark: _Toc101777945][bookmark: _Toc121588503][bookmark: _Toc163806131][bookmark: _Toc169032210][bookmark: _Toc211859053]3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное
Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования.
Электронная модель предусматривает паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное.
Электронная модель позволяет наглядно на топооснове разграничить и паспортизировать единицы территориального деления. Такими границами территориального деления могут являться: · 
· кадастровые кварталы; · 
· теплосетевые районы; · 
· планировочные районы; · 
· административные районы.
Сетка районирования, нанесенная в электронной модели, позволяет привязать базу данных, состоящую из сведений, входящих в паспорт единицы территориального деления, к площадному объекту, определяющему границы этой единицы.
[bookmark: _Toc101777946][bookmark: _Toc121588504][bookmark: _Toc163806132][bookmark: _Toc169032211][bookmark: _Toc211859054]3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам.
Целью расчета является определение расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.
Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы теплоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода.
Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом:  утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;  фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.
Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. Рассчитывается баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.
Результаты гидравлического расчета приведены в таблице ниже.

Таблица 47 - Результаты тепло-гидравлического расчета тепловых сетей котельных округа
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м
	Расход теплоносителя, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе от источника до самого удаленного потребителя, м
	Потери напора в обратном трубопроводе от источника до самого удаленного потребителя, м
	Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч
	Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	5667,0
	303,50
	66,623
	66,121
	267283,6
	114461,5

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	726,0
	52,00
	9,225
	9,209
	27746,3
	11878,3

	3
	Котельная №3 (Центральная, 
д. Арабоси)
	409,0
	11,00
	0,655
	0,65
	14830,88
	6342,62

	4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	448,0
	25,00
	16,846
	16,818
	19265,92
	8250,77

	5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	296,0
	10,00
	3,975
	3,966
	11688,27
	4986,84

	6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	103
	7,50
	0,056
	0,056
	4895,04
	2092,05

	7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	454
	7,50
	0,099
	0,099
	11347,67
	4846,34

	8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	600
	10,00
	0,661
	0,656
	21242,08
	9049,59

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	48
	3,00
	0,55
	0,549
	1440,4
	616,03

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	16
	3,00
	0,172
	0,172
	479,48
	205,34

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	12
	2,50
	0,09
	0,089
	359,58
	154,01

	12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	18
	2,50
	0,136
	0,136
	539,55
	231,01

	13
	Миникотельная №7
(д.Сине-Кинчеры)
	11
	1,00
	0,014
	0,014
	329,88
	141,17

	14
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	22
	4,00
	0,422
	0,421
	659,3
	282,35

	15
	Миникотельная № 10 (п.Урмары)
	56
	4,50
	0,73
	0,728
	1679,06
	719,06

	16
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	109
	8,00
	4,209
	4,196
	2594,28
	1111,06

	17
	Миникотельная №13 (п.Урмары)
	6
	1,00
	0,007
	0,007
	179,82
	77

	18
	Миникотельная №15 (д.Бишево)
	14
	2,00
	0,068
	0,068
	419,64
	179,68

	19
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	59
	2,50
	0,491
	0,489
	1772,13
	757,21

	20
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	28
	2,00
	0,141
	0,141
	840,02
	359,35

	21
	Миникотельная № 20 
(п. Урмары)
	96
	8,00
	0,264
	0,262
	3768,62
	1612,94

	22
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	58
	5,00
	1,801
	1,796
	1739,52
	744,37

	23
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	54
	11,00
	0,63
	0,628
	2118,09
	906,97

	24
	Миникотельная №25 (п. Урмары)
	36
	6,00
	1,558
	1,553
	1078,92
	462,02

	25
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	46
	7,50
	3,113
	3,104
	1378,65
	590,36



Более подробные результаты теплогидравлических расчетов сетей теплоснабжения приведены в разработанной электронной модели схемы теплоснабжения поселения.
[bookmark: _Toc101777947][bookmark: _Toc121588505][bookmark: _Toc163806133][bookmark: _Toc169032212][bookmark: _Toc211859055]3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии.
[bookmark: _Toc101777948][bookmark: _Toc121588506][bookmark: _Toc163806134][bookmark: _Toc169032213][bookmark: _Toc101777949][bookmark: _Toc121588507]Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.
При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:  вывод информации по отключенным объектам;  расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;  отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;  вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.
 
[bookmark: _Toc211859056]3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку
[bookmark: _Toc163806135][bookmark: _Toc169032214]Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.
Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.
Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом: 
- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 
- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети; 
- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.
Расчет балансов представлен в главе 4. 
[bookmark: _Toc211859057]3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя
Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.
Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), а также по различным владельцам (балансодержателям) участков тепловой сети.
Возможно копирование исходных данных от одного источника или ЦТП сразу всем объектам, отдельно источникам, ЦТП по контуру отопления или ГВС. Также результаты выполненных расчетов можно посмотреть экспортировать в MS Excel.
[bookmark: _Toc101777950][bookmark: _Toc121588508][bookmark: _Toc163806136][bookmark: _Toc169032215][bookmark: _Toc211859058]3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения.
Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.
Оценка надежности тепловых сетей осуществляется по результатам сравнения расчетных значений показателей надежности с нормированными значениями этих показателей в соответствии с положениями п. 6.28 СП 124.13330.2012.
Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений.
Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.
Оценка надежности системы теплоснабжения приведена в Главе 11 Обосновывающих материалов.
[bookmark: _Toc101777951][bookmark: _Toc121588509][bookmark: _Toc163806137][bookmark: _Toc169032216][bookmark: _Toc211859059]3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения.
Разработанная электронная модель позволяет осуществлять групповые изменения характеристик различных теплосетевых объектов: 
- для потребителей - изменять для группы потребителей расчетные температуры прямой и обратной сетевой воды, схемы их подключения, ограничения тепловых нагрузок, наладочные характеристики, количество теплообменников и т.д. 
- для тепловых сетей - изменять тип и год прокладки, вид тепловой изоляции, коэффициент местных потерь и шероховатость и т.д.
Данный инструмент применим для различных целей и задач гидравлического моделирования. Основным предназначением является калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах тепловой сети МО это приводит к значительным расхождениям результатов гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.
Поэтому эти значения можно лишь косвенным образом оценить на основании сравнения реального (наблюдаемого) гидравлического режима с результатами расчетов на гидравлической модели, и внести в расчетную модель соответствующие поправки. В этом, в первом приближении, и состоит процесс калибровки.
Инструмент групповых операций позволяет выполнить изменение характеристик для подмножества участков тепловой сети, определяемого заданным критерием отбора, в частности: · 
· по всей базе данных описания тепловой сети; · 
· по одной из связных компонент тепловой сети (тепловой зоне источника);
· по некоторой графической области, заданной произвольным многоугольником; · 
· вдоль выбранного пути.
При этом на любой из вышеперечисленных «пространственных» критериев может быть наложена суперпозиция критериев отбора по классифицирующим признакам: · 
· по подающим или обратным трубопроводам тепловой сети, либо симметрично; · 
· по виду тепловых сетей (магистральные, распределительные, внутриквартальные); · 
· по участкам тепловой сети определенного условного диаметра; · 
· по участкам тепловой сети с определенным типом прокладки, и т.п.
Критерии отбора могут быть произвольными при соблюдении основного требования: информация, на основании которой строится отбор, должна в явном виде присутствовать в паспортных описаниях участков тепловой сети.
Для участков тепловых сетей, отобранных по определенной совокупности критериев, можно произвести любую из следующих операций: · 
· изменение эквивалентной шероховатости; · 
· изменение степени зарастания трубопроводов; · 
· изменение коэффициента местных потерь; · 
· изменение способа расчета сопротивления.
После проведения серии изменений характеристик участков трубопроводов тепловой сети автоматически производится гидравлический расчет, результаты которого сразу же доступны для визуализации на схеме и анализа.
Поскольку при изменении характеристик участков тепловой сети их паспорта не модифицируются, в любой момент можно вернуться к исходному состоянию расчетной гидравлической модели, определяемому паспортными значениями характеристик участков тепловой сети.
[bookmark: _Toc101777952][bookmark: _Toc121588510][bookmark: _Toc163806138][bookmark: _Toc169032217][bookmark: _Toc211859060]3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.
Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. При этом на экран выводятся: · 
· линия давления в подающем трубопроводе; · 
· линия давления в обратном трубопроводе; · 
· линия поверхности земли; · 
· линия потерь напора на шайбе; · 
· высота здания; · 
· линия вскипания; · 
· линия статического напора. 
Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.
Также график может отображать падение температуры в тепловой сети, после проведения расчетов с учетом тепловых потерь. При этом на график выводятся значения температур в узловых точках по подающему и обратному трубопроводам. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.
Пьезометрические графики существующего положения системы теплоснабжения и их пути представлены на рисунках ниже.
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Рисунок 89 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №1 (п. Урмары) до определяющего потребителя - МКД (п. Урмары, ул. Порфирьева,5а)
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Рисунок 90 – Пьезометрический график от Котельной №1 (п. Урмары) до определяющего потребителя - МКД (п. Урмары, ул. Порфирьева,5а)
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Рисунок 91 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №1 (п. Урмары) до определяющего потребителя - кафе (п.Урмары, ул.Крупской,д.2)
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Рисунок 92 – Пьезометрический график от Котельной №1 (п. Урмары) до определяющего потребителя - кафе (п.Урмары, ул.Крупской,д.2)
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Рисунок 93 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №2 (п. Урмары) до определяющего потребителя - МКД (п. Урмары, ул. К.Иванова, дом 3)
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Рисунок 94 – Пьезометрический график от Котельной №2 (п. Урмары) до определяющего потребителя - МКД (п. Урмары, ул. К.Иванова, дом 3)
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Рисунок 95 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №3 (Центральная, д. Арабоси) до определяющего потребителя – Детский сад (д. Арабоси)
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Рисунок 96 – Пьезометрический график от Котельной №3 (Центральная, д. Арабоси) до определяющего потребителя – Детский сад (д. Арабоси)
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Рисунок 97 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №4 (д. Челкасы) до определяющего потребителя – Школа (с.Челкасы, ул.К.Маркса,д.56)
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Рисунок 98 – Пьезометрический график от Котельной №4 (д. Челкасы) до определяющего потребителя – Школа (с.Челкасы, ул.К.Маркса,д.56)
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Рисунок 99 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №5 (д. Арабоси) до определяющего потребителя - Медцентр (д.Арабоси, ул.Больничная,д.1)
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Рисунок 100 – Пьезометрический график от Котельной №5 (д. Арабоси) до определяющего потребителя - Медцентр (д.Арабоси, ул.Больничная,д.1)
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Рисунок 101 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №7 (с. Мусирмы) - до определяющего потребителя – Школа (д. Мусирмы)

[image: ]
Рисунок 102 – Пьезометрический график от Котельной№7 (с. Мусирмы) - до определяющего потребителя – Школа (д. Мусирмы)
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Рисунок 103 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №8 (д. Кудеснеры) - до определяющего потребителя – Школа (д.Кудеснеры)
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Рисунок 104 – Пьезометрический график от Котельной№8 (д. Кудеснеры) - до определяющего потребителя – Школа (д.Кудеснеры)
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Рисунок 105 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №9 (с. Шоркистры) - до определяющего потребителя – Школа (с. Шоркистры)
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Рисунок 106 – Пьезометрический график от Котельной№9 (с. Шоркистры) - до определяющего потребителя – Школа (с. Шоркистры)
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Рисунок 107 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №1 (п.Урмары) - до определяющего потребителя – Детский сад «Березка» (п. Урмары)
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Рисунок 108 – Пьезометрический график от Миникотельной №1 (п.Урмары) - до определяющего потребителя – Детский сад «Березка» (п. Урмары)
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Рисунок 109 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №2 (п.Урмары) - до определяющего потребителя – Детский сад (п. Урмары, ул. Заводская, 37)
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Рисунок 110 – Пьезометрический график от Миникотельной №2 (п.Урмары) - до определяющего потребителя – Детский сад (п. Урмары, ул. Заводская, 37)
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Рисунок 111 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №3 (п.Урмары) до определяющего потребителя – Детский сад «Зоренька» (п. Урмары)
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Рисунок 112 – Пьезометрический график от Миникотельной №3 (п.Урмары) до определяющего потребителя – Детский сад «Зоренька» (п. Урмары)
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Рисунок 113 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №4 (д. Ковали) до определяющего потребителя – Школа (д. Ковали)
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Рисунок 114 – Пьезометрический график от Миникотельной №4 (д. Ковали) до определяющего потребителя – Школа (д. Ковали)
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Рисунок 115 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №7(д.Сине-Кинчеры) - до определяющего потребителя – Школа (д. Сине-Кинчеры)
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Рисунок 116 – Пьезометрический график от Миникотельной №7(д.Сине-Кинчеры) - до определяющего потребителя – Школа (д. Сине-Кинчеры)
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Рисунок 117 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №9 (д.Ст.Урмары) - до определяющего потребителя – Школа (д. Ст.Урмары)
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Рисунок 118 – Пьезометрический график от Миникотельной №9 (д.Ст.Урмары) - до определяющего потребителя – Школа (д. Ст.Урмары)
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Рисунок 119 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №10 (п. Урмары) до определяющего потребителя - МКД (п.Урмары, ул. Заводская, 24)
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Рисунок 120 – Пьезометрический график от Миникотельной №10 (п. Урмары) до определяющего потребителя - МКД (п.Урмары, ул. Заводская, 24)
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Рисунок 121 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №12 (д.Чубаево) до определяющего потребителя - Школа (д.Чубаево)
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Рисунок 122 – Пьезометрический график от Миникотельной №12 (д.Чубаево) до определяющего потребителя - Школа (д.Чубаево)
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Рисунок 123 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №13(п. Урмары) до определяющего потребителя - ДШИ (п. Урмары)
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Рисунок 124 – Пьезометрический график от Миникотельной №13(п. Урмары) до определяющего потребителя - ДШИ (п. Урмары)
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Рисунок 125 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №15 (д. Бишево) до определяющего потребителя – Школа (д. Бишево)
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Рисунок 126 – Пьезометрический график от Миникотельной №15 (д. Бишево) до определяющего потребителя – Школа (д. Бишево)
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Рисунок 127 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №16 (д.Кульгеши) до определяющего потребителя – Школа (д. Кульгеши)
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Рисунок 128 – Пьезометрический график от Миникотельной №16 (д.Кульгеши) до определяющего потребителя – Школа (д. Кульгеши)
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Рисунок 129 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №17 (д.Шигали) до определяющего потребителя – Школа (дШигали)
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Рисунок 130 – Пьезометрический график от Миникотельной №17 (д.Шигали) до определяющего потребителя – Школа (дШигали)
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Рисунок 131 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №20(п. Урмары) до определяющего потребителя - МКД (п.Урмары, пер. Зеленый, д. 7)
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Рисунок 132 – Пьезометрический график от Миникотельной №20 (п. Урмары) до определяющего потребителя - МКД (п.Урмары, пер. Зеленый, д. 7)
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Рисунок 133 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №23 (д.Б.Яниково) до определяющего потребителя – Школа (д.Б.Яниково)
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Рисунок 134 – Пьезометрический график от Миникотельной №23 (д.Б.Яниково) до определяющего потребителя – Школа (д.Б.Яниково)
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Рисунок 135 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №24 (п. Урмары) до определяющего потребителя – ФОК (п. Урмары)
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Рисунок 136 – Пьезометрический график от Миникотельной №24 (п. Урмары) до определяющего потребителя – ФОК (п. Урмары)
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Рисунок 137 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №25(п. Урмары) до определяющего потребителя – Детский сад «Родничок» (п. Урмары)
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Рисунок 138 – Пьезометрический график от Миникотельной №25(п. Урмары) до определяющего потребителя – Детский сад «Родничок» (п. Урмары)
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Рисунок 139 - Путь построения пьезометрического графика от Миникотельной №26 (д.Шихабылово) до определяющего потребителя – Школа (д.Шихабылово)
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Рисунок 140 – Пьезометрический график от Миникотельной №26 (д.Шихабылово) до определяющего потребителя – Школа (д.Шихабылово)

[bookmark: _Toc121588511][bookmark: _Toc163806139][bookmark: _Toc169032218][bookmark: _Toc211859061]3.11 Состав изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения
            За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2024 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) изменений, связанных с электронной моделью системы теплоснабжения, не было.
[bookmark: _Toc422303795][bookmark: _Toc158278709][bookmark: _Toc211859062]ГЛАВА 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
Целью разработки перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, является установление возможных дефицитов тепловой мощности источника теплоснабжения, при существующих (в базовом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии и определение зон с перспективной тепловой нагрузкой не обеспеченной источниками тепловой энергии.
[bookmark: _Toc158278710][bookmark: _Toc211859063]4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 48. 

Таблица 48 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
	[bookmark: _Hlk182236831][bookmark: _Hlk170733046][bookmark: _Hlk129096432]№ п/п
	Зона действия котельной
	Ед. изм.
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2034 годы
	2035-2040 годы

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	19,500
	19,500
	19,500
	19,500
	19,500
	19,500

	1.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	19,500
	19,500
	19,500
	19,500
	19,500
	19,500

	1.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	1.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376

	1.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	6,070
	6,070
	6,070
	6,070
	6,147
	6,147

	1.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	12,965
	12,965
	12,965
	12,965
	12,888
	12,888

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	 
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,620
	1,620
	1,620
	1,620
	1,620
	1,620

	2.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,620
	1,620
	1,620
	1,620
	1,620
	1,620

	2.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	2.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	2.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,950
	0,950
	0,950
	0,950
	0,950
	0,950

	2.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583

	3
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,520
	1,520
	1,520
	1,520
	1,520
	1,520

	3.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,520
	1,520
	1,520
	1,520
	1,520
	1,520

	3.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	3.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044

	3.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220

	3.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,249
	1,249
	1,249
	1,249
	1,249
	1,249

	4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720

	4.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720

	4.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	4.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	4.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500

	4.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189

	5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	5.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	5.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	5.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	5.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	5.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,503
	1,503
	1,503
	1,503
	1,503
	1,503

	6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,080
	1,080

	6.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,080
	1,080

	6.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	6.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	6.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	6.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,912
	0,912
	0,912
	0,912
	0,912
	0,912

	7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040

	7.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040

	7.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	7.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	7.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	7.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,886
	0,886
	0,886
	0,886
	0,886
	0,886

	8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	8.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	8.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	8.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061

	8.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	8.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,513
	1,513
	1,513
	1,513
	1,513
	1,513

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	9.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	9.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	9.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	9.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	9.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160

	10.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160

	10.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	10.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	10.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	10.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	11.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	11.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	11.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	11.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	11.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	12.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	12.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	12.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	12.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	12.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	13
	Миникотельная №5(д. Ковали)
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	13.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	13.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	13.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	14.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	14.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	14.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	14.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	14.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	14.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	15
	Миникотельная №7(д.Сине-Кинчеры)
	
	
	
	
	
	
	

	15.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	15.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	15.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	15.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	15.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	15.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	16.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	16.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	16.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080

	16.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076
	0,076

	17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	17.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	17.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	17.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	17.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	17.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	17.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	17.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	
	
	
	
	
	
	

	18.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	18.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	18.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	18.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	18.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	18.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160

	18.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070

	19
	Миникотельная №13(п. Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	19.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	19.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	19.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	19.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	19.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	19.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	19.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	
	
	
	
	
	
	

	20.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	20.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	20.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	20.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	20.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	20.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	20.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	
	
	
	
	
	
	

	21.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	21.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	21.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	21.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	21.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	21.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	21.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	
	
	
	
	
	
	

	22.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	22.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	22.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	22.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	22.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	22.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	22.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116

	23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	23.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	23.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	23.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	23.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	23.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	23.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160

	23.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	
	
	
	
	
	
	

	24.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	24.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	24.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	24.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	24.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	24.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	24.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142

	25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	25.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49

	25.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49

	25.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	25.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	25.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	25.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220

	25.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,254
	1,254
	1,254
	1,254
	1,254
	1,254

	26
	Миникотельная №25(п. Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	26.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	26.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	26.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	26.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	26.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	26.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	26.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,274
	0,274
	0,274
	0,274
	0,274
	0,274

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	
	
	
	
	
	
	

	27.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72

	27.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72

	27.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	27.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	27.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	27.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	27.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,563
	0,563
	0,563
	0,563
	0,563
	0,563

	28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	28.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	28.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	28.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	28.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	28.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	28.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	28.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099



[bookmark: _Toc158278711][bookmark: _Toc211859064]4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
[bookmark: _Toc158278712]Результаты гидравлического расчета тепловых сетей источников централизованного теплоснабжения представлены в п. 3.4 Главы 3 настоящих Обосновывающих материалов.
[bookmark: _Toc211859065]4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
Дефицит тепловой мощности в зоне действия источников теплоснабжения отсутствует.
[bookmark: _Toc158278713][bookmark: _Toc211859066]4.4 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2024 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) изменений в балансах мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения не было.
[bookmark: _Toc29908476][bookmark: _Toc158278714][bookmark: _Toc211859067][bookmark: _Toc422303796]ГЛАВА 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения округа
[bookmark: _Toc158278715][bookmark: _Toc211859068]5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения округа 
При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов: 
1) приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии; 
2) использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей; 
3) размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение; 
4) унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей; 
5) разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования; 
6) автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры); 
7) использование наилучших доступных технологий; 
8) внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности; 
9) приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.
В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании: 
1) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, №33, ст.4392; 2014, №9, ст.907; 2015, №5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, №34, ст.5483);
2) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;
3) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;
4) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;
5) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;
6) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки. 
Для территории округа данные решения отсутствуют. Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории округа представлено индивидуальной жилой застройкой.
Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источника теплоснабжения. Строительство новых источников теплоснабжения на территории округа не планируется. 
Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.
В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения.

[bookmark: _Hlk162077905][bookmark: _Hlk162688841][bookmark: _Hlk170733134]Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения предусматривает:
[bookmark: _Hlk159509542]Модернизация существующих источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.) и тепловых сетей. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.
Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения
Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов. 
Экономическая эффективность реализации мероприятий по реконструкции существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.
[bookmark: _Toc158278716][bookmark: _Toc211859069]5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения округа 
[bookmark: _Hlk211409918][bookmark: _Toc101687268][bookmark: _Toc83883878]Сравнительная оценка перспективных вариантов развития системы теплоснабжения предствлена в таблице ниже.

[bookmark: _Toc206010061]Таблица 49 – Сравнительная оценка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения
	Наименование показателя
	Вариант 1
	Вариант 2

	Капитальные затраты на реализацию, тыс. руб.
	103000,00 тыс. руб.
	В рамках текущей деятельности теплоснабжающих организаций.

	Надежность теплоснабжения
	Предусматривается поэтапная модернизация оборудования истоников тепла и тепловых сетей
	Надежность тепласнабжения обеспечивается проведением текущих и плановых ремонтов

	Ценовые (тарифные) последствия для потребителей
	Снижение оценочной стоимости производства тепла на котельных МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	-



При реализации мероприятий по варианту 1 планируется снижение расход топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием, а также в увеличении надежности теплоснабжения и сокращения эксплуатационных затрат. 
Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.
Сравнивая два варианта развития схемы теплоснабжения в первом варианте за счет вложенных инвестиций, мы получаем экономический эффект и увеличиваем надёжность системы теплоснабжения, во втором варианте мы не инвестируем средства соответственно организация не несет инвестиционных затрат, но надежность и эффективность система либо остаётся на неизменном уровне (в случае проведения своевременных ремонтов и регламентах работ) или ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых сетей.
[bookmark: _Toc158278717][bookmark: _Toc211859070]5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения округа 
[bookmark: _Hlk211409978]В настоящей схеме теплоснабжения рекомендуется вариант 1, так как при реализации мероприятий по данному варианту увеличивает надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, снижения расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.
[bookmark: _Toc158278718][bookmark: _Toc211859071]5.4 Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc211859072]За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2024 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) изменения в мастер-плане развития системы теплоснабжения Урмарского муниципального округа не было.
[bookmark: _Toc158278719][bookmark: _Toc211859073]ГЛАВА 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
[bookmark: _Toc158278720][bookmark: _Toc211859074]6.1 Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя приведена в таблице 50. Велечина нормативных потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии определялась согласно Порядока определения  нормативов  технологических  потерь  при  передаче  тепловой энергии, теплоносителя утвержденная приказом Минэнерго от 30.12.2008 года № 325.

Таблица 50 – Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии
	[bookmark: _Hlk129096491][bookmark: _Hlk158357817]№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Нормативы потерь тепла и теплоносителя при передаче тепловой энергии

	
	
	Утечка теплоносителя, куб.м

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	1915,922

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	113,20

	3
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	210,5

	4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	80,5

	5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	51,2

	6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	143,5

	7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	143,5

	8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	191,4

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	57,4

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	57,4

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	47,8

	12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	47,8

	13
	Миникотельная №5 (д. Ковали)
	-

	14
	Миникотельная №6  (д.Сине-Кинчеры)
	-

	15
	Миникотельная №7 (д.Сине-Кинчеры)
	19,1

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	76,5

	17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	4,5

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	153,1

	19
	Миникотельная №13 (п. Урмары)
	19,1

	20
	Миникотельная №15  (д. Бишево)
	38,3

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	47,8

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	38,3

	23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	153,1

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	95,7

	25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	210,5

	26
	Миникотельная №25(п. Урмары)
	114,8

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	143,5

	28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	-



[bookmark: _Toc158278721][bookmark: _Toc211859075]6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc158278722]Централизованное горячее водоснабжение на территории округа не предусмотрено.
[bookmark: _Toc211859076]6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов
[bookmark: _Toc158278723]Сведения о наличии баков-аккумуляторов, установленных в котельных округа, не представлены.

[bookmark: _Toc211859077]6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии
Согласно требованию СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Таблица 51 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для эксплуатационного и аварийного режимов работы источников тепловой энергии
	[bookmark: _Hlk211409897][bookmark: _Hlk182236869][bookmark: _Hlk129096508]№ п/п
	Показатели баланса производительности СХВП
	Ед. изм.
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2034 годы
	2035-2040 годы

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	6,070
	6,070
	6,070
	6,070
	6,147
	6,147

	1.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	458,779
	458,779
	458,779
	458,779
	464,599
	464,599

	1.3
	Нормативная подпитка тепловой сети (величина потерь теплоносителя)
	м. куб./ч
	0,3783
	0,3783
	0,3783
	0,3783
	0,3783
	0,3783

	1.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	9,18
	9,18
	9,18
	9,18
	9,29
	9,29

	1.5
	Фактичесая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	1,147
	1,147
	1,147
	1,147
	1,161
	1,161

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,950
	0,950
	0,950
	0,950
	0,950
	0,950

	2.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	71,802
	71,802
	71,802
	71,802
	71,802
	71,802

	2.3
	Нормативная подпитка тепловой сети (величина потерь теплоносителя)
	м. куб./ч
	0,0224
	0,0224
	0,0224
	0,0224
	0,0224
	0,0224

	2.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44

	2.5
	Фактичесая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	3
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220

	3.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	16,628
	16,628
	16,628
	16,628
	16,628
	16,628

	3.3
	Нормативная подпитка тепловой сети (величина потерь теплоносителя)
	м. куб./ч
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	3.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33

	3.5
	Фактичесая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500

	4.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	37,791
	37,791
	37,791
	37,791
	37,791
	37,791

	4.3
	Нормативная подпитка тепловой сети (величина потерь теплоносителя)
	м. куб./ч
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	4.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76

	4.5
	Фактичесая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094

	5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	5.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	15,116
	15,116
	15,116
	15,116
	15,116
	15,116

	5.3
	Нормативная подпитка тепловой сети (величина потерь теплоносителя)
	м. куб./ч
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	5.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	5.5
	Фактичесая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	6.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	11,337
	11,337
	11,337
	11,337
	11,337
	11,337

	6.3
	Нормативная подпитка тепловой сети (величина потерь теплоносителя)
	м. куб./ч
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	6.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	6.5
	Фактичесая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	7.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	11,337
	11,337
	11,337
	11,337
	11,337
	11,337

	7.3
	Нормативная подпитка тепловой сети (величина потерь теплоносителя)
	м. куб./ч
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	7.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	7.5
	Фактичесая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	8.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	15,116
	15,116
	15,116
	15,116
	15,116
	15,116

	8.3
	Нормативная подпитка тепловой сети (величина потерь теплоносителя)
	м. куб./ч
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	8.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	8.5
	Фактичесая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	9.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	4,535
	4,535
	4,535
	4,535
	4,535
	4,535

	9.3
	Нормативная подпитка тепловой сети (величина потерь теплоносителя)
	м. куб./ч
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	9.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	9.5
	Фактичесая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	10.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	4,535
	4,535
	4,535
	4,535
	4,535
	4,535

	10.3
	Нормативная подпитка тепловой сети (величина потерь теплоносителя)
	м. куб./ч
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	10.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	10.5
	Фактичесая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	11
	Миникотельная №3  (п.Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	11.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	3,779
	3,779
	3,779
	3,779
	3,779
	3,779

	11.3
	Нормативная подпитка тепловой сети (величина потерь теплоносителя)
	м. куб./ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	11.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	11.5
	Фактичесая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	12.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	3,779
	3,779
	3,779
	3,779
	3,779
	3,779

	12.3
	Нормативная подпитка тепловой сети (величина потерь теплоносителя)
	м. куб./ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	12.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	12.5
	Фактичесая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	13
	Миникотельная №5(д. Ковали)
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	13.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	1,512
	1,512
	1,512
	1,512
	1,512
	1,512

	13.3
	Нормативная подпитка тепловой сети (величина потерь теплоносителя)
	м. куб./ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	13.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	13.5
	Фактичесая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	14.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756

	14.3
	Нормативная подпитка тепловой сети (величина потерь теплоносителя)
	м. куб./ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	14.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	14.5
	Фактичесая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	15
	Миникотельная №7(д.Сине-Кинчеры)
	
	
	
	
	
	
	

	15.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	15.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	1,512
	1,512
	1,512
	1,512
	1,512
	1,512

	15.3
	Нормативная подпитка тепловой сети (величина потерь теплоносителя)
	м. куб./ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	15.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	15.5
	Фактичесая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	16.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080

	16.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	6,047
	6,047
	6,047
	6,047
	6,047
	6,047

	16.3
	Нормативная подпитка тепловой сети (величина потерь теплоносителя)
	м. куб./ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	16.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	16.5
	Фактичесая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	17.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	17.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	6,802
	6,802
	6,802
	6,802
	6,802
	6,802

	17.3
	Нормативная подпитка тепловой сети (величина потерь теплоносителя)
	м. куб./ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	17.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	17.5
	Фактичесая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	
	
	
	
	
	
	

	18.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160

	18.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	12,093
	12,093
	12,093
	12,093
	12,093
	12,093

	18.3
	Нормативная подпитка тепловой сети (величина потерь теплоносителя)
	м. куб./ч
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	18.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	18.5
	Фактичесая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	19
	Миникотельная №13(п. Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	19.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	19.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	1,512
	1,512
	1,512
	1,512
	1,512
	1,512

	19.3
	Нормативная подпитка тепловой сети (величина потерь теплоносителя)
	м. куб./ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	19.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	19.5
	Фактичесая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	
	
	
	
	
	
	

	20.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	20.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	3,023
	3,023
	3,023
	3,023
	3,023
	3,023

	20.3
	Нормативная подпитка тепловой сети (величина потерь теплоносителя)
	м. куб./ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	20.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	20.5
	Фактичесая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	
	
	
	
	
	
	

	21.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	21.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	3,779
	3,779
	3,779
	3,779
	3,779
	3,779

	21.3
	Нормативная подпитка тепловой сети (величина потерь теплоносителя)
	м. куб./ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	21.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	21.5
	Фактичесая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	
	
	
	
	
	
	

	22.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	22.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	3,023
	3,023
	3,023
	3,023
	3,023
	3,023

	22.3
	Нормативная подпитка тепловой сети (величина потерь теплоносителя)
	м. куб./ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	22.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	22.5
	Фактичесая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	23.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160

	23.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	12,093
	12,093
	12,093
	12,093
	12,093
	12,093

	23.3
	Нормативная подпитка тепловой сети (величина потерь теплоносителя)
	м. куб./ч
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	23.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	23.5
	Фактичесая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	
	
	
	
	
	
	

	24.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	24.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	7,558
	7,558
	7,558
	7,558
	7,558
	7,558

	24.3
	Нормативная подпитка тепловой сети (величина потерь теплоносителя)
	м. куб./ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	24.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	24.5
	Фактичесая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	25.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220

	25.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	16,628
	16,628
	16,628
	16,628
	16,628
	16,628

	25.3
	Нормативная подпитка тепловой сети (величина потерь теплоносителя)
	м. куб./ч
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	25.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33

	25.5
	Фактичесая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	26
	Миникотельная №25(п. Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	26.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	26.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	9,070
	9,070
	9,070
	9,070
	9,070
	9,070

	26.3
	Нормативная подпитка тепловой сети (величина потерь теплоносителя)
	м. куб./ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	26.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	26.5
	Фактичесая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	
	
	
	
	
	
	

	27.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	27.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	11,337
	11,337
	11,337
	11,337
	11,337
	11,337

	27.3
	Нормативная подпитка тепловой сети (величина потерь теплоносителя)
	м. куб./ч
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	27.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	27.5
	Фактичесая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	28.1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	28.2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	4,535
	4,535
	4,535
	4,535
	4,535
	4,535

	28.3
	Нормативная подпитка тепловой сети (величина потерь теплоносителя)
	м. куб./ч
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	28.4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	28.5
	Фактичесая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011




[bookmark: _Toc158278724][bookmark: _Toc211859078]6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
[bookmark: _Toc343247322][bookmark: _Toc343877036]Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения приведен в таблице 51.
[bookmark: _Toc158278725][bookmark: _Toc211859079][bookmark: _Toc422303797]6.6 Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc211843570][bookmark: _Toc211859080]За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2024 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) на действующих источниках тепловой энергии изменений в существующих и перспективных балансах водоподготовительных установок не предусматривается.

[bookmark: _Toc158278726][bookmark: _Toc211859081]ГЛАВА 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc158278727][bookmark: _Toc211859082]7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)
Согласно статье 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительством РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее по тексту - Правила подключения к системам теплоснабжения).
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и заключению соответствующего договора, устанавливаются Правилами подключения к системам теплоснабжения.
При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. 
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных Правилами подключения к системам теплоснабжения.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.
В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных Правилами подключения к системам теплоснабжения.
Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. 
С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения. 
Кроме того, согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов: экологических; санитарно-гигиенических; противопожарных требований. Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.
Согласно СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95оС и 0,6 Мпа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.
Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2016 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» и СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003».
Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:
•	значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;
•	малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);
•	отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;
•	использования тепловой энергии в технологических целях. 
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.
В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.
Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиям приведено в п. 7.11 настоящей Главы.
[bookmark: _Toc158278728][bookmark: _Toc211859083]7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc158278729][bookmark: _Toc211859084]7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)
На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc158278730][bookmark: _Toc211859085]7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)
Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в утвержденной схеме и программе развития Единой энергетической системы России не предусмотрено.
[bookmark: _Toc158278731][bookmark: _Toc211859086]7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)
На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc158278732][bookmark: _Toc211859087]7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Реконструкция действующих источников тепловой энергии в источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения приростов тепловых нагрузок в рамках Схемы теплоснабжения не предусмотрена.
[bookmark: _Toc158278733][bookmark: _Toc211859088]7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
[bookmark: _Hlk170041425][bookmark: _Hlk170041273][bookmark: _Hlk141346074][bookmark: _Toc158278734]Основным направлением развития системы теплоснабжения  выбран сценарий перспективного развития системы теплоснабжения, предусматривающий модернизацию оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.
[bookmark: _Toc211859089]7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc158278735][bookmark: _Toc211859090]7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc158278736][bookmark: _Toc211859091]7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
[bookmark: _Toc158278737]Основным направлением развития системы теплоснабжения  выбран сценарий перспективного развития системы теплоснабжения, предусматривающий модернизацию оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.
[bookmark: _Hlk180660703]Вывод котельных из эксплуатации не планируется.
[bookmark: _Toc211859092]7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиями
Наиболее экономически выгодным вариантом отопления частных жилых домов является – индивидуальное отопление котлами. Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.
Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.
Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.
При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяженность тепловых сетей малого диаметра влечет за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя и высокие финансовые затраты на строительство таких сетей.
Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.
На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на твердом топливе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется. Однако, в случае обращения абонента, находящегося в зоне действия источника тепловой энергии, в теплоснабжающую организацию с заявкой о подключении к централизованным тепловым сетям рекомендуется осуществить подключение данного абонента.
[bookmark: _Toc158278738][bookmark: _Toc211859093]7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения округа
Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения рассчитывались на основании предоставленной информации о приростах площадей строительных фондов в зоне действия источника тепловой энергии, с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок. Перспективные балансы производительности и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя приведены в Главах 4 и 6 настоящего документа.
[bookmark: _Toc158278739][bookmark: _Toc211859094]7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Мероприятия по использованию возобновляемых источников энергии и местных видов топлив на источниках тепловой энергии не предусмотрены.
Основным вариантом развития системы теплоснабжения сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.
[bookmark: _Toc158278740][bookmark: _Toc211859095]7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории округа
Источники тепловой энергии на территории производственных зон используются исключительно для технологических и иных нужд самой производственной зоны. 
На расчетный срок строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется. 


[bookmark: _Toc158278741][bookmark: _Toc211859096]7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.
[bookmark: _Toc391983076][bookmark: _Toc391993917][bookmark: _Toc393288494]Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами, радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.
Результаты расчетов представлены в таблице 52.

Таблица 52 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения, м
	[bookmark: _Hlk158357764]№ п/п
	Наименование источника
	Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	
	0,1
	0,15
	0,2
	0,25
	0,3
	0,35
	0,4
	0,45
	0,5
	0,8

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	37,26
	34,08
	34,17
	36,69
	39,23
	37,49
	39,80
	42,13
	44,47
	52,01

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	37,26
	34,08
	34,17
	36,69
	39,23
	37,49
	39,80
	42,13
	44,47
	52,01

	3
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	37,26
	34,08
	34,17
	36,69
	39,23
	37,49
	39,80
	42,13
	44,47
	52,01

	4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	37,26
	34,08
	34,17
	36,69
	39,23
	37,49
	39,80
	42,13
	44,47
	52,01

	5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	37,26
	34,08
	34,17
	36,69
	39,23
	37,49
	39,80
	42,13
	44,47
	52,01

	6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	37,26
	34,08
	34,17
	36,69
	39,23
	37,49
	39,80
	42,13
	44,47
	52,01

	7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	37,26
	34,08
	34,17
	36,69
	39,23
	37,49
	39,80
	42,13
	44,47
	52,01

	8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	37,26
	34,08
	34,17
	36,69
	39,23
	37,49
	39,80
	42,13
	44,47
	52,01

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	37,26
	34,08
	34,17
	36,69
	39,23
	37,49
	39,80
	42,13
	44,47
	52,01

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	37,26
	34,08
	34,17
	36,69
	39,23
	37,49
	39,80
	42,13
	44,47
	52,01

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	37,26
	34,08
	34,17
	36,69
	39,23
	37,49
	39,80
	42,13
	44,47
	52,01

	12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	37,26
	34,08
	34,17
	36,69
	39,23
	37,49
	39,80
	42,13
	44,47
	52,01

	13
	Миникотельная №5 (д. Ковали)
	37,26
	34,08
	34,17
	36,69
	39,23
	37,49
	39,80
	42,13
	44,47
	52,01

	14
	Миникотельная №6  (д.Сине-Кинчеры)
	37,26
	34,08
	34,17
	36,69
	39,23
	37,49
	39,80
	42,13
	44,47
	52,01

	15
	Миникотельная №7 (д.Сине-Кинчеры)
	37,26
	34,08
	34,17
	36,69
	39,23
	37,49
	39,80
	42,13
	44,47
	52,01

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	37,26
	34,08
	34,17
	36,69
	39,23
	37,49
	39,80
	42,13
	44,47
	52,01

	17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	37,26
	34,08
	34,17
	36,69
	39,23
	37,49
	39,80
	42,13
	44,47
	52,01

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	37,26
	34,08
	34,17
	36,69
	39,23
	37,49
	39,80
	42,13
	44,47
	52,01

	19
	Миникотельная №13 (п. Урмары)
	37,26
	34,08
	34,17
	36,69
	39,23
	37,49
	39,80
	42,13
	44,47
	52,01

	20
	Миникотельная №15  (д. Бишево)
	37,26
	34,08
	34,17
	36,69
	39,23
	37,49
	39,80
	42,13
	44,47
	52,01

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	37,26
	34,08
	34,17
	36,69
	39,23
	37,49
	39,80
	42,13
	44,47
	52,01

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	37,26
	34,08
	34,17
	36,69
	39,23
	37,49
	39,80
	42,13
	44,47
	52,01

	23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	37,26
	34,08
	34,17
	36,69
	39,23
	37,49
	39,80
	42,13
	44,47
	52,01

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	37,26
	34,08
	34,17
	36,69
	39,23
	37,49
	39,80
	42,13
	44,47
	52,01

	25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	37,26
	34,08
	34,17
	36,69
	39,23
	37,49
	39,80
	42,13
	44,47
	52,01

	26
	Миникотельная №25(п. Урмары)
	37,26
	34,08
	34,17
	36,69
	39,23
	37,49
	39,80
	42,13
	44,47
	52,01

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	37,26
	34,08
	34,17
	36,69
	39,23
	37,49
	39,80
	42,13
	44,47
	52,01

	28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	37,26
	34,08
	34,17
	36,69
	39,23
	37,49
	39,80
	42,13
	44,47
	52,01




Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!
[bookmark: _Hlk142493535]Для существующей зоны действия рассчитывать радиус эффективного теплоснабжения нецелесообразно, т.к. зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска продукции. Кроме того, для сельских поселений характерны низкие тепловые нагрузки, значительная материальная характеристика сети и единственный источник теплоснабжения, что обуславливает теплоснабжающую организацию согласно Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 N 787 (ред. от 30.11.2021) "О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" подключать новых потребителей, т.к. она не может отказать в присоединении потребителю к существующим тепловым сетям вне зависимости от величины совокупных затрат. 
Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.
Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.
[bookmark: _Toc35534042][bookmark: _Toc95854823][bookmark: _Toc158278742][bookmark: _Toc211859097][bookmark: _Toc343247323][bookmark: _Toc343877037][bookmark: _Toc422303798]7.16 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc211843588][bookmark: _Toc211859098]За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2023 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии не было.
[bookmark: _Toc158278743][bookmark: _Toc211859099]ГЛАВА 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
[bookmark: _Toc158278744][bookmark: _Toc211859100]8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
[bookmark: _Hlk158357726][bookmark: _Hlk170732649]На территории муниципального образования сложилась система централизованного теплоснабжения на базе двадцати девяти источников централизованного теплоснабжения.
[bookmark: _Hlk180660735][bookmark: _Toc158278745]Основным направлением развития системы теплоснабжения  выбран сценарий перспективного развития системы теплоснабжения, предусматривающий модернизацию оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не планируется.
[bookmark: _Toc211859101]8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах округа
[bookmark: _Hlk180660749]В связи с отсуствием сведений о расположении объектов перспективного строительства, планируемых к подключению к сетям централизованного теплоснабжения, предложения р строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах округа не рассматривались.
Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.
[bookmark: _Toc158278746][bookmark: _Toc211859102]8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.
[bookmark: _Toc158278747][bookmark: _Toc211859103]8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
[bookmark: _Hlk180660794]Строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не предустривается.
[bookmark: _Toc158278748][bookmark: _Toc211859104]8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
[bookmark: _Toc54564060]Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на данном этапе не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в п. 8.7).
[bookmark: _Toc158278749][bookmark: _Toc211859105]8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
[bookmark: _Toc158278750]Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на данном этапе не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в п. 8.7).
[bookmark: _Toc211859106]8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
[bookmark: _Hlk180660811]На территории округа есть необходимость в реконструкции тепловых сетей в связи с их износом. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется своевременно проводить текущие и плановые ремонты тепловых сетей и запорной арматуры. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице 53.

Таблица 53 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом
	[bookmark: _Hlk211410062]№ п/п
	Наименование мероприятий
	Протяженность сетей, м
	Год реализации
	Объем инвестиций*, тыс. руб

	1.
	Реконструкция и (или) модернизация сетей теплоснабжения
	
	
	

	1.1
	Зона действия МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	
	
	

	1.1.1
	Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры
	
	2026-2040
	26000

	
	
	370,0
	2026
	2000

	
	
	350,0
	2027
	2000

	
	
	350,0
	2028
	2000

	
	
	1750,0
	2029-2034 
	10000

	
	
	1750,0
	2035-2040
	10000


*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Текущий ремонт тепловых сетей локальных котельных рекомендуется выполнять в рамках текущей деятельности обслуживающих организаций.
Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК). 
Трубы ППУ изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена. 
Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции: 
1) низкое водопоглощение пенополиуретана; 
2) пенополиуретан экологически безопасен; 
3) долговечность пенополиуретана; 
4) низкая токсичность; 
5) пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К; 
6) высокая адгезионная прочность пенополиуретана; 
7) звукопоглощение пенополиуретана; 
8) пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии; 
9) ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от минус 100°до плюс 140°С. 
Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.
[bookmark: _Toc158278751][bookmark: _Toc211859107]8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций
При проектировании новых и реконструкции действующих тепловых сетей не выявлена необходимость строительства насосных станций.
[bookmark: _Toc36648961][bookmark: _Toc158278752][bookmark: _Toc211859108]8.9 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них
[bookmark: _Toc211843599][bookmark: _Toc211859109]За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2024 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них не было.
[bookmark: _Toc107161964][bookmark: _Toc107604595][bookmark: _Toc158278753][bookmark: _Toc211859110][bookmark: _Toc343877038][bookmark: _Toc422303799]ГЛАВА 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc107161965][bookmark: _Toc107604596][bookmark: _Toc158278754][bookmark: _Toc160281310][bookmark: _Toc162170669][bookmark: _Toc211859111]9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теп-лопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения
[bookmark: _Hlk170733396][bookmark: _Toc107161966][bookmark: _Toc107604597][bookmark: _Toc158278755][bookmark: _Toc160281311][bookmark: _Toc162170670]Централизованное горячее водоснабжение на территории округа не предусмотрено.
[bookmark: _Toc211859112]9.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)
[bookmark: _Toc107161967][bookmark: _Toc107604598][bookmark: _Toc158278756][bookmark: _Toc160281312][bookmark: _Toc162170671]Централизованное горячее водоснабжение на территории округа не предусмотрено.
[bookmark: _Toc211859113]9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям
[bookmark: _Toc107161968][bookmark: _Toc107604599][bookmark: _Toc158278757][bookmark: _Toc160281313][bookmark: _Toc162170672][bookmark: _Hlk162167493]Централизованное горячее водоснабжение на территории округа не предусмотрено.
[bookmark: _Toc211859114]9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc107161969][bookmark: _Toc107604600][bookmark: _Toc158278758][bookmark: _Toc160281314][bookmark: _Toc162170673][bookmark: _Hlk162688976]Централизованное горячее водоснабжение на территории округа не предусмотрено.
[bookmark: _Toc211859115]9.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc107161970][bookmark: _Toc107604601][bookmark: _Toc158278759][bookmark: _Toc160281315][bookmark: _Toc162170674]Централизованное горячее водоснабжение на территории округа не предусмотрено.
[bookmark: _Toc211859116]9.6 Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Централизованное горячее водоснабжение на территории округа не предусмотрено.


[bookmark: _Toc158278760][bookmark: _Toc211859117]ГЛАВА 10 Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc158278761][bookmark: _Toc211859118]10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории округа
[bookmark: _Hlk169018623][bookmark: _Hlk169018361]На территории округа действует двадцать восемь источников теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ. Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 54.

Таблица 54 - Существующий и перспективный топливные балансы
	[bookmark: _Hlk182236924][bookmark: _Hlk169018372][bookmark: _Hlk162689037][bookmark: _Hlk162078029][bookmark: _Hlk129096591]№ п/п
	Составляющая баланса
	Ед. изм.
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2034 годы
	2035-2040 годы

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	1.2
	расход натурального топлива (основное топливо)
	тыс. куб. м
	1646,7
	1646,0
	1645,3
	1644,7
	1662,7
	1662,0

	
	
	т.у.т.
	1891,8
	1891,0
	1890,3
	1889,5
	1910,2
	1909,4

	1.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	10923,5
	10918,9
	10914,4
	10909,9
	11029,5
	11025,1

	1.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	235,0
	235,0
	235,0
	235,0
	235,0
	235,0

	1.5
	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	10688,5
	10683,9
	10679,4
	10674,9
	10794,5
	10790,0

	1.6
	Потери тепловой сети
	Гкал
	908,5
	904,0
	899,5
	895,0
	890,5
	886,1

	
	
	%
	8,5
	8,5
	8,4
	8,4
	8,2
	8,2

	1.7
	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	9779,9
	9779,9
	9779,9
	9779,9
	9904,0
	9904,0

	1.8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	175,0
	175,0
	175,0
	175,0
	175,0
	175,0

	1.9
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	82,5
	82,5
	82,5
	82,5
	82,5
	82,5

	1.10
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	0,325
	0,325
	0,325
	0,325
	0,328
	0,328

	1.11
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	2.2
	расход натурального топлива (основное топливо)
	тыс. куб. м
	225,7
	225,6
	225,5
	225,4
	225,3
	225,2

	
	
	т.у.т.
	264,1
	264,0
	263,8
	263,7
	263,6
	263,4

	2.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1612,2
	1611,4
	1610,5
	1609,7
	1608,9
	1608,1

	2.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3

	2.5
	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	1577,9
	1577,1
	1576,2
	1575,4
	1574,6
	1573,8

	2.6
	Потери тепловой сети
	Гкал
	165,4
	164,5
	163,7
	162,9
	162,1
	161,3

	
	
	%
	10,5
	10,4
	10,4
	10,3
	10,3
	10,2

	2.7
	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	1412,5
	1412,5
	1412,5
	1412,5
	1412,5
	1412,5

	2.8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	157,8
	157,8
	157,8
	157,8
	157,8
	157,8

	2.9
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	87,2
	87,2
	87,2
	87,2
	87,2
	87,2

	2.9
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,044
	0,044

	2.10
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	3.2
	расход натурального топлива (основное топливо)
	тыс. куб. м
	73,6
	73,6
	73,6
	73,6
	73,6
	73,6

	
	
	т.у.т.
	84,9
	84,9
	84,9
	84,9
	84,9
	84,9

	3.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	611,9
	611,9
	611,9
	611,9
	611,9
	611,9

	3.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	17,7
	17,7
	17,7
	17,7
	17,7
	17,7

	3.5
	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	594,2
	594,2
	594,2
	594,2
	594,2
	594,2

	3.6
	Потери тепловой сети
	Гкал
	116,4
	116,4
	116,4
	116,4
	116,4
	116,4

	
	
	%
	19,6
	19,6
	19,6
	19,6
	19,6
	19,6

	3.7
	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	477,8
	477,8
	477,8
	477,8
	477,8
	477,8

	3.8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	3.9
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	80,5
	80,5
	80,5
	80,5
	80,5
	80,5

	3.9
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	3.10
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	4.2
	расход натурального топлива (основное топливо)
	тыс. куб. м
	113,0
	113,0
	113,0
	113,0
	113,0
	113,0

	
	
	т.у.т.
	151,1
	151,1
	151,1
	151,1
	151,1
	151,1

	4.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1168,0
	1168,0
	1168,0
	1168,0
	1168,0
	1168,0

	4.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5

	4.5
	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	1146,5
	1146,5
	1146,5
	1146,5
	1146,5
	1146,5

	4.6
	Потери тепловой сети
	Гкал
	115,5
	115,5
	115,5
	115,5
	115,5
	115,5

	
	
	%
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1

	4.7
	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	1030,9
	1030,9
	1030,9
	1030,9
	1030,9
	1030,9

	4.8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	129,4
	129,4
	129,4
	129,4
	129,4
	129,4

	4.9
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	110,4
	110,4
	110,4
	110,4
	110,4
	110,4

	4.9
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022

	4.10
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	5.2
	расход натурального топлива (основное топливо)
	тыс. куб. м
	523,9
	523,9
	523,9
	523,9
	523,9
	523,9

	
	
	т.у.т.
	739,4
	739,4
	739,4
	739,4
	739,4
	739,4

	5.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	477,6
	477,6
	477,6
	477,6
	477,6
	477,6

	5.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8

	5.5
	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	468,8
	468,8
	468,8
	468,8
	468,8
	468,8

	5.6
	Потери тепловой сети
	Гкал
	67,8
	67,8
	67,8
	67,8
	67,8
	67,8

	
	
	%
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5

	5.7
	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	401,0
	401,0
	401,0
	401,0
	401,0
	401,0

	5.8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2

	5.9
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	9,2
	9,2
	9,2
	9,2
	9,2
	9,2

	5.9
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103

	5.10
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	6.2
	расход натурального топлива (основное топливо)
	тыс. куб. м
	52,0
	52,0
	52,0
	52,0
	52,0
	52,0

	
	
	т.у.т.
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0

	6.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	384,4
	384,4
	384,4
	384,4
	384,4
	384,4

	6.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	11,5
	11,5
	11,5
	11,5
	11,5
	11,5

	6.5
	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	372,9
	372,9
	372,9
	372,9
	372,9
	372,9

	6.6
	Потери тепловой сети
	Гкал
	35,4
	35,4
	35,4
	35,4
	35,4
	35,4

	
	
	%
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5

	6.7
	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	337,5
	337,5
	337,5
	337,5
	337,5
	337,5

	6.8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	177,6
	177,6
	177,6
	177,6
	177,6
	177,6

	6.9
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	91,6
	91,6
	91,6
	91,6
	91,6
	91,6

	6.9
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	6.10
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	7.2
	расход натурального топлива (основное топливо)
	тыс. куб. м
	62,4
	62,4
	62,4
	62,4
	62,4
	62,4

	
	
	т.у.т.
	88,7
	88,7
	88,7
	88,7
	88,7
	88,7

	7.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	498,9
	498,9
	498,9
	498,9
	498,9
	498,9

	7.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8

	7.5
	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	487,1
	487,1
	487,1
	487,1
	487,1
	487,1

	7.6
	Потери тепловой сети
	Гкал
	81,7
	81,7
	81,7
	81,7
	81,7
	81,7

	
	
	%
	16,8
	16,8
	16,8
	16,8
	16,8
	16,8

	7.7
	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	405,4
	405,4
	405,4
	405,4
	405,4
	405,4

	7.8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	7.9
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4

	7.9
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	7.10
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	8.2
	расход натурального топлива (основное топливо)
	тыс. куб. м
	72,0
	72,0
	72,0
	72,0
	72,0
	72,0

	
	
	т.у.т.
	114,5
	114,5
	114,5
	114,5
	114,5
	114,5

	8.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	644,2
	644,2
	644,2
	644,2
	644,2
	644,2

	8.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6

	8.5
	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	626,6
	626,6
	626,6
	626,6
	626,6
	626,6

	8.6
	Потери тепловой сети
	Гкал
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3

	
	
	%
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4

	8.7
	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	467,3
	467,3
	467,3
	467,3
	467,3
	467,3

	8.8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	8.9
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4

	8.9
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	8.10
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	9.2
	расход натурального топлива (основное топливо)
	тыс. куб. м
	22,1
	22,1
	22,1
	22,1
	22,1
	22,1

	
	
	т.у.т.
	28,4
	28,4
	28,4
	28,4
	28,4
	28,4

	9.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	160,0
	160,0
	160,0
	160,0
	160,0
	160,0

	9.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	9.5
	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	9.6
	Потери тепловой сети
	Гкал
	11,7
	11,7
	11,7
	11,7
	11,7
	11,7

	
	
	%
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	9.7
	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	143,8
	143,8
	143,8
	143,8
	143,8
	143,8

	9.8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	9.9
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4

	9.9
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	9.10
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	10.2
	расход натурального топлива (основное топливо)
	тыс. куб. м
	17,1
	17,1
	17,1
	17,1
	17,1
	17,1

	
	
	т.у.т.
	21,0
	21,0
	21,0
	21,0
	21,0
	21,0

	10.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	118,2
	118,2
	118,2
	118,2
	118,2
	118,2

	10.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8

	10.5
	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	114,5
	114,5
	114,5
	114,5
	114,5
	114,5

	10.6
	Потери тепловой сети
	Гкал
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	
	
	%
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	10.7
	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	111,1
	111,1
	111,1
	111,1
	111,1
	111,1

	10.8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	10.9
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4

	10.9
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	10.10
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Миникотельная №3  (п.Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	11.2
	расход натурального топлива (основное топливо)
	тыс. куб. м
	17,2
	17,2
	17,2
	17,2
	17,2
	17,2

	
	
	т.у.т.
	21,0
	21,0
	21,0
	21,0
	21,0
	21,0

	11.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	118,0
	118,0
	118,0
	118,0
	118,0
	118,0

	11.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	11.5
	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	114,6
	114,6
	114,6
	114,6
	114,6
	114,6

	11.6
	Потери тепловой сети
	Гкал
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6

	
	
	%
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	11.7
	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	112,0
	112,0
	112,0
	112,0
	112,0
	112,0

	11.8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	177,8
	177,8
	177,8
	177,8
	177,8
	177,8

	11.9
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	80,3
	80,3
	80,3
	80,3
	80,3
	80,3

	11.9
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	11.10
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	12.2
	расход натурального топлива (основное топливо)
	тыс. куб. м
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9

	
	
	т.у.т.
	23,1
	23,1
	23,1
	23,1
	23,1
	23,1

	12.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	129,5
	129,5
	129,5
	129,5
	129,5
	129,5

	12.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6

	12.5
	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	126,9
	126,9
	126,9
	126,9
	126,9
	126,9

	12.6
	Потери тепловой сети
	Гкал
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9

	
	
	%
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1

	12.7
	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	123,0
	123,0
	123,0
	123,0
	123,0
	123,0

	12.8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	178,3
	178,3
	178,3
	178,3
	178,3
	178,3

	12.9
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	80,1
	80,1
	80,1
	80,1
	80,1
	80,1

	12.9
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	12.10
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Миникотельная №5(д. Ковали)
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	13.2
	расход натурального топлива (основное топливо)
	тыс. куб. м
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3

	
	
	т.у.т.
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4

	13.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8

	13.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	13.5
	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	41,0
	41,0
	41,0
	41,0
	41,0
	41,0

	13.6
	Потери тепловой сети
	Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13.7
	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	41,0
	41,0
	41,0
	41,0
	41,0
	41,0

	13.8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	13.9
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4

	13.9
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	13.10
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	14.2
	расход натурального топлива (основное топливо)
	тыс. куб. м
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4

	
	
	т.у.т.
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4

	14.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	36,4
	36,4
	36,4
	36,4
	36,4
	36,4

	14.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	14.5
	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3

	14.6
	Потери тепловой сети
	Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14.7
	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3

	14.8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	176,7
	176,7
	176,7
	176,7
	176,7
	176,7

	14.9
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	80,8
	80,8
	80,8
	80,8
	80,8
	80,8

	14.9
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	14.10
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Миникотельная №7(д.Сине-Кинчеры)
	
	
	
	
	
	
	

	15.1
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	15.2
	расход натурального топлива (основное топливо)
	тыс. куб. м
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7

	
	
	т.у.т.
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5

	15.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	87,0
	87,0
	87,0
	87,0
	87,0
	87,0

	15.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6

	15.5
	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	84,4
	84,4
	84,4
	84,4
	84,4
	84,4

	15.6
	Потери тепловой сети
	Гкал
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	
	
	%
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8

	15.7
	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	82,0
	82,0
	82,0
	82,0
	82,0
	82,0

	15.8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	15.9
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4

	15.9
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	15.10
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	16.1
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	16.2
	расход натурального топлива (основное топливо)
	тыс. куб. м
	42,0
	42,0
	42,0
	42,0
	42,0
	42,0

	
	
	т.у.т.
	50,5
	50,5
	50,5
	50,5
	50,5
	50,5

	16.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	284,2
	284,2
	284,2
	284,2
	284,2
	284,2

	16.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8

	16.5
	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	277,4
	277,4
	277,4
	277,4
	277,4
	277,4

	16.6
	Потери тепловой сети
	Гкал
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7

	
	
	%
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	16.7
	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	272,7
	272,7
	272,7
	272,7
	272,7
	272,7

	16.8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	16.9
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4

	16.9
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	16.10
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	17.1
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	17.2
	расход натурального топлива (основное топливо)
	тыс. куб. м
	196,4
	196,4
	196,4
	196,4
	196,4
	196,4

	
	
	т.у.т.
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	17.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	174,5
	174,5
	174,5
	174,5
	174,5
	174,5

	17.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	17.5
	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	171,1
	171,1
	171,1
	171,1
	171,1
	171,1

	17.6
	Потери тепловой сети
	Гкал
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7

	
	
	%
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7

	17.7
	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	161,4
	161,4
	161,4
	161,4
	161,4
	161,4

	17.8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	143,4
	143,4
	143,4
	143,4
	143,4
	143,4

	17.9
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6

	17.9
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	17.10
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	
	
	
	
	
	
	

	18.1
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	18.2
	расход натурального топлива (основное топливо)
	тыс. куб. м
	39,9
	39,9
	39,9
	39,9
	39,9
	39,9

	
	
	т.у.т.
	50,9
	50,9
	50,9
	50,9
	50,9
	50,9

	18.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	286,4
	286,4
	286,4
	286,4
	286,4
	286,4

	18.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4

	18.5
	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	278,0
	278,0
	278,0
	278,0
	278,0
	278,0

	18.6
	Потери тепловой сети
	Гкал
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7

	
	
	%
	6,7
	6,7
	6,7
	6,7
	6,7
	6,7

	18.7
	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	259,3
	259,3
	259,3
	259,3
	259,3
	259,3

	18.8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	18.9
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4

	18.9
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	18.10
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Миникотельная №13(п. Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	19.1
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	19.2
	расход натурального топлива (основное топливо)
	тыс. куб. м
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8

	
	
	т.у.т.
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1

	19.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	39,8
	39,8
	39,8
	39,8
	39,8
	39,8

	19.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	19.5
	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	38,7
	38,7
	38,7
	38,7
	38,7
	38,7

	19.6
	Потери тепловой сети
	Гкал
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	
	
	%
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	19.7
	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4

	19.8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	177,6
	177,6
	177,6
	177,6
	177,6
	177,6

	19.9
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4

	19.9
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	19.10
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	
	
	
	
	
	
	

	20.1
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	20.2
	расход натурального топлива (основное топливо)
	тыс. куб. м
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3

	
	
	т.у.т.
	23,5
	23,5
	23,5
	23,5
	23,5
	23,5

	20.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	132,2
	132,2
	132,2
	132,2
	132,2
	132,2

	20.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	20.5
	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	128,6
	128,6
	128,6
	128,6
	128,6
	128,6

	20.6
	Потери тепловой сети
	Гкал
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	
	
	%
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	20.7
	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	125,6
	125,6
	125,6
	125,6
	125,6
	125,6

	20.8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	20.9
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4

	20.9
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	20.10
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	
	
	
	
	
	
	

	21.1
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	21.2
	расход натурального топлива (основное топливо)
	тыс. куб. м
	31,8
	31,8
	31,8
	31,8
	31,8
	31,8

	
	
	т.у.т.
	39,8
	39,8
	39,8
	39,8
	39,8
	39,8

	21.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	224,0
	224,0
	224,0
	224,0
	224,0
	224,0

	21.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9

	21.5
	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	219,1
	219,1
	219,1
	219,1
	219,1
	219,1

	21.6
	Потери тепловой сети
	Гкал
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7

	
	
	%
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8

	21.7
	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	206,4
	206,4
	206,4
	206,4
	206,4
	206,4

	21.8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	177,8
	177,8
	177,8
	177,8
	177,8
	177,8

	21.9
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	80,3
	80,3
	80,3
	80,3
	80,3
	80,3

	21.9
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	21.10
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	
	
	
	
	
	
	

	22.1
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	22.2
	расход натурального топлива (основное топливо)
	тыс. куб. м
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8

	
	
	т.у.т.
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9

	22.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	112,1
	112,1
	112,1
	112,1
	112,1
	112,1

	22.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	22.5
	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	108,8
	108,8
	108,8
	108,8
	108,8
	108,8

	22.6
	Потери тепловой сети
	Гкал
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	
	
	%
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5

	22.7
	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8

	22.8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	22.9
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4

	22.9
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	22.10
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	23.1
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	23.2
	расход натурального топлива (основное топливо)
	тыс. куб. м
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8
	34,8

	
	
	т.у.т.
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8

	23.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	232,4
	232,4
	232,4
	232,4
	232,4
	232,4

	23.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3

	23.5
	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	228,1
	228,1
	228,1
	228,1
	228,1
	228,1

	23.6
	Потери тепловой сети
	Гкал
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3

	
	
	%
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5

	23.7
	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	208,8
	208,8
	208,8
	208,8
	208,8
	208,8

	23.8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	196,9
	196,9
	196,9
	196,9
	196,9
	196,9

	23.9
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	72,6
	72,6
	72,6
	72,6
	72,6
	72,6

	23.9
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	23.10
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	
	
	
	
	
	
	

	24.1
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	24.2
	расход натурального топлива (основное топливо)
	тыс. куб. м
	43,4
	43,2
	43,0
	42,8
	42,5
	42,3

	
	
	т.у.т.
	53,6
	53,4
	53,1
	52,9
	52,6
	52,4

	24.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	301,8
	300,4
	299,0
	297,6
	296,2
	294,8

	24.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6

	24.5
	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	294,2
	292,8
	291,4
	290,0
	288,6
	287,2

	24.6
	Потери тепловой сети
	Гкал
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6

	
	
	%
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,4
	4,4

	24.7
	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	281,6
	280,2
	278,8
	277,4
	276,0
	274,6

	24.8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	24.9
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4

	24.9
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	0,009
	0,009
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	24.10
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	25.1
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	25.2
	расход натурального топлива (основное топливо)
	тыс. куб. м
	142,0
	142,0
	142,0
	142,0
	142,0
	142,0

	
	
	т.у.т.
	171,4
	171,4
	171,4
	171,4
	171,4
	171,4

	25.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	964,3
	964,3
	964,3
	964,3
	964,3
	964,3

	25.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	19,4
	19,4
	19,4
	19,4
	19,4
	19,4

	25.5
	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	944,9
	944,9
	944,9
	944,9
	944,9
	944,9

	25.6
	Потери тепловой сети
	Гкал
	22,9
	22,9
	22,9
	22,9
	22,9
	22,9

	
	
	%
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	25.7
	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	922,0
	922,0
	922,0
	922,0
	922,0
	922,0

	25.8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	25.9
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4

	25.9
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	25.10
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26
	Миникотельная №25(п. Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	26.1
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	26.2
	расход натурального топлива (основное топливо)
	тыс. куб. м
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3

	
	
	т.у.т.
	42,3
	42,3
	42,3
	42,3
	42,3
	42,3

	26.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	237,9
	237,9
	237,9
	237,9
	237,9
	237,9

	26.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2

	26.5
	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	230,7
	230,7
	230,7
	230,7
	230,7
	230,7

	26.6
	Потери тепловой сети
	Гкал
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7

	
	
	%
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	26.7
	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	223,0
	223,0
	223,0
	223,0
	223,0
	223,0

	26.8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	26.9
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4

	26.9
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	26.10
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	
	
	
	
	
	
	

	27.1
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	27.2
	расход натурального топлива (основное топливо)
	тыс. куб. м
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0

	
	
	т.у.т.
	44,9
	44,9
	44,9
	44,9
	44,9
	44,9

	27.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	252,5
	252,5
	252,5
	252,5
	252,5
	252,5

	27.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5

	27.5
	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	244,0
	244,0
	244,0
	244,0
	244,0
	244,0

	27.6
	Потери тепловой сети
	Гкал
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	%
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1

	27.7
	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	234,0
	234,0
	234,0
	234,0
	234,0
	234,0

	27.8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	27.9
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4

	27.9
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	27.10
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	
	
	
	
	
	
	

	28.1
	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	28.2
	расход натурального топлива (основное топливо)
	тыс. куб. м
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0

	
	
	т.у.т.
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2

	28.3
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	237,2
	237,2
	237,2
	237,2
	237,2
	237,2

	28.4
	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2

	28.5
	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	234,0
	234,0
	234,0
	234,0
	234,0
	234,0

	28.6
	Потери тепловой сети
	Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	28.7
	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	234,0
	234,0
	234,0
	234,0
	234,0
	234,0

	28.8
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	28.9
	Средневзвешенный КПД котельной
	%
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4

	28.9
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	28.10
	Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода
	Тыс. куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-




[bookmark: _Toc158278762][bookmark: _Toc211859119]10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
Расчеты нормативных объемов запаса резервного топлива выполняются в соответствии с Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

1. Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:
[image: 15478_html_6920de10] тыс. т.
где: Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сутки;
НСР.Т - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т у.т./Гкал;
К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;
Т - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.
Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу
2. Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузо-разгрузочные работы (таблица 70).

Таблица 55 – Сведения о количестве суток
	№ п/п
	Вид. топлива
	Способ доставки топлива
	Объем запаса топлива, сут.

	1
	твердое
	железнодорожный транспорт
	14

	
	
	автотранспорт
	7

	2
	жидкое
	железнодорожный транспорт
	10

	
	
	автотранспорт
	5



3. Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:
по твердому топливу - 45 суток;
по жидкому топливу - 30 суток.
Расчет производится по формуле:
[image: 15478_html_73f7e1b7] тыс.т.
где: [image: 15478_html_m6b5b04bd] - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки;
НСР.Т - расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, кг у.т./Гкал;
Т - количество суток.
4. Для организаций, эксплуатирующих отопительные (производственно-отопительные) котельные на газовом топливе с резервным топливом, в состав НЭЗТ включается количество резервного топлива, необходимое для замещения (ВЗАМ) газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями.
Значение ВЗАМ определяется по данным об ограничении подачи газа газоснабжающими организациями в период похолоданий, установленном на текущий год.
С учетом отклонений фактических данных по ограничениям от сообщавшихся газоснабжающими организациями за текущий и два предшествующих года значение ВЗАМ может быть увеличено по их среднему значению, но не более чем на 25 процентов.
[image: 15478_html_3234779e] тыс.т.
где: ТЗАМ - количество суток, в течение которых снижается подача газа;
dЗАМ - доля суточного расхода топлива, подлежащего замещению;
КЗАМ - коэффициент отклонения фактических показателей снижения подачи газа;
КЭКВ - соотношение теплотворной способности резервного топлива и газа

5. НЭЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно (до начала отопительного сезона), определяется по общему плановому расходу топлива на весь отопительный период по общей его длительности.
Расчет производится по формуле:
[image: 15478_html_7b7068a5] тыс.т.
где: QСР - среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение отопительного периода, Гкал/сутки;
НСР - средневзвешенный норматив удельного расхода топлива, за отопительный период, т у.т./Гкал;
Т - длительность отопительного периода, сут.
ННЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно, не рассчитывается.

Для котельных, работающих на газе, нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) устанавливается по резервному топливу. Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок основного вида топлива.
Характеристика основного и резервного топлива котельной приведена в таблице 56

Таблица 56 – Описание видов используемого топлива
	№ п/п
	Наименование источника
	Вид топлива

	
	
	основное
	Резервное/аварийное

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	Природный газ
	-

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	Природный газ
	-

	3
	Котельная №3 (Центральная, 
д. Арабоси)
	Природный газ
	-

	4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	Природный газ
	-

	5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	Природный газ
	-

	6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	Природный газ
	-

	7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	Природный газ
	-

	8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	Природный газ
	-

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	Природный газ
	-

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	Природный газ
	-

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	Природный газ
	-

	12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	Природный газ
	-

	13
	Миникотельная №5(д. Ковали)
	Природный газ
	-

	14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	Природный газ
	-

	15
	Миникотельная №7(д.Сине-Кинчеры)
	Природный газ
	-

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	Природный газ
	-

	17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	Природный газ
	-

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	Природный газ
	-

	19
	Миникотельная №13(п. Урмары)
	Природный газ
	-

	20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	Природный газ
	-

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	Природный газ
	-

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	Природный газ
	-

	23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	Природный газ
	-

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	Природный газ
	-

	25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	Природный газ
	-

	26
	Миникотельная №25(п. Урмары)
	Природный газ
	-

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	Природный газ
	-

	28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	Природный газ
	-


[bookmark: _Hlk158659706]
Расчет НЭЗТ производится ежегодно для каждой котельной, сжигающей или имеющей в качестве резервного твердое или жидкое топливо (уголь, мазут, торф, дизельное топливо). 
[bookmark: _Toc158278763][bookmark: _Toc211859120]10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
[bookmark: _Hlk169018382]На территории округа действует двадцать восемь источников теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ.
[bookmark: _Toc158278764][bookmark: _Toc211859121]10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
На территории округа действует двадцать восемь источников теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ. 
[bookmark: _Toc158278765][bookmark: _Toc211859122]10.5 Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в округа
На территории округа действует двадцать восемь источников теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ. 
[bookmark: _Toc158278766][bookmark: _Toc211859123]10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса округа
[bookmark: _Toc95854828][bookmark: _Toc158278767]   В настоящее время на территории округа действует двадцать восемь источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ. Перевод котельных на другие виды топлива не планируется. 
[bookmark: _Toc211859124]10.7 Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc343877039][bookmark: _Toc422303800][bookmark: _Toc158278768]            За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2024 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) изменений в перспективных топливных балансах источников тепловой энергии не было. 
[bookmark: _Toc211859125]ГЛАВА 11 Оценка надежности теплоснабжения
[bookmark: _Toc158278769][bookmark: _Toc211859126]11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Hlk178236844]Методика расчета и оценки показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с приложением 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». Основные положения данной методики приведены в части 9 Главы 1 настоящего документы.

Таблица 57 – Надежность систем теплоснабжения централизованных котельных 
	№ п/п
	Наименование источника
	Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения
	Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения (по самому «ненадежному потребителю»)
	Заключение

	1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9;
Коэффициент готовности Кг=0,97
	Р=0,96482;
Кг=0,99863
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	
	Р=0,99952;
Кг=0,99990
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	3
	Котельная №3 (Центральная, 
д. Арабоси)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	4
	Котельная № 4 
(д. Челкасы)
	
	Р=0,99958;
Кг=0,99988
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	5
	Котельная, № 5 
(д. Арабоси)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	6
	Котельная №7 
(с. Мусирмы)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	7
	Котельная №8 
(д. Кудеснеры)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	8
	Котельная №9
 (с. Шоркистры)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9;
Коэффициент готовности Кг=0,97
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	12
	Миникотельная №4 
(д. Ковали)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	13
	Миникотельная №5
(д. Ковали)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	15
	Миникотельная №7 (д.Сине-Кинчеры)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	19
	Миникотельная №13 (п. Урмары)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9;
Коэффициент готовности Кг=0,97
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	26
	Миникотельная №25 (п. Урмары)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	
	Р=1,00000;
Кг=1,00000
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям



[bookmark: _Toc158278770][bookmark: _Toc343247326][bookmark: _Toc343877040]Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности систем теплоснабжения округа соответствует нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется своевременно проводить текущие и плановые ремонты объектов системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc211859127]11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже плюс 8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.
Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:

,

где  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);

 - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

 - коэффициент аккумуляции помещения (здания).
На рисунке 141 представлено графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети.


Рисунок 141 - Графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети

По графику видно, что минимальное значение периода времени снижения температуры внутреннего соответствует расчетной температуре наружного воздуха. При увеличении повышении температуры наружного воздуха период времени снижения температуры возрастает, так при температуре tн=-39°C период времени составляет z=6,0492 часов, а при температуре плюс tн=9°C - 51,9713 часов.
Период восстановления участка тепловой сети зависит от диаметра трубопроводом, большему диаметру соответствует больший период времени восстановления. Период времени восстановления участка тепловой сети диаметром 32 мм составляет 3,803 часов, а участка тепловой сети диаметром 300 мм - 15,967 часов.
По графику видно, что период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 32 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха в любом температурном диапазоне. 
Период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 300 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха при температуре наружного воздуха более минус 4°C. При температуре наружного воздуха менее минус 4°C, повышается вероятность «замораживания» систем отопления зданий, в связи с тем, что период времени снижения температуры до критического значения меньше, чем период времени восстановления участков тепловой сети.
[bookmark: _Toc158278771][bookmark: _Toc211859128]11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения округа соответствуют нормативным требованиям.
[bookmark: _Toc158278772][bookmark: _Toc211859129]11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Коэффициенты готовности систем теплоснабжения округа соответствует нормативным требованиям.
[bookmark: _Toc158278773][bookmark: _Toc211859130]11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице 51. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.

Таблица 58 - Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха
	№ п/п
	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления [image: http://dokipedia.ru/sites/default/files/doc_files/515/550/8/files/image3.emf.jpg] ,°C

	
	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	1
	Допустимое снижение подачи теплоты, %, до
	78
	84
	87
	89
	91

	Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.



Согласно Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.
Поскольку параметры поставляемого теплоносителя потребителю определяются договором теплоснабжения, то имеет смысл говорить о качестве теплоносителя отпускаемого с источника тепловой энергии.
В аварийной ситуации при качественном регулировании, используемое в системах теплоснабжения, возможно снижение температуры теплоносителя при расчетных расходах сетевой воды в системах теплоснабжения в пределах, позволяющих при том же расходе теплоносителя достичь минимально необходимого количества отпускаемой тепловой энергии. Для этого необходимо рассмотреть возможный температурный график отпуска тепловой энергии при увеличенном расчетном удельном расходе сетевой воды на передачу тепловой энергии.

[bookmark: _Toc211859131][bookmark: _Toc422303801]11.6 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования 
Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо–, электро– и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива.
Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро– и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%–ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты. 
[bookmark: _Toc211859132]11.7 Установка резервного оборудования 
Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности систем теплоснабжения округа соответствует нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется своевременно проводить текущие и плановые ремонты объектов системы теплоснабжения.
Установка резервного оборудования не предполагается. 
[bookmark: _Toc211859133]11.8 Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть 
Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не предполагается.
[bookmark: _Toc211859134]11.9 Резервирование тепловых сетей смежных районов 
Резервирование тепловых сетей смежных районов не предполагается. 
[bookmark: _Toc211859135]11.10 Устройство резервных насосных станций 
Установка резервных насосных станций не требуется. 
[bookmark: _Toc211859136]11.11 Установка баков–аккумуляторов 
Установка баков–аккумуляторов не предполагается. 
[bookmark: _Toc74659440][bookmark: _Toc158278774][bookmark: _Toc211859137]11.12 Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них
[bookmark: _Toc211843628][bookmark: _Toc211859138]За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2024 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) изменений в показателях надежности теплоснабжения не было.


[bookmark: _Toc158278775][bookmark: _Toc211859139]ГЛАВА 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
[bookmark: _Toc158278776][bookmark: _Toc211859140]12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Анализ состояния существующей системы теплоснабжения показал, что дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения невозможна без проведения неотложных работ, связанных с заменой изношенных тепловых сетей и реконструкцией котельной. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному сокращению надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям потребителей тепла.
Для поддержания требуемых у потребителей объема теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного котельного оборудования и тепловых сетей, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.
Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла и реконструкции тепловых сетей на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице ниже.

Таблица 59 – Мероприятия по техническое перевооружение и строительство источников тепла и тепловых сетей, в тыс. руб.
	[bookmark: _Hlk180661694]№ п/п
	Наименование мероприятий
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.

	
	
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	1.
	Строительство, реконструкция, технического перевооружения и (или) модернизация источников тепловой энергии, в том числе строительство новых тепловых сетей

	1.1
	Модернизация оборудования котельной (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.)
	77000,00
	5500,0
	5500,0
	5500,0
	5500,0
	27500,0
	27500,0

	2.
	Реконструкция и (или) модернизация сетей теплоснабжения

	2.1
	Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры
	26000,0
	 
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	10000,0
	10000,0

	
	Всего:
	103000
	5500,0
	7500,0
	7500,0
	7500,0
	37500,0
	37500,0


*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования. 




[bookmark: _Toc158278777][bookmark: _Toc211859141]12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

Таблица 60 – предложения по источникам инвестиций
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	Источник инвестиций

	1.
	Строительство, реконструкция, технического перевооружения и (или) модернизация источников тепловой энергии, в том числе строительство новых тепловых сетей

	1.1
	Модернизация оборудования котельной (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.)
	77000,00
	Источник не определен

	2.
	Реконструкция и (или) модернизация сетей теплоснабжения
	

	2.1
	Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры
	26000,0
	Источник не определен

	
	Всего:
	103000
	


*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования. 

В качестве источников финансирования могут рассматриваются:
1) собственные средства теплоснабжающих организаций;
2) заемные средства;
3) бюджетные срества;
3) инвестиционная программа.
К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.
Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.
Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы для финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными предприятиями.

[bookmark: _Toc158278778][bookmark: _Toc211859142]12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций
[bookmark: _Hlk204184446][bookmark: _Hlk211410138][bookmark: _Toc158278779]Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.
Методика расчета эффективности инвестиций изложена в «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Приказом Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК477).
Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования. Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения. 
В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы: 
− рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения; 
− моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период; 
− сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта; 
− принцип положительности и максимума эффекта; 
− учет фактора времени; 
− учет только предстоящих затрат и поступлений; 
− учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта); 
− учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта. 

Показатели эффективности ИП. 
Цель расчёта показателей эффективности ИП: определить условия успешной реализации ИП с учётом интересов всех сторон (население, кредитор, ТСО). 
Для расчёта эффективности инвестиций в систему централизованного теплоснабжения использована концепция дисконтирования. В качестве основных показателей для расчета эффективности ИП используются: 
− Чистый приведенный доход (NPV); 
− Дисконтированный срок окупаемости (DPP); 
− Индекс рентабельности инвестиций (PI); 

Чистый приведённый доход (NPV)– это разница между приведенным (дисконтированным) денежным доходом от инвестиционного проекта и единовременными затратами на инвестиции. Денежные доходы в данном случае понимаются как эффекты от внедряемых мероприятий. Достижение положительного значения NPV до истечения срока жизни проекта считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств, а отрицательное, наоборот, свидетельствует о неэффективности их использования.
Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – продолжительность времени, за которое дисконтированные ожидаемые поступления денежных средств превышают дисконтированную величину вложений. 
Целью оценочного расчёта показателей эффективности является определение возможности реализации предложенных проектов за счёт средств инвестора при условии сохранения баланса интересов всех участников реализации проектов. 


[bookmark: _Hlk201656030]Для расчёта принимаются следующие параметры и допущения: 
· валюта – рубль. 
· расчёты проводятся в постоянных ценах 2025 года. 
· реальная стоимость капитала учитывается дисконтированием денежных потоков. 
· срок жизни ИП равен периоду амортизации и составляет 25 лет; 
· при расчётах НДС не учитывается; 
· при расчётах прогнозируемый объём реализации тепловой энергии принят с учётом того, что весь объём тепловой энергии будет расчётной величиной; 
Индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ, прогнозы тарифов на энергоносители и воду для каждой теплоснабжающей организации приведены в Главе 14. 
Экономический эффект от реализации проектов складывается из снижения постоянных издержек (заработная плата операторам котельных) и переменных издержек (снижение затрат энергоресурсов на производство и передачу тепловой энергии) после реализации проектов. 
Возврат внебюджетных средств (частных инвестиций), предполагается за счёт экономического эффекта от реализации мероприятий, инвестиционной надбавки к тарифу и амортизационных отчислений обновлённых фондов. 
Результаты расчета эффективности инвестиций приведены в таблице 61.

[bookmark: _Toc206010074]Таблица 61 - Расчета эффективности инвестиций в мероприятия по модернизации системы теплоснабжения 
	[bookmark: _Hlk206015228][bookmark: _Hlk131970702]Наименование
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2040

	Прибыль от реализации мероприятий, тыс. руб.
	1500
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0

	Прибыль от реализации мероприятий, приведенная к ценам 2025 г., тыс. руб.
	1500,0
	1239,7
	1024,5
	846,7
	699,8
	269,8
	86,0

	Капитальные вложения в реализацию мероприятий, тыс. руб.
	5500,0
	7500,0
	7500,0
	7500,0
	37500,0
	7500,0
	12083,3

	Капитальные вложения в реализацию мероприятий, приведенные к ценам 2025 г., тыс. руб.
	5500,0
	6198,3
	5122,6
	4233,6
	17494,0
	1348,9
	692,5

	Чистый приведённый доход, тыс. руб.
	-44301,09

	рентабельность
	-0,79

	Дисконтированный срок окупаемости
	6,78



Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

[bookmark: _Toc211859143]12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
Снижение темпа роста тарифа на услуги централизованного теплоснабжения для потребителей возможно в случае выделения большего объема бюджетного финансирования для реализации мероприятий, или для выплаты процентов по займам.
При реализации низкоэффективных мероприятий, таких как реконструкция тепловых сетей, установка приборов учета тепловой энергии, замена оборудования без увеличения эффективности его работы за счет собственных средств, а также за счет заемных средств организаций, будет происходить рост тарифа на услуги теплоснабжения потребителей. 
Поэтому для снижения темпов роста тарифа предполагается, что для реализации низкоэффективных мероприятий, связанных с реконструкцией существующих систем, будут использоваться бюджетные средства. 
При подключении новых потребителей, реализации мероприятий связанных с повышением эффективности работы тепловых сетей, источников тепловой энергии и замене малоэффективного оборудования, возможно использование собственных средств теплоснабжающих организаций, а также использование заемных средств. Для выплат по займам используются собственные средства организации, образующиеся в результате реализации мероприятий (амортизация и дополнительная прибыль). При этом затраты на возврат займов, и на использование собственных средств включаются в тариф на услуги теплоснабжения.
Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в главе 14.

12.5 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности
Изменения в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности отсутствуют. Информация по-фактически осуществленных инвестиций в реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей не предоставлена.
[bookmark: _Toc158278781][bookmark: _Toc211859144]ГЛАВА 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения округа
Целевой показатель – это ожидаемая норма усовершенствования, установленная для конкретного процесса, продукта, услуги и т.д. Целевые значения устанавливаются в конкретных единицах (деньги, количество, процент, отношение...) и ориентированы на определенный период времени. 
Необходимо регулярно сравнивать фактически достигнутые результаты с запланированными целевыми показателями, для своевременного выявления динамики изменений и принятия при необходимости корректирующих действий.
Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:
1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);
4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;
6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах округа);
8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);
10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;
11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);
12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);
13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);
14) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 62.

Таблица 62 - Индикаторы развития систем централизованного теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk182237000][bookmark: _Hlk180662060][bookmark: _Hlk170734048][bookmark: _Hlk169019243][bookmark: _Hlk162689339][bookmark: _Hlk129096883]№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	кг у.т./Гкал
	175,0
	175,0
	175,0
	175,0
	175,0
	175,0

	3.2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	кг у.т./Гкал
	157,8
	157,8
	157,8
	157,8
	157,8
	157,8

	3.3
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	кг у.т./Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	3.4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	кг у.т./Гкал
	129,4
	129,4
	129,4
	129,4
	129,4
	129,4

	3.5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	кг у.т./Гкал
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2

	3.6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	кг у.т./Гкал
	177,6
	177,6
	177,6
	177,6
	177,6
	177,6

	3.7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	кг у.т./Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	3.8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	кг у.т./Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	3.9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	кг у.т./Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	3.10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	кг у.т./Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	3.11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	кг у.т./Гкал
	177,8
	177,8
	177,8
	177,8
	177,8
	177,8

	3.12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	кг у.т./Гкал
	178,3
	178,3
	178,3
	178,3
	178,3
	178,3

	3.13
	Миникотельная №5(д. Ковали)
	кг у.т./Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	3.14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	кг у.т./Гкал
	176,7
	176,7
	176,7
	176,7
	176,7
	176,7

	3.15
	Миникотельная №7(д.Сине-Кинчеры)
	кг у.т./Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	3.16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	кг у.т./Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	3.17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	кг у.т./Гкал
	143,4
	143,4
	143,4
	143,4
	143,4
	143,4

	3.18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	кг у.т./Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	3.19
	Миникотельная №13(п. Урмары)
	кг у.т./Гкал
	177,6
	177,6
	177,6
	177,6
	177,6
	177,6

	3.20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	кг у.т./Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	3.21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	кг у.т./Гкал
	177,8
	177,8
	177,8
	177,8
	177,8
	177,8

	3.22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	кг у.т./Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	3.23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	кг у.т./Гкал
	196,9
	196,9
	196,9
	196,9
	196,9
	196,9

	3.24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	кг у.т./Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	3.25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	кг у.т./Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	3.26
	Миникотельная №25(п. Урмары)
	кг у.т./Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	3.27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	кг у.т./Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	3.28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	кг у.т./Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	Гкал/м.кв
	0,699
	0,699
	0,699
	0,699
	0,699
	0,699

	4.2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	Гкал/м.кв
	1,605
	1,605
	1,605
	1,605
	1,605
	1,605

	4.3
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	Гкал/м.кв
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	Гкал/м.кв
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	Гкал/м.кв
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	Гкал/м.кв
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	Гкал/м.кв
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	Гкал/м.кв
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	Гкал/м.кв
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	Гкал/м.кв
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	Гкал/м.кв
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	Гкал/м.кв
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.13
	Миникотельная №5(д. Ковали)
	Гкал/м.кв
	Тепловые сети отсутствуют.

	4.14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	Гкал/м.кв
	Тепловые сети отсутствуют.

	4.15
	Миникотельная №7(д.Сине-Кинчеры)
	Гкал/м.кв
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	Гкал/м.кв
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	Гкал/м.кв
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	Гкал/м.кв
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.19
	Миникотельная №13(п. Урмары)
	Гкал/м.кв
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	Гкал/м.кв
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	Гкал/м.кв
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	Гкал/м.кв
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	Гкал/м.кв
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	Гкал/м.кв
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	Гкал/м.кв
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.26
	Миникотельная №25(п. Урмары)
	Гкал/м.кв
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	Гкал/м.кв
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	Гкал/м.кв
	Тепловые сети отсутствуют.

	5
	Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	куб.м/м.кв
	3,201
	3,201
	3,201
	3,201
	3,201
	3,201

	5.2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	куб.м/м.кв
	6,426
	6,426
	6,426
	6,426
	6,426
	6,426

	5.3
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	куб.м/м.кв
	2,242
	2,242
	2,242
	2,242
	2,242
	2,242

	5.4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	куб.м/м.кв
	4,178
	4,178
	4,178
	4,178
	4,178
	4,178

	5.5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	куб.м/м.кв
	2,608
	2,608
	2,608
	2,608
	2,608
	2,608

	5.6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	куб.м/м.кв
	4,337
	4,337
	4,337
	4,337
	4,337
	4,337

	5.7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	куб.м/м.кв
	1,511
	1,511
	1,511
	1,511
	1,511
	1,511

	5.8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	куб.м/м.кв
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350

	5.9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	куб.м/м.кв
	9,307
	9,307
	9,307
	9,307
	9,307
	9,307

	5.10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	куб.м/м.кв
	27,922
	27,922
	27,922
	27,922
	27,922
	27,922

	5.11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	куб.м/м.кв
	31,025
	31,025
	31,025
	31,025
	31,025
	31,025

	5.12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	куб.м/м.кв
	20,683
	20,683
	20,683
	20,683
	20,683
	20,683

	5.13
	Миникотельная №5(д. Ковали)
	куб.м/м.кв
	Тепловые сети отсутствуют.

	5.14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	куб.м/м.кв
	Тепловые сети отсутствуют.

	5.15
	Миникотельная №7(д.Сине-Кинчеры)
	куб.м/м.кв
	13,538
	13,538
	13,538
	13,538
	13,538
	13,538

	5.16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	куб.м/м.кв
	27,076
	27,076
	27,076
	27,076
	27,076
	27,076

	5.17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	куб.м/м.кв
	11,967
	11,967
	11,967
	11,967
	11,967
	11,967

	5.18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	куб.м/м.кв
	10,930
	10,930
	10,930
	10,930
	10,930
	10,930

	5.19
	Миникотельная №13(п. Урмары)
	куб.м/м.кв
	24,820
	24,820
	24,820
	24,820
	24,820
	24,820

	5.20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	куб.м/м.кв
	21,274
	21,274
	21,274
	21,274
	21,274
	21,274

	5.21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	куб.м/м.кв
	8,785
	8,785
	8,785
	8,785
	8,785
	8,785

	5.22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	куб.м/м.кв
	14,809
	14,809
	14,809
	14,809
	14,809
	14,809

	5.23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	куб.м/м.кв
	10,798
	10,798
	10,798
	10,798
	10,798
	10,798

	5.24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	куб.м/м.кв
	17,873
	17,873
	17,873
	17,873
	17,873
	17,873

	5.25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	куб.м/м.кв
	26,396
	26,396
	26,396
	26,396
	26,396
	26,396

	5.26
	Миникотельная №25(п. Урмары)
	куб.м/м.кв
	34,555
	34,555
	34,555
	34,555
	34,555
	34,555

	5.27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	куб.м/м.кв
	33,804
	33,804
	33,804
	33,804
	33,804
	33,804

	5.28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	куб.м/м.кв
	Тепловые сети отсутствуют.

	6
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	%
	31,13
	31,13
	31,13
	31,13
	31,13
	31,13

	6.2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	%
	58,64
	58,64
	58,64
	58,64
	58,64
	58,64

	6.3
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	%
	14,47
	14,47
	14,47
	14,47
	14,47
	14,47

	6.4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	%
	29,07
	29,07
	29,07
	29,07
	29,07
	29,07

	6.5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	%
	11,63
	11,63
	11,63
	11,63
	11,63
	11,63

	6.6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	%
	13,89
	13,89
	13,89
	13,89
	13,89
	13,89

	6.7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	%
	14,42
	14,42
	14,42
	14,42
	14,42
	14,42

	6.8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	%
	11,63
	11,63
	11,63
	11,63
	11,63
	11,63

	6.9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	%
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50

	6.10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	%
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50

	6.11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	%
	31,25
	31,25
	31,25
	31,25
	31,25
	31,25

	6.12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	%
	31,25
	31,25
	31,25
	31,25
	31,25
	31,25

	6.13
	Миникотельная №5(д. Ковали)
	%
	28,57
	28,57
	28,57
	28,57
	28,57
	28,57

	6.14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	%
	14,29
	14,29
	14,29
	14,29
	14,29
	14,29

	6.15
	Миникотельная №7(д.Сине-Кинчеры)
	%
	14,29
	14,29
	14,29
	14,29
	14,29
	14,29

	6.16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	%
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	6.17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	%
	69,23
	69,23
	69,23
	69,23
	69,23
	69,23

	6.18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	%
	66,67
	66,67
	66,67
	66,67
	66,67
	66,67

	6.19
	Миникотельная №13(п. Урмары)
	%
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00

	6.20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	%
	28,57
	28,57
	28,57
	28,57
	28,57
	28,57

	6.21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	%
	35,71
	35,71
	35,71
	35,71
	35,71
	35,71

	6.22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	%
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00

	6.23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	%
	66,67
	66,67
	66,67
	66,67
	66,67
	66,67

	6.24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	%
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00

	6.25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	%
	14,77
	14,77
	14,77
	14,77
	14,77
	14,77

	6.26
	Миникотельная №25(п. Урмары)
	%
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00

	6.27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	%
	20,83
	20,83
	20,83
	20,83
	20,83
	20,83

	6.28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	%
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50
	37,50

	7
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	Гкал/час.м.кв
	0,00430
	0,00430
	0,00430
	0,00430
	0,00430
	0,00430

	7.2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	Гкал/час.м.кв
	0,00863
	0,00863
	0,00863
	0,00863
	0,00863
	0,00863

	7.3
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	Гкал/час.м.кв
	0,00301
	0,00301
	0,00301
	0,00301
	0,00301
	0,00301

	7.4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	Гкал/час.м.кв
	0,00561
	0,00561
	0,00561
	0,00561
	0,00561
	0,00561

	7.5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	Гкал/час.м.кв
	0,00350
	0,00350
	0,00350
	0,00350
	0,00350
	0,00350

	7.6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	Гкал/час.м.кв
	0,00583
	0,00583
	0,00583
	0,00583
	0,00583
	0,00583

	7.7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	Гкал/час.м.кв
	0,00203
	0,00203
	0,00203
	0,00203
	0,00203
	0,00203

	7.8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	Гкал/час.м.кв
	0,00181
	0,00181
	0,00181
	0,00181
	0,00181
	0,00181

	7.9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	Гкал/час.м.кв
	0,01250
	0,01250
	0,01250
	0,01250
	0,01250
	0,01250

	7.10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	Гкал/час.м.кв
	0,03750
	0,03750
	0,03750
	0,03750
	0,03750
	0,03750

	7.11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	Гкал/час.м.кв
	0,04167
	0,04167
	0,04167
	0,04167
	0,04167
	0,04167

	7.12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	Гкал/час.м.кв
	0,02778
	0,02778
	0,02778
	0,02778
	0,02778
	0,02778

	7.13
	Миникотельная №5(д. Ковали)
	Гкал/час.м.кв
	Тепловые сети отсутствуют.

	7.14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	Гкал/час.м.кв
	Тепловые сети отсутствуют.

	7.15
	Миникотельная №7(д.Сине-Кинчеры)
	Гкал/час.м.кв
	0,01818
	0,01818
	0,01818
	0,01818
	0,01818
	0,01818

	7.16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	Гкал/час.м.кв
	0,03636
	0,03636
	0,03636
	0,03636
	0,03636
	0,03636

	7.17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	Гкал/час.м.кв
	0,01607
	0,01607
	0,01607
	0,01607
	0,01607
	0,01607

	7.18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	Гкал/час.м.кв
	0,01468
	0,01468
	0,01468
	0,01468
	0,01468
	0,01468

	7.19
	Миникотельная №13(п. Урмары)
	Гкал/час.м.кв
	0,03333
	0,03333
	0,03333
	0,03333
	0,03333
	0,03333

	7.20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	Гкал/час.м.кв
	0,02857
	0,02857
	0,02857
	0,02857
	0,02857
	0,02857

	7.21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	Гкал/час.м.кв
	0,00847
	0,00847
	0,00847
	0,00847
	0,00847
	0,00847

	7.22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	Гкал/час.м.кв
	0,01429
	0,01429
	0,01429
	0,01429
	0,01429
	0,01429

	7.23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	Гкал/час.м.кв
	0,01042
	0,01042
	0,01042
	0,01042
	0,01042
	0,01042

	7.24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	Гкал/час.м.кв
	0,01724
	0,01724
	0,01724
	0,01724
	0,01724
	0,01724

	7.25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	Гкал/час.м.кв
	0,02546
	0,02546
	0,02546
	0,02546
	0,02546
	0,02546

	7.26
	Миникотельная №25(п. Урмары)
	Гкал/час.м.кв
	0,03333
	0,03333
	0,03333
	0,03333
	0,03333
	0,03333

	7.27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	Гкал/час.м.кв
	0,03261
	0,03261
	0,03261
	0,03261
	0,03261
	0,03261

	7.28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	Гкал/час.м.кв
	Тепловые сети отсутствуют.

	8
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг у.т./кВт.ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	60
	70
	80
	90
	100
	100

	12
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	Котельная №1 (п.Урмары)
	лет
	21,9
	21,4
	21,0
	20,6
	20,2
	19,8

	12.2
	Котельная №2 (п.Урмары)
	лет
	19,9
	19,5
	19,1
	18,7
	18,4
	18,0

	12.3
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	лет
	27,9
	27,3
	26,7
	26,2
	25,7
	25,2

	12.4
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	лет
	27,9
	27,3
	26,7
	26,2
	25,7
	25,2

	12.5
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	лет
	27,9
	27,3
	26,7
	26,2
	25,7
	25,2

	12.6
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	лет
	25,9
	25,4
	24,9
	24,4
	23,9
	23,4

	12.7
	Котельная №8 (д. Кудеснеры)
	лет
	25,0
	24,5
	24,0
	23,5
	23,0
	22,6

	12.8
	Котельная №9 (с. Шоркистры)
	лет
	25,9
	25,4
	24,9
	24,4
	23,9
	23,4

	12.9
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	лет
	19,2
	18,8
	18,4
	18,1
	17,7
	17,4

	12.10
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	лет
	20,2
	19,8
	19,4
	19,0
	18,6
	18,2

	12.11
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	лет
	20,2
	19,8
	19,4
	19,0
	18,6
	18,2

	12.12
	Миникотельная №4 (д. Ковали)
	лет
	20,2
	19,8
	19,4
	19,0
	18,6
	18,2

	12.13
	Миникотельная №5(д. Ковали)
	лет
	Тепловые сети отсутствуют.

	12.14
	Миникотельная №6 (д.Сине-Кинчеры)
	лет
	Тепловые сети отсутствуют.

	12.15
	Миникотельная №7(д.Сине-Кинчеры)
	лет
	21,1
	20,7
	20,3
	19,9
	19,5
	19,1

	12.16
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	лет
	21,1
	20,7
	20,3
	19,9
	19,5
	19,1

	12.17
	Миникотельная № 10 (п. Урмары)
	лет
	19,2
	18,8
	18,4
	18,1
	17,7
	17,4

	12.18
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	лет
	19,2
	18,8
	18,4
	18,1
	17,7
	17,4

	12.19
	Миникотельная №13(п. Урмары)
	лет
	25,9
	25,4
	24,9
	24,4
	23,9
	23,4

	12.20
	Миникотельная №15 (д. Бишево)
	лет
	17,3
	16,9
	16,6
	16,3
	15,9
	15,6

	12.21
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	лет
	17,3
	16,9
	16,6
	16,3
	15,9
	15,6

	12.22
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	лет
	17,3
	16,9
	16,6
	16,3
	15,9
	15,6

	12.23
	Миникотельная № 20 (п. Урмары)
	лет
	16,3
	16,0
	15,7
	15,4
	15,1
	14,8

	12.24
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	лет
	19,2
	18,8
	18,4
	18,1
	17,7
	17,4

	12.25
	Миникотельная №24 (п. Урмары)
	лет
	14,4
	14,1
	13,8
	13,6
	13,3
	13,0

	12.26
	Миникотельная №25(п. Урмары)
	лет
	9,6
	9,4
	9,2
	9,0
	8,9
	8,7

	12.27
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	лет
	11,5
	11,3
	11,1
	10,8
	10,6
	10,4

	12.28
	Миникотельная №27 (п. Урмары)
	лет
	Тепловые сети отсутствуют.

	13
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	14
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc158278783][bookmark: _Toc211859145]
ГЛАВА 14 Ценовые (тарифные) последствия
[bookmark: _Toc158278784][bookmark: _Toc211859146]14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.
Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc510893988][bookmark: _Hlk152665711][bookmark: _Hlk180662082]Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 
Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:
1) Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 30.09.2024 г.).

Таблица 63 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)
	№ п/п
	Наименование
	Период, год

	
	
	2021
	2022 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i
	1,037
	1,124
	1,055
	1,057
	1,055
	1,045
	1,041
	1,020
	1,020
	1,020
	1,02
	1,02
	1,02

	2
	Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i
	1,367
	1,122
	0,929
	1,159
	1,074
	1,014
	1,017
	1,020
	1,020
	1,020
	1,02
	1,02
	1,02

	3
	Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i
	1,165
	1,537
	0,875
	1,057
	1,059
	1,033
	1,030
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036

	4
	Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i
	1,034
	1,050
	1,075
	1,056
	1,095
	1,037
	1,038
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	5
	Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО
	1,039
	1,042
	1,043
	1,044
	1,045
	1,028
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027

	6
	Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i
	1,148
	1,139
	1,045
	1,064
	1,039
	1,023
	1,023
	1,039
	1,039
	1,039
	1,023
	1,023
	1,039



[bookmark: _Hlk162689355]Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблицах ниже.
[bookmark: _Hlk211410213][bookmark: _Hlk169019263]
[bookmark: _Hlk170734201][bookmark: _Hlk158358196]Таблица 64 - Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения Котельной №1 (п.Урмары), МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	[bookmark: _Hlk134628134][bookmark: _Hlk129096926][bookmark: _Hlk152665732]№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	10378,7
	10928,0
	10923,5
	10918,9
	10914,4
	10909,9
	11029,5
	11029,5

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	235,0
	235,0
	235,0
	235,0
	235,0
	235,0
	235,0
	235,0

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	987,2
	913,1
	908,5
	904,0
	899,5
	895,0
	890,5
	890,5

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	9156,5
	9779,9
	9779,9
	9779,9
	9779,9
	9779,9
	9904,0
	9904,0

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	15317,59
	17770,39
	18994,46
	19534,89
	20095,17
	20435,49
	23320,70
	25466,93

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	7052,46
	8606,42
	9239,43
	9364,89
	9520,15
	9706,55
	11271,99
	12445,19

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
	тыс.руб.
	2044,42
	2273,17
	2488,08
	2579,07
	2675,97
	2674,86
	2704,18
	2704,18

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	7,58
	8,33
	8,71
	8,95
	9,18
	9,43
	11,49
	13,12

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	3880,02
	4318,24
	4553,84
	4756,79
	4949,77
	5046,68
	5860,59
	6470,57

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	392,50
	436,84
	460,67
	481,20
	500,72
	510,52
	592,86
	654,57

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	636,08
	707,92
	746,54
	779,81
	811,45
	827,34
	960,77
	1060,77

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	248,27
	276,31
	291,39
	304,37
	316,72
	322,92
	375,00
	414,03

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	578,86
	611,86
	645,51
	674,56
	702,22
	716,26
	822,76
	908,39

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	477,38
	531,30
	560,29
	585,26
	609,00
	620,92
	721,06
	796,11

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	436,36
	464,72
	484,44
	503,72
	510,92
	572,79
	618,36

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	15317,59
	18206,75
	19459,18
	20019,33
	20598,89
	20946,41
	23893,50
	26085,29

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1672,86
	1861,65
	1989,71
	2046,98
	2106,24
	2141,78
	2412,51
	2633,82


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

Таблица 65 - Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения Котельной №2 (п.Урмары), МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	1714,6
	1613,0
	1612,2
	1611,4
	1610,5
	1609,7
	1608,9
	1608,9

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3
	34,3

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	159,2
	166,2
	165,4
	164,5
	163,7
	162,9
	162,1
	162,1

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	1521,1
	1412,5
	1412,5
	1412,5
	1412,5
	1412,5
	1412,5
	1412,5

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	2530,50
	2627,75
	2808,37
	2888,04
	2970,60
	3020,59
	3409,38
	3723,24

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	1165,08
	1270,34
	1363,64
	1382,02
	1404,80
	1432,16
	1644,27
	1815,41

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
	тыс.руб.
	337,74
	335,53
	367,21
	380,61
	394,87
	394,67
	394,47
	394,47

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	1,25
	1,23
	1,28
	1,32
	1,36
	1,39
	1,68
	1,91

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	640,99
	637,39
	672,10
	701,98
	730,39
	744,62
	854,90
	943,88

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	64,84
	64,48
	67,99
	71,01
	73,89
	75,33
	86,48
	95,48

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	105,08
	104,49
	110,18
	115,08
	119,74
	122,07
	140,15
	154,74

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	41,02
	40,78
	43,01
	44,92
	46,74
	47,65
	54,70
	60,40

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	95,63
	95,09
	100,27
	104,73
	108,97
	111,09
	127,54
	140,82

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	78,86
	78,42
	82,69
	86,37
	89,86
	91,61
	105,18
	116,13

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	64,65
	68,84
	71,75
	74,60
	75,65
	83,93
	90,62

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	2530,50
	2692,40
	2877,21
	2959,79
	3045,20
	3096,24
	3493,31
	3813,85

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1663,55
	1906,09
	2036,92
	2095,38
	2155,85
	2191,99
	2473,09
	2700,02


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

Таблица 66 - Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения Котельной №3 (Центральная, д. Арабоси), МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	903,8
	611,9
	611,9
	611,9
	611,9
	611,9
	611,9
	611,9

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	17,7
	17,7
	17,7
	17,7
	17,7
	17,7
	17,7
	17,7

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	116,4
	116,4
	116,4
	116,4
	116,4
	116,4
	116,4
	116,4

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	769,7
	477,8
	477,8
	477,8
	477,8
	477,8
	477,8
	477,8

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	1333,92
	996,88
	1065,95
	1096,75
	1128,68
	1148,25
	1296,71
	1416,08

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	614,16
	481,92
	517,58
	524,83
	533,75
	544,43
	625,38
	690,46

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
	тыс.руб.
	178,04
	127,29
	139,38
	144,54
	150,03
	150,03
	150,03
	150,03

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	0,66
	0,47
	0,49
	0,50
	0,51
	0,53
	0,64
	0,73

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	337,89
	241,80
	255,10
	266,58
	277,51
	283,06
	325,15
	358,99

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	34,18
	24,46
	25,81
	26,97
	28,07
	28,63
	32,89
	36,32

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	55,39
	39,64
	41,82
	43,70
	45,49
	46,40
	53,30
	58,85

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	21,62
	15,47
	16,32
	17,06
	17,76
	18,11
	20,81
	22,97

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	50,41
	36,07
	38,06
	39,77
	41,40
	42,23
	48,51
	53,56

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	41,57
	29,75
	31,39
	32,80
	34,14
	34,83
	40,00
	44,17

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	24,52
	26,13
	27,25
	28,34
	28,76
	31,92
	34,46

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	1333,92
	1021,40
	1092,08
	1124,00
	1157,02
	1177,01
	1328,63
	1450,54

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1733,04
	2137,72
	2285,63
	2352,44
	2421,56
	2463,40
	2780,72
	3035,88


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

Таблица 67 - Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения Котельной №4 (д. Челкасы), МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	1096,2
	1168,0
	1168,0
	1168,0
	1168,0
	1168,0
	1168,0
	1168,0

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	115,5
	115,5
	115,5
	115,5
	115,5
	115,5
	115,5
	115,5

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	959,2
	1030,9
	1030,9
	1030,9
	1030,9
	1030,9
	1030,9
	1030,9

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	1617,89
	1902,71
	2034,55
	2093,33
	2154,28
	2191,64
	2474,99
	2702,83

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	744,90
	919,83
	987,90
	1001,73
	1018,76
	1039,13
	1193,64
	1317,87

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
	тыс.руб.
	215,94
	242,95
	266,03
	275,87
	286,36
	286,36
	286,36
	286,36

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	0,80
	0,89
	0,93
	0,96
	0,98
	1,01
	1,22
	1,39

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	409,82
	461,52
	486,91
	508,82
	529,68
	540,27
	620,60
	685,19

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	41,46
	46,69
	49,26
	51,47
	53,58
	54,65
	62,78
	69,31

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	67,18
	75,66
	79,82
	83,41
	86,83
	88,57
	101,74
	112,33

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	26,22
	29,53
	31,16
	32,56
	33,89
	34,57
	39,71
	43,84

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	61,14
	68,85
	72,64
	75,91
	79,02
	80,60
	92,59
	102,22

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	50,42
	56,78
	59,91
	62,60
	65,17
	66,47
	76,36
	84,30

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	46,81
	49,87
	52,01
	54,10
	54,89
	60,93
	65,78

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	1617,89
	1949,52
	2084,42
	2145,34
	2208,37
	2246,53
	2535,92
	2768,61

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1686,68
	1891,01
	2021,85
	2080,95
	2142,09
	2179,10
	2459,80
	2685,51


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

Таблица 68 - Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения Котельной № 5 (д. Арабоси), МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	
	Система теплоснабжения 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	447,9
	477,6
	477,6
	477,6
	477,6
	477,6
	477,6
	477,6

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	67,8
	67,8
	67,8
	67,8
	67,8
	67,8
	67,8
	67,8

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	371,3
	401,0
	401,0
	401,0
	401,0
	401,0
	401,0
	401,0

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	661,04
	778,06
	831,97
	856,01
	880,94
	896,21
	1012,08
	1105,25

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	304,36
	376,14
	403,98
	409,63
	416,59
	424,93
	488,11
	538,91

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
	тыс.руб.
	88,23
	99,35
	108,79
	112,81
	117,10
	117,10
	117,10
	117,10

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	0,33
	0,36
	0,38
	0,39
	0,40
	0,41
	0,50
	0,57

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	167,45
	188,73
	199,11
	208,07
	216,60
	220,93
	253,78
	280,19

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	16,94
	19,09
	20,14
	21,05
	21,91
	22,35
	25,67
	28,34

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	27,45
	30,94
	32,64
	34,11
	35,51
	36,22
	41,60
	45,93

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	10,71
	12,08
	12,74
	13,31
	13,86
	14,14
	16,24
	17,93

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	24,98
	28,16
	29,71
	31,04
	32,31
	32,96
	37,86
	41,80

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	20,60
	23,22
	24,50
	25,60
	26,65
	27,18
	31,22
	34,47

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	19,14
	20,39
	21,27
	22,12
	22,45
	24,92
	26,90

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	661,04
	797,21
	852,37
	877,28
	903,06
	918,66
	1037,00
	1132,15

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1780,25
	1987,93
	2125,48
	2187,60
	2251,88
	2290,79
	2585,87
	2823,15


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

Таблица 69 - Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения Котельной №7 (с. Мусирмы), МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	
	Система теплоснабжения 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	586,9
	384,4
	384,4
	384,4
	384,4
	384,4
	384,4
	384,4

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	11,5
	11,5
	11,5
	11,5
	11,5
	11,5
	11,5
	11,5

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	35,4
	35,4
	35,4
	35,4
	35,4
	35,4
	35,4
	35,4

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	540,0
	337,5
	337,5
	337,5
	337,5
	337,5
	337,5
	337,5

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	866,20
	626,24
	669,63
	688,97
	709,03
	721,33
	814,59
	889,58

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	398,81
	302,74
	325,14
	329,70
	335,30
	342,01
	392,86
	433,75

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
	тыс.руб.
	115,61
	79,96
	87,56
	90,80
	94,25
	94,25
	94,25
	94,25

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	0,43
	0,29
	0,31
	0,31
	0,32
	0,33
	0,40
	0,46

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	219,41
	151,90
	160,25
	167,47
	174,33
	177,82
	204,26
	225,52

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	22,20
	15,37
	16,21
	16,94
	17,64
	17,99
	20,66
	22,81

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	35,97
	24,90
	26,27
	27,45
	28,58
	29,15
	33,49
	36,97

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	14,04
	9,72
	10,25
	10,72
	11,15
	11,38
	13,07
	14,43

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	32,73
	22,66
	23,91
	24,98
	26,01
	26,53
	30,47
	33,65

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	27,00
	18,69
	19,72
	20,60
	21,45
	21,88
	25,13
	27,75

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	15,41
	16,41
	17,12
	17,80
	18,07
	20,05
	21,65

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	866,20
	641,64
	686,04
	706,09
	726,84
	739,40
	834,64
	911,23

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1604,07
	1901,16
	2032,71
	2092,12
	2153,59
	2190,81
	2473,01
	2699,93


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

Таблица 70 - Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения Котельной №8 (д. Кудеснеры), МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	
	Система теплоснабжения 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	601,4
	498,9
	498,9
	498,9
	498,9
	498,9
	498,9
	498,9

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	81,7
	81,7
	81,7
	81,7
	81,7
	81,7
	81,7
	81,7

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	507,9
	405,4
	405,4
	405,4
	405,4
	405,4
	405,4
	405,4

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	887,54
	812,74
	869,05
	894,16
	920,20
	936,16
	1057,19
	1154,51

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	408,64
	392,90
	421,98
	427,89
	435,16
	443,86
	509,86
	562,93

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
	тыс.руб.
	118,46
	103,78
	113,63
	117,84
	122,32
	122,32
	122,32
	122,32

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	0,44
	0,38
	0,40
	0,41
	0,42
	0,43
	0,52
	0,59

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	224,82
	197,14
	207,98
	217,34
	226,25
	230,78
	265,09
	292,68

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	22,74
	19,94
	21,04
	21,99
	22,89
	23,35
	26,82
	29,61

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	36,86
	32,32
	34,10
	35,63
	37,09
	37,83
	43,46
	47,98

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	14,39
	12,61
	13,31
	13,91
	14,48
	14,77
	16,96
	18,73

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	33,54
	29,41
	31,03
	32,43
	33,75
	34,43
	39,55
	43,67

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	27,66
	24,26
	25,59
	26,74
	27,84
	28,39
	32,62
	36,01

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	19,99
	21,30
	22,21
	23,11
	23,45
	26,03
	28,10

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	887,54
	832,73
	890,35
	916,38
	943,30
	959,60
	1083,21
	1182,61

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1747,54
	2054,11
	2196,24
	2260,43
	2326,84
	2367,05
	2671,96
	2917,14


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

Таблица 71 - Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения Котельной №9 (с. Шоркистры), МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	
	Система теплоснабжения 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	895,6
	644,2
	644,2
	644,2
	644,2
	644,2
	644,2
	644,2

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	718,7
	467,3
	467,3
	467,3
	467,3
	467,3
	467,3
	467,3

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	1321,72
	1049,40
	1122,11
	1154,53
	1188,14
	1208,75
	1365,02
	1490,68

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	608,54
	507,31
	544,85
	552,48
	561,87
	573,11
	658,32
	726,84

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
	тыс.руб.
	176,41
	133,99
	146,72
	152,15
	157,93
	157,93
	157,93
	157,93

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	0,65
	0,49
	0,51
	0,53
	0,54
	0,56
	0,67
	0,77

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	334,80
	254,54
	268,54
	280,63
	292,13
	297,97
	342,28
	377,90

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	33,87
	25,75
	27,17
	28,39
	29,55
	30,14
	34,63
	38,23

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	54,89
	41,73
	44,02
	46,00
	47,89
	48,85
	56,11
	61,95

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	21,42
	16,29
	17,18
	17,96
	18,69
	19,07
	21,90
	24,18

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	49,95
	37,98
	40,06
	41,87
	43,58
	44,46
	51,06
	56,38

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	41,19
	31,32
	33,04
	34,53
	35,94
	36,66
	42,11
	46,50

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	25,82
	27,50
	28,68
	29,84
	30,27
	33,60
	36,28

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	1321,72
	1075,21
	1149,61
	1183,21
	1217,98
	1239,02
	1398,62
	1526,96

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1839,05
	2300,90
	2460,11
	2532,02
	2606,41
	2651,45
	2992,99
	3267,63


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

Таблица 72 - Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения Миникотельной №1 (п.Урмары), МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	
	Система теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	227,0
	160,0
	160,0
	160,0
	160,0
	160,0
	160,0
	160,0

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	11,7
	11,7
	11,7
	11,7
	11,7
	11,7
	11,7
	11,7

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	210,8
	143,8
	143,8
	143,8
	143,8
	143,8
	143,8
	143,8

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	334,95
	260,59
	278,65
	286,70
	295,04
	300,16
	338,97
	370,17

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	154,22
	125,98
	135,30
	137,19
	139,53
	142,32
	163,48
	180,49

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),
	тыс.руб.
	44,70
	33,27
	36,43
	37,78
	39,22
	39,22
	39,22
	39,22

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	0,17
	0,12
	0,13
	0,13
	0,13
	0,14
	0,17
	0,19

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	84,84
	63,21
	66,69
	69,69
	72,54
	73,99
	85,00
	93,84

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	8,58
	6,39
	6,75
	7,05
	7,34
	7,49
	8,60
	9,49

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	13,91
	10,36
	10,93
	11,42
	11,89
	12,13
	13,93
	15,38

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	5,43
	4,04
	4,27
	4,46
	4,64
	4,73
	5,44
	6,00

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	12,66
	9,43
	9,95
	10,40
	10,82
	11,04
	12,68
	14,00

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	10,44
	7,78
	8,20
	8,57
	8,93
	9,10
	10,46
	11,55

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	6,41
	6,83
	7,12
	7,41
	7,52
	8,34
	9,01

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	334,95
	267,00
	285,48
	293,82
	302,45
	307,68
	347,31
	379,18

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1588,93
	1856,62
	1985,09
	2043,10
	2103,14
	2139,48
	2415,07
	2636,67


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

Таблица 73 - Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения Миникотельной №2 (п.Урмары), МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	
	Система теплоснабжения 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	193,0
	118,2
	118,2
	118,2
	118,2
	118,2
	118,2
	118,2

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	185,9
	111,1
	111,1
	111,1
	111,1
	111,1
	111,1
	111,1

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	284,91
	192,62
	205,96
	211,91
	218,08
	221,86
	250,55
	273,61

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	131,18
	93,12
	100,01
	101,41
	103,13
	105,19
	120,83
	133,41

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
	тыс.руб.
	38,03
	24,59
	26,93
	27,93
	28,99
	28,99
	28,99
	28,99

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	0,14
	0,09
	0,09
	0,10
	0,10
	0,10
	0,12
	0,14

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	72,17
	46,72
	49,29
	51,51
	53,62
	54,69
	62,82
	69,36

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	7,30
	4,73
	4,99
	5,21
	5,42
	5,53
	6,36
	7,02

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	11,83
	7,66
	8,08
	8,44
	8,79
	8,97
	10,30
	11,37

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	4,62
	2,99
	3,15
	3,30
	3,43
	3,50
	4,02
	4,44

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	10,77
	6,97
	7,35
	7,68
	8,00
	8,16
	9,37
	10,35

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	8,88
	5,75
	6,06
	6,34
	6,60
	6,73
	7,73
	8,53

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	4,74
	5,05
	5,26
	5,48
	5,56
	6,17
	6,66

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	284,91
	197,35
	211,01
	217,18
	223,56
	227,42
	256,72
	280,27

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1532,92
	1777,17
	1900,14
	1955,67
	2013,14
	2047,92
	2311,72
	2523,84


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 


Таблица 74 - Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения Миникотельной №3  (п.Урмары), МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	
	Система теплоснабжения 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	172,0
	118,0
	118,0
	118,0
	118,0
	118,0
	118,0
	118,0

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	166,0
	112,0
	112,0
	112,0
	112,0
	112,0
	112,0
	112,0

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	253,81
	192,19
	205,50
	211,44
	217,60
	221,37
	249,99
	273,00

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	116,86
	92,91
	99,78
	101,18
	102,90
	104,96
	120,57
	133,11

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
	тыс.руб.
	33,88
	24,54
	26,87
	27,87
	28,92
	28,92
	28,92
	28,92

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	0,13
	0,09
	0,09
	0,10
	0,10
	0,10
	0,12
	0,14

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	64,29
	46,62
	49,18
	51,39
	53,50
	54,57
	62,69
	69,21

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	6,50
	4,72
	4,98
	5,20
	5,41
	5,52
	6,34
	7,00

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	10,54
	7,64
	8,06
	8,43
	8,77
	8,95
	10,28
	11,35

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	4,11
	2,98
	3,15
	3,29
	3,42
	3,49
	4,01
	4,43

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	9,59
	6,95
	7,34
	7,67
	7,98
	8,14
	9,35
	10,33

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	7,91
	5,74
	6,05
	6,32
	6,58
	6,71
	7,71
	8,52

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	4,73
	5,04
	5,25
	5,46
	5,54
	6,15
	6,64

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	253,81
	196,92
	210,54
	216,69
	223,06
	226,92
	256,15
	279,65

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1528,96
	1758,17
	1879,83
	1934,77
	1991,62
	2026,03
	2287,01
	2496,87


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

Таблица 75 - Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения Миникотельной №4 (д. Ковали), МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	
	Система теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	130,5
	129,5
	129,5
	129,5
	129,5
	129,5
	129,5
	129,5

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	124,0
	123,0
	123,0
	123,0
	123,0
	123,0
	123,0
	123,0

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	192,54
	210,90
	225,51
	232,03
	238,78
	242,92
	274,33
	299,58

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	88,65
	101,96
	109,50
	111,03
	112,92
	115,18
	132,30
	146,07

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),
	тыс.руб.
	25,70
	26,93
	29,49
	30,58
	31,74
	31,74
	31,74
	31,74

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	0,10
	0,10
	0,10
	0,11
	0,11
	0,11
	0,13
	0,15

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	48,77
	51,16
	53,97
	56,40
	58,71
	59,88
	68,79
	75,95

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	4,93
	5,17
	5,46
	5,71
	5,94
	6,06
	6,96
	7,68

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	8,00
	8,39
	8,85
	9,25
	9,62
	9,82
	11,28
	12,45

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	3,12
	3,27
	3,45
	3,61
	3,76
	3,83
	4,40
	4,86

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	7,28
	7,63
	8,05
	8,41
	8,76
	8,93
	10,26
	11,33

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	6,00
	6,29
	6,64
	6,94
	7,22
	7,37
	8,46
	9,34

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	5,19
	5,53
	5,76
	6,00
	6,08
	6,75
	7,29

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	192,54
	216,09
	231,04
	237,79
	244,78
	249,01
	281,08
	306,88

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1552,73
	1756,81
	1878,37
	1933,27
	1990,07
	2024,46
	2285,24
	2494,93


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

Таблица 76 - Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения Миникотельной №5(д. Ковали), МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	
	Система теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	42,3
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	41,5
	41,0
	41,0
	41,0
	41,0
	41,0
	41,0
	41,0

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	62,41
	68,14
	72,87
	74,97
	77,15
	78,49
	88,64
	96,80

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	28,74
	32,94
	35,38
	35,88
	36,49
	37,22
	42,75
	47,20

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),
	тыс.руб.
	8,33
	8,70
	9,53
	9,88
	10,26
	10,26
	10,26
	10,26

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04
	0,05

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	15,81
	16,53
	17,44
	18,22
	18,97
	19,35
	22,23
	24,54

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	1,60
	1,67
	1,76
	1,84
	1,92
	1,96
	2,25
	2,48

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	2,59
	2,71
	2,86
	2,99
	3,11
	3,17
	3,64
	4,02

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	1,01
	1,06
	1,12
	1,17
	1,21
	1,24
	1,42
	1,57

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	2,36
	2,47
	2,60
	2,72
	2,83
	2,89
	3,32
	3,66

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	1,95
	2,03
	2,15
	2,24
	2,33
	2,38
	2,73
	3,02

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	1,68
	1,79
	1,86
	1,94
	1,97
	2,18
	2,36

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	62,41
	69,82
	74,65
	76,83
	79,09
	80,46
	90,82
	99,15

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1505,38
	1702,93
	1820,76
	1873,98
	1929,04
	1962,37
	2215,15
	2418,41


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

Таблица 77 - Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения Миникотельной №6 (д.Сине-Кинчеры), МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	
	Система теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	56,8
	36,4
	36,4
	36,4
	36,4
	36,4
	36,4
	36,4

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	55,7
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	83,85
	59,32
	63,43
	65,26
	67,16
	68,33
	77,16
	84,27

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	38,61
	28,68
	30,80
	31,23
	31,76
	32,40
	37,21
	41,09

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),
	тыс.руб.
	11,19
	7,57
	8,29
	8,60
	8,93
	8,93
	8,93
	8,93

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	21,24
	14,39
	15,18
	15,86
	16,51
	16,84
	19,35
	21,36

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	2,15
	1,46
	1,54
	1,60
	1,67
	1,70
	1,96
	2,16

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	3,48
	2,36
	2,49
	2,60
	2,71
	2,76
	3,17
	3,50

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	1,36
	0,92
	0,97
	1,02
	1,06
	1,08
	1,24
	1,37

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	3,17
	2,15
	2,26
	2,37
	2,46
	2,51
	2,89
	3,19

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	2,61
	1,77
	1,87
	1,95
	2,03
	2,07
	2,38
	2,63

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	1,46
	1,55
	1,62
	1,69
	1,71
	1,90
	2,05

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	83,85
	60,78
	64,99
	66,89
	68,85
	70,04
	79,06
	86,32

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1505,38
	1721,85
	1840,99
	1894,79
	1950,47
	1984,17
	2239,76
	2445,28


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

Таблица 78 - Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения Миникотельной №7(д.Сине-Кинчеры), МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	
	Система теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	135,0
	87,0
	87,0
	87,0
	87,0
	87,0
	87,0
	87,0

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	130,0
	82,0
	82,0
	82,0
	82,0
	82,0
	82,0
	82,0

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	199,31
	141,81
	151,63
	156,02
	160,56
	163,34
	184,46
	201,44

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	91,77
	68,55
	73,63
	74,66
	75,93
	77,45
	88,96
	98,22

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),
	тыс.руб.
	26,60
	18,11
	19,83
	20,56
	21,34
	21,34
	21,34
	21,34

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	0,10
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,08
	0,09
	0,10

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	50,49
	34,40
	36,29
	37,92
	39,48
	40,27
	46,25
	51,07

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	5,11
	3,48
	3,67
	3,84
	3,99
	4,07
	4,68
	5,17

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	8,28
	5,64
	5,95
	6,22
	6,47
	6,60
	7,58
	8,37

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	3,23
	2,20
	2,32
	2,43
	2,53
	2,58
	2,96
	3,27

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	7,53
	5,13
	5,41
	5,66
	5,89
	6,01
	6,90
	7,62

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	6,21
	4,23
	4,46
	4,67
	4,86
	4,95
	5,69
	6,28

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	3,49
	3,72
	3,88
	4,03
	4,09
	4,54
	4,90

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	199,31
	145,30
	155,35
	159,89
	164,59
	167,43
	189,00
	206,34

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1533,17
	1771,93
	1894,53
	1949,90
	2007,20
	2041,88
	2304,90
	2516,40


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

Таблица 79 - Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения Миникотельной №9 (д.Ст.Урмары), МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	
	Система теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	349,2
	284,2
	284,2
	284,2
	284,2
	284,2
	284,2
	284,2

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	337,7
	272,7
	272,7
	272,7
	272,7
	272,7
	272,7
	272,7

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	515,44
	463,07
	495,15
	509,46
	524,29
	533,38
	602,34
	657,79

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	237,32
	223,86
	240,43
	243,79
	247,94
	252,90
	290,50
	320,73

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),
	тыс.руб.
	68,80
	59,13
	64,74
	67,14
	69,69
	69,69
	69,69
	69,69

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	0,26
	0,22
	0,23
	0,23
	0,24
	0,25
	0,30
	0,34

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	130,56
	112,32
	118,50
	123,83
	128,91
	131,49
	151,04
	166,76

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	13,21
	11,36
	11,99
	12,53
	13,04
	13,30
	15,28
	16,87

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	21,40
	18,41
	19,43
	20,30
	21,13
	21,56
	24,76
	27,34

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	8,35
	7,19
	7,58
	7,92
	8,25
	8,41
	9,66
	10,67

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	19,48
	16,76
	17,68
	18,47
	19,23
	19,62
	22,53
	24,88

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	16,06
	13,82
	14,58
	15,24
	15,86
	16,18
	18,58
	20,52

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	11,39
	12,14
	12,66
	13,17
	13,36
	14,83
	16,01

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	515,44
	474,46
	507,29
	522,11
	537,46
	546,74
	617,17
	673,80

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1526,33
	1739,85
	1860,24
	1914,61
	1970,87
	2004,92
	2263,18
	2470,85


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

Таблица 80 - Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения Миникотельной № 10 (п. Урмары), МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	
	Система теплоснабжения 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	172,1
	174,5
	174,5
	174,5
	174,5
	174,5
	174,5
	174,5

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	159,0
	161,4
	161,4
	161,4
	161,4
	161,4
	161,4
	161,4

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	253,98
	284,27
	303,96
	312,75
	321,85
	327,43
	369,77
	403,81

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	116,94
	137,42
	147,59
	149,66
	152,20
	155,25
	178,33
	196,89

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
	тыс.руб.
	33,90
	36,30
	39,75
	41,22
	42,78
	42,78
	42,78
	42,78

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	0,13
	0,13
	0,14
	0,14
	0,15
	0,15
	0,18
	0,21

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	64,33
	68,95
	72,74
	76,02
	79,13
	80,72
	92,72
	102,37

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	6,51
	6,98
	7,36
	7,69
	8,01
	8,17
	9,38
	10,36

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	10,55
	11,30
	11,93
	12,46
	12,97
	13,23
	15,20
	16,78

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	4,12
	4,41
	4,65
	4,86
	5,06
	5,16
	5,93
	6,55

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	9,60
	10,29
	10,85
	11,34
	11,81
	12,04
	13,83
	15,27

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	7,92
	8,48
	8,95
	9,35
	9,74
	9,93
	11,41
	12,60

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	6,99
	7,45
	7,77
	8,08
	8,20
	9,10
	9,83

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	253,98
	291,26
	311,41
	320,52
	329,93
	335,63
	378,87
	413,63

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1597,49
	1804,68
	1929,55
	1985,95
	2044,30
	2079,62
	2347,50
	2562,91


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

Таблица 81 - Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения Миникотельной №12 (д.Чубаево), МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	
	Система теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	428,0
	286,4
	286,4
	286,4
	286,4
	286,4
	286,4
	286,4

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4
	8,4

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	400,9
	259,3
	259,3
	259,3
	259,3
	259,3
	259,3
	259,3

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	631,60
	466,61
	498,94
	513,35
	528,30
	537,46
	606,95
	662,82

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	290,80
	225,57
	242,26
	245,66
	249,83
	254,83
	292,72
	323,18

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),
	тыс.руб.
	84,30
	59,58
	65,24
	67,65
	70,22
	70,22
	70,22
	70,22

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	0,31
	0,22
	0,23
	0,23
	0,24
	0,25
	0,30
	0,34

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	159,99
	113,18
	119,40
	124,78
	129,89
	132,49
	152,19
	168,03

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	16,18
	11,45
	12,08
	12,62
	13,14
	13,40
	15,40
	17,00

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	26,23
	18,55
	19,57
	20,46
	21,29
	21,72
	24,95
	27,55

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	10,24
	7,24
	7,64
	7,98
	8,31
	8,48
	9,74
	10,75

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	23,87
	16,89
	17,81
	18,62
	19,38
	19,77
	22,71
	25,07

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	19,68
	13,93
	14,69
	15,35
	15,98
	16,30
	18,73
	20,67

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	11,48
	12,23
	12,75
	13,27
	13,46
	14,94
	16,13

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	631,60
	478,09
	511,17
	526,11
	541,56
	550,92
	621,89
	678,95

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1575,61
	1843,54
	1971,10
	2028,71
	2088,32
	2124,41
	2398,06
	2618,10


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

Таблица 82 - Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения Миникотельной №13(п. Урмары), МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	
	Система теплоснабжения 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	54,3
	39,8
	39,8
	39,8
	39,8
	39,8
	39,8
	39,8

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	51,9
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4
	37,4

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	80,09
	64,84
	69,34
	71,34
	73,42
	74,69
	84,35
	92,11

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	36,87
	31,35
	33,67
	34,14
	34,72
	35,41
	40,68
	44,91

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
	тыс.руб.
	10,69
	8,28
	9,07
	9,40
	9,76
	9,76
	9,76
	9,76

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,05

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	20,29
	15,73
	16,59
	17,34
	18,05
	18,41
	21,15
	23,35

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	2,05
	1,59
	1,68
	1,75
	1,83
	1,86
	2,14
	2,36

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	3,33
	2,58
	2,72
	2,84
	2,96
	3,02
	3,47
	3,83

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	1,30
	1,01
	1,06
	1,11
	1,16
	1,18
	1,35
	1,49

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	3,03
	2,35
	2,48
	2,59
	2,69
	2,75
	3,16
	3,48

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	2,50
	1,94
	2,04
	2,13
	2,22
	2,27
	2,60
	2,87

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	1,60
	1,70
	1,77
	1,84
	1,87
	2,08
	2,24

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	80,09
	66,44
	71,04
	73,11
	75,26
	76,56
	86,42
	94,35

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1543,09
	1774,56
	1897,35
	1952,81
	2010,18
	2044,92
	2308,33
	2520,14


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

Таблица 83 - Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения Миникотельной №15 (д. Бишево), МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	
	Система теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	185,0
	132,2
	132,2
	132,2
	132,2
	132,2
	132,2
	132,2

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	178,4
	125,6
	125,6
	125,6
	125,6
	125,6
	125,6
	125,6

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	273,08
	215,41
	230,34
	236,99
	243,89
	248,12
	280,20
	305,99

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	125,73
	104,14
	111,84
	113,41
	115,34
	117,64
	135,14
	149,20

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),
	тыс.руб.
	36,45
	27,51
	30,12
	31,23
	32,42
	32,42
	32,42
	32,42

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	0,14
	0,10
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,14
	0,16

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	69,17
	52,25
	55,12
	57,60
	59,97
	61,17
	70,26
	77,57

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	7,00
	5,29
	5,58
	5,83
	6,07
	6,19
	7,11
	7,85

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	11,34
	8,57
	9,04
	9,44
	9,83
	10,03
	11,52
	12,72

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	4,43
	3,34
	3,53
	3,69
	3,84
	3,91
	4,50
	4,96

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	10,32
	7,80
	8,22
	8,59
	8,95
	9,13
	10,48
	11,57

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	8,51
	6,43
	6,78
	7,09
	7,38
	7,53
	8,64
	9,54

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	5,30
	5,65
	5,89
	6,12
	6,21
	6,90
	7,45

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	273,08
	220,71
	235,98
	242,88
	250,02
	254,34
	287,10
	313,44

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1530,70
	1757,25
	1878,84
	1933,76
	1990,58
	2024,97
	2285,81
	2495,56


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

Таблица 84 - Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения Миникотельной №16 (д.Кульгеши), МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	
	Система теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	251,3
	224,0
	224,0
	224,0
	224,0
	224,0
	224,0
	224,0

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7
	12,7

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	233,7
	206,4
	206,4
	206,4
	206,4
	206,4
	206,4
	206,4

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	370,93
	364,96
	390,25
	401,53
	413,22
	420,38
	474,73
	518,43

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	170,78
	176,43
	189,49
	192,14
	195,41
	199,32
	228,95
	252,78

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),
	тыс.руб.
	49,51
	46,60
	51,03
	52,92
	54,93
	54,93
	54,93
	54,93

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	0,18
	0,17
	0,18
	0,18
	0,19
	0,19
	0,23
	0,27

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	93,96
	88,53
	93,39
	97,60
	101,60
	103,63
	119,04
	131,43

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	9,50
	8,96
	9,45
	9,87
	10,28
	10,48
	12,04
	13,30

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	15,40
	14,51
	15,31
	16,00
	16,66
	16,99
	19,51
	21,55

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	6,01
	5,66
	5,98
	6,24
	6,50
	6,63
	7,62
	8,41

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	14,02
	13,21
	13,93
	14,56
	15,16
	15,46
	17,76
	19,61

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	11,56
	10,89
	11,49
	12,01
	12,50
	12,75
	14,65
	16,17

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	8,98
	9,57
	9,98
	10,38
	10,53
	11,69
	12,62

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	370,93
	373,94
	399,82
	411,50
	423,59
	430,91
	486,42
	531,05

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1587,19
	1811,73
	1937,09
	1993,71
	2052,28
	2087,75
	2356,68
	2572,92


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

Таблица 85 - Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения Миникотельной №17 (д.Шигали), МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	
	Система теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	173,1
	112,1
	112,1
	112,1
	112,1
	112,1
	112,1
	112,1

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	163,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	255,54
	182,69
	195,35
	201,00
	206,85
	210,44
	237,64
	259,52

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	117,65
	88,32
	94,86
	96,18
	97,82
	99,78
	114,61
	126,54

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),
	тыс.руб.
	34,11
	23,33
	25,54
	26,49
	27,50
	27,50
	27,50
	27,50

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	0,13
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,10
	0,12
	0,13

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	64,73
	44,31
	46,75
	48,86
	50,86
	51,88
	59,59
	65,79

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	6,55
	4,48
	4,73
	4,94
	5,14
	5,25
	6,03
	6,66

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	10,61
	7,26
	7,66
	8,01
	8,34
	8,50
	9,77
	10,79

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	4,14
	2,84
	2,99
	3,13
	3,25
	3,32
	3,81
	4,21

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	9,66
	6,61
	6,97
	7,29
	7,59
	7,74
	8,89
	9,82

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	7,96
	5,45
	5,75
	6,01
	6,26
	6,38
	7,33
	8,09

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	4,49
	4,79
	4,99
	5,19
	5,27
	5,85
	6,32

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	255,54
	187,19
	200,14
	205,99
	212,04
	215,71
	243,49
	265,84

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1560,54
	1821,79
	1947,85
	2004,78
	2063,68
	2099,34
	2369,77
	2587,21


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

Таблица 86 - Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения Миникотельной № 20 (п. Урмары), МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	
	Система теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	221,7
	232,4
	232,4
	232,4
	232,4
	232,4
	232,4
	232,4

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	198,1
	208,8
	208,8
	208,8
	208,8
	208,8
	208,8
	208,8

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	327,24
	378,61
	404,85
	416,54
	428,67
	436,11
	492,49
	537,83

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	150,67
	183,03
	196,58
	199,33
	202,72
	206,77
	237,52
	262,24

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),
	тыс.руб.
	43,68
	48,34
	52,94
	54,90
	56,98
	56,98
	56,98
	56,98

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	0,16
	0,18
	0,19
	0,19
	0,20
	0,20
	0,24
	0,28

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	82,89
	91,84
	96,89
	101,25
	105,40
	107,51
	123,49
	136,34

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	8,39
	9,29
	9,80
	10,24
	10,66
	10,88
	12,49
	13,79

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	13,59
	15,06
	15,88
	16,60
	17,28
	17,62
	20,24
	22,35

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	5,30
	5,88
	6,20
	6,48
	6,74
	6,88
	7,90
	8,72

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	12,37
	13,70
	14,45
	15,11
	15,72
	16,04
	18,42
	20,34

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	10,20
	11,30
	11,92
	12,46
	12,97
	13,23
	15,19
	16,78

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	9,31
	9,92
	10,35
	10,76
	10,92
	12,12
	13,09

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	327,24
	387,93
	414,77
	426,89
	439,44
	447,03
	504,61
	550,92

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1651,97
	1858,16
	1986,73
	2044,80
	2104,88
	2141,25
	2417,07
	2638,86


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

Таблица 87 - Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения Миникотельной №23 (д.Б.Яниково), МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	
	Система теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	388,7
	303,2
	301,8
	300,4
	299,0
	297,6
	296,2
	296,2

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	368,4
	283,0
	281,6
	280,2
	278,8
	277,4
	276,0
	276,0

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	573,60
	493,97
	525,74
	538,40
	551,49
	558,44
	627,70
	685,49

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	264,09
	238,80
	255,28
	257,64
	260,80
	264,78
	302,73
	334,24

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),
	тыс.руб.
	76,56
	63,07
	68,74
	70,95
	73,31
	72,97
	72,63
	72,63

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	0,28
	0,23
	0,24
	0,25
	0,25
	0,26
	0,31
	0,35

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	145,29
	119,82
	125,82
	130,87
	135,60
	137,66
	157,40
	173,78

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	14,70
	12,12
	12,73
	13,24
	13,72
	13,93
	15,92
	17,58

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	23,82
	19,64
	20,63
	21,45
	22,23
	22,57
	25,80
	28,49

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	9,30
	7,67
	8,05
	8,37
	8,68
	8,81
	10,07
	11,12

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	21,68
	17,88
	18,77
	19,52
	20,23
	20,54
	23,48
	25,93

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	17,88
	14,74
	15,48
	16,10
	16,68
	16,94
	19,37
	21,38

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	12,15
	12,89
	13,38
	13,85
	13,99
	15,45
	16,68

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	573,60
	506,13
	538,62
	551,78
	565,34
	572,43
	643,16
	702,17

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1556,86
	1788,43
	1912,82
	1969,39
	2027,94
	2063,69
	2330,31
	2544,14


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

Таблица 88 - Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения Миникотельной №24 (п. Урмары), МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	
	Система теплоснабжения 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	991,3
	964,3
	964,3
	964,3
	964,3
	964,3
	964,3
	964,3

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	19,4
	19,4
	19,4
	19,4
	19,4
	19,4
	19,4
	19,4

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	22,9
	22,9
	22,9
	22,9
	22,9
	22,9
	22,9
	22,9

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	949,0
	922,0
	922,0
	922,0
	922,0
	922,0
	922,0
	922,0

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	1463,08
	1570,99
	1679,85
	1728,38
	1778,70
	1809,55
	2043,50
	2231,62

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	673,63
	759,47
	815,67
	827,09
	841,15
	857,97
	985,54
	1088,12

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
	тыс.руб.
	195,28
	200,59
	219,65
	227,78
	236,43
	236,43
	236,43
	236,43

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	0,72
	0,74
	0,77
	0,79
	0,81
	0,83
	1,00
	1,15

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	370,61
	381,06
	402,02
	420,11
	437,33
	446,08
	512,41
	565,74

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	37,49
	38,55
	40,67
	42,50
	44,24
	45,13
	51,84
	57,23

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	60,76
	62,47
	65,91
	68,87
	71,70
	73,13
	84,00
	92,75

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	23,71
	24,38
	25,72
	26,88
	27,98
	28,54
	32,79
	36,20

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	55,29
	56,85
	59,98
	62,68
	65,25
	66,55
	76,45
	84,40

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	45,60
	46,88
	49,46
	51,69
	53,81
	54,88
	63,04
	69,61

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	38,65
	41,18
	42,94
	44,67
	45,32
	50,31
	54,31

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	1463,08
	1609,64
	1721,02
	1771,32
	1823,37
	1854,88
	2093,81
	2285,93

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1541,71
	1745,82
	1866,62
	1921,17
	1977,62
	2011,80
	2270,94
	2479,32


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

Таблица 89 - Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения Миникотельной №25(п. Урмары), МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	
	Система теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	368,6
	237,9
	237,9
	237,9
	237,9
	237,9
	237,9
	237,9

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	353,6
	223,0
	223,0
	223,0
	223,0
	223,0
	223,0
	223,0

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	543,95
	387,60
	414,46
	426,44
	438,85
	446,46
	504,18
	550,60

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	250,45
	187,38
	201,25
	204,06
	207,53
	211,68
	243,16
	268,47

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),
	тыс.руб.
	72,60
	49,49
	54,19
	56,20
	58,33
	58,33
	58,33
	58,33

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	0,27
	0,18
	0,19
	0,19
	0,20
	0,21
	0,25
	0,28

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	137,79
	94,02
	99,19
	103,65
	107,90
	110,06
	126,42
	139,58

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	13,94
	9,51
	10,03
	10,49
	10,92
	11,13
	12,79
	14,12

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	22,59
	15,41
	16,26
	16,99
	17,69
	18,04
	20,73
	22,88

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	8,82
	6,02
	6,35
	6,63
	6,90
	7,04
	8,09
	8,93

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	20,56
	14,03
	14,80
	15,46
	16,10
	16,42
	18,86
	20,82

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	16,95
	11,57
	12,20
	12,75
	13,28
	13,54
	15,55
	17,17

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	9,54
	10,16
	10,59
	11,02
	11,18
	12,41
	13,40

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	543,95
	397,14
	424,62
	437,03
	449,87
	457,65
	516,60
	564,00

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1538,16
	1780,90
	1904,12
	1959,78
	2017,36
	2052,22
	2316,57
	2529,14


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

Таблица 90 - Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения Миникотельной №26 (д.Шихабылово), МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	
	Система теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	434,4
	252,5
	252,5
	252,5
	252,5
	252,5
	252,5
	252,5

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	415,9
	234,0
	234,0
	234,0
	234,0
	234,0
	234,0
	234,0

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	641,14
	411,37
	439,88
	452,59
	465,76
	473,84
	535,10
	584,36

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	295,19
	198,87
	213,59
	216,58
	220,26
	224,67
	258,07
	284,93

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),
	тыс.руб.
	85,57
	52,53
	57,52
	59,65
	61,91
	61,91
	61,91
	61,91

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	0,32
	0,19
	0,20
	0,21
	0,21
	0,22
	0,26
	0,30

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	162,40
	99,78
	105,27
	110,01
	114,52
	116,81
	134,18
	148,14

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	16,43
	10,09
	10,65
	11,13
	11,58
	11,82
	13,57
	14,99

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	26,62
	16,36
	17,26
	18,03
	18,77
	19,15
	22,00
	24,29

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	10,39
	6,38
	6,74
	7,04
	7,33
	7,47
	8,59
	9,48

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	24,23
	14,89
	15,71
	16,41
	17,09
	17,43
	20,02
	22,10

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	19,98
	12,28
	12,95
	13,53
	14,09
	14,37
	16,51
	18,23

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	10,12
	10,78
	11,24
	11,70
	11,87
	13,17
	14,22

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	641,14
	421,50
	450,66
	463,83
	477,46
	485,71
	548,28
	598,59

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1541,58
	1801,26
	1925,90
	1982,19
	2040,43
	2075,69
	2343,06
	2558,06


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

Таблица 91 - Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей системы теплоснабжения Миникотельной №27 (п. Урмары), МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	
	Система теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	165,0
	237,2
	237,2
	237,2
	237,2
	237,2
	237,2
	237,2

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	161,7
	234,0
	234,0
	234,0
	234,0
	234,0
	234,0
	234,0

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	243,46
	386,48
	413,25
	425,20
	437,57
	445,16
	502,72
	549,00

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	112,09
	186,83
	200,66
	203,47
	206,93
	211,07
	242,45
	267,68

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),
	тыс.руб.
	32,49
	49,35
	54,04
	56,04
	58,16
	58,16
	58,16
	58,16

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	0,12
	0,18
	0,19
	0,19
	0,20
	0,21
	0,25
	0,28

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	61,67
	93,74
	98,90
	103,35
	107,59
	109,74
	126,06
	139,18

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	6,24
	9,48
	10,00
	10,45
	10,88
	11,10
	12,75
	14,08

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	10,11
	15,37
	16,21
	16,94
	17,64
	17,99
	20,67
	22,82

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	3,95
	6,00
	6,33
	6,61
	6,88
	7,02
	8,07
	8,91

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	9,20
	13,99
	14,75
	15,42
	16,05
	16,37
	18,81
	20,76

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	7,59
	11,53
	12,17
	12,72
	13,24
	13,50
	15,51
	17,12

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	9,51
	10,13
	10,56
	10,99
	11,15
	12,38
	13,36

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	243,46
	395,98
	423,38
	435,76
	448,56
	456,31
	515,09
	562,36

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1505,38
	1692,24
	1809,33
	1862,22
	1916,93
	1950,06
	2201,25
	2403,23


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 



[bookmark: _Toc158278785][bookmark: _Toc211859147]14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
[bookmark: _Hlk211410284][bookmark: _Toc158278786]Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по теплоснабжающей организации приведены в таблице ниже.

Таблица 92 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	21764,4
	19545,3
	19538,5
	19531,7
	19524,9
	19518,2
	19635,6
	19635,6

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	458,9
	235,0
	235,0
	235,0
	235,0
	235,0
	235,0
	235,0

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	1870,8
	1079,3
	1073,9
	1068,5
	1063,2
	1057,9
	1052,6
	1052,6

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	19434,7
	18231,0
	18229,5
	18228,1
	18226,7
	18225,3
	18348,0
	18348,0

	5.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	32121,29
	32222,73
	34441,33
	35434,25
	36462,02
	37086,61
	41336,76
	45945,48

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	14789,16
	15392,95
	16526,27
	16751,82
	17030,72
	17365,37
	19673,84
	22155,94

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
	тыс.руб.
	4287,19
	4065,67
	4450,35
	4613,41
	4787,07
	4785,43
	4814,21
	4814,21

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс.руб.
	15,90
	14,91
	15,57
	16,00
	16,43
	16,87
	19,91
	23,36

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	8136,48
	8600,26
	9073,27
	9481,57
	9870,32
	10067,72
	11337,89
	12768,31

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	823,09
	781,30
	823,98
	860,76
	895,75
	913,35
	1034,76
	1165,31

	5.6
	Общепроизводственные расходы:
	тыс.руб.
	1333,87
	1266,15
	1335,32
	1394,92
	1451,61
	1480,14
	1676,90
	1888,46

	5.7
	Общехозяйственные расходы:
	тыс.руб.
	520,63
	494,20
	521,19
	544,46
	566,59
	577,72
	654,52
	737,10

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	1213,89
	657,06
	693,20
	724,39
	754,09
	769,17
	866,21
	975,49

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	1001,08
	950,25
	1002,17
	1046,90
	1089,45
	1110,85
	1258,53
	1417,30

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	
	802,42
	854,55
	891,08
	926,78
	940,39
	1031,41
	1131,21

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс.руб.
	32121,29
	33025,16
	35295,88
	36325,33
	37388,80
	38027,01
	42368,17
	47076,69

	8
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	1652,78
	1811,49
	1936,19
	1992,82
	2051,32
	2086,49
	2309,14
	2565,77


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 



Таблица 93 - Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения 
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	1
	Капитальные затраты на реализацию мероприятий
	тыс.руб.
	0,000
	5500,0
	7500,0
	7500,0
	7500,0
	37500,0
	37500,0

	2
	Средневзвешенная оценочная стоимость производства тепла 
	руб./Гкал
	1909,85
	2041,21
	2101,10
	2162,93
	2200,08
	2477,44
	2705,28

	3
	Средневзвешенная оценочная стоимость производства тепла с учетом инвестиционной составляющей 
	руб./Гкал
	1909,85
	2342,92
	2512,55
	2574,41
	2611,59
	2818,08
	3045,91

	4
	Оценочная стоимость производства тепла (с использованием индекса роста цен на тепловую энергию)
	руб./Гкал
	1758,95
	1827,55
	1869,58
	1912,58
	1987,17
	2518,05
	3048,89


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

По данным таблицы видно, что реализация мероприятий по реконструкции объектов системы теплоснабжения позволит снизить оценочную стоимость производства тепла к 2040 году на 12,7%, по сравнению с оценочной стоимостью производства тепла, рассчитанной с использованием индекса роста цен на тепловую энергию. 

[bookmark: _Toc211859148]14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей приведены в таблице 93.

[bookmark: _Toc158278788][bookmark: _Toc211859149]ГЛАВА 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций
[bookmark: _Toc158278789][bookmark: _Toc211859150]15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа
[bookmark: _Hlk170733762][bookmark: _Hlk169018467]В настоящее время на территории округа действует двадцать восемь источников теплоснабжения, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание объектов систем теплоснабжения осуществляется МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть».
[bookmark: _Toc158278790][bookmark: _Toc211859151]15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 94.

Таблица 94 - Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения
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	Наименование Единой теплоснабжающей организации 
	Наименование источника системы централизованного теплоснабжения
	Зона деятельности
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Котельная №1 (п.Урмары)
	Котельная, тепловые сети
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Котельная №2 (п.Урмары)
	Котельная, тепловые сети
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	3
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Котельная №3 (Центральная, д. Арабоси)
	Котельная, тепловые сети
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	4
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Котельная № 4 (д. Челкасы)
	Котельная, тепловые сети
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	5
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Котельная, № 5 (д. Арабоси)
	Котельная, тепловые сети
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	6
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Котельная №7 (с. Мусирмы)
	Котельная, тепловые сети
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	7
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Котельная №8 
(д. Кудеснеры)
	Котельная, тепловые сети
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	8
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Котельная №9 
(с. Шоркистры)
	Котельная, тепловые сети
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	9
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Миникотельная №1 (п.Урмары)
	Котельная, тепловые сети
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	10
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Миникотельная №2 (п.Урмары)
	Котельная, тепловые сети
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	11
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Миникотельная №3 (п.Урмары)
	Котельная, тепловые сети
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	12
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Миникотельная №4
 (д. Ковали)
	Котельная, тепловые сети
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	13
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Миникотельная №5
(д. Ковали)
	Котельная
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	14
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Миникотельная №6
 (д.Сине-Кинчеры)
	Котельная
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	15
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Миникотельная №7
(д.Сине-Кинчеры)
	Котельная, тепловые сети
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	16
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Миникотельная №9 (д.Ст.Урмары)
	Котельная, тепловые сети
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	17
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Миникотельная № 10 
(п. Урмары)
	Котельная, тепловые сети
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	18
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Миникотельная №12 (д.Чубаево)
	Котельная, тепловые сети
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	19
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Миникотельная №13
(п. Урмары)
	Котельная, тепловые сети
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	20
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Миникотельная №15
 (д. Бишево)
	Котельная, тепловые сети
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	21
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Миникотельная №16 (д.Кульгеши)
	Котельная, тепловые сети
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	22
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Миникотельная №17 (д.Шигали)
	Котельная, тепловые сети
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	23
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Миникотельная № 20 
(п. Урмары)
	Котельная, тепловые сети
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	24
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Миникотельная №23 (д.Б.Яниково)
	Котельная, тепловые сети
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	25
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Миникотельная №24 
(п. Урмары)
	Котельная, тепловые сети
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	26
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Миникотельная №25
(п. Урмары)
	Котельная, тепловые сети
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	27
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Миникотельная №26 (д.Шихабылово)
	Котельная, тепловые сети
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	28
	МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть»
	Миникотельная №27 
(п. Урмары)
	Котельная
	п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808



[bookmark: _Toc211859152]15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Основные понятия и нормативно-правовая база. 
Зона деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.
Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.
Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. 
Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии. 
Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. 
В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
В соответствии пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 
Порядок и критерии определения единой теплоснабжающей организации. 
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) определены пунктами 3-19 Правил организации теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
Статус ЕТО присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения округа. 
В случае если на территории округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 
1) определить ЕТО в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах округа; 
2) определить на несколько систем теплоснабжения одну ЕТО. 
Для присвоения организации статуса ЕТО на территории округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 Правила организации теплоснабжения, заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед. подачей заявки, с отметкой налогового органа об ее принятии. 
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте муниципального образования. 
В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус ЕТО присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус ЕТО в соответствии с пунктами 7-10 Правила организации теплоснабжения: 
Критериями определения ЕТО являются: 
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 
2) размер собственного капитала; 
3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения. 
В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается данной организации. 
Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения округа. 
В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед. подачей заявки на присвоение организации статуса ЕТО с отметкой налогового органа о ее принятии. 
Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 
В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса ЕТО, статус ЕТО присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 
ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана: 
1) заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 
2) заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 
3) заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 
Организация может утратить статус ЕТО в следующих случаях: 
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате тепловой энергии (мощности), и (или) теплоносителя, и (или) услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, в размере, превышающем объем таких обязательств за 2 расчетных периода, либо систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств, предусмотренных условиями таких договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов; 
2) принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус ЕТО, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус ЕТО; 
3) принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус ЕТО, банкротом; 
4) прекращение права собственности или владения имуществом, , по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 
5) несоответствие организации, имеющей статус ЕТО, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения; 
6) подача организацией заявления о прекращении осуществления функций ЕТО. 
Границы зоны деятельности ЕТО могут быть изменены в следующих случаях: 
1) подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения; 
2) технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 
[bookmark: _Hlk158358127][bookmark: _Hlk162689162]В настоящее время МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть» отвечает всем требованиям, предъявляемым к единым теплоснабжающим организациям в зонах действия обслуживаемых систем теплоснабжения. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 94.
Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 
[bookmark: _Toc158278792][bookmark: _Toc211859153]15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.
[bookmark: _Toc158278793][bookmark: _Toc211859154]15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
После присвоения статуса ЕТО границы зон деятельности ЕТО будут совпадать с зонами действия соответствующих систем централизованного теплоснабжения.
[bookmark: _Toc158278794][bookmark: _Toc211859155]15.6 Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий разработки системы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений
[bookmark: _Toc211859156]За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2024 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) изменений в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть» не было.
[bookmark: _Toc158278795]
[bookmark: _Toc211859157]ГЛАВА 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc158278796][bookmark: _Toc211859158]16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Hlk170733654]Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии приведен в таблице 95.
[bookmark: _Hlk211410099]
Таблица 95 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.

	
	
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	1.
	Строительство, реконструкция, технического перевооружения и (или) модернизация источников тепловой энергии, в том числе строительство новых тепловых сетей

	1.1
	Модернизация оборудования котельной (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.)
	77000,00
	5500,0
	5500,0
	5500,0
	5500,0
	27500,0
	27500,0

	
	Всего:
	77000,00
	5500,0
	5500,0
	5500,0
	5500,0
	27500,0
	27500,0


*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.
[bookmark: _Toc158278797][bookmark: _Toc211859159][bookmark: _Hlk211374942]16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
[bookmark: _Hlk180661759]Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей приведен в таблице 96.

[bookmark: _Hlk211410112]Таблица 96 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.

	
	
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2035 годы
	2036-2040 годы

	2.
	Реконструкция и (или) модернизация сетей теплоснабжения

	2.1
	Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры
	26000,0
	 
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	10000,0
	10000,0

	
	Всего:
	26000,0
	 
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	10000,0
	10000,0


*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и
[bookmark: _Toc158278798][bookmark: _Toc211859160]16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Hlk162689115][bookmark: _Toc158278799]Рекомендации отсутствуют.

[bookmark: _Toc158278800][bookmark: _Toc211859161]ГЛАВА 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc158278801][bookmark: _Toc211859162]17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc158278802]  На начальном этапе актуализации схемы теплоснабжения Урмарского муниципального округа замечаний и предложений, поступивших на момент актуализации и утверждения схемы теплоснабжения, предоставлено не было.
[bookmark: _Toc211859163]17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения
[bookmark: _Toc211859164][bookmark: _Toc158278803]В связи с отсутствием замечаний и предложений по актуализации схемы теплоснабжения Урмарского муниципального округа, ответы с комментариями разработчиков не предоставлялись.
[bookmark: _Toc211859165]17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
В проект схемы теплоснабжения были внесены следующие изменения:
1) скорректированы объемы выработки и полезного отпуска тепловой энергии;
2) скорректированы мощности источников тепловой энергии;
3) уточнены планы мероприятий по развитию систем теплоснабжения;
4) доработаны все разделы и главы схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методических указаний (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

[bookmark: _Toc343876983]
[bookmark: _Toc527964968][bookmark: _Toc12372422]

[bookmark: _Toc158278804][bookmark: _Toc211859166]ГЛАВА 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
[bookmark: _Toc160790066][bookmark: _Toc211859167]18.1. Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

Таблица 97 – Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk160987076]Номер Главы
	Наименование Главы
	Перечень изменений

	1
	2
	3

	Утверждаемая часть к схеме теплоснабжения

	1
	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах поселения
	- откорректирована информация п. 1.1;


	2
	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
	- внесены изменения в Табл. 10;

	3
	Существующие и перспективные балансы теплоносителя
	- без изменений;

	4
	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения округа
	- внесены изменения в сценарий развития №2;

	5
	Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
	- без изменений;

	6
	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
	
- откорректирована информация  п.6.2, п. 6.5;


	7
	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
	- без изменений;

	8
	 Перспективные топливные балансы
	- без изменений;

	9
	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
	
- откорректирована информация  п.9.1, п. 9.2, п. 9.5;


	10
	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
	- без изменений;

	11
	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
	- без изменений;

	12
	Решения по бесхозяйным тепловым сетям
	- без изменений;

	13
	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения
	- без изменений;

	14
	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
	- без изменений;

	15
	Ценовые (тарифные) последствия
	- откорректирована информация п. 15.1;

	Обосновывающие материалы к схеме тплоснабжения

	1
	Существующее положение в сфере производства, передачи т потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
	- внесены изменения в Табл. 1, 3, 6,:
- внесены изменения в п. 2,9;
- скорректированы объемы выработки и полезного отпуска тепловой энергии в табл.3и далее по тексту;
- скорректированы мощности источников тепловой энергии в табл.3;
- откорректирована информация п.3.8, п.3.13, п.3.14, п.3.17, п.5.2, п.5.4, п.6.3, п.10.1

	2
	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
	- откорректирована информация п.2.2, п.2.3

	3
	Электронная модель системы теплоснабжения округа
	- без изменений;

	4
	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
	- без изменений;

	5
	Мастер-план развития систем теплоснабжения
	- без изменений;

	6
	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
	- откорректирована информация п.6.1

	7
	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
	- откорректирована информация п.7.15

	8
	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них
	- откорректирована информация п.8.7

	9
	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
	- без изменений;

	10
	Перспективные топливные балансы
	- без изменений;

	11
	Оценка надежности теплоснабжения
	- без изменений;

	12
	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
	- откорректирована информация п.12.1, п.12.2, 12.3

	13
	Индикаторы развития систем теплоснабжения 
	- без изменений;

	14
	Ценовые (тарифные) последствия
	- откорректирована информация п.16.1, 16.2

	15
	Реестр единых теплоснабжающих организаций
	- без изменений;

	16
	Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
	- откорректирована информация п.14.1, 14.2

	17
	Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
	-внесены изменения п.17.1, п.17.2, п.17.3

	18
	Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схемы теплоснабжения
	- внесены изменения в соответствующие пункты схемы теплоснабжения;

	19
	Разработка сценариев развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии
	-добавлен  п.19.5.1



[bookmark: _Toc141885059][bookmark: _Toc142553621][bookmark: _Toc151552344][bookmark: _Toc158278822][bookmark: _Toc211859168]ГЛАВА 19 Разработка сценариев развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, а том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии
[bookmark: _Toc72492577][bookmark: _Toc111799165][bookmark: _Toc112915735][bookmark: _Toc129439073][bookmark: _Toc141885060][bookmark: _Toc151552345][bookmark: _Toc158278823]В настоящее время на территории округа действует двадцать восемь источников теплоснабжения, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание объектов систем теплоснабжения осуществляется МУП Урмарского муниципального округа «Урмарытеплосеть».
[bookmark: _Toc211859169]19.1 Риски возникновения аварий, масштабы и последствия
Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения \ могут послужить:
-	неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);
-	человеческий фактор (неправильные действия персонала);
-	прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;
-	внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.
Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможные масштабы аварии их последствия и уровень реагирования приведены в таблице 98.

Таблица 98 -Риски возникновения аварий
	Причина возникновения аварии
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварии и последствия
	Уровень реагирования

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии.
	Остановка работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях. возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный

	Прекращение подачи холодной воды на источник-тепловой энергии
	Ограничение работы источника тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный

	Прекращение подачи топлива
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный (топливо-газ)

	Выход из строя Сетевого (сетевых)
насоса
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный

	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему
отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый

	Предельный износ сетей, гидродинамические удары
	Порыв на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый



[bookmark: _Toc72492578][bookmark: _Toc111799166][bookmark: _Toc112915736][bookmark: _Toc129439074][bookmark: _Toc141885061][bookmark: _Toc151552346][bookmark: _Toc158278824][bookmark: _Toc211859170]19.2 Схема теплоснабжения объектов
Потребители, подключённые к тепловым сетям отопления двух и более источников тепла отсутствуют. Аварийное переключение нагрузки между источниками тепла не предусмотрено.
В соответствии с п. 4.2 4.2 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
· жилые и общественные здания до 12 °С;
· промышленные здания до 8 °С.
Третья категория - остальные потребители.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг…», в жилых помещениях в нормативная температура воздуха должна составлять не ниже +18 °С. Допустимая продолжительность перерыва отопления: 
− не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
− не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °С до нормативной температуры;
− не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °С до +12 °С;
− не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °С до +10 °С. 
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», на период ликвидации аварии не допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий второй категории ниже +12 °С, промышленных зданий ниже +8 °С. Сведения о допустимом снижении при расчетной температуре наружного воздуха приведено в таблице ниже.




Таблица 99 - Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха
	
	
	
	
	
	

	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	Допустимое снижение подачи теплоты, %, до
	78
	84
	87
	89
	91

	Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.



Для потребителей первой категории допускается предусматривать местные резервные источники теплоты (стационарные или передвижные) при отсутствии возможности резервирования от нескольких независимых источников тепла или тепловых сетей.
[bookmark: _Toc72492579][bookmark: _Toc111799167][bookmark: _Toc112915737][bookmark: _Toc129439075][bookmark: _Toc141885062][bookmark: _Toc151552347][bookmark: _Toc158278825][bookmark: _Toc211859171]19.3 Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений
Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция. CHип 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Таблица 100 - Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения
	N п/п 
	Наименование технологического нарушения 
	Время на устранение 
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C 

	
	
	
	0 
	-10 
	-20 
	более -20 

	1.
	Отключение отопления 
	2 часа 
	18 
	18 
	15 
	15 

	2.
	Отключение отопления 
	4 часа 
	18 
	15 
	15 
	15 

	3.
	Отключение отопления 
	6 часов 
	15 
	15 
	15 
	10 

	4.
	Отключение отопления 
	8 часов 
	15 
	15 
	10 
	10 



Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:

,

где  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);

 - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

 - коэффициент аккумуляции помещения (здания).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. Результаты расчета приведены в таблице 101.

Таблица 101 – Расчет времени снижения температуры до критического значения.
	Температура воздуха, °С
	Температура в отапливаемом помещении, °С
	Критерий отказа теплоснабжения, °С
	Коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч
	Период времени снижения температуры
 z, час

	-34 ¸-32,1
	20
	12
	40
	6,5452

	-32 ¸-30,1
	20
	12
	40
	6,8250

	-30 ¸-28,1
	20
	12
	40
	7,1299

	-28 ¸-26,1
	20
	12
	40
	7,4634

	-26 ¸-24,1
	20
	12
	40
	7,8298

	-24 ¸-22,1
	20
	12
	40
	8,2341

	-22 ¸-20,1
	20
	12
	40
	8,6826

	-20 ¸-18,1
	20
	12
	40
	9,1830

	-18 ¸-16,1
	20
	12
	40
	9,7449

	-16 ¸-14,1
	20
	12
	40
	10,3804

	-14 ¸-12,1
	20
	12
	40
	11,1053

	-12 ¸-10,1
	20
	12
	40
	11,9397

	-10 ¸-8,1
	20
	12
	40
	12,9109

	-8 ¸-6,1
	20
	12
	40
	14,0559

	-6 ¸-4,1
	20
	12
	40
	15,4265

	-4 ¸-2,1
	20
	12
	40
	17,0978

	-2 ¸-0,1
	20
	12
	40
	19,1829

	0-1,9
	20
	12
	40
	21,8617

	2-3,9
	20
	12
	40
	25,4396

	4-5,9
	20
	12
	40
	30,4856

	6-7,9
	20
	12
	40
	38,2205

	8-9,9
	20
	12
	40
	51,9713

	Выше 10
	
	
	
	



Сведения о допустимом времени устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения и электроснабжения приведено в таблицах ниже.

Таблица 102 - Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения:
	N п/п 
	Наименование технологического нарушения 
	Диаметр труб, мм 
	Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м 

	
	
	
	до 2 
	более 2 

	1 
	Отключение водоснабжения 
	до 400 
	8 
	12 



Таблица 103- Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах электроснабжения:
	N п/п 
	Наименование технологического нарушения 
	Время устранения 

	1.
	Отключение электроснабжения 
	2 часа 



[bookmark: _Toc72492580][bookmark: _Toc111799168][bookmark: _Toc112915738][bookmark: _Toc129439076][bookmark: _Toc141885063][bookmark: _Toc151552348][bookmark: _Toc158278826][bookmark: _Toc211859172]19.4 Расчет потерь теплоносителя на участке тепловой сети при возникновении аварийной ситуации
Потери теплоносителя при возникновении аварийной ситуации включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды на заполнение попавших под отключение участков сети и системы отопления отключаемых потребителей.
Объемы воды во всех попавших под отключение участков сети (подающем и обратном трубопроводе) вычисляется по формуле:
[image: ]
где, [image: ]- длина участка, м;
 [image: ]- диаметр подающего (обратного) трубопровода, м.

Расчетные нагрузки на отопление, вентиляцию суммируются по каждому потребителю. Расчетные средние нагрузки на ГВС суммируются по каждому потребителю.
Объем внутренних систем теплопотребления рассчитывается исходя из следующей зависимости:
[image: ]
где
[image: ]- расчетная тепловая нагрузка системы теплопотребления, Гкал/ч;
[image: ]- удельный объем воды, принимаемый в зависимости от вида основного теплопотребляющего оборудования, (м3*ч)/Гкал.
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Потребители, подключённые к тепловым сетям отопления двух и более источников тепла отсутствуют. Аварийное переключение нагрузки между источниками тепла не предусмотрено.
Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.
В эти задачи входят:
· моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;
· формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;
· формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.
Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:
· программное обеспечение, позволяющее создать математическую модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;
· средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;
· собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, - от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

В рамках данной работы было выполнено:
- Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе и с полным топологическим описанием связности объектов. Графическое представление объектов выполнено с использованием ГИС «Zulu», с учетом привязки к топографической основе и схемы расположения инженерных коммуникаций, согласно предоставленных данных.
- Паспортизация объектов системы теплоснабжения. Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставленных исходных и расчетных данных.
- Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное. Разбивка объектов по территориальному делению происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования.

Описание разработанной электронной модели схемы теплоснабжения поселение приведено в Главе 3 Обосновывающих материалов.
Разработанная модель схемы теплоснабжения позволяет локализовать на карте место возникновения аварии, а также определить количество потребителей, попадающих под отключение на время устранения аварии.
[bookmark: _Toc211859174][bookmark: _Toc72492582][bookmark: _Toc111799170][bookmark: _Toc112915740][bookmark: _Toc129439078][bookmark: _Toc141885065][bookmark: _Toc151552350][bookmark: _Toc158278828]19.5.1 Моделирование аварийных ситуаций на тепловых сетях
При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:
- вывод информации по отключенным объектам сети;
- расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;
-отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;
-вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.
Результаты вероятности отказов работы системы теплоснабжения представлены в электронной модели. Моделирование аварийных ситуаций на тепловых сетях произведены согласно Электронной модели.

[image: ]
Рисунок 142 - Пример переключаемых объектов с отображением объектов на карте

После выбора на карте автоматически отобразится в виде раскраски расчетная зона отключенных участков сети. Результаты вероятности отказов работы системы теплоснабжения представлены в электронной модели. Моделирование аварийных ситуаций на тепловых сетях произведены согласно Электронной модели.
Радиальная (или тупиковая) сеть предусматривает прокладку отдельных участков тепловых сете от одного источника тепла до потребителей. Радиальные сети сооружают с постепенным уменьшением диаметров труб в направлении от источника тепла.
В случае выхода из эксплуатации элемента тепловой сети, потребители, находящиеся после данного элемента, оказываются «отрезаны» от источника теплоснабжения. 
В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.
В связи с тем, что каждый источник теплоснабжения, расположенный на территории округа, работает на свою сеть аварийное переключение нагрузки между источниками тепла не предусмотрено.

[bookmark: _Toc211859175]19.6 Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях
Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
· на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;
· на объектовом уровне – оперативный персонал источников тепла.
Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
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В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.
Для ликвидации аварий создаются и используются 
· резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования,
· резервы финансовых материальных ресурсов организаций.
Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. 
Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин. При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.
[bookmark: _Toc72492584][bookmark: _Toc111799172][bookmark: _Toc112915742][bookmark: _Toc129439080][bookmark: _Toc141885067][bookmark: _Toc151552352][bookmark: _Toc158278830][bookmark: _Toc211859177]19.8 Порядок действий по ликвидации аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях
Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее — ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.
К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.
О сложившейся обстановке население информируется администрацией муниципального образования, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Таблица 104 - Мероприятия при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения
	№ п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

	1.
	При поступлении информации (сигнала) об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:
определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений социальных объектов);
принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;
организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;
организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;
принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений 
	Немедленно 


	Руководители объектов электро– водо – газо-, теплоснабжения

	2.
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;
обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.
	Ч+ (0ч.30 мин.- 01.ч.00 мин)
	Аварийно-восстановительные формирования 
 

	3.
	При поступлении сигнала об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:
доведение информации до заместителя главы администрации по ЖКХ и руководителя рабочей группы (его зама) оповещение и сбор рабочей и оперативной группы
	Немедленно
Ч+1ч. 30мин.
	Оперативный дежурный ЕДДС 

	4.
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации района.
	Ч+ 2ч.00мин.
	Рабочая и Оперативная группа

	5.
	Организация работы оперативной группы
	Ч+2ч.30 мин.
	Руководитель оперативной группы

	6.
	Выезд оперативной группы МО в район населенного пункта, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение котельных, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, попадающих в зону возможной аварийной ситуации.
	Ч+(2ч.00мин -3 час.
00мин).
	· Руководитель рабочей группы

	7.
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава администрации муниципального образования
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативная группа

	8.
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	Ч+3ч.00 мин.
	Руководитель Оперативной группы

	9.
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)
	Ч+3ч.00 мин.
	Оперативный дежурный ЕДДС, группа оповещения

	10.
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, жизнеобеспечения населения.
	Ч+3ч.00мин.
	Руководитель, рабочей и оперативной группы

	11.
	Организация сбора и обобщения информации:
о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;
о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения;
о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива.
	Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа (в последующие сутки).
	оперативный дежурный ЕДДС и оперативная группа


	12
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения.
	В ходе ликвидации аварии.
	Руководитель Оперативной группы

	13
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.
	Ч+3 ч 00 мин.
	Отдел полиции 

	14
	· Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств.
	Ч + 3ч.00 мин.
	Руководитель Оперативной группы

	15
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	По решению рабочей группы
	

	По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)

	19
	Принятие решения и подготовка распоряжения Руководителя Оперативной группы о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
	Ч + 24 час 00 мин
	Руководитель Оперативной группы

	20
	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС
	По решению руководителя оперативной группы
	Администрация муниципального образования 

	21
	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга
	Через каждые 2 часа
	Оперативная группа

	22
	Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения
	Секретарь оперативной группы

	23
	Доведение распоряжения руководителя оперативной группы о переводе звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	По завершении работ по ликвидации ЧС
	Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ

	24
	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС
	В течение месяца после ликвидации ЧС
	Руководитель Оперативной группы



[bookmark: _Toc72492585][bookmark: _Toc111799173][bookmark: _Toc112915743][bookmark: _Toc129439081][bookmark: _Toc141885068][bookmark: _Toc151552353][bookmark: _Toc158278831][bookmark: _Toc211859178]19.9 Взаимодействие между органами и организациями при ликвидации аварий, инцидентов
О сложившейся аварийной ситуации население информируется администрацией муниципального образования, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе муниципального образования, Руководителю оперативной группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
[bookmark: _Toc72492586][bookmark: _Toc111799174][bookmark: _Toc112915744][bookmark: _Toc129439082][bookmark: _Toc141885069][bookmark: _Toc151552354][bookmark: _Toc158278832][bookmark: _Toc211859179]19.10 Порядок организации мониторинга состояния системы теплоснабжения
Мониторинг состояния системы теплоснабжения должен предусматривать.
- проведение ежедневного анализа состояния работы объектов теплоснабжения;
- оперативное решение вопросов по принятию неотложных мер в целях обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.
· установление взаимодействия органов повседневного управления - органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при осуществлении сбора и обмена информацией по вопросам устойчивого и надежного теплоснабжения жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально значимых объектов; оперативного контроля за принятием мер, необходимых для обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.
Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях. На муниципальном уровне координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Администрация муниципального образования. На объектовом уровне - осуществляют теплоснабжающие организации. 
На объектовом уровне собирается следующая информация: 
1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей; 
2. Данные о проведенных ремонтных (в т.ч. капитальных) работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным ремонтным работам; 
3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения. 
На муниципальном уровне собирается следующая информация: 
1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей; 
2. Данные о проведенных капитальных ремонтных работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным капитальным ремонтным работам;
3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения. 
Результаты анализа данных мониторинга являются основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.
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Число часов
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