| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ÇĚМĚРЛЕ МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ . .2023 № Çěмěрле хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ . .2023 № г. Шумерля |

Об источниках наружного противопожарного

водоснабжения для целей пожаротушения,

расположенных в населенных пунктах и прилегающих

к ним территориях Шумерлинского муниципального округа

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, Уставом Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

администрация Шумерлинского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Шумерлинского муниципального округа согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Проводить два раза в год проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Шумерлинского муниципального округа, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы, результаты проверки оформлять актом.

3. Начальникам территориальных отделов Управления по благоустройству и развития территорий администрации Шумерлинского муниципального округа, а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

3.1. принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой проверки неисправностей противопожарного водоснабжения;

3.2. уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и впредь вести строгий учёт их количества и технического состояния;

3.3. обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Шумерлинского муниципального округа, определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

5. Сектору по делам ГО и ЧС и специальных программ администрации Шумерлинского муниципального округа обеспечить опубликование настоящего постановления в периодическом печатном издании «Вестник Шумерлинского муниципального округа» и размещение на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шумерлинского

муниципального округа

Чувашской Республики                                                                                    Л.Г. Рафинов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Шумерлинского муниципального округа

Чувашской Республики

от      . . 2023 г. №        .

ПРАВИЛА
учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения

на территории Шумерлинского муниципального округа

- Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, и обязательны для исполнения организацией водопроводного хозяйства, обслуживающей населённые пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт организация водопроводного хозяйства поселения или абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

- Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам

противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал который должен быть введён под крышку люка.

2.5. Водонапорные башни должны быть оборудованы гидрантами для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд.

2.6. Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение. Со стороны водоисточника на площадке укрепляется упорный брус. Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их перед пирсом устраивают площадку. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1 м, а пирс очищается от снега и льда.

2.7. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

- Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1. Руководители организаций водопроводного хозяйства, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, организации водопроводного хозяйства и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- работоспособность сливного устройства;

- наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного пирса проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;

- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;

- визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие котлована для забора воды.

3.6. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.7. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

- Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением администрации Шумерлинского муниципального округа создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: начальники территориальных отделов Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа, органа государственного пожарного надзора, организации водопроводного хозяйства, абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- наличие насосов - повысителей, их состояние;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),

- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

- Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

5.1. Организации водопроводного хозяйства, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Шумерлинского муниципального округа и подразделения пожарной охраны о невозможности их использования, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией и испытание на водоотдачу.

- Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних

условиях

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев;

- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

Приложение № 1

к постановлению администрации

Шумерлинского муниципального округа

Чувашской Республики

от      .____. 2023 г. №

Перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории Шумерлинского муниципального округа

|  | Город(район) | Адрес, характеристика (диаметр, вид водопровода, емкость водоема) | Место расположения водоисточника на местности (ориентир для быстрого обнаружения) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Магаринское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | п. Триер | ул. Грунтовая - пруд №1 1000 м3 | 40 метров с юго-западной части дома 1, на въезде в поселок |
| 2 |  | ул. Грунтовая - пруд №2 1000 м3 | 70 метров южнее дома №3 |
| 3 |  | ул. Грунтовая - пруд №3 1200 м3 | 44 метра южнее дома №6 |
| 4 | п. Полярная Звезда | ул. Черемуховая - пруд 600 м3 | 200 метров юго-восточнее дома №2 |
| 5 |  | речка. Саланка - неограничен | 230 метров юго-восточнее дома №2, мост |
| 6 | п. Комйр | ул. Прудовая - пруд -1000 м3 | 65 м с юго-западной части дома 4 |
| 7 | п. Егоркино | п. Егоркино, трасса пруд - 3000 м3 | 50 м северо-восточнее дома 4 (остановка автобуса) |
| 8 | п. Покровское | ул. Луговая - пруд - 1500 м3 | в центре поселка |
| 9 | д. Верхний Магарин | д. Верхний Магарин, р. Саланка - неограничен | в месте расположения моста |
| 10 | д. Нижний Магарин | ул. Ольховая около дома №6, пруд №1-3000 м3 | 28 м южнее дома № 6 |
| 11 |  | ул. Ольховая около дома №22 пруд №2-3000 м3 | 44 м юго-западной части дома22 |
| 12 |  | д. Н. Магарин речка Саланка - неограничен | на въезде " |
| 13 | п. Автобус | ул.Лесная, пруд - 900 м3 | 45 м юго-восточнее дома 1 |
| 14 | д. Петропавловск | ул. Островского, около дома № 3 пруд №1 1200 м3 | 32 м северо-западнее д.З |
| 15 |  | ул. Островского, около дома№ 17 пруд №2 1200 м3 | 43 м северо-западнее д. 17 |
| 16 |  | д. Петропавловск речка Саланка - неограничен | по переезду через речку |
| 17 |  | ул. Островского около дома № 5 ПГ-1 Т-110 | 20 м северо-западнее д. 5 |
| 18 |  | ул. Заречная около дома № 14 ПГ-2 Т-110 | 46 м м юго-восточнее дома 14 |
| 19 |  | ул. Островского около дома 5, ПВ №1 54 м3 | 20 м северо-западнее д. 5 |
| 20 |  | ул. Заречная около дома № 14. ПВ №2 54 м3 | 46 м м юго-восточнее дома 14 |
| 21 |  | ул. Заречная за домом №18 ВБ 10 м3 | 222 м северо-западнее д. 18 |
| 22 | п. Саланчик | ул. Заречная около дома №7 Пруд №1- 2000 м3 | 20 м западнее дома №5 |
| 23 |  | ул. Школьная около дома №16 «б» Пруд №2 - 3000 м3 | 62 м юго-восточнее дома №16 6 |
| 24 |  | ул. Садовая около дома №1 Пруд №3 - 1500 м3 | 67 м южнее дома №1 |
| 25 |  | ул. Лесная около дома №11 Пруд №4 - 600 м3 | 11 м северо-западнее д. 11 |
| 26 |  | п. Саланчик речка Саланка - неограничен | под мостом |
| 27 |  | ул.Николаева,4 ПГ-1 Т-110 | 40 м с юго- восточной части школы интерната |
| 28 |  | ул. Николаева, 4 ПГ-2 Т-110 | 24 м южнее отдельного поста ПЧ-33 |
| 29 |  | ул.Николаева,4 ВБ-10 м3 | 40 м с юго- восточной части школы интерната |
| Нижнекумашинское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | с. Нижняя Кумашка | по улице Луговая, пруд №1 - 1000 м | около газовой будки |
| 2 |  | улица Луговая, пруд №2 - 1500 м3 | в 400 м. от администрации, напротив д. № 20 |
| 3 |  | с. Нижняя Кумашка, по улице Молодежная, пруд №3 - 2000 м3 | 200 м. налево от моста |
| 4 |  | с. Нижняя Кумашка, по ул. Крупская, пруд №4 - 5000 м3 | 23 м напротив дома № 21 |
| 5 |  | с. Нижняя Кумашка, около магазина «Усадьба», пруд №5 - 10000 м3 | у магазина «Усадьба» |
| 6 |  | ул. Луговая, около д. № 32, ВБ -20 м3 | около д. № 32 |
| 7 | д. Верхняя Кумашка | по ул. Заречная, пруд - 3000 м3 | 18,2 м напротив дома 31 |
| 8 |  | ул. Лесная, пруд -200 м3 | на развилке дорог |
| 9 | п. Волга | при въезде в поселок Волга, пруд - 600 м3 | при въезде в поселок Волга слева от дороги |
| 10 | п. Ульяновское | и . п. Ульяновское, около магазина РАЙПО, пруд - 2100 м3 | около магазина РАЙПО |
| Шумерлинское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | д. Шумерля | станция 2-го подъема | на станция 2-го подъема |
| 2 |  | ул. Молодёжная, | в 50 метрах северо-западной части от СДК |
| Русско-Алгашинское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | с. Русские Алгаши | с.Русские Алгаши, ул. Сосновка, пруд - 1500 м3 | 70 м от поворота на улицу Сосновка |
| 2 |  | ул. Октябрьская, ПГ №1 Т-100 | 67 м южнее дома №1 |
| 3 |  | ул. Октябрьская, ВБ -12 м3 | 67 м южнее дома №1 |
| 4 |  | ул. Школьная, ВБ - 8 м3 | 150 м северо-восточной части здания школы |
| 5 | д. Чувашские Алгаши | ул. Советская, пруд - 1000 м3 | 68 м от дома, конец улицы |
| 6 |  | ул. Советская, ВБ -8 м3 | 50 м южнее от дома, конец улицы |
| 7 | п. Чертоганы | ул. Ленина, пруд - 1000 м3 | 25 метров напротив дома №10 |
| Краснооктябрьское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | п. Кр. Октябрь | ул. Мол одежная,43, пруд - 5000 м3 | 55 метров севернее д.43 |
| 2 |  | На территории школы, ПВ №1- 100 м3 | 12 метров от школы с фасада |
| 3 | п. Кр. Звезда | ул. Камчатка, пруд - 5000 м3 | 35 метров севернее строений домов |
| 4 | п. Мыслец | ул. Пионерская, 14, пруд - 2000 м3 | Напротив дома №14 (рядом) |
| 5 |  | ул. Заводская, 3-4, ПГ-1 Т-100 | 18 метров северо-восточной стороны дома |
| 6 |  | ул.Гоголя-Октябрьская, ПГ-2 Т-100 | Юго-восточный угол перекрестка |
| 7 | п. Пинеры | ул.Чапаева, пруд-1000 м3 | Юго-восточный угол перекрестка |
| Торханское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | д. Торханы | При въезде ул. Пионерская, пруд - 2500 м3 | На въезде справа от дороги (по нумерации домов в конце улицы) |
| 2 |  | ул. Пионерская, д.З, пруд - 1200 м3 | Напротив д.З на расстоянии 20 метров |
| 3 |  | ул. Пионерская, д. 15, пруд - 1200 м3 | 10 м северо-западнее дома 15 у дороги |
| 4 |  | ул. Пионерская д.2, ПГ-1 Т-100 | 13 метров напротив дома 2 у дороги |
| 5 |  | ул. Пионерская д.23, ПГ-2 Т-100 | 10 метров напротив дома 23 у дороги |
| 6 |  | ул. Октябрьская около катка на территории МУ «Торханский КОД», ПГ-3 К-100 | 3 метра от южного борта хоккейной площадки, на территории КОЦ |
| 7 |  | ул. Октябрьская, д.39, ПГ-4 К-100 | В 12 метров от фасада дома 39 у дороги |
| 8 |  | ул. Октябрьская, д.51, ПГ-5 К-100 | В 12 метров от фасада дома 51 у дороги |
| 9 |  | ул. Ильгачкина, д.5, ПГ-6 Т-100 | В 8 метрах от фасада дома 5 у дороги |
| 10 |  | ул. Ильгачкина, д.36, ПГ-7 Т-100 | В 7 метрах от фасада дома 36 у дороги |
| 11 |  | ул. Молодежная, д. 10, ПГ-8 К-100 | В 10 метров от фасада дома 10 у дороги |
| 12 |  | ул. Ясковского около д. 8, ПГ-9 Т-100 | В 22 метрах от дома 8 у дороги |
| 13 |  | ул. Ясковского около д. 10, ПГ-10 Т-100 | В 19 метрах дома 10 у дороги |
| 14 |  | около деского сада, начальная школа, ПГ-11 Т-100 | В 21 метре от фасада у дороги |
| 15 |  | ул. Пионерская (конец улицы, или вьез в деревню) д.37, ПВ №1 54 м3 | На въезде справа от дороги (по нумерации домов в конце улицы) |
| 16 |  | ул. Пионерская, д.17-19, ПВ №2 54 м3 | 10 м между домами 17-19 у дороги |
| 17 |  | ул. Пионерская около моста, ПВ №3 54 м3 | у моста |
| 18 |  | ул. Ильгачкина, напротив д.21, ПВ №4 54 м3 | В 8 метрах от фасада дома 21 у дороги |
| 19 |  | ул. Ясковского около д. 10 (справа и слева), ПВ №5,6 54 м’ | В 19 метрах дома 10 у дороги |
| 20 |  | ул. Молодежная, около д. 11, ПВ №7 54 м3 | В 10 метров от фасада дома 11 у дороги |
| 21 |  | ул. Молодежная, около водонапорной башни, ПВ №8 54 м3 | около водонапорной башни |
| 22 |  | ул. Октябрьская около катка на территории МУ «Торханский КОД», ПВ №9-10 54 м3 | В 15 метрах от левого угла севернее здания КОЦ |
| 23 |  | начало ул. Пионерская, ПВ-11 54 м3 | Начало улицы у дороги |
| 24 |  | ул. Центральная, около дома №51, ВБ-25 м3 | 80 м напротив д.51 |
| 25 |  | ул. Молодежная, около дома № 14 ВБ-25 м3 | 65 метров напротив дома №13 |
| 26 | д. Чертоганы | ул. Союзная, д. 12 ПГ-1 Т-100 | 10 м от дома №12 к дороге улицы |
| 27 | д. Чертоганы | ул. Центральная, д.12, ПГ-2 Т-100 | 5 м от дома№12 к дороге улицы |
| 28 |  | ул. Коммунистическая, д.13, ПГ-3 Т-100 | 20 метров от дома №13, на развилке дорог |
| 29 |  | ул. Коммунистическая, 14, пруд - 1300 м3 | 15 метров от дома №13 |
| 30 |  | ул. Ясковского, д.4, ПВ-1 54 м3 | 15 м от дома №4 |
| 31 |  | ул. Центральная, д.17 ПВ-2 54 м3 | 10 м от дома №17 |
| 32 |  | на конце улица Коммунистическая ВБ-25 м3 | на конце улица Коммунистическая |
| 33 |  | ул. Коммунистическая, 14, пруд - 1300 м3 | 15 м от дома №14 |
| 34 | д. Бреняши | начало ул. Центральная, пруд- 700 м3 | на повороте улицы в сторону ул. Советская |
| 35 |  | начало ул. Советская, пруд - 600 м3 | начало ул. Советская |
| 36 |  | ул. Советская, около д.23, пруд -800 м3 | 20 м от дома 23 |
| 37 | д. Синькасы | ул. Советская, д.12, пруд - 500 м3 | Пересечение ул. Советская-октябрьская |
| 38 |  | , ул. Октябрьская, д. 10, пруд - 1200 м3 | 40 м от дома №10 |
| 39 | д. Молгачкино | ул. Центральная, около д. 22, пруд - 400 м3 | 22 м напротив дома №22 |
| 40 |  | ул. Центральная, около зернотока, пруд - 100 м3 | около зернотока |
| 41 | д. Мыслец | ул. Набережная, пруд - 800 м3 | В 8 м от дома №35 к дороге |
| 43 |  | ул. Центральная, около д. 22, пруд - 1000 м3 | В 42 м напротив д.20 |
| Туванское сельское поселение |  |  |  |
| 44 | д. Малые Туваны | при въезде в д. Малые Туваны, пруд - 2500 м3 | 31 м справа от дороги при въезде |
| 45 |  | ул. Гагарина д.№ 16, ПГ-1 Т-100 | 12 м от фасада дома 16 |
| 46 |  | ул. Мира д.13, ПГ-2 Т-100 | 11 м от фасада дома 13 |
| 47 |  | ул. Мира д. 64, ПГ-3 Т-100 | 12 м от фасада дома 64 |
| 48 |  | ул. Мира д.70, ПГ-4 Т-100 | 12 м от фасада дома 70 |
| 50 |  | ул. Мира д.80, ПГ-5 Т-100 | 11 м от фасада дома 80 |
| 51 |  | ул. Мира д. 103, ПГ-6 Т-100 | 12 м от фасада дома 103 |
| 52 |  | ул. Мира д. 112, ПГ-7 Т-100 | 11 м от фасада дома 112 |
| 53 |  | ул. Мира, 14, ПВ-1 54 м3 | 10 м от фасада дома 14 |
| 54 |  | ул. Мира,45, ПВ-2 54 м3 | 11 м от фасада дома 45 |
| 55 |  | ул. Мира,85, ПВ-3 54 м3 | 10 м от фасада дома 85 |
| 56 |  | ул. Гагарина, магазин, ПВ-4 54 м3 | 11 м от фасада магазина |
| 57 |  | ул. Некрасова,3, ПВ-5 54 м3 | 10 м от фасада дома 3 |
| 58 |  | ул. Герцена,5, ПВ-6 54 м3 | 10 м от фасада дома 5 |
| 59 | с. Туваны | В начале улицы Чапаева, пруд- 2500 м3 | Пересечение улиц Чапаева и К.Маркса |
| 60 |  | Западная окраина с. Туваны, плотина- 100000 м3 | Западная окраина с. Туваны |
| 61 |  | ул. Октябрьская, 13, ПВ-1 75 м3 | 29,5 м от фасада дома 13 |
| 62 |  | ул. Октябрьская, 14, ПВ-2 75 м3 | 30 м от фасада дома 13 |
| 63 |  | ул. Октябрьская, 15, ПВ-3 75 м3 | 24 м к северо-западу от д. 15 |
| 64 |  | ул. Октябрьская, 15, ПВ-4 75 м3 | 25 м к северо-западу от д. 15 |
| 65 |  | ул. Октябрьская, 16, ПВ-5 100 м3 | 19 м к северо-западу от д.16 (школа д/с) |
| 66 | д. Лесные Туваны | на конце ул. Ленина, пруд - 2500 м3 | на конце ул. Ленина |
| 67 |  | При въезде на ул. Центральная, пруд - 2500 м3 | при въезде на ул. Центральная |
| Ходарское сельское поселение |  |  |  |
| 68 | д. Яндаши | ул. Николаева, около д.92, пруд- 1500 м3 | 17м. восточнее фасада дома 92 |
| 69 | д. Пилешкасы | перекресток дорог Ходары-Егоркино база ООО «Кенет» (рядом с мостом через р. Березовка), пруд- 1500 м3 | перекресток дорог Ходары-Егоркино база ООО «Кенет» (рядом с мостом через р. Березовка) |
| 70 | с. Ходары | ул. Шоссейная, около д.9, пруд- 600 м3 | 107 м южнее дома 9 |
| 71 |  | ул. Ленина, 54, ПГ-1 Т-100 | 16 м северо-западнее д. 54, перекресток Ленина-Заводская |
| 72 |  | ул. Ленина, 80, ПГ-2 Т-100 | 10 юго-западнее д.80, перекресток Ленина-Молодежная |
| 73 . |  | ул. Ленина, 29-31, ПГ-3 Т-100 | 10 м между домами 29 и 31 к дороге |
| 74 |  | ул. Ленина, д.5, ПВ-1 54 м3 | 12 м севернее д. 5 |
| 75 |  | ул. Ленина, 54, ПВ-2 54 м3 | 41м северо-западнее д.54 к кладбищам |
| 76 |  | ул. Ленина, напротив д.97, ПВ-3 54 м3 | 40 м северо-западнее д.97 к мосту |
| 77 |  | пер. Пионерский, около д.7, ПВ-4 54 м3 | 20 северне д.7 |
| 78 |  | ул. Молодежная, напротив д.6, ПВ-5 54 м3 | 21м юго-восточнее фасада д. 6 |
| 79 |  | ул. Заречная, напротив, д.5, ПВ-6 54 м3 | 27 м от д.5 к оврагу |
| 80 |  | Кр. Площадь, возле д.19, ПВ-7 54 м3 | 27 м северо-западнее от дома 7, слева от дороги |
| 81 |  | Кр. Площадь, возле д.Ю, ПВ-8 54 м3 | 14 м юго-восточнее д. 10 |
| 82 |  | ул. Колхозная, в 100 м от д.9, ПВ-9 54 м3 | в 100 м южнее д.9 |
| 83 |  | ул. Новая, возле д. 1, ПВ-10 54 м3 | 16 м северо-восточнее д.1 |
| 84 |  | ул. Новая, возле д.43, ПВ-11 54 м3 | 15 м юго-восточнее д.43 |
| 85 |  | ул. Ленина,3, ПВ-12 54 м3 | 15 м севернее д №3 |
| 86 |  | МБОУ «Ходарская гимназия», ул. Ленина, 101, ПВ-13;14 75 м3 | 13- 79 м западнее школы ; 14 - 26 метров севернее школы |
| 87 |  | Около СТОА и администрации сельского поселения ПВ-15 75 м3 | 47 метров северо-запалднее СТОА (ДПК Ходары) |
| 88 |  | ул. Напольная, ВБ-30 м3 | 70 юго-западнее д. 1 |
| 89 |  | ул. Садовая, ВБ-15 м3 | 30 м юго-восточнее дома |
| Егоркинское сельское поселение |  |  |  |
| 90 | д. Егоркино | ул. Арискина, 21 пруд- 50 м3 | 20 метров от дома 21 /< |
| 91 |  | ул. 40 лет Победы, ВБ-15 м3 | 60 м восточнее домов |
| 92 | д. Савадеркино | ул. Октябрьская, пруд- 40 м3 | 23 м севернее от домов |
| 93 | д. Малиновка | ул. Алексеевская, пруд- 30 м3 | 60 м от домов через дорогу |
| Юманайское сельское поселение |  |  |  |
| 94 | с. Юманай | начало ул. Мира, пруд- 1100 м3 | 65 метров от дома №8 |
| 95 |  | ул. Мира, д.18, ПГ-1 К-100 | 9 метров от фасада дома № 18 |
| 96 |  | ул. Мира, д.43, ПГ-2 К-100 | 18 м от дома №43 к перекрестку |
| 97 |  | ул. Пионерская, д. 9, ПГ-3 К-ЮО | 8 метров юго-западнее фасада дома №9 |
| 98 |  | ул. Гагарина, д.38, ПГ-4 К-100 | 8 м от дома №38 |
| 99 |  | ул. Гагарина, д.18, ПГ-5 К-100 | 18 м от дома №18 |
| 100 |  | ул. Октябрьская, д.23, ПГ-6 К-100 | 10 м от дома №23 |
| 101 |  | ул. Мира, д.15, ПВ-1 54 м3 | 10 м от дома №15 |
| 102 |  | ул. Мира, д.40, ПВ-2 54 м3 | 12 м от дома №40 |
| 103 |  | ул. Мира, д.57, ПВ-3 54 м3 | 10 м от дома №57 |
| 104 |  | пер. Пионерский, 16, ПВ-4 54 м3 | 15 м от дома №16 |
| 105 |  | ул. Октябрьская,23, ПВ-5 54 м3 |  |
| 106 |  | пер. Молодежный, 6, ПВ-6 54 м3 |  |
| 107 |  | ул. Гагарина, 67, ПВ-7 54 м3 |  |
| 108 |  | ул. Гагарина, 32, ПВ-8 54 м3 |  |
| 109 |  | ул. Г агарина, 24, ПВ-9 54 м3 |  |
| 110 |  | ул. Гагарина, 4,ПВ-10 54 м3 |  |
| 111 |  | с. Юманай, ул. Гагарина, 70, ВБ-30 м3 |  |
| 112 |  | с. Юманай, ул. Мира, д.60, ВБ-25 м3 |  |
| 113 |  | с. Юманай, ул. Мира, д.35 (250 м на восток), ВБ-30 м3 |  |
| 114 | д. Вторые Ялдры | ул. Ундрицова-Ахаха, д.76, пруд 5700 м3 |  |
| 115 | д. Луговая | д. Луговая, ул. Николаева, 32, пруд 500 м3 |  |
| 116 | д. Луговая | д. Луговая, ул. Николаева, 41, пруд 400 м3 |  |
| 117 | д. Тарн-Сирма | д. Тарн-Сирма, ул. Винокурова, 31, пруд 400 м3 |  |
| 118 | д. Эшменейкино | д. Эшменейкино, ул. Матросова, 12, пруд 400 м3 |  |
| 119 | д. Эшменейкино | д. Эшменейкино, ул. Матросова, 12, пруд 400 м3 |  |
| 120 | д. Кадеркино | ул. Интернациональная, 65, пруд 600 м3 |  |
| 121 | д. Кадеркино | ул. Интернациональная, около общественного дома (престарелых) ПВ-1 80 м3 |  |
| 122 | д. Кадеркино | у л. Интернациональная, д.З ВБ-30 м3 |  |
| Большеалгашинское сельское поселение |  |  |  |
| 123 | п. Кабаново | ул. Ленина, 7 ПГ-1 |  |
| 124 |  | ул. Ленина, 21 ПГ-2 |  |
| 125 |  | ул. Лесная - Молодежная ПГ-3 |  |
| 126 |  | ул. Лесная, 23-25 ПГ-4 |  |
| 127 |  | ул. Лесная, 37-39 ПГ-5 |  |
| 128 |  | ул. Лесная, 45 ПГ-6 |  |
| 129 |  | ул. Набережная, 9 а ПГ-7 |  |
| 130 |  | ул. Набережная, 8 ПГ-8 |  |
| 131 |  | ул. Набережная, 2 ПГ-9 |  |
| 132 | с. Б. Алгаши | ул. Школьная, ВБ Юм3 |  |
| 133 | п. Кабаново | ул. Набережная, ВБ 10 м3 |  |