- Сведения о проведенных лабораторных исследованиях качества питьевой воды

- из  систем водоснабжения  на территории города Новочебоксарска за 2023 год.

# Производственный лабораторный контроль качества питьевой воды, подаваемой Абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории города Новочебоксарска осуществляет аккредитованная химико-бактериологическая лаборатория МУП «КС г. Новочебоксарска» (№ в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512154)  в соответствии    с  Рабочей  программой, согласованной с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ЧР - Чувашии в г. Новочебоксарске на 2023-2027 г.г.

- По результатам производственного контроля за  2023 г.  качество питьевой воды на выходе с водопроводных очистных сооружений (резервуар чистой воды) перед поступлением в разводящую сеть города Новочебоксарска постоянно соответствовало требованиям гигиенических нормативов.

- По разводящей сети города Новочебоксарска за 2023 г. из 1260 отобранных на краткий химический и микробиологический анализ проб питьевой воды  нестандартных проб не выявлено.

| - Среднегодовые значения показателей качества воды за 2023 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Определяемый показатель, единицы измерения | Исходная вода р. Волга | Вода питьевая централизованного водоснабжения |  |  |
|  |  | Резервуар чистой воды | Разводящая сеть | ПДК по СанПиН 1.2.3685-21 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |
| Водородный показатель, ед.рН | 7,7 | 7,2 | 7,3 | 6,0-9,0 |
| Жёсткость (общая), Ж0 | 3,1 | 3,2 | - | 7,0 |
| Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,013 | 0,009 | 0,009 | 0,1 |
| Окисляемость перманганатная, мгО/дм3 | 8,5 | 4,5 | 4,6 | 5,0 |
| Сухой остаток, мг/дм3 | 212 | 230 | - | 1000 |
| Фенолы общие, мг/дм3 | 0,0005 | <0,0005 | - | 0,001 |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |
| Мутность, мг/дм3 | 1,5 | <0,58 | <0,58 | 1,5 |
| Цветность, град. цветности | 42 | 14 | 15 | 20 |
| Запах при 20 0С, балл | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Привкус, баллы | - | 1 | 1 | 2 |
| Вещества, поступающие и образующиеся в воде в процессе ее обработки |  |  |  |  |
| Алюминий, мг/дм3 | <0,04 | 0,16 | 0,17 | 0,2 |
| Общий хлор, мг/дм3 | - | 1,0 | 0,80 | 1,2 |
| Хлороформ, мг/дм3 | <0,0006 | 0,011 | 0,016 | 0,06 |
| Сульфат-ион, мг/дм3 | 46,1 | 70,1 | - | 500,0 |
| Хлорид-ион, мг/дм3 | 13,1 | 15,1 | 15,7 | 350,0 |
| Металлы |  |  |  |  |
| Железо (общее), мг/дм3 | 0,18 | 0,10 | 0,16 | 0,3 |
| Кадмий, мг/дм3 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | 0,001 |
| Марганец, мг/дм3 | 0,033 | 0,017 | 0,016 | 0,1 |
| Свинец, мг/дм3 | <0,0002 | 0,00045 | <0,0002 | 0,01 |
| Ртуть, мг/дм3 | <0,00004 | 0,00004 | <0,00004 | 0,0005 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |
| Аммоний-ион, мг/дм3 | 0,15 | 0,14 | <0,5 | 2,0 |
| Нитрат-ион, мг/дм3 | 3,21 | 3,20 | 3,41 | 45,0 |
| Нитрит-ион, мг/дм3 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 3,0 |
| Фторид-ион, мг/дм3 | 0,21 | 0,13 | - | 1,5 |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |
| Общее микробное число, КОЕ в 1 мл | - | 0 | 0 | 50 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл | 14,5 | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
| Escherichia coli, КОЕ в 100 мл | 6 | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
| Энтерококки, КОЕ в 100 мл | 6,1 | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |