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ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2024 по 2034 гг. Комсомольского муниципального округа Чувашской республики разработана на основании следующих документов:
- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг (с ред. от 31.07.2023)». 
- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
- Закон РФ от 21. 02. 1992 № 2395-1 «О недрах». 
- Закон РФ от 10. 01. 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
- Закон РФ от 4. 05. 1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 
- Закон РФ от 24. 06. 1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 
- Закон РФ от 30. 03. 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03. 06. 2006 № 74-ФЗ. 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») с изменениями от 28.11.2023 г. 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2023 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения». 
-Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр-701. 
- Постановление Правительства Чувашской республики от 03.04.2018 г. №110-пп «О порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы Чувашской республики»
- техническое задание на разработку схемы ВиВ, утвержденное Главой Комсомольского муниципального округа Чувашской республики;
- генеральный план Комсомольского муниципального округа Чувашской республики. 
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Комсомольском муниципальном округе Чувашской республики. 
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ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование
Схема водоснабжения и водоотведения Комсомольского муниципального округа Чувашской республики на 2024-2034 годы. 
Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация Комсомольского муниципального округа Чувашской республики. 
Местонахождение проекта: 429140, Чувашская Республика, Комсомольский р-н, с Комсомольское, Заводская ул, 57. 
Нормативно-правовая база для разработки схемы:
- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 04. 08. 2023);
- НЦС 81-02-14-2024 Укрупненные нормативы цены строительства «Наружные сети водоснабжения и канализации».
Цели схемы: 
- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2024 г. до 2034 г.; 
- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 
- улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения; 
- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 
- снижение вредного воздействия на окружающую среду. 
Способ достижения цели: 
- реконструкция участков сетей водоснабжения;
- реконструкция участков канализационной сети;
- строительство новых объектов системы водоснабжения. 
Сроки и этапы реализации схемы 
Этап строительства – с 2024 по 2034 годы: 
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы 
Финансирование схемы водоснабжения и водоотведения Комсомольского муниципального округа Чувашской республики:
- В сфере водоснабжения составляет 106080,436 тыс. рублей:
- В сфере водоотведения составляет 20178,571тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
Водоснабжения
1. Удовлетворение потребности потребителей в воде питьевого качества,
2. Повышение надежности, износостойкости, увеличение меж ремонтных периодов на сетях холодного водоснабжения 
3. Обеспечение возможности подключения новых объектов жилищного, промышленного и социального значения к системам холодного водоснабжения 
4. Повышение надежности систем водоснабжения снижение количества аварий и потерь. 
5. Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с планируемыми потребностями развития Комсомольского муниципального округа Чувашской республики на период до 2034 года. 

Характеристика Комсомольского муниципального округа
Административно-территориальное устройство Чувашской республики регламентируется Законом Чувашской республики от 19.12.1997 г. № 28 (с изменениями на 22.04.2023 г., в редакции Законов Чувашской Республики от 27.12.2001 г. № 53, от 29.11.2005 г. № 58, от 30.11.2006 г. № 58, от 05.12.2011 г. № 95, от 30.07.2013 г. № 37, от 22.04.2023 г. № 28). 
Законом Чувашской Республики от 29 марта 2022 г. № 21 «О преобразовании муниципальных образований Комсомольского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа» (далее – Закон Чувашской Республики от 29 марта 2022 г. № 21), Комсомольский район и все входящие в его состав сельские поселения были преобразованы в Комсомольский муниципальный округ.
Административно-территориальная граница Комсомольского муниципального округа установлена Законом Чувашской Республики от 29 марта 2022 г. № 21 «О преобразовании муниципальных образований Комсомольского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа» (далее – Закон Чувашской Республики от 29 марта 2022 г. № 21).
В границах Муниципального округа расположено 54 населенных пунктов, из них 1 поселок, 53 – сельские населенные пункты. Административным центром Комсомольского муниципального округа является село Комсомольское. 
Население
Динамика численности населения в Комсомольском муниципальном округе на протяжении последних лет имеет негативные тенденции. С 2012 года численность населения уменьшилась на 3088 человек. Численность населения на 1 января 2024 года составила 23535 человек. С 2012 года отрицательная динамика численности населения муниципального округа была обусловлена как естественным движением, так и миграционным оттоком населения. Динамика численности населения представлена в таблице 1.

Таблица 1
	Показатель
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2024

	Численность всего населения на 1 января 2024 года, чел.
	26623
	26399
	26205
	25991
	25629
	25217
	25012
	24567
	24202
	23920
	23655
	23535




Рис. 1 – Диаграмма динамики численности населения



1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны
Комсомольский муниципальный округ расположен на территории Чувашской республики. Центр муниципального округа, село Комсомольское, находится в 26 км к югу от города Канаш и 100 км от г. Чебоксары. В западной части сельское поселение пересекает автодорога регионального значения «Цивильск-Ульяновск».
Территория Комсомольского муниципального округа находится в центре юго-восточной части Чувашской Республики, занимает территорию 63,0 тыс. га. и граничит на севере с Канашским муниципальным округом, на западе - с Ибресинским муниципальным округом, на юге - с Батыревским, а на востоке - частично с Яльчикским муниципальным округом, а частично - с Республикой Татарстан.
Территорию Комсомольского муниципального округа образуют объединенные общей территорией населенные пункты, не являющиеся муниципальными образованиями:
1.	 село Луцкое, деревня Александровка, деревня Ахметово, деревня Новоалександровка, деревня Новый Сундырь, деревня Старый Сундырь, деревня Починок –Инели, поселок Киров, входящие в состав административно-территориальной единицы Александровское сельское поселение;
2.	 деревня Альбусь-Сюрбеево, деревня Новые Высли, деревня Полевые Яуши, деревня Старые Мураты, входящие в состав административно-территориальной единицы Альбусь-Сюрбеевское сельское поселение;
3.	 село Асаново, входящая в состав административно-территориальной единицы Асановское сельское поселение;
4.	 деревня Кайнлык, деревня Полевое Шептахово, деревня Починок-Быбыть, входящие в состав административно-территориальной единицы Кайнлыкское сельское поселение;
5.	 село Комсомольское, деревня Байбахтино, деревня Васильевка, деревня Дубовка, деревня Малые Кошелеи, деревня Новое Бикмурзино, деревня Новые Кошелеи, входящие в состав административно-территориальной единицы Комсомольское сельское поселение;
6.	 село Новочелны-Сюрбеево, село Старочелны-Сюрбеево, деревня Ивашкино, деревня Степные Шихазаны, деревня Татарское Ивашкино, входящие в состав административно территориальной единицы Новочелны-Сюрбеевское сельское поселение;
7.	 деревня Новое Изамбаево, деревня Нюргечи, деревня Полевой Сундырь, деревня Полевые Инели, деревня Степное Яниково, деревня Твеняшево, входящие в состав административно-территориальной единицы Полевосундырское сельское поселение;
8.	 село Корезино, деревня Напольное Сюрбеево, деревня Подлесные Чурачики, деревня Сюрбей-Токаево, деревня Тябердино-Эткерово, входящие в состав административно территориальной единицы Сюрбей-Токаевское сельское поселение;
9. 	село Тугаево, деревня Верхнее Тимерчеево, деревня Вотланы, деревня Нижнее Тимерчеево, деревня Новые Мураты, деревня Старые Высли, входящие в состав административно-территориальной единицы Тугаевское сельское поселение;
10.	 село Токаево, село Урмаево, входящие в состав административно-территориальной единицы Урмаевское сельское поселение;
11.	 село Чурачики, деревня Чичканы, входящие в состав административно-территориальной единицы Чичканское сельское поселение;
12.	 село Шерауты, деревня Ендоба, деревня Нижние Бюртли - Шигали, деревня Татарские Шуруты, деревня Шурут-Нурусово, входящие в состав административно-территориальной единицы Шераутское сельское поселение.
Населенные пункты относительно равномерно распределены по территории сельскохозяйственных земель муниципального округа, некоторая часть поселений находится на землях лесного фонда, в окружении участков сельскохозяйственных земель.
Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий бесперебойное снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.
Задачами систем водоснабжения являются:
- 	добыча воды;
-	 при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;
-	 хранение воды в специальных резервуарах;
-	 подача воды в водопроводную сеть к потребителям.
Следующие	 территории	 Комсомольского	 муниципального округа	охвачены централизованными системами водоснабжения:
-	с. Комсомольское;
-	д. Малые Кошелеи;
- с. Асаново;
- д. Полевое Шептахово;
- д. Степное Яниково;
- д. Полевые Инели;
- д. Новое Изамбаево;
- с. Урмаево;
- с. Чурачики;
- д. Сюрбей – Токаево;
- п. Киров;
- с. Токаево;
- д. Полевой Сундырь;
- д. Нюргечи;
- д. Твеняшево;
- д. Чичканы;
- д. Альбусь-Сюрбеево.
Источником хозяйственно - питьевого водоснабжения на территории муниципального округа являются подземные воды из 29 артезианских источников.
Согласно п. 1 ст. 65 Водного Кодекса РФ (от 03.06.2006 № 74-ФЗ), водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта). При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (с изменениями на 25 сентября 2014 года), зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Граница первого пояса подземных источников устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Важнейшим элементом систем водоснабжения являются водопроводные сети. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны.
Конфигурация водопроводной сети на местности имеет большое значение, обеспечивая условия для бесперебойной и надежной подачи воды потребителям. Конфигурация водопроводной сети населенных пунктов Комсомольского сельского поселения в основном позволяет доставлять воду к потребителям по возможности кратчайшим путем с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта и размещения основных потребителей воды.
Централизованные системы водоснабжения муниципального округа обеспечивают потребителей водоснабжением на хозяйственно-питьевые нужды.
В целом, система водоснабжения муниципального округа представляет собой совокупность взаимосвязанных сооружений, устройств и трубопроводов. Все они работают в режиме, определяемым гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.
Эксплуатационные зоны системы водоснабжения определяются водоснабжающими организациями, обслуживающими эти зоны. Систему водоснабжения Комсомольского муниципального округа представляют четыре водоснабжающие организации.
Эксплуатационная зона администрации Комсомольского муниципального округа как организации, осуществляющей водоснабжение, распространяется на село Комсомольское, деревню Малые Кошелеи, с. Асаново, д. Полевое Шептахово, д. Малые Кошелеи, д. Степное Яниково, д. Полевые Инели, д. Новое Изамбаево, с. Урмаево, с. Чурачики, д. Сюрбей – Токаево, п. Киров, с. Токаево, д. Альбусь-Сюрбеево, д. Полевой Сундырь, д. Нюргечи, д. Твеняшево, д. Чичканы. Протяженность водопроводных сетей администрации муниципального округа поселения равна 72,249 км.
В эксплуатационной зоне ООО «Мой дом» находится большая часть водопотребителей села Комсомольское.
В состав эксплуатационной зоны ОАО «Комсомольская сельхозтехника» входит ОАО «Комсомольская сельхозтехника» и потребители, расположенные в западной части улицы Центральная села Комсомольское и потребители территории РТП.
В состав эксплуатационной зоны ООО «Агрофирма «Слава картофелю» входит ООО «Агрофирма «Слава картофелю» и потребители, расположенные по улицам Заводская и 70 лет Октября с. Комсомольское.
В состав эксплуатационной зоны ФГБУ «Госсорткомиссия» находится водопотребители деревни Степное Яниково.

1.1.2. Описание территорий поселений, не охваченных централизованными системами водоснабжения
В состав Комсомольского муниципального округа входят 54 населенных пунктов. Централизованное водоснабжение присутствует в 17 населенных пунктах. 
Населенные пункты, не охваченные централизованной системой водоснабжения:
1. село Луцкое;
2. деревня Александровка;
3. деревня Ахметово;
4. деревня Новоалександровка;
5. деревня Новый Сундырь;
6. деревня Старый Сундырь;
7. деревня Починок – Инели;
8. деревня Новые Высли;
9. деревня Полевые Яуши;
10. деревня Старые Мураты;
11. деревня Кайнлык;
12. деревня Починок-Быбыть;
13. деревня Байбахтино;
14. деревня Васильевка;
15. деревня Дубовка;
16. деревня Новое Бикмурзино;
17. деревня Новые Кошелеи;
18. село Новочелны - Сюрбеево;
19. село Старочелны - Сюрбеево;
20. деревня Ивашкино;
21. деревня Степные Шихазаны;
22. деревня Татарское Ивашкино;
23. деревня Новое Изамбаево;
24. село Корезино;
25. деревня Напольное Сюрбеево;
26. деревня Подлесные Чурачики;
27. деревня	 Тябердино - Эткерово;
28. деревня	 Верхнее Тимерчеево;
29. деревня	 Вотланы;
30. деревня	 Нижнее Тимерчеево;
31. деревня	 Новые Мураты;
32. деревня 	Старые Высли;
33. село 	Шерауты;
34. деревня	 Ендоба;
35. деревня	 Нижние Бюртли - Шигали;
36. деревня 	Татарские Шуруты;
37. деревня	 Шурут - Нурусов.

Водоснабжение населенных пунктов, не охваченными системой централизованного водоснабжения, осуществляется подвозом воды, колодцами.
В соответствие с Пособием по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов (водоснабжение, канализация, теплоснабжение и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение) качество питьевой воды должно, как правило, соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074—01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». При невозможности использовать воду природного качества по приведенным в табл. 1 показателям необходимо предусматривать устройства для ее очистки и (или) обеззараживания.
В качестве источников следует, как правило, использовать подземные воды. Предпочтение следует отдавать водоносным горизонтам, защищенным от загрязнения водонепроницаемыми породами. Поверхностные источники допускаются к использованию в исключительных случаях при наличии специальных обоснований.
Конструкция водозаборных сооружений определяется потребными расходами воды, гидрогеологическими условиями, типом водоподъемного оборудования и местными особенностями. В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы. При соответствующих обоснованиях могут применяться каптажи родников и другие сооружения. Водозаборные сооружения должны размещаться на незагрязненных и неподтапливаемых участках на расстоянии, как правило, не менее 20 м выше (по потоку подземных вод) от источников возможного загрязнения (уборных, канализационных сооружений и трубопроводов, складов удобрений, компоста и т.п.). Конструкция сооружений не должна допускать возможности проникновения в эксплуатируемый водоносный горизонт поверхностных загрязнений, а также возможности соединений его с другими водоносными горизонтами. Глубина водозаборных скважин и шахтных колодцев принимается в зависимости от глубины залегания водоносных горизонтов, их мощности, способа производства работ и других местных условий. Наиболее распространенным видом водозаборных сооружений являются водозаборные скважины, применяемые при разнообразных гидрогеологических условиях и глубинах залегания водоносного пласта. Для систем индивидуального водоснабжения не обязательно предусматривать резервное водозаборное сооружение (скважину, шахтный колодец и др.). Для повышения надежности подачи воды может предусматриваться комплект водоподъемного оборудования.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:
-	«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;
-	«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;
-	«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.
Исходя из определения технологической зоны водоснабжения, можно сделать вывод, что технологическая зона совпадает с границей населенных пунктов, так как сами населенные пункты, не разделены на несколько технологических зон. Значит, что населенные пункты, представляются собой отдельные технологические зоны.
Зоны нецентрализованного водоснабжения совпадают с территориями Комсомольского муниципального округа, не охваченными централизованными системами водоснабжения. Более подробно данный вопрос освещен в подразделе «Описание территорий Комсомольского сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения».
Исходя из определения централизованной системы холодного водоснабжения, на территории муниципального округа можно выделить следующие централизованные системы:
Таблица 1.1.3.1 – Централизованные системы холодного водоснабжения Комсомольского МО
	№
	Состав системы централизованного водоснабжения
	Местоположение

	1. 
	Водонапорная башня, водопроводная сеть
	п. Киров

	2. 
	Артезианские скважины, водонапорные башни, водопроводная сеть
	д. Альбусь-Сюрбеево

	3. 
	Артезианская скважина, водопроводная сеть
	д. Асаново

	4. 
	Артезианская скважина, водопроводная сеть
	д. Полевое Шептахово

	5. 
	Артезианские скважины, водонапорные башни, водопроводная сеть
	с. Комсомольское

	6. 
	Артезианская скважина, водонапорная башня, водопроводная сеть
	д. Малые Кошелеи

	7. 
	Артезианская скважина, водонапорная башня, водопроводная сеть
	д. Полевые Инели

	8. 
	Артезианская скважина, водопроводная сеть
	д. Полевой Сундырь

	9. 
	Артезианская скважина, водопроводная сеть
	д. Нюргечи

	10. 
	Артезианская скважина, водопроводная сеть
	д. Степное Яниково

	11. 
	Артезианская скважина, водопроводная сеть
	д. Новое Изамбаево

	12. 
	Артезианская скважина, водопроводная сеть
	д. Твеняшево

	13. 
	Артезианская скважина, водопроводная сеть
	д. Сюрбей-Токаево

	14. 
	Артезианская скважина, водопроводная сеть
	с. Урмаево

	15. 
	Артезианская скважина, водопроводная сеть
	с. Токаево

	16. 
	Артезианская скважина, водонапорная башня, водопроводная сеть
	с. Чурачики

	17. 
	Артезианская скважина, водонапорная башня, водопроводная сеть
	д. Чичканы



1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
а) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские скважины. Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды и отверстиями для замера уровня воды. Скважины оборудованы оголовками и герметично закрыты. На артезианских скважинах установлены погружные насосы. Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2. 1. 4. 1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Водоснабжение сельского поселения осуществляется от 19 подземных источников:
Таблица 1.1.4.1 – Подземные источники Комсомольского МО
	№
	Наименование объекта
	Местоположение

	1. 
	Артезианская скважина
	с. Асаново, ул. Озерная, 1а

	2. 
	Артезианская скважина
	д. Полевое Шептахово

	3. 
	Артезианская скважина
	с. Комсомольское, 50 м по направлению на север от дома № 10, мкр. К. Антонова

	4. 
	Артезианская скважина
	с. Комсомольское, мкр-н имени К. Антонова, д. 15

	5. 
	Артезианская скважина
	д. Степное Яниково в 125 м севернее д. №25 по ул. Новая

	6. 
	Артезианская скважина
	д. Полевые Инели в 100 м севернее деревни

	7. 
	Артезианская скважина
	д. Новое Изамбаево, Школьная 2а

	8. 
	Артезианская скважина
	д. Новое Изамбаево

	9. 
	Артезианская скважина
	с. Урмаево по ул. Советская, д. 1а

	10. 
	Артезианская скважина
	с. Урмаево по ул. Школьная, д. 3

	11. 
	Артезианская скважина
	с. Урмаево по ул. Мира

	12. 
	Артезианская скважина
	с. Чурачики ул. Полевая, д. 261а

	13. 
	Артезианская скважина
	д. Сюрбей-Токаево, ул. Им. Пожеданоа, д.19а

	14. 
	Артезианская скважина
	п. Киров

	15. 
	Артезианская скважина
	С.Токаево, ул. Садовая

	16. 
	Артезианская скважина
	с. Чичканы

	17. 
	Артезианская скважина
	с. Чичканы

	18. 
	Артезианская скважина
	с. Комсомольское, ул. Лесная, д.4, расположен в 30м южнее тер. ЦРБ

	19. 
	Артезианская скважина
	с. Комсомольское, ул. Шолохова, д.40, (Комсомольская СОШ № 2)

	20. 
	Артезианская скважина
	с. Комсомольское, в южной части села, в 10 м к юго-востоку от ж/д ул. Чернова, д1

	21. 
	Артезианская скважина
	с. Комсомольское, территория ОАО «Комсомольская сельхозтехника»

	22. 
	Артезианская скважина
	с. Комсомольское, в восточной части села, в 30 м южнее здания ул. Промышленная, 6

	23. 
	Артезианская скважина
	с. Комсомольское, в южной части села, в 230 м к югу от ж/д мкр. Антонова, 14

	24. 
	Артезианская скважина
	с. Комсомольское, резервная скважина в с. Комсомольское мкр. К.Антонова

	25. 
	Артезианская скважина
	с. Комсомольское, с. Комсомольское (около КРС)

	26. 
	Артезианская скважина
	д. Малые Кошелеи, ул. Кубнинская, д. 66

	27. 
	Артезианская скважина
	д. Альбус - Сюрбеево

	28. 
	Артезианская скважина
	д. Альбус - Сюрбеево

	29. 
	Артезианская скважина
	д. Нюргечи



Согласно паспорту № 1 действующая артезианская скважина № 1 сооружена в 1970 году, ее глубина составляет 51 м, абсолютная отметка устья скважины – 120 м, обсадная колонна Ду=216 мм на глубине от 0 до 21 м, фильтровая колонна Ду=168 мм, на глубине от 18 до 51 м (18-38м – глухая надфильтровая часть с сальником; 38-45,5м фильтрующая часть; 45,5-51м – отстойник). Водоносные горизонты залегают на глубине 39,5 – 51,5 м. Схема расположения скважины представлена на Рис. 1.1.4.1.
[image: ]
Рис. 1.1.	4.1 Расположение артезианской скважины 1 с. Комсомольское

Согласно паспорту № 2 действующая артезианская скважина № 2 сооружена в 1970 году, ее глубина составляет 51 м, абсолютная отметка устья скважины – 120 м, обсадная колонна Ду=216 мм на глубине от 0 до 21 м, фильтровая колонна Ду=168 мм, на глубине от 18 до 51 м (18-38м – глухая надфильтровая часть с сальником; 38-45,5м фильтрующая часть; 45,5-51м – отстойник). Водоносные горизонты залегают на глубине 39,5 – 51,5 м. Схема расположения скважины представлена на Рис. 1.1.4.2.
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[bookmark: _Hlk169769177]Рис. 1.1.	4.2 Расположение артезианской скважины 2 с. Комсомольское

Согласно паспорту № 3 действующая артезианская скважина № 3 сооружена в 1980 году, ее глубина составляет 61 м, абсолютная отметка устья скважины – 110 м, обсадная колонна Ду=216 мм на глубине от 0 до 23 м, фильтровая колонна Ду=168 мм, на глубине от 15 до 61 м (15-50м – глухая надфильтровая часть с сальником; 50-56м фильтрующая часть; 56-61м – отстойник). Водоносные горизонты залегают на глубине 55 – 56 м.
Согласно паспорту № 4 действующая артезианская скважина № 4 сооружена в 1980 году, ее глубина составляет 60 м, абсолютная отметка устья скважины – 110 м, обсадная колонна Ду=216 мм на глубине от 0 до 20 м, фильтровая колонна Ду=168 мм, на глубине от 14 до 60 м (14-50м – глухая надфильтровая часть с сальником; 50-56м фильтрующая часть; 56-60м – отстойник). Водоносные горизонты залегают на глубине 50 – 56м.
Согласно паспорту № 5 действующая артезианская скважина № 5 сооружена в 1994 году, ее глубина составляет 50 м, абсолютная отметка устья скважины – 110 м, обсадная колонна Ду=216 мм на глубине от 0 до 23 м, фильтровая колонна Ду=168 мм, на глубине от 15 до 50 м (15-32м – глухая надфильтровая часть с сальником; 32-34м фильтрующая часть; 34-37м – глухая часть; 37 - 41м – фильтрующая часть, 41-50м – отстойник). Водоносные горизонты залегают на глубине 32 – 34 м, 37 – 41 м.
Резервная скважина в с. Комсомольское мкр. К.Антонова (глубина 75 м.)
Схема расположения скважин 3, 4, 5 представлена на Рис. 1.1.4.3.
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Рис. 1.1.	4.3 Расположение артезианских скважин 3,4,5 и резервной с. Комсомольское

Артезианская скважина агрофирмы располагается в восточной части села и обеспечивает водоснабжением ООО «Агрофирма «Слава картофелю» и также жилые дома по улицам Промышленная, Заводская и 70 лет Октября. Производительность скважины – 10 м³/ч.
Схема расположения артезианской скважины агрофирмы «Слава картофелю» представлена на Рис. 1.1.4.4.
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Рис. 1.1.4.4.	Расположение артезианской скважины агрофирмы «Слава картофелю» с. Комсомольское

Артезианская скважина школы располагается в западной части села и обеспечивает водоснабжением МБОУ «Комсомольская СОШ №2». Производительность скважины – 10 м³/ч.
[image: ]
Рис. 1.1.4.5.	Расположение артезианской скважины школы с. Комсомольское

Артезианская скважина СХТ располагается в западной части села и обеспечивает водоснабжением ОАО «Комсомольская сельхозтехника» и жилые дома по улицам РТП, Центральная. Производительность скважины – 10 м³/ч, что в настоящее время достаточно для обеспечения водой зоны действия скважины.
Схема расположения артезианской скважины ОАО «Комсомольская сельхозтехника» представлена на Рис. 1.1.4.6.
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Рис. 1.1.4.6.	Расположение артезианской скважины СХТ с. Комсомольское

Артезианская скважина с. Комсомольское (около КРС) глубина 67 м, отображена на Рис. 1.1.4.7.
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Рис. 1.1.4.7.	Расположение артезианской скважины КРС с. Комсомольское

В северной части с. Комсомольское эксплуатируется одна артезианская скважина, располагающаяся в восточной части посёлка южнее больницы и обеспечивающая потребность холодной воды БУ «Комсомольская ЦРБ» и жилых домов поселения.
Производительность скважины – 10 м³/ч, что в настоящее время достаточно для обеспечения водой зоны действия скважины. Схема расположения артезианской скважины деревни представлена на Рис. 1.1.4.8.
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Рис. 1.1.4.8.	Расположение артезианской скважины п. Северный

В д. Малые Кошелеи эксплуатируется одна артезианская скважина, располагающаяся в северо-западной части населённого пункта и обеспечивающая потребность холодной воды жилых домов улицы Кубнинской.
Производительность скважины – 10 м³/ч, что в настоящее время достаточно для обеспечения водой зоны действия скважины.
	Схема расположения артезианской скважины деревни представлена на Рис. 1.1.4.9.
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Рис. 1.1.4.9.	Расположение артезианской скважины д. Малые Кошелеи

В с. Асаново эксплуатируется одна артезианская скважина, располагающаяся по адресу д. Асаново, ул. Озерная, 1а. Скважина обеспечена зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно «СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*».
Скважина находится в д. Асаново Комсомольского района Пробурена в 1986 г. на глубине 85 м. для хозяйственно – питьевого водоснабжения жителей д. Асаново, уточняя потребность в воде составляет 68 м3 /утки. Географические координаты скважины 55*19» с.ш. 47*24 в.д. Вскрытый скважиной геологический разрез представлен сверху аллювиальными песками и супесями познеплейстоцен- голоценового возраста мощностью 9,5 м. ниже залегают известняки прослоями глин котельничской серии и верхнеуржумской подсерии вскрытой мощностью 58,1 м.
Скважина оборудована обсадной колонной труб диаметром 273 мм в интервале 0-12,5 м, фильтровая колонна диаметром 168 мм установлена на глубине от 1 до 64, 6 м. Рабочая часть фильтра дырчатой перфорации находится в интервале 39-49 м. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-6,5-100, глубина его загрузки составляет 100 м.
Схема расположения артезианской скважины села представлена на Рис. 1.1.4.10.
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Рис. 1.1.4.10.	Расположение артезианской скважины с. Асаново

Водоснабжение д. Полевое Шептахово осуществляется из одной артезианской скважины. Артезианская скважина и водонапорная башня введена в эксплуатацию 1983 году. Скважина обеспечена зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно «СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84».
Схема расположения артезианской скважины деревни представлена на Рис. 1.1.4.11.
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Рис. 1.1.4.11.	Расположение артезианской скважины д. Полевое Шептахово

Водоснабжение д. Полевой Сундырь, Полевые Инели и Нюргечи, Степное Яниково осуществляется из трех артезианских скважин.
Водоснабжение д. Степное Яниково и Нюргечи осуществляется из двух артезианских скважин, находящейся в д. Степное Яниково и Нюргечи. Данные н.п. объединены в одну централизованную систему водоснабжения. Артезианская скважина и водонапорная башня д. Степное Яниково, принадлежавщая ранее колхозу «Гигант», в настоящее время находится на балансе ФГБУ «Госсорткомиссия», построена в 1967. году, водонапорная башня установлена в 2001 году.
Водоснабжение д.Полевые Инели и Полевой Сундырь осуществляется из одной артезианской скважины, расположенной в д. Полевые Инели.
Схемы расположения артезианских скважин представлены на Рис. 1.1.4.12-1.1.4.14.
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Рис. 1.1.4.12.	Расположение артезианской скважины д. Степное Яниково
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Рис. 1.1.4.13.	Расположение артезианской скважины д. Нюргечи

[image: ]
Рис. 1.1.4.14.	Расположение артезианской скважины д. Полевые Инели

Водоснабжение д. Урмаево осуществляется из трех артезианских скважин находящихся в д. Урмаево:
Арт. скважина №1 - ул. Советская, д. 1а;
Арт. скважина №2 - ул. Школьная, д. 3;
Арт. скважина №3 - ул. Мира.
Скважины обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно «СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*».
Схема расположения артезианских скважин деревни представлены на Рис. 1.1.4.15
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Рис. 1.1.4.15 	Расположение артезианских скважин д. Урмаево

Водоснабжение с. Чурачики осуществляется из одной артезианской скважины, по ул. Полевая. Арт. скважина обеспечивает водой часть жителей с. Чурачики. Скважина обеспечена зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно «СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*»
Схема расположения артезианской скважины села представлена на Рис. 1.1.4.16
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Рис. 1.1.4.16 	Расположение артезианской скважины с Чурачики

Водоснабжение с. Чичканы осуществляется из двух артезианских скважин, по ул. Баумана.
Схема расположения артезианской скважины села, дебет 7,2 м3/час, глубина 110 м, представлена на Рис. 1.1.4.17.1
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Рис. 1.1.4.17.1 	Расположение артезианской скважины с Чичканы

Схема расположения артезианской скважины села, дебет 7,2 м3/час, глубина 94 м, представлена на Рис. 1.1.4.17.2.
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Рис. 1.1.4.17.2 	Расположение артезианской скважины с Чичканы

Водоснабжение д. Новое Изамбаево осуществляется из двух артезианских скважин по ул. Школьная, 2а. Общая производительность скважин составляет 270 м3/сут. Данные по скважинам не были предоставлены.
Схема расположения артезианских скважин деревни представлены на Рис. 1.1.4.18
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Рис. 1.1.4.18 	Расположение артезианских скважин д. Новое Изамбаево

Водоснабжение д. Сюрбей – Токаево осуществляется из одной артезианской скважины, расположенной по ул. им. Пожеданова, д.19а. Данные по скважине не были предоставлены.
Схема расположения артезианской скважины деревни представлены на Рис. 1.1.4.19
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Рис. 1.1.4.19 	Расположение артезианской скважины д. Сюрбей-Токаево

Водоснабжение д. Альбус – Сюрбеево осуществляется из двух артезианских скважин. Данные по скважинам не были предоставлены.
Схема расположения артезианских скважин деревни представлены на Рис. 1.1.4.20 – 1.1.4.21
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Рис. 1.1.4.20 	Расположение артезианской скважины №1 д. Альбусь-Сюрбеево
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Рис. 1.1.4.21 	Расположение артезианской скважины №2 д. Альбусь-Сюрбеево

б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
На территории Комсомольского муниципального округа Чувашской республики сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.
Вода забираема из скважин в населенных пунктах, имеющих централизованную систему водоснабжения, проходит очистку в фильтровых колоннах, установленных в скважинах. Рабочая часть фильтра каждой скважины – щелевая.
Согласно протоколам испытаний питьевой воды, вода не соответствует нормативным показателям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

в) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
Насосное оборудование в системах водоснабжения Комсомольского муниципального округа Чувашской республики выполняют следующие задачи:
1) забор воды из источника;
2) поднятие воды в водонапорную башню (при ее наличии);
3) подача воды в водопроводную сеть.
Согласно приказу Минстроя РФ от 4 апреля 2014 г. №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», показателями энергетической эффективности являются:
1. доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);
2. удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м);
3. удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м);
4. удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м);
5. удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м);
6. удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м).
При определении фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности уполномоченный орган учитывает:
1. результаты технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (далее - техническое обследование);
2. информацию, раскрываемую организациями, осуществляющими водоснабжение и (или) водоотведение в соответствии со Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. N 6 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 3, ст. 205);
3. информацию, предоставленную территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о состоянии качества горячей воды, питьевой воды, подаваемой организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, и соответствии или несоответствии горячей воды, питьевой воды установленным требованиям;
4. информацию, предоставленную территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный экологический надзор, о состоянии водных объектов, забор (изъятие) водных ресурсов из которых осуществляется организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение;
5. результаты производственного контроля качества питьевой воды, производственного контроля качества горячей воды, производственного контроля состава и свойств сточных вод;
6. данные коммерческого учета горячей воды, холодной воды, сточных вод;
7. иную информацию, предоставленную организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, содержащую сведения о фактическом состоянии объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
Фактические значения показателей энергетической эффективности определяются следующим образом:
1. доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов) (Дпв):

 - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть;
 - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке;
2. удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) (Урп):

 - общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды;
 - объем подогретой горячей воды;
3. удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) (Урп):

 - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе;
 - общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка;
4. удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб. м) (Урп):

 - общий объем транспортируемой питьевой воды;



Таблица 1.1.4.2 – Характеристика насосных станций
	№ п/п
	Источник водоснабжения, насосная станция, станция очистки воды
	Насос
	Кол-во
	Производительность, м3/час
	Напор, м
	Мощность, кВт

	п. Киров

	1. 
	Арт. скважина п. Киров
	ЭЦВ 6-6,3-125
	1
	6,3
	125
	4

	д. Альбусь-Сюрбеево

	2. 
	Арт. скважина д. Альбусь-Сюрбеево, ул. П. Орлова
	ЭЦВ6-10-80
	1
	10
	80
	4

	3. 
	Арт. скважина д. Альбусь-Сюрбеево, ул. Центральная
	Турецкий yildizsu
	1
	6,5
	100
	4

	д. Асаново

	4. 
	Арт. скважина д. Асаново, ул. Озерная, 1а
	ЭЦВ 6-6,5-100
	1
	6,5
	100
	4

	д. Полевое Шептахово

	5. 
	Арт. скважина д. Полевое Шептахово
	ЭЦВ 6-6,5-125
	1
	6,5
	125
	4

	д. Степное Яниково

	6. 
	Арт. скважина д. Степное Яниково, в 125 м севернее д.№ 25 по ул Новая
	ЭЦВ 6-6,3-125
	1
	6,3
	125
	4

	д. Нюргечи

	7. 
	Арт. скважина д. Нюргечи
	ЭЦВ 6-6,3-125
	1
	6,3
	125
	4

	д. Полевые Инели

	8. 
	Арт. скважина д. Полевые Инели, в 100 м севернее деревни
	ЭЦВ 6-6,5-140
	1
	6,5
	140
	4

	д. Новое Изамбаево

	9. 
	Арт. скважина д. Н. Изамбаево, ул. Школьная, 2а
	ЭЦВ 6-6,3-125
	1
	6,3
	125
	4

	с. Сюрбей-Токаево

	10. 
	Арт. скважина д. Сюрбей-Токаево, ул. Пожеданова, д. 19а
	ЭЦВ 6-10-60
	1
	5,4
	60
	4

	с. Урмаево

	11. 
	Арт. скважина с. Урмаево, ул. Советская, д.1а
	ЭЦВ 6-10-80
	1
	10
	80
	5,5

	12. 
	Арт. скважина с. Урмаево, ул. Школьная, д. 3
	ЭЦВ 6 -6,5-85
	1
	6,5
	85
	4

	13. 
	Арт. скважина с. Урмаево, ул. Мира
	ЭЦВ 6-6,5-140
	1
	6,5
	140
	5,5

	с. Токаево

	14. 
	Арт. скважина с. Токаево, ул. Садовая
	ЭЦВ 6 -6,5-85
	1
	6,5
	85
	5,5

	с. Чурачики

	15. 
	Арт. скважина, с. Чурачики, ул. Полевая, ул. Новая
	ЭЦВ 6-6,3-80
	1
	6,3
	80
	6

	д. Чичканы

	16. 
	Арт. скважина, д. Чичканы
	ЭЦВ 6-6,5-140
	
	6,5
	140
	4

	17. 
	Арт. скважина, д. Чичканы
	ЭЦВ 6-6,5-125
	
	6,5
	125
	4

	с. Комсомольское

	18. 
	Арт. скважина №1, Микрорайон К. Антонова
	ЭЦВ 6-10-80
	1
	10
	80
	4

	19. 
	Арт. скважина №2, Микрорайон К. Антонова
	ЭЦВ 6-6,5-85
	1
	6,5
	85
	4

	20. 
	Арт. скважина №3, Микрорайон К. Антонова
	ЭЦВ 6-10-110
	1
	10
	110
	4

	21. 
	Арт. скважина №4, Микрорайон К. Антонова
	ЭЦВ 6-10-110
	1
	10
	110
	4

	22. 
	Арт. скважина №5, Микрорайон К. Антонова
	ЭЦВ 6-10-110
	1
	10
	110
	4

	23. 
	Арт. скважина, ул. Шолохова, д. 40
	ЭЦВ 6-6,5-80
	1
	6,5
	80
	5,5

	24. 
	Арт. скважина, тер. РТП
	ЭЦВ 6-6,5-120
	1
	6,5
	120
	4

	25. 
	Арт. скважина, ул. Лесная, д. 4 
	ЭЦВ 6-6,5-80
	1
	6,5
	80
	5,5

	26. 
	Арт. скважина, (около КРС)
	ЭЦВ 6-6,5-120
	1
	6,5
	120
	4

	27. 
	Арт. скважина, резервная скважина в с. Комсомольское мкр. К.Антонова
	ЭЦВ 6-6,5-85
	1
	6,5
	85
	4

	28. 
	Арт. скважина, в восточной части села, в 30 м южнее здания ул. Промышленная, 6
	ЭЦВ 6-6,5-80
	1
	6,5
	80
	5,5

	д. Малые Кошелеи

	29. 
	Арт. скважина, Малые Кошелеи, ул. Кубнинская, д. 66
	ЭЦВ 6-6,5-80
	1
	6,5
	80
	5,5




г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Таблица 1.1.4.3 – Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения Комсомольского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование территориального отдела
	Протяженность водопроводных сетей, км
	Средний диаметр, мм
	Материалы труб
	Средний износ, %
	Средневзвешенный срок эксплуатации, лет
	Состояние

	1. 
	Комсомольский ТО
	17,3
	54
	чугун, сталь, ПЭ, 
	Табл. 1.1.4.4
	27
	неудовл.

	2. 
	Александровский ТО
	2,2
	н/д
	чугун, сталь, ПЭ, 
	
	н/д
	удовл.

	3. 
	Альбусь-Сюрбеевский ТО
	3,447
	н/д
	чугун, сталь, ПЭ, 
	
	н/д
	неудовл.

	4. 
	Асановский ТО
	5,5
	110
	чугун, сталь, ПЭ, 
	
	н/д
	неудовл.

	5. 
	Кайнлыкский ТО
	0,85
	63
	чугун, сталь, ПЭ, 
	
	н/д
	неудовл.

	6. 
	Полевосундырский ТО
	17,128
	63-110
	чугун, сталь, ПЭ, 
	
	17
	удовл.

	7. 
	Сюрбей-Токаевский ТО
	0,5
	н/д
	чугун, сталь, ПЭ, 
	
	н/д
	удовл.

	8. 
	Урмаевский ТО
	13,173
	63-110
	чугун, сталь, ПЭ, 
	
	н/д
	неудовл.

	9. 
	Чичканский ТО
	12,151
	63-110
	чугун, сталь, ПЭ, 
	
	н/д
	удовл.

	Итого
	72,249
	
	
	
	
	



Оценка величины износа сетей производится на основании приказа Минстроя РФ от 5 августа 2014 г. №347/пр, по 5 основным группам:
1. оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет;
2. оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные интервалы;
3. оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем указанные заводом изготовителем межремонтные интервалы);
4. оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна;
5. оборудование не работает по причине невозможности эксплуатации вследствие явных нарушений конструкций или элементов.
Оценка технического состояния водопроводных и канализационных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей (водопроводных или канализационных), и определяется по формуле :

 - протяженность сетей (водопроводных или канализационных), находящихся в эксплуатации;
 - протяженность ветхих сетей (водопроводных или канализационных), находящихся в эксплуатации.

Таблица 1.1.4.4 – Оценка технического состояния водопроводных сетей
	№ п/п
	Наименование территориального отдела
	Протяженность водопроводных сетей, км
	Протяженность водопроводных сетей, требующих замены, км
	Техническое состояние, %
	Износ, %

	1. 
	Комсомольский ТО
	17,3
	12,456
	28
	72

	2. 
	Александровский ТО
	2,2
	1,056
	52
	48

	3. 
	Альбусь-Сюрбеевский ТО
	3,447
	1,965
	43
	57

	4. 
	Асановский ТО
	5,5
	3,575
	35
	65

	5. 
	Кайнлыкский ТО
	0,85
	0,510
	40
	60

	6. 
	Полевосундырский ТО
	17,128
	7,022
	59
	41

	7. 
	Сюрбей-Токаевский ТО
	0,5
	0,175
	65
	35

	8. 
	Урмаевский ТО
	13,173
	8,167
	38
	62

	9. 
	Чичканский ТО
	12,151
	0,608
	95
	5



Установить остаточный ресурс действующего водопровода можно по продолжительности времен работы или количеству пусков и числу рабочих циклов. Однако такой метод контроля дает лишь примерные показатели. Для определения точного технического состояния проводится экспертиза, в ходе которой осуществляется:
· анализ проектной документации;
· визуальный осмотр;
· геометрические измерения;
· лабораторные анализы;
· гидравлические испытания;
· инструментальное обследование.
Оценка состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения проводится на основании акта технического обследования с учетом оценки степени физического износа оборудования объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения:
для группы «а» в интервале от «0%» до «15%»;
для группы «б» в интервале от «16%» до «40%» - если оборудование по наработке прошло капитальный ремонт, а в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий (допустимы незначительные сбои);
для группы «в» в интервале от «41%» до «60%» - оборудование, прошедшее более 1 капитального ремонта и (или) имеющее сбои в работе чаще, чем положено проведением ППР (при этом оборудование не вызывает аварийных ситуаций);
для группы «г» в интервале от «61%» до «80%» - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации - нарушением работы водопроводных и канализационных сетей или подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости. Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора;
для группы «д» от «81%» до «100%» - оборудование, включение которого невозможно и (или) опасно для сетей и (или) жизни и здоровья обслуживающего персонала. Эксплуатация такого оборудования неминуемо приведет к аварии, и (или) такое оборудование физически невозможно включить в работу.

д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
Эксплуатация системы централизованного водоснабжения Комсомольского муниципального округа сопровождается следующими технологическими проблемами, влияющими на качество и безопасность воды:
1. 	В настоящее время на всех источниках водоснабжения отсутствуют приборы учета воды, которые должны быть установлены в соответствие с Федеральным законом РФ от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.	 Обслуживание системы централизованного водоснабжения д. Малые Кошелеи, с. Асаново, д. Полевое Шептахово, д. Степное Яниково, д. Полевые Инели, д. Новое Изамбаево, с. Урмаево, с. Чурачики, д. Сюрбей – Токаево, п. Киров, с. Токаево, д. Полевой Сундырь, д. Нюргечи, д. Твеняшево, д. Чичканы Комсомольского муниципального округа осуществляет администрация муниципального округа, в кадровом составе которой отсутствует технический персонал. Для обслуживания сетей водоснабжения администрация привлекает субподрядные организации, вследствие чего возрастает стоимость обслуживания сетей. Решений по этому вопросу не предоставлено.
3.	 Износ некоторых участков водопроводных сетей, выполненных из стальных, чугунных и полиэтиленовых трубопроводов, составляет более 90 %. Для повышения качества и надежности водоснабжения требуется проведение реконструкции указанных участков.
4.	 В летний период на территории Комсомольского ТО при повышении потребления воды (за счёт полива приусадебных участков) в жилых домах высотой более 2-х этажей наблюдается снижение давления воды. Для обеспечения качественного и надёжного централизованного водоснабжения круглогодично необходимо выполнить мероприятия по реконструкции магистральных трубопроводов и строительству насосной станции на группу потребителей по улице мкр. Кабалина.
В Комсомольском муниципальном округе Чувашской республики не выдавались предписания об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды. 
е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
В Комсомольском муниципальном округе Чувашской республики система горячего водоснабжения отсутствует. 

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
В соответствии СП 131.13330.2020 нормативная глубина промерзания грунта на территории Чувашской республики составляет 1-1,6 м. Комсомольский муниципальный округ Чувашской республики не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не требуется. Сети проложены на глубине 2,0-2,5 м.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
На	 территории 	Комсомольского	 муниципального округа на	 праве	собственности объектами централизованной системы водоснабжения владеют:
-	Администрация Комсомольского муниципального округа – собственностью администрации являются все объекты централизованного водоснабжения, которые не находятся в собственности других организаций, граница зоны расположения данных объектов совпадают с технологическими зонами и зонами централизованного водоснабжения;
-	ОАО «Комсомольская сельхозтехника» - собственностью является скважина и водонапорная башня на территории ОАО «Комсомольская сельхозтехника», расположенная на территории организации, которая является границей зоны расположения;
-	ОАО «Агрофирма «Слава картофелю» - собственностью является скважина на территории ОАО «Агрофирма «Слава картофелю, расположенная на территории организации, которая является границей зоны расположения;
- ФГБУ «Госсорткомиссия» - собственностью является скважина и водонапорная башня расположенные на территории деревни Степное Яниково, граница деревни является границей зоны расположения.

[bookmark: _Toc380482131][bookmark: _Toc388883671]1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
Планирование развитие систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом. 
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа, по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения для муниципального округа. 
Необходимость развития, модернизации или замены объектов централизованной системы водоснабжения, в первую очередь, обусловлена высоким физическим и моральным износом систем коммунальной инфраструктуры, а так же планируемым приростом численности населения и развитием социальной инфраструктуры. 
Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:
1) Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов;
2) Внедрение новейших технологий по водоснабжению;
3) Снижение потерь воды в централизованных сетях водоснабжения;
4) Повышение качества услуги по холодному водоснабжению;
5) Расширение зоны централизованного водоснабжения;
6) Снижение износа оборудования и участков централизованного водоснабжения.

Таблица 1.2.1.1 – Основные мероприятия, направленные на развитие систем централизованного водоснабжения
	№п/п
	Наименование населенного пункта
	Мероприятия

	1. 
	д. Асаново
	Реконструкция водопроводных сетей

	2. 
	д. Полевое Шептахово
	Реконструкция водопроводных сетей

	3. 
	с. Комсомольское
	Реконструкция водопроводных сетей, разработка артезианских скважин, строительство водонапорных башен, строительство станции водоочистки

	4. 
	с. Урмаево
	Реконструкция водопроводных сетей, разработка артезианской скважины, строительство водонапорной башни

	5. 
	с. Чурачики
	Реконструкция водопроводных сетей

	6. 
	д. Чичканы
	Разработка артезианской скважины, строительство водонапорной башни

	7. 
	с. Токаево
	Разработка артезианской скважины, строительство водонапорной башни

	8. 
	д. Альбусь-Сюрбеево
	Капитальный ремонт объектов централизованного водоснабжения

	9. 
	с. Новочелны-Сюрбеево, с. Старочелны-Сюрбеево, д. Ивашкино, д. Степные Шихазаны, д. Татарские Ивашкино, д. Новые Мураты, с. Тугаево, д. Нижнее Тимерчеево, д. Верхнее Тимерчеево, д. Старые Мураты, д. Новые Высли, с. Шерауты, д. Шурут-нурусово, д. Нижние-Бюртли Шигали, д. Ендоба
	Строительство централизованной системы водоснабжения, подключенной к новому водоводу БШК (Батырево-Шемурша-Комсомольское)




1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения
[bookmark: _Toc388883674]Согласно статье 38 федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 N 416-ФЗ:
1. Развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов.
2. Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются в соответствии с документами территориального планирования, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Развитие централизованных систем водоснабжения может происходить при следующих условиях:
1. Развитие поселения без увеличения населения;
2. Рост населения поселения;
3. Увеличение потребления воды из-за индустриализации;
4. Внедрение альтернативных источников водоснабжения.
Для Комсомольского муниципального округа предусмотрен только один вариант развития, связанный с генеральным планом и программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке
Общий баланс подачи и реализации воды приведен в таблице 1.3.1.1.
Структура потерь воды при производстве и транспортировке горячей, питьевой, технической воды регламентируется приказом Минстроя РФ от 17.10.2014 № 640/пр «Методические указания по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке».
На период составления схемы анализ и оценка структурных составляющих потерь воды невозможна, так как централизованные системы водоснабжения имеют ряд проблем:
1. Отсутствие приборов учета на источниках водоснабжения;
2. Отсутствие специализированных эксплуатирующих организаций на большинстве систем централизованного водоснабжения;
3. Полное отсутствие данных по фактической отпущенной, поднятой и реализованной воде.
Общие положения по определению потерь воды приведены в приказе Минстроя РФ от 28.10.2022 № 917/пр «Об утверждении порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке и внесении изменений в некоторые приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам определения потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения» и приведены в п. 5-7.
Сами потери могут быть рассчитаны согласно приказу Минстроя РФ от 17.10.2014 № 640/пр и приказу Минстроя РФ от 28.10.2022 № 917/пр, но отсутствие фактических данных не дает возможность выполнить расчет потерь, анализ и оценку структурных составляющих потерь.
Единственное на что можно опереться для определения потерь воды – рекомендации СП 31.13330.2021, согласно п.5.1 (Таблицы 1, примечание 2): «Количество воды на нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10%-15% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды поселения или городского округа.»
Передельные уровни технологических потерь воды при производстве и транспортировке определяются в процентах согласно п. 8-31 приказа Минстроя РФ от 28.10.2022 № 917/пр, согласно объему потерь, рассчитанному по методике приказа Минстроя РФ от 17.10.2014 № 640/пр, но ввиду того, что расчет производится по нормативным показателям, то объем потерь воды будет определен от нормативных процентов потерь.


Таблица 1.3.1.1
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	2023

	
	
	
	план
	факт

	1. 
	Водоподготовка

	1.1.1. 
	Объем воды из источников водоснабжения:
	тыс. куб. м
	697,895
	697,895

	1.1.2. 
	из поверхностных источников
	тыс. куб. м
	0
	0

	1.1.3. 
	из подземных источников
	тыс. куб. м
	697,895
	697,895

	1.1.4. 
	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения
	тыс. куб. м
	0
	0

	1.2. 
	Объем воды, прошедшей водоподготовку
	тыс. куб. м
	0
	0

	1.3. 
	Объем технической воды, поданной в сеть
	тыс. куб. м
	0
	0

	1.4. 
	Объем питьевой воды, поданной в сеть
	тыс. куб. м
	697,895
	697,895

	2. 
	Транспортировка питьевой воды

	2.1.1. 
	Объем воды, поступившей в сеть:
	тыс. куб. м
	697,895
	697,895

	2.1.2. 
	из собственных источников
	тыс. куб. м
	697,895
	697,895

	2.1.3. 
	от других операторов
	тыс. куб. м
	0
	0

	2.1.4. 
	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
	тыс. куб. м
	0
	0

	2.2. 
	Потери воды
	тыс. куб. м
	91,18
	

	2.3. 
	Потребление на собственные нужды
	тыс. куб. м
	0
	0

	2.4. 
	Объем воды, отпущенной из сети
	тыс. куб. м
	606,711
	606,711

	2.5. 
	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
	тыс. куб. м
	0
	0

	3. 
	Отпуск питьевой воды

	3.1. 
	Объем воды, отпущенной абонентам:
	тыс. куб. м
	606,711
	606,711

	3.1.1. 
	по приборам учета
	тыс. куб. м
	0
	0

	3.1.2. 
	по нормативам
	тыс. куб. м
	606,711
	606,711

	3.2. 
	для приготовления горячей воды
	тыс. куб. м
	0
	0

	3.3. 
	при дифференциации тарифов по объему
	тыс. куб. м
	0
	0

	3.3.1. 
	в пределах i-го объема
	тыс. куб. м
	0
	0

	3.4. 
	По абонентам
	тыс. куб. м
	606,711
	606,711

	3.4.1. 
	другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс. куб. м
	0
	0

	3.4.2. 
	собственным абонентам
	тыс. куб. м
	606,711
	606,711

	4. 
	Объем воды, отпускаемой новым абонентам

	4.1. 
	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов
	тыс. куб. м
	0
	0

	4.2. 
	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения
	тыс. куб. м
	0
	0

	5. 
	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета
	тыс. куб. м
	0
	0

	6. 
	Темп изменения потребления воды
	%
	0
	0


Горячее водоснабжение и техническое водоснабжение на территории Комсомольского муниципального округа не осуществляется.


1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 1.3.2.1. 
Таблица 	1.3.2.1
	№
	Наименование населенного пункта
	Питьевая вода

	
	
	Подача годовая, м3/год
	Подача макс. суточная, м3/сут

	1. 
	д. Асаново
	43831,008
	144,10

	2. 
	д. Полевое Шептахово
	20381,91
	67,01

	3. 
	д. Степное Яниково
	11333,25
	37,26

	4. 
	д. Нюргечи
	21079,086
	69,30

	5. 
	д. Полевые Инели
	19291,71
	63,42

	6. 
	с. Урмаево
	150612,51
	495,16

	7. 
	с. Чурачики
	30967,89
	101,81

	8. 
	с. Чичканы
	37105,164
	121,99

	9. 
	д. Новое Изамбаево
	9167,34
	30,14

	10. 
	д. Сюрбей – Токаево
	5540,7
	18,22

	11. 
	д. Альбус – Сюрбеево
	25890,18
	85,12

	12. 
	п. Северный
	7513,525
	24,70

	13. 
	д. Малые Кошелеи
	30423,48
	100,02

	14. 
	с. Комсомольское
	265843,6255
	874,01

	15. 
	п. Киров
	6497,73
	21,36

	16. 
	д. Полевой Сундырь
	7920,5
	26,04

	17. 
	д. Твеняшево
	4496,8
	14,78



Горячее водоснабжение и техническое водоснабжение на территории Комсомольского муниципального округа не осуществляется.

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения
Структурный баланс реализации воды по группам абонентов Комсомольского сельского поселения приведен в следующей таблице.

Таблица 1.3.3.1 – Структура водопотребления по группам потребителей 
	Наименование
	Показатель, м3/год

	
	Питьевая вода

	Жилые здания
	574703,45

	Объекты общественно- делового назначения
	29319,42

	Производственные объекты
	2689,32

	Всего
	606712,19



Горячее водоснабжение и техническое водоснабжение на территории Комсомольского муниципального округа не осуществляется.

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Сведения о фактическом потреблении горячей, питьевой, технической воды невозможен, так как отсутствуют статистические данные, информации для расчетных данных недостаточно. Учет водопотребления не ведется.
Реализация в данной схеме ВиВ была рассчитана по нормативным данным и может не соответствовать действительности.

Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг сельского поселения представлены ниже.
На основании постановления министров Чувашской республики от 4 сентября 2012 г. № 370 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению и нормативов потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Чувашской республики» (с изменениями от 24.05.2017 г.) нормы потребления холодной воды представлены в таблице 8.2.
Таблица 1.3.4.1
	Категория жилых помещений
	Единица измерения
	Этажность
	Норматив
потребления
холодной
воды в целях
содержания
общего
имущества в
многокварти
рном доме

	1
	2
	3
	4

	Многоквартирные дома с
централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением
	м3 на м2 общей площади
	1 – 5
	0,04

	
	
	6 – 9
	0,037

	
	
	10 – 16
	0,024

	
	
	>16
	0,02

	Многоквартирные дома с
централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением
	м3 на м2 общей площади
	1 – 5
	0,036

	
	
	6 – 9
	0,015

	
	
	10 – 16
	0,01

	Многоквартирные дома
без водонагревателей с
централизованным
холодным
водоснабжением и
водоотведением,
оборудованные
раковинами, мойками и
унитазами
	м3 на м2 общей площади
	1 – 5
	0,036

	
	
	6 – 9
	0,036

	Многоквартирные дома с
централизованным
холодным
водоснабжением без
централизованного
водоотведения
	м3 на м2 общей площади
	-
	0,037




1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются жилищный фонд. В настоящее время приборы учета установлены:
Комсомольский муниципальный округ: 
- приборы учета установлены у 19 % потребителей.

Таблица 1.3.5.1 - Оснащенность помещений многоквартирных домов, жилых домов индивидуальными, квартирными и комнатными приборами учета холодной воды
	Территория
	Общее количество помещений, в которые поставляется выбранный ресурс
	Количество помещений, оснащенных ИПУ
	Процент помещений, оснащенных ИПУ, %
	Помещения многоквартирных домов
	Жилые дома

	
	
	
	
	Количество МКД, в которые поставляется выбранный ресурс
	Количество помещений в МКД, в которые поставляется выбранный коммунальный ресурс
	Количество помещений в МКД, оснащенных ИПУ
	Процент помещений в МКД, оснащенных ИПУ, %
	Количество жилых домов, в которые поставляется выбранный ресурс
	Количество жилых домов, оснащенных ИПУ
	Процент жилых домов, оснащенных ИПУ, %

	Холодная вода

	Комсомольский муниципальный округ
	н/д
	1149
	19
	58
	1115
	1087
	97
	н/д
	62
	н/д






Расчет объема предоставляемой коммунальной услуги абонентам, у которых не установлены приборы учета происходит согласно нормам, по приказу описанного в п. 1.3.4 данной схемы.
Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» любые производимы, передаваемые и потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов, т.е. к концу расчетного периода необходимо запланировать установку приборов учета для 100% потребителей.

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения
Таблица 1.3.6.1 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселений
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Мощность водозаборных сооружений, м3/год
	Годовое водопотребление за базовый год, м3/год
	Резерв/дефицит мощности водозаборных сооружений, м3/год

	1. 
	д. Асаново
	56940
	43831,008
	13108,99

	2. 
	д. Полевое Шептахово
	56940
	20381,91
	36558,09

	3. 
	д. Степное Яниково
	55188
	11333,25
	43854,75

	4. 
	д. Нюргечи
	55188
	21079,086
	34108,91

	5. 
	д. Полевые Инели
	56940
	19291,71 + 7920,5
	29727,79

	6. 
	с. Урмаево
	201480
	150612,51
	50867,49

	7. 
	с. Чурачики
	55188
	30967,89
	24220,11

	8. 
	с. Чичканы
	113880
	37105,164
	76774,84

	9. 
	д. Новое Изамбаево
	55188
	9167,34 + 4496,8
	41523,86

	10. 
	д. Сюрбей – Токаево
	87600
	5540,7
	82059,3

	11. 
	д. Альбус – Сюрбеево
	144540
	25890,18
	118649,8

	12. 
	п. Северный
	56940
	7513,525
	49426,48

	13. 
	д. Малые Кошелеи
	56940
	30423,48
	26516,52

	14. 
	с. Комсомольское
	521220
	265843,6255
	255376,4

	15. 
	п. Киров
	55188
	6497,73
	48690,27

	16. 
	д. Полевой Сундырь
	водозабор д. Полевые Инели
	7920,5
	-

	17. 
	д. Твеняшево
	водозабор д. Новое Изамбаево
	4496,8
	-



Как видно из таблицы 1.3.6.1, резерв мощности наблюдается во всех населенных пунктах.

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки
При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления Комсомольского муниципального округа Чувашской республики. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. 
Всего предусмотрено 1 вариант развития. Так же будут учитываться поселения, где планируется строительство новых систем централизованного водоснабжения, подключенных к новому водопроводу БШК. Фактические сроки подключения новых абонентов неизвестны, поэтому перспективное водопотребление будет разбито равными долями по годам.


Таблица 1.3.7.1 - Прогнозируемый баланс потребления воды по варианту 1
	[bookmark: RANGE!I143]№ п/п
	Показатели
	Объем холодной питьевой воды*

	
	
	2023 (базовый год)
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2034

	Комсомольский муниципальный округ

	1
	Объем поднятой воды, тыс. м3
	697,895
	723,242
	748,589
	773,936
	799,283
	824,629
	849,976
	875,323
	900,670
	926,017

	2
	Объем потерь воды, м3
	91,18
	91,62
	92,05
	92,49
	92,92
	93,36
	93,79
	94,22
	94,66
	95,09

	3
	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть, %
	13,1
	12,7
	12,3
	12,0
	11,6
	11,3
	11,0
	10,8
	10,5
	10,3

	4
	Объем реализации воды всего, тыс. м3
	606,711
	631,623
	656,536
	681,448
	706,361
	731,273
	756,186
	781,098
	806,011
	830,923





1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
В Комсомольском муниципальном округе Чувашской республики система горячего водоснабжения отсутствует.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Таблица 1.3.9.1 - Фактическое и ожидаемое потребление воды
	
	Потребление холодной питьевой воды

	
	Фактическое
	Ожидаемое

	
	Годовое
тыс. м³/год
	Суточное
тыс. м³/сут
	Макс. суточное
тыс. м³/сут
	Годовое
тыс. м³/год
	Суточное
тыс. м³/сут
	Макс. суточное
тыс. м³/сут

	Комсомольский муниципальный округ

	Горячая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Питьевая
	606,711
	1,662
	1,994
	830,923
	2,277
	2,732

	Техническая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Горячее водоснабжение и техническое водоснабжение на территории Комсомольского муниципального округа не осуществляется.

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
Комсомольский муниципальный округ Чувашской республики разделен на одну технологическую зону, водопроводные сети которого находятся в собственности администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской республики, часть сетей находятся в эксплуатации эксплуатирующей организации: ООО «Мой Дом», ОАО «Комсомольская сельхозтехника», ООО «Агрофирма «Слава картофелю», ФГБУ «Госсорткомиссия», администрация Комсомольского МО. 
Таблица 1.3.10.1 - Потребление воды
	Наименование населенного пункта
	Годовое водопотребление
(м3/год)
	Суточное потребление
(м3/сут)

	Комсомольский муниципальный округ

	д. Асаново
	43831,008
	120,085

	д. Полевое Шептахово
	20381,91
	55,841

	д. Степное Яниково
	11333,25
	31,050

	д. Нюргечи
	21079,086
	57,751

	д. Полевые Инели
	19291,71
	52,854

	с. Урмаево
	150612,51
	412,637

	с. Чурачики
	30967,89
	84,844

	с. Чичканы
	37105,164
	101,658

	д. Новое Изамбаево
	9167,34
	25,116

	д. Сюрбей – Токаево
	5540,7
	15,180

	д. Альбус – Сюрбеево
	25890,18
	70,932

	п. Северный
	7513,525
	20,585

	д. Малые Кошелеи
	30423,48
	83,352

	с. Комсомольское
	265843,6255
	728,339

	п. Киров
	6497,73
	17,802

	д. Полевой Сундырь
	7920,5
	21,700

	д. Твеняшево
	4496,8
	12,320




1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
Таблица 1.3.11.1 – Оценка расходов холодной питьевой воды Комсомольского муниципального округа
	Наименование
	Показатель, м3/год

	
	Питьевая вода

	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 – 2034г.г.

	Жилые здания
	574703,45
	599288,49
	623875,72
	648461,95
	673049,17
	697635,40
	722222,63
	746808,86
	771396,09
	795982,52

	Объекты общественно- делового назначения
	29319,42
	29645,19
	29970,96
	30296,73
	30622,51
	30948,28
	31274,05
	31599,82
	31925,59
	32251,36

	Производственные объекты
	2689,32
	2689,32
	2689,32
	2689,32
	2689,32
	2689,32
	2689,32
	2689,32
	2689,32
	2689,32

	Всего
	606712,2
	631623
	656536
	681448
	706361
	731273
	756186
	781098
	806011
	830923,2


Горячее водоснабжение и техническое водоснабжение на территории Комсомольского муниципального округа не осуществляется и не планируется.


1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)
За 2023 год технологические потери при транспортировке воды в системе водоснабжения Комсомольского муниципального округа Чувашской республики составили для питьевой воды равны 13,1 % - 91,18 м3/год (249,81 м3/сут.).
В перспективе предусматриваются мероприятия по сокращению потерь: реконструкция водопроводных сетей, регулирование напоров. 
Таблица 1.3.12.1
	Показатель
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

	
	2023 (базовый год)
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Комсомольский муниципальный округ 

	%
	13,1
	12,7
	12,3
	12,0
	11,6
	11,3
	10,3



1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)
Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление. 
Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения Комсомольского муниципального округа Чувашской республики базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принята рекомендация СП 30.13330.2020 (Таблица А2, 1), равный 120 л/сут.


Таблица 1.3.13.1 – Перспективный баланс водопотребления холодной питьевой воды Комсомольского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Расчетный срок 2034 год

	
	
	Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут
	Максимально суточное водопотребление, тыс. м3/сут
	Годовое, тыс. м3

	Комсомольский муниципальный округ

	1
	Жилые здания
	2,181
	2,617
	795,982

	2
	Объекты общественно- делового назначения
	0,088
	0,106
	32,251

	3
	Производственные объекты
	0,007
	0,009
	2,689

	4
	Потери
	0,261
	0,313
	95,09

	
	Итого:
	2,537
	3,044
	926,017



Таблица 1.3.13.2 – Перспективный территориальный баланс водопотребления холодной питьевой воды Комсомольского муниципального округа
	Наименование населенного пункта
	Расчётное водопотребление в 2034 году, тыс. м3

	д. Асаново
	43,366

	д. Полевое Шептахово
	20,166

	д. Степное Яниково
	11,213

	д. Нюргечи
	20,855

	д. Полевые Инели
	19,087

	с. Урмаево
	149,014

	с. Чурачики
	30,639

	с. Чичканы
	36,711

	д. Новое Изамбаево
	9,070

	д. Сюрбей – Токаево
	5,482

	д. Альбус – Сюрбеево
	25,615

	п. Северный
	7,434

	д. Малые Кошелеи
	30,101

	с. Комсомольское
	263,022

	п. Киров
	6,429

	д. Полевой Сундырь
	7,836

	д. Твеняшево
	4,449

	с. Новочелны-Сюрбеево
	21,997

	с. Старочелны-Сюрбеево
	18,299

	д. Ивашкино
	8,809

	д. Степные Шихазаны
	9,782

	д. Татарские Ивашкино
	10,853

	д. Новые Мураты
	24,820

	с. Тугаево
	24,285

	д. Нижнее Тимерчеево
	15,135

	д. Верхнее Тимерчеево
	15,233

	д. Старые Мураты
	6,667

	д. Старые Высли
	21,900

	с. Шерауты
	20,635

	д. Шурут-Нурусово
	14,989

	д. Нижние Бюртли – Шигали
	15,184

	д. Ендоба
	6,862




1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса.
Таблица 1.3.14.1
	Наименование населенного пункта
	Современное состояние 2023 год
	Расчетный срок 2034 год
	Мощность, водозабора, тыс. м3/год
	Резерв (дефицит)
	Требуемая мощность

	
	Подача
тыс. м³/год
	Подача
тыс. м³/год
	
	
	Водозабор, тыс. м³/год
	Очистные, тыс. м³/год

	Комсомольский муниципальный округ
	697,895
	690,489*
	1629,360
	938,871
	690,489
	-



Действующие скважины обеспечивают существующую застройку в достаточном объеме. 
*В таблице не отражено водопотребление населенных пунктов, которые будут подключены к новому водоводу БШК, так как водоснабжение данных населенных пунктов не будет осуществляться от собственных источников.


1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07. 12. 2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО). 
Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 
Органы местного самоуправления поселений для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 
В настоящее время гарантирующими организациями в Комсомольском муниципальном округе Чувашской республики являются ООО «Мой Дом», администрация Комсомольского МО

[bookmark: _Toc380482150][bookmark: _Toc388883690]1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Таблица 1.4.1.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения
	[bookmark: _Hlk140154794]№ п/п
	Виды работ
	Годы реализации

	
	
	

	1
	2
	3

	Комсомольский муниципальный округ

	1. 
	Реконструкция участков водопроводной сети в д. Асаново, L = 5500 м
	2025-2034

	2. 
	Реконструкция участков водопроводной сети в д. Полевое Шептахово, L = 850 м
	2025-2034

	3. 
	Реконструкция водопроводных сетей с установкой станций водоочистки в с. Комсомольское Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, водопроводные сети – 35 694 пог.м., станция водоочистки с насосной – 2 шт.
	2025-2034

	4. 
	Реконструкция участков водопроводной сети в с. Урмаево, L = 1650 м
	2025-2034

	5. 
	Реконструкция участков водопроводной сети в с. Чурачики, L = 900 м
	2025-2034

	6. 
	Разработка артезианской скважины в д. Чичканы, G = 250 м3/сут
	2025-2043

	7. 
	Разработка артезианской скважины в с. Токаево, G = 250 м3/сут
	2025-2043

	8. 
	Разработка артезианской скважины в с. Урмаево, G = 250 м3/сут
	2025-2043

	9. 
	Разработка 4х артезианских скважин в с. Комсомольское, G = 250 м3/сут
	2025-2043

	10. 
	Строительство водонапорной башни в д. Чичканы, V = 150 м3
	2025-2043

	11. 
	Строительство водонапорной башни в с. Токаево, V = 150 м3
	2025-2043

	12. 
	Строительство водонапорной башни в с. Урмаево, V = 150 м3
	2025-2043

	13. 
	Строительство 4х водонапорных башен в с. Комсомольское, V = 150 м3
	2025-2043

	14. 
	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IX пусковой комплекс), L = 15 000 м.
	2024-2025

	15. 
	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (Х пусковой комплекс), L = 28 220 м
	2025-2026



1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения
Перспективная схема водоснабжения не учитывает мероприятия, направленные на развитие объектов систем водоснабжения и мероприятия, направленные на развитие водопроводных сетей и объектов на них, для подключения перспективных потребителей. 
Модернизация изношенных участков водопроводных сетей 
Ежегодная плановая замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке и обеспечить бесперебойным водоснабжением потребителей. 
При замене и строительстве трубопроводов в качестве альтернативы существующим стальным рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Применение полиэтиленовых трубопроводов в системе холодного водоснабжения оправдано как в технологическом, эксплуатационном, так и в экономическом плане. 
Основные преимущества труб, изготовленных из ПНД:
- затраты на транспортировку ПНД труб для водоснабжения до 2 раз меньше, чем на транспортировку стальных;
- масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы металлических аналогов;
- стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании традиционных открытых методов, сокращается до 2,5 раз;
- большая эластичность, что позволяет их легко вписывать в повороты трассы;
- труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой антикоррозийной стойкостью ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем электрохимической защиты; 
- отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и контроля качества сварных соединений.
Гидрогеологические и санитарные характеристики потенциальных источников водоснабжения:
Подземные воды формируются из атмосферных осадков, проходящих через толщу почвы и задерживающихся на водо­непроницаемых слоях глины или гранита.
Грунтовые воды скапливаются на первом от поверхности земли водоупорном слое. Глубина их залегания зависит от местных условий, составляя от 1-2 до десятков метров. Используются для устройства колодцев. Они могут легко загрязняться в результате хозяйственно-бытовой деятельности человека.
Межпластовые воды располагаются между двумя водоупор­ными слоями и поэтому более надежно защищены от всех ви­дов загрязнений, хотя и их человек может загрязнить. Самыми чистыми считаются глубоко залегающие артезианские напорные воды, которые через пробуренную скважину могут сами изливаться на поверхность. Поскольку эти воды надежно защищены, то при благоприятном химическом составе они наиболее предпочтительны для хозяйственно-питьевого водоснабжения, причём без всякой предварительной обработки. Однако запас этих вод ограничен, их трудно добывать и нередко вода содержит слишком много солей.
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Рис. 1.4.2.1 - Схема залегания подземных
1-водоупорные слои; 2-водоносный горизонт грунтовых вод; 3-водоносный горизонт межпластовых безнапорных вод; 4-водоносный горизонт межпластовых напорных вод (артезианских); 5-колодец, питающийся грунтовой водой; 6-колодец, питающийся межпластовой безнапорной водой; 7-колодец, питающийся межпластовой напорной (артезианской) водой.

Поверхностные воды формируются из атмосферных осадков, стекающих по неровностям почвы и скапливающихся на водоупорных горизонтах в виде рек, озёр, водохранилищ, каналов, прудов, морей и океанов. Поверхностные воды обладают рядом весомых достоинств, которые позволяют широко использовать их для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Достоинства поверхностных водоисточников: огромный запас воды, доступность её добычи, способность к самоочищению за счёт разбавления, осаждения, окисления, воздействия ультрафиолетовых лучей. О чистоте воды поверхностных водоисточников судят по флоре и фауне (гидробионтам), которые могут обитать в разных по степени загрязненности водах, что называется сапробностью. Все обитатели водоёмов делятся на полисапробные, α и β- мезосапробные и олигосапробные организмы. Полисапробная зона — самая грязная, так как в ней содержится много органических соединений, мало кислорода, при­сутствуют продукты распада белка (аммиак, сульфаты и др.). В этой зоне могут обитать анаэробные микроорганизмы, сапрофиты и нитчатые бактерии. Альфа-мезосапробная зона характеризуется тем, что в ней на­чинают протекать аэробные процессы окисления органических веществ, вследствие чего появляются соли аммония и поселя­ются сине-зеленые водоросли, но вода все еще остается доста­точно грязной. Бета-мезосапробная зона отличается большим содержанием кислорода, поддерживающим процессы аэробного окисления. Количество микробов уменьшается, появляются инфузории, моллюски, некоторые виды рыб (например, карась). Процессы самоочищения в этой зоне протекают активно. Олигосапробная зона — зона чистой воды, в которой обнаруживают продукты полного распада белка (нитраты), присутствуют только аэробные микроорганизмы. В олигосапробной зоне можно устраивать водозабор для организации водопровода.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение Комсомольского муниципального округа Чувашской республики питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования. 
1) Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:
[bookmark: _Hlk155690008]В Комсомольском муниципальном округе Чувашской республики на расчетный срок планируется строительство объектов водоснабжения:
- Разработка артезианской скважины в д. Чичканы, G = 250 м3/сут;
- Разработка артезианской скважины в с. Токаево, G = 250 м3/сут;
- Разработка артезианской скважины в с. Урмаево, G = 250 м3/сут;
- Разработка 4х артезианских скважин в с. Комсомольское, G = 250 м3/сут;
- Строительство водонапорной башни в д. Чичканы, V = 150 м3;
- Строительство водонапорной башни в с. Токаево, V = 150 м3;
- Строительство водонапорной башни в с. Урмаево, V = 150 м3;
- Строительство 4х водонапорных башен в с. Комсомольское, V = 150 м3;
- Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IX пусковой комплекс);
- Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (X пусковой комплекс).

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению). 
В Комсомольском муниципальном округе Чувашской республики планируется реконструкции объектов водоснабжения:
- Реконструкция участков водопроводной сети в д. Асаново, L = 5500 м;
- Реконструкция участков водопроводной сети в д. Полевое Шептахово, L = 850 м;
- Реконструкция водопроводных сетей с установкой станций водоочистки в с. Комсомольское Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, водопроводные сети – 35 694 пог.м., станция водоочистки с насосной – 2 шт.;
- Реконструкция участков водопроводной сети в с. Урмаево, L = 1650 м;
- Реконструкция участков водопроводной сети в с. Чурачики, L = 900 м.
3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации. 
На расчетный срок в Комсомольском муниципальном округе Чувашской республики не планируется вывод из эксплуатации объектов водоснабжения. 

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение
В настоящее время аварийная и диспетчерская служба организованы и функционируют ООО «Мой Дом», администрацией Комсомольского МО.
Системы управления режимами водоснабжения на территории Комсомольского муниципального округа отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:
 - повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;
 - повышение безопасности производственных процессов;
 - повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала; 
- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;
- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;
- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;
- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала. 
Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное. 

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Федеральным законом от 23. 11. 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07. 04. 2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. 
На данный момент в Комсомольском муниципальном округе Чувашской республики приборы учета установлены у 19% потребителей. 

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения
На территории Комсомольского муниципального округа ведется строительство линейного объекта «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IX пусковой комплекс)». Населенные пункты, Комсомольского муниципального округа попадающие в линейный объект «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IX пусковой комплекс)» приведены на рисунках 1.4.6.1 - 1.4.6.2.
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Рис. 1.4.6.1 – Схема прохождения водовода БШК

Схема прохождения водовода БШК по территории Комсомольского МО IX-Х пусковых комплексов линейного объекта «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики» и перечень населенных пукнтов Комсомольского муниципального округа попадающие в линейный объект «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IX-Х пусковой комплекс)» приведена в приложении на рисунке П1.17.
1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
В Комсомольском муниципальном округе Чувашской республики на расчетный срок планируется строительство водонапорных башен:
- Строительство водонапорной башни в д. Чичканы, V = 150 м3;
- Строительство водонапорной башни в с. Токаево, V = 150 м3;
- Строительство водонапорной башни в с. Урмаево, V = 150 м3;
- Строительство 4х водонапорных башен в с. Комсомольское, V = 150 м3
Рекомендации для строительства водонапорных башен:
1) Провести оценку воздействия на окружающую среду в соответствии с законодательством РФ.
2) Учитывать требования к архитектуре и градостроительству в рамках местного законодательства.
3) Обеспечить безопасность конструкции башни в соответствии с нормами и правилами безопасности.
4) Произвести геодезические и геотехнические изыскания на участке для определения характеристик грунта и выбора оптимального местоположения башни.
5) Соблюдать все требования по энергосбережению и эффективности использования ресурсов в соответствии с действующим законодательством.
6) При необходимости получить разрешение на строительство и другие необходимые разрешения и документы в соответствии с законодательством РФ.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения расположены на территории Комсомольского МО. Границы зон совпадают с границами населенных пунктов, в которых будут располагаться данные объекты.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Приложение 2.

[bookmark: _Toc380482168][bookmark: _Toc388883705]1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
На расчетный срок не планируется строительство объектов централизованных систем водоснабжения, при использовании которых необходим сброс, либо утилизация промывных вод. 

1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке
На территории Комсомольского МО отсутствует станция водоподготовки.

[bookmark: _Toc380482171][bookmark: _Toc388883708]1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №113/пр от 16.02.2024 г. «Об утверждении укрупненных сметных нормативов» (НЦС 81-02-14-2024 «Наружные сети водоснабжения и канализации». 
Коэффициент для Чувашской республики– 0,80. 
Таблица 1.6.1	

	Наименование
	Суммарная стоимость, тыс. руб. 

	Комсомольский муниципальный округ

	Реконструкция участков водопроводной сети в д. Асаново, L = 5500 м
	22721,82

	Реконструкция участков водопроводной сети в д. Полевое Шептахово, L = 850 м
	3511,554

	Реконструкция водопроводных сетей с установкой станций водоочистки в с. Комсомольское Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, водопроводные сети – 35 694 пог.м., станция водоочистки с насосной – 2 шт.
	734382,04

	Реконструкция участков водопроводной сети в с. Урмаево, L = 1650 м
	6816,546

	Реконструкция участков водопроводной сети в с. Чурачики, L = 900 м
	3718,116

	Разработка артезианской скважины в д. Чичканы, G = 250 м3/сут
	2000

	Разработка артезианской скважины в с. Токаево, G = 250 м3/сут
	2000

	Разработка артезианской скважины в с. Урмаево, G = 250 м3/сут
	2000

	Разработка 4х артезианских скважин в с. Комсомольское, G = 250 м3/сут
	8000

	Строительство водонапорной башни в д. Чичканы, V = 150 м3
	2000

	Строительство водонапорной башни в с. Токаево, V = 150 м3
	2000

	Строительство водонапорной башни в с. Урмаево, V = 150 м3
	2000

	Строительство 4х водонапорных башен в с. Комсомольское, V = 150 м3
	8000

	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IX пусковой комплекс), 15 000 м.
	81504,69

	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (Х пусковой комплекс), 28 220 м
	275175,53

	Итого Комсомольского муниципального округа:
	1155830,296



1.6.1. Перспектива развития водоснабжения с. Комсомольское
Перспективная схема сети водоснабжения в с. Комсомольское после реализации проекта «Реконструкция водопроводных сетей с установкой станций водоочистки в с. Комсомольское Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики» приведена в приложении на рисунке П1.18.


[bookmark: _Toc380482172][bookmark: _Toc388883709]1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 19):

Таблица 19
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм. 
	2023(базовый год)
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	1. 
	КАЧЕСТВО ВОДЫ

	1. 1
	Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1. 2
	Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. 
	НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	2. 1
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед/км
	н/д
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. 
	КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

	3. 1
	Доля охвата населения централизованным водоснабжением
	%
	н/д
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. 2
	Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды
	%
	19
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	100

	4. 
	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ

	4. 1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	13,1
	12,7
	12,3
	12,0
	11,6
	11,3
	11,0
	10,3

	4. 1. 1. 
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема
	кВт*ч/куб. м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc388883710]1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В Комсомольском муниципальном округе Чувашской республики бесхозяйные объекты водоснабжения отсутствуют. 

2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
[bookmark: _Toc388883712]2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
[bookmark: _Toc388883713][bookmark: _Toc388883714]2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны
[bookmark: _Hlk140223088]Система водоотведения охватывает 58 многоквартирных и 25 индивидуальных дома в с. Комсомольское. Существующие с середины 1970-х годов насосные станции крайне изношены, канализационные сети имеют протяженность 7,668 км, из них 2,5 нуждаются в реконструкции. Год ввода канализационных сетей в эксплуатацию – 1978.
Сточные воды от абонентов централизованной системы водоотведения, расположенных в юго-восточной части села Комсомольское отводятся в биологические очистные сооружения, находящиеся в юго-восточной части села. После биологических очистных сооружений сточные воды сбрасываются в систему подземной фильтрации стоков. Сточные воды от абонентов централизованной системы водоотведения юго-западной части села Комсомольское отводятся через выпуск, расположенный в западной части села. Очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии, сточные воды без очистки попадают в воды реки Хундурла. Сточные воды от абонентов централизованной системы водоотведения северной части села Комсомольское отводятся через выпуск, расположенный в северо-восточной части села. Канализационные очистные сооружения системы централизованного водоотведения отсутствуют. Сточные воды без очистки попадают в почву и далее в воды реки Кубня, применяемая технологическая схема не обеспечивает соответствие сбрасываемых вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод.
Состояние сетей канализации (биологические очистные сооружения с. Комсомольское), рассматриваемой технологической зоны оценивается как неудовлетворительное, средний износ сетей составляет 78%. Высокий уровень износа сетей водоотведения может приводить к аварийным ситуациям, приводящим к перебоям в снабжении водой потребителей.
Состояние сетей канализации 1977 г. (воды реки Хундурла с. Комсомольское), рассматриваемой технологической зоны оценивается как неудовлетворительное, средний износ сетей составляет 78,7 %. Высокий уровень износа сетей водоотведения может приводить к аварийным ситуациям.
Состояние сетей канализации (поверхностный сброс с. Комсомольское), рассматриваемой технологической зоны оценивается как неудовлетворительное, средний износ сетей составляет 78%. Высокий уровень износа сетей водоотведения может приводить к аварийным ситуациям.
Сброс сточных вод в больших объемах без очистки оказывает вредное воздействие на окружающую среду. Данная технологическая схема не соответствует требуемым нормативам качества сточных вод.
Сброс сточных вод, отводимых через систему централизованного водоотведения, производится без очистки в следующих технологических зонах Комсомольского сельского поселения:
-	воды реки Хундурла с. Комсомольское (в западной части села);
-	поверхностный сброс с. Комсомольское (в северо-восточной части села).
В следующих технологических зонах сельского поселения сброс сточных вод системы централизованного водоотведения производится после очистных сооружений:
-	биологические очистные сооружения с. Комсомольское (в юго-восточной части села).

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
[bookmark: _Toc388883715]Существующая схема водоотведения оказывает негативное воздействие на окружающую природную среду. Данная технологическая схема не соответствует требуемым нормативам качества сточных вод. В результате визуального осмотра сетей канализации выявлен выход сточных вод на поверхность земли, что свидетельствует о их разрушении. Необходимо строительство новых очистных сооружений для исключения сброса неочищенного стока в водные объекты. Кроме того, требуется реконструкция насосных сооружений.
Мощность биологических очистных сооружений составляет 0,6 тыс. м3 в сутки (ПК «Кооператор»-200 м3/сутки, ЦРБ-200 м3/сутки, СХТ-200 м3/сутки), их износ составляет 70% и более, что говорит о срочной модернизации мощностей реконструкция очистных сооружений, а так же сетей канализации.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
[bookmark: _Toc388883716]	«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 
Объекты водоотведения находятся в собственности администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской республики. Объекты находятся в оперативном управлении ООО «Мой Дом». 
Характеристики КНС представлены в таблице 20. 
Таблица 2.1.3.1
	Наименование объектов и сооружений
	Насос (тип, модель)
	Кол-во
	Производительность, м. куб/час
	Режим работы, ч
	Год постройки

	Комсомольский муниципальный округ

	-
	-
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Hlk140238109]В Комсомольском муниципальном округе сети уложены из труб различных диаметров, протяженностью 7,668 км. 

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
Осадки, получаемые в процессе эксплуатации сооружений биологической очистки сточных вод, подсушивают на иловых площадках, которые представляют собой огражденные земляными валами и разделенные на карты участки для равномерного распределения осадка. Иловые площадки устраиваются на естественном или искусственном основании. Отдельные карты иловых площадок должны заполняться поочередно. Слой одновременно наливаемого на карту осадка принимается для летнего периода 20-30 см, для зимнего – на 0,1 м ниже ограждающих валов. Влажность подсушенного осадка колеблется в пределах 70-80%. Подачу иловой воды с иловых площадок следует предусматривать на очистные сооружения, при этом сооружения рассчитываются с учетом дополнительных загрязнений и количества иловой воды.

[bookmark: _Toc388883717]2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc375685098][bookmark: _Toc388883718]В Комсомольском муниципальном округе эксплуатируется 7,668 км подземных магистральный канализационных трубопроводов. Все сети выполнены из труб разных диаметров. 
Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30. 12. 1999г. 
	В таблице 2.1.5.1 показаны сети, находящиеся на балансе администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской республики. 
Таблица 2.1.5.1
	Наименование населенного пункта
	Протяженность, (м)
	Диаметр труб (мм)
	Материалы
труб
	Износ,
%

	с. Комсомольское
	7668
	100-200
	керамика
	72


2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
[bookmark: _Toc388883719]Под надежностью системы транспортировки стоков понимается ее свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчетных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды. Практика показывает, что сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. 
Таблица 2.1.6.1 - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения Комсомольского муниципального округа
	Формула расчета
	Наименование показателя
	Ед. изм. 
	Фактические значения за период 2023 г. 

	Комсомольский муниципальный округ

	Пн=Ка/Lсети
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 
	ед. /км
	0

	Ка
	количество аварий и засоров на канализационных сетях
	ед. 
	0

	Lсети
	протяженность канализационных сетей
	км
	7,668



2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
[bookmark: _Toc388883720]Основной задачей организации по водоотведению является эксплуатация и содержание станции очистки и канализационных сетей. В рамках этих задач предприятие производит забор, очистку и сброс очищенных сточных вод. 
Организации по водоотведению необходимо проводить своевременную экологическую политику, направленную на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. 
Принципами экологической политики должны быть:
− постепенное снижение сбросов и выбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду;
− стабильное улучшение экологических показателей работы очистных сооружений;
− обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения;
− рациональное использование природных и энергетических ресурсов;
− соблюдение требований природоохранного законодательства. 
Отсутствие канализационной сети на большей части территории населенных пунктов Комсомольского муниципального округа, создает определенные трудности населению, ухудшая их бытовые условия. 

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
Централизованное водоотведение Комсомольского муниципального округа отсутствует во всех населенных пунктах, кроме с. Комсомольское. 
В населенных пунктах, не подключенных к централизованной системе водоотведения сброс сточных вод от населения и социальных объектов, осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на специализированную площадку по согласованию с органами Роспотребнадзора. 

[bookmark: _Toc388883721]2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения
[bookmark: _Toc388883722]Одной из главных проблем в Комсомольском муниципальном округе Чувашской республики является отсутствие канализационной сети на большей части территории Комсомольского муниципального округа Чувашской республики. Также износ объектов водоотведения создает определенные трудности населению, ухудшая их бытовые условия. 

2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.
	Отнесение централизованной системы водоотведения к централизованным системам водоотведения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31. 05. 2019 N 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782». 
	Перечень объектов с характеристиками, необходимых к отнесению к централизованным системам водоотведения представлены в таблицах выше и ниже. 

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
[bookmark: _Toc388883723]2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
[bookmark: _Toc388883724]Таблица 2.2.1.1
	№п/п
	Наименование показателя
	Ед. измерения. 
	Кол-во

	Комсомольский муниципальный округ

	1
	Сброс сточных вод, в т. ч. 
	тыс. м3/год
	102,836

	1. 1
	-население
	тыс. м3/год
	102,836

	1. 2
	-бюджетные организации
	тыс. м3/год
	

	1. 3
	-прочие потребители
	тыс. м3/год
	



2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
[bookmark: _Toc388883725]Фактический приток неорганизованного стока Комсомольского муниципального округа Чувашской республики по технологическим зонам отсутствует. 

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
[bookmark: _Toc375685116][bookmark: _Toc388883726]В настоящее время учет принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. 
Коммерческий учёт принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потреблённой воды с учетом корректирующих коэффициентов. 
Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ, главой 4 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства Энергетики РФ от 7. 04. 23. Для напорных трубопроводов применяются ультразвуковые или электромагнитные расходомеры, которые необходимо подбирать, учитывая расчетный расход сточных вод. Рекомендуется использовать и ультразвуковые приборы учета расхода жидкости, снабженные датчиками доплеровского типа. Намного сложнее наладить учет количества стоков в трубопроводах, в которых вода движется самотеком. 

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Таблица 2.2.4.1
	[bookmark: _Toc388883728]Год
	Мощность ОСК, тыс. м3/сут
	Сброс сточных вод, тыс. м3/сут
	Резерв (+)/
дефицит (-)

	Комсомольский муниципальный округ

	2014
	0,6
	н/д
	-

	2015
	0,6
	н/д
	-

	2016
	0,6
	н/д
	-

	2017
	0,6
	н/д
	-

	2018
	0,6
	н/д
	-

	2019
	0,6
	н/д
	-

	2020
	0,6
	н/д
	-

	2021
	0,6
	н/д
	-

	2022
	0,6
	н/д
	-

	2023
	0,6
	0,281
	0,319



2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения
Прогнозный баланс поступления сточных вод был определен по расчётному балансу водопотребления. Среднесуточное поступление сточных вод было определено следующим образом:
qсут сточ = Qгод/n,
где Qгод – расчетный перспективный объем реализация питьевой воды, взятой из таблицы 12.2 по годам, м3/год;
n – количество ней в летний/зимний период, сут.
Также стоит учесть рекомендацию СП 32.13330.2018 (изм. №3) пункт 5.1.5, согласно которому для существующих населенных пунктов к расчетным расходам рекомендуется и допускается принимать соответственно, процент рассчитанного суммарного среднесуточного притока сточных вод в размере:
6 ÷ 12 – количество сточных вод от предприятий сферы торговли, услуг и местной промышленности;
4 ÷ 8 - неучтенные расходы, включающие в себя воду, поступившую от абонентов, имеющих незаконные врезки, занизивших водопотребление, имеющих неучтенные артезианские скважины и т.д.;
4 ÷ 8 - неорганизованный приток (поверхностные и дренажные воды).
Тогда итоговая формула прогнозного баланса поступления сточных вод будет определяться по формуле:
qсут сточ = (Qгод/n) ∙ 1,08 ∙ 1,06 ∙ 1,06, м3/сут,
где 1,08; 1,06; 1,06 – коэффициенты, принятые согласно рекомендациям п. 5.1.5 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Результаты расчетов приведены в таблице 2.2.5.1.
Таблица 2.2.5.1
	Год
	Среднесуточное поступление сточных вод, тыс. м3/сут

	2024
	0,342

	2025
	0,349

	2026
	0,356

	2027
	0,363

	2028
	0,370

	2029
	0,385

	2030
	0,392

	2031
	0,399

	2032-2034
	0,406




Рис.2.2.5.1 – Диаграмма притока сточных вод по годам

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД
[bookmark: _Toc388883729]2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
[bookmark: _Toc388883730]
Таблица 2.3.1.1 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
	Поступление сточных вод на очистные сооружения

	Существующее
	Планируемое

	м3/год
	м3/сут
	м3/год
	м3/сут

	Комсомольский муниципальный округ

	102836
	281
	148190
	406



2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
[bookmark: _Toc375685121][bookmark: _Toc388883731]«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;
«Эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. 
В связи с тем, что эксплуатацией сетей и объектов системы водоотведения занимается одна организация эксплуатационной зоной водоотведения является территориальные отделы Комсомольского муниципального округа. Эксплуатационная зона ответственности совпадает с технологической зоной. 
Объекты водоотведения находятся в собственности администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской республики. Все объекты находятся в оперативном управлении ООО «Мой Дом». 

[bookmark: _Toc375685122][bookmark: _Toc388883732]2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам
Таблица 2.3.3.1
	Адрес очистного сооружения
	Производительность (проектная), м3/сутки
	2034 г. 

	
	
	Максимальный суточный приток, м3/сутки
	Резерв/
дефицит

	
	
	
	м3/сутки
	%

	Комсомольский муниципальный округ
	600
	560,28
	39,72
	6,62


Максимально суточный приток рассчитан согласно рекомендациям СП 32.13330.2018 приложение Г пункт 3.2

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc388883733]Сброс сточных вод от населения и социальных объектов, осуществляется в выгребные ямы и уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на канализационную очистную станцию. Затем по напорному трубопроводу перекачиваются на очистные сооружения канализации. 
В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо регулярно выполнять графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации. 
	Для выявления дефектов на сетях водоотведения необходимо проводить гидравлические испытания канализационных сетей для выявления утечек, прорывов и для своевременного проведения ремонтных работ. 

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
[bookmark: _Toc388883734]Согласно вышеприведенным таблицам, на очистных сооружениях наблюдается резерв мощности. 

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
[bookmark: _Toc388883735]2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc375685249][bookmark: _Toc388883736]Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения. 
Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:
- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам); 
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства; 
- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05. 09. 2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся: 
- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 
- показатели качества обслуживания абонентов; 
- показатели качества очистки сточных вод; 
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

[bookmark: _Toc388883737]2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
Таблица 2.4.2.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения 
	№ п/п
	Виды работ
	Проектная мощность
	Год реализации
	Строительство, реконструкция объектов, эффективность выполнения работ

	
	
	
	
	

	Комсомольский муниципальный округ

	1
	Реконструкция канализационной сети протяжённостью 2500 м
	-
	2025-2034
	Реконструкция

	2
	Строительство «Станция биологической очистки сточных вод производительностью 600 м3 в сутки и сетей канализации в с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики»
	600 м3/сут
	2025-2034
	Строительство



2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
[bookmark: _Toc388883741]Реконструкция очистных сооружений в селе Комсомольское:
- Существующие очистные сооружения в селе Комсомольское имеют устаревшее оборудование и физически изношены.
- Очистные сооружения не справляются с необходимыми объемами обработки сточных вод, однако мощности для этого достаточно. Тем не менее, они не обеспечивают требуемую степень очистки перед сбросом
- Реконструкция позволит модернизировать существующие сооружения, заменить устаревшее оборудование и обеспечить более эффективную очистку сточных вод.
2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc388883742]Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:
Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:
1. 	Строительство «Станция биологической очистки сточных вод производительностью 600 м3 в сутки и сетей канализации в с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики».
Сведения об объектах, планируемых к реконструкции
В Комсомольском муниципальном округе Чувашской республики планируется реконструкция объектов водоотведения:
1. Замена канализационной сети по протяжённостью 2500 м.
Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации. 
Объекты Комсомольского муниципального округа Чувашской республики, планируемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
[bookmark: _Toc388883743]Комплексная автоматизация подразумевает возможность интеграции распределенных комплексов автоматизации технологических процессов, диспетчеризации и мониторинга, коммерческого и технического учета, пожарно-охранных систем, контроля доступа и видеонаблюдения — в комплексную систему с централизацией функций управления и контроля в диспетчерском пункте. 
При таком подходе все протекающие технологические процессы водоснабжения становятся прозрачными, становится возможным оперативно оценивать эффективность работы всех систем, осуществлять анализ взаимоувязанных процессов, а, следовательно, осуществлять эффективное управление. Сокращается время реагирования на нештатные ситуации, появляется возможность предотвращения развития аварий, уровень безопасности объектов предприятия повышается. 
Система комплексной диспетчеризации и автоматизации водоснабжения предназначена для обеспечения контроля функционирования технологического оборудования, эффективного управления из центрального диспетчерского пункта режимами работы, технологическими параметрами и процессами на территориально распределенных объектах предприятия. 
Внедрение системы позволит:
- повысить показатели качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям;
-оптимизировать работу сетей и сооружений водоснабжения;
-сократить потери воды при транспортировке;
-сократить затраты на ремонт оборудования;
-предотвратить возникновение аварийных ситуаций и сократить время устранения их последствий;
-производить комплексный коммерческий и технический учет;
Телемеханизация и системы управления режимами в системе водоотведения не предусмотрены. 

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
[bookmark: _Toc388883744]В Комсомольском муниципальном округе Чувашской республики не планируется строительство сети водоотведения.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc388883745]Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СП 32. 13330. 2018 «Канализация, наружные сети и сооружения», СП 36. 13330. 2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2. 05. 06-85». 
В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской республики. 
Охранная зона канализации. Основные нормы:
- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. 
Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;
- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой опасностью от землетрясений или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;
- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;
- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте. 
Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше. 

[bookmark: _Toc388883746]2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
Основные требования к сооружению инженерных сетей сформулированы в нормативных документах СП 30.13330 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Отступление от этих требований может стать причинной перебоев в работе систем. Более того, невыполнение рекомендаций СП может привести к нарушению экологического равновесия на участке, проникновение фекального инфильтрата в грунт приведет к заражению водоносных слоев и сделает непригодной воду в колодце. 
Границы СЗЗ, принимаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов. 
В таких зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:
· высаживать деревья;
· препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;
· производить склад материалов;
· заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;
· производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений;
· осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств. 
Проектирование и создание СЗЗ очистных сооружений — обязательный этап строительства любого объекта, который в процессе своей функциональности будет оказывать влияние на окружающую среду обитания и здоровье человека. К таким сооружениям относятся объекты I–III классов опасности. 
СЗЗ — обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размеры и границы СЗЗ определяются в проекте санитарно-защитной зоны. 
Проект санитарно-защитной зоны обязаны разрабатывать предприятия, относящиеся к объектам I–III классов опасности. 
Основные этапы разработки проекта санитарно-защитных зон (ССЗ). 
Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны включает следующие основные этапы:
· составление и согласование задания на разработку проекта;
· разработку проекта организации СЗЗ;
· согласование проекта организации СЗЗ. 
В качестве исходных данных при разработке проекта организации санитарно-защитной зоны и для включения в его состав используются следующая информация об источниках сточных вод предприятия:
При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения решаются следующие задачи:
- обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;
- сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды. 




2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
[bookmark: _Toc388883747][bookmark: _Hlk153198727]2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
[bookmark: _Toc388883748]В Комсомольском муниципальном округе Чувашской республики мероприятия по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади не планируются. 
2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
[bookmark: _Toc388883749]Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора. 
Согласно Федеральному закону «Водный кодекс Российской Федерации» от 03. 06. 2006 N 74-ФЗ (ред. от 04. 08. 2023) вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности. 
Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью. 
Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 
Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:
- вынос временных гаражей из прибрежной зоны;
- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;
- предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий. 
Организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод. 
Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов Комсомольского муниципального округа. 
Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод поверхностные водоемы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях. 
При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться постановлением правительства РФ от 10 сентября 2020 г. N 1391 «Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов», а также требованиями СанПиН 2. 1. 3684-21 « Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 
Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентрации загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК. 
Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м3/сут. и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли. 
Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды. 
Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной. 
2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №113/пр от 16. 02. 2024 г. «Об утверждении укрупненных сметных нормативов» (НЦС 81-02-14-2024 «Наружные сети водоснабжения и канализации». 
Коэффициент для Чувашской республики – 0,78. 

Таблица 2.6.1
	Наименование
	Суммарная стоимость, тыс. руб. 

	Комсомольский муниципальный округ

	Реконструкция канализационной сети протяжённостью 2500 м
	10178,571

	Строительство «Станция биологической очистки сточных вод производительностью 600 м3 в сутки и сетей канализации в с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики»
	722879,99

	Итого:
	733058,561



2.6.1. Перспектива развития объектов централизованных систем водоотведения
Перспективная схема планируемой к реализации канализационной сети в с. Комсомольское по итогам строительства «Станции биологической очистки сточных вод производительностью 600 м3 в сутки и сетей канализации в с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики» приведена в приложении на рисунке П1.19.




[bookmark: _Toc375685347][bookmark: _Toc388883750]2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоотведения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоотведения представлены ниже (Таблица 34):
Таблица 31
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм. 
	2023(факт)
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	1. 1
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 
	(ед. / км). 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Показатели очистки сточных вод 

	2. 1
	Непрерывность водоотведения
	час/сут
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

	3. 1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	(кВт*ч/ куб. м)
	н/д
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc388883751]2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться эксплуатирующей организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. 
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07. 12. 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статья 8, пункт 5:
«В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.»
На территории Комсомольского муниципального округа Чувашской республики отсутствуют бесхозяйные объекты канализации. 

Динамика численности населения

Численность населения	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	26623	26399	26205	25991	25629	25217	25012	24567	24202	23920	23655	23535	



Среднесуточный приток сточных вод метров куб./сут

сточные воды по реализации	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2034	0.28174350273180776	0.28763653163354186	0.29352956053527601	0.29942258943701	0.30531561833874415	0.3171016761422123	0.32299470504394645	0.32888773394568055	0.33478076284741465	количество сточных вод от предприятий сферы торговли, услуг и местной промышленности	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2034	1.6904610163908484E-2	1.7258191898012532E-2	1.7611773632116579E-2	1.7965355366220626E-2	1.8318937100324673E-2	1.9026100568532767E-2	1.9379682302636814E-2	1.9733264036740861E-2	2.0086845770844908E-2	неучтенные расходы, включающие в себя воду, поступившую от абонентов, имеющих незаконные врезки, занизивших водопотребление, имеющих неучтенные артезианские скважины и т.д.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2034	1.6904610163908484E-2	1.7258191898012532E-2	1.7611773632116579E-2	1.7965355366220626E-2	1.8318937100324673E-2	1.9026100568532767E-2	1.9379682302636814E-2	1.9733264036740861E-2	2.0086845770844908E-2	неорганизованный приток (поверхностные и дренажные воды)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2034	2.2539480218544627E-2	2.3010922530683375E-2	2.3482364842822123E-2	2.3953807154960816E-2	2.4425249467099563E-2	2.5368134091377004E-2	2.5839576403515752E-2	2.6311018715654444E-2	2.6782461027793192E-2	
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