| Чёваш Республикин Шупашкар районенчи Сарабакасси ял поселений.н администраций. ЙЫШЁНУ ___21.05.2014г. № 39 +атракасси ял. |  | Чувашская Республика Чебоксарский район Администрация Сарабакасинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.05.2014г. № 39 деревня Сятракасы |
| --- | --- | --- |

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения Сарабакасинского

сельского поселения Чебоксарского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,

администрация Сарабакасинского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т::

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Сарабакасинского сельского поселения (приложения 1, 2, 3, 4).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости Чебоксарского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Сарабакасинского сельского поселения Чебоксарского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сарабакасинского

сельского поселения								   П.Н. Амурцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Сарабакасинского сельского поселения

от 21.05 2014года № 39

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Основанием для разработки схемы водоснабжения Сарабакасинского сельского поселения является: Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении, постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

1. Схема водоснабжения

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения Сарабакасинского сельского поселения.

Сарабакасинское сельское поселение расположено в южной части Чебоксарского района Чувашской республики. В состав Сарабакасинского сельского поселения входят 8 населённых пунктов с количеством населения (на 2014г.):

д. Сятракасы (592 чел.)

д. Сарабакасы (210 чел.)

д. Мокшино (61 чел.)

д. Пикшик (179)

д. Хурынлых (252)

д. Самуково (103)

д. Шоркино (440)

д.Тохмеево (192)

Итого общая численность населения на 2014год составляет 2029 человек.

Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют д,д, Сятракасы, Сарабакасы, Мокшино, Пикшик, Хурынлых, Самуково, Шоркино, водоснабжение д. Тохмеево обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение д.Сятракасы осуществляется из двух артезианских скважин.

Протяжённость сетей водоснабжения д. Сятракасы составляет  4,273км, год постройки 1981, 1989.

- по ул. Советская – 1,450 км

- по ул. Школьная – 0,438 км

- по ул.Речная  -  0,378 км

- по ул. Полевая –  0,874км

- по ул.Центральная –  0,4км

- по ул.Цветочная –  0,415км

- по ул. Солнечная -  0,318км.

Водоснабжение д. Пикшик осуществляется из одной артезианской скважины.

Протяжённость сетей водоснабжения по д. Пикшик  1,5 км. Год постройки 1975.

Водоснабжение д.Хурынлых осуществляется из одной артезианской скважины.  Протяженность сетей водоснабжения д.Хурынлых  составляет 2,16 км, год постройки 1977.

- по ул.Лесная  -  0,970км

- по ул.Школьная –  0,230 км

- по ул.Молодежная –  0,961км

Водоснабжение д. Самуково осуществляется из одной артезианской скважины.

Протяжённость сетей водоснабжения по дер. Самуково составляет 3,0 км, год постройки 1989.

ул. Чапаева д. Самуково 1,350 км, по ул.Нижняя – 0,500 км, по ул.Новая – 1,150км.

Водоснабжение д. Шоркино осуществляется из одной артезианской скважины.

Протяжённость сетей водоснабжения по д. Шоркино составляет: 4,2 км, год постройки 1982.

- по ул.Первомайская – 0,980 км

- по ул.Октябрьская –  1,050 км

- по ул.Ворошилова –  0,720 км

- к многоквартирному жилому дому №1 по ул.Октябрьская - 0,510км

Водоснабжение д. Мокшино и Сарабакасы осуществляется из двух артезианских скважин.  Протяжённость сетей водоснабжения по д.Сарабакасы составляет:   6,150 км, год постройки 2012.

- по ул.Октябрьская – 1,150км

- по ул.Полевая –  0,835км

- по ул.Речная –  0,922км

- по ул. Овражная –  0,340км

- по ул. Озерная – 0,380км

- по ул.Верхняя –  0,200км

- по ул.Средняя – 0,504км

- по ул.Нижняя –  0,338км

- по ул. Гагарина д.Мокшино – 0,640км

- по ул. Первомайская -  1,130км

В настоящее время обслуживающих организаций не определено.

Износ существующих сетей по состоянию на 01.01.2014г. составляет: д.Сятракасы – 70% ,

д. Пикшик  - 70%,   д. Хурынлых -  70%,   д. Самуково -  70%,  д. Шоркино -    70%

Износ существующих сетей составляет 70% по состоянию на 01.01.2012г., объектов ВКХ-70%.

Таблица 1.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Артезианская скважина: Чувашская Республика, Чебоксарский район, юго-западнее ул.Полевая дер.Сятракасы | артезианская скважина, водонапорная башня | 1981 | 0,08 | 108,0 | есть |
| 2 | Артезианская скважина: Чувашская Республика, Чебоксарский район, юго-западнее ул.Полевая дер.Сятракасы | артезианская скважина, водонапорная башня | 1989 | 0,08 | 118 | есть |
| 3 | Артезианская скважина, Чувашская Республика, Чебоксарский район, севернее дер. Пикшик | арт. скважина, водонапорная башня | 1975 | 0,08 | 84,0 | есть |
| 4 | Артезианская скважина, Чувашская Республика, Чебоксарский район, дер. Хурынлых, центр ул. Лесная | арт. скважина, водонапорная башня | 1977 | 0,08 | 82,0 | есть |
| 5 | Артезианская скважина, Чувашская Республика, Чебоксарский район, дер. Самуково, центр ул. Чапаева | арт. скважина, водонапорная башня | 1989 | 0,08 | 100,0 | есть |
| 6 | Артезианская скважина, Чувашская Республика, Чебоксарский район, юго-западнее дер. Шоркино | арт. скважина, водонапорная башня | 1982 | 0,08 | 109 | есть |
| 7 | Артезианская скважина, Чувашская Республика, Чебоксарский район, юго-западнее ул.Первомайскаядер. Сарабакасы | арт. скважина, водонапорная башня | 2012 | 0,08 | 116 | Есть |
| 8 | Артезианская скважина, Чувашская Республика, Чебоксарский район, юго-западнее ул.Угловая, дер. Сарабакасы | арт. скважина, водонапорная башня | 2012 | 0,08 | 118 | есть |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

Сарабакасинского сельского поселения

| № № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | Артезианская скважина: Чувашская Республика, Чебоксарский район, юго-западнее ул.Полевая дер.Сятракасы | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4 | - |
| 2 | Артезианская скважина: Чувашская Республика, Чебоксарский район, юго-западнее ул.Полевая дер.Сятракасы | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4 |  |
| 3 | Артезианская скважина, Чувашская Республика, Чебоксарский район, севернее дер. Пикшик | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4 | - |
| 4 | Артезианская скважина, Чувашская Республика, Чебоксарский район, дер. Хурынлых, центр ул. Лесная | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4 | - |
| 5 | Артезианская скважина, Чувашская Республика, Чебоксарский район, дер. Самуково, центр ул. Чапаева | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4 |  |
| 6 | Артезианская скважина, Чувашская Республика, Чебоксарский район, юго-западнее дер. Шоркино | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4 |  |
| 7 | Артезианская скважина, Чувашская Республика, Чебоксарский район, юго-западнее ул.Первомайскаядер. Сарабакасы | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4 |  |
| 8 | Артезианская скважина, Чувашская Республика, Чебоксарский район, юго-западнее ул.Угловая, дер. Сарабакасы | нас. станция 1 подъёма | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4 |  |

Скважины обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).

Существующие водопроводные сети проложены из ПЭ, стальных и чугунных  трубопроводов диаметром от 63 до 110 мм общей протяжённостью 21,283 км.

Данные лабораторных анализов качества питьевой воды

| №№ пп | Определяемые показа-тели | Результаты исследований | Норматив (допустимый уровень), не более | Единицы измерений | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОМЧ | 43 | 50,0 | КОЕ в 1,0 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | ОКБ | Не обнаружено | Не допускается | КОЕ в 100,0мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | ТКБ | Не обнаружено | Не допускается | КОЕ в 100,0мл | МУК 4.2.1018-01 |

Лабораторные исследования проведены согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и исследованные пробы воды по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

1. Централизованным водоснабжением не охвачена деревня Тохмеево  Сарабакасинского сельского поселения с численностью населения 192 человек и улицы  Центральная, Мостовая, Новая деревни Хурынлых новой жилой застройки.

2.  Водопроводная сеть по ул. Первомайская дер.Шоркино Сарабакасинского сельского поселения в летнее время частично не обеспечивает питьевой водой, улица находится выше уровня воды водозаборной ёмкости.

3. Скважина деревни Сятракасы работает с перебоями в жаркое летнее время из-за большого потребления воды и низкого дебета скважины.

1.2 Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Таблица водопотребления по Сарабакасинскому сельскому поселению на 2013г.

Таблица 3.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Д.Сятракасы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 339 | 160/160 | 54,24 | 19,80 | 70,5 | 2,94 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 253 | 50/30 | 12,65 | 4,61 | 16,44 | 0,68 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 13,38 | 4,88 | 17,39 | 0,72 |
|  | Полив | чел | 592 | 50 | 29.6 | 1,77 | 38,48 | - |
|  | Итого: |  | 592 |  | 109,87 | 31,06 | 142,81 | 4,34 |
| д. Сарабакасы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г | Хоз-питьевые нужды | чел | 208 | 50/30 | 10,40 | 3,80 | 13,52 | 0,56 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 2,08 | 0,76 | 2,7 | 0,112 |
|  | Полив | чел | 208 | 50 | 10,4 | 0,6 | 13,52 | - |
|  | Итого: |  | 208 |  | 22,88 | 5,16 | 29,74 | 0,672 |
| д. Мокшино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г | Хоз-питьевые нужды | чел | 54 | 50/30 | 2,7 | 0,98 | 3,51 | 0,146 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,54 | 0,20 | 0,70 | 0,029 |
|  | Полив | чел | 54 | 50 | 2,70 | 0,162 | 3,51 | - |
|  | Итого: |  | 54 |  | 5,94 | 1,342 | 7,72 | 0,175 |
| Д.Пикшик | Хоз-питьевые нужды | чел | 60 | 160/160 | 9,6 | 3,5 | 12,48 | 0,52 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 110 | 50/30 | 5,5 | 0,330 | 7,15 | 0,30 |
| Существую- щее положение 2013г | Неучтённые расходы | % | 20 |  | 3,02 | 0,766 | 3,92 | 0,16 |
|  | Полив | чел | 170 | 50 | 8,5 | 0,51 | 11,05 | - |
|  | Итого: |  | 170 |  | 26,6 | 5,10 | 34,6 | 0,98 |
| Д.Хурынлых | Хоз-питьевые нужды | чел | 241 | 50/30 | 12,05 | 4,4 | 15,66 | 0,65 |
| Существую- щее положение 2013г | Неучтённые расходы | % | 20 |  | 2,41 | 0,88 | 3,13 | 0,13 |
|  | Полив | чел | 241 | 50 | 12,05 | 0,723 | 15,66 | - |
|  | Итого: |  | 241 |  | 26,51 | 6,0 | 34,45 | 0,78 |
| Д.Самуково | Хоз-питьевые нужды | чел | 95 | 50/30 | 4,75 | 1,7 | 6,17 | 0,257 |
| Существую- щее положение 2013г | Неучтённые расходы | % | 20 |  | 0,95 | 0,34 | 1,23 | 0,05 |
|  | Полив | чел | 95 | 50 | 4,75 | 0,285 | 4,75 | - |
|  | Итого: |  | 95 |  | 10,45 | 2,325 | 12,15 | 0,307 |
| Д.Шоркино | Хоз-питьевые нужды | чел | 97 | 160/160 | 15,52 | 5,66 | 20,17 | 0,84 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 293 | 50/30 | 14,65 | 5,34 | 19,0 | 0,79 |
| Существую- щее положение 2013г | Неучтённые расходы | % | 20 |  | 6,0 | 2,2 | 7,83 | 0,326 |
|  | Полив | чел | 390 | 50 | 19,5 | 1,17 | 25,35 | - |
|  | Итого: |  | 390 |  | 55,67 | 14,37 | 72,35 | 1,956 |
|  | Всего: |  | 1750 |  | 257,92 | 65,357 | 333,82 | 9,21 |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). 2. «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3. «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 635/11). |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Сарабакасинского сельского поселения,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Сарабакасинского сельского поселения приведены  в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2023г. |  | Расчетный срок - 2033г. |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | Д.Сятракасы | 166 | 547 | 12 | 559 | -5 | 554 |
| 2 | д. Сарабакасы | 81 | 208 | 20 | 228 | -5 | 223 |
| 3 | Д.Мокшино | 24 | 54 | 14 | 68 | -4 | 64 |
| 4 | Д.Пикшик | 66 | 170 | 8 | 178 | 4 | 182 |
| 5 | Д.Хурынлых | 91 | 241 | 11 | 252 | 6 | 258 |
| 6 | Д.Самуково | 56 | 95 | 4 | 99 | -5 | 94 |
| 7 | Д.Шоркино | 135 | 390 | 7 | 397 | 6 | 403 |
| 8 | Д.Тохмеево | 76 | 180 | 5 | 185 | 4 | 189 |
|  | Всего | 695 | 2029 | 81 | 2110 | 5 | 2115 |

В перспективе развития Сарабакасинского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Сарабакасинского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012

« Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 6.

Таблица суммарного водопотребления по Сарабакасинскому сельскому поселению на период с 2023 по 2033гг.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 840 | 160/160 | 134,4 | 49,056 | 174,72 | 7,28 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1270 | 50/50 | 63,5 | 23,177 | 82,55 | 3,44 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 39,58 | 14,44 | 47,50 | 1,98 |
|  | Полив | чел | 2110 | 50 | 105,5 | 6,33 | 137,15 | - |
|  | Итого: | чел | 2110 | - | 342,98 | 93,0 | 441,92 | 12,7 |
| II-этап до 2033г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 2115 | 160/160 | 338,4 | 123,516 | 439,92 | 18,33 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 67,68 | 24,70 | 87,98 | 3,66 |
|  | Полив | чел | 2115 | 50 | 105,75 | 6,34 | 137,47 | - |
|  | Итого: | чел | 2115 | - | 511,83 | 154,556 | 665,37 | 21,99 |

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Сарабакасинского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

В качестве источника водоснабжения в дер.Тохмеево проектом планируется пробурить  артезианскую скважину с уличной водопроводной сетью протяженностью 3,1 км.

Проектом предусмотрено строительство водонапорной башни с водопроводной сетью в дер.Хурынлых протяженностью 1,360км для обеспечения питьевой водой новых улиц..

Пожаротушение населённых пунктов планируется осуществлять от  противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 54м3 и  противопожарных гидрантов. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Для снижения расходов воды необходимо предусмотреть полив улиц отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озёр и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Схема будет реализована в период с 2013 г. по 2033 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап 2013-2023 г.:

1. Пробурить артезианскую скважину в деревне Хурынлых и проложить уличную водопроводную сеть  Ø63мм протяженностью 2,3 км;

2. Провести обследование артезианской скважины в деревне Тохмеево и проложить уличную водопроводную сеть  Ø63мм протяженностью 3,1 км;

3. В д. Сятракасы для рационального использования природных энергетических ресурсов провести чистку двух артезианских скважин;

3.  Пробурить вторую артезианскую скважину в д. Шоркино по улице Первомайская.

На второй этап 2023-2033 гг.:

1. Пробурить одну артезианскую скважину в д. Сятракасы.

2. Заменить уличную водопроводную сеть в д.Сятракасы протяженностью 1,0 км ;

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1) Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 7.

2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 7.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | д. Хурынлых |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 1 | 2200,0 | ___ | 2 200,0 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ø63 | км | 2,3 | 5500,0 | ___ | 5500,0 |
|  | Итого: |  |  | 7700,0 |  | 7700,0 |
| 2. | д. Тохмеево |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | — | — | — | — |
| 2.2 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 3,100 | 8 400,0 | — | 8 400,0 |
|  | Итого: |  |  | 8400,0 | — | 8400,0 |
| 3. | д. Шоркино |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 1 | 2 500,0 | — | 2500,0 |
| 3.2 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 0,4 | 1000,0 | — | 1000,0 |
| Д.Сятракасы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт | 1 | - | 1000,0 | 1000,00 |
| 2 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø110 | км | 1 | - | 500,00 | 500,00 |
|  | Итого: |  |  | 3500,0 | — | 1500,00 |
|  | ИТОГО |  |  | 19600,0 | 1500,00 | 21100,00 |

Глава 2. Схема водоотведения.

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения Сарабакасинского сельского поселения

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод Сарабакасинского сельского поселения.

В настоящее время из населенных пунктов Сарабакасинского сельского поселения сети канализации имеют частично коттеджи и образовательные учреждения дер. Сятракасы,  многоквартирный жилой дом дер. Шоркино.  Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Сточные воды от существующей жилой застройки центральной части д. Сятракасы самотёком поступают в очистное сооружение, далее в биологические пруды с естественной аэрацией (2шт).

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Рыкша. Выпуск береговой незатопленный.

Сети водоотведения д.Сятракасы выполнены из керамических труб. Общая протяжённость сетей составляет 2,1 км.

Жилые дома окраины д. Сятракасы оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Жилые дома частного сектора оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Сточные воды от многоквартирного жилого дома д. Шоркино самотеком поступают в очистное сооружение, далее в биологические пруды с естественной аэрацией (2шт).

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем 
в сфере водоотведения Сарабакасинского сельского поселения

1. В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации охвачена малая часть Сарабакасинского сельского поселения.

2. Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а так же увеличение объёмов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения. Канализационные сети находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет 70%.

3.  В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки необходимо произвести реконструкцию водоочистных сооружений в д. Сятракасы, Шоркино.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Сарабакасинского поселения приведены в таблице 8.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 8

| Расчётный срок | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Существующее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 436 | 160 | 69,76 | 25,46 | 90,69 | 3,778 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 54,0 | - | 37,67 | 13,75 | 48,97 | 2,04 |  |
|  | Итого: | чел | 436 | - | 107,43 | 39,21 | 139,66 | 5,818 |  |

2.3 Прогноз объема сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от Сарабакасинского сельского поселения приведены в таблице 9.

Таблица 9.

| Таблица перспективного водоотведения на 2023-2033г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| д. Сятракасы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I- этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 442 | 160 | 70,72 | 25,81 | 91,94 | 7,66 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 8,48 | 3,10 | 11,03 | 0,92 |  |
|  | Итого: |  | 442 |  | 79,20 | 28,91 | 102,97 | 8,58 |  |
| II- этап до 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 458 | 160 | 73,28 | 26,75 | 95,26 | 7,94 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 12,0 | - | 8,80 | 3,21 | 11,43 | 0,95 |  |
|  | Итого: |  | 458 |  | 82,08 | 29,96 | 106,69 | 8,89 |  |

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

На территории сельского поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих канализационных насосных станций, увеличение производственных мощностей.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматривают следующие мероприятия:

1. В связи с долгим сроком эксплуатации планируется реконструкция и модернизация КОС д. Сятракасы, Шоркино;

2. В д. Сятракасы планируется перекладка износившихся самотечных канализационных сетей и канализационных колодцев;

2.5. Оценка потребностей в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1) Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 10.

2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 10

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | д. Сятракасы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Очистные сооружения | шт. | 1 | 2000,0 | — | 2000,0 |
| 1.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км | 3,5 | 2000,00 | - | 2000,00 |
|  | Итого: |  |  | 4000,0 | - | 4000,00 |
| 2 | Д. Шоркино |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистные сооружения | шт. | 1 | - | 2000,00 | 2 000,0 |
| 2.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км | 1 | - | 700,00 | 700,00 |
|  | Итого: |  |  | - | 2700,00 | 2700,00 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 4000,0 | 2700,00 | 6700,00 |

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2013г. по 2033г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

Первый этап 2013-2023г.

- Реконструкция КОС д. Сятракасы;

- В д. Сятракасы планируется прокладка  сети хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм с поэтапной перекладкой износившихся самотечных канализационных сетей;

Второй этап 2023-2033г.

- Реконструкция КОС д. Шоркино, прокладка сети хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм с поэтапной перекладкой износившихся самотечных канализационных сетей.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

Таблица 11

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | д. Хурынлых |  |  |  |
|  | Водоснабжение | 7700,00 |  | 7700,00 |
|  | Итого: | 7700,0 |  | 7700,00 |
| 2 | д. Тохмеево |  |  |  |
|  | Водоснабжение | 8400,00 |  | 8400,00 |
|  | Итого: |  |  |  |
| 3 | д. Шоркино |  |  |  |
|  | Водоснабжение | 3500,00 | — | 3500,00 |
|  | водоотведение | - | 2700,00 | 2700,00 |
|  | Итого: | 3500,00 | 2700,00 | 6200,00 |
| 4 | Д.Сятракасы |  |  |  |
|  | Водоснабжение | - | 1500,00 | 1500,00 |
|  | водоотведение | 4000,00 | - | 4000,00 |
|  | Итого: | 4000,00 | 1500,00 | 5500,00 |
|  | По поселению | 23600,00 | 4200,00 | 27800,00 |
|  | Водоснабжение | 19600,00 | 1500,00 | 21100,00 |
|  | Водоотведение | 4000,00 | 2700,00 | 6700,00 |
|  | ВСЕГО: | 23600,00 | 4200,00 | 27800,00 |