Проект

СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

АЛИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

2025

Введение

Схема водоснабжения округа — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

Технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей поселения водоснабжением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные постановлением Правительства РФ от 05.09.13 № 782;

- Документы территориального планирования муниципального образования.

Глава 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Административный состав округа с указанием на единой ситуационной схеме границ и наименований территорий

Аликовский муниципальный округ располагается в центральной части Чувашской Республики. Граничит на севере – с Моргушанским и Ядринским районами, на востоке – с Красноармейским районом, на юге – с Шумерлинским и Вурнарским районами, на западе – с Красночетайским районом.

Аликовский муниципальный округ является административно-территориальным образованием, входящим в состав территории Чувашской Республики. Площадь округа – 554,12 км².

В состав Аликовского муниципального округа входит 115 населенных пунктов: с. Аликово, д. Тогачь, д. Азамат, д. Видесючь, д. Синерь, пос. Дубовский, д. Янгорас, д. Смородино, д. Урмаево, д. Иштеки, с. Большая Выла, д. Выла, д. Сириккасы, с. Асакасы, д. Верхние Карачуры, д. Верхние Татмыши, д. Вотланы, д. Вурманкасы, д. Ефремкасы, д. Качалово, д. Коракши, д. Нижние Карачуры, д. Нижние Куганары, д. Верхние Куганары, д. Нижние Татмыши, с. Юманлыхи, д. Качалово д. Изванкино, д. Илгышево, д. Ойкасы, д. Тимирзькасы, д. Яжуткино, д. Ярушкино, д. Кораккасы, с. Крымзарайкино, д. Лобашкино, д. Сормвары, д. Сормпось-Мочей, д. Хорнзор, д. Чердаки, д. Шоркасы, д. Яргунькино, д. Алгукасы, д. Анаткасы, д. Орбаши, д. Пизипово, д. Питишево, с. Устье, с. Раскильдино, д. Большие Токташи, д. Малые Токташи, д. Тури-Выла, д. Шундряши, д. Большие Токташи, д. Таутово, д. Ильянкино, д. Малые Туваны, д. Павлушкино, д. Пизеры, д. Торопкасы, д. Хирлеппоси, д. Ходяково, д. Хоравары, д. Шерашево, д. Шлан, с. Тенеево, д. Задние Хирлепы, д. Кармалы, д. Передние Хирлепы, д. Эренары, д. Антоновка, д. Большие Шиуши, д. Верхние Ёлыши, д. Верхние Хоразаны, д. Кагаси, д. Мартынкино, д. Нижние Ёлыши, д. Нижние Хоразаны, д. Нижние Шиуши, с. Чувашская Сорма, д. Шапкино, д. Шор-Босай, д. Шор-Байраш, д. Шоркасы, д. Энехметь, д. Яныши, д. Большие Атмени, с. Большое Ямашево, д. Выла-Базар, д. Выселка Атмень, д. Ишпарайкино, д. Караклово, д. Кивой, д. Лотра-Багиши, д. Нагорная, д. Новая, д. Олух-Шумшеваши, д. Пизенеры, д. Прокшино, д. Сормпось-Шумшеваши, д. Шафранчик, д. Шоркасы, с. Шумшеваши, д. Элекейкино, д. Якейкино, д. Анаткасы, д. Кивкасы, д. Пизенеры, д. Самушкино, д. Сатлайкино, д. Синькасы, д. Тушкасы, д. Челкасы, д. Чиршкасы, д. Ягунькино, с. Русская Сорма, с. Яндоба. Расстояние от административного центра округа (с. Аликово) до регионального центра (г. Чебоксары) – 54 км.

1.2 Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления

Численность населения округа на 01.01.2025 года составляет 13217 чел.

Численность постоянного населения имеет устойчивую тенденцию снижения. Убыль населения связана с продолжительным превышением числа умерших над числом родившихся. Снижению численности населения способствует миграционный отток, который изменяет возрастную структуру населения - чаще уезжают молодые люди, в местах убытия происходит «старение» населения. Миграционный отток связан с не высоким уровнем жизни населения, убытием молодых жителей для получения высшего образования в крупные муниципальные образования, с более развитой культурно-бытовой средой.

1.3 Геологические сведения

Хозяйственно - питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами и колодцами.

1.4 Климатические условия

Климат Аликовского муниципального округа умеренно континентальный с продолжительной холодной зимой и теплым летом.

Зима продолжительная и холодная с мощным снежным покровом и частыми метелями.

Продолжительность солнечного сияния 11810 часов за год с максимумом в июле (300 часов) и минимумом в декабре (28 часов).

Самый холодный месяц – январь. Его среднемесячная температура составляет -12,9°С, а абсолютный минимум – -44°С. В июле наблюдается самая высокая среднемесячная температура – +18,3°С и абсолютный максимум, равный +37°С.

Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев, за этот период накапливается сумма температур выше +10°С, равная 1986°С. Продолжительность безморозного периода также 4 месяца – с середины мая до середины сентября.

За год в среднем выпадает до 552 мм осадков.

Аликовский муниципальный округ Чувашской Республики не расположен на территории распространения вечномерзлых грунтов. С целью предотвращения замерзания воды водопроводы проложены в подземном исполнении с обеспечением непрерывного движения воды.

1.5 Описание рельефа

Аликовский муниципальный округ находится в пределах Чувашского плато, расчленен оврагами на ряд пологих увалов, придающих рельефу ярко выраженный эрозионный характер.

Полезными ископаемыми округ беден, учтено одно Анаткасинское мелкое месторождение суглинков, пригодных для изготовления кирпича; выявлено также несколько месторождений карбонатных пород, пригодных для известкования кислых почв.

Преобладают разновидности серых лесных почв, которыми занято до 85% территории. В настоящее время почти все земли распаханы. Лесистость района невысока, около 6% основной площади занято сельскохозяйственными культурами на месте сведенных лесов. Основными лесообраз. породами естественного происхождения являются дуб, ясень, клен, береза, осина, липа; породы искусственного происхождения — сосна, лиственница, кедр, ель, тополь. В подлеске произрастают лещина, бересклет бородавчатый, жимолость, крушина, малина, черемуха, шиповник. В травостое — сныть, осока, пролеска, звездчатка, купена многоцветковая и др.

1.6 Сведения об объектах перспективного строительства, на которые получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения

Сведения об объектах нового строительства не представлены.

1.7 Сведения об объектах или зонах перспективного строительства, на которые технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, не выдавались.

Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

В настоящее время строительство жилья на территории округа представлено индивидуальной жилой застройкой. На перспективу сложившаяся система расселения сохранит свою структуру.

Глава 2. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории округа на эксплуатационные зоны

Системы водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающих снабжение потребителей водой в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача её к местам обработки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Системы централизованного водоснабжения на территории округа действуют в с. Аликово, д. Азамат, д. Синерь, д. Янгорас, д. Урмаево, д. Смородино, с. Большая Выла, д. Выла, д. Сириккасы, с. Асакасы, д. Верхние Карачуры, д. Верхние Татмыши, д. Вотланы, д. Вурманкасы, д. Ефремкасы, д. Коракши, д. Нижние Татмыши, с. Юманлыхи, д. Илгышево, д. Тимирзькасы, д. Сормпось-Мочей, д. Хорнзор, д. Яргунькино, д. Анаткасы (Питишевский ТО), д. Орбаши, д. Пизипово, д. Питишево, с. Устье, с. Раскильдино, д. Большие Токташи, д. Малые Токташи, д. Тури-Выла, д. Шундряши, д. Таутово, д. Ильянкино, , д. Малые Туваны, д. Ходяково, д. Шерашево, с. Тенеево, д. Кармалы, д. Эренары, д. Большие Шиуши, д. Верхние Ёлыши, д. Кагаси, д. Мартынкино, д. Нижние Хоразаны, д. Нижние Шиуши, с. Чувашская Сорма, д. Шоркасы (Чувашско-Сорминское ТО), д. Большие Атмени, д. Новая, д. Прокшино, д. Шафранчик, д. Якейкино, с. Большое Ямашево, д. Выла Базар, с. Шумшеваши, д. Олух-Шумшеваши, д. Выселка Атмень, д. Нагорная, д. Пизинеры (Шумшевальский ТО), д. Караклово, д. Анаткасы (Яндобинский ТО), д. Пизенеры (Яндобинский ТО), д. Самушкино, д. Сатлайкино, д. Синькасы, д. Тушкасы, д. Челкасы, д. Ягунькино, с. Русская Сорма, с. Яндоба, д. Тогачь, д. Видесючь, д. Нижние Куганары, д. Верхние Куганары, д. Ярушкино, д. Кораккасы, д. Торопкасы, п. Дубовский.

Система водоснабжения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды (артезианские скважины).

Услугу по водоснабжению на территории округа осуществляет ООО «Водоканал+».

1.2 Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Централизованное водоснабжение отсутствует в д. Ойкасы, д. Иштеки, д. Качалово, д. Нижние Карачуры, д. Изванкино, д. Ойкасы, д. Яжуткино, с. Крымзарайкино, д. Лобашкино, д. Сормвары, д. Чердаки, д. Алгукасы, д. Павлушкино, д. Пизеры, д. Хирлеппоси, д. Хоравары, д. Шлан, д. Задние Хирлепы, д. Передние Хирлепы, д. Антоновка, д. Верхние Хорзаны, д. Нижние Ёлыши, д. Шапкино, д. Шор-Босай, д. Шор-Байраш, д. Энехметь, д. Яныши, д. Ишпарайкино, д. Кивой, д. Лотра-Багиши, д. Сормпось-Шумшеваши, д. Шоркасы (Шумшевашское ТО), д. Элекейкино, д. Кивкасы, д. Чиршкасы

При отсутствии подключения к системе централизованного водоснабжения в качестве источников питьевой воды используются частные одиночные скважины мелкого заложения, шахтные и буровые колодцы, родники. Учитывая тот факт, что, как правило, для усадебной застройки используются выгребные ямы, то качество потребляемой ими воды в ряде случаев не отвечает требованиям санитарных норм. Одновременно есть угроза попадания сточных вод в подземные водоносные пласты, используемые для водоснабжения.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Описание технологических зон централизованного водоснабжения представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Эксплуатационные зоны централизованного водоснабжения

| Наименование населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | Система водоснабжения (централизованная/ нецентрализованная) | Источник водоснабжения | Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения | Балансовая принадлежность источников водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Аликово | централизованная | Артезианские скважины | ООО «Водоканал+» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Азамат | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Синерь, д. Ярушкино, п. Дубовский | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Смородино | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Янгорас | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Урмаево | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| с. Большая Выла | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Большевыльский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Сириккасы | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Большевыльский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Выла | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Большевыльский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Нижние Татмыши | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Каракши | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Ефремкасы | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| с. Асакасы | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Верхние Татмыши | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Верхние Карачуры | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Вурманкасы | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Вотланы | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| с. Юманлыхи | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Тимирзькасы | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Илгышевский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Иглышево | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Илгышевский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Яргунькино | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Крымзарайкинский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Сормпось-Мочей | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Крымзарайкинский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Хорнзор | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Крымзарайкинский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Питишево | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Орбаши | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Пизипово | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| с. Устье | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Анаткасы (Питишевское ТО) | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Малые Токташи | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Раскильдинский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Большие Токташи | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Раскильдинский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| с. Раскильдино | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Раскильдинский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Тури-Выла | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Раскильдинский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Шундряши | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Раскильдинский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Таутово | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Шерашево | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Ходяково | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Малые Туваны | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Ильянкино | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Павлушкино | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Хоравары | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| с. Тенеево, д. Кармалы | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Тенеевский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Эренары | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Тенеевский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| с. Чувашская Сорма | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Шоркасы (Чувашско-Сорминское ТО) | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Нижние Хоразаны | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Нижние Шиуши | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Большие Шиуши | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Верхние Елыши | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Кагаси | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Мартынкино | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Большие Атмени | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Якейкино, с. Большое Ямашево | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Выла-Базар | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| с. Шумшеваши, д. Олух-Шумшеваши | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Выселка Атмень д. Нагорная | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Пизенеры (Шумшевальский ТО) | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Караклово | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| с. Яндоба, д. Синькасы | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Анаткасы (Яндобинское ТО) | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Пизинеры (Яндобинское ТО) | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| с. Русская Сорма, д. Самушкино, д. Сатлайкино | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Челкасы | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Ягунькино | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Тушкасы | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Тогачь, д. Коракксы | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Видесючь | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Верхние Куганары, д. Нижние Куганары | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Торопкасы | централизованная | Артезианские скважины | Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел) | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Энехметь | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Яныши | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Ишпарайкино | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Кивой | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Лотра-Багиши | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Сормпось-Шумшеваши | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Шоркасы | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Элекейкино | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Кивкасы | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Чиршкасы | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Иштеки | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Качалово | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Нижние Карачуры | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Нижние Куганары | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Изванкино | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Ойкасы | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Тимирзькасы | централизованная | Артезианская скважина | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Илгышево | централизованная | Артезианская скважина | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Яжуткино | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| с. Крымзарайкино | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Лобашкино | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Сормвары | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Чердаки | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Шоркасы (Крымзарайцкинское ТО) | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Алгукасы | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Большие Токташи | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Павлушкино | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Хирлеппоси | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Хоравары | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Шлан | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Задние Хирлепы | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Передние Хирлепы | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Антоновка | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Верхние Хорзаны | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Нижние Ёлыши | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Шапкино | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Шор-Босай | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |
| д. Шор- Байраш | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | Муниципальная собственность, частные лица | Муниципальная собственность, частные лица |

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающих снабжение потребителей водой в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Централизованные системы водоснабжения на территории округа действуют в 79 населённых пунках. Источником водоснабжения являются подземные воды - артезианские скважины. Ниже приведено описание систем централизованного водоснабжения, действующего на территории сельских поселений округа.

Система централизованного водоснабжения с. Аликово, д. Азамат, д. Синерь, д. Янгорас

Централизованное водоснабжение с. Аликово, д. Азамат, д. Синерь, д. Янгорас организовано от шести подземных источников водоснабжения:

- Водозаборная скважина (по ул. Парковая, возле АМКДЦ), производительностью 0,9 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

- Водозаборная скважина (по ул.Гагарина, возле АЗС), производительностью 0,3 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

- Водозаборная скважина (по ул.Октябрьская на территории ЦРБ), производительностью 0,6 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

- Водозаборная скважина №3/87 (по ул.Парковая возле д/с №1) , производительностью 1,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 50 м³.

- Водозаборная скважина № 1/68 (по ул.Гагарина на территории предприятий ЖКХ), производительностью 0,7 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

- Водозаборная скважина № 2/75 (по ул.Чапаева возле бани), производительностью 0,3 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Урмаево

Централизованное водоснабжение д. Урмаево организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (д. Урмаево), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Смородино

Централизованное водоснабжение д. Смородино организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (д. Смородино), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения с. Большая Выла, д. Выла

Централизованное водоснабжение с. Большая Выла, д. Выла организовано от трех подземных источников водоснабжения:

- Водозаборная скважина д. Выла (южная часть д. Выла), производительностью 0,9 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

- Водозаборная скважина с. Большая Выла (севернее деревни), производительностью 1,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 50 м³.

- Водозаборная скважина с. Большая Выла (южнее деревни), производительностью 1,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 50 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Сириккасы

Централизованное водоснабжение д. Сириккасы организовано от двух подземных источников водоснабжения:

- Водозаборная скважина д.Сириккасы (западная сторона), производительностью 0,3 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

- Водозаборная скважина д.Сириккасы (Восточная сторона), производительностью 0,6 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Верхние Карачуры

Централизованное водоснабжение д. Верхние Карачуры организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина №2 (д. Верхние Карачуры), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения с. Асакасы

Централизованное водоснабжение с. Асакасы организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (с. Асакасы), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Коракши

Централизованное водоснабжение д. Коракши организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (д. Коракши), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Ефремкасы

Централизованное водоснабжение д. Ефремкасы организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (д. Ефремкасы), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения с. Юманлыхи

Централизованное водоснабжение с. Юманлыхи организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (с. Юманлыхи), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Нижние Татмыши и д. Верхние Татмыши

Централизованное водоснабжение д. Нижние Татмыши и д. Верхние Татмыши организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (д. Верхние Татмыши), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Вурманкасы

Централизованное водоснабжение д. Вурманкасы организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (д. Вурманкасы), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Вотланы

Централизованное водоснабжение д. Вотланы организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (д. Вотланы), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Тимирзькасы

Централизованное водоснабжение д. Тимирзькасы организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (д.Тимирьзкасы), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Илгышево

Централизованное водоснабжение д. Илгышево организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (д. Илгышево), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Яргунькино

Централизованное водоснабжение д. Яргунькино организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (д. Яргунькино), производительностью 0,2 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Сормпось-Мочей

Централизованное водоснабжение д. Сормпось-Мочей, д. Хорнзор организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (д. Сормпось-Мочей), производительностью 0,2 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Хорнзор

Централизованное водоснабжение д. Хорнзор организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (д. Хорнзор), производительностью 0,2 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Питишево

Централизованное водоснабжение д. Питишево организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина №2 (д. Питишево), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Орбаши

Централизованное водоснабжение д. Орбаши организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина №3 (д. Орбаши), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Пизипово

Централизованное водоснабжение д. Пизипово организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Пизипово), производительностью 0,2 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения с. Устье

Централизованное водоснабжение с. Устье организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (с. Устье), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Анаткасы

Централизованное водоснабжение д. Анаткасы организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Анаткасы), производительностью 0,2 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Большие Токташи

Централизованное водоснабжение д. Большие Токташи организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Большие Токташи), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.  Данная водонапорная башня снабжает 2 деревни – д. Малые Токташи и д. Большие Токташи.

Система централизованного водоснабжения с. Раскильдино

Централизованное водоснабжение с. Раскильдино организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (с. Раскильдино), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Тури-Выла

Централизованное водоснабжение д. Тури-Выла организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Тури-Выла), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Шундряши

Централизованное водоснабжение д. Шундряши организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Шундряши), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Таутово

Централизованное водоснабжение д. Таутово организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Таутово), производительностью 0,2 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Шерашево

Централизованное водоснабжение д. Шерашево организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Шерашево), производительностью 0,2 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Ходяково

Централизованное водоснабжение д. Ходяково организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Ходяково), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Малые Туваны

Централизованное водоснабжение д. Малые Туваны организовано от двух подземных источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (северная часть д. Малые Туваны), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

- Водозаборная скважина (южная часть д. Малые Туваны), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Ильянкино

Централизованное водоснабжение д. Ильянкино организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (южная часть д. Ильянкино), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Торопкасы

Водоснабжение деревни Торопкасы организовано централизованно: источником служит единый подземный водозабор, а подача воды потребителям реализована по безбашенной схеме (без использования водонапорной башни).

Система централизованного водоснабжения д. Хоравары и д. Павлушкино

Централизованное водоснабжение д. Хоравары и д. Павлушкино организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения с. Тенеево, д. Кармалы

Централизованное водоснабжение с. Тенеево, д. Кармалы организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (д. Тенеево), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Эренары

Централизованное водоснабжение д. Эренары организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина (д. Эренары), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения с. Чувашская Сорма

Централизованное водоснабжение с. Чувашская Сорма организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (с. Чувашская Сорма), производительностью 0,2 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Нижние Шиуши

Централизованное водоснабжение д. Нижние Шиуши организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Нижние Шиуши), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Шоркасы

Централизованное водоснабжение д. Шоркасы организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Шоркасы), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 10 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Нижние Хоразаны

Централизованное водоснабжение д. Нижние Хоразаны организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Нижние Хоразаны), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 16 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Верхние Елыши

Централизованное водоснабжение д. Верхние Елыши организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Верхние Елыши), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Большие Шиуши

Централизованное водоснабжение д. Большие Шиуши организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Большие Шиуши), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Кагаси

Централизованное водоснабжение д. Кагаси организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Кагаси), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 20 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Мартынкино

Централизованное водоснабжение д. Мартынкино организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Мартынкино), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино

Централизованное водоснабжение д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Шафранчик), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Большие Атмени

Централизованное водоснабжение д. Большие Атмени организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Большие Атмени), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Якейкино

Централизованное водоснабжение д. Якейкино организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Якейкино), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения с. Большое Ямашево

Централизованное водоснабжение с. Большое Ямашево организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (с. Большое Ямашево), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Выла-Базар

Централизованное водоснабжение д. Выла-Базар организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Выла-Базар), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения, д. Олух-Шумшеваши

Централизованное водоснабжение д. Олух-Шумшеваши организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Олух-Шумшеваши), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения с. Шумшеваши

Централизованное водоснабжение с. Шумшеваши организовано от двух подземных источников водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (северная часть с. Шумшеваши), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

- Водозаборная скважина  (южная часть с. Шумшеваши), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Выселка Атмень, д. Нагорная

Централизованное водоснабжение д. Выселка Атмень, д. Нагорная организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Выселка Атмень), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Пизенеры (Шумшевальский ТО)

Централизованное водоснабжение д. Пизенеры организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Пизенеры), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Караклово

Централизованное водоснабжение д. Караклово организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Караклово), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения с. Яндоба, д. Синькасы

Централизованное водоснабжение с. Яндоба, д. Синькасы организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (с. Яндоба, ул. Школьная), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Большие Шиуши

Централизованное водоснабжение д. Большие Шиуши организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Большие Шиуши), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 20 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Анаткасы

Централизованное водоснабжение д. Анаткасы организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Анаткасы), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Челкасы

Централизованное водоснабжение д. Челкасы организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Челкасы), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Ягунькино

Централизованное водоснабжение д. Ягунькино организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Ягунькино), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Тушкасы

Централизованное водоснабжение д. Тушкасы организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Тушкасы), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Пизенеры

Централизованное водоснабжение д. Пизенеры организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Пизенеры), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения с. Русская Сорма, д. Самушкино, д. Сатлайкино

Централизованное водоснабжение с. Русская Сорма, д. Самушкино, д. Сатлайкино организовано от двух подземных источников водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (с. Русская Сорма), производительностью 0,2 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

- Водозаборная скважина  (д. Самушкино), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Синерь, д. Ярушкино, п. Дубовский

Централизованное водоснабжение д. Синерь, д. Ярушкино, п. Дубовский организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Синерь), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Видесючь

Централизованное водоснабжение д. Видесючь организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Видесючь), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Нижние Куганары, д. Верхние Куганары

Централизованное водоснабжение д. Нижние Куганары, д. Верхние Куганары организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Нижние Куганары), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Тогачь, д. Корккасы

Централизованное водоснабжение д. Тогачь, д. Кораккасы организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Тогачь), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Система централизованного водоснабжения д. Торопкасы

Централизованное водоснабжение д. Торопкасы организовано от одного подземного источника водоснабжения:

- Водозаборная скважина  (д. Торопкасы), производительностью 0,1 тыс. м³/сут. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважинами установлена водонапорная башня объемом 15 м³.

Источники водоснабжения обеспечены зонами санитарной охраны I-ого пояса, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Общая характеристика источников централизованного водоснабжения приведена в таблице ниже.

Таблица 2 – Характеристика источников водоснабжения

| № п/п | Условное обозначение | Населённый пункт | Год ввода в эксплуатацию | Производительность ВЗУ, тыс. м³/сут | Глубина скважины, м | Насос |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Марка насоса | Производительность насоса, м³/час | мощность, кВт |
|  | Водозаборная скважина (по ул. Парковая, возле АМКДЦ) | с. Аликово | 1971 | 0,9 | 160 | ЭЦВ 5-6,5-160 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина (по ул.Гагарина, возле АЗС) | с. Аликово | 1988 | 0,3 | 125 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина (по ул.Октябрьская на территории ЦРБ) | с. Аликово | 1982 | 0,6 | 140 | ЭЦВ 6-6,5-140 | 6,3 | 5,5 |
|  | Водозаборная скважина №3/87 (по ул.Парковая возле д/с №1) | с. Аликово | 1984 | 1,1 | 101 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина № 1/68 (по ул.Гагарина на территории предприятий ЖКХ) | с. Аликово | 2009 | 0,7 | 120 | ЭЦВ 6-6,5-120 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина № 2/75 (по ул.Чапаева возле бани) | с. Аликово | 1979 | 0,3 | 93 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Урмаево | 1970 | 0,1 | н/д | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина (д. Смородино) | д. Смородино | 1989 | 0,1 | 120 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина(южная часть д. Выла) | д. Выла | 2006 | 0,9 | 112 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина (севернее деревни) | с. Большая Выла | 2007 | 1,1 | 120 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина (южнее деревни) | с. Большая Выла | 2007 | 1,1 | 120 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина (западная сторона) | д. Сириккасы | 2007 | 0,3 | 120 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина (Восточная сторона) | д. Сириккасы | 2007 | 0,6 | 92 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина №2 | д. Верхние Карачуры | 1983 | 0,1 | 110 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | с. Асакасы | 1980 | 0,2 | 115 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Коракши | 2022 | 0,1 | н/д | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Ефремкасы | 2018 | 0,1 | н/д | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | с. Юманлыхи | 1989 | 0,1 | 125 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,3 | 5,5 |
|  | Водозаборная скважина | д. Верхние Татмыши | 2018 | 0,1 | н/д | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Вурманкасы | 1989 | 0,1 | 125 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,3 | 5,5 |
|  | Водозаборная скважина | д. Вотланы | 1989 | 0,1 | 125 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,3 | 5,5 |
|  | Водозаборная скважина | д.Тимирьзкасы | 2005 | 0,2 | 115 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Илгышево | 2023 | 0,1 | 140 | ЭЦВ 6-10-140 | 6,3 | 5,5 |
|  | Водозаборная скважина | д. Яргунькино | 1987 | 0,2 | 115 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Сормпось-Мочей | 1988 | 0,1 | 110 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Хорнзор | 2022 | 0,2 | 140 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина №2 | д. Питишево | 2007 | 0,1 | 110 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина №3 | д. Орбаши | 2006 | 0,1 | 115 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Пизипово | 2006 | 0,2 | 115 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | с. Устье | 2006 | 0,1 | 110 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Анаткасы | 2006 | 0,2 | 120 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Большие Токташи | 2008 | 0,1 | н/д | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | с. Раскильдино | 2022 | 0,1 | 111 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Тури-Выла | 2021 | 0,1 | 125 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Шундряши | 2023 | 0,1 | 128 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Таутово | 1980 | 0,2 | 115 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Шерашево | 1974 | 0,2 | 120 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Ходяково | 1983 | 0,1 | 110 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина (северная часть д. Малые Туваны) | д. Малые Туваны | 1983 | 0,1 | 80 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина (южная часть д. Малые Туваны) | д. Малые Туваны | 1970 | 0,1 | 126 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Ильянкино | 1970 | 0,1 | 125 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,3 | 5,5 |
|  | Водозаборная скважина | д. Хоравары | 1974 | 0,1 | 120 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | с. Тенеево | 2022 | 0,1 | 120 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Эренары | 1983 | 0,1 | 130 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | с. Чувашская Сорма | 1982 | 0,2 | 115 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Нижние Шиуши | 1971 | 0,1 | 140 | ЭЦВ 6-10-140 | 6,3 | 5,5 |
|  | Водозаборная скважина | д. Шоркасы | 1974 | 0,1 | 140 | ЭЦВ 6-10-140 | 6,3 | 5,5 |
|  | Водозаборная скважина | д. Нижние Хоразаны | 1965 | 0,1 | 45 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Верхние Елыши | 1990 | 0,1 | 122 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Большие Шиуши | 1981 | 0,1 | 110 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Кагаси | 1990 | 0,1 | 130 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Мартынкино | 1990 | 0,1 | 120 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Шафранчик | 1985 | 0,1 | н/д | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Большие Атмени | 1991 | 0,1 | н/д | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Якейкино | 1990 | 0,1 | 115 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | с. Большое Ямашево | 1994 | 0,1 | 65 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Выла-Базар | 1998 | 0,1 | 60 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Олух-Шумшеваши | 1987 | 0,1 | 70 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина (северная часть с. Шумшеваши) | с. Шумшеваши | 1984 | 0,1 | 75 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина (южная часть с. Шумшеваши) | с. Шумшеваши | 1974 | 0,1 | 65 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Выселка Атмень | 1976 | 0,1 | 60 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Пизенеры (Шумшевальский ТО) | 1980 | 0,1 | 90 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Караклово | 1991 | 0,1 | 60 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина (ул. Школьная) | с. Яндоба | 1982 | 0,1 | 70 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Большие Шиуши | 1966 | 0,1 | 110 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Анаткасы (в поле) | 1982 | 0,1 | 80 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Анаткасы (в НП) | 1982 | 0,1 | 80 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Челкасы | 1982 | 0,1 | 80 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Ягунькино | 1982 | 0,1 | 120 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Тушкасы | 182 | 0,1 | 120 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Пизенеры | 1991 | 0,1 | н/д | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Самушкино (ул. Гагарина) | 2007 | 0,2 | 115 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Самушкино (ул. Набережная) | 2006 | 0,1 | 110 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Синерь | 1985 | 0,1 | н/д | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Видесючь | н/д | 0,1 | н/д | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Нижние Куганары | 1983 | 0,1 | 56 | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Тогачь | 2025 | 0,1 | н/д | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |
|  | Водозаборная скважина | д. Торопкасы | 2025 | 0,1 | н/д | ЭЦВ 6-6,5 | 6,3 | 4 |

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства, а также качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

В системах водоснабжения округа водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, но основные показатели качества воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21. Общие сведения о качестве питьевой воды в распределительной сети водоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 3 - Качество питьевой воды на территории Аликовского муниципального округа (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru)

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | ООО «Водоканал+» | Администрация Аликовского муниципального округа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям: | ед. | 4,00 | 35 |
| 1.1 | мутность | ед. | 8,00 | 35 |
| 1.2 | цветность | ед. | 7,00 | 35 |
| 1.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 132,00 | 0 |
| 1.4 | хлор остаточный связанный | ед. | 132,00 | 0 |
| 1.5 | хлор остаточный свободный | ед. | 132,00 | 0 |
| 1.6 | общие колиформные бактерии | ед. | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям: | ед. | 4,00 |  |
| 2.1 | мутность | ед. | 8,00 | 12 |
| 2.2 | цветность | ед. | 7,00 | 12 |
| 2.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 132,00 | 0,00 |
| 2.4 | хлор остаточный связанный | ед. | 132,00 | 0,00 |
| 2.5 | хлор остаточный свободный | ед. | 132,00 | 0,00 |
| 2.6 | общие колиформные бактерии | ед. | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0,00 | 0,00 |

В основном качество подземных вод, забираемых из всех водозаборных сооружений, соответствует основным показателям физико-химических и бактериологических свойств воды, в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Для обеспечения потребителей качественной питьевой водой рекомендуется рассмотреть варианты установок на водозаборных сооружениях станций очистки воды, предусматривающие обеззараживание воды, а также снижение показателей жесткости.

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории сельских поселений Аликовского муниципального округа водоснабжение осуществляется по следующей схеме: вода, забираемая из источников водоснабжения, подается непосредственно в распределительную сеть и далее к водоразборным колонкам или к потребителю. Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети используются водонапорные башни.

Рисунок 1 – Принципиальная схема водоснабжения сельских поселений

Таблица 4 - Показатели энергоэффективности централизованной системы холодного водоснабжения ресурсоснабжающей организации

| № п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателя за период 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Водоканал+» |  |  |  |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 51,027 |
| 2 | Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды | тыс. кВт*ч | 121,330 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объёма поднятой воды | кВт*ч/ куб.м | 2,378 |

Средний удельный расход электроэнергии на подъем и транспортировку воды в 2024 году в системе водоснабжения, ресурсоснабжающей организацией которой является ООО «Водоканал+», составил 2,378 кВт·ч/куб.м. Для уменьшения потребления электроэнергии и повышения эффективности работы насосного оборудования рекомендуется рассмотреть варианты реконструкции водозаборных сооружений путем установки современного энергоэффективного насосного оборудования.

Для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения используются частные артезианские скважины и шахтные колодцы.

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводная сеть представляет собой совокупность магистральных и разводящих трубопроводов, по которым вода транспортируется потребителям. Основное назначение водопроводной сети – подавать потребителям воду в необходимом количестве, требуемого качества и потребным напором.

Характеристика сетей водоснабжения поселения приведена в таблице ниже.

Таблица 5 – Характеристика сетей водоснабжения Аликовского муниципального округа

| № п/п | Населенный пункт | Диаметр, мм | Длина, м | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Аликово | 63-110 | 8900 | сталь, полиэтилен |
| 2 | д. Азамат | 63-110 | 1200 | сталь, полиэтилен |
| 3 | д. Синерь | 63-110 | 1100 | сталь, полиэтилен |
| 4 | д. Смородино | 63-110 | 790 | сталь, полиэтилен |
| 5 | д. Янгорас | 63-110 | 2300 | сталь, полиэтилен |
| 6 | д. Урмаево | 63-110 | 1100 | сталь, полиэтилен |
| 7 | с. Большая Выла | 32-110 | 12200 | полиэтилен |
| 8 | д. Сириккасы |  |  |  |
| 9 | д. Выла |  |  |  |
| 10 | д. Качалово | 63-100 | 2082 | сталь, полиэтилен |
| 11 | д. Нижние Татмыши | 50-110 | 2623 | сталь, полиэтилен |
| 12 | д. Коракши | 50-110 | 3271 | сталь, полиэтилен |
| 13 | д. Ефремкасы | 50-110 | 3780 | сталь, полиэтилен |
| 14 | с. Асакасы | 50-110 | 2409 | сталь, полиэтилен |
| 15 | д. Верхние Татмыши | 50-110 | 2882 | сталь, полиэтилен |
| 16 | д. Верхние Карачуры | 50-110 | 2244 | сталь, полиэтилен |
| 17 | д. Вурманкасы | 50-110 | 2281 | сталь, полиэтилен |
| 18 | д. Вотланы | 50-110 | 3923 | сталь, полиэтилен |
| 19 | с. Юманлыхи | 50-110 | 2492 | сталь, полиэтилен |
| 20 | д. Тимирзькасы | 63-110 | 2284 | сталь, полиэтилен |
| 21 | д. Илгышево | 63-110 | 1540 | сталь, полиэтилен |
| 22 | д. Яргунькино | 50-110 | 1094 | сталь, полиэтилен |
| 23 | д. Сормпось-Мочей | 50-110 | 1171 | сталь, полиэтилен |
| 24 | д. Хорнзор | 50-110 | 1452 | сталь, полиэтилен |
| 25 | д. Питишево | 50-110 | 1819 | сталь, полиэтилен |
| 26 | д. Орбаши | 50-110 | 1755 | сталь, полиэтилен |
| 27 | д. Пизипово | 50-110 | 3936 | сталь, полиэтилен |
| 28 | с. Устье | 50-110 | 3327 | сталь, полиэтилен |
| 29 | д. Анаткасы (Питишевский ТО) | 50-110 | 651 | сталь, полиэтилен |
| 30 | д.Большие Токташи | н/д | 2929 | сталь, полиэтилен |
| 31 | с. Раскильдино | н/д | 7306 | сталь, полиэтилен |
| 32 | д. Тури-Выла | н/д | 5237 | сталь, полиэтилен |
| 33 | д. Шундряши | н/д | 2821 | сталь, полиэтилен |
| 34 | д. Таутово | 50-110 | 5033 | сталь, полиэтилен |
| 35 | д. Шерашево | 50-110 | 3591 | сталь, полиэтилен |
| 36 | д. Ходяково | 50-110 | 1262 | сталь, полиэтилен |
| 37 | д. Малые Туваны | 50-110 | 5040 | сталь, полиэтилен |
| 38 | д. Ильянкино | 50-110 | 1794 | сталь, полиэтилен |
| 39 | д. Павлушкино | 63-110 | 3035 | полиэтилен |
| 40 | д. Хоравары | 50-110 | 1309 | полиэтилен |
| 41 | с. Тенеево | н/д | 3602 | сталь, полиэтилен |
| 42 | д. Эренары | н/д | 4782 | сталь, полиэтилен |
| 43 | д. Кармалы | н/д | 3430 | сталь, полиэтилен |
| 44 | с. Чувашская Сорма | 50-110 | 3370 | сталь, полиэтилен |
| 45 | д. Шоркасы (Чувашско-Сорминский МО) | 50-110 | 2440 | сталь, полиэтилен |
| 46 | д. Нижние Хоразаны | 50-110 | 2400 | сталь, полиэтилен |
| 47 | д. Нижние Шиуши | 50-110 | 260 | сталь, полиэтилен |
| 48 | д. Большие Шиуши | 50-110 | 2988 | сталь, полиэтилен |
| 49 | д. Верхние Елыши | 50-110 | 1235 | сталь, полиэтилен |
| 50 | д. Кагаси | 50-110 | 2324 | сталь, полиэтилен |
| 51 | д. Мартынкино | 50-110 | 1427 | сталь, полиэтилен |
| 52 | д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино | 50-110 | 13499 | сталь, полиэтилен |
| 53 | д. Большие Атмени | 50-110 | 1799 | сталь, полиэтилен |
| 54 | д. Якейкино, с. Большое Ямашево | 50-110 | 2557 | сталь, полиэтилен |
| 55 | д. Выла-Базар | 50-110 | 1184 | сталь, полиэтилен |
| 56 | с. Шумшеваши | 50-110 | 949 | сталь, полиэтилен |
| 57 | д. Олух-Шумшеваши | 50-110 | 1507 | сталь, полиэтилен |
| 58 | д. Выселка Атмень, д. Нагорная | 50-110 | 1613 | сталь, полиэтилен |
| 59 | д. Пизенеры (Шумшевальский ТО) | 50-110 | 969 | сталь, полиэтилен |
| 60 | д. Караклово | 50-110 | 628 | сталь, полиэтилен |
| 61 | с. Яндоба, д. Синькасы | 50-110 | 5150 | сталь, полиэтилен |
| 62 | д. Анаткасы (Яндобинский ТО) | 63-110 | 5810 | полиэтилен |
| 63 | д. Пизинеры (Яндобинский ТО) | 50-110 | 2020 | сталь, полиэтилен |
| 64 | с. Русская Сорма | 50-110 | 5041 | сталь, полиэтилен |
| 65 | д. Самушкино | 50-110 | 1520 | сталь, полиэтилен |
| 66 | д. Сатлайкино | 50-110 | 1540 | сталь, полиэтилен |
| 67 | д. Челкасы | 50-110 | 2630 | сталь, полиэтилен |
| 68 | д. Ягунькино | 63-110 | 1200 | полиэтилен |
| 69 | д. Тушкасы | 50-110 | 910 | сталь, полиэтилен |
| 70 | д. Синерь, д. Ярушкино, п. Дубовский | 50-110 | 5500 | сталь, полиэтилен |
| 71 | д. Видесючь | 50-110 | 1300 | полиэтилен |
| 72 | д. Нижние Куганары, д. Верхние Куганары | 50-110 | 4600 | полиэтилен |
| 73 | д. Тогачь, д. Кораккасы | 50-110 | 5200 | полиэтилен |
| 74 | д. Торопкасы | 50-110 | 1650 | полиэтилен |

Сети водопровода выполнены из различных материалов (чугун, сталь, асбестоцемент и полиэтилен). Средний уровень износа сетей водоснабжения на территории Аликовского муниципального округа составляет около 70%, что характеризуется большим количеством аварий и высоким процентом потерь воды при транспортировке. Аварийность сетей также сопряжена с потерями воды, затратами трудовых и материальных ресурсов, временным повышением нагрузок на отдельных участках трубопроводов.

Работоспособность сетей водоснабжения обеспечивается проведением плановых и аварийных ремонтов, а также частичной заменой изношенных участков сетей. Модернизация и строительство сооружений водоснабжения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного состояния централизованных систем водоснабжения является высокая изношенность водопроводных сетей, отсутствие генеральных схем развития водоснабжения.

Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.

Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

В настоящее время чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые и изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы, которые возникают при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже.

Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Для снижения рисков возникновения аварий и обеспечения качественного и надежного водоснабжения потребителей необходимо рассмотреть варианты реконструкции наиболее изношенных участков сетей водоснабжения.

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении сельских поселений Аликовского муниципального округа являются следующее:

- морально устаревшее оборудование водозаборных сооружений. Высокая степень износа артезианских скважин, водоводов, водопроводов и оборудования функциональных элементов системы;

- высокий капитальный износ сетей водоснабжения. Расходы на устранение аварийных выходов из строя водопровода, приобретений запчастей составляют значительную долю в общем объеме затрат на содержание и обслуживание систем водоснабжения.

- низкая энергоэффективность технологического процесса транспортировки воды, приводящая к удорожанию стоимости услуг по холодному водоснабжению (высокие затраты на электроэнергию из-за мощного электрооборудования – насосных агрегатов, низкие объёмы реализации питьевой воды).

- недостаточная оснащенность приборами учета источников водоснабжения и абонентских вводов потребителей.

- длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества.

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение на территории Аликовского муниципального округа отсутствует. Нагрев воды для нужд горячего водоснабжения абонентов происходит в частном порядке – путем установки электрических водонагревателей или приготовление горячей воды в банях.

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Аликовский муниципальный округ Чувашской Республики не расположен на территории распространения вечномерзлых грунтов. С целью предотвращения замерзания воды водопроводы проложены в подземном исполнении с обеспечением непрерывного движения воды.

При прокладке водопроводов в подземном исполнении необходимо учитывать возможность изменения мерзлотно-грунтовых условий и температурного режима грунтов, а также предусмотреть исключение теплового воздействия на грунт.

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения, представлен в таблице 6.

Таблица 6 - Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование физического или юридического лица, владеющего объектами централизованного водоснабжения | Объект централизованного водоснабжения | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Аликово | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | ООО «Водоканал+» |
|  | д. Азамат | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел) |
|  | д. Синерь, д. Ярушкино, п. Дубовский | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел) |
|  | д. Смородино | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел) |
|  | д. Янгорас | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел) |
|  | д. Урмаево | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел) |
|  | с. Большая Выла | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Большевыльский территориальный отдел) |
|  | д. Сириккасы | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Большевыльский территориальный отдел) |
|  | д. Выла | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Большевыльский территориальный отдел) |
|  | д. Нижние Татмыши | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) |
|  | д. Каракши | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) |
|  | д. Ефремкасы | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) |
|  | с. Асакасы | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) |
|  | д. Верхние Татмыши | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) |
|  | д. Верхние Карачуры | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) |
|  | д. Вурманкасы | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) |
|  | д. Вотланы | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) |
|  | с. Юманлыхи | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) |
|  | д. Тимирзькасы | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Илгышевский территориальный отдел) |
|  | д. Иглышево | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Илгышевский территориальный отдел) |
|  | д. Яргунькино | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Крымзарайкинский территориальный отдел) |
|  | д. Сормпось-Мочей | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Крымзарайкинский территориальный отдел) |
|  | д. Хорнзор | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Крымзарайкинский территориальный отдел) |
|  | д. Питишево | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел) |
|  | д. Орбаши | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел) |
|  | д. Пизипово | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел) |
|  | с. Устье | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел) |
|  | д. Анаткасы (Питишевское ТО) | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел) |
|  | д.Большие Токташи | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Раскильдинский территориальный отдел) |
|  | с. Раскильдино | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Раскильдинский территориальный отдел) |
|  | д. Тури-Выла | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Раскильдинский территориальный отдел) |
|  | д. Шундряши | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Раскильдинский территориальный отдел) |
|  | д. Таутово | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел) |
|  | д. Шерашево | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел) |
|  | д. Ходяково | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел) |
|  | д. Малые Туваны | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел) |
|  | д. Ильянкино | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел) |
|  | д. Павлушкино | Муниципальная собственность | водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел) |
|  | д. Хоравары | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел) |
|  | с. Тенеево, д. Кармалы | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Тенеевский территориальный отдел) |
|  | д. Эренары | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Тенеевский территориальный отдел) |
|  | с. Чувашская Сорма | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел) |
|  | д. Шоркасы (Чувашско-Сорминское ТО) | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел) |
|  | д. Нижние Хоразаны | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел) |
|  | д. Нижние Шиуши | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел) |
|  | д. Большие Шиуши | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел) |
|  | д. Верхние Елыши | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел) |
|  | д. Кагаси | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел) |
|  | д. Мартынкино | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел) |
|  | д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел) |
|  | д. Большие Атмени | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел) |
|  | д. Якейкино, с. Большое Ямашево | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел) |
|  | д. Выла-Базар | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел) |
|  | с. Шумшеваши, д. Олух-Шумшеваши | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел) |
|  | д. Выселка Атмень д. Нагорная | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел) |
|  | д. Пизенеры (Шумшевальский ТО) | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел) |
|  | д. Караклово | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел) |
|  | с. Яндоба, д. Синькасы | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел) |
|  | д. Анаткасы (в поле) (Яндобинское ТО) | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел) |
|  | д. Анаткасы (НСП) (Яндобинское ТО) | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел) |
|  | д. Пизинеры (Яндобинское ТО) | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел) |
|  | д. Самушкино (ул. Гагарина), д. Самушкино (ул. Набережная), д. Сатлайкино | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел) |
|  | д. Челкасы | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел) |
|  | д. Ягунькино | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел) |
|  | д. Тушкасы | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел) |
|  | д. Тогачь, д. Коракксы | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел) |
|  | д. Видесючь | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел) |
|  | д. Верхние Куганары, д. Нижние Куганары | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) |
|  | д. Торопкасы | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел) |

Обслуживание объектов систем водоснабжения на территории Аликовского муниципального округа осуществляют ООО «Водоканал+» и Администрация Аликовского муниципального округа, являющиеся гарантирующими организациями в сфере водоснабжения в зоне своей деятельности.

Раздел 2 "Направления развития централизованных систем водоснабжения"

2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основным направлением развития централизованных систем водоснабжения является повышение качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения. Согласно планам развития муниципального образования развитие систем централизованного водоснабжения осуществляется с учетом следующих принципов:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоснабжению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, необходимое для осуществления водоснабжения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.

Основными задачами развития централизованных систем водоснабжения являются:

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

- обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

- обеспечение сетями водоснабжения территории, планируемые под жилищное строительство;

- снижение физического износа и улучшение гидравлического режима сетей водоснабжения;

- повышение надёжности и эффективности функционирования системы водоснабжения;

- улучшение организации пожаротушения.

К целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

а) показатели качества питьевой воды

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

в) показатели качества обслуживания абонентов

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества вод

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики информативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Существующие и перспективные значения целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения приведены в Разделе 7.

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития

Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

В настоящее время строительство жилья на территории Аликовского муниципального округа представлено индивидуальной жилой застройкой. Планируемые и существующие кварталы жилой застройки предлагается подключить к существующей системе водоснабжения, для этого необходимо произвести реконструкцию существующих водопроводных сетей. Для водоснабжения площадок нового строительства предусмотрена прокладка новых водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водоснабжения и источникам водоснабжения.

Питьевая вода нормативного качества должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения показателей качества.

Для обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей рекомендуется рассмотреть варианты реализации следующих мероприятий:

- Замена устаревшего оборудования водозаборных сооружений;

- Реконструкцию и замену устаревших участков водопроводных сетей;

- Ежегодная очистка и дезинфекция резервуаров и водопроводных сетей;

- Соблюдение ограничения хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации.

Своевременная замена неисправных и изношенных центробежных насосов на современные насосы, оснащенные средствами защиты и контроля, позволит повысить устойчивость и надежность работы водозаборных сооружений, снизить энергозатраты на подъем воды.

Модернизация существующих магистральных и распределительных водопроводных сетей позволит повысить надежность системы водоснабжения, а также снизить потери воды.

Для оценки состояния источников водоснабжения и качества воды забираемой, а также возможного развития систем водоснабжения рекомендуется регулярно проводить мероприятия по мониторингу подземных вод. Проведение периодического контроля позволяет организации, эксплуатирующей водозабор:

- своевременно получать информацию о состоянии вод, а в случае изменения их качества предпринимать необходимые меры;

- следить за уровнем вод и регулировать работу оборудования;

- обеспечивать рациональное управление работой водозаборного сооружения.

Перед проведением работ по реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения необходимо разработать проектно-сметную документацию.

Раздел 3 "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды"

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 7.

Таблица 7 - Объем подачи и реализации воды

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Аликово, д. Азамат, д. Синерь, д. Смородино, д. Янгорас, д. Урмаево, д. Видесючь, д. Тогачь, п. Дубовский |  |  |
| 1.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 52,270 |
| 1.2 | Потери воды | тыс. куб.м | - |
| 1.3 | Отпущено питьевой воды потребителям всего, в том числе: | тыс. куб.м | 52,270 |
| 1.4 | Население: | тыс. куб.м | 35,880 |
| 1.5 | Бюджетные организации: | тыс. куб.м | 11,490 |
| 1.6 | Прочие организации: | тыс. куб.м | 4,900 |
| 2 | с. Большая Выла, д. Сириккасы, д. Выла |  |  |
| 2.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 53,522* |
| 2.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 5,352 |
| 2.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 48,170 |
| 3 | д. Нижние Татмыши, д. Коракши, д. Ефремкасы, с. Асакасы, д. Верхние Татмыши, д. Верхние Карачуры, д. Вурманкасы, д. Вотланы, с. Юманлыхи, д. Нижние Куганары, д. Верхние Куганары, д. Качалово |  |  |
| 3.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 93,663* |
| 3.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 9,366 |
| 3.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 84,297 |
| 4 | д. Тимирзькасы, д. Иглышево, д. Ярушкино |  |  |
| 4.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 16,140* |
| 4.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 1,614 |
| 4.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 14,526 |
| 5 | д. Яргунькино, д. Сормпось-Мочей, д. Хорнзор, д. Кораккасы |  |  |
| 5.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 12,410* |
| 5.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 1,241 |
| 5.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 11,169 |
| 6 | д. Питишево, д. Орбаши, д. Пизипово, с. Устье, д. Анаткасы |  |  |
| 6.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 49,487* |
| 6.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 4,949 |
| 6.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 44,538 |
| 7 | д. Большие Токташи, с. Раскильдино, д. Тури-Выла, д. Шундряши |  |  |
| 7.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 42,711* |
| 7.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 4,271 |
| 7.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 3з8,440 |
| 8 | д. Таутово, д. Шерашево, д. Ходяково, д. Малые Туваны, д. Ильянкино, д. Торопкасы, д. Хоравары |  |  |
| 8.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 87,439* |
| 8.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 8,74 |
| 8.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 78,699 |
| 9 | с. Тенеево, д. Эренары, д. Кармалы |  |  |
| 9.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 24,613* |
| 9.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 2,46 |
| 9.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 22,153 |
| 10 | с. Чувашская Сорма, д. Шоркасы, д. Нижние Хоразаны, д. Нижние Шиуши, д. Большие Шиуши, д. Верхние Елыши, д. Кагаси, д. Мартынкино |  |  |
| 10.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 57,938* |
| 10.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 5,794 |
| 10.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 52,144 |
| 11 | д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино, д. Большие Атмени, д. Якейкино, с. Большое Ямашево, д. Выла-Базар, с. Шумшеваши, д. Олух-Шумшеваши, д. Выселка Отмень, д. Нагорная, д. Пизенеры, д. Караклово |  |  |
| 11.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 21,241* |
| 11.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 2,124 |
| 11.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 19,117 |
| 12 | с. Яндоба, д. Синькасы, д. Анаткасы, д. Пизенеры, с. Русская Сорма, д. Самушкино, д. Сатлайкино, д. Челкасы, д. Ягунькино, д. Тушкасы |  |  |
| 12.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 77,276* |
| 12.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 7,728 |
| 12.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 69,548 |

* - здесь и далее представлены расчетные значения водопротребления

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальные балансы подачи воды по технологическим зонам водоснабжения представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Территориальный баланс подачи воды

| № п/п | Наименование | Фактическое водопотреб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб.м/сут | тыс.куб.м/год |
|  | с. Аликово, д. Азамат, д. Синерь, д. Смородино, д. Янгорас, д. Урмаево, д. Видесючь, д. Тогачь, п. Дубовский | 143,205 | 52,270 |
|  | с. Большая Выла, д. Сириккасы, д. Выла | 131,973 | 48,170 |
|  | д. Нижние Татмыши, д. Коракши, д. Ефремкасы, с. Асакасы, д. Верхние Татмыши, д. Верхние Карачуры, д. Вурманкасы, д. Вотланы, с. Юманлыхи, д. Нижние Куганары, д. Верхние Куганары, д. Качалово | 246,45 | 84,297 |
|  | д. Тимирзькасы, д. Иглышево, д. Ярушкино | 39,797 | 14,526 |
|  | д. Яргунькино, д. Сормпось-Мочей, д. Хорнзор, д. Кораккасы | 30,600 | 11,169 |
|  | д. Питишево, д. Орбаши, д. Пизипово, с. Устье, д. Анаткасы | 122,022 | 44,538 |
|  | д. Большие Токташи, с. Раскильдино, д. Тури-Выла, д. Шундряши | 105,315 | 38,440 |
|  | д. Таутово, д. Шерашево, д. Ходяково, д. Малые Туваны, д. Ильянкино, д. Торопкасы, д. Хоравары | 300,106 | 78,699 |
|  | с. Тенеево, д. Эренары, д. Кармалы, | 60,68з | 22,153 |
|  | с. Чувашская Сорма, д. Шоркасы, д. Нижние Хоразаны, д. Нижние Шиуши, д. Большие Шиуши, д. Верхние Елыши, д. Кагаси, д. Мартынкино | 142,860 | 52,144 |
|  | д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино, д. Большие Атмени, д. Якейкино, с. Большое Ямашево, д. Выла-Базар, с. Шумшеваши, д. Олух-Шумшеваши, д. Выселка Отмень, д. Нагорная, д. Пизенеры, д. Караклово | 52,375 | 19,117 |
|  | с. Яндоба, д. Синькасы, д. Анаткасы, д. Пизенеры, с. Русская Сорма, д. Самушкино, д. Сатлайкино, д. Челкасы, д. Ягунькино, д. Тушкасы | 190,542 | 69,548 |

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов представлен в таблице 9.

Таблица 9 - Структурный баланс водопотребления питьевой воды по группам абонентов

| Потребители | Ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- |
| с. Аликово, д. Азамат, д. Синерь, д. Смородино, д. Янгорас, д. Урмаево, д. Видесючь, д. Тогачь, п. Дубовский |  |  |
| Принято потребителями всего, в том числе: | тыс. куб.м | 52,270 |
| Население: | тыс. куб.м | 35,880 |
| Бюджетные организации: | тыс. куб.м | 11,490 |
| Прочие организации: | тыс. куб.м | 4,900 |
| с. Большая Выла, д. Сириккасы, д. Выла |  |  |
| Принято потребителями: | тыс. куб.м | 48,170 |
| д. Нижние Татмыши, д. Коракши, д. Ефремкасы, с. Асакасы, д. Верхние Татмыши, д. Верхние Карачуры, д. Вурманкасы, д. Вотланы, с. Юманлыхи, д. Нижние Куганары, д. Верхние Куганары, д. Качалово |  |  |
| Принято потребителями: | тыс. куб.м | 84,297 |
| д. Тимирзькасы, д. Иглышево, д. Ярушкино |  |  |
| Принято потребителями: | тыс. куб.м | 14,526 |
| д. Яргунькино, д. Сормпось-Мочей, д. Хорнзор, д. Кораккасы |  |  |
| Принято потребителями: | тыс. куб.м | 11,169 |
| д. Питишево, д. Орбаши, д. Пизипово, с. Устье, д. Анаткасы |  |  |
| Принято потребителями: | тыс. куб.м | 44,538 |
| д. Большие Токташи, с. Раскильдино, д. Тури-Выла, д. Шундряши |  |  |
| Принято потребителями: | тыс. куб.м | 38,440 |
| д. Таутово, д. Шерашево, д. Ходяково, д. Малые Туваны, д. Ильянкино, д. Павлушкино, д. Хоравары, д. Торопкасы |  |  |
| Принято потребителями: | тыс. куб.м | 78,699 |
| с. Тенеево, д. Эренары, д. Кармалы |  |  |
| Принято потребителями: | тыс. куб.м | 22,153 |
| с. Чувашская Сорма, д. Шоркасы, д. Нижние Хоразаны, д. Нижние Шиуши, д. Большие Шиуши, д. Верхние Елыши, д. Кагаси, д. Мартынкино |  |  |
| Принято потребителями: | тыс. куб.м | 52,144 |
| д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино, д. Большие Атмени, д. Якейкино, с. Большое Ямашево, д. Выла-Базар, с. Шумшеваши, д. Олух-Шумшеваши, д. Выселка Отмень, д. Нагорная, д. Пизенеры, д. Караклово |  |  |
| Принято потребителями: | тыс. куб.м | 19,117 |
| с. Яндоба, д. Синькасы, д. Анаткасы, д. Пизенеры, с. Русская Сорма, д. Самушкино, д. Сатлайкино, д. Челкасы, д. Ягунькино, д. Тушкасы |  |  |
| Принято потребителями: | тыс. куб.м | 69,548 |

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о потреблении населением воды представлены в таблицах 10-11.

Таблица 10 - Сведения о фактическом потреблении питьевой воды

| Потребитель с разбивкой по обслуж. организац. | Назначение водопотребления | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сред. сут. тыс. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. тыс. м³/сут |
| с. Аликово, д. Азамат, д. Синерь, д. Смородино, д. Янгорас, д. Урмаево, д. Видесючь, д. Тогачь, п. Дубовский |  |  |  |  |
| Потребители всего, в том числе: | хоз-питьевые нужды | 143,205 | 52,270 | 171,847 |
| Население: | хоз-питьевые нужды | 98,301 | 35,880 | 117,962 |
| Бюджетные организации: | хоз-питьевые нужды | 31,479 | 11,490 | 37,775 |
| Прочие организации: | хоз-питьевые нужды | 13,425 | 4,900 | 16,110 |
| с. Большая Выла, д. Сириккасы, д. Выла |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 131,973 | 48,170 | 158,367 |
| д. Нижние Татмыши, д. Коракши, д. Ефремкасы, с. Асакасы, д. Верхние Татмыши, д. Верхние Карачуры, д. Вурманкасы, д. Вотланы, с. Юманлыхи, д. Нижние Куганары, д. Верхние Куганары |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 209,992 | 76,647 | 251,990 |
| д. Тимирзькасы, д. Иглышево, д. Ярушкино |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 39,797 | 14,526 | 47,757 |
| д. Яргунькино, д. Сормпось-Мочей, д. Хорнзор, д. Кораккасы |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 30,600 | 11,169 | 36,720 |
| д. Питишево, д. Орбаши, д. Пизипово, с. Устье, д. Анаткасы |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 122,022 | 44,538 | 146,426 |
| д.Большие Токташи, с. Раскильдино, д. Тури-Выла, д. Шундряши |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 105,315 | 38,440 | 126,378 |
| д. Таутово, д. Шерашево, д. Ходяково, д. Малые Туваны, д. Ильянкино, д. Хоравары, д. Павлушкино, д. Торопкасы |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 300,106 | 78,669 | 187,877 |
| с. Тенеево, д. Эренары, д. Кармалы |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 60,68 | 22,153 | 97,092 |
| с. Чувашская Сорма, д. Шоркасы, д. Нижние Хоразаны, д. Нижние Шиуши, д. Большие Шиуши, д. Верхние Елыши, д. Кагаси, д. Мартынкино |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 142,860 | 52,144 | 171,432 |
| д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино, д. Большие Атмени, д. Якейкино, с. Большое Ямашево, д. Выла-Базар, с. Шумшеваши, д. Олух-Шумшеваши, д. Выселка Отмень, д. Нагорная, д. Пизенеры, д. Караклово |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 52,375 | 19,117 | 62,850 |
| с. Яндоба, д. Синькасы, д. Анаткасы, д. Пизенеры, с. Русская Сорма, д. Самушкино, д. Сатлайкино, д. Челкасы, д. Ягунькино, д. Тушкасы |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 190,542 | 69,548 | 228,651 |

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 11 - Сведения о расчетном потреблении населением питьевой воды

| Потребитель. | Назначение водопотребления | Численность населения, чел. | Удельное водопотребление на 1 чел., л/сут. | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сред. сут. тыс. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. тыс. м³/сут |
| с. Аликово |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 2470 | 140 | 345,800 | 126,217 | 414,960 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 123,500 | 14,820 | 148,200 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 93,860 | 28,207 | 112,632 |
| Всего: |  |  |  | 563,160 | 169,244 | 675,792 |
| д. Азамат |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 120 | 140 | 16,800 | 6,132 | 20,160 |
| Население | Полив земельных участков |  | 35 | 6,000 | 0,720 | 7,200 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 4,560 | 1,370 | 5,472 |
| Всего: |  |  |  | 27,360 | 8,222 | 32,832 |
| д. Синерь |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 43 | 140 | 6,020 | 2,197 | 7,224 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 2,150 | 0,258 | 2,580 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 1,634 | 0,491 | 1,961 |
| Всего: |  |  |  | 9,804 | 2,946 | 11,765 |
| д. Смородино |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 40 | 140 | 5,600 | 2,044 | 6,720 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 2,000 | 0,240 | 2,400 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 1,520 | 0,457 | 1,824 |
| Всего: |  |  |  | 9,120 | 2,741 | 10,944 |
| д. Янгорас |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 263 | 140 | 36,820 | 13,439 | 44,184 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 13,150 | 1,578 | 15,780 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 9,994 | 3,003 | 11,993 |
| Всего: |  |  |  | 59,964 | 18,021 | 71,957 |
| д. Урмаево |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 65 | 140 | 9,100 | 3,322 | 10,920 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 3,250 | 0,390 | 3,900 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 2,470 | 0,742 | 2,964 |
| Всего: |  |  |  | 14,820 | 4,454 | 17,784 |
| с. Большая Выла |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 403 | 140 | 56,420 | 20,593 | 67,704 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 20,150 | 2,418 | 24,180 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 15,314 | 4,602 | 18,377 |
| Всего: |  |  |  | 91,884 | 27,614 | 110,261 |
| д. Сириккасы |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 172 | 140 | 24,080 | 8,789 | 28,896 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 8,600 | 1,032 | 10,320 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 6,536 | 1,964 | 7,843 |
| Всего: |  |  |  | 39,216 | 11,785 | 47,059 |
| д. Выла |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 128 | 140 | 17,920 | 6,541 | 21,504 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 6,400 | 0,768 | 7,680 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 4,864 | 1,462 | 5,837 |
| Всего: |  |  |  | 29,184 | 8,771 | 35,021 |
| д. Качалово |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 143 | 140 | 21,001 | 7,665 | 25,200 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 7,500 | 0,901 | 9,010 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 5,700 | 1,713 | 6,840 |
| Всего: |  |  |  | 34,201 | 10,279 | 41,05 |
| д. Нижние Татмыши |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 106 | 140 | 14,840 | 5,417 | 17,808 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 5,300 | 0,636 | 6,360 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 4,028 | 1,211 | 4,834 |
| Всего: |  |  |  | 24,168 | 7,263 | 29,002 |
| д. Коракши |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 151 | 140 | 21,140 | 7,716 | 25,368 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 7,550 | 0,906 | 9,060 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 5,738 | 1,724 | 6,886 |
| Всего: |  |  |  | 34,428 | 10,347 | 41,314 |
| д. Ефремкасы |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 161 | 140 | 22,540 | 8,227 | 27,048 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 8,050 | 0,966 | 9,660 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 6,118 | 1,839 | 7,342 |
| Всего: |  |  |  | 36,708 | 11,032 | 44,050 |
| с. Асакасы |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 96 | 140 | 13,440 | 4,906 | 16,128 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 4,800 | 0,576 | 5,760 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 3,648 | 1,096 | 4,378 |
| Всего: |  |  |  | 21,888 | 6,578 | 26,266 |
| д. Верхние Татмыши |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 65 | 140 | 9,100 | 3,322 | 10,920 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 3,250 | 0,390 | 3,900 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 2,470 | 0,742 | 2,964 |
| Всего: |  |  |  | 14,820 | 4,454 | 17,784 |
| д. Верхние Карачуры |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 191 | 140 | 26,740 | 9,760 | 32,088 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 9,550 | 1,146 | 11,460 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 7,258 | 2,181 | 8,710 |
| Всего: |  |  |  | 43,548 | 13,087 | 52,258 |
| д. Вурманкасы |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 91 | 140 | 12,740 | 4,650 | 15,288 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 4,550 | 0,546 | 5,460 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 3,458 | 1,039 | 4,150 |
| Всего: |  |  |  | 20,748 | 6,235 | 24,898 |
| д. Вотланы |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 156 | 140 | 21,840 | 7,972 | 26,208 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 7,800 | 0,936 | 9,360 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 5,928 | 1,782 | 7,114 |
| Всего: |  |  |  | 35,568 | 10,689 | 42,682 |
| с. Юманлыхи |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 102 | 140 | 14,280 | 5,212 | 17,136 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 5,100 | 0,612 | 6,120 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 3,876 | 1,165 | 4,651 |
| Всего: |  |  |  | 23,256 | 6,989 | 27,907 |
| д. Тимирзькасы |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 94 | 140 | 13,160 | 4,803 | 15,792 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 4,700 | 0,564 | 5,640 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 3,572 | 1,073 | 4,286 |
| Всего: |  |  |  | 21,432 | 6,441 | 25,718 |
| д. Иглышево |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 118 | 140 | 16,520 | 6,030 | 19,824 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 5,900 | 0,708 | 7,080 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 4,484 | 1,348 | 5,381 |
| Всего: |  |  |  | 26,904 | 8,085 | 32,285 |
| д. Яргунькино |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 66 | 140 | 9,240 | 3,373 | 11,088 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 3,300 | 0,396 | 3,960 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 2,508 | 0,754 | 3,010 |
| Всего: |  |  |  | 15,048 | 4,522 | 18,058 |
| д. Сормпось-Мочей |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 41 | 140 | 5,740 | 2,095 | 6,888 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 2,050 | 0,246 | 2,460 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 1,558 | 0,468 | 1,870 |
| Всего: |  |  |  | 9,348 | 2,809 | 11,218 |
| д. Хорнзор |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 56 | 140 | 7,840 | 2,862 | 9,408 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 2,800 | 0,336 | 3,360 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 2,128 | 0,640 | 2,554 |
| Всего: |  |  |  | 12,768 | 3,837 | 15,322 |
| д. Питишево |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 146 | 140 | 20,440 | 7,461 | 24,528 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 7,300 | 0,876 | 8,760 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 5,548 | 1,667 | 6,658 |
| Всего: |  |  |  | 33,288 | 10,004 | 39,946 |
| д. Орбаши |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 101 | 140 | 14,140 | 5,161 | 16,968 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 5,050 | 0,606 | 6,060 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 3,838 | 1,153 | 4,606 |
| Всего: |  |  |  | 23,028 | 6,921 | 27,634 |
| д. Пизипово |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 134 | 140 | 18,760 | 6,847 | 22,512 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 6,700 | 0,804 | 8,040 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 5,092 | 1,530 | 6,110 |
| Всего: |  |  |  | 30,552 | 9,182 | 36,662 |
| с. Устье |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 190 | 140 | 26,600 | 9,709 | 31,920 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 9,500 | 1,140 | 11,400 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 7,220 | 2,170 | 8,664 |
| Всего: |  |  |  | 43,320 | 13,019 | 51,984 |
| д. Анаткасы |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 79 | 140 | 11,060 | 4,037 | 13,272 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 3,950 | 0,474 | 4,740 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 3,002 | 0,902 | 3,602 |
| Всего: |  |  |  | 18,012 | 5,413 | 21,614 |
| д.Большие Токташи |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 132 | 140 | 18,480 | 6,745 | 22,176 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 6,600 | 0,792 | 7,920 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 5,016 | 1,507 | 6,019 |
| Всего: |  |  |  | 30,096 | 9,045 | 36,115 |
| с. Раскильдино |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 280 | 140 | 39,200 | 14,308 | 47,040 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 14,000 | 1,680 | 16,800 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 10,640 | 3,198 | 12,768 |
| Всего: |  |  |  | 63,840 | 19,186 | 76,608 |
| д. Тури-Выла |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 149 | 140 | 20,860 | 7,614 | 25,032 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 7,450 | 0,894 | 8,940 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 5,662 | 1,702 | 6,794 |
| Всего: |  |  |  | 33,972 | 10,209 | 40,766 |
| д. Шундряши |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 72 | 140 | 10,080 | 3,679 | 12,096 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 3,600 | 0,432 | 4,320 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 2,736 | 0,822 | 3,283 |
| Всего: |  |  |  | 16,416 | 4,933 | 19,699 |
| д. Таутово |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 385 | 140 | 35,420 | 12,928 | 42,504 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 12,650 | 1,518 | 15,180 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 9,614 | 2,889 | 11,537 |
| Всего: |  |  |  | 57,684 | 17,336 | 69,221 |
| д. Шерашево |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 159 | 140 | 20,300 | 7,410 | 24,360 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 7,250 | 0,870 | 8,700 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 5,510 | 1,656 | 6,612 |
| Всего: |  |  |  | 33,060 | 9,935 | 39,672 |
| д. Ходяково |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 155 | 140 | 15,260 | 5,570 | 18,312 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 5,450 | 0,654 | 6,540 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 4,142 | 1,245 | 4,970 |
| Всего: |  |  |  | 24,852 | 7,469 | 29,822 |
| д. Малые Туваны |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 492 | 140 | 28,980 | 10,578 | 34,776 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 10,350 | 1,242 | 12,420 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 7,866 | 2,364 | 9,439 |
| Всего: |  |  |  | 47,196 | 14,184 | 56,635 |
| д. Хоравары |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 97 | 140 | 17,640 | 6,438 | 21,168 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 6,300 | 0,756 | 7,560 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 4,788 | 1,438 | 5,745 |
| Всего: |  |  |  | 28,728 | 8,632 | 34,473 |
| д. Павлушкино |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 50 | 140 | 7,257 | 2,648 | 8,709 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 2,592 | 0,311 | 3,110 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 1,969 | 0,592 | 2,363 |
| Всего: |  |  |  | 11,818 | 3,551 | 14,182 |
| д. Ильянкино |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 93 | 140 | 16,800 | 6,132 | 20,160 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 6,000 | 0,720 | 7,200 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 4,560 | 1,370 | 5,472 |
| Всего: |  |  |  | 27,360 | 8,222 | 32,832 |
| с. Тенеево |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 140 | 140 | 19,600 | 7,154 | 23,520 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 7,000 | 0,840 | 8,400 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 5,320 | 1,599 | 6,384 |
| Всего: |  |  |  | 31,920 | 9,593 | 38,304 |
| д. Эренары |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 154 | 140 | 21,560 | 7,869 | 25,872 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 7,700 | 0,924 | 9,240 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 5,852 | 1,759 | 7,022 |
| Всего: |  |  |  | 35,112 | 10,552 | 42,134 |
| д. Кармалы |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 137 | 140 | 19,180 | 7,001 | 23,016 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 6,850 | 0,822 | 8,220 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 5,206 | 1,565 | 6,247 |
| Всего: |  |  |  | 31,236 | 9,387 | 37,483 |
| с. Чувашская Сорма |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 152 | 140 | 21,280 | 7,767 | 25,536 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 7,600 | 0,912 | 9,120 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 5,776 | 1,736 | 6,931 |
| Всего: |  |  |  | 34,656 | 10,415 | 41,587 |
| д. Шоркасы |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 54 | 140 | 7,560 | 2,759 | 9,072 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 2,700 | 0,324 | 3,240 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 2,052 | 0,617 | 2,462 |
| Всего: |  |  |  | 12,312 | 3,700 | 14,774 |
| д. Нижние Хоразаны |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 81 | 140 | 11,340 | 4,139 | 13,608 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 4,050 | 0,486 | 4,860 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 3,078 | 0,925 | 3,694 |
| Всего: |  |  |  | 18,468 | 5,550 | 22,162 |
| д. Нижние Шиуши |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 24 | 140 | 3,360 | 1,226 | 4,032 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 1,200 | 0,144 | 1,440 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 0,912 | 0,274 | 1,094 |
| Всего: |  |  |  | 5,472 | 1,644 | 6,566 |
| д. Большие Шиуши |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 228 | 140 | 31,920 | 11,651 | 38,304 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 11,400 | 1,368 | 13,680 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 8,664 | 2,604 | 10,397 |
| Всего: |  |  |  | 51,984 | 15,623 | 62,381 |
| д. Верхние Елыши |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 70 | 140 | 9,800 | 3,577 | 11,760 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 3,500 | 0,420 | 4,200 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 2,660 | 0,799 | 3,192 |
| Всего: |  |  |  | 15,960 | 4,796 | 19,152 |
| д. Кагаси |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 81 | 140 | 11,340 | 4,139 | 13,608 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 4,050 | 0,486 | 4,860 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 3,078 | 0,925 | 3,694 |
| Всего: |  |  |  | 18,468 | 5,550 | 22,162 |
| д. Мартынкино |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 71 | 140 | 9,940 | 3,628 | 11,928 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 3,550 | 0,426 | 4,260 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 2,698 | 0,811 | 3,238 |
| Всего: |  |  |  | 16,188 | 4,865 | 19,426 |
| д. Шафранчик |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 40 | 140 | 5,600 | 2,044 | 6,720 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 2,000 | 0,240 | 2,400 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 1,520 | 0,457 | 1,824 |
| Всего: |  |  |  | 9,120 | 2,741 | 10,944 |
| д. Новая |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 73 | 140 | 10,220 | 3,730 | 12,264 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 3,650 | 0,438 | 4,380 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 2,774 | 0,834 | 3,329 |
| Всего: |  |  |  | 16,644 | 5,002 | 19,973 |
| д. Прошкино |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 89 | 140 | 12,460 | 4,548 | 14,952 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 4,450 | 0,534 | 5,340 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 3,382 | 1,016 | 4,058 |
| Всего: |  |  |  | 20,292 | 6,098 | 24,350 |
| д. Большие Атмени |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 77 | 140 | 10,780 | 3,935 | 12,936 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 3,850 | 0,462 | 4,620 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 2,926 | 0,879 | 3,511 |
| Всего: |  |  |  | 17,556 | 5,276 | 21,067 |
| д. Якейкино |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 96 | 140 | 13,440 | 4,906 | 16,128 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 4,800 | 0,576 | 5,760 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 3,648 | 1,096 | 4,378 |
| Всего: |  |  |  | 21,888 | 6,578 | 26,266 |
| с. Большон Ямашево |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 189 | 140 | 26,460 | 9,658 | 31,752 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 9,450 | 1,134 | 11,340 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 7,182 | 2,158 | 8,618 |
| Всего: |  |  |  | 43,092 | 12,950 | 51,710 |
| д. Выла-Базар |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 37 | 140 | 5,180 | 1,891 | 6,216 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 1,850 | 0,222 | 2,220 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 1,406 | 0,423 | 1,687 |
| Всего: |  |  |  | 8,436 | 2,535 | 10,123 |
| с. Шумшеваши |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 156 | 140 | 21,840 | 7,972 | 26,208 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 7,800 | 0,936 | 9,360 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 5,928 | 1,782 | 7,114 |
| Всего: |  |  |  | 35,568 | 10,689 | 42,682 |
| д. Олух-Шумшеваши |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 33 | 140 | 4,620 | 1,686 | 5,544 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 1,650 | 0,198 | 1,980 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 1,254 | 0,377 | 1,505 |
| Всего: |  |  |  | 7,524 | 2,261 | 9,029 |
| д. Выселка Атмень |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 18 | 140 | 2,520 | 0,920 | 3,024 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 0,900 | 0,108 | 1,080 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 0,684 | 0,206 | 0,821 |
| Всего: |  |  |  | 4,104 | 1,233 | 4,925 |
| д. Нагорная |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 20 | 140 | 2,800 | 1,022 | 3,360 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 1,000 | 0,120 | 1,200 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 0,760 | 0,228 | 0,912 |
| Всего: |  |  |  | 4,560 | 1,370 | 5,472 |
| д. Пизенеры |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 30 | 140 | 4,200 | 1,533 | 5,040 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 1,500 | 0,180 | 1,800 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 1,140 | 0,343 | 1,368 |
| Всего: |  |  |  | 6,840 | 2,056 | 8,208 |
| д. Караклово |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 22 | 140 | 3,080 | 1,124 | 3,696 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 1,100 | 0,132 | 1,320 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 0,836 | 0,251 | 1,003 |
| Всего: |  |  |  | 5,016 | 1,507 | 6,019 |
| с. Яндоба |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 625 | 140 | 87,500 | 31,938 | 105,000 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 31,250 | 3,750 | 37,500 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 23,750 | 7,138 | 28,500 |
| Всего: |  |  |  | 142,500 | 42,825 | 171,000 |
| д. Синькасы |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 60 | 140 | 8,400 | 3,066 | 10,080 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 3,000 | 0,360 | 3,600 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 2,280 | 0,685 | 2,736 |
| Всего: |  |  |  | 13,680 | 4,111 | 16,416 |
| д. Анаткасы |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 54 | 140 | 7,560 | 2,759 | 9,072 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 2,700 | 0,324 | 3,240 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 2,052 | 0,617 | 2,462 |
| Всего: |  |  |  | 12,312 | 3,700 | 14,774 |
| д. Пизенеры |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 91 | 140 | 12,740 | 4,650 | 15,288 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 4,550 | 0,546 | 5,460 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 3,458 | 1,039 | 4,150 |
| Всего: |  |  |  | 20,748 | 6,235 | 24,898 |
| с. Русская Сорма |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 48 | 140 | 6,720 | 2,453 | 8,064 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 2,400 | 0,288 | 2,880 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 1,824 | 0,548 | 2,189 |
| Всего: |  |  |  | 10,944 | 3,289 | 13,133 |
| д. Самушкино |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 25 | 140 | 3,500 | 1,278 | 4,200 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 1,250 | 0,150 | 1,500 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 0,950 | 0,286 | 1,140 |
| Всего: |  |  |  | 5,700 | 1,713 | 6,840 |
| д. Сатлайкино |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 23 | 140 | 3,220 | 1,175 | 3,864 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 1,150 | 0,138 | 1,380 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 0,874 | 0,263 | 1,049 |
| Всего: |  |  |  | 5,244 | 1,576 | 6,293 |
| д. Челкасы |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 55 | 140 | 7,700 | 2,811 | 9,240 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 2,750 | 0,330 | 3,300 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 2,090 | 0,628 | 2,508 |
| Всего: |  |  |  | 12,540 | 3,769 | 15,048 |
| д. Ягунькино |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 19 | 140 | 2,660 | 0,971 | 3,192 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 0,950 | 0,114 | 1,140 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 0,722 | 0,217 | 0,866 |
| Всего: |  |  |  | 4,332 | 1,302 | 5,198 |
| д. Тушкасы |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 15 | 140 | 2,100 | 0,767 | 2,520 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 0,750 | 0,090 | 0,900 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 0,570 | 0,171 | 0,684 |
| Всего: |  |  |  | 3,420 | 1,028 | 4,104 |
| д. Видесючь |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 32 | 140 | 4,480 | 1,635 | 5,376 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 1,600 | 0,192 | 1,920 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 1,216 | 0,365 | 1,459 |
| Всего: |  |  |  | 7,296 | 2,193 | 8,755 |
| д. Тогачь |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 18 | 140 | 2,520 | 0,920 | 3,024 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 0,900 | 0,108 | 1,080 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 0,684 | 0,206 | 0,821 |
| Всего: |  |  |  | 4,104 | 1,233 | 4,925 |
| п. Дубовский |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 73 | 140 | 10,220 | 3,730 | 12,264 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 3,650 | 0,438 | 4,380 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 2,774 | 0,834 | 3,329 |
| Всего: |  |  |  | 16,644 | 5,002 | 19,973 |
| д. Нижние Куганары |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 38 | 140 | 5,320 | 1,942 | 6,384 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 1,900 | 0,228 | 2,280 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 1,444 | 0,434 | 1,733 |
| Всего: |  |  |  | 8,664 | 2,604 | 10,397 |
| д. Верхние Куганары |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 52 | 140 | 7,280 | 2,657 | 8,736 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 2,600 | 0,312 | 3,120 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 1,976 | 0,594 | 2,371 |
| Всего: |  |  |  | 11,856 | 3,563 | 14,227 |
| д. Ярушкино |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 39 | 140 | 5,460 | 1,993 | 6,552 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 1,950 | 0,234 | 2,340 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 1,482 | 0,445 | 1,778 |
| Всего: |  |  |  | 8,892 | 2,672 | 10,670 |
| д. Кораккасы |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 29 | 140 | 4,060 | 1,482 | 4,872 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 1,450 | 0,174 | 1,740 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 1,102 | 0,331 | 1,322 |
| Всего: |  |  |  | 6,612 | 1,987 | 7,934 |
| д. Торопкасы |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 79 | 140 | 11,060 | 4,037 | 13,272 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 3,950 | 0,474 | 4,740 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 3,002 | 0,902 | 3,602 |
| Всего: |  |  |  | 18,012 | 5,413 | 21,614 |

1. Удельное водопотребление на 1 человека взято в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

2. 50 л/сут на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений. Количество месяцев, соответствующих периоду использования холодной воды на полив земельного участка составляет 4 месяца (с 1 мая по 31 августа).

3. Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

4. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня); для бюджетных и промышленных организаций составляет 303.

5. 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приборы учета воды, размещаются абонентом или организацией, осуществляющей транспортировку холодной воды. Основанием для этого является договор водоснабжения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения, договор по транспортировке холодной воды.

Технический учет подачи воды в ресурсоснабжающей организации, осуществляется на объектах водозабора, для чего используются расходомеры различных марок. При отсутствии водосчетчиков на источнике водоснабжения учет подачи воды осуществляется расчетным способом.

Потребители питьевой воды осуществляют расчеты за потребленную воду:

а) по приборам коммерческого учета, установленным на месте врезки – в колодце или в помещении;

б) по нормативам, установленным для территории поселения, исходя из степени благоустройства, количества зарегистрированных (проживающих) человек, повышающего коэффициента, применяемого к абонентам при отсутствии прибора учета.

Юридические лица осуществляют расчеты за потребленную питьевую и техническую воду на основании приборов учета, установленных на врезке в колодце или в помещении.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета указываются в договорах на оказание услуг по подаче холодной воды. Порядок принятия к учету прибора учета, пользования и снятия с учета на предприятии организован в соответствии с действующим законодательством.

Всем потребителям предоставляются платежные документы на оплату потребленной воды на основании предоставленных потребителем или снятых контролерами предприятия показаний приборов учета. Квитанции населению доставляются до почтовых ящиков, юридическим лицам – по адресу фактического нахождения или указанному в договоре.

По данным, опубликованным на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы «Раскрытие информации» (http://ri.eias.ru) объем отпущенной потребителям ООО «Водоканал+», определенный по приборам учета, составляет 100% от общего объема полезного отпуска.

В соответствии с п. 42 Главы IV Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной или горячей воды и в случае наличия обязанности установки такого прибора учета размер платы за коммунальную услугу по водоснабжению, предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется исходя из норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению с применением повышающего коэффициента.

Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, как в существующей застройке, так и на объектах нового строительства, является одним из основных направлений в области энергосбережения. Это позволит экономить ресурсы, как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления.

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей оборудования источников водоснабжения представлен в таблице 12.

Таблица 12 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

| Наименование населенного пункта | Мощность существ. сооружений |  | Фактическое водопотребление |  | (+) Резерв / (-) дефицит |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Макс. суточ. |  | Годовое |  |
|  | Макс. суточ. | Годовое | Макс. суточ. | Годовое |  |  |  |  |
|  | куб.м/сут | тыс.куб.м/год | куб.м/сут | тыс.куб.м/год | куб.м/сут | % | тыс.куб.м/год | % |
| с. Аликово, д. Азамат, д. Синерь, д. Смородино, д. Янгорас, д. Урмаево, д. Видесючь, д. Тогачь, п. Дубовский | 1814,4 | 662,256 | 171,847 | 52,27 | 1642,553 | 90,529 | 609,986 | 92,107 |
| с. Большая Выла, д. Сириккасы, д. Выла | 756 | 275,94 | 175,963 | 53,522 | 580,037 | 76,724 | 222,418 | 80,604 |
| д. Нижние Татмыши, д. Коракши, д. Ефремкасы, с. Асакасы, д. Верхние Татмыши, д. Верхние Карачуры, д. Качалово д. Вурманкасы, д. Вотланы, с. Юманлыхи, д. Нижние Куганары, д. Верхние Куганары | 1360,8 | 496,692 | 279,989 | 93,663 | 1080,811 | 79,425 | 411,529 | 82,854 |
| д. Тимирзькасы, д. Иглышево, д. Ярушкино | 302,4 | 110,376 | 53,063 | 16,14 | 249,337 | 82,453 | 94,236 | 85,377 |
| д. Яргунькино, д. Сормпось-Мочей, д. Хорнзор, д. Кораккасы | 302,4 | 110,376 | 40,8 | 12,41 | 261,600 | 86,508 | 97,966 | 88,757 |
| д. Питишево, д. Орбаши, д. Пизипово, с. Устье, д. Анаткасы | 756 | 275,94 | 162,696 | 49,487 | 593,304 | 78,479 | 226,453 | 82,066 |
| д. Большие Токташи, с. Раскильдино, д. Тури-Выла, д. Шундряши | 604,8 | 220,752 | 140,42 | 42,711 | 464,380 | 76,782 | 178,041 | 80,652 |
| д. Таутово, д. Шерашево, д. Ходяково, д. Малые Туваны, д. Ильянкино, д. Торопкасы, д. Павлушкино, д. Хоравары | 907,2 | 331,128 | 208,753 | 87,439 | 698,447 | 76,989 | 267,632 | 80,824 |
| с. Тенеево, д. Эренары, д. Кармалы | 302,4 | 110,376 | 107,879 | 60,68 | 194,521 | 64,326 | 77,563 | 70,272 |
| с. Чувашская Сорма, д. Шоркасы, д. Нижние Хоразаны, д. Нижние Шиуши, д. Большие Шиуши, д. Верхние Елыши, д. Кагаси, д. Мартынкино | 1209,6 | 441,504 | 190,48 | 57,938 | 1019,120 | 84,253 | 383,566 | 86,877 |
| д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино, д. Большие Атмени, д. Якейкино, с. Большое Ямашево, д. Выла-Базар, с. Шумшеваши, д. Олух-Шумшеваши, д. Выселка Отмень, д. Нагорная, д. Пизенеры, д. Караклово | 1663,2 | 607,068 | 69,834 | 21,241 | 1593,366 | 95,801 | 585,827 | 96,501 |
| с. Яндоба, д. Синькасы, д. Анаткасы, д. Пизенеры, с. Русская Сорма, д. Самушкино, д. Сатлайкино, д. Челкасы, д. Ягунькино, д. Тушкасы | 1360,8 | 496,692 | 254,057 | 77,276 | 1106,743 | 81,330 | 419,416 | 84,442 |

По данным таблицы видно, что мощности существующих водозаборных сооружений достаточно для обеспечения всех потребителей необходимым расходом воды.

Для обеспечения качественного водоснабжения необходимо выполнить мероприятия по модернизации и реконструкции водозаборных сооружений с восстановлением объектов, выработавших свой ресурс для создания устойчивой базы развития округа на перспективу и подключением к централизованной системе водоснабжения новых потребителей.

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Планами развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путём реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Развитие территории округа предусматривает повышение степени благоустройства и комфортности проживания. Кроме того, при условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки существующих программ развития социальной, производственной и жилищной сфер, создания новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории поселения прогнозируется стабилизация уровня рождаемости и уменьшение миграционной убыли населения.

Исходя из анализа планов развития территории муниципального образования, увеличение численности населения не планируется. Соответственно, значительного увеличения водопотребления не ожидается. Настоящей схемой предусматривается увеличение потребления воды, связанное с подключением к сетям водоснабжения новых потребителей, а также повышения комфортности проживания (увеличение удельных расходов водопотребления на одного потребителя).

Прогнозные балансы потребления воды на хоз.-питьевые нужды с учетом изменения численности населения представлены в таблице 13.

Таблица 13 - Прогнозные балансы потребления воды

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сред. сут. тыс. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. тыс. м³/сут |
| 1 | с. Аликово, д. Азамат, д. Синерь, д. Смородино, д. Янгорас, д. Урмаево, д. Видесючь, д. Тогачь, п. Дубовский |  |  |  |  |
| 1.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 175,029 | 63,886 | 210,035 |
| 1.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 17,503 | 6,389 | 21,003 |
| 1.3 | Отпущено питьевой воды потребителям всего, в том числе: | тыс. куб.м | 157,526 | 57,497 | 189,031 |
| 1.4 | Население: | тыс. куб.м | 108,132 | 39,468 | 129,758 |
| 1.5 | Бюджетные организации: | тыс. куб.м | 34,627 | 12,639 | 41,553 |
| 1.6 | Прочие организации: | тыс. куб.м | 14,767 | 5,390 | 17,721 |
| 2 | с. Большая Выла, д. Сириккасы, д. Выла |  |  |  |  |
| 2.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 158,367 | 57,804 | 190,041 |
| 2.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 13,197 | 4,817 | 15,837 |
| 2.3 | Отпущено питьевой воды потребителям всего: | тыс. куб.м | 145,170 | 52,987 | 174,204 |
| 3 | д. Нижние Татмыши, д. Коракши, д. Ефремкасы, с. Асакасы, д. Верхние Татмыши, д. Качалово, д. Верхние Карачуры, д. Вурманкасы, д. Вотланы, с. Юманлыхи, д. Нижние Куганары, д. Верхние Куганары |  |  |  |  |
| 3.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 251,990 | 91,976 | 302,388 |
| 3.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 20,999 | 7,665 | 25,199 |
| 3.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 230,991 | 84,312 | 277,189 |
| 4 | д. Тимирзькасы, д. Иглышево, д. Ярушкино |  |  |  |  |
| 4.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 47,757 | 17,431 | 57,308 |
| 4.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 3,980 | 1,453 | 4,776 |
| 4.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 43,777 | 15,979 | 52,532 |
| 5 | д. Яргунькино, д. Сормпось-Мочей, д. Хорнзор, д. Кораккасы |  |  |  |  |
| 5.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 36,720 | 13,403 | 44,064 |
| 5.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 3,060 | 1,117 | 3,672 |
| 5.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 33,660 | 12,286 | 40,392 |
| 6 | д. Питишево, д. Орбаши, д. Пизипово, с. Устье, д. Анаткасы |  |  |  |  |
| 6.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 146,426 | 53,446 | 175,712 |
| 6.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 12,202 | 4,454 | 14,643 |
| 6.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 134,224 | 48,992 | 161,069 |
| 7 | д. Большие Токташи, с. Раскильдино, д. Тури-Выла, д. Шундряши |  |  |  |  |
| 7.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 126,378 | 46,128 | 151,654 |
| 7.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 10,532 | 3,844 | 12,638 |
| 7.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 115,847 | 42,284 | 139,016 |
| 8 | д. Таутово, д. Шерашево, д. Ходяково, д. Малые Туваны, д. Ильянкино, д. Палушкино, д. Хоравары, д. Торопкасы |  |  |  |  |
| 8.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 187,877 | 68,575 | 225,453 |
| 8.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 15,656 | 5,715 | 18,788 |
| 8.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 172,221 | 62,861 | 206,665 |
| 9 | с. Тенеево, д. Эренары, д. Кармалы |  |  |  |  |
| 9.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 97,092 | 35,438 | 116,510 |
| 9.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 8,091 | 2,953 | 9,709 |
| 9.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 89,001 | 32,485 | 106,801 |
| 10 | с. Чувашская Сорма, д. Шоркасы, д. Нижние Хоразаны, д. Нижние Шиуши, д. Большие Шиуши, д. Верхние Елыши, д. Кагаси, д. Мартынкино |  |  |  |  |
| 10.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 171,432 | 62,573 | 205,719 |
| 10.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 14,286 | 5,214 | 17,143 |
| 10.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 157,146 | 57,358 | 188,576 |
| 11 | д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино, д. Большие Атмени, д. Якейкино, с. Большое Ямашево, д. Выла-Базар, с. Шумшеваши, д. Олух-Шумшеваши, д. Выселка Отмень, д. Нагорная, д. Пизенеры, д. Караклово |  |  |  |  |
| 11.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 62,850 | 22,940 | 75,420 |
| 11.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 5,238 | 1,912 | 6,285 |
| 11.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 57,613 | 21,029 | 69,135 |
| 12 | с. Яндоба, д. Синькасы, д. Анаткасы, д. Пизенеры, с. Русская Сорма, д. Самушкино, д. Сатлайкино, д. Челкасы, д. Ягунькино, д. Тушкасы |  |  |  |  |
| 12.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 228,651 | 83,458 | 274,381 |
| 12.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 19,054 | 6,955 | 22,865 |
| 12.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 209,597 | 76,503 | 251,516 |

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение на территории Аликовского муниципального округа отсутствует. Нагрев воды для нужд горячего водоснабжения абонентов происходит в частном порядке – путем установки электрических водонагревателей или приготовление горячей воды в банях.

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды представлены в таблице 14.

Таблица 14 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды на хоз.-питьевые нужды

| Потребитель | П е р и о д ы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. |  |  | 2040 г. |  |  |
|  | Сред. суточ. тыс. м³/сут | Годов. тыс.м³/ год | Макс. суточ. тыс. м³/сут | Сред. суточ. тыс. м³/сут | Годов. тыс.м³/ год | Макс. суточ. тыс. м³/сут |
| с. Аликово, д. Азамат, д. Синерь, д. Смородино, д. Янгорас, д. Урмаево, д. Видесючь, д. Тогачь, п. Дубовский | 143,205 | 52,270 | 171,847 | 175,029 | 63,886 | 210,035 |
| с. Большая Выла, д. Сириккасы, д. Выла | 146,636 | 53,522 | 175,963 | 158,367 | 57,804 | 190,041 |
| д. Нижние Татмыши, д. Коракши, д. Качалово, д. Ефремкасы, с. Асакасы, д. Верхние Татмыши, д. Верхние Карачуры, д. Вурманкасы, д. Вотланы, с. Юманлыхи, д. Нжние Куганары, д. Верхние Куганары | 233,324 | 93,663 | 279,989 | 251,990 | 91,976 | 302,388 |
| д. Тимирзькасы, д. Иглышево, д. Ярушкино | 44,219 | 16,140 | 53,063 | 47,757 | 17,431 | 57,308 |
| д. Яргунькино, д. Сормпось-Мочей, д. Хорнзор, д. Кораккасы | 34,000 | 12,410 | 40,800 | 36,720 | 13,403 | 44,064 |
| д. Питишево, д. Орбаши, д. Пизипово, с. Устье, д. Анаткасы | 135,580 | 49,487 | 162,696 | 146,426 | 53,446 | 175,712 |
| д. Большие Токташи, с. Раскильдино, д. Тури-Выла, д. Шундряши | 117,017 | 42,711 | 140,420 | 126,378 | 46,128 | 151,654 |
| д. Таутово, д. Шерашево, д. Ходяково, д. Малые Туваны, д. Ильянкино, д. Хораварары,д. Павлушкино, д. Торопкасы | 173,960 | 87,439 | 208,753 | 187,877 | 68,575 | 225,453 |
| с. Тенеево, д. Эренары, д. Кармалы | 89,900 | 24,613 | 107,879 | 97,092 | 35,438 | 116,510 |
| с. Чувашская Сорма, д. Шоркасы, д. Нижние Хоразаны, д. Нижние Шиуши, д. Большие Шиуши, д. Верхние Елыши, д. Кагаси, д. Мартынкино | 158,734 | 57,938 | 190,480 | 171,432 | 62,573 | 205,719 |
| д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино, д. Большие Атмени, д. Якейкино, с. Большое Ямашево, д. Выла-Базар, с. Шумшеваши, д. Олух-Шумшеваши, д. Выселка Отмень, д. Нагорная, д. Пизенеры, д. Караклово | 58,195 | 21,241 | 69,834 | 62,850 | 22,940 | 75,420 |
| с. Яндоба, д. Синькасы, д. Анаткасы, д. Пизенеры, с. Русская Сорма, д. Самушкино, д. Сатлайкино, д. Челкасы, д. Ягунькино, д. Тушкасы | 211,714 | 77,276 | 254,057 | 228,651 | 83,458 | 274,381 |

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;

На территории муниципального образования основными потребителями услуг по водоснабжению являются население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады). Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

Территориальная структура потребления воды приведена в таблице 17.

3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение представлен в таблице 15.

Таблица 15 - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение

| Потребитель | П е р и о д ы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. |  |  | 2040 г. |  |  |
|  | Сред. суточ. тыс. м³/сут | Годов. тыс.м³/ год | Макс. суточ. тыс. м³/сут | Сред. суточ. тыс. м³/сут | Годов. тыс.м³/ год | Макс. суточ. тыс. м³/сут |
| с. Аликово, д. Азамат, д. Синерь, д. Смородино, д. Янгорас, д. Урмаево, д. Видесючь, д. Тогачь, п. Дубовский | 143,205 | 52,270 | 171,847 | 157,526 | 57,497 | 189,031 |
| с. Большая Выла, д. Сириккасы, д. Выла | 131,973 | 48,170 | 158,367 | 145,170 | 52,987 | 174,204 |
| д. Нижние Татмыши, д. Коракши, д. Ефремкасы, с. Асакасы, д. Верхние Татмыши, д. Качалово д. Верхние Карачуры, д. Вурманкасы, д. Вотланы, с. Юманлыхи, д. Нжние Куганары, д. Верхние Куганары | 209,992 | 84,297 | 251,990 | 230,991 | 84,312 | 277,189 |
| д. Тимирзькасы, д. Иглышево, д. Ярушкино | 39,797 | 14,526 | 47,757 | 43,777 | 15,979 | 52,532 |
| д. Яргунькино, д. Сормпось-Мочей, д. Хорнзор, д. Кораккасы | 30,600 | 11,169 | 36,720 | 33,660 | 12,286 | 40,392 |
| д. Питишево, д. Орбаши, д. Пизипово, с. Устье, д. Анаткасы | 122,022 | 44,538 | 146,426 | 134,224 | 48,992 | 161,069 |
| д. Большие Токташи, с. Раскильдино, д. Тури-Выла, д. Шундряши | 105,315 | 38,440 | 126,378 | 115,847 | 42,284 | 139,016 |
| д. Таутово, д. Шерашево, д. Ходяково, д. Малые Туваны, д. Ильянкино, д. Павлушкино, д. Хоравары, д. Торопкасы | 156,564 | 78,699 | 187,877 | 172,221 | 62,861 | 206,665 |
| с. Тенеево, д. Эренары, д. Кармалы | 80,910 | 22,153 | 97,092 | 89,001 | 32,485 | 106,801 |
| с. Чувашская Сорма, д. Шоркасы, д. Нижние Хоразаны, д. Нижние Шиуши, д. Большие Шиуши, д. Верхние Елыши, д. Кагаси, д. Мартынкино | 142,860 | 52,144 | 171,432 | 157,146 | 57,358 | 188,576 |
| д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино, д. Большие Атмени, д. Якейкино, с. Большое Ямашево, д. Выла-Базар, с. Шумшеваши, д. Олух-Шумшеваши, д. Выселка Отмень, д. Нагорная, д. Пизенеры, д. Караклово | 52,375 | 19,117 | 62,850 | 57,613 | 21,029 | 69,135 |
| с. Яндоба, д. Синькасы, д. Анаткасы, д. Пизенеры, с. Русская Сорма, д. Самушкино, д. Сатлайкино, д. Челкасы, д. Ягунькино, д. Тушкасы | 190,542 | 69,548 | 228,651 | 209,597 | 76,503 | 251,516 |

3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Таблица 16 - Сведения о фактическом и планируемом потреблении питьевой воды

| Показатели | Периоды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. |  | 2040 г. |  |
|  | Сред. сут. куб.м/сут | Годов. тыс.куб.м год | Сред. сут. куб.м/сут | Годов. тыс.куб.м год |
| с. Аликово, д. Азамат, д. Синерь, д. Смородино, д. Янгорас, д. Урмаево, д. Видесючь, д. Тогачь, п. Дубовский |  |  |  |  |
| Поднято воды | 143,205 | 52,270 | 175,029 | 63,886 |
| Потери воды, неучтенное водопотребление | - | - | 17,503 | 6,389 |
| Отпущено питьевой воды потребителям всего, в том числе: | 143,205 | 52,270 | 157,526 | 57,497 |
| Население: | 98,301 | 35,880 | 108,132 | 39,468 |
| Бюджетные организации: | 31,479 | 11,490 | 34,627 | 12,639 |
| Прочие организации: | 13,425 | 4,900 | 14,767 | 5,390 |
| с. Большая Выла, д. Сириккасы, д. Выла |  |  |  |  |
| Поднято воды | 146,636 | 53,522 | 158,367 | 57,804 |
| Потери воды, неучтенное водопотребление | 14,664 | 5,352 | 13,197 | 4,817 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 131,973 | 48,170 | 145,170 | 52,987 |
| д. Нижние Татмыши, д. Коракши, д. Ефремкасы, с. Асакасы, д. Верхние Татмыши, д. Верхние Карачуры, д. Вурманкасы, д. Вотланы, с. Юманлыхи, д. Качалово, д. Нижние Куганары, д. Верхние Куганары |  |  |  |  |
| Поднято воды | 233,324 | 93,663 | 251,990 | 91,976 |
| Потери воды, неучтенное водопотребление | 23,332 | 9,366 | 20,999 | 7,665 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 209,992 | 84,297 | 230,991 | 84,312 |
| д. Тимирзькасы, д. Иглышево, д. Ярушкино |  |  |  |  |
| Поднято воды | 44,219 | 16,140 | 47,757 | 17,431 |
| Потери воды, неучтенное водопотребление | 4,422 | 1,614 | 3,980 | 1,453 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 39,797 | 14,526 | 43,777 | 15,979 |
| д. Яргунькино, д. Сормпось-Мочей, д. Хорнзор, д. Кораккасы |  |  |  |  |
| Поднято воды | 34,000 | 12,410 | 36,720 | 13,403 |
| Потери воды, неучтенное водопотребление | 3,400 | 1,241 | 3,060 | 1,117 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 30,600 | 11,169 | 33,660 | 12,286 |
| д. Питишево, д. Орбаши, д. Пизипово, с. Устье, д. Анаткасы |  |  |  |  |
| Поднято воды | 135,580 | 49,487 | 146,426 | 53,446 |
| Потери воды, неучтенное водопотребление | 13,558 | 4,949 | 12,202 | 4,454 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 122,022 | 44,538 | 134,224 | 48,992 |
| д. Большие Токташи, с. Раскильдино, д. Тури-Выла, д. Шундряши |  |  |  |  |
| Поднято воды | 117,017 | 42,711 | 126,378 | 46,128 |
| Потери воды, неучтенное водопотребление | 11,702 | 4,271 | 10,532 | 3,844 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 105,315 | 38,440 | 115,847 | 42,284 |
| д. Таутово, д. Шерашево, д. Ходяково, д. Малые Туваны, д. Ильянкино, д. Торопкасы, д. Хоравары, д. Павлушкино |  |  |  |  |
| Поднято воды | 173,960 | 87,439 | 187,877 | 68,575 |
| Потери воды, неучтенное водопотребление | 17,396 | 8,74 | 15,656 | 5,715 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 156,564 | 78,699 | 172,221 | 62,861 |
| с. Тенеево, д. Эренары, д. Кармалы |  |  |  |  |
| Поднято воды | 89,900 | 24,613 | 97,092 | 35,438 |
| Потери воды, неучтенное водопотребление | 8,990 | 2,46 | 8,091 | 2,953 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 80,910 | 22,153 | 89,001 | 32,485 |
| с. Чувашская Сорма, д. Шоркасы, д. Нижние Хоразаны, д. Нижние Шиуши, д. Большие Шиуши, д. Верхние Елыши, д. Кагаси, д. Мартынкино |  |  |  |  |
| Поднято воды | 158,734 | 57,938 | 171,432 | 62,573 |
| Потери воды, неучтенное водопотребление | 15,873 | 5,794 | 14,286 | 5,214 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 142,860 | 52,144 | 157,146 | 57,358 |
| д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино, д. Большие Атмени, д. Якейкино, с. Большое Ямашево, д. Выла-Базар, с. Шумшеваши, д. Олух-Шумшеваши, д. Выселка Отмень, д. Нагорная, д. Пизенеры, д. Караклово |  |  |  |  |
| Поднято воды | 58,195 | 21,241 | 62,850 | 22,940 |
| Потери воды, неучтенное водопотребление | 5,819 | 2,124 | 5,238 | 1,912 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 52,375 | 19,117 | 57,613 | 21,029 |
| с. Яндоба, д. Синькасы, д. Анаткасы, д. Пизенеры, с. Русская Сорма, д. Самушкино, д. Сатлайкино, д. Челкасы, д. Ягунькино, д. Тушкасы |  |  |  |  |
| Поднято воды | 211,714 | 77,276 | 228,651 | 83,458 |
| Потери воды, неучтенное водопотребление | 21,171 | 7,728 | 19,054 | 6,955 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 190,542 | 69,548 | 209,597 | 76,503 |

В 2024 году потери воды в сетях холодного водоснабжения потребителей Аликовского муниципального округа, ресурсоснабжающей организацией которых является «Водоканал+», не указаны. Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению, такие как организация системы диспетчеризации, установка приборов учета и реконструкции действующих трубопроводов позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные и структурный балансы водоснабжения поселения представлены в таблице 16. Территориальный баланс представлен в таблице 17.

Таблица 17 – Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения

| Целевое назначение водопотребления | Ед. изм. | Периоды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2040 г. |
| с. Аликово, д. Азамат, д. Синерь, д. Смородино, д. Янгорас, д. Урмаево, д. Видесючь, д. Тогачь, п. Дубовский | тыс. м3 | 52,270 | 63,886 |
| с. Большая Выла, д. Сириккасы, д. Выла | тыс. м3 | 53,522 | 57,804 |
| д. Нижние Татмыши, д. Коракши, д. Ефремкасы, с. Асакасы, д. Верхние Татмыши, д. Верхние Карачуры, д. Вурманкасы, д. Вотланы, с. Юманлыхи, д. Нижние Куганары, д. Верхние Куганары, д. Качалово | тыс. м3 | 93,663 | 91,976 |
| д. Тимирзькасы, д. Иглышево, д. Ярушкино | тыс. м3 | 16,140 | 17,431 |
| д. Яргунькино, д. Сормпось-Мочей, д. Хорнзор, д. Кораккасы | тыс. м3 | 12,410 | 13,403 |
| д. Питишево, д. Орбаши, д. Пизипово, с. Устье, д. Анаткасы | тыс. м3 | 49,487 | 53,446 |
| д. Большие Токташи, с. Раскильдино, д. Тури-Выла, д. Шундряши | тыс. м3 | 42,711 | 46,128 |
| д. Таутово, д. Шерашево, д. Ходяково, д. Малые Туваны, д. Ильянкино, д. Хоравары, д. Павлушкино, д. Торопкасы | тыс. м3 | 87,439 | 68,575 |
| с. Тенеево, д. Эренары, д. Кармалы | тыс. м3 | 24,613 | 35,438 |
| с. Чувашская Сорма, д. Шоркасы, д. Нижние Хоразаны, д. Нижние Шиуши, д. Большие Шиуши, д. Верхние Елыши, д. Кагаси, д. Мартынкино | тыс. м3 | 57,938 | 62,573 |
| д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино, д. Большие Атмени, д. Якейкино, с. Большое Ямашево, д. Выла-Базар, с. Шумшеваши, д. Олух-Шумшеваши, д. Выселка Отмень, д. Нагорная, д. Пизенеры, д. Караклово | тыс. м3 | 21,241 | 22,940 |
| с. Яндоба, д. Синькасы, д. Анаткасы, д. Пизенеры, с. Русская Сорма, д. Самушкино, д. Сатлайкино, д. Челкасы, д. Ягунькино, д. Тушкасы | тыс. м3 | 77,276 | 83,458 |

3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлен в таблице 18.

Таблица 18 - Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений

| Назначение | Мощн. сущест. сооруж. куб.м/сут тыс.куб.м/год | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок до 2040 г. |  |  |
|  |  | куб.м/сут тыс.куб.м/год | (+) Резерв / (-) дефицит |  |
|  |  |  | куб.м/сут | % |
|  |  |  | тыс.куб.м/год |  |
| с. Аликово, д. Азамат, д. Синерь, д. Смородино, д. Янгорас, д. Урмаево, д. Видесючь, д. Тогачь, п. Дубовский |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 1814,4 662,256 | 175,029 | 1639,37 | 90,35 |
|  |  | 63,886 | 598,37 |  |
| Собственные нужды, потери, неучтенное водопотребление |  | 17,503 |  |  |
|  |  | 6,389 |  |  |
| Реализация потребителю |  | 157,526 | 1656,87 | 91,32 |
|  |  | 57,497 | 604,76 |  |
| с. Большая Выла, д. Сириккасы, д. Выла |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 756 275,94 | 158,367 | 597,63 | 79,05 |
|  |  | 57,804 | 218,14 |  |
| Собственные нужды, потери, неучтенное водопотребление |  | 13,197 |  |  |
|  |  | 4,817 |  |  |
| Реализация потребителю |  | 145,17 | 610,83 | 80,80 |
|  |  | 52,987 | 222,95 |  |
| д. Нижние Татмыши, д. Коракши, д. Ефремкасы, с. Асакасы, д. Верхние Татмыши, д. Верхние Карачуры, д. Вурманкасы, д. Вотланы, с. Юманлыхи, д. Нижние Куганары, д. Верхние Куганары, д. Качалово |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 1360,8 496,692 | 251,99 91,976 | 1108,81 404,72 | 81,48 |
| Собственные нужды, потери, неучтенное водопотребление |  | 20,999 7,665 | - - | - |
| Реализация потребителю |  | 230,991 84,312 | 1129,81 412,38 | 83,03 |
| д. Тимирзькасы, д. Иглышево, д. Ярушкино |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 302,4 110,376 | 47,757 17,431 | 254,64 92,95 | 84,21 |
| Собственные нужды, потери, неучтенное водопотребление |  | 3,980 1,453 | - - | - |
| Реализация потребителю |  | 43,777 15,979 | 258,623 94,397 | 85,52 |
| д. Яргунькино, д. Сормпось-Мочей, д. Хорнзор, д. Кораккасы |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 302,4 110,376 | 36,720 13,403 | 265,680 96,973 | 87,86 |
| Собственные нужды, потери, неучтенное водопотребление |  | 3,060 1,117 | - - | - |
| Реализация потребителю |  | 33,660 12,286 | 268,740 98,090 | 88,87 |
| д. Питишево, д. Орбаши, д. Пизипово, с. Устье, д. Анаткасы |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 756,0 275,94 | 146,426 53,446 | 609,574 222,494 | 80,63 |
| Собственные нужды, потери, неучтенное водопотребление |  | 12,202 4,454 | - - | - |
| Реализация потребителю |  | 134,224 48,992 | 621,776 226,948 | 82,24 |
| д. Большие Токташи, с. Раскильдино, д. Тури-Выла, д. Шундряши |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 604,8 220,752 | 126,378 46,128 | 478,42 174,62 | 79,10 |
| Собственные нужды, потери, неучтенное водопотребление |  | 10,532 3,844 | - - | - |
| Реализация потребителю |  | 115,847 42,284 | 488,95 178,47 | 80,85 |
| д. Таутово, д. Шерашево, д. Ходяково, д. Малые Туваны, д. Ильянкино, д. Павлушкино, д. Торопкасы, д. Хоравары |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 907,2 331,128 | 187,877 68,575 | 719,32 262,55 | 79,29 |
| Собственные нужды, потери, неучтенное водопотребление |  | 15,656 5,715 | - - | - |
| Реализация потребителю |  | 172,221 62,861 | 734,98 268,27 | 81,02 |
| с. Тенеево, д. Эренары, д. Кармалы |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 302,4 110,376 | 97,092 35,438 | 205,31 74,94 | 67,89 |
| Собственные нужды, потери, неучтенное водопотребление |  | 8,091 2,953 | - - | - |
| Реализация потребителю |  | 89,001 32,485 | 213,40 77,89 | 70,57 |
| с. Чувашская Сорма, д. Шоркасы, д. Нижние Хоразаны, д. Нижние Шиуши, д. Большие Шиуши, д. Верхние Елыши, д. Кагаси, д. Мартынкино |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 1209,6 441,504 | 171,432 62,573 | 1038,17 378,93 | 85,83 |
| Собственные нужды, потери, неучтенное водопотребление |  | 14,286 5,214 | - - | - |
| Реализация потребителю |  | 157,146 57,358 | 1052,45 384,15 | 87,01 |
| д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино, д. Большие Атмени, д. Якейкино, с. Большое Ямашево, д. Выла-Базар, с. Шумшеваши, д. Олух-Шумшеваши, д. Выселка Отмень, д. Нагорная, д. Пизенеры, д. Караклово |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 1663,2 607,068 | 62,850 22,940 | 1600,35 584,13 | 96,22 |
| Собственные нужды, потери, неучтенное водопотребление |  | 5,238 1,912 | - - | - |
| Реализация потребителю |  | 57,613 21,029 | 1605,59 586,04 | 96,54 |
| с. Яндоба, д. Синькасы, д. Анаткасы, д. Пизенеры, с. Русская Сорма, д. Самушкино, д. Сатлайкино, д. Челкасы, д. Ягунькино, д. Тушкасы |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 1360,8 496,692 | 1132,15 413,23 | 73,749 26,918 | 83,20 |
| Собственные нужды, потери, неучтенное водопотребление |  | 19,054 6,955 | - - | - |
| Реализация потребителю |  | 209,597 76,503 | 1151,20 420,19 | 84,60 |

По данным таблицы видно, что мощности оборудования существующих водозаборных сооружений, достаточно для обеспечения перспективного расхода воды. Для обеспечения качественным и надёжным водоснабжением потребителей рекомендуется рассмотреть варианты реконструкции водозаборных сооружений и сокращений потерь воды при транспортировке.

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Перечень организаций обслуживающих объекты систем централизованного водоснабжения приведён в таблице ниже.

Таблица 19 - Перечень ресурсоснабжающих организаций, обслуживающих объекты систем централизованного водоснабжения

| Наименование населенного пункта | Наименование РСО |
| --- | --- |
| с. Аликово | ООО «Водоканал+» |
| д. Азамат | Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел) |
| д. Синерь, д. Ярушкино, п. Дубовский | Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел) |
| д. Смородино | Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел) |
| д. Янгорас | Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел) |
| д. Урмаево | Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел) |
| с. Большая Выла | Администрация Аликовского муниципального округа (Большевыльский территориальный отдел) |
| д. Сириккасы | Администрация Аликовского муниципального округа (Большевыльский территориальный отдел) |
| д. Выла | Администрация Аликовского муниципального округа (Большевыльский территориальный отдел) |
| д. Нижние Татмыши | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) |
| д. Каракши | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) |
| д. Ефремкасы | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) |
| с. Асакасы | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) |
| д. Верхние Татмыши | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) |
| д. Верхние Карачуры | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) |
| д. Вурманкасы | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) |
| д. Вотланы | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) |
| с. Юманлыхи | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) |
| д. Тимирзькасы | Администрация Аликовского муниципального округа (Илгышевский территориальный отдел) |
| д. Иглышево | Администрация Аликовского муниципального округа (Илгышевский территориальный отдел) |
| д. Яргунькино | Администрация Аликовского муниципального округа (Крымзарайкинский территориальный отдел) |
| д. Сормпось-Мочей | Администрация Аликовского муниципального округа (Крымзарайкинский территориальный отдел) |
| д. Хорнзор | Администрация Аликовского муниципального округа (Крымзарайкинский территориальный отдел) |
| д. Питишево | Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел) |
| д. Орбаши | Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел) |
| д. Пизипово | Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел) |
| с. Устье | Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел) |
| д. Анаткасы (Питишевское ТО) | Администрация Аликовского муниципального округа (Питишевский территориальный отдел) |
| д. Большие Токташи | Администрация Аликовского муниципального округа (Раскильдинский территориальный отдел) |
| с. Раскильдино | Администрация Аликовского муниципального округа (Раскильдинский территориальный отдел) |
| д. Тури-Выла | Администрация Аликовского муниципального округа (Раскильдинский территориальный отдел) |
| д. Шундряши | Администрация Аликовского муниципального округа (Раскильдинский территориальный отдел) |
| д. Таутово | Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел) |
| д. Шерашево | Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел) |
| д. Ходяково | Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел) |
| д. Малые Туваны | Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел) |
| д. Ильянкино | Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел) |
| д. Хоравары, д. Павлушкино | Администрация Аликовского муниципального округа (Таутовский территориальный отдел) |
| с. Тенеево, д. Кармалы | Администрация Аликовского муниципального округа (Тенеевский территориальный отдел) |
| д. Эренары | Администрация Аликовского муниципального округа (Тенеевский территориальный отдел) |
| с. Чувашская Сорма | Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел) |
| д. Шоркасы (Чувашско-Сорминское ТО) | Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел) |
| д. Нижние Хоразаны | Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел) |
| д. Нижние Шиуши | Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел) |
| д. Большие Шиуши | Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел) |
| д. Верхние Елыши | Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел) |
| д. Кагаси | Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел) |
| д. Мартынкино | Администрация Аликовского муниципального округа (Чувашско-Сорминский территориальный отдел) |
| д. Шафранчик, д. Новая, д. Прошкино | Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел) |
| д. Большие Атмени | Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел) |
| д. Якейкино, с. Большое Ямашево | Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел) |
| д. Выла-Базар | Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел) |
| с. Шумшеваши, д. Олух-Шумшеваши | Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел) |
| д. Выселка Атмень д. Нагорная | Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел) |
| д. Пизенеры (Шумшевальский ТО) | Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел) |
| д. Караклово | Администрация Аликовского муниципального округа (Шумшевашский территориальный отдел) |
| с. Яндоба, д. Синькасы | Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел) |
| д. Анаткасы (Яндобинское ТО) | Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел) |
| д. Пизинеры (Яндобинское ТО) | Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел) |
| с. Русская Сорма, д. Самушкино, д. Сатлайкино | Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел) |
| д. Челкасы | Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел) |
| д. Ягунькино | Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел) |
| д. Тушкасы | Администрация Аликовского муниципального округа (Яндобинский территориальный отдел) |
| д. Тогачь, д. Коракксы | Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел) |
| д. Видесючь | Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел) |
| д. Верхние Куганары, д. Нижние Куганары | Администрация Аликовского муниципального округа (Ефремкасинсий территориальный отдел) |
| д. Торопкасы | Администрация Аликовского муниципального округа (Аликовский территориальный отдел) |

На территории Аликовского муниципального округа ресурсоснабжающими организациями, оказывающими услуги водоснабжения потребителям, являются ООО «Водоканал+» и Администрация Аликовского муниципального округа.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

Целью мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению комплекса объектов систем водоснабжения Аликовского муниципального округа является бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процессов подачи воды, улучшение организации пожаротушения, снижение физического износа и улучшение гидравлического режима сетей водоснабжения.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу основных узлов систем водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей.

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Основным направлением развития системы водоснабжение Аликовского муниципального округа является сохранение существующей системы, с проведением работ по модернизации водозаборных сооружений и насосных станций, а также с поэтапной заменой изношенных участков сетей водоснабжения.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, а также приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями приведен в таблице 20.

Таблица 20 – Мероприятия по реализации схем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Проектно-сметная стоимость, тыс. руб. | Социально-экономический эффект | Временной промежуток выполнения (квартал, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения Аликовского муниципального округа |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 53280 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2025-2040 |
| 1.2 | Поэтапная замена изношенных участков сетей водоснабжения | 209807 | Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2025-2040 |
| 1.3 | Ремонт водопроводной сети в с. Чувашская Сорма | 5188 | Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2025-2040 |
| 1.4 | Ремонт водопроводной сети в д. Верхние Куганары и Нижние Куганары | 5785 | Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2025-2040 |
| 1.5 | Ремонт водопроводной сети в д. Торопкасы | 2449 | Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2025-2040 |
| 1.6 | Ремонт системы водоснабжения по ул. Центральная, Колхозная, Пионерская, Комсомольская в д Анаткасы | 4877 | Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2025-2040 |
| 1.7 | Ремонт системы водоснабжения по ул. Молодежная в д Анаткасы | 3306 | Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2025-2040 |
| 1.8 | Ремонт водопроводной сети в д. Шафранчик | 1456 | Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2025-2040 |
| 1.9 | Ремонт скважины в д. Торопкасы | 3206 | Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2025-2040 |
| 1.10 | Ремонт водопроводной сети в д. Новая | 2791 | Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2025-2040 |
| 1.11 | Ремонт водозаборного узла в д. Большие Атмени | 1443 | Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2025-2040 |
| 1.12 | Ремонт водопроводной сети в д. Шоркасы | 4113 | Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2025-2040 |
| 1.13 | Ремонт скважины в д. Верхние Елыши | 1813 | Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2025-2040 |
| 1.14 | Ремонт водопроводной сети в д. Прошкино | 2994 | Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2025-2040 |
| 1.15 | Ремонт водопроводной сети в д. Кораккасы | 3451 | Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2025-2040 |
| 1.16 | Ремонт водопроводной сети в д. Большие Атмени | 3903 | Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2025-2040 |
| 1.17 | Ремонт водопроводной сети в д. Тогачь | 2987 | Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2025-2040 |
| 1.18 | Ремонт водозаборного узла в д. Тогачь | 4436 | Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2025-2040 |
| 1.19 | Ремонт водопроводной сети в д. Видесючь | 2629 | Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2025-2040 |
| 1.20 | Ремонт водозаборного узла в д. Видесючь | 3206 | Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2025-2040 |
| 1.21 | Ремонт системы водоснабжения по улицам Восточная, Садовая в селе Аликово | 6591 | Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2025-2040 |

* - Стоимость капитальных вложений определена укрупнено, в соответствии с НЦС 81-02-19-2023 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» и НЦС 81-02-14-2023 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Точная стоимость реализации проектов по развитию системы водоснабжения подлежит уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации.

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения

Энергоэффективность централизованного водоснабжения – социально и экономически оправданная эффективность энергосбережения в сфере питьевого водоснабжения (при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране окружающей среды).

В социальном разрезе – гарантированное удовлетворение населения и других потребителей водой нормативного качества по приемлемым для общества ценам (тарифам). В экономическом аспекте – снижение общих затрат на покупку электроэнергии. Достигается за счет уменьшения использования населением воды как материального ресурса (с доведением его до уровня развитых европейских стран), а также внедрения энергосберегающих технологий и оборудования на объектах водоснабжения.

Повышение эффективности использования электроэнергии можно рассматривать как выявление и реализацию мер и инструментов с целью наиболее полного представления услуг водоснабжения при наименьших затратах на необходимую энергию. Однако это не исключает одновременной реализации стратегического направления – уменьшения потребления воды населением во взаимосвязанных различных комбинациях прямой экономии воды и электроэнергии.

Эффективность мероприятий, направленных на экономию водных ресурсов, и мероприятий, направленных на экономию энергоресурсов, в значительной степени повышается при их совместном планировании. Например, снижение утечек обеспечивает экономию воды и уменьшение потерь давления, что позволяет сэкономить энергию благодаря снижению мощности, потребляемой насосами для перекачивания воды. Замена одного насоса другим, более эффективным, приводит к экономии энергии. Таким образом, снижение потерь давления из-за утечек позволит произвести замену существующих насосов насосами меньшей мощности, что обеспечит дополнительную экономию энергии и денежных средств.

К стимулам, побуждающим повышать эффективность работы систем водоснабжения, относятся снижение затрат, обеспечение безопасности и надежности энергоснабжения и водоснабжения, а также уменьшение вредного воздействия на окружающую среду. Эффективное использование энергии в водохозяйственных системах часто является наиболее экономичным способом усовершенствования работы систем водоснабжения с целью повышения качества обслуживания потребителей и, в то же время, удовлетворения растущих потребностей населения. Осуществление комплексных мероприятий по повышению эффективности водоснабжения обеспечивает снижение расходов, увеличение эксплуатационных мощностей существующих систем и повышение уровня удовлетворения нужд потребителей.

Экономия ресурсов возможна как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления, когда одновременно сберегается вода, электроэнергия и денежные средства на их покупку.

Основными направлениями в области энергосбережения являются:

- внедрение и применение энергосберегающего оборудования;

- снижение утечек и потерь воды;

- снижение расхода воды на собственные нужды;

- установка приборов учета воды.

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водоснабжения будут достигнуты следующие результаты:

- Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.3684-21»Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий».) Социальные результаты – обеспечение надежности системы водоснабжения и улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания.

- Обеспечение качественного водоснабжения потребителей.

- Снижение риска возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации объектов системы водоснабжения.

- Обеспечит сетями водоснабжения территории, планируемые под жилищное строительство.

- Снизит физический износ и улучшит гидравлический режим сетей водоснабжения.

- Улучшит организацию пожаротушения.

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Для обеспечения потребителей качественной питьевой водой рекомендуется реализовать следующие мероприятия:

- Реконструкция изношенных участков сетей водоснабжения.

- Модернизация существующих водозаборных сооружений;

- Строительство новых водопроводных сетей для подключения новых потребителей.

Вновь строящиеся и реконструируемые объекты систем водоснабжения планируются на территориях существующих водозаборных узлов систем.

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения на объектах систем централизованного водоснабжения городского поселения в настоящее время отсутствуют.

Внедрение новых высокоэффективных энергосберегающих технологий – это создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением города и поселков. В рамках реализации данной программы необходима установка частотных преобразователей, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборы учета на всех водозаборных сооружениях. Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары. Основной задачей внедрения АСОДУ является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Установка приборов учета – это одно из важнейших условий реформирования жилищно-коммунального комплекса.

Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, как в существующей застройке, так и на объектах нового строительства, является одним из основных направлений в области энергосбережения. Это позволит экономить ресурсы, как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления.

По данным, опубликованным на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы «Раскрытие информации» (http://ri.eias.ru) объем отпущенной потребителям ООО «Водоканал+», определенный по приборам учета, составляет 100% от общего объема полезного отпуска.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории их обоснование

С целью предотвращения замерзания воды водопроводы проложены в подземном исполнении с обеспечением непрерывного движения воды. На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории муниципального образования. Маршруты прохождения реконструируемых участков водоснабжения совпадают с маршрутом прохождения существующих сетей.

Новые трубопроводы к жилым застройкам прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей к существующим и новым жилым застройкам будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещения существующих насосных станций, резервуаров чистой воды и водонапорных башен, остаются без изменений. Вновь строящиеся и реконструируемые объекты систем водоснабжения будут размещаться на территории существующих водозаборных узлов.

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Рекомендации отсутствуют.

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Имеющие сведения о расположении сетей водоснабжения приведены в приложениях к настоязей схеме.

Предложения для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей, а также обеспечения населения водой соответствующей санитарно- гигиеническим требованиям

1. Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения не реже 1 раза в 5 лет с целью:

- определения технической возможности сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме по подготовке питьевой воды в соответствие с установленными требованиями с учетом состояния источника водоснабжения и его сезонных изменений;

- определения технических характеристик водопроводных сетей и насосных станций, в том числе уровня потерь, показателей физического износа, энергетической эффективности этих сетей и станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности;

- сопоставление целевых показателей деятельности организации, осуществляющей холодное и горячее водоснабжение с целевыми показателями организаций, осуществляющих холодное и горячее, использующих наилучшее существующие (доступные технологии).

2. Проводить мониторинг воды отпускаемую в сеть, согласно программе производственного контроля, на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

3. Провести реконструкцию водопроводных сетей – замена аварийных, изношенных, имеющих малую пропускную способность участков существующих сетей и устройство новых магистральных сетей. При строительстве новых сетей применяются трубы из полиэтилена низкого давления с гарантированным сроком службы 50 лет.

Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, не предусматривает каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Химические реагенты, используемые в водоподготовке, хранятся в специально оборудованных складах, предотвращающих вредное воздействие на окружающую среду.

Раздел 6 «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Целью мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению комплекса объектов систем водоснабжения, является бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процессов подачи воды.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу основных узлов систем водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей.

Стоимость остальных капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, а также приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями приведен в таблице 21.

Таблица 21 – Мероприятия по реализации схем водоснабжения

| № п/п | Наименование и перечень включаемых объектов | Сроки реализации | Стоимость реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034-2037 | 2038-2040 |
| 1 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения Аликовского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2025-2040 | 53280 |  | 3552,0 | 3552,0 |  | 3552,0 | 3552,0 | 3552,0 | 3552,0 | 3552,0 | 3552,0 | 14208,0 | 10656,0 |
| 1.2 | Поэтапная замена изношенных участков сетей водоснабжения | 2025-2040 | 209807 |  | 14000,0 | 14000,0 |  | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 56000,0 | 41807,0 |
| 1.3 | Ремонт водопроводной сети в с. Чувашская Сорма | 2025-2040 | 5188 |  |  | 1730,0 |  | 1730,0 | 1728,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Ремонт водопроводной сети в д. Верхние Куганары и Нижние Куганары | 2025-2040 | 5785 |  |  |  |  |  |  | 1928,0 | 1928,0 | 1929,0 |  |  |  |
| 1.5 | Ремонт водопроводной сети в д. Торопкасы | 2025-2040 | 2449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816,0 | 1633,0 |  |
| 1.6 | Ремонт системы водоснабжения по ул. Центральная, Колхозная, Пионерская, Комсомольская в д Анаткасы | 2025-2040 | 4877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4877,0 |
| 1.7 | Ремонт системы водоснабжения по ул. Молодежная в д Анаткасы | 2025-2040 | 3306 |  | 1102,0 | 1102,0 |  | 1102,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Ремонт водопроводной сети в д. Шафранчик | 2025-2040 | 1456 |  |  |  |  |  | 485,0 | 485,0 | 486,0 |  |  |  |  |
| 1.9 | Ремонт скважины в д. Торопкасы | 2025-2040 | 3206 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1068,0 | 1068,0 | 1070,0 |  |
| 1.10 | Ремонт водопроводной сети в д. Новая | 2025-2040 | 2791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2791,0 |  |
| 1.11 | Ремонт водозаборного узла в д. Большие Атмени | 2025-2040 | 1443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1443,0 |
| 1.12 | Ремонт водопроводной сети в д. Шоркасы | 2025-2040 | 4113 |  | 1371,0 | 1371,0 |  | 1371,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Ремонт скважины в д. Верхние Елыши | 2025-2040 | 1813 |  |  |  |  |  | 604,0 | 604,0 | 605,0 |  |  |  |  |
| 1.14 | Ремонт водопроводной сети в д. Прошкино | 2025-2040 | 2994 |  |  |  |  |  |  |  |  | 998,0 | 998,0 | 998,0 |  |
| 1.15 | Ремонт водопроводной сети в д. Кораккасы | 2025-2040 | 3451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3451,0 |  |
| 1.16 | Ремонт водопроводной сети в д. Большие Атмени | 2025-2040 | 3903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3903,0 |
| 1.17 | Ремонт водопроводной сети в д. Тогачь | 2025-2040 | 2987 |  | 995,0 | 995,0 |  | 997,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Ремонт водозаборного узла в д. Тогачь | 2025-2040 | 4436 |  |  |  |  |  | 1478,0 | 1478,0 | 1480,0 |  |  |  |  |
| 1.19 | Ремонт водопроводной сети в д. Видесючь | 2025-2040 | 2629 |  |  |  |  |  |  |  |  | 876,0 | 876,0 | 877,0 |  |
| 1.20 | Ремонт водозаборного узла в д. Видесючь | 2025-2040 | 3206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3206,0 |  |
| 1.21 | Ремонт системы водоснабжения по улицам Восточная, Садовая в селе Аликово | 2025-2040 | 6591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6591,0 |
|  | ИТОГО: |  | 329711 | - | 21020,0 | 22750,0 |  | 22752,0 | 21847,0 | 22047,0 | 22051,0 | 22423,0 | 21310,0 | 84234,0 | 69277,0 |

* - Стоимость капитальных вложений определена укрупнено в соответствии с НЦС 81-02-19-2025 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» и НЦС 81-02-14-2025 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Точная стоимость реализации проектов по развитию системы водоснабжения подлежит уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации.

6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы водоснабжения с учетом перспективного развития округа и централизованной системы водоснабжения составляет ориентировочно 329 711,0 тыс. рублей. Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

Основными источниками финансирования являются:

- средства республиканского бюджета;

- средства бюджета муниципального образования;

- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;

- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков – застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Возможность реализация мероприятий по развитию системы водоснабжения за счет тарифа на техническое присоединение к сетям водоснабжения отсутствует в связи с отсутствием прироста потребления, в т.ч. строительством новых предприятий. Для снижения потребления электроэнергии, а так же снижения потерь воды при ее транспортировке, необходимо привлечение дополнительных средств за счет увеличения тарифа, а так же дополнительного субсидирования. Повышение тарифа на реализацию мероприятий в дальнейшем позволит привлечь инвестиционные средства, так как сокращение затрат на электроэнергию и снижение потерь воды позволит сэкономить денежные средства за счет которых окупаемость мероприятий значительно снизится.

Раздел 7 «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения»

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водоснабжения будут достигнуты следующие результаты:

- Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.3684-21»Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий».) Социальные результаты – обеспечение надежности системы водоснабжения и улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания.

- Обеспечение качественного водоснабжения потребителей.

- Снижение количества аварийных ситуаций при эксплуатации водозаборных сооружений и сетей водоснабжения.

Таблица 22 – Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения плановых показателей на период регулирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2040 |
|  | ООО «Водоканал+» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 100 | 90 | 80 | 60 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности х водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Потери в сетях холодного водоснабжения | % | - | - | - | - | - | 10,0 |
| 2.2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2.3 | Износ сетей водоснабжения | % | 70,0 | 70,0 | 65,0 | 60,0 | 55,0 | 20,0 |
| 3 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 2,378 | 2,378 | 2,300 | 2,200 | 2,000 | 1,100 |
| 3.2 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Значения целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения требуют актуализации после окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения.

Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией, либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом Министерства экономического развития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

Глава 3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения «

  - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Централизованная система водоотведения на территории Аликовского муниципального округа имеется в с. Аликово.

Система централизованного водоотведения с. Аликово представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор и транспортировку сточных вод по канализационным коллекторам, которые отводятся от потребителей на очистные сооружения.

Деятельность по сбору и транспортировке на территории Аликовского муниципального округа осуществляют ООО «Водоканал+».

При отсутствии централизованного водоотведения сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках. Выгребные ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Система централизованного водоотведения с. Аликово

С. Аликов имеется несколько бассейнов канализования с централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации:

- Бассейн канализования № 1. (с. Аликово)

В систему водоотведения села Аликово, поступают стоки от населения и от объектов социального назначения. Канализационными сетями охвачена территория малоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от небольших предприятий на очистные сооружения, производительностью 8,3 м3/час. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации. Сети проложены из асбестоцементных и полиэтиленовых труб диаметром 100-150-200 мм и имеют удовлетворительное состояние. Общая протяженность канализационных сетей поселения составляет 4,8 км. Канализационными сетями охвачено 30 % территории жилой застройки.

Сточные воды от бассейна № 1 поступают на очистные сооружения по ул. Садовой, 8 (далее – ОС). На ОС установлены насосы марки СМ 125-150-315 (1 рабочий, 1 резервный). Сточные воды проходят биологическую очистку.

Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки в естественных условиях имеют устаревшее оборудование. Нормативы, по которым они проектировались, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков. Технология очистки, применяемая на очистных сооружениях, рассчитана на очистку хозяйственно-бытовых стоков. Однако, стоки, поступающие на очистные сооружения, являются смешанными. Стоки после очистки не удовлетворяют ПДК для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. Образующийся осадок не обрабатывается и не утилизируется.

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки в водные объекты рыбохозяйственного назначения, необходимо внедрение новых технологий очистки стоков, реконструкция действующих канализационных сооружений со строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка.

- Бассейн канализования № 2. (с. Аликово-ЦРБ)

Централизованной системой водоотведения охвачена территория Аликовской ЦРБ с малой и среднеэтажной застройкой. Канализационные сети проложены из асбестоцементных труб и ПНД труб общей протяженностью 1,2 км. Состояние сетей удовлетворительное.

Проектная производительность составляет 200 м³/сут (8,3 м3/час). Фактическая производительность составляет – 100 м³/сут (4,1 м3/час).

1 очередь строительства канализационных очистных (с. Аликово, Ул. Октябрьская, 28) сооружений введена в эксплуатацию в 1960 году, 2 очередь – в 1980 году. В состав сооружений первой очереди входят: приемная камера; решетки; горизонтальные песколовки (2 шт.); аэрофильтры (1шт.); вторичный вертикальный отстойник (1шт.).

В состав сооружений второй очереди входят: горизонтальные песколовки (2шт.); блок биологической очистки в составе аэротенка и вторичного отстойника (2 шт.).

После вторичного отстаивания стоки поступают на доочистку – на биопруды, работающие последовательно. (2шт.). Перед выпуском обеззараживание сточных вод производится ультрафиолетовым облучением. Выпуск очищенных сточных вод предусмотрен в речку Аба-Сирма. Образующийся осадок из первичного отстойника поступает на обезвоживание на иловые площадки (2 карты 10м х 10м). Активный ил из вторичных отстойников подается на рециркуляцию в аэротенк. Качество очистки сточных вод соответствует ПДК при сбросе их в водоемы рыбохозяйственного назначения.

Таблица 23 – Качество сточных вод на территории Аликовского муниципального округа (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru)

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | ООО «Водоканал+» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных сточных вод, в том числе по следующим показателям: | ед. | 4,00 |
| 1.1 | взвешенные вещества | ед. | 22,00 |
| 1.2 | БПК5 | ед. | 1,00 |
| 1.3 | аммоний-ион | ед. | 4,00 |
| 1.4 | нитрит-анион | ед. | 0,02 |
| 1.5 | фосфаты (по Р) | ед. | 4,00 |
| 1.6 | нефтепродукты | ед. | 0,08 |
| 1.7 | микробиология | ед. | 0,06 |
| 2 | Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям: | ед. | 4,00 |
| 2.1 | взвешенные вещества | ед. | 22,00 |
| 2.2 | БПК5 | ед. | 1,00 |
| 2.3 | аммоний-ион | ед. | 4,00 |
| 2.4 | нитрит-анион | ед. | 0,02 |
| 2.5 | фосфаты (по Р) | ед. | 4,00 |
| 2.6 | нефтепродукты | ед. | 0,08 |
| 2.7 | микробиология | ед. | 0,06 |

При отсутствии централизованного водоотведения сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках. Выгребные ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

«технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

«централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения».

Описание технологических зон водоотведения приведено в таблице 24.

Таблица 24 – Технологические зоны водоотведения

| Технологическая зона водоотведения | Система водоотведения централизованная/ нецентрализованная | Объект водоотведения |
| --- | --- | --- |
| с. Аликово | централизованная | Канализационные сети, КНС, БОС |
|  | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Азамат | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Синерь | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Смородино | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Янгорас | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| с. Большая Выла | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Сириккасы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Выла | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Нижние Татмыши | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Коракши | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Ефремкасы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| с. Асакасы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Верхние Татмыши | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Верхние Карачуры | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Вурманкасы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Вотланы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| с. Юманлыхи | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Тимирзькасы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Иглышево | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Яргунькино | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Сормпось-Мочей | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Хорнзор | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Питишево | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Орбаши | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Пизипово | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| с. Устье | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Анаткасы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Большие Токташи | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| с. Раскильдино | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Тури-Выла | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Таутово | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Шерашево | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Ходяково | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Малые Туваны | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Ильянкино | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Павлушкино | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Хоравары | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| с. Тенеево | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Эренары | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Кармалы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| с. Чувашская Сорма | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Шоркасы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Нижние Хорзаны | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Нижние Шиуши | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Большие Шиуши | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Верхние Елыши | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Кагаси | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Мартынкино | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Шафранчик | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Новая | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Прошкино | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Большие Атмени | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| с. Яндоба | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Синькасы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Анаткасы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Пизенеры | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| с. Русская Сорма | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Самушкино | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Сатлайкино | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Челкасы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Ягунькино | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Тушкасы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Тогачь | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Видесючь | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| пос. Дубовский | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Яжуткино | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Ойкасы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Ярушкино | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Кораккасы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| с. Крымзарайкино | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Лобашкино | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Сормвары | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Чердаки | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Шоркасы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Алгукасы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Малые Токташи | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Шундряши | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Павлушкино | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Пизеры | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Торопкасы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Хирлеппоси | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Хоравары | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Шлан | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Задние Хирлепы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Урмаево | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Иштеки | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Качалово | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Нижние Карачуры | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Нижние Куганары | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Изванкино | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Передние Хирлепы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Антоновка | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Верхние Хорзаны | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Нижние Ёлыши | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Шапкино, д. Шор-Босай | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Шор-Байраш | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Энехметь, д. Яныши | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| с. Большое Ямашево | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Выла-Базар | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Выселка Атмень | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Ишпарайкино | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Караклово | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Кивой | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Лотра-Багиши | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Нагорная | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Олух-Шумшеваши | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Пизенеры | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Сормпось-Шумшеваши | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Шоркасы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| с. Шумшеваши | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Элекейкино | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Якейкино | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Кивкасы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Чиршкасы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |

При отсутствии централизованного водоотведения сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках. Выгребные ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Действующие очистные сооружения на территории Аликовского муниципального округа есть только в с. Аликово. Образующийся осадок не обрабатывается и не утилизируется.

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Канализационная сеть Аликовского муниципального округа состоит из самотечных и напорных коллекторов. Канализационные сети выполнены из различных материалов, диаметром от 100 до 200 мм. Средний износ канализационной сети составляет 70%.

Таблица 25 – характеристика канализационных сетей сельских поселений Аликовского муниципального округа

| № п/п | Наименование сети канализации | Длина участка, м | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные сети с. Аликово | 6664 | 1960 |

Работоспособность системы водоотведения поддерживается проведением аварийно-восстановительных работ, а также проведением текущих ремонтов.

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надёжная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения.

Канализационные сети и коллекторы являются наиболее уязвимыми элементами систем водоотведения. Существующее состояние канализационных сетей требует модернизации, перекладки для уменьшения доли ветхих сетей. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Применение нового метода ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволит вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надёжным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Работоспособность системы водоотведения поддерживается проведением аварийно-восстановительных работ, а также проведением текущих ремонтов.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому особое внимание должно уделяться ее реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: гидравлические нагрузки; перепады температур; перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации.

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые стоки с жилых территорий. Химическая специфика загрязняющих веществ характерна для названных источников загрязнения - это нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, анионактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ). Повышенные содержания меди, железа, марганца и фенола носят природный характер.

Необходима реконструкция существующих систем водоотведения с модернизацией системы очистки стоков, что позволит улучшить экологическую обстановку в поселении, исключить сброс сточных вод на рельеф, снизить вредное воздействие на окружающую среду, улучшить благоустройство жилищного фонда.

Сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными.

Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты оказывает негативное воздействие на окружающую среду, на физические и химические свойства воды на водосборных площадях, увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов, а также является фактором возникновения риска заболеваемости населения.

Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территориях, не охваченных централизованными системами водоотведения хозяйственно-фекальные стоки собираются в выгреба и септики, откуда ассенизационными машинами вывозятся на существующие канализационные очистные сооружения. Выгребные ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

По результатам оценки технического состояния централизованных систем водоотведения выявлены следующие проблемы:

- значительный износ сетей водоотведения;

- отсутствие организованных систем водоотведения в сельских населённых пунктах.

Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие территории округа в целом. Требуется строительство новых канализационных сетей, устройство водонепроницаемых выгребов при отсутствии канализации, развитие системы бытовой канализации.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории. Необходимо переключение прямых ливневых сбросов на систему хозяйственно-бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка.

1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселения, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоотведения, представлен в таблице 26.

Таблица 26 – Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование физического или юридического лица, владеющего объектами централизованного водоотведения | Объект централизованного водоотведения | Описать границы зон | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная собственность | Канализационные сети, КОС, КНС | с. Аликово | ООО «Водоканал+» |

Эксплуатацию и обслуживание объектов и сетей централизованной системы водоотведения Аликовского муниципального округа осуществляет ООО «Водоканал+», являющееся гарантирующей организацией в сфере водоотведения в зонах своей деятельности.

В соответствии с п. 2 «Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №691 (далее в настоящем разделе - Правила), централизованная система водоотведения подлежит к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

В соответствии с п.4 Правил, централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в п.5 настоящих Правил, составляет более 50% от общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) (далее-объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов);

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) организации, указанной в п.3 Правил, является деятельность по сбору и обработке сточных вод. Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов сведения о соблюдении совокупности критериев отнесения представляются в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или законным владельцем объектов централизованной системы водоотведения (канализации)(организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект) (далее выпуски сточных вод в водный объект), - в случае если собственниками или иными законными владельцами отдельных объектов централизованной системы водоотведения (канализации) являются разные лица).

В соответствии с п.5 Правил сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации), объем которых является критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, являются:

а) сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов;

б) сточные воды, принимаемых от гостиниц, иных объектов для временного проживания;

в) сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально- бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

г) сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;

д) сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества;

е) поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения);

ж) сточные воды, не указанные в подпунктах «а»-«е» настоящего пункта, подлежащие учету в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, в случае, предусмотренном п.7 Правил.

Объем сточных вод, принимаемых в централизованные системы водоотведения (канализации), объем которых является критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, указанным в п.5 Правил для централизованной системы водоотведения поселения, составляет более 50 % от общего объема сточных. и в соответствии с п.п «а» п.4 Правил является критерием отнесения указанной централизованной системы водоотведения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

Очистные сооружения, на которых осуществляется очистка сточных вод, поступающих от одной централизованной системы водоотведения, предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Прием поверхностных сточных вод на биологические очистные сооружения проектом не предусмотрен.

Раздел 2 "Балансы сточных вод в системе водоотведения"

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков представлен в таблице 27.

Таблица 27 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Аликово |  |  |  |
| 1. | Прием сточных вод: | тыс. куб. м | 201,175* |

* - здесь и далее представлены расчетные значения водоотведения

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающего по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Для предотвращения попадания неорганизованного стока в централизованную систему водоотведения и предотвращения нарушения технологии биологической очистки хоз.бытовых сточных вод, так же выполнения требований природоохранного законодательства к охране природных ресурсов необходимо разработать проект на сбор, транспортировку и очистку поверхностного стока. Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Приборы учета сточных вод не установлены.

2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по муниципальному образованию с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Сведения о среднегодовых объемов стоков приведены в таблице 27.

2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Исходя из анализа планов развития территории муниципального образования, увеличение численности населения не планируется. Соответственно, значительного увеличения водопотребления не ожидается.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в соответствии с Проектом Генерального плана развития округа приведены в таблице 28.

Таблица 28 - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

|  | П Е Р И О Д |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона водоотведения | 2024 год | 2040 г. |
|  | Поступило сточных вод в центральн. систему водоотвед. тыс.куб.м год | Поступило сточных вод в центральн. систему водоотвед. тыс.куб.м год |
| с. Аликово | 201,175 | 211,234 |

Раздел 3 "Прогноз объема сточных вод"

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице 29.

Таблица 29 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2024 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Аликово |  |  |  |  |
| 1. | Прием сточных вод: | тыс. куб. м | 201,175 | 211,234 |

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Описание структуры централизованной системы водоотведения представлено в таблице 30.

Таблица 30 – Описание структуры централизованной системы водоотведения

| Наименование населенных пунктов | Сбор, передача сточных вод (выгреб, рельеф, центральная канализация) | Очистка сточных вод |
| --- | --- | --- |
| с. Аликово | Центральная канализация, выгреб, рельеф | Канализационные очистные сооружения |

При отсутствии централизованного водоотведения, сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места.

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений представлен в таблице 31.

Таблица 31 - Расчет требуемой мощности очистных сооружений

| Целевое назначение водоотведения | Мощность существ. сооружений куб.м/сут тыс.куб.м/год | П е р и о д ы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год |  |  | 2040 г. |  |  |
|  |  | куб.м/сут тыс.куб.м/год | (-) Дефицит/ (+)Резерв |  | куб.м/сут тыс.куб.м/год | (-) Дефицит/ (+)Резерв |  |
|  |  |  | куб.м/сут тыс.куб.м/год | % |  | куб.м/сут тыс.куб.м/год | % |
| с. Аликово | 300 109,5 | 201,175 | 98,83 | 32,94 | 211,234 | 88,77 | 29,59 |
|  |  | 73,538 | 35,96 |  | 77,1 | 32,40 |  |

Мощности существующих очистных сооружений достаточно для очистки прогнозного расчетного объема сточных вод. Однако, очистные сооружения изношены и морально устарели и не обеспечивают качественную очистку стоков. Для обеспечения качественной очистки сточных вод, необходимо выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений с модернизацией системы очистки стоков.

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Сточные воды от многоквартирной и общественно-деловой застройки, отводятся системой самотечных и напорных коллекторов на очистные сооружения, с последующим сбросом в рельеф.

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В связи с техническим износом объектов системы водоотведения, предусматривается реконструкция и модернизация централизованной системы водоотведения.

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»

4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованной системы водоотведения

В настоящее время на территории Аликовского муниципального округа существуют следующие проблемы организации водоотведения:

- значительный износ сетей водоотведения;

- отсутствие организованных систем водоотведения в сельских населенных пунктах.

Основным направлением развития централизованных систем водоснабжения является повышение качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения.

Наиболее важным результатом выполнения мероприятий по развитию системы водоотведения является снижение количества загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами.

Основным направлением и основной задачей развития системы водоотведения населенных пунктов поселения, является:

- замена устаревших участков канализационных сетей;

- Реконструкция централизованной системы водоотведения с. Аликово (в том числе – модернизация КНС)

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

При отсутствии централизованного водоотведения для индивидуальных владельцев существующих и проектируемых жилых домов, а также для административных зданий может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки. Поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 куб.м стока.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации различных сценариев развития системы водоотведения приведен в таблице 32.

Таблица 32 – Основные мероприятия по реализации схем водоотведения городского поселения Советский с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятия | Социально-экономический эффект, руб. | Временной промежуток выполнения (квартал, год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка локальных установок биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков в различных модификациях | Снижение вредного воздействия на окружающую среду | 2025-2040 |
| 2 | Реконструкция централизованной системы водоотведения с. Аликово (в том числе – модернизация КНС) | Снижение вредного воздействия на окружающую среду | 2025-2040 |

4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Строительство новых канализационных сетей, а также реконструкция имеющихся канализационных сетей и канализационных очистных сооружений приведет к повышению надежности работы систем коммунальной инфраструктуры населения, повышению качества коммунальных услуг, повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса.

4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие муниципального образования, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий. Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые стоки.

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Функционирующие на сегодняшний день в с. Аликово канализационные очистные сооружения работают в автоматическом режиме, информация о работе и внештатных ситуациях поступает на диспетчерский пункт.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Сточные воды от жилых зданий отводятся системой самотечных коллекторов. Основные самотечные коллекторы проложены вдоль улиц, для обеспечения доступности к месту возможной аварии.

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности необходимо соблюдение радиусов санитарно-защитных зон. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.14 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер санитарно-защитной зоны (см. таблицу ниже).

Таблица 33 - Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. куб.м/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: а) фильтрации б) орошения | 200 150 | 300 200 | 500 400 | 1 000 1 000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Примечания:

1. Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. куб.м/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и обработки осадка устанавливается в каждом конкретном случае в порядке, предусмотренном пунктом 5.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.14.

2. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 куб.м/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м.

3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 куб.м/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м.

4. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

5. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размеры СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды.

6. Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до территории жилой застройки и других нормируемых территорий следует принимать 100 м.

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена согласно проекту на новое строительство централизованной системы водоотведения.

Раздел 5 "Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения"

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Контроль над качеством сточных вод должен осуществляться согласно графику, где будет определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

Для снижения сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты необходимо выполнять следующие условия:

1. Поддерживать в технически исправном состоянии очистные сооружения;

2. Не допускать залповых сбросов сточных вод;

3. Соблюдение технологического процесса очистки сточных вод;

4. Проводить контроль качества сбрасываемых сточных вод.

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В целях улучшения комфортности проживания на территории Аликовского муниципального округа, снижения вредного воздействия сточных вод на окружающую среду рекомендуется рассмотреть варианты реконструкции очистных сооружений в с. Аликово.

Раздел 6 «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения приведен в таблице 34.

Таблица 341 – Мероприятия по развитию систем водоотведения Аликовского муниципального округа

| № п/п | Наименование и перечень включаемых объектов | Сроки реализации | Стоимость реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034-2037 | 2038-2040 |
| 1 | Установка локальных установок биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков в различных модификациях | 2025-2040 | 30000 |  |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 8000,0 | 6000,0 |
| 2 | Реконструкция централизованной системы водоотведения с. Аликово (в том числе – модернизация КНС) | 2025-2040 | 15650 |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 4000,0 | 3650,0 |
|  | Всего: |  | 45650 | - |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 12000,0 | 9650,0 |

* - Стоимость капитальных вложений определена укрупненно, в соответствии с НЦС 81-02-19-2023 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» и НЦС 81-02-14-2023 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Точная стоимость реализации проектов по развитию системы водоснабжения подлежит уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации.

Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы водоотведения с учетом перспективного развития округа составит ориентировочно 45 650,0 тыс. рублей.

Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению. Основными источниками финансирования являются:

- средства бюджета субъекта РФ;

- средства бюджета муниципального образования;

- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;

- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Раздел 7 "Плановые значения показателей развития централизованной системЫ водоотведения"

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водоотведения будут достигнуты следующие результаты:

- Обеспечение надежной работы системы водоотведения округа.

- Снижение количества аварийных ситуаций при эксплуатации водозаборных сооружений и сетей водоснабжения.

- Повышение комфортности проживания на территории округа.

Таблица 35 – Целевые показатели развития системы водоотведения Аликовского муниципального округа

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км. | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 7,0 | 0,3 |
| Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Значения целевых показателей развития централизованных систем водоотведения требуют актуализации после окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения.

Раздел 8 "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией, либо организацией, которая осуществляет водоотведение, и канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Порядок оформления бесхозяйных канализационных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом Министерства экономического развития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения не выявлено.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Одной из приоритетных проблем развития округа является обеспечение населения качественной питьевой водой, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения. На сегодняшний день системы водоснабжения и водоотведения на территории Аликовского муниципального округа находится в удовлетворительном состоянии.

Основные направления развития систем водоснабжения предусматривают:

- произвести реконструкцию изношенных сетей водоснабжения;

- модернизация оборудования водозаборных сооружений.

Основные направления развития систем канализации предусматривают:

- повышение надежности работы канализации путем реконструкции и строительства новых канализационных сетей;

- Реконструкция централизованной системы водоотведения с. Аликово (в том числе – модернизация КНС);

- повышение качества приема, перекачки и очистки стоков и экологической безопасности систем очистки сточных вод, обеспечение полной обработки и утилизации осадков.

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 куб. м стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях.

С целью выявления технических характеристик, технических возможностей и энергетической эффективности централизованных систем водоснабжения и водоотведения необходимо проводить техническое обследование систем.

Рекомендуется провести комплекс задач по обеспечению источника питьевого водоснабжения в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям, строительству новых линий и повышение эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения и водоотведения за счет реализации технических, санитарных мероприятий, развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановление Правительства РФ от 5.09.13 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения. Водоснабжение и канализация».