| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ЙĔПРЕÇ МУНИЦИПАЛИТЕТ ОКРУГĔН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 09.09.2025 № 1002 хула евĕрлĕ Йĕпреç поселокĕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ИБРЕСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.09.2025 № 1002 поселок городского типа Ибреси |

О внесении изменений в постановление

администрации Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики  от 21.12.2023 №1383

«Об утверждении схемы теплоснабжения Ибресинского

муниципального округа Чувашской Республики»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

- Внести в постановление администрации Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики  от 21.12.2023 №1383 «Об утверждении схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики» следующие изменения:

  - Приложение к указанному постановлению изложить в новой  редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ибресинского

муниципального округа

Чувашской Республики	                                                                                    И.Г. Семёнов

Филиппова Е. В.

8 (83538) 21250

Приложение  к постановлению

администрации Ибресинского

муниципального округа  от

09.09.2025 №1002

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

# содержание

содержание	3

Введение	10

1.	Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Ибресинского муниципального округа	12

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	12

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	17

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	21

1.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	22

2.	Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	26

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	26

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	30

2.3.	Cуществующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	33

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	48

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	48

3.	Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	54

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	54

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	55

4.	Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа	68

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения Ибресинского муниципального округа		68

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Ибресинского муниципального округа	69

5.	Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	70

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Ибресинского муниципального округа, отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения – обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	70

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	70

5.3.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	71

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	71

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	71

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии		71

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	71

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	72

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	73

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	73

6.	Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	74

6.1.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	74

6.2.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	75

6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	75

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	75

6.5.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	76

7.	Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	77

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	77

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	77

7.3.	Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	78

8.	Раздел 8. Перспективные топливные балансы	79

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	79

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	83

8.3.	Вид топлива, его доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	83

8.4.	Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе	83

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа	83

9.	Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	84

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	84

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	84

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	84

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	84

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	85

9.6.	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	85

10.	Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	86

10.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	86

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	86

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	87

10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	88

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Ибресинского муниципального округа	88

11.	Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	90

12.	Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	91

13.	Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Ибресинского муниципального округа, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	92

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	92

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	92

13.3.	Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	92

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	92

13.5.	Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок	93

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	94

13.7.	Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	94

14.	Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа	95

14.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	95

14.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	95

14.3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	96

14.4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	97

14.5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	98

14.6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	99

14.7.	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	100

14.8.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	100

14.9.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	100

14.10.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	101

14.11.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	102

14.12.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	103

14.13.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	104

15.	Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	105

15.1.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	105

15.2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	106

15.3.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	106

16.	Раздел 16. Сценарии развития аварий в схемах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	107

# Введение

Актуализация схемы теплоснабжения представляет собой решение комплексного развития систем теплоснабжения, от которого во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в данную инфраструктуру. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального округа, в первую очередь его строительной деятельности, определённый генеральным планом.

Рассмотрение комплексного развития систем теплоснабжения муниципального округа начинается на стадии разработки/актуализации генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства муниципального округа принята практика составления перспективной схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения актуализируется на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития (согласно генерального плана), структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности и экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при актуализации схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах определенного района муниципального округа. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для актуализации и реализации схемы теплоснабжения является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении актуализации схемы теплоснабжения использовались:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190–ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в актуализированной редакции);

РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введённый с 22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а также результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности;

СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования» (Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003);

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003);

СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;

Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808).

Технической базой при актуализации схемы теплоснабжения являются:

генеральный план Ибресинского муниципального округа;

материалы по энергетическим характеристикам систем транспорта тепловой энергии;

документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие);

проектная и исполнительная документация по источникам тепла и тепловым сетям (ТС);

эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

# Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Ибресинского муниципального округа

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на цели теплоснабжения потребителей Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Ибресинский муниципальный округ) приведен в Главе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

пгт. Ибреси является административным центром Ибресинского муниципального округа. В состав муниципального округа входят тринадцать территориальных отделов.

Площадь муниципального округа — 1201,18 км².

Источниками централизованного теплоснабжения являются 19 котельных, работающих на природном газе.

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Ибресинского муниципального округа представлены в Табл. 1.1.

          - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Ибресинского муниципального округа

| № п/п | Наименование объекты строительства | Единицы измерения | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| Котел «Энгельса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 10245,0 | 10245,0 | 10245,0 | 10245,0 | 10245,0 | 10245,0 | 10245,0 |
| Итого: |  |  | 10245,0 | 10245,0 | 10245,0 | 10245,0 | 10245,0 | 10245,0 | 10245,0 |
| Котел «В.Интернационалистов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 8052,2 | 8052,2 | 8052,2 | 8052,2 | 8052,2 | 8052,2 | 8052,2 |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 283,2 | 283,2 | 283,2 | 283,2 | 283,2 | 283,2 | 283,2 |
| Итого: |  |  | 8335,4 | 8335,4 | 8335,4 | 8335,4 | 8335,4 | 8335,4 | 8335,4 |
| Котел «Мира» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 6053,6 | 6053,6 | 6053,6 | 6053,6 | 6053,6 | 6053,6 | 6053,6 |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 5508,0 | 5508,0 | 5508,0 | 5508,0 | 5508,0 | 5508,0 | 5508,0 |
| Итого: |  |  | 11561,6 | 11561,6 | 11561,6 | 11561,6 | 11561,6 | 11561,6 | 11561,6 |
| Котельная «Квартальная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 21104,5 | 21104,5 | 21104,5 | 21104,5 | 21104,5 | 21104,5 | 21104,5 |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 21158,0 | 21158,0 | 21158,0 | 21158,0 | 21158,0 | 21158,0 | 21158,0 |
| Итого: |  |  | 42262,5 | 42262,5 | 42262,5 | 42262,5 | 42262,5 | 42262,5 | 42262,5 |
| Котельная «РТП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 3113,8 | 3113,8 | 3113,8 | 3113,8 | 3113,8 | 3113,8 | 3113,8 |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 1318,5 | 1318,5 | 1318,5 | 1318,5 | 1318,5 | 1318,5 | 1318,5 |
| Итого: |  |  | 4432,3 | 4432,3 | 4432,3 | 4432,3 | 4432,3 | 4432,3 | 4432,3 |
| Котельная «ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 9654,0 | 9654,0 | 9654,0 | 9654,0 | 9654,0 | 9654,0 | 9654,0 |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 6569,3 | 6569,3 | 6569,3 | 6569,3 | 6569,3 | 6569,3 | 6569,3 |
| Итого: |  |  | 16223,2 | 16223,2 | 16223,2 | 16223,2 | 16223,2 | 16223,2 | 16223,2 |
| Котельная «Кирова 28б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 1190,7 | 1190,7 | 1190,7 | 1190,7 | 1190,7 | 1190,7 | 1190,7 |
| Итого: |  |  | 1190,7 | 1190,7 | 1190,7 | 1190,7 | 1190,7 | 1190,7 | 1190,7 |
| Котельная «ФОК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 5184,3 | 5184,3 | 5184,3 | 5184,3 | 5184,3 | 5184,3 | 5184,3 |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 2699,0 | 2699,0 | 2699,0 | 2699,0 | 2699,0 | 2699,0 | 2699,0 |
| Итого: |  |  | 7883,3 | 7883,3 | 7883,3 | 7883,3 | 7883,3 | 7883,3 | 7883,3 |
| Котельная «Н.Чурашево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
| Итого: |  |  | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
| БМК №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 3458,5 | 3458,5 | 3458,5 | 3458,5 | 3458,5 | 3458,5 | 3458,5 |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Итого: |  |  | 3488,5 | 3488,5 | 3488,5 | 3488,5 | 3488,5 | 3488,5 | 3488,5 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 1326,7 | 1326,7 | 1326,7 | 1326,7 | 1326,7 | 1326,7 | 1326,7 |
| Итого: |  |  | 1326,7 | 1326,7 | 1326,7 | 1326,7 | 1326,7 | 1326,7 | 1326,7 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 1058,0 | 1058,0 | 1058,0 | 1058,0 | 1058,0 | 1058,0 | 1058,0 |
| Итого: |  |  | 1058,0 | 1058,0 | 1058,0 | 1058,0 | 1058,0 | 1058,0 | 1058,0 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 728,3 | 728,3 | 728,3 | 728,3 | 728,3 | 728,3 | 728,3 |
| Итого: |  |  | 728,3 | 728,3 | 728,3 | 728,3 | 728,3 | 728,3 | 728,3 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 671,9 | 671,9 | 671,9 | 671,9 | 671,9 | 671,9 | 671,9 |
| Итого: |  |  | 671,9 | 671,9 | 671,9 | 671,9 | 671,9 | 671,9 | 671,9 |
| Котельная «РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 4430,0 | 4430,0 | 4430,0 | 4430,0 | 4430,0 | 4430,0 | 4430,0 |
| Итого: |  |  | 4698,0 | 4698,0 | 4698,0 | 4698,0 | 4698,0 | 4698,0 | 4698,0 |
| Котельная «Радуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 800,6 | 800,6 | 800,6 | 800,6 | 800,6 | 800,6 | 800,6 |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 1514,7 | 1514,7 | 1514,7 | 1514,7 | 1514,7 | 1514,7 | 1514,7 |
| Итого: |  |  | 2315,2 | 2315,2 | 2315,2 | 2315,2 | 2315,2 | 2315,2 | 2315,2 |
| Котельная «Кооперативная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 1160,4 | 1160,4 | 1160,4 | 1160,4 | 1160,4 | 1160,4 | 1160,4 |
| Итого: |  |  | 1160,4 | 1160,4 | 1160,4 | 1160,4 | 1160,4 | 1160,4 | 1160,4 |
| БМК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 1906,4 | 1906,4 | 1906,4 | 1906,4 | 1906,4 | 1906,4 | 1906,4 |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 948,8 | 948,8 | 948,8 | 948,8 | 948,8 | 948,8 | 948,8 |
| 3 | Промышленная застройка | м² | 281,6 | 281,6 | 281,6 | 281,6 | 281,6 | 281,6 | 281,6 |
| Итого: |  |  | 3136,8 | 3136,8 | 3136,8 | 3136,8 | 3136,8 | 3136,8 | 3136,8 |
| Котельная «Баня» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 |
| Итого: |  |  | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок на территории Ибресинского муниципального округа сформирован на основании прогноза перспективной застройки на расчетный период действия схемы теплоснабжения. Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен для каждой единицы территориального деления.

В соответствии с п. 16 Главы 1 Общие положения «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», утвержденных приказом Минэнерго России №565 и Минрегиона России №667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»: «Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период рекомендуется принимать нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (его актуализации) (далее по тексту - СНиП) и на основании Приказа Министерства регионального развития РФ от 17 мая 2011 года №224 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений» (далее по тексту - Требования энергоэффективности зданий, строений и сооружений).

Прогноз прироста тепловых нагрузок на расчетный период схемы теплоснабжения сформирован на основании представленных документов, а также следующих рекомендаций и нормативно-правовых актов:

1) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. №224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»;

2) ГОСТ Р 54964-2023 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости» (Дата введения 15.12.2023 г.);

3) СП 50.13330.2024 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

4) СП 131.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления для жилых и общественно-деловых зданий на каждом этапе представлены в Табл. 1.2.

          - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии

| № п/п | Наименование объекты строительства | Тип нагрузки | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| Котел «Энгельса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 |
| Котел «В.Интернационалистов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,5010 | 0,5010 | 0,5010 | 0,5010 | 0,5010 | 0,5010 | 0,5010 |
| 2 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,5150 | 0,5150 | 0,5150 | 0,5150 | 0,5150 | 0,5150 | 0,5150 |
| Котел «Мира» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,4080 | 0,4080 | 0,4080 | 0,4080 | 0,4080 | 0,4080 | 0,4080 |
| 2 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,2830 | 0,2830 | 0,2830 | 0,2830 | 0,2830 | 0,2830 | 0,2830 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,6910 | 0,6910 | 0,6910 | 0,6910 | 0,6910 | 0,6910 | 0,6910 |
| Котельная «Квартальная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 1,2340 | 1,2340 | 1,2340 | 1,2340 | 1,2340 | 1,2340 | 1,2340 |
| 2 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 1,2980 | 1,2980 | 1,2980 | 1,2980 | 1,2980 | 1,2980 | 1,2980 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 2,5320 | 2,5320 | 2,5320 | 2,5320 | 2,5320 | 2,5320 | 2,5320 |
| Котельная «РТП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 |
| 2 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 |
| Котельная «ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,5920 | 0,5920 | 0,5920 | 0,5920 | 0,5920 | 0,5920 | 0,5920 |
| 2 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 1,0230 | 1,0230 | 1,0230 | 1,0230 | 1,0230 | 1,0230 | 1,0230 |
| Котельная «Кирова 28б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 |
| Котельная «ФОК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,3390 | 0,3390 | 0,3390 | 0,3390 | 0,3390 | 0,3390 | 0,3390 |
| 2 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,5460 | 0,5460 | 0,5460 | 0,5460 | 0,5460 | 0,5460 | 0,5460 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Котельная «Н.Чурашево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,4950 | 0,4950 | 0,4950 | 0,4950 | 0,4950 | 0,4950 | 0,4950 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,4950 | 0,4950 | 0,4950 | 0,4950 | 0,4950 | 0,4950 | 0,4950 |
| БМК №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,2320 | 0,2320 | 0,2320 | 0,2320 | 0,2320 | 0,2320 | 0,2320 |
| 2 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,0480 | 0,0480 | 0,0480 | 0,0480 | 0,0480 | 0,0480 | 0,0480 |
| Котельная «РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 2 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,2610 | 0,2610 | 0,2610 | 0,2610 | 0,2610 | 0,2610 | 0,2610 |
| Котельная «Радуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 2 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 |
| Котельная «Кооперативная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 |
| БМК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,1550 | 0,1550 | 0,1550 | 0,1550 | 0,1550 | 0,1550 | 0,1550 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 |
| 2 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,2090 | 0,2090 | 0,2090 | 0,2090 | 0,2090 | 0,2090 | 0,2090 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0,0517 | 0,0517 | 0,0517 | 0,0517 | 0,0517 | 0,0517 | 0,0517 |
| Котельная «Баня» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Теплоснабжение объектов производственного и складского назначения, в зависимости от их расположения, предполагается обеспечивать, как от существующих источников централизованного теплоснабжения, так и от собственных источников тепла.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя для производственных зданий приведены в таблице ниже.

Подключение к источникам централизованного теплоснабжения тепловой энергии возможно только при наличии технической возможности и определяется в каждом случае отдельно.

          - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии производственных зданий

| № п/п | Наименование объекты строительства | Тип нагрузки | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| БМК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производственных зданий | отопление, Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

В соответствии с утвержденными изменениями к Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 выполнены и представлены в таблицах ниже результаты расчетов существующей и перспективной величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки для Ибресинского муниципального округа.

Величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки для каждого расчетного элемента территориального деления определена как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь расчетного элемента соответственно (Табл. 1.4).

Величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой энергии должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы теплоснабжения (Табл. 1.5).

Величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по системе теплоснабжения определена как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на отапливаемую площадь всех подключенных централизованно потребителей в каждой системе теплоснабжения (Табл. 1.6).

Величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по поселению, городскому округу, городу федерального значения должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям всех систем теплоснабжения, действующих в поселении, городском округе, городе федерального значения, на площадь застроенной территории (Табл. 1.7).

          - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления

| № | Наименование кадастрового квартала | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/(ч*га) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1 | 21:10:160107 | 0,023981 | 0,023981 | 0,023981 | 0,023981 | 0,023981 | 0,023981 | 0,023981 | 0,023981 |
| 2 | 21:10:160108 | 0,030265 | 0,030265 | 0,030265 | 0,030265 | 0,030265 | 0,030265 | 0,030265 | 0,030265 |
| 3 | 21:10:160202 | 0,016701 | 0,016701 | 0,016701 | 0,016701 | 0,016701 | 0,016701 | 0,016701 | 0,016701 |
| 4 | 21:10:160119 | 0,023420 | 0,023420 | 0,023420 | 0,023420 | 0,023420 | 0,023420 | 0,023420 | 0,023420 |
| 5 | 21:10:160109 | 0,037405 | 0,037405 | 0,037405 | 0,037405 | 0,037405 | 0,037405 | 0,037405 | 0,037405 |
| 6 | 21:10:160114 | 0,006620 | 0,006620 | 0,006620 | 0,006620 | 0,006620 | 0,006620 | 0,006620 | 0,006620 |
| 7 | 21:10:160121 | 0,012953 | 0,012953 | 0,012953 | 0,012953 | 0,012953 | 0,012953 | 0,012953 | 0,012953 |
| 8 | 21:10:160105 | 0,003858 | 0,003858 | 0,003858 | 0,003858 | 0,003858 | 0,003858 | 0,003858 | 0,003858 |
| 9 | 21:10:160206 | 0,005109 | 0,005109 | 0,005109 | 0,005109 | 0,005109 | 0,005109 | 0,005109 | 0,005109 |
| 10 | 21:10:160208 | 0,048209 | 0,048209 | 0,048209 | 0,048209 | 0,048209 | 0,048209 | 0,048209 | 0,048209 |
| 11 | 21:10:160207 | 0,036490 | 0,036490 | 0,036490 | 0,036490 | 0,036490 | 0,036490 | 0,036490 | 0,036490 |
| 12 | 21:10:160203 | 0,116647 | 0,116647 | 0,116647 | 0,116647 | 0,116647 | 0,116647 | 0,116647 | 0,116647 |
| 13 | 21:10:160213 | 0,080655 | 0,080655 | 0,080655 | 0,080655 | 0,080655 | 0,080655 | 0,080655 | 0,080655 |
| 14 | 21:10:160204 | 0,008642 | 0,008642 | 0,008642 | 0,008642 | 0,008642 | 0,008642 | 0,008642 | 0,008642 |
| 15 | 21:10:160127 | 0,002635 | 0,002635 | 0,002635 | 0,002635 | 0,002635 | 0,002635 | 0,002635 | 0,002635 |
| 16 | 21:10:160211 | 0,003760 | 0,003760 | 0,003760 | 0,003760 | 0,003760 | 0,003760 | 0,003760 | 0,003760 |
| 17 | 21:10:070301 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 18 | 21:10:071005 | 0,013348 | 0,013348 | 0,013348 | 0,013348 | 0,013348 | 0,013348 | 0,013348 | 0,013348 |

          - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого централизованного источника тепловой энергии

| № | Наименование источника тепловой энергии | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/(ч*га) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1 | Котел «Энгельса» | 0,1354 | 0,1354 | 0,1354 | 0,1354 | 0,1354 | 0,1354 | 0,1354 | 0,1354 |
| 2 | Котел «В.Интернационалистов» | 0,1959 | 0,1959 | 0,1959 | 0,1959 | 0,1959 | 0,1959 | 0,1959 | 0,1959 |
| 3 | Котел «Мира» | 0,1957 | 0,1957 | 0,1957 | 0,1957 | 0,1957 | 0,1957 | 0,1957 | 0,1957 |
| 4 | Котельная «Квартальная» | 0,2376 | 0,2376 | 0,2376 | 0,2376 | 0,2376 | 0,2376 | 0,2376 | 0,2376 |
| 5 | Котельная «РТП» | 0,1768 | 0,1768 | 0,1768 | 0,1768 | 0,1768 | 0,1768 | 0,1768 | 0,1768 |
| 6 | Котельная «ЦРБ» | 0,2455 | 0,2455 | 0,2455 | 0,2455 | 0,2455 | 0,2455 | 0,2455 | 0,2455 |
| 7 | Котельная «Кирова 28б» | 0,2172 | 0,2172 | 0,2172 | 0,2172 | 0,2172 | 0,2172 | 0,2172 | 0,2172 |
| 8 | Котельная «ФОК» | 0,2099 | 0,2099 | 0,2099 | 0,2099 | 0,2099 | 0,2099 | 0,2099 | 0,2099 |
| 9 | Котельная «Н.Чурашево» | 0,1392 | 0,1392 | 0,1392 | 0,1392 | 0,1392 | 0,1392 | 0,1392 | 0,1392 |
| 10 | БМК №5 | 0,1468 | 0,1468 | 0,1468 | 0,1468 | 0,1468 | 0,1468 | 0,1468 | 0,1468 |
| 11 | Котельная №6 | 0,1902 | 0,1902 | 0,1902 | 0,1902 | 0,1902 | 0,1902 | 0,1902 | 0,1902 |
| 12 | Котельная №7 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 |
| 13 | Котельная №9 | 0,1519 | 0,1519 | 0,1519 | 0,1519 | 0,1519 | 0,1519 | 0,1519 | 0,1519 |
| 14 | Котельная №10 | 0,1930 | 0,1930 | 0,1930 | 0,1930 | 0,1930 | 0,1930 | 0,1930 | 0,1930 |
| 15 | Котельная «РДК» | 0,3358 | 0,3358 | 0,3358 | 0,3358 | 0,3358 | 0,3358 | 0,3358 | 0,3358 |
| 16 | Котельная «Радуга» | 0,1623 | 0,1623 | 0,1623 | 0,1623 | 0,1623 | 0,1623 | 0,1623 | 0,1623 |
| 17 | Котельная «Кооперативная» | 0,4091 | 0,4091 | 0,4091 | 0,4091 | 0,4091 | 0,4091 | 0,4091 | 0,4091 |
| 18 | БМК-1 | 0,2512 | 0,2512 | 0,2512 | 0,2512 | 0,2512 | 0,2512 | 0,2512 | 0,2512 |
| 19 | Котельная «Баня» | 2,4965 | 2,4965 | 2,4965 | 2,4965 | 2,4965 | 2,4965 | 2,4965 | 2,4965 |

          - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения

| № | Обслуживающая организация | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/(ч*га) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | 14,4811 | 14,4811 | 14,4811 | 14,4811 | 14,4811 | 14,4811 | 14,4811 |

          - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по поселению

| № | Наименование поселения (городского округа, города федерального значения) | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/(ч*га) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1 | Ибресинский муниципальный округ | 0,6911 | 0,6911 | 0,6911 | 0,6911 | 0,6911 | 0,6911 | 0,6911 |

# Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в Главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие эксплуатационные зоны систем теплоснабжения определяются теплоснабжающей и теплосетевой организацией, обслуживающей эти зоны.

В настоящее время на территории Ибресинского муниципального округа снабжением потребителей тепловой энергией занимается муниципальное предприятие «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства Ибресинского района» (далее - МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО).

Теплоснабжающая организация Ибресинского муниципального округа отпускает тепловую энергию в виде сетевой воды на нужды теплоснабжения потребителям следующих типов: жилые здания, административные здания, детские сады, больница, школы, учебные заведения, предприятия общественного питания, клубы, магазины, пожарное депо и гаражи.

Теплоснабжение объектов производственного и складского назначения, в зависимости от их расположения, предполагается обеспечивать, как от существующих источников централизованного теплоснабжения, так и от собственных источников тепла.

Централизованное теплоснабжение Ибресинского муниципального округа осуществляется от девятнадцати тепловых источников тепла:

котел «Энгельса» (п. Ибреси, ул. Энгельса, 57А), находящийся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котел «В.Интернационалистов» (п. Ибреси, ул. В.Интернационалистов, 21А), находящийся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котел «Мира» (п. Ибреси, ул. Мира, 33А), находящийся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котельная «Квартальная» (п. Ибреси, ул. Пионерская, 8А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котельная «РТП» (п. Ибреси, ул. Сельхозтехники, 13), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котельная «ЦРБ» (п. Ибреси, ул. Кооперативная, 27), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котельная «Кирова 28б» (п. Ибреси, ул. Кирова, 28б), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котельная «ФОК» (п. Ибреси, ул. Никольская, 9), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котельная «Н.Чурашево» (с. Новое Чурашево, ул. Ленина, 15), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

БМК №5 (п. Ибреси, ул. Маресьева, 4А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котельная №6 (п. Ибреси, ул. Советская, 36А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котельная №7 (п. Ибреси, ул. Свердлова, 8А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котельная №9 (п. Ибреси, ул. Леспромхозная, 13А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котельная №10 (п. Ибреси, ул. Дмитрова, 13А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котельная «РДК» (п. Ибреси, ул. Маресьева, 16Б), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котельная «Радуга» (п. Ибреси, ул. Комсомольская, 17А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котельная «Кооперативная» (п. Ибреси, ул. Кооперативная, 26), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

БМК-1 (п. Ибреси, ул. Комсомольская, д.33), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котельная «Баня» (п. Ибреси, ул. Мира, д.42А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО.

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа представлены на Рис. 2.1.

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа представлены на Рис. 2.2.

        - Существующие зоны действия систем теплоснабжения и централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа.

        - Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа.

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ибресинского муниципального округа представлены условия организации индивидуального теплоснабжения.

Согласно данным генерального плана муниципального округа зоны действия индивидуального теплоснабжения (1-2-х этажные индивидуальные дома с приусадебными участками) в настоящее время ограничиваются жилым фондом от автономных теплоисточников (газ, твердое топливо – уголь, торф, дрова). В качестве источника горячего водоснабжения используются индивидуальные газовые теплогенераторы (котлы) и проточные водонагреватели.

При выборе подключения индивидуальной жилой застройки к централизованным или децентрализованным источникам, необходимо учесть плотность тепловой нагрузки и протяженность тепловых сетей. Большая протяженность и малый диаметр участков тепловых сетей повлечет за собой неоправданные финансовые затраты, потери тепловой энергии через теплоизоляционные материалы и высокую вероятность замерзания теплоносителя, приводящего к аварийным ситуациям.

Согласно данным генерального плана муниципального округа отопление и горячее водоснабжение перспективной индивидуальной жилой застройки предлагается осуществить от индивидуальных газовых теплогенераторов (котлов) и проточных водонагревателей.

Функциональное зонирование территории Ибресинского муниципального округа представлена в Табл. 2.1

          - Функциональное зонирование территории Ибресинского муниципального округа

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (2023 г.) | Расчетный срок (2043 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория Муниципального округа, всего |  |  |  |
| 1.1 | по данным Росреестра | га | 120306,08 | 120306,08 |
| 1.2 | по данным обмера основного чертежа Генплана | га | 120306,08 | 120306,08 |
| 2 | Структура функциональных зон |  |  |  |
| 2.1 | Жилые зоны | га / % | - | - |
|  | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | - | 4123,66/3,42 |
|  | зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | - | 21,94/0,02 |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га |  | 4,8/0,003 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны | га / % | - | - |
|  | многофункциональная общественно-деловая зона | га | - | 28,99/0,02 |
|  | зона специализированной общественной застройки | га | - | 126,44/0,10 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га / % | - | - |
|  | производственная зона | га | - | 170,39/0,14 |
|  | коммунально-складская зона | га | - | - |
|  | зона инженерной инфраструктуры | га | - | 13,29/0,01 |
|  | зона транспортной инфраструктуры | га | - | 1173,06/0,97 |
| 2.4 | Зоны сельскохозяйственного использования | га / % | - | - |
|  | зона сельскохозяйственного использования | га | - | 30027,96/24,95 |
|  | зона сельскохозяйственных угодий | га | - | - |
|  | зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | га | - | 181,17/0,15 |
|  | производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | - | 469,14/0,38 |
|  | иная зона сельскохозяйственного назначения | га | - | 104,73/0,08 |
| 2.5 | Зоны рекреационного назначения | га / % | - | - |
|  | зона отдыха | га | - | 3,04/0,002 |
|  | зона лесов | га | - | 83273,56/69,21 |
|  | зона озелененных территорий общего пользования | га | - | 249,54/0,20 |
| 2.6 | Зоны специального назначения | га / % | - |  |
|  | зона кладбищ | га | - | 58,32/0,04 |
|  | зона складирования и захоронения отходов | га | - | 4,3/0,003 |
|  | зона озелененных территорий специального назначения | га | - | 12,98/0,010 |
| 2.7 | Зона режимных территорий | га / % | - |  |
| 2.8 | Зона акваторий | га / % | - | - |
| 2.9 | Иные зоны | га / % | - | - |

Исходя из сложившейся в муниципальном округе тенденции структуры нового жилищного строительства, учитывающей спрос населения, принимается следующая структура нового жилищного строительства:

индивидуальная застройка с участками – 90%;

малоэтажная многоквартирная – 10%.

Территория индивидуальной жилой застройки определена из величины средней нормы предоставления земельного участка – 0,12 га.

Исходя из возможностей застройщиков индивидуального фонда, средняя площадь дома ориентировочно принимается – 150 м2 общей площади.

Территория, необходимая для осуществления индивидуального строительства, составит:

90900 м2 общ. площади: 150 м2 = 606 домов х 0,12 га = 73 га

Территория, необходимая для осуществления малоэтажного жилищного строительства в соответствии с минимальным размером территории для малоэтажной застройки, принятой в соответствии с нормативами градостроительного проектирования 7 га на 1 тыс. чел., составит на период расчетного срока порядка – 3 га.

Общая территория для размещения нового жилищного строительства на территории Ибресинского муниципального округа определена на период расчетного срока в 76 га.

С учетом комплексного развития территории жилых зон, принимая во внимание сопутствующие объекты социальной, коммунальной и дорожной инфраструктур, территория для нового жилищного строительства в целом по муниципальному округу к концу расчетного срока составит порядка 115 га.

Перечень земельных участков, которые включаются в проектируемые границы населенных пунктов Ибресинского муниципального округа представлен в Табл. 2.7.

          - Перечень земельных участков, которые включаются в проектируемые границы населенных пунктов Ибресинского муниципального округа

| № | Кадастровый номер | Населенный пункт | Площадь, м2 | Существующая категория земель | Проектная категория земель | Функциональная зона по проекту внесения изменений в генеральный план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21:10:230101:12 | п. Калиновка | 5457 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 2 | 21:10:230301:58 | п. 11 лет Чувашии | 6088 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 3 | 21:10:221304:24 | п. Березовка | 8202 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 4 | 21:10:220401:64 | п. Орел | 3785 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 5 | 21:10:190701:135 | п. Липовка | 31222 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 6 | 21:10:190101:63 | п. Малиновка | 22206 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 7 | 21:10:180201:96 | с. Малые-Кармалы | 2310 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 8 | 21:10:153201:97 | д. Малый Кукшум | 16878 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 9 | 21:10:071001:52 | с. Новое Чурашево | 3948 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 10 | 21:10:030401:6 | д. Шибегечи | 3600 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 11 | 21:10:090602:9 | д. Новые Высли | 5298 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 12 | 21:10:020201:751 | п. Эконом | 18699 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 13 | 21:10:020201:584 | п. Эконом | 2387 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона специализированной общественной застройки |
| 14 | 21:10:020201:622 | п. Эконом | 1821 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона специализированной общественной застройки |
| 15 | 21:10:020201:394 | п. Эконом | 21421 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 16 | 21:10:155801:996 | пгт. Ибреси | 453 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан |
| 17 | 21:10:230201:118 | п.Калиновка | 2062 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 18 | 21:10:1500101:1202 | д.Ширтаны | 2395 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |

Перечень земельных участков, входящих в состав Ибресинского муниципального округа, которые переводятся из одной категории «Земли населенных пунктов» в другую «Зона индивидуальной жилой застройки» представлен в Табл. 2.8.

          - Перечень земельных участков, входящих в состав Ибресинского муниципального округа, которые переводятся из одной категории «Земли населенных пунктов» в другую «Зона индивидуальной жилой застройки»

| № | Кадастровый номер | Площадь, м2 | Существующая категория земель | Проектная категория земель | Функциональная зона по проекту внесения изменений в генеральный план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21:10:020201:751 | 18699 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 2 | 21:10:020201:394 | 21421 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |

  - Cуществующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии (прогнозируемые в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения) определяются по балансам существующей тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и тепловой нагрузки на коллекторах источников.

Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа приведены в таблице ниже.

          - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия централизованных источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

| Наименование параметра | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| Котел «Энгельса» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб. | 0,00005 | 0,00005 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00007 | 0,00009 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00035 | 0,00038 | 0,00040 | 0,00042 | 0,00045 | 0,00047 | 0,00064 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Котел «В.Интернационалистов» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00005 | 0,00005 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00007 | 0,00009 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00013 | 0,00014 | 0,00015 | 0,00016 | 0,00017 | 0,00018 | 0,00024 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| Котел «Мира» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00005 | 0,00005 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00007 | 0,00009 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00023 | 0,00024 | 0,00026 | 0,00027 | 0,00029 | 0,00031 | 0,00041 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Котельная «Квартальная» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2,477 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00012 | 0,00013 | 0,00014 | 0,00015 | 0,00016 | 0,00017 | 0,00022 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 2,419 | 2,419 | 2,419 | 2,419 | 2,419 | 2,419 | 2,419 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,287 | 0,283 | 0,279 | 0,275 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00062 | 0,00064 | 0,00067 | 0,00070 | 0,00074 | 0,00078 | 0,00104 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 2,823 | 2,819 | 2,815 | 2,811 | 2,807 | 2,807 | 2,807 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,39 | -0,39 | -0,39 | -0,39 |
| Котельная «РТП» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00006 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,0407 | 0,0407 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00009 | 0,00009 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00011 | 0,00012 | 0,00016 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная «ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00010 | 0,00011 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00013 | 0,00014 | 0,00018 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00021 | 0,00022 | 0,00023 | 0,00025 | 0,00026 | 0,00028 | 0,00037 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Котельная «Кирова 28б» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,00473 | 0,00473 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Котельная «ФОК» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00008 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00011 | 0,00015 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00011 | 0,00011 | 0,00012 | 0,00013 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00019 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 |
| Котельная «Н.Чурашево» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00007 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00014 | 0,00014 | 0,00015 | 0,00016 | 0,00017 | 0,00018 | 0,00024 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,559 | 0,559 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,110 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,112 | 0,112 |
| БМК №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00003 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00006 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00010 | 0,00010 | 0,00011 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00013 | 0,00018 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00004 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00005 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,0480 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Котельная «РДК» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,2610 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,01514 | 0,015 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00006 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | -0,134 | -0,134 | -0,134 | -0,134 | -0,134 | -0,134 | -0,134 |
| Котельная «Радуга» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00005 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Котельная «Кооперативная» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| БМК-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00002 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,0170 | 0,0170 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00007 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Котельная «Баня» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00005 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,0170 | 0,0170 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00004 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00006 | 0,00008 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Действующим генеральным планом Ибресинского муниципального округа не предусматриваются зоны действия источников тепловой энергии, расположенных в границах двух и более поселений. Все источники тепловой энергии расположены в границах Ибресинского муниципального округа.

Перспективные тепловые нагрузки потребителей, находящихся в зонах действия источников тепловой энергии, расположены в пределах границы Ибресинского муниципального округа.

  - Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 ФЗ №190 от 27.07.2010 г.:

«Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих участков;

пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время в Ибресинском муниципальном округе действует 19 централизованных источников теплоснабжения. Карта-схема поселения с делением на зоны действия источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа приведена на Рис. 2.1.

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличения тепловых нагрузок теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Перечень исходных данных для расчета радиусов эффективного теплоснабжения по централизованным источникам тепловой энергии Ибресинского муниципального округа приведен в Табл. 2.2.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого централизованного источника тепловой энергии представлен в Табл. 2.3.

Схема Ибресинского муниципального округа с указанием радиусов эффективного теплоснабжения централизованных источников тепловой энергии представлена на Рис. 2.3.

          - Исходные данные для расчета радиусов эффективного теплоснабжения по источникам тепловой энергии Ибресинского муниципального округа

| № п/п | Источник тепловой энергии | Площадь зоны действия источника тепловой энергии по площадям элементов территориального деления, тыс.м2 | Номер условного участка зоны действия | Расстояние от источника до центра условного участка, м | Суммарная тепловая нагрузка Потребителей, Гкал/ч | Продолжительность отопительного периода, ч | Тариф на отпуск тепловой энергии, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел «Энгельса» | 54,06903 | 1 | 105 | 0,266 | 4968 | 2353,13 |
| 2 |  |  | 2 | 136 | 0,466 |  |  |
| 3 |  |  | 3 | 144 | 0,04 |  |  |
| 4 | Котел «В.Интернационалистов» | 26,29542 | 1 | 26 | 0,075 | 4968 | 2353,13 |
| 5 |  |  | 2 | 133 | 0,44 |  |  |
| 6 | Котел «Мира» | 35,3136 | 1 | 142 | 0,691 | 4968 | 2353,13 |
| 7 | Котельная «Квартальная» | 106,57291 | 1 | 229 | 0,85 | 4968 | 2353,13 |
| 8 |  |  | 2 | 245 | 1,501 |  |  |
| 9 | Котельная «РТП» | 16,51724 | 1 | 57 | 0,101 | 4968 | 2353,13 |
| 10 |  |  | 2 | 127 | 0,191 |  |  |
| 11 | Котельная «ЦРБ» | 41,67798 | 1 | 78 | 0,436 | 4968 | 2353,13 |
| 12 |  |  | 2 | 140 | 0,22 |  |  |
| 13 | Котельная «Кирова 28б» | 3,49873 | 1 | 35 | 0,074 | 4968 | 2353,13 |
| 14 | Котельная «ФОК» | 26,49179 | 1 | 82 | 0,217 | 4968 | 2353,13 |
| 15 |  |  | 2 | 192 | 0,339 |  |  |
| 16 | Котельная «Н.Чурашево» | 35,55961 | 1 | 70 | 0,12 | 4968 | 2353,13 |
| 17 |  |  | 2 | 235 | 0,368 |  |  |
| 18 | БМК №5 | 15,93701 | 1 | 98 | 0,057 | 4968 | 2353,13 |
| 19 |  |  | 2 | 170 | 0,175 |  |  |
| 20 | Котельная №6 | 4,94137 | 1 | 63 | 0,093 | 4968 | 2353,13 |
| 21 | Котельная №7 | 4,63352 | 1 | 40 | 0,009 | 4968 | 2353,13 |
| 22 |  |  | 2 | 76 | 0,067 |  |  |
| 23 | Котельная №9 | 3,35711 | 1 | 62 | 0,051 | 4968 | 2353,13 |
| 24 | Котельная №10 | 2,48663 | 1 | 57 | 0,048 | 4968 | 2353,13 |
| 25 | Котельная «РДК» | 7,77301 | 1 | 74 | 0,26 | 4968 | 2353,13 |
| 26 | Котельная «Радуга» | 9,05789 | 1 | 62 | 0,055 | 4968 | 2353,13 |
| 27 |  |  | 2 | 50 | 0,09 |  |  |
| 28 | Котельная «Кооперативная» | 1,80882 | 1 | 33 | 0,076 | 4968 | 2353,13 |
| 29 | БМК-1 | 11,01577 | 1 | 80 | 0,131 | 4968 | 2353,13 |
| 30 |  |  | 2 | 130 | 0,084 |  |  |
| 31 | Котельная «Баня» | 0,917 | 1 | 36 | 0,045 | 4968 | 2353,13 |

          - Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Подключенная тепловая энергия, Гкал/ч | Расчетный годовой отпуск, тыс. Гкал | Радиус эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел «Энгельса» | 0,772 | 2,822250927 | 122 |
| 2 | Котел «В.Интернационалистов» | 0,515 | 1,681183147 | 80 |
| 3 | Котел «Мира» | 0,691 | 2,38633589 | 142 |
| 4 | Котельная «Квартальная» | 2,351 | 8,187048556 | 237 |
| 5 | Котельная «РТП» | 0,292 | 0,983382782 | 92 |
| 6 | Котельная «ЦРБ» | 0,656 | 3,19290558 | 109 |
| 7 | Котельная «Кирова 28б» | 0,074 | 0,224040062 | 35 |
| 8 | Котельная «ФОК» | 0,556 | 1,77237635 | 137 |
| 9 | Котельная «Н.Чурашево» | 0,488 | 1,636187414 | 153 |
| 10 | БМК №5 | 0,232 | 0,862195784 | 134 |
| 11 | Котельная №6 | 0,093 | 0,294781502 | 63 |
| 12 | Котельная №7 | 0,076 | 0,267652862 | 58 |
| 13 | Котельная №9 | 0,051 | 0,148411993 | 62 |
| 14 | Котельная №10 | 0,048 | 0,139874233 | 57 |
| 15 | Котельная «РДК» | 0,26 | 0,761020445 | 74 |
| 16 | Котельная «Радуга» | 0,145 | 0,448090695 | 55 |
| 17 | Котельная «Кооперативная» | 0,076 | 0,192477109 | 33 |
| 18 | БМК-1 | 0,215 | 1,138299081 | 105 |
| 19 | Котельная «Баня» | 0,045 | 0,111509459 | 36 |

        - Схема существующих радиусов эффективного теплоснабжения от централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа.

# Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Существующие и перспективные балансы теплоносителя приведены в Главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В ходе сопоставления нормативных и фактических потерь теплоносителя в существующих системах транспорта тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения, было выявлено, что фактические потери теплоносителя в тепловых сетях превышают нормативные потери теплоносителя, рассчитанные в соответствии с существующими характеристиками тепловых сетей. Несмотря на несоответствие фактических и нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в существующих системах теплоснабжения может быть выполнен ряд организационных и технических мероприятий. К организационным мероприятиям следует отнести составление планов и проведение энергетического аудита и энергетического обследования тепловых сетей на предмет выявления наибольших потерь теплоносителя в тепловых сетях.

Для снижения коммерческих потерь теплоносителя рекомендуется оснащение приборами учета потребителей тепловой энергии.

Для снижения потерь теплоносителя при транспортировке тепловой энергии потребителям рекомендуются следующие мероприятия:

1) проведение мероприятий по снижению аварийности на тепловых сетях в соответствии с Главой 11 «Оценка надежности теплоснабжения»;

2) перекладка трубопроводов тепловых сетей в соответствии с планами развития теплоснабжающей организацией;

3) применение при прокладке магистральных трубопроводов тепловых сетей трубопроводов в монолитной тепловой изоляции с системами дистанционной диагностики состояния трубопроводов;

4) использование мобильных измерительных комплексов для диагностики состояния тепловых сетей.

Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети с учетом увеличения нормативных расходов теплоносителя приведены в Табл. 4.1.

Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети с учетом увеличения нормативных расходов теплоносителя приведены в Главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Прогнозируемые приросты нормативных потерь теплоносителя определяются, как произведение нормативной среднегодовой утечки на прогнозируемые приросты объемов теплоносителя.

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного, максимального фактического потребления и компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системы теплоснабжения теплопотребляющими установками потребителей приведены в составе таблиц предыдущего пункта (3.1).

Данные величины показывают, что на перспективу увеличение производительности существующих ВПУ не требуется. На расчетный период нагрузка на ВПУ источников тепловой энергии будет складываться из следующих составляющих:

собственные нужды теплоисточников;

подпитка тепловой сети.

          - Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного, максимального фактического потребления теплоносителя и компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения теплопотребляющими установками потребителей

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел «Энгельса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 29,66 | 29,66 | 29,66 | 29,66 | 29,66 | 29,66 | 29,66 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котел «В.Интернационалистов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котел «Мира» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «Квартальная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 101,82 | 101,82 | 101,82 | 101,82 | 101,82 | 101,82 | 101,82 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 101,82 | 101,82 | 101,82 | 101,82 | 101,82 | 101,82 | 101,82 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 103,27 | 103,27 | 103,27 | 103,27 | 103,27 | 103,27 | 103,27 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «РТП» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 41,048 | 41,048 | 41,048 | 41,048 | 41,048 | 41,048 | 41,048 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 41,048 | 41,048 | 41,048 | 41,048 | 41,048 | 41,048 | 41,048 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 41,25 | 41,25 | 41,25 | 41,25 | 41,25 | 41,25 | 41,25 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «Кирова 28б» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 1,57 | 1,54 | 1,52 | 1,50 | 1,50 | 1,45 | 1,45 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,57 | 1,54 | 1,52 | 1,50 | 1,50 | 1,45 | 1,45 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,57 | 1,55 | 1,53 | 1,50 | 1,50 | 1,45 | 1,45 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,43 | 3,46 | 3,48 | 3,50 | 3,50 | 3,55 | 3,55 |
| Доля резерва | % | 69% | 69% | 70% | 70% | 70% | 71% | 71% |
| Котельная «ФОК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 22,361 | 22,361 | 22,361 | 22,361 | 22,361 | 22,361 | 22,361 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 22,361 | 22,361 | 22,361 | 22,361 | 22,361 | 22,361 | 22,361 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 22,60 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «Н.Чурашево» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 23,751 | 23,646 | 23,540 | 23,435 | 23,435 | 23,087 | 23,087 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 23,751 | 23,646 | 23,540 | 23,435 | 23,435 | 23,087 | 23,087 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 23,90 | 23,80 | 23,69 | 23,59 | 23,59 | 23,24 | 23,24 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| БМК №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 9,406 | 9,406 | 9,406 | 9,406 | 9,406 | 9,406 | 9,406 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 9,406 | 9,406 | 9,406 | 9,406 | 9,406 | 9,406 | 9,406 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,772 | 3,772 | 3,772 | 3,772 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,772 | 3,772 | 3,772 | 3,772 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 5,98 | 5,95 | 5,92 | 5,892 | 5,892 | 5,795 | 5,795 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 5,98 | 5,95 | 5,92 | 5,892 | 5,892 | 5,795 | 5,795 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 5,99 | 5,96 | 5,94 | 5,91 | 5,91 | 5,81 | 5,81 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «Радуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,896 | 5,896 | 5,896 | 5,896 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,896 | 5,896 | 5,896 | 5,896 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «Кооперативная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,966 | 2,966 | 2,966 | 2,966 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,966 | 2,966 | 2,966 | 2,966 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| БМК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,662 | 10,662 | 10,662 | 10,662 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,662 | 10,662 | 10,662 | 10,662 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «Баня» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |

# Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа приведены в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

  - Описание сценариев развития теплоснабжения Ибресинского муниципального округа

Развитие систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа возможно по двум сценариям развития, оба рассмотрены ниже.

Вариант перспективного развития №1 (сценарий развития №1) «базовый» в соответствии с инвестиционной программой МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО на 2025 – 2029 гг. предусматривает:

- Модернизация надземных участков тепловой сети с целью снижения износа участков тепловой сети, снижения потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям за счет замены трубопроводов на новые трубы в пенополиуретановой изоляции с оцинкованным покрытием с увеличением срока службы:

– ремонт теплосети ул. Почтовая, 1 – ул. Кооперативная, 4 (2025 г.);

– ремонт теплосети котел «Мира» – СОШ №2 (2025 г.);

– ремонт теплосети БМК №5 – ул. Маресьева, д. 9 (2026 г.);

– ремонт теплосети ул. Школьная, д. 3 (районный суд) – ул. Садовая, д. 2 (2026 г.);

– ремонт теплосети ул. Энгельса, д. 19А – ул. Энгельса, д. 25А (2026 г.);

– ремонт теплосети ул. Энгельса, д. 67 – ул. Герцена, д. 10 (2026 г.);

– ремонт теплосети ул. Энгельса, д. 63 – ул. Герцена, д. 4 (2027 г.);

– ремонт теплосети ул. Герцена, д. 4 – ул. Герцена, д. 6 (2027 г.);

– ремонт теплосети ул. Мира, д. 41а (старая котельная) – ул. Энгельса, д. 61 (2027 г.);

– ремонт теплосети ул. Мира, д. 36 – ул. Энгельса, д. 51 (2027 г.);

– ремонт теплосети ул. Кооперативная, д. 5 – ул. Маресьева, д. 59 (2028 г.);

– ремонт теплосети ул. Маресьева, д. 65 – ул. Маресьева, д. 63 (2028 г.);

– ремонт теплосети ул. Школьная, д. 1 (МБОУ СОШ №1) – ул. Пионерская, д. 27 (2029 г.);

– ремонт теплосети ул. Кооперативная, д. 27 (ЦРБ) – ул. Пионерская, д. 27 (2029 г.);

– ремонт теплосети ул. Энгельса, д. 19а – ул. Энгельса, д. 13 (2029 г.).

- Реконструкция БМК №5 (замена газовой горелки на FBR K4/2 TL EVO 2+R/CE D1-S) позволит повышение технологической и энергетической эффективности, надежности, безопасности функционирования и развития системы теплоснабжения (2027 г.);

- Реконструкция котельной «Квартальная» (замена котла КВа-1,5 (2015 г.) на котел водогрейный жаротрубный WYBERG V1800) с целью снижения уровня износа котельной «Квартальная» (2028 г.).

Вариант перспективного развития №2 (сценарий развития №2) «консервативный» предусматривает:

- Техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

- Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

- Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

- Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Ибресинского муниципального округа

Сравнение стоимости запланированных мероприятий представлено в Табл. 4.1.

          - Объем инвестиций на развитие систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Общая стоимость внедрения мероприятия, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сценарий развития №1 (базовый) | 15 995,20 |
| 2 | Сценарий развития №2 (консервативный) | 93 110,83 |

Реализация обоих сценариев развития потребует объем инвестиций, как бюджетных, так и внебюджетных средств.

Основным приоритетным сценарием развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа выбирается сценарий развития №1 «базовый», как наиболее вероятный к реализации. Далее расчеты всех показателей в таблицах ниже представлены по «базовому» сценарию развития №1.

# Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, расположенных на территории Ибресинского муниципального округа в первую очередь, определяются генеральным планом муниципального округа.

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Ибресинского муниципального округа, отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения – обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

В сценариях развития №1 и №2 не предусмотрено строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Ибресинского муниципального округа.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Сценариями развития не предусматривается реконструкция существующих источников тепловой энергии в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В обоих сценариях развития предусматривается техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. Данные мероприятия представлены в Табл. 1.3 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории муниципального округа не предусматривается совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и существующих источников тепловой энергии в виду отсутствия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Совместная работа существующих источников тепловой энергии на одну сеть схемой теплоснабжения не предполагается.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Схемой теплоснабжения не предусмотрены меры по выводу из эксплуатации и консервации существующих котельных, выработавших нормативный срок службы.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование действующих источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, данной схемой теплоснабжения не предполагается.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Перевод источников тепловой энергии в пиковый режим работы по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, данной схемой теплоснабжения не предполагается.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Схемой теплоснабжения предполагается сохранение фактических (текущих) температурных графиков отпуска тепла в тепловые сети, которые соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети и представлены в Табл. 5.1.

          - Фактический температурный режим отпуска тепла в Ибресинском муниципальном округе

| № п/п | Теплоснабжающая/эксплуатирующая организация | Наименование источника тепловой энергии | Температурный график, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | котел «Энгельса» | 65-55 |
| 2 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | котел «В.Интернационалистов» | 65-55 |
| 3 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | котел «Мира» | 65-55 |
| 4 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | котельная «Квартальная» | 65-55 |
| 5 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | котельная «РТП» | 65-55 |
| 6 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | котельная «ЦРБ» | 65-55 |
| 7 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | котельная «Кирова 28б» | 65-55 |
| 8 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | котельная «ФОК» | 70-60 |
| 9 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | котельная «Н.Чурашево» | 65-55 |
| 10 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК №5 | 65-55 |
| 11 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | котельная №6 | 65-55 |
| 12 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | котельная №7 | 65-55 |
| 13 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | котельная №9 | 65-55 |
| 14 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | котельная №10 | 65-55 |
| 15 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | котельная «РДК» | 62-52 |
| 16 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | котельная «Радуга» | 65-55 |
| 17 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | котельная «Кооперативная» | 65-55 |
| 18 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК-1 | 75-65 |
| 19 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | котельная «Баня» | 95-70 |

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В данной схеме теплоснабжения предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей не предусматриваются.

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива с точки зрения сложившейся системы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа можно считать не целесообразным.

# Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей приведены в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

Решения о необходимости строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей приняты на основании расчетов, выполненных с использованием электронной модели системы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа, описание которой приведено в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Структура организации проектов по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей представлена ниже:

1) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

2) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

3) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

4) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

5) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

6) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

7) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Основными эффектами от реализации этих проектов являются:

расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения;

повышение эффективности передачи тепловой энергии в тепловых сетях.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В зоне эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО не требуется строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

По сценарию развитиям №1 и №2 не требуется строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Ибресинского муниципального округа.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В зоне эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО не требуется строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по сценарию развития №1 по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения учтены в Табл. 1.4 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

Предложения по сценарию развития №2 по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных представлены в Табл. 1.6 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения условно можно разделить на две группы:

мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров, обеспечивающие резервирование;

мероприятия по реконструкции и (или) модернизации ветхих тепловых сетей.

Предложения по сценарию развития №1 по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей учтены в Табл. 1.4 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

Предложения по сценарию развития №2 по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей представлены в Табл. 1.7 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

В Табл. 1.4 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа предусмотрены мероприятия по сценарию развития №1 по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

В Табл. 1.5 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа предусмотрены мероприятия по сценарию развития №2 по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

# Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В соответствии с п. 8 и 9 ст. 29 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

В соответствии с Федеральным закон от 30 декабря 2021 г. №438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении», вступивший в силу с 1 января 2022 г., для исключения необоснованных расходов, вводится обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В данной схеме теплоснабжения мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы ГВС не рассматриваются, поскольку от БМК-1 горячее водоснабжение осуществляется по отдельным сетям, от котельной «ФОК» - по двух трубной закрытой системе теплоснабжения. По остальным централизованным источникам тепловой энергии Ибресинского муниципального округа - горячее водоснабжение потребителей не осуществляется.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В зданиях, оборудованных газовыми колонками необходимость строительства индивидуальных и центральных тепловых пунктов для приготовления горячего водоснабжения отсутствует.

На территории Ибресинского муниципального округа не планируется строительство ИТП и ЦТП.

  - Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения не рассматриваются, поскольку от БМК-1 горячее водоснабжение осуществляется по отдельным сетям, от котельной «ФОК» - по двух трубной закрытой системе теплоснабжения. По остальным централизованным источникам тепловой энергии Ибресинского муниципального округа - горячее водоснабжение потребителей не осуществляется.

# Раздел 8. Перспективные топливные балансы

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива для всех централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа является природный газ.

Перспективные топливные балансы для каждого централизованного источника тепловой энергии, отапливающего здания расположенные на территории Ибресинского муниципального округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлены в Табл. 8.1.

В соответствии с требованиями п.13.45 СП 89.13330.2012 «Котельные установки» вместимость резервуара хранения резервного топлива колеблется в пределах от трех до десяти дней теплопотребления в самый холодный месяц года и подбирается исходя из условий:

вид топлива;

способ доставки.

          - Перспективные расчетные топливные балансы.

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии (номер, адрес) | Тип топлива | Вид топлива | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1 | Котел «Энгельса» | основное | природный газ, м3 | 378318,1 | 378318,1 | 378318,1 | 378318,1 | 378318,1 | 1891590,5 | 1134954,0 |
|  |  | резервное (аварийное) | электроэнергия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котел «В.Интернационалистов» | основное | природный газ, м3 | 225359,8 | 225359,8 | 225359,8 | 225359,8 | 225359,8 | 1126799,0 | 676079,4 |
|  |  | резервное (аварийное) | электроэнергия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Котел «Мира» | основное | природный газ, м3 | 319884,4 | 319884,4 | 319884,4 | 319884,4 | 319884,4 | 1599422,0 | 959653,2 |
|  |  | резервное (аварийное) | электроэнергия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная «Квартальная» | основное | природный газ, м3 | 1126364,6 | 1123299,2 | 1120233,9 | 1117168,5 | 1114103,1 | 5570515,5 | 3342309,3 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная «РТП» | основное | природный газ, м3 | 127474,2 | 127474,2 | 127474,2 | 127474,2 | 127474,2 | 637371,0 | 382422,6 |
|  |  | резервное (аварийное) | электроэнергия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Котельная «ЦРБ» | основное | природный газ, м3 | 430355,4 | 430355,4 | 430355,4 | 430355,4 | 430355,4 | 2151777,0 | 1291066,2 |
|  |  | резервное (аварийное) | дизельное топливо, тн | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 7 | Котельная «Кирова 28б» | основное | природный газ, м3 | 30274,6 | 30267,1 | 30259,6 | 30252,1 | 30244,6 | 151073,0 | 90733,8 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная «ФОК» | основное | природный газ, м3 | 240382,0 | 240382,0 | 240382,0 | 240382,0 | 240382,0 | 1201910,0 | 721146,0 |
|  |  | резервное (аварийное) | дизельное топливо, тн | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 9 | Котельная «Н.Чурашево» | основное | природный газ, м3 | 221992,3 | 221823,6 | 221655,0 | 221486,4 | 221317,8 | 1105836,0 | 664459,2 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | БМК №5 | основное | природный газ, м3 | 117248,1 | 117248,1 | 117248,1 | 117248,1 | 117248,1 | 586240,5 | 351744,3 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная №6 | основное | природный газ, м3 | 39710,3 | 39710,3 | 39710,3 | 39710,3 | 39710,3 | 198551,5 | 119130,9 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная №7 | основное | природный газ, м3 | 36274,9 | 36274,9 | 36274,9 | 36274,9 | 36274,9 | 181374,5 | 108824,7 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная №9 | основное | природный газ, м3 | 19883,5 | 19883,5 | 19883,5 | 19883,5 | 19883,5 | 99417,5 | 59650,5 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная №10 | основное | природный газ, м3 | 18749,9 | 18749,9 | 18749,9 | 18749,9 | 18749,9 | 93749,5 | 56249,7 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная «РДК» | основное | природный газ, м3 | 103201,7 | 103194,1 | 103186,6 | 103179,1 | 103171,6 | 515745,0 | 309537,3 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная «Радуга» | основное | природный газ, м3 | 60459,0 | 60459,0 | 60459,0 | 60459,0 | 60459,0 | 302295,0 | 181377,0 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная «Кооперативная» | основное | природный газ, м3 | 25947,3 | 25947,3 | 25947,3 | 25947,3 | 25947,3 | 129736,5 | 77841,9 |
|  |  | резервное (аварийное) | дизельное топливо, тн | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 18 | БМК-1 | основное | природный газ, м3 | 143626,4 | 143626,4 | 143626,4 | 143626,4 | 143626,4 | 718132,0 | 430879,2 |
|  |  | резервное (аварийное) | дизельное топливо, тн | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 19 | Котельная «Баня» | основное | природный газ, м3 | 15367,5 | 15367,5 | 15367,5 | 15367,5 | 15367,5 | 76837,5 | 76837,5 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - |

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Поскольку основным топливом для всех централизованных источников теплоснабжения в Ибресинском муниципальном округе является природный газ, то местные виды топлива, в том числе возобновляемые источники энергии не используются.

  - Вид топлива, его доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива, используемого для производства тепловой энергии на централизованных источниках тепловой энергии, является природный газ.

Сертификат соответствия и протокол испытания природного газа не предоставлены.

  - Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

Преобладающим видом топлива в Ибресинском муниципальном округе является природный газ.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

Приоритетное направление развития топливного баланса Ибресинского муниципального округа планируется в соответствии со сценарием развития №1.

# Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию».

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей на каждом этапе представлены в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию».

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО в данной схеме теплоснабжения не планируется.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы ГВС не рассматриваются, поскольку горячее водоснабжение потребителей от котельных по открытой схеме теплоснабжения не осуществляется.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения выполнены с учетом:

прогнозов индексов предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию Минэкономразвития РФ до 2028 г.;

коэффициента распределения финансовых затрат по годам.

Для включения в инвестиционную надбавку к тарифу предлагаются следующие мероприятия:

все мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту источников тепловой энергии;

предложение по реконструкции тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

предложение по строительству и реконструкции насосных станций.

Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Ибресинского муниципального округа и предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки должны быть реализованы за счет тарифа на подключения.

Для смягчения денежной нагрузки на жителей, необходимо привлекать дополнительные источниками финансирования:

областной бюджет, в рамках областных программ по модернизации в сфере энергетики;

государственно-частное партнерство;

федеральный бюджет, в рамках федеральных целевых программ в сфере теплоэнергетики.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям представлена в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

  - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Информация о фактической величине осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения по Ибресинскому муниципальному округу не предоставлена.

# Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 (далее Правила).

Муниципальное предприятие «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства Ибресинского района» наделено статусом единой теплоснабжающей организации на территории Ибресинского муниципального округа.

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации приведен в Табл. 10.1.

          - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации

| № п/п | Наименование ЕТО | Наименование источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Энгельса» |
| 2 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «В.Интернационалистов» |
| 3 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Мира» |
| 4 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Квартальная» |
| 5 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РТП» |
| 6 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ЦРБ» |
| 7 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кирова 28б» |
| 8 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ФОК» |
| 9 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Н.Чурашево» |
| 10 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК №5 |
| 11 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №6 |
| 12 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №7 |
| 13 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №9 |
| 14 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №10 |
| 15 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РДК» |
| 16 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Радуга» |
| 17 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кооперативная» |
| 18 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК-1 |
| 19 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Баня» |

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Основанием присвоения статуса единой теплоснабжающей организации муниципальному предприятию «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства Ибресинского района» является направленная в администрацию Ибресинского муниципального округа заявка с указанием всех необходимых данных, в соответствии с критериями настоящих Правил.

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент актуализации схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа новых заявок на присвоение статуса ЕТО от других теплоснабжающих организаций не поступало.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Ибресинского муниципального округа

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Ибресинского муниципального округа приведен в Табл. 10.2.

          - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование организации | Наименование источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Энгельса» |
| 2 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «В.Интернационалистов» |
| 3 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Мира» |
| 4 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Квартальная» |
| 5 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РТП» |
| 6 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ЦРБ» |
| 7 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кирова 28б» |
| 8 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ФОК» |
| 9 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Н.Чурашево» |
| 10 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК №5 |
| 11 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №6 |
| 12 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №7 |
| 13 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №9 |
| 14 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №10 |
| 15 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РДК» |
| 16 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Радуга» |
| 17 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кооперативная» |
| 18 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК-1 |
| 19 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Баня» |

# Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В актуализированной схеме теплоснабжения перераспределение тепловой нагрузки между централизованными источниками тепловой энергии в Ибресинском муниципальном округе не планируется.

# Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, имеют весьма важное и практическое значение, так как отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения не способствует формированию единообразной правоприменительной практики, направленной как на защиту интересов слабой стороны этих отношений, т.е. потребителей тепловой энергии, так и на оперативное устранение причин и условий, способствующих существованию бесхозяйных тепловых сетей.

В соответствии со статьей 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На момент актуализации схемы теплоснабжения на территории Ибресинского муниципального округа бесхозяйных тепловых сетей нет.

# Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Ибресинского муниципального округа, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматриваемого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В настоящее время отсутствуют проблемы организации газоснабжения существующих централизованных источников тепловой энергии в Ибресинском муниципальном округе.

  - Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для Ибресинского муниципального округа не предусматриваются.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Планов (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Ибресинского муниципального округа не предусмотрено.

  - Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Мероприятий по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в данной схеме теплоснабжения не предполагается.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Согласно схемы водоснабжения и водоотведения Ибресинского муниципального округа развитие соответствующих систем водоснабжения в части, относящихся к системам теплоснабжения, предусматривает реализацию в полном объеме положений ст. 29 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

  - Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения Ибресинского муниципального округа в разрезе развития существующих централизованных источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

# Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, не предоставлена.

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, не предоставлена.

  - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Расчетный удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии приведен в Табл. 14.1.

          - Расчетный удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел «Энгельса» | кг.у.т/Гкал | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 |
| 2 | Котел «В.Интернационалистов» | кг.у.т/Гкал | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 |
| 3 | Котел «Мира» | кг.у.т/Гкал | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 |
| 4 | Котельная «Квартальная» | кг.у.т/Гкал | 160,676 | 160,676 | 160,676 | 160,676 | 160,676 | 160,676 | 160,676 |
| 5 | Котельная «РТП» | кг.у.т/Гкал | 150,980 | 150,980 | 150,980 | 150,980 | 150,980 | 150,980 | 150,980 |
| 6 | Котельная «ЦРБ» | кг.у.т/Гкал | 156,986 | 156,986 | 156,986 | 156,986 | 156,986 | 156,986 | 156,986 |
| 7 | Котельная «Кирова 28б» | кг.у.т/Гкал | 157,427 | 157,427 | 157,427 | 157,427 | 157,427 | 157,427 | 157,427 |
| 8 | Котельная «ФОК» | кг.у.т/Гкал | 162,015 | 162,015 | 162,015 | 162,015 | 162,015 | 162,015 | 162,015 |
| 9 | Котельная «Н.Чурашево» | кг.у.т/Гкал | 162,202 | 162,202 | 162,202 | 162,202 | 162,202 | 162,202 | 162,202 |
| 10 | БМК №5 | кг.у.т/Гкал | 162,458 | 162,458 | 162,458 | 162,458 | 162,458 | 162,458 | 162,458 |
| 11 | Котельная №6 | кг.у.т/Гкал | 160,893 | 160,893 | 160,893 | 160,893 | 160,893 | 160,893 | 160,893 |
| 12 | Котельная №7 | кг.у.т/Гкал | 161,896 | 161,896 | 161,896 | 161,896 | 161,896 | 161,896 | 161,896 |
| 13 | Котельная №9 | кг.у.т/Гкал | 159,992 | 159,992 | 159,992 | 159,992 | 159,992 | 159,992 | 159,992 |
| 14 | Котельная №10 | кг.у.т/Гкал | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 |
| 15 | Котельная «РДК» | кг.у.т/Гкал | 162,006 | 162,006 | 162,006 | 162,006 | 162,006 | 162,006 | 162,006 |
| 16 | Котельная «Радуга» | кг.у.т/Гкал | 161,156 | 161,156 | 161,156 | 161,156 | 161,156 | 161,156 | 161,156 |
| 17 | Котельная «Кооперативная» | кг.у.т/Гкал | 161,011 | 161,011 | 161,011 | 161,011 | 161,011 | 161,011 | 161,011 |
| 18 | БМК-1 | кг.у.т/Гкал | 159,190 | 159,190 | 159,190 | 159,190 | 159,190 | 159,190 | 159,190 |
| 19 | Котельная «Баня» | кг.у.т/Гкал | 164,696 | 164,696 | 164,696 | 164,696 | 164,696 | 164,696 | 164,696 |

  - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети приведено в Табл. 14.2.

          - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел «Энгельса» | Гкал/(м2) | 4,261 | 4,143 | 4,025 | 3,686 | 3,575 | 3,575 | 3,575 |
| 2 | Котел «В.Интернационалистов» | Гкал/(м2) | 3,392 | 3,392 | 3,392 | 3,392 | 3,392 | 3,392 | 3,392 |
| 3 | Котел «Мира» | Гкал/(м2) | 3,474 | 3,934 | 3,731 | 3,528 | 3,326 | 3,326 | 3,326 |
| 4 | Котельная «Квартальная» | Гкал/(м2) | 2,750 | 2,345 | 2,299 | 2,252 | 2,315 | 2,315 | 2,315 |
| 5 | Котельная «РТП» | Гкал/(м2) | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 |
| 6 | Котельная «ЦРБ» | Гкал/(м2) | 2,955 | 2,930 | 2,904 | 2,878 | 2,853 | 2,853 | 2,853 |
| 7 | Котельная «Кирова 28б» | Гкал/(м2) | 3,405 | 2,554 | 1,702 | 0,851 | 0,000 | 4,196 | 4,170 |
| 8 | Котельная «ФОК» | Гкал/(м2) | 1,926 | 1,928 | 1,929 | 1,931 | 1,933 | 1,933 | 1,933 |
| 9 | Котельная «Н.Чурашево» | Гкал/(м2) | 2,205 | 1,660 | 1,116 | 0,571 | 0,026 | 2,734 | 2,728 |
| 10 | БМК №5 | Гкал/(м2) | 2,723 | 2,723 | 2,723 | 2,723 | 2,723 | 2,723 | 2,723 |
| 11 | Котельная №6 | Гкал/(м2) | 2,892 | 2,892 | 2,892 | 2,892 | 2,892 | 2,892 | 2,892 |
| 12 | Котельная №7 | Гкал/(м2) | 2,895 | 2,895 | 2,895 | 2,895 | 2,895 | 2,895 | 2,895 |
| 13 | Котельная №9 | Гкал/(м2) | 3,469 | 3,469 | 3,469 | 3,469 | 3,469 | 3,469 | 3,469 |
| 14 | Котельная №10 | Гкал/(м2) | 3,446 | 3,446 | 3,446 | 3,446 | 3,446 | 3,446 | 3,446 |
| 15 | Котельная «РДК» | Гкал/(м2) | 3,106 | 2,331 | 1,556 | 0,781 | 0,006 | 3,861 | 3,853 |
| 16 | Котельная «Радуга» | Гкал/(м2) | 3,090 | 3,090 | 3,090 | 3,090 | 3,090 | 3,090 | 3,090 |
| 17 | Котельная «Кооперативная» | Гкал/(м2) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 18 | БМК-1 | Гкал/(м2) | 1,871 | 1,871 | 1,871 | 1,871 | 1,871 | 1,871 | 1,871 |
| 19 | Котельная «Баня» | Гкал/(м2) | - | - | - | - | - | - | - |

  - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициенты использования установленной тепловой мощности приведены в Табл. 14.3.

          - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел «Энгельса» | % | 28,986 | 28,738 | 28,491 | 28,243 | 27,995 | 27,995 | 27,995 |
| 2 | Котел «В.Интернационалистов» | % | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 17,550 |
| 3 | Котел «Мира» | % | 24,565 | 24,288 | 24,011 | 23,734 | 23,457 | 23,457 | 23,457 |
| 4 | Котельная «Квартальная» | % | 33,704 | 33,589 | 33,473 | 28,687 | 28,587 | 28,587 | 28,587 |
| 5 | Котельная «РТП» | % | 15,375 | 15,375 | 15,375 | 15,375 | 15,375 | 15,375 | 15,375 |
| 6 | Котельная «ЦРБ» | % | 16,119 | 16,095 | 16,072 | 16,049 | 16,025 | 16,025 | 16,025 |
| 7 | Котельная «Кирова 28б» | % | 13,942 | 13,613 | 13,284 | 12,954 | 12,625 | 14,248 | 14,238 |
| 8 | Котельная «ФОК» | % | 11,152 | 11,154 | 11,155 | 11,157 | 11,158 | 11,158 | 11,158 |
| 9 | Котельная «Н.Чурашево» | % | 21,674 | 20,747 | 19,820 | 18,893 | 17,966 | 22,575 | 22,564 |
| 10 | БМК №5 | % | 13,384 | 13,384 | 13,384 | 13,384 | 13,384 | 13,384 | 13,384 |
| 11 | Котельная №6 | % | 18,719 | 18,719 | 18,719 | 18,719 | 18,719 | 18,719 | 18,719 |
| 12 | Котельная №7 | % | 17,079 | 17,079 | 17,079 | 17,079 | 17,079 | 17,079 | 17,079 |
| 13 | Котельная №9 | % | 17,874 | 17,874 | 17,874 | 17,874 | 17,874 | 17,874 | 17,874 |
| 14 | Котельная №10 | % | 16,845 | 16,845 | 16,845 | 16,845 | 16,845 | 16,845 | 16,845 |
| 15 | Котельная «РДК» | % | 47,439 | 46,421 | 45,403 | 44,384 | 43,366 | 48,431 | 48,421 |
| 16 | Котельная «Радуга» | % | 11,267 | 11,267 | 11,267 | 11,267 | 11,267 | 11,267 | 11,267 |
| 17 | Котельная «Кооперативная» | % | 10,501 | 10,501 | 10,501 | 10,501 | 10,501 | 10,501 | 10,501 |
| 18 | БМК-1 | % | 22,939 | 22,939 | 22,939 | 22,939 | 22,939 | 22,939 | 22,939 |
| 19 | Котельная «Баня» | % | 14,144 | 14,144 | 14,144 | 14,144 | 14,144 | 14,144 | 14,144 |

  - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке приведена в Табл. 14.4.

          - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел «Энгельса» | м2/(Гкал/ч) | 259,58 | 259,58 | 259,58 | 259,58 | 259,58 | 259,58 | 259,58 |
| 2 | Котел «В.Интернационалистов» | м2/(Гкал/ч) | 178,94 | 178,94 | 178,94 | 178,94 | 178,94 | 178,94 | 178,94 |
| 3 | Котел «Мира» | м2/(Гкал/ч) | 212,99 | 212,99 | 212,99 | 212,99 | 212,99 | 212,99 | 212,99 |
| 4 | Котельная «Квартальная» | м2/(Гкал/ч) | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 |
| 5 | Котельная «РТП» | м2/(Гкал/ч) | 214,10 | 214,10 | 214,10 | 214,10 | 214,10 | 214,10 | 214,10 |
| 6 | Котельная «ЦРБ» | м2/(Гкал/ч) | 134,82 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 |
| 7 | Котельная «Кирова 28б» | м2/(Гкал/ч) | 75,79 | 75,79 | 75,79 | 75,79 | 75,79 | 75,79 | 75,79 |
| 8 | Котельная «ФОК» | м2/(Гкал/ч) | 234,15 | 234,15 | 234,15 | 234,15 | 234,15 | 234,15 | 234,15 |
| 9 | Котельная «Н.Чурашево» | м2/(Гкал/ч) | 202,65 | 234,91 | 234,91 | 232,68 | 232,68 | 232,68 | 232,68 |
| 10 | БМК №5 | м2/(Гкал/ч) | 361,11 | 361,11 | 361,11 | 361,11 | 361,11 | 361,11 | 361,11 |
| 11 | Котельная №6 | м2/(Гкал/ч) | 170,02 | 170,02 | 170,02 | 170,02 | 170,02 | 170,02 | 170,02 |
| 12 | Котельная №7 | м2/(Гкал/ч) | 318,78 | 318,78 | 318,78 | 318,78 | 318,78 | 318,78 | 318,78 |
| 13 | Котельная №9 | м2/(Гкал/ч) | 83,40 | 83,40 | 83,40 | 83,40 | 83,40 | 83,40 | 83,40 |
| 14 | Котельная №10 | м2/(Гкал/ч) | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| 15 | Котельная «РДК» | м2/(Гкал/ч) | 74,98 | 74,98 | 74,98 | 74,98 | 74,98 | 74,98 | 74,98 |
| 16 | Котельная «Радуга» | м2/(Гкал/ч) | 133,71 | 133,71 | 133,71 | 133,71 | 133,71 | 133,71 | 133,71 |
| 17 | Котельная «Кооперативная» | м2/(Гкал/ч) | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 |
| 18 | БМК-1 | м2/(Гкал/ч) | 166,17 | 166,17 | 166,17 | 166,17 | 166,17 | 166,17 | 166,17 |
| 19 | Котельная «Баня» | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | - | - | - |

  - Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

В Ибресинском муниципальном округе отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, реализуемой внешним потребителям.

  - Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

В Ибресинском муниципальном округе отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, реализуемой внешним потребителям.

  - Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

В Ибресинском муниципальном округе отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, реализуемой внешним потребителям.

  - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии приведена в Табл. 14.5.

          - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел «Энгельса» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котел «В.Интернационалистов» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котел «Мира» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная «Квартальная» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная «РТП» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная «ЦРБ» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная «Кирова 28б» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная «ФОК» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная «Н.Чурашево» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | БМК №5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная №6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная №7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная №9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная №10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная «РДК» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная «Радуга» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная «Кооперативная» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | БМК-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная «Баня» | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей приведен в Табл. 14.6.

          - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел «Энгельса» | - | 41,48 | 38,33 | 35,18 | 32,03 | 28,87 | 33,87 | 38,87 |
| 2 | Котел «В.Интернационалистов» | - | 39,57 | 40,57 | 41,57 | 42,57 | 43,57 | 48,57 | 53,57 |
| 3 | Котел «Мира» | - | 40,64 | 36,92 | 33,21 | 29,50 | 25,78 | 30,78 | 35,78 |
| 4 | Котельная «Квартальная» | - | 23,21 | 21,85 | 20,49 | 19,13 | 17,76 | 22,76 | 27,76 |
| 5 | Котельная «РТП» | - | 35,00 | 36,00 | 37,00 | 38,00 | 39,00 | 44,00 | 49,00 |
| 6 | Котельная «ЦРБ» | - | 21,66 | 20,41 | 19,15 | 17,89 | 16,64 | 21,64 | 26,64 |
| 7 | Котельная «Кирова 28б» | - | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 17,00 | 22,00 |
| 8 | Котельная «ФОК» | - | 17,77 | 17,93 | 18,09 | 18,25 | 18,41 | 23,41 | 28,41 |
| 9 | Котельная «Н.Чурашево» | - | 20,64 | 21,64 | 22,64 | 23,64 | 24,64 | 29,64 | 34,64 |
| 10 | БМК №5 | - | 21,68 | 21,35 | 21,02 | 20,69 | 20,36 | 25,36 | 30,36 |
| 11 | Котельная №6 | - | 22,11 | 23,11 | 24,11 | 25,11 | 26,11 | 31,11 | 36,11 |
| 12 | Котельная №7 | - | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 37,00 | 42,00 |
| 13 | Котельная №9 | - | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 28,00 | 33,00 |
| 14 | Котельная №10 | - | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 28,00 | 33,00 |
| 15 | Котельная «РДК» | - | 27,58 | 28,58 | 29,58 | 30,58 | 31,58 | 36,58 | 41,58 |
| 16 | Котельная «Радуга» | - | 19,70 | 20,70 | 21,70 | 22,70 | 23,70 | 28,70 | 33,70 |
| 17 | Котельная «Кооперативная» | - | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 21,00 | 26,00 |
| 18 | БМК-1 | - | 11,34 | 12,34 | 13,34 | 14,34 | 15,34 | 20,34 | 25,34 |
| 19 | Котельная «Баня» | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей приведено в Табл. 14.7.

          - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел «Энгельса» | - | - | 0,043 | 0,455 | - | - | - | - |
| 2 | Котел «В.Интернационалистов» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котел «Мира» | - | 0,476 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная «Квартальная» | - | - | 0,114 | - | 0,075 | 0,082 | - | - |
| 5 | Котельная «РТП» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная «ЦРБ» | - | - | - | - | - | 0,287 | - | - |
| 7 | Котельная «Кирова 28б» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная «ФОК» | - | - | 0,083 | - | - | 0,120 | - | - |
| 9 | Котельная «Н.Чурашево» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | БМК №5 | - | - | 0,289 | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная №6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная №7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная №9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная №10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная «РДК» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная «Радуга» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная «Кооперативная» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | БМК-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная «Баня» | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии приведено в Табл. 14.8.

          - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел «Энгельса» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котел «В.Интернационалистов» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котел «Мира» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная «Квартальная» | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - |
| 5 | Котельная «РТП» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная «ЦРБ» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная «Кирова 28б» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная «ФОК» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная «Н.Чурашево» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | БМК №5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная №6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная №7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная №9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная №10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная «РДК» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная «Радуга» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная «Кооперативная» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | БМК-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная «Баня» | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифы для теплоснабжающей организации утверждены непосредственно на эксплуатацию источников тепловой энергии и тепловых сетей. Изменение тарифа для потребителей тепловой энергии происходит с учетом предельного индекса на изменения размера платы за коммунальные услуги представлен ниже.

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО будут совпадать с моделями по потребителям систем теплоснабжения.

  - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО отображена на Рис. 15.1.

        - Динамика изменения тарифа на тепловую энергию для МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО по предельному росту для потребителей на территории Ибресинского муниципального округа.

# Раздел 16. Сценарии развития аварий в схемах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Данный раздел выполнен на основании перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного периода 29 декабря 2021 г.

Информация по сценариям развития аварий в схемах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы представлена в Главе 17 «Сценарии развития аварий в схемах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

Приложение №2 к постановлению

администрации Ибресинского

муниципального округа

от  09.09.2025 №1002

ПРИЛОЖЕНИЕ К

ОБОСНОВЫВАЮЩИМ МАТЕРИАЛАМ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

(актуализация на 2026 год)

Заказчик: Администрация Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Экспертэнерго»

Директор ООО «Экспертэнерго» __________________ И.А. Гаранин

Чебоксары 2025

# содержание

содержание	3

ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ГОД НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТИП ИЗОЛЯЦИИ, ТИП КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ, ТИП ПРОКЛАДКИ, КРАТКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ГРУНТОВ (ТАБЛ. 1.1)	4

ОПИСАНИЕ ТИПОВ И КОЛИЧЕСТВА СЕКЦИОНИРУЮЩЕЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ НА ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ (ТАБЛ. 1.2)	37

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯм №1 - №2 (ТАБЛ. 1.3)	48

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕКОНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА ПО СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ №1 (ТАБЛ. 1.4)	49

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕКОНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА ПО СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ №2 (ТАБЛ. 1.5)	53

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПО СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ №2 (ТАБЛ. 1.6)	82

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ №2 (ТАБЛ. 1.7)	119

# ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ГОД НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТИП ИЗОЛЯЦИИ, ТИП КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ, ТИП ПРОКЛАДКИ, КРАТКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ГРУНТОВ (ТАБЛ. 1.1)

| Наименование участка тепловой сети (от ТК №__ до ТК №__ ) | Внутренний диаметр трубопровода, м | Протяженность, м | Год начала эксплуатации | Тип изоляции | Тип компенсирующих устройств | Тип прокладки (надземная, подземная, безканальная, проходной, полупроходной, непроходной канал) | Марка канала | Характеристика грунта в местах прокладки с выделением наименее надежных участков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел «Энгельса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котел «Энгельса» - УТ1 | 0,15 | 5 | 2022 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ2 - Задв1 | 0,1 | 0,01 | 2022 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв1 - УТ3 | 0,1 | 56 | 2022 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ3 - Задв2 | 0,051 | 5 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв2 - Энгельса, 63 | 0,051 | 8 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ3 - УТ4 | 0,1 | 34 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ4 - Задв3 | 0,069 | 59 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв3 - Герцена, 10 | 0,069 | 10 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ4 - УТ5 | 0,1 | 36 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ5 - Задв4 | 0,051 | 5 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв4 - Энгельса, 67 | 0,051 | 8 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ5 - УТ6 | 0,1 | 67 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ6 - УТ7 | 0,1 | 42 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв5 - Герцена, 2 | 0,051 | 6 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ7 - Задв6 | 0,051 | 22 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв6 - Энгельса, 71 | 0,051 | 8 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ6 - УТ8 | 0,069 | 26 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ8 - Задв7 | 0,051 | 5 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв7 - Герцена, 4 | 0,051 | 6 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ8 - Задв8 | 0,051 | 66 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв8 - Герцена, 6 | 0,051 | 6 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ1 - УТ2 | 0,15 | 5 | 2022 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ2 - Задв9 | 0,1 | 0,01 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв9 - УТ9 | 0,1 | 57 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ9 - УТ10 | 0,069 | 33 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ10 - Задв11 | 0,051 | 5 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв11 - Энгельса, 61 | 0,051 | 6 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ10 - УТ11 | 0,069 | 49 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ11 - Задв12 | 0,051 | 5 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв12 - Энгельса, 65 | 0,051 | 6 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв10 - УТ12 | 0,069 | 132 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ12 - Задв13 | 0,051 | 5 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв13 - Энгельса, 69 | 0,051 | 6 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ9 - Задв14 | 0,051 | 17 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв14 - Энгельса, 59 | 0,051 | 6 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ1 - Задв15 | 0,15 | 0,01 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв15 - УТ13 | 0,15 | 64 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ13 - Задв16 | 0,1 | 0,01 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв16 - УТ14 | 0,1 | 10 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ14 - Задв18 | 0,051 | 10 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ14 - Задв17 | 0,1 | 30 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ13 - УТ15 | 0,1 | 60 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ15 - Задв19 | 0,051 | 5 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв19 - Мира, 36 | 0,051 | 7 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ15 - УТ16 | 0,069 | 50 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ16 - УТ17 | 0,069 | 24 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ17 - Задв20 | 0,051 | 12 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв20 - Энгельса, 55 | 0,051 | 8 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ17 - Задв21 | 0,051 | 45 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв21 - Энгельса, 51 | 0,051 | 8 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ16 - Энгельса, 53 | 0,069 | 32 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ7 - Задв5 | 0,051 | 5 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ9 - Задв10 | 0,069 | 0,01 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв17 - Энгельса, 57 | 0,051 | 8 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв18 - Мира, 41 | 0,051 | 6 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Котел «В.Интернационалистов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котел «В.Интернационалистов» - УТ1 | 0,1 | 16 | 2020 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ1 - Задв1 | 0,051 | 31 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв1 - Воинов-Интернационалистов, 23 | 0,051 | 10 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ2 - УТ3 | 0,1 | 39 | 2020 | Пенополиуретан | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ3 - УТ4 | 0,1 | 28 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ4 - Воинов-Интернационалистов, 21 | 0,051 | 5 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ4 - Задв2 | 0,1 | 18 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв2 - УТ5 | 0,1 | 28 | 2020 | Пенополиуретан | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ5 - УТ6 | 0,1 | 48 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ6 - Воинов-Интернационалистов, 17 | 0,051 | 5 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ6 - Задв3 | 0,1 | 36 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ1 - УТ2 | 0,1 | 18 | 2020 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ2 - УТ7 | 0,069 | 111 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв3 - Задв4 | 0,081 | 25 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв4 - Воинов-Интернационалистов, 15 | 0,081 | 10 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ7 - УТ10 | 0,051 | 28 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ9 - Мира, 9а | 0,1 | 8 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв5 - УТ9 | 0,069 | 53 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ8 - Задв5 | 0,069 | 18 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ8 - Мира, 7а | 0,051 | 5 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ10 - УТ8 | 0,051 | 33 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Z-образный компенсатор | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ7 - Задв6 | 0,051 | 6 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв6 - Воинов-Интернационалистов, 19 | 0,051 | 10 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Котел «Мира» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котел «Мира» - УТ1 | 0,1 | 5 | 2021 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ1 - УТ2 | 0,1 | 56 | 2021 | Пенополиуретан | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ2 - Задв1 | 0,051 | 36 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв1 - Мира, 33 | 0,051 | 10 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ2 - УТ3 | 0,15 | 14 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ3 - Задв2 | 0,051 | 30 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв2 - Мира, 31а | 0,051 | 10 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ3 - УТ4 | 0,15 | 10,5 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ4 - УТ5 | 0,1 | 19 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ5 - Задв3 | 0,051 | 5 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв3 - Мира, 29 | 0,051 | 8 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ5 - Задв4 | 0,1 | 82 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв4 - Мира, 27 | 0,1 | 8 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ4 - УТ6 | 0,15 | 77 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ6 - Задв5 | 0,069 | 9 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв5 - Мира, 25а | 0,069 | 10 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ6 - УТ7 | 0,15 | 26 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ7 - УТ8 | 0,15 | 3 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ8 - УТ9 | 0,069 | 3,5 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ9 - УТ10 | 0,081 | 14 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ10 - Задв6 | 0,081 | 40 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв6 - Герцена, 8 | 0,081 | 8 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ10 - УТ11 | 0,081 | 20 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ11 - Задв7 | 0,081 | 10 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв7 - Герцена, 9 | 0,081 | 10 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ8 - УТ12 | 0,15 | 15 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ12 - УТ13 | 0,15 | 90 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ13 - Задв8 | 0,1 | 0,01 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв8 - Задв9 | 0,1 | 54 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв9 - Мира, 23 | 0,1 | 10 | 1977 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Котельная «Квартальная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ21 - УТ22 | 0,051 | 37 | 1988 | Пенополиуретан | Z-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ22 - Школьная, 1 | 0,051 | 42 | 1988 | Пенополиуретан | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Котельная «Квартальная» - УТ1 | 0,207 | 103 | 1988 | Пенополиуретан | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв25 - УТ31 | 0,069 | 7 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ31 - Маресьева, 39 | 0,069 | 33 | 1988 | Пенополиуретан | Z-образный компенсатор | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ1 - УТ2 | 0,207 | 15 | 1988 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ2 - ТК1 | 0,051 | 11 | 1988 | Пенополиуретан | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ТК1 - Задв1 | 0,051 | 0,01 | 1988 | Пенополиуретан |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв1 - Почтовая, 1 | 0,051 | 16 | 1988 | Пенополиуретан |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ2 - УТ3 | 0,207 | 49 | 1988 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ3 - ТК2 | 0,051 | 8 | 1988 | Пенополиуретан | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ТК2 - Задв2 | 0,051 | 0,01 | 1988 | Пенополиуретан |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв2 - Маресьева, 51 | 0,051 | 17 | 1988 | Пенополиуретан |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ3 - УТ4 | 0,207 | 41 | 1988 | Пенополиуретан | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ4 - Задв3 | 0,051 | 0,01 | 1988 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв3 - Маресьева, 53 | 0,051 | 13 | 1988 | Пенополиуретан |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ4 - УТ5 | 0,207 | 33 | 1988 | Пенополиуретан | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ5 - Задв4 | 0,051 | 17 | 1988 | Пенополиуретан | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв4 - Кооперативная, 6 | 0,051 | 10 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ5 - УТ6 | 0,207 | 32 | 1988 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ6 - Задв5 | 0,051 | 0,01 | 1988 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв5 - УТ7 | 0,051 | 18 | 1988 | Пенополиуретан | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ7 - Кооперативная, 2 | 0,051 | 4 | 1988 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ6 - УТ8 | 0,207 | 13 | 1988 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ8 - ТК3 | 0,051 | 3 | 1988 | Пенополиуретан | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ТК3 - Задв6 | 0,051 | 0,01 | 1988 | Пенополиуретан |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв6 - Кооперативная, 4 | 0,051 | 9,5 | 1988 | Пенополиуретан |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ8 - УТ9 | 0,207 | 130 | 1988 | Пенополиуретан | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ9 - Кооперативная, 5 | 0,051 | 57 | 1988 | Пенополиуретан | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ9 - УТ10 | 0,1 | 12 | 1988 | Пенополиуретан | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ28 - Задв25 | 0,069 | 0,01 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ10 - Маресьева, 63 | 0,069 | 49 | 1988 | Пенополиуретан | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Котельная «Квартальная» - УТ12 | 0,207 | 22 | 1988 | Пенополиуретан | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ12 - Задв7 | 0,051 | 51 | 1988 | Пенополиуретан | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ12 - Задв8 | 0,207 | 0,01 | 1988 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв8 - УТ13 | 0,207 | 36 | 1988 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ13 - УТ14 | 0,207 | 25 | 1988 | Пенополиуретан | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ14 - УТ15 | 0,051 | 5 | 1988 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ15 - Задв9 | 0,051 | 8,5 | 1988 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв9 - Садовая, 3г | 0,051 | 3 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ15 - Садовая, 3 | 0,051 | 12 | 1988 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ14 - УТ16 | 0,207 | 27 | 1988 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ16 - Задв10 | 0,051 | 15 | 1988 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв10 - Маресьева, 49г | 0,051 | 5 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ16 - Задв11 | 0,051 | 0,01 | 1988 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв11 - УТ17 | 0,051 | 40 | 1988 | Пенополиуретан | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ17 - Задв12 | 0,051 | 5 | 1988 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв12 - Маресьева, 49 | 0,051 | 10 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ17 - Задв13 | 0,051 | 22 | 1988 | Пенополиуретан | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв13 - Маресьева, 45 | 0,051 | 10 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв7 - Садовая, 7 | 0,051 | 10 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ16 - УТ18 | 0,207 | 120 | 1988 | Пенополиуретан | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ18 - Задв14 | 0,051 | 0,01 | 1988 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв14 - УТ19 | 0,051 | 66,5 | 1988 | Пенополиуретан | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ19 - Задв15 | 0,051 | 41 | 1988 | Пенополиуретан | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв15 - Садовая, 6 | 0,051 | 6 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ19 - Задв16 | 0,051 | 21 | 1988 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв16 - Садовая, 6г | 0,051 | 5 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ18 - УТ20 | 0,207 | 18 | 1988 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ20 - УТ21 | 0,081 | 5 | 1988 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ21 - Задв17 | 0,051 | 40,5 | 1988 | Пенополиуретан | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв17 - Маресьева, 41г | 0,051 | 5 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ22 - Задв18 | 0,051 | 13 | 1988 | Пенополиуретан | Z-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв18 - Школьная, 3а | 0,051 | 5 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ21 - Задв19 | 0,051 | 62 | 1988 | Пенополиуретан | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв19 - Маресьева, 41 | 0,051 | 10 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ20 - УТ23 | 0,207 | 40,5 | 1988 | Пенополиуретан | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ23 - Задв20 | 0,051 | 0,01 | 1988 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв20 - Задв21 | 0,051 | 55 | 1988 | Пенополиуретан | Z-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв21 - Пионерская, 22 | 0,051 | 10 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ23 - УТ24 | 0,207 | 20 | 1988 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв22 - Задв23 | 0,051 | 30 | 1988 | Пенополиуретан | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв23 - Школьная, 5 | 0,051 | 6 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ24 - Задв22 | 0,051 | 0,01 | 1988 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ24 - УТ25 | 0,207 | 65 | 1988 | Пенополиуретан | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ25 - Задв24 | 0,15 | 0,01 | 1988 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв24 - УТ26 | 0,15 | 31 | 1988 | Пенополиуретан | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ25 - УТ32 | 0,207 | 60 | 1988 | Пенополиуретан | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ32 - ТК3 | 0,207 | 39 | 1988 | Пенополиуретан |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ТК3 - УТ34 | 0,1 | 10 | 1988 | Пенополиуретан |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ34 - УТ35 | 0,1 | 17 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ35 - Пионерская, 27 | 0,069 | 5 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ36 - УТ37 | 0,081 | 27 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ37 - УТ38 | 0,081 | 8,5 | 1988 | Пенополиуретан |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ38 - Энгельса, 8а | 0,081 | 10 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ26 - Школьная, 4 | 0,081 | 10 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ26 - УТ27 | 0,15 | 78 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ27 - УТ28 | 0,15 | 55 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ27 - Школьная, 4с1 | 0,081 | 10 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ28 - УТ29 | 0,081 | 33 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ29 - УТ30 | 0,081 | 28 | 1988 | Пенополиуретан |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ30 - Школьная, 4с2 | 0,081 | 10 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ35 - УТ36 | 0,081 | 48 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ36 - Пионерская, 29 | 0,081 | 5 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Котельная «РТП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «РТП» - УТ1 | 0,1 | 38 | 1991 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ1 - УТ2 | 0,1 | 51 | 1991 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ2 - Задв2 | 0,069 | 0,01 | 1991 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв2 - Сельхозтехники, 21 | 0,069 | 12 | 1991 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ1 - Задв3 | 0,069 | 24 | 1991 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв3 - Сельхозтехники, 14 | 0,069 | 7 | 1991 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ТК1 - Задв4 | 0,081 | 0,01 | 1991 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв4 - ТК2 | 0,081 | 22 | 1991 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ТК2 - Сельхозтехники, 22 | 0,069 | 11 | 1991 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ТК2 - Сельхозтехники, 12 | 0,069 | 17 | 1991 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ТК2 - Задв5 | 0,081 | 29 | 1991 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв5 - ТК3 | 0,081 | 0,01 | 1991 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ТК3 - ТК4 | 0,081 | 32 | 1991 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ТК4 - Задв6 | 0,081 | 30 | 1991 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв6 - Сельхозтехники, 20 | 0,081 | 5 | 1991 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ2 - ТК1 | 0,1 | 79 | 1991 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Котельная «ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «ЦРБ» - Задв1 | 0,032 | 3 | 1989 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ6 - Кооперативная, 27г | 0,032 | 5 | 1989 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Котельная «ЦРБ» - УТ1 | 0,125 | 0,01 | 1989 | Пенополиуретан | угол поворота | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ1 - УТ2 | 0,125 | 65 | 1989 | Пенополиуретан | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ2 - УТ3 | 0,125 | 6 | 1989 | Пенополиуретан |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ3 - Кооперативная, 27ст | 0,081 | 10 | 1989 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ3 - УТ4 | 0,081 | 6 | 1989 | Пенополиуретан |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ4 - УТ5 | 0,081 | 68 | 1989 | Пенополиуретан | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ5 - Задв2 | 0,069 | 0,01 | 1989 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв2 - Кооперативная, 31 | 0,069 | 30 | 1989 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ8 - Задв3 | 0,051 | 0,01 | 1989 | Пенополиуретан | угол поворота | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв3 - Кооперативная, 27 | 0,051 | 5 | 1989 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ8 - УТ9 | 0,1 | 54 | 1989 | Пенополиуретан | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ9 - Задв4 | 0,051 | 2,5 | 1989 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв4 - Кооперативная, 27ск | 0,051 | 5 | 1989 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ9 - Задв5 | 0,1 | 52 | 2023 | Пенополиуретан | Z-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ10 - Задв6 | 0,051 | 0,01 | 1989 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв6 - Кооперативная, 27т | 0,051 | 11 | 1989 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ10 - ШКр10 | 0,1 | 58 | 2023 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ12 - Задв7 | 0,051 | 3,5 | 1989 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв7 - Кооперативная, 25 | 0,051 | 10 | 1989 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ12 - УТ13 | 0,069 | 47 | 1989 | Пенополиуретан | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ13 - Задв9 | 0,032 | 40 | 1989 | Пенополиуретан | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв9 - Сельхозтехники, 2 | 0,032 | 3 | 1989 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Котельная «ЦРБ» - УТ8 | 0,1 | 33 | 1989 | Пенополиуретан | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв5 - УТ10 | 0,1 | 0,01 | 1989 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ11 - УТ12 | 0,051 | 10 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв11 - ТК1 | 0,081 | 39 | 2013 | Пенополиуретан | угол поворота | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ТК1 - УТ14 | 0,081 | 65 | 2013 | Пенополиуретан | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв10 - УТ11 | 0,1 | 0,01 | 2023 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ14 - Сельхозтехники, 4 | 0,051 | 18 | 2013 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ14 - УТ15 | 0,081 | 25 | 2013 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Z-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ15 - Сельхозтехники, 6 | 0,051 | 4 | 2013 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ11 - Задв11 | 0,081 | 10 | 2013 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ15 - ДЗатв1 | 0,051 | 0,01 | 2013 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ДЗатв1 - Сельхозтехники, 8 | 0,051 | 74 | 2013 | Пенополиуретан | угол поворота | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ТК1 - Задв8 | 0,069 | 0,01 | 2013 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв8 - Илларионова, 2а | 0,069 | 235 | 2013 | Пенополиуретан | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв1 - УТ6 | 0,04 | 34 | 1989 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ6 - УТ7 | 0,032 | 34 | 1989 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ7 - Кооперативная, 27м | 0,032 | 13 | 1989 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Котельная «Кирова 28б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Кирова 28б» - Кирова, 28а | 0,032 | 90 | 2018 | Пенополиуретан | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Котельная «ФОК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «ФОК» - ТК1 | 0,207 | 6 | 2007 | Пенополиуретан |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ТК1 - Задв2 | 0,15 | 0,01 | 2008 | Пенополиуретан |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв2 - Задв3 | 0,125 | 200 | 2008 | Пенополиуретан | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв3 - УТ1 | 0,125 | 0,01 | 2008 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ТК1 - Задв1 | 0,15 | 0,01 | 2007 | Пенополиуретан |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв1 - Никольская, 9 | 0,15 | 107 | 2007 | Пенополиуретан | Z-образный компенсатор | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ1 - УТ2 | 0,1 | 17 | 2007 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв4 - ТК2 | 0,1 | 0,01 | 2007 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв4 - Энгельса, 19а | 0,051 | 6 | 2007 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ2 - Задв4 | 0,1 | 0,01 | 2007 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв4 - Энгельса, 25а | 0,1 | 55 | 2007 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ1 - Задв4 | 0,1 | 43 | 2007 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ3 - Энгельса, 13 | 0,051 | 3 | 2007 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ3 - Энгельса, 15 | 0,051 | 24 | 2007 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ТК2 - ТК3 | 0,051 | 19 | 2007 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ТК3 - Задв6 | 0,051 | 0,01 | 2007 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ4 - Задв8 | 0,051 | 56 | 2007 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв8 - Энгельса, 15а | 0,051 | 10 | 2007 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ4 - Энгельса, 19а | 0,051 | 13 | 2007 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ТК3 - УТ3 | 0,081 | 45 | 2007 | Пенополиуретан | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв6 - УТ4 | 0,051 | 19 | 2007 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Котельная «Н.Чурашево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Н.Чурашево» - УТ1 | 0,1 | 73 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ1 - УТ2 | 0,1 | 41 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ1 - Задв1 | 0,051 | 8 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв1 - Ленина, 15 | 0,051 | 10 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ2 - УТ3 | 0,1 | 88 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ3 - УТ4 | 0,1 | 157 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ4 - Задв3 | 0,1 | 0,01 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв3 - Ленина, 32 | 0,1 | 12 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ4 - УТ5 | 0,051 | 51 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Z-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ5 - Задв4 | 0,051 | 153 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв4 - Ленина, 34 | 0,051 | 5 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ5 - Задв5 | 0,051 | 0,01 | 2023 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв5 - ТК1 | 0,051 | 115,5 | 2023 | Пенополиуретан | угол поворота | Подземная бесканальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ТК1 - Ленина, 32б | 0,051 | 41 | 2023 | Пенополиуретан | Z-образный компенсатор | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ2 - Задв2 | 0,051 | 24 | 1988 | Пенополиуретан | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв2 - Ленина, 13б | 0,051 | 5 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| БМК №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ5 - УТ6 | 0,081 | 98 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ6 - Маресьева, 15а | 0,027 | 1 | 1991 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| БМК №5 - Задв1 | 0,125 | 56,5 | 2003 | Пенополиуретан | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв1 - УТ1 | 0,125 | 0,01 | 2003 | Пенополиуретан | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ1 - УТ2 | 0,125 | 20 | 2003 | Пенополиуретан | угол поворота | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ2 - Задв2 | 0,125 | 0,01 | 2003 | Пенополиуретан | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв2 - УТ3 | 0,125 | 21,2 | 2003 | Пенополиуретан |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ3 - УТ4 | 0,069 | 40 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Z-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ4 - Задв3 | 0,051 | 14,5 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв3 - Маресьева, 9 | 0,051 | 10 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ3 - УТ5 | 0,1 | 58,5 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ5 - Задв5 | 0,051 | 6,4 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв5 - Маресьева, 11 | 0,051 | 10 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ6 - УТ7 | 0,081 | 67 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ7 - Задв6 | 0,051 | 31 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв6 - Маресьева, 15 | 0,051 | 10 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ7 - Задв7 | 0,069 | 0,01 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв7 - УТ8 | 0,069 | 38,5 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ8 - Задв8 | 0,051 | 13,5 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв8 - Маресьева, 17 | 0,051 | 10 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 - Задв | 0,1 | 59 | 2003 | Пенополиуретан | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв - УТ1 | 0,051 | 10 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ1 - Советская, 35 | 0,051 | 3 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ1 - УТ2 | 0,051 | 18 | 2008 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ2 - Советская, 35 | 0,051 | 10 | 2008 | Пенополиуретан | угол поворота | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №7 - Задв1 | 0,1 | 85 | 1998 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Z-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв1 - Сведлова, 8 | 0,1 | 10 | 1998 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Котельная №7 - Задв2 | 0,051 | 40 | 1998 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Z-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв2 - Сведлова, 12 | 0,051 | 5 | 1998 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 - Задв | 0,051 | 31,7 | 2007 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв - Леспромхозная, 13 | 0,051 | 10 | 2007 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №10 - Задв | 0,051 | 30 | 2007 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв - Дмитрова, 13 | 0,051 | 10 | 2007 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Котельная «РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «РДК» - УТ1 | 0,051 | 100 | 1999 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Z-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ1 - Комсомольская, 8 | 0,032 | 24 | 1999 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ1 - Маресьева, 20 | 0,051 | 63 | 1999 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | П-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Котельная «РДК» - Маресьева, 16б | 0,032 | 22 | 1991 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Котельная «Радуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Радуга» - Кирова, 70 | 0,069 | 39 | 1999 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Котельная «Радуга» - Задв | 0,069 | 89 | 2010 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Z-образный компенсатор | Надземная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Задв - Дзержинского, 4 | 0,069 | 10 | 2010 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Котельная «Радуга» - Комсомольская, 17 | 0,051 | 6 | 1988 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Котельная «Кооперативная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Кооперативная» - Кооперативная, 26 | 0,051 | 3 | 2014 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| БМК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ2-гвс - ШКр3 | 0,027 | 0,01 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | П-образный компенсатор | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ШКр3 - УТ4-гвс | 0,027 | 42 | 2003 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | угол поворота | Подземная бесканальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| БМК-1 - БМК1 | 0,125 | 0,01 | 2007 | Пенополиуретан |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ2-гвс - ШКр5 | 0,027 | 0,01 | 2007 | Пенополиуретан |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ШКр5 - Комсомольская, 33ст.к | 0,027 | 20 | 2007 | Пенополиуретан | угол поворота | Подземная бесканальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| БМК1 - УТ1 | 0,1 | 27 | 2018 | Пенополиуретан | угол поворота | Подземная бесканальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ШКр2 - УТ4 | 0,069 | 42 | 2015 | Пенополиуретан |  | Подземная бесканальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ШКр4 - Комсомольская, 33ст.к | 0,069 | 20 | 2015 | Пенополиуретан |  | Подземная бесканальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ4 - Комсомольская, 33уч | 0,069 | 19,5 | 2015 | Пенополиуретан |  | Подземная бесканальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ1 - УТ2 | 0,081 | 47 | 2015 | Пенополиуретан |  | Подземная бесканальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ШКр9 - УТ5 | 0,069 | 21,6 | 2015 | Пенополиуретан | угол поворота | Подземная бесканальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ1 - УТ3 | 0,069 | 26 | 2015 | Пенополиуретан |  | Подземная бесканальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ШКр6 - Комсомольская, 33б | 0,051 | 15,6 | 2015 | Пенополиуретан |  | Подземная бесканальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ5 - Комсомольская, 33мл.к | 0,069 | 9 | 2015 | Пенополиуретан |  | Подземная бесканальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ1 - ШКр1 | 0,027 | 0,01 | 2015 | Пенополиуретан |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ШКр1 - Комсомольская, 33теп | 0,027 | 8 | 2015 | Пенополиуретан | Z-образный компенсатор | Подземная бесканальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| БМК1 - УТ1-гвс | 0,032 | 27 | 2015 | Пенополиуретан | Z-образный компенсатор | Подземная бесканальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ1-гвс - УТ2-гвс | 0,027 | 47 | 2015 | Пенополиуретан | П-образный компенсатор | Подземная бесканальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ4-гвс - Комсомольская, 33уч | 0,027 | 19,5 | 2015 | Пенополиуретан | угол поворота | Подземная бесканальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ1-гвс - УТ3-гвс | 0,027 | 26 | 2015 | Пенополиуретан | Z-образный компенсатор | Подземная бесканальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ШКр8 - Комсомольская, 33б | 0,027 | 15,6 | 2015 | Пенополиуретан | Z-образный компенсатор | Подземная бесканальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ3-гвс - ШКр10 | 0,027 | 0,01 | 2015 | Пенополиуретан |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ШКр10 - УТ5-гвс | 0,027 | 21,6 | 2015 | Пенополиуретан | Z-образный компенсатор | Подземная бесканальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ5-гвс - Комсомольская, 33мл.к | 0,027 | 9 | 2015 | Пенополиуретан |  | Подземная бесканальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ2 - ШКр4 | 0,069 | 0,01 | 2015 | Пенополиуретан |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ2 - ШКр2 | 0,069 | 0,01 | 2015 | Пенополиуретан |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ3 - ШКр6 | 0,051 | 0,01 | 2015 | Пенополиуретан |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ3 - ШКр7 | 0,027 | 0,01 | 2015 | Пенополиуретан |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| ШКр7 - Комсомольская, 33к | 0,027 | 12 | 2015 | Пенополиуретан | Z-образный компенсатор | Подземная бесканальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ3 - ШКр9 | 0,069 | 0,01 | 2015 | Пенополиуретан |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| УТ3-гвс - ШКр8 | 0,027 | 0,01 | 2015 | Пенополиуретан |  | Подземная канальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |
| Котельная «Баня» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Баня» - Школьная, 6 | 0,032 | 5 | 2005 | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Подвальная |  | Глина, суглинок. Влажный |  |

# ОПИСАНИЕ ТИПОВ И КОЛИЧЕСТВА СЕКЦИОНИРУЮЩЕЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ НА ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ (ТАБЛ. 1.2)

| Номер тепловой камеры | Исполнение (Н-надземное, П-подземное) | Внутренние размеры, мм |  |  |  | Толщина стенки, мм | Материал стенки (ж/б-железобетон, к-кирпич), мм | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Конструкция перекрытия | Задвижки (вентиль) |  |  |  |  | Шаровые краны |  |  |  | Компенсаторы |  | Дренажная арматура |  | Воздушники |  | Перемычка |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дисковые затворы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота | Длина | Ширина | Диаметр |  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Количество, шт. |  |  |  | Условный диаметр, мм | Количество, шт. |  |  | Условный диаметр, мм | Количество, шт. | Условный диаметр, мм | Количество, шт. | Условный диаметр, мм | Количество, шт. | Условный диаметр, мм | Вид запорного органа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чугунных | Стальных |  |  |  | Стальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С ручным приводом | С электроприводом | С гидроприводом |  | С ручным приводом | С электроприводом | С гидроприводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котел «Энгельса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ3 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ4 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ5 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ6 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ7 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ8 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ2 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100, 100 | 2, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ9 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ10 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ11 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ12 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ13 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ14 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ15 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ16 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ17 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котел «В.Интернационалистов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ3 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ4 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ5 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ6 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ2 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ7 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ9 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ8 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ10 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котел «Мира» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ2 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ3 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ4 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ5 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ6 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ7 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ8 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ9 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ10 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ11 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ12 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ13 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Квартальная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ36 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ22 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ31 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ2 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ3 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ4 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ5 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ6 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ7 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ8 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК3 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ9 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ10 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ12 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ13 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ14 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ15 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ16 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ17 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ18 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ19 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ20 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ21 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ23 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ24 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ25 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ26 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ32 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК3 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ34 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ35 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ37 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ38 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ27 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ28 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ29 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ30 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «РТП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ2 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК3 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК4 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ2 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ3 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ4 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ5 | надз. |  |  |  |  |  | к |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ9 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ10 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50, 50 | 2, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ11 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , 80 | , 2 |  |  |  | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ13 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ8 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ12 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ14 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ15 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ6 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ7 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «ФОК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150, 150 | 2, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ2 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК3 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ4 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ3 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Н.Чурашево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ2 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ3 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ4 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ5 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ6 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1 | подз. |  |  |  |  |  | к |  |  |  | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ2 | подз. |  |  |  |  |  | к |  |  |  | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ3 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ4 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ5 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ7 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ8 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ2 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1 | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ2 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25/20, 25/20, 65, 65 | 2, 2, 2, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ4 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ5 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ3 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25/20, 50, 20, 65 | 2, 2, 2, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1 | подз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯм №1 - №2 (ТАБЛ. 1.3)

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Ориентировочные затраты инвестиций в 2025, руб. | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| БМК №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена газовой горелки комбинированной (2003 года) на FBR K4/2 TL EVO 2+R/CE D1-S- БМК №5 |  | 800 000,00 |  |  | 800 000,00 |  |  |  |  |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по БМК №5: |  |  | 800 000,00 | 0,0 | 0,0 | 800 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 |  | Замена водогрейного котла Ква-1,5 на новый котел водогрейный жаротрубный WYBERG V1800 - Котельная «Квартальная» | 2 000 000,0 |  |  |  | 2 000 000,0 |  |  |  |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «Квартальная»: |  |  | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ориентировочные затраты инвестиций: |  |  | 2 800 000,00 | 0,0 | 0,0 | 800 000,00 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕКОНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА ПО СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ №1 (ТАБЛ. 1.4)

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты инвестиций в 2025, руб. | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| Котел «Мира» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация надземного участка тепловой сети от ул. Почтовая, 1 до ул. Кооперативная, 4 – труба ст. эсв ТГИ ППУ 219х5,0/315-ППУ-ОЦ длиной 270 м в 1 тр. исп. | 1 593 000,00 | 1 593 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация надземного участка тепловой сети от котла «Мира» до СОШ №2 – труба ст. эсв ТГИ ППУ 108х4,0/200-ППУ-ОЦ длиной 620 м в 1 тр. исп. | 1 585 400,00 | 1 585 400,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котлу «Мира»: |  | 3 178 400,00 | 3 178 400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| БМК №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация надземного участка тепловой сети от БМК №5 до ул. Маресьева, д. 9 – труба ст. эсв ТГИ ППУ 133-ППУ-ОЦ длиной 102 м в 1 тр. исп. | 667 000,00 |  | 667 000,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация надземного участка тепловой сети от ул. Школьная, д. 3 (районный суд) до ул. Садовая, д. 2 – труба ст. эсв ТГИ ППУ 219х5,0/315-ППУ-ОЦ длиной 300 м в 1 тр. исп. | 1 500 000,00 |  | 1 500 000,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация надземного участка тепловой сети от ул. Энгельса, д. 19А до ул. Энгельса, д. 25А – труба ст. эсв ТГИ ППУ 108х4,0/200-ППУ-ОЦ длиной 240 м в 1 тр. исп. | 621 600,00 |  | 621 600,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация надземного участка тепловой сети от ул. Энгельса, д. 67 до ул. Герцена, д. 10 – труба ст. эсв ТГИ ППУ 76х3,5/160-ППУ-ОЦ длиной 120 м в 1 тр. исп. | 251 600,00 |  | 251 600,00 |  |  |  |  |  |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по БМК №5: |  | 3 040 200,00 | 0,0 | 3 040 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котел «Энгельса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация надземного участка тепловой сети от ул. Энгельса, д. 63 до ул. Герцена, д. 4 – труба ст. эсв ТГИ ППУ 108х4,0/200-ППУ-ОЦ длиной 394 м в 1 тр. исп. | 995 300,00 |  |  | 995 300,00 |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация надземного участка тепловой сети от ул. Герцена, д. 4 до ул. Герцена, д. 6 – труба ст. эсв ТГИ ППУ 76х3,5/160-ППУ-ОЦ длиной 100 м в 1 тр. исп. | 211 900,00 |  |  | 211 900,00 |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация надземного участка тепловой сети от ул. Мира, д. 41а (старая котельная) до ул. Энгельса, д. 61 – труба ст. эсв ТГИ ППУ 108х4,0/200-ППУ-ОЦ длиной 160 м в 1 тр. исп. | 441 600,00 |  |  | 441 600,00 |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация надземного участка тепловой сети от ул. Мира, д. 36 до ул. Энгельса, д. 51 – труба ст. эсв ТГИ ППУ 108х4,0/200-ППУ-ОЦ длиной 220 м в 1 тр. исп. | 522 200,00 |  |  | 522 200,00 |  |  |  |  |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котлу «Мира»: |  | 2 171 000,00 | 0,0 | 0,0 | 2 171 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная «Квартальная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация надземного участка тепловой сети от ул. Кооперативная, д. 5 до ул. Маресьева, д. 59 – труба ст. эсв ТГИ ППУ 108х4,0/200-ППУ-ОЦ длиной 120 м в 1 тр. исп. | 402 000,00 |  |  |  | 402 000,00 |  |  |  |
| 2 | Модернизация надземного участка тепловой сети от ул. Маресьева, д. 65 до ул. Маресьева, д. 63 – труба ст. эсв ТГИ ППУ 76х3,5/160-ППУ-ОЦ длиной 214 м в 1 тр. исп. | 1 047 000,00 |  |  |  | 1 047 000,00 |  |  |  |
| 3 | Модернизация надземного участка тепловой сети от ул. Школьная, д. 1 (МБОУ СОШ №1) до ул. Пионерская, д. 27 – труба ст. эсв ТГИ ППУ 219х5,0/315-ППУ-ОЦ длиной 210 м в 1 тр. исп. | 1 110 000,00 |  |  |  |  | 1 110 000,00 |  |  |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «Квартальная»: |  | 2 559 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 449 000,00 | 1 110 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная «ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация надземного участка тепловой сети от ул. Кооперативная, д. 27 (ЦРБ) до ул. Пионерская, д. 27 – труба ст. эсв ТГИ ППУ 159-ППУ-ОЦ длиной 144 м в 1 тр. исп. и труба ст. эсв ТГИ ППУ 108х4,0/200-ППУ-ОЦ длиной 200 м в 1 тр. исп. | 1 625 600,00 |  |  |  |  | 1 625 600,00 |  |  |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «ЦРБ»: |  | 1 625 600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 625 600,00 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная «ФОК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация надземного участка тепловой сети от ул. Энгельса, д. 19а до ул. Энгельса, д. 13 – труба ст. эсв ТГИ ППУ 108х4,0/200-ППУ-ОЦ длиной 170 м в 1 тр. исп. | 622 000,00 |  |  |  |  | 622 000,00 |  |  |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «ФОК»: |  | 622 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 622 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ориентировочные затраты инвестиций: |  | 13 196 200,00 | 3 178 400,00 | 3 040 200,00 | 2 171 000,00 | 1 449 000,00 | 3 357 600,00 | 0,0 | 0,0 |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕКОНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА ПО СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ №2 (ТАБЛ. 1.5)

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты инвестиций в 2025, руб. | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| Котел «Энгельса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 34 м в 2-х тр. исп. | 39 385,8 |  |  | 43 102,1 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 34 м в 2-х тр. исп. | 398 234,0 |  |  | 435 810,2 |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ4 до УТ5 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 36 м в 2-х тр. исп. | 41 702,6 |  |  | 45 637,5 |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ4 до УТ5 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 36 м в 2-х тр. исп. | 421 659,5 |  |  | 461 446,1 |  |  |  |  |
| 5 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ6 до УТ8 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 26 м в 2-х тр. исп. | 25 304,6 |  |  | 27 692,3 |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ6 до УТ8 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 26 м в 2-х тр. исп. | 255 857,4 |  |  | 279 999,4 |  |  |  |  |
| 7 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв7 до Герцена, 4 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 4 300,8 |  |  | 4 706,7 |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв7 до Герцена, 4 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 43 486,2 |  |  | 47 589,5 |  |  |  |  |
| 9 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ8 до Задв8 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 66 м в 2-х тр. исп. | 58 920,8 |  |  | 64 480,4 |  |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ8 до Задв8 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 66 м в 2-х тр. исп. | 595 754,9 |  |  | 651 968,7 |  |  |  |  |
| 11 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв8 до Герцена, 6 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 4 300,8 |  |  | 4 706,7 |  |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв8 до Герцена, 6 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 43 486,2 |  |  | 47 589,5 |  |  |  |  |
| 13 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ16 до УТ17 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 24 м в 2-х тр. исп. | 23 358,1 |  |  | 25 562,1 |  |  |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ16 до УТ17 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 24 м в 2-х тр. исп. | 236 176,1 |  |  | 258 461,0 |  |  |  |  |
| 15 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ17 до Задв21 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 45 м в 2-х тр. исп. | 40 173,3 |  |  | 43 963,9 |  |  |  |  |
| 16 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ17 до Задв21 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 45 м в 2-х тр. исп. | 406 196,5 |  |  | 444 524,1 |  |  |  |  |
| 17 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв21 до Энгельса, 51 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп. | 5 734,4 |  |  | 6 275,5 |  |  |  |  |
| 18 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв21 до Энгельса, 51 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп. | 57 981,6 |  |  | 63 452,6 |  |  |  |  |
| 19 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ5 до Задв4 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 4 463,7 |  |  |  | 5 109,6 |  |  |  |
| 20 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ5 до Задв4 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 45 132,9 |  |  |  | 51 663,3 |  |  |  |
| 21 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв4 до Энгельса, 67 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп. | 5 734,4 |  |  |  | 6 564,2 |  |  |  |
| 22 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв4 до Энгельса, 67 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп. | 57 981,6 |  |  |  | 66 371,1 |  |  |  |
| 23 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до Задв2 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 4 463,7 |  |  |  |  | 5 347,4 |  |  |
| 24 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до Задв2 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 45 132,9 |  |  |  |  | 54 067,6 |  |  |
| 25 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв2 до Энгельса, 63 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп. | 5 734,4 |  |  |  |  | 6 869,7 |  |  |
| 26 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв2 до Энгельса, 63 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп. | 57 981,6 |  |  |  |  | 69 459,9 |  |  |
| 27 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв5 до Герцена, 2 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 4 300,8 |  |  |  |  | 5 152,3 |  |  |
| 28 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв5 до Герцена, 2 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 43 486,2 |  |  |  |  | 52 094,9 |  |  |
| 29 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ8 до Задв7 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 4 463,7 |  |  |  |  | 5 347,4 |  |  |
| 30 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ8 до Задв7 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 45 132,9 |  |  |  |  | 54 067,6 |  |  |
| 31 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ10 до Задв11 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 4 463,7 |  |  |  |  | 5 347,4 |  |  |
| 32 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ10 до Задв11 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 45 132,9 |  |  |  |  | 54 067,6 |  |  |
| 33 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв11 до Энгельса, 61 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 4 300,8 |  |  |  |  | 5 152,3 |  |  |
| 34 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв11 до Энгельса, 61 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 43 486,2 |  |  |  |  | 52 094,9 |  |  |
| 35 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ11 до Задв12 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 4 463,7 |  |  |  |  | 5 347,4 |  |  |
| 36 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ11 до Задв12 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 45 132,9 |  |  |  |  | 54 067,6 |  |  |
| 37 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв12 до Энгельса, 65 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 4 300,8 |  |  |  |  | 5 152,3 |  |  |
| 38 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв12 до Энгельса, 65 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 43 486,2 |  |  |  |  | 52 094,9 |  |  |
| 39 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ12 до Задв13 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 4 463,7 |  |  |  |  | 5 347,4 |  |  |
| 40 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ12 до Задв13 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 45 132,9 |  |  |  |  | 54 067,6 |  |  |
| 41 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв13 до Энгельса, 69 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 4 300,8 |  |  |  |  | 5 152,3 |  |  |
| 42 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв13 до Энгельса, 69 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 43 486,2 |  |  |  |  | 52 094,9 |  |  |
| 43 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ17 до Задв20 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп. | 10 712,9 |  |  |  |  | 12 833,6 |  |  |
| 44 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ17 до Задв20 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп. | 108 319,1 |  |  |  |  | 129 762,3 |  |  |
| 45 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв20 до Энгельса, 55 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп. | 5 734,4 |  |  |  |  | 6 869,7 |  |  |
| 46 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв20 до Энгельса, 55 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп. | 57 981,6 |  |  |  |  | 69 459,9 |  |  |
| 47 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ16 до Энгельса, 53 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 32 м в 2-х тр. исп. | 31 144,1 |  |  |  |  | 37 309,5 |  |  |
| 48 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ16 до Энгельса, 53 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 32 м в 2-х тр. исп. | 314 901,4 |  |  |  |  | 377 240,5 |  |  |
| 49 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ7 до Задв5 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 4 463,7 |  |  |  |  | 5 347,4 |  |  |
| 50 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ7 до Задв5 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 45 132,9 |  |  |  |  | 54 067,6 |  |  |
| 51 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв17 до Энгельса, 57 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп. | 5 734,4 |  |  |  |  | 6 869,7 |  |  |
| 52 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв17 до Энгельса, 57 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп. | 57 981,6 |  |  |  |  | 69 459,9 |  |  |
| 53 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ9 до УТ10 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп. | 32 117,3 |  |  |  |  |  | 40 211,7 |  |
| 54 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ9 до УТ10 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп. | 324 742,1 |  |  |  |  |  | 406 585,4 |  |
| 55 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ14 до Задв18 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 8 927,4 |  |  |  |  |  | 11 177,3 |  |
| 56 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ14 до Задв18 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 90 265,9 |  |  |  |  |  | 113 015,2 |  |
| 57 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ15 до Задв19 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 4 463,7 |  |  |  |  |  | 5 588,7 |  |
| 58 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ15 до Задв19 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 45 132,9 |  |  |  |  |  | 56 507,6 |  |
| 59 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв19 до Мира, 36 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 7 м в 2-х тр. исп. | 5 017,6 |  |  |  |  |  | 6 282,2 |  |
| 60 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв19 до Мира, 36 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 7 м в 2-х тр. исп. | 50 733,9 |  |  |  |  |  | 63 520,2 |  |
| 61 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв18 до Мира, 41 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 4 300,8 |  |  |  |  |  | 5 384,8 |  |
| 62 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв18 до Мира, 41 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 43 486,2 |  |  |  |  |  | 54 445,9 |  |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котлу «Энгельса»: |  | 4 569 468,3 | 0,0 | 0,0 | 2 956 968,2 | 129 708,0 | 1 371 613,2 | 762 719,0 | 0,0 |
| Котел «В.Интернационалистов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 28 м в 2-х тр. исп. | 26 042,0 |  |  |  |  | 31 197,3 |  |  |
| 64 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 28 м в 2-х тр. исп. | 263 313,2 |  |  |  |  | 315 439,6 |  |  |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котлу «В.Интернационалистов»: |  | 289 355,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 346 636,9 | 0,0 | 0,0 |
| Котел «Мира» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ2 до УТ3 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 14 м в 2-х тр. исп. | 18 781,7 |  | 19 646,3 |  |  |  |  |  |
| 66 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ2 до УТ3 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 14 м в 2-х тр. исп. | 189 904,2 |  | 198 645,7 |  |  |  |  |  |
| 67 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв8 до Задв9 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 54 м в 2-х тр. исп. | 62 553,9 |  | 65 433,3 |  |  |  |  |  |
| 68 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв8 до Задв9 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 54 м в 2-х тр. исп. | 632 489,2 |  | 661 603,6 |  |  |  |  |  |
| 69 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв9 до Мира, 23 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 9 300,7 |  | 9 728,8 |  |  |  |  |  |
| 70 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв9 до Мира, 23 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 94 040,4 |  | 98 369,2 |  |  |  |  |  |
| 71 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ2 до Задв1 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 36 м в 2-х тр. исп. | 32 138,6 |  |  |  | 36 788,8 |  |  |  |
| 72 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ2 до Задв1 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 36 м в 2-х тр. исп. | 324 957,2 |  |  |  | 371 975,5 |  |  |  |
| 73 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв1 до Мира, 33 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 7 168,1 |  |  |  | 8 205,2 |  |  |  |
| 74 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв1 до Мира, 33 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 72 477,1 |  |  |  | 82 963,8 |  |  |  |
| 75 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до Задв2 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 30 м в 2-х тр. исп. | 26 782,2 |  |  |  |  | 32 084,1 |  |  |
| 76 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до Задв2 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 30 м в 2-х тр. исп. | 270 797,7 |  |  |  |  | 324 405,8 |  |  |
| 77 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв2 до Мира, 31а c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 7 168,1 |  |  |  |  | 8 587,1 |  |  |
| 78 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв2 до Мира, 31а c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 72 477,1 |  |  |  |  | 86 824,9 |  |  |
| 79 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ5 до Задв3 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 4 463,7 |  |  |  |  | 5 347,4 |  |  |
| 80 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ5 до Задв3 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 45 132,9 |  |  |  |  | 54 067,6 |  |  |
| 81 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв3 до Мира, 29 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп. | 5 734,4 |  |  |  |  | 6 869,7 |  |  |
| 82 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв3 до Мира, 29 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп. | 57 981,6 |  |  |  |  | 69 459,9 |  |  |
| 83 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ8 до УТ9 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 3,5 м в 2-х тр. исп. | 2 776,5 |  |  |  |  | 3 326,2 |  |  |
| 84 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ8 до УТ9 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 3,5 м в 2-х тр. исп. | 28 073,6 |  |  |  |  | 33 631,2 |  |  |
| 85 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ6 до Задв5 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 9 м в 2-х тр. исп. | 17 670,9 |  |  |  |  |  | 22 124,4 |  |
| 86 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ6 до Задв5 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 9 м в 2-х тр. исп. | 178 672,1 |  |  |  |  |  | 223 702,0 |  |
| 87 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв5 до Мира, 25а c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 7 932,9 |  |  |  |  |  | 9 932,2 |  |
| 88 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв5 до Мира, 25а c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 80 210,3 |  |  |  |  |  | 100 425,3 |  |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котлу «Мира»: |  | 2 249 685,1 | 0,0 | 1 053 427,0 | 0,0 | 499 933,3 | 624 603,7 | 356 183,9 | 0,0 |
| Котельная «Квартальная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ14 до УТ16 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 27 м в 2-х тр. исп. | 38 425,3 |  | 40 194,0 |  |  |  |  |  |
| 90 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ14 до УТ16 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 27 м в 2-х тр. исп. | 388 522,1 |  | 406 406,3 |  |  |  |  |  |
| 91 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ18 до УТ20 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп. | 25 616,8 |  | 26 796,0 |  |  |  |  |  |
| 92 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ18 до УТ20 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп. | 259 014,7 |  | 270 937,5 |  |  |  |  |  |
| 93 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ10 до Маресьева, 63 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 49 м в 2-х тр. исп. | 47 689,4 |  |  |  | 54 589,6 |  |  |  |
| 94 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ10 до Маресьева, 63 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 49 м в 2-х тр. исп. | 482 192,8 |  |  |  | 551 961,6 |  |  |  |
| 95 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ22 до Школьная, 1 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 42 м в 2-х тр. исп. | 37 495,1 |  |  |  |  |  | 51 189,8 |  |
| 96 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ22 до Школьная, 1 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 42 м в 2-х тр. исп. | 379 116,8 |  |  |  |  |  | 517 585,3 |  |
| 97 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ14 до УТ15 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 4 463,7 |  |  |  |  |  | 6 094,0 |  |
| 98 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ14 до УТ15 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 45 132,9 |  |  |  |  |  | 61 617,3 |  |
| 99 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ15 до Садовая, 3 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп. | 10 712,9 |  |  |  |  |  | 14 625,6 |  |
| 100 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ15 до Садовая, 3 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп. | 108 319,1 |  |  |  |  |  | 147 881,5 |  |
| 101 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв10 до Маресьева, 49г c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 3 584,0 |  |  |  |  |  | 4 893,1 |  |
| 102 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв10 до Маресьева, 49г c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 36 238,5 |  |  |  |  |  | 49 474,3 |  |
| 103 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв14 до УТ19 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 66,5 м в 2-х тр. исп. | 59 367,2 |  |  |  |  |  | 81 050,4 |  |
| 104 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв14 до УТ19 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 66,5 м в 2-х тр. исп. | 600 268,2 |  |  |  |  |  | 819 510,1 |  |
| 105 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ19 до Задв15 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 41 м в 2-х тр. исп. | 36 602,3 |  |  |  |  |  | 49 971,0 |  |
| 106 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ19 до Задв15 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 41 м в 2-х тр. исп. | 370 090,2 |  |  |  |  |  | 505 261,8 |  |
| 107 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв15 до Садовая, 6 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 4 300,8 |  |  |  |  |  | 5 871,7 |  |
| 108 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв15 до Садовая, 6 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 43 486,2 |  |  |  |  |  | 59 369,1 |  |
| 109 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ34 до УТ35 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 4 650,4 |  |  |  |  |  | 6 348,8 |  |
| 110 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ34 до УТ35 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 47 020,2 |  |  |  |  |  | 64 193,9 |  |
| 111 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ35 до УТ36 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 48 м в 2-х тр. исп. | 40 398,5 |  |  |  |  |  | 55 153,6 |  |
| 112 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ35 до УТ36 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 48 м в 2-х тр. исп. | 408 473,6 |  |  |  |  |  | 557 664,5 |  |
| 113 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ16 до Задв10 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 15 м в 2-х тр. исп. | 13 391,1 |  |  |  |  |  | 19 054,0 |  |
| 114 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ16 до Задв10 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 15 м в 2-х тр. исп. | 135 398,8 |  |  |  |  |  | 192 657,2 |  |
| 115 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв22 до Задв23 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 30 м в 2-х тр. исп. | 26 782,2 |  |  |  |  |  | 38 108,0 |  |
| 116 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв22 до Задв23 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 30 м в 2-х тр. исп. | 270 797,7 |  |  |  |  |  | 385 314,4 |  |
| 117 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв23 до Школьная, 5 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 4 300,8 |  |  |  |  |  | 6 119,6 |  |
| 118 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв23 до Школьная, 5 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 43 486,2 |  |  |  |  |  | 61 876,0 |  |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «Квартальная»: |  | 3 975 338,5 | 0,0 | 744 333,9 | 0,0 | 606 551,2 | 0,0 | 3 760 885,0 | 0,0 |
| Котельная «РТП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Котельная «РТП» до УТ1 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 38 м в 2-х тр. исп. | 44 019,4 |  |  |  |  |  |  | 67 851,8 |
| 120 | Капитальный ремонт теплотрассы от Котельная «РТП» до УТ1 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 38 м в 2-х тр. исп. | 445 085,0 |  |  |  |  |  |  | 686 057,1 |
| 121 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ1 до УТ2 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 51 м в 2-х тр. исп. | 59 078,7 |  |  |  |  |  |  | 91 064,3 |
| 122 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ1 до УТ2 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 51 м в 2-х тр. исп. | 597 350,9 |  |  |  |  |  |  | 920 760,8 |
| 123 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ1 до Задв3 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 24 м в 2-х тр. исп. | 23 358,1 |  |  |  |  |  |  | 36 004,3 |
| 124 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ1 до Задв3 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 24 м в 2-х тр. исп. | 236 176,1 |  |  |  |  |  |  | 364 043,4 |
| 125 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв4 до ТК2 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 22 м в 2-х тр. исп. | 41 066,9 |  |  |  |  |  |  | 63 300,9 |
| 126 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв4 до ТК2 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 22 м в 2-х тр. исп. | 415 232,3 |  |  |  |  |  |  | 640 041,9 |
| 127 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от ТК2 до Сельхозтехники, 22 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 11 м в 2-х тр. исп. | 21 597,7 |  |  |  |  |  |  | 33 290,9 |
| 128 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК2 до Сельхозтехники, 22 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 11 м в 2-х тр. исп. | 218 377,0 |  |  |  |  |  |  | 336 607,8 |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «РТП»: |  | 2 101 342,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 239 022,9 |
| Котельная «ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ8 до УТ9 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 54 м в 2-х тр. исп. | 62 553,9 |  |  |  |  | 74 937,3 |  |  |
| 130 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ8 до УТ9 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 54 м в 2-х тр. исп. | 632 489,2 |  |  |  |  | 757 699,2 |  |  |
| 131 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ9 до УТ9.1 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 52 м в 2-х тр. исп. | 60 237,1 |  |  |  |  | 72 161,8 |  |  |
| 132 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ9 до УТ9.1 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 52 м в 2-х тр. исп. | 609 063,7 |  |  |  |  | 729 636,2 |  |  |
| 133 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Котельная «ЦРБ» до УТ8 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп. | 38 227,4 |  |  |  |  | 45 795,0 |  |  |
| 134 | Капитальный ремонт теплотрассы от Котельная «ЦРБ» до УТ8 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп. | 386 521,2 |  |  |  |  | 463 038,4 |  |  |
| 135 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ9.1 до Задв5 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп. | 46 336,2 |  |  |  |  | 55 509,1 |  |  |
| 136 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ9.1 до Задв5 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп. | 468 510,5 |  |  |  |  | 561 258,6 |  |  |
| 137 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 5 049,8 |  |  |  |  |  | 7 480,8 |  |
| 138 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 51 059,2 |  |  |  |  |  | 75 638,8 |  |
| 139 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв6 до Кооперативная, 27т c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 11 м в 2-х тр. исп. | 7 884,9 |  |  |  |  |  | 11 680,6 |  |
| 140 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв6 до Кооперативная, 27т c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 11 м в 2-х тр. исп. | 79 724,8 |  |  |  |  |  | 118 103,8 |  |
| 141 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ12 до Задв7 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 3,5 м в 2-х тр. исп. | 3 124,6 |  |  |  |  |  | 4 628,8 |  |
| 142 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ12 до Задв7 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 3,5 м в 2-х тр. исп. | 31 593,1 |  |  |  |  |  | 46 801,8 |  |
| 143 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв7 до Кооперативная, 25 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 7 168,1 |  |  |  |  |  | 10 618,7 |  |
| 144 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв7 до Кооперативная, 25 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 72 477,1 |  |  |  |  |  | 107 367,1 |  |
| 145 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ6 до УТ7 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 34 м в 2-х тр. исп. | 19 820,7 |  |  |  |  |  | 29 362,3 |  |
| 146 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ6 до УТ7 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 34 м в 2-х тр. исп. | 200 409,5 |  |  |  |  |  | 296 885,5 |  |
| 147 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ7 до Кооперативная, 27м c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 13 м в 2-х тр. исп. | 9 773,9 |  |  |  |  |  | 14 479,1 |  |
| 148 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ7 до Кооперативная, 27м c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 13 м в 2-х тр. исп. | 98 825,4 |  |  |  |  |  | 146 399,4 |  |
| 149 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ4 до УТ5 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 68 м в 2-х тр. исп. | 74 252,5 |  |  |  |  |  |  | 114 453,4 |
| 150 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ4 до УТ5 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 68 м в 2-х тр. исп. | 750 775,8 |  |  |  |  |  |  | 1 157 250,8 |
| 151 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ13 до Задв9 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп. | 30 073,7 |  |  |  |  |  |  | 46 355,8 |
| 152 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ13 до Задв9 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп. | 304 078,2 |  |  |  |  |  |  | 468 708,2 |
| 153 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв9 до Сельхозтехники, 2 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп. | 1 748,9 |  |  |  |  |  |  | 2 695,8 |
| 154 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв9 до Сельхозтехники, 2 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп. | 17 683,2 |  |  |  |  |  |  | 27 257,0 |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «ЦРБ»: |  | 4 069 462,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 760 035,6 | 869 446,4 | 1 816 720,9 |
| Котельная «ФОК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ1 до Задв4 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 43 м в 2-х тр. исп. | 49 811,4 |  |  |  |  | 59 672,3 |  |  |
| 156 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ1 до Задв4 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 43 м в 2-х тр. исп. | 503 648,8 |  |  |  |  | 603 353,0 |  |  |
| 157 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв4 до Энгельса, 19а c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 5 356,4 |  |  |  |  |  |  | 8 256,5 |
| 158 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв4 до Энгельса, 19а c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 54 159,5 |  |  |  |  |  |  | 83 481,9 |
| 159 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до Энгельса, 13 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп. | 2 678,2 |  |  |  |  |  |  | 4 128,2 |
| 160 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до Энгельса, 13 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп. | 27 079,8 |  |  |  |  |  |  | 41 740,9 |
| 161 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ4 до Энгельса, 19а c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 13 м в 2-х тр. исп. | 11 605,6 |  |  |  |  |  |  | 17 889,0 |
| 162 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ4 до Энгельса, 19а c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 13 м в 2-х тр. исп. | 117 345,7 |  |  |  |  |  |  | 180 877,4 |
| 163 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от ТК3 до УТ3 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 45 м в 2-х тр. исп. | 49 137,7 |  |  |  |  |  |  | 75 741,2 |
| 164 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК3 до УТ3 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 45 м в 2-х тр. исп. | 496 836,9 |  |  |  |  |  |  | 765 827,8 |
| 165 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Котельная «ФОК» до ТК1 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 17 085,2 |  |  |  |  |  |  | 26 335,2 |
| 166 | Капитальный ремонт теплотрассы от Котельная «ФОК» до ТК1 c наружным диаметром 2Д 219 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 172 750,2 |  |  |  |  |  |  | 266 278,3 |
| 167 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв2 до Задв3 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 200 м в 2-х тр. исп. | 260 912,9 |  |  |  |  |  |  | 402 172,9 |
| 168 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв2 до Задв3 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 200 м в 2-х тр. исп. | 2 638 119,4 |  |  |  |  |  |  | 4 066 415,1 |
| 169 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв1 до Никольская, 9 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 107 м в 2-х тр. исп. | 265 059,2 |  |  |  |  |  |  | 408 564,0 |
| 170 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв1 до Никольская, 9 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 107 м в 2-х тр. исп. | 2 680 042,9 |  |  |  |  |  |  | 4 131 036,2 |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «ФОК»: |  | 7 351 629,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 663 025,3 | 0,0 | 10 478 744,6 |
| Котельная «Н.Чурашево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ1 до УТ2 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 41 м в 2-х тр. исп. | 47 494,6 |  |  |  |  |  |  | 73 208,5 |
| 172 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ1 до УТ2 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 41 м в 2-х тр. исп. | 480 223,3 |  |  |  |  |  |  | 740 219,5 |
| 173 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ2 до УТ3 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 88 м в 2-х тр. исп. | 101 939,7 |  |  |  |  |  |  | 157 130,5 |
| 174 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ2 до УТ3 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 88 м в 2-х тр. исп. | 1 030 723,2 |  |  |  |  |  |  | 1 588 763,7 |
| 175 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 157 м в 2-х тр. исп. | 181 869,6 |  |  |  |  |  |  | 280 335,1 |
| 176 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ3 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 157 м в 2-х тр. исп. | 1 838 903,9 |  |  |  |  |  |  | 2 834 498,9 |
| 177 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв3 до Ленина, 32 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп. | 13 900,9 |  |  |  |  |  |  | 21 426,9 |
| 178 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв3 до Ленина, 32 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп. | 140 553,2 |  |  |  |  |  |  | 216 649,6 |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «Н.Чурашево»: |  | 3 835 608,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 912 232,5 |
| БМК №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ4 до Задв3 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 14,5 м в 2-х тр. исп. | 12 944,7 |  |  |  |  |  |  | 19 953,1 |
| 180 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ4 до Задв3 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 14,5 м в 2-х тр. исп. | 130 885,5 |  |  |  |  |  |  | 201 747,9 |
| 181 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв3 до Маресьева, 9 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 7 168,1 |  |  |  |  |  |  | 11 048,9 |
| 182 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв3 до Маресьева, 9 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 72 477,1 |  |  |  |  |  |  | 111 716,6 |
| 183 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ7 до Задв6 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 31 м в 2-х тр. исп. | 27 674,9 |  |  |  |  |  |  | 42 658,3 |
| 184 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ7 до Задв6 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 31 м в 2-х тр. исп. | 279 824,3 |  |  |  |  |  |  | 431 323,0 |
| 185 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв6 до Маресьева, 15 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 7 168,1 |  |  |  |  |  |  | 11 048,9 |
| 186 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв6 до Маресьева, 15 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 72 477,1 |  |  |  |  |  |  | 111 716,6 |
| 187 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ8 до Задв8 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 13,5 м в 2-х тр. исп. | 12 052,0 |  |  |  |  |  |  | 18 577,0 |
| 188 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ8 до Задв8 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 13,5 м в 2-х тр. исп. | 121 859,0 |  |  |  |  |  |  | 187 834,2 |
| 189 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв8 до Маресьева, 17 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 7 168,1 |  |  |  |  |  |  | 11 048,9 |
| 190 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв8 до Маресьева, 17 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 72 477,1 |  |  |  |  |  |  | 111 716,6 |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по БМК №5: |  | 824 175,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 270 390,1 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв до УТ1 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 7 168,1 |  |  |  |  |  |  | 11 048,9 |
| 192 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв до УТ1 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 72 477,1 |  |  |  |  |  |  | 111 716,6 |
| 193 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ1 до Советская, 35 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп. | 2 678,2 |  |  |  |  |  |  | 4 128,2 |
| 194 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ1 до Советская, 35 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп. | 27 079,8 |  |  |  |  |  |  | 41 740,9 |
| 195 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ1 до УТ2 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп. | 16 069,3 |  |  |  |  |  |  | 24 769,4 |
| 196 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ1 до УТ2 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп. | 162 478,6 |  |  |  |  |  |  | 250 445,6 |
| 197 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от УТ2 до Советская, 35 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 7 168,1 |  |  |  |  |  |  | 11 048,9 |
| 198 | Капитальный ремонт теплотрассы от УТ2 до Советская, 35 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 72 477,1 |  |  |  |  |  |  | 111 716,6 |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной №6: |  | 367 596,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 566 615,2 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Котельная №9 до Задв c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 31,7 м в 2-х тр. исп. | 28 299,8 |  |  |  |  |  |  | 43 621,6 |
| 200 | Капитальный ремонт теплотрассы от Котельная №9 до Задв c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 31,7 м в 2-х тр. исп. | 286 142,9 |  |  |  |  |  |  | 441 062,6 |
| 201 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв до Леспромхозная, 13 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 7 168,1 |  |  |  |  |  |  | 11 048,9 |
| 202 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв до Леспромхозная, 13 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 72 477,1 |  |  |  |  |  |  | 111 716,6 |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной №9: |  | 394 087,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 607 449,7 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Котельная №10 до Задв c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 30 м в 2-х тр. исп. | 26 782,2 |  |  |  |  |  |  | 41 282,3 |
| 204 | Капитальный ремонт теплотрассы от Котельная №10 до Задв c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 30 м в 2-х тр. исп. | 270 797,7 |  |  |  |  |  |  | 417 409,4 |
| 205 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Задв до Дмитрова, 13 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 7 168,1 |  |  |  |  |  |  | 11 048,9 |
| 206 | Капитальный ремонт теплотрассы от Задв до Дмитрова, 13 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 72 477,1 |  |  |  |  |  |  | 111 716,6 |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной №10: |  | 377 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 581 457,2 |
| Котельная «РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Котельная «РДК» до Маресьева, 16б c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 22 м в 2-х тр. исп. | 16 540,5 |  |  |  |  |  |  | 25 495,7 |
| 208 | Капитальный ремонт теплотрассы от Котельная «РДК» до Маресьева, 16б c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 22 м в 2-х тр. исп. | 167 243,0 |  |  |  |  |  |  | 257 789,5 |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «РДК»: |  | 183 783,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283 285,2 |
| Котельная «Радуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы от Котельная «Радуга» до Кирова, 70 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 39 м в 2-х тр. исп. | 37 956,9 |  |  |  |  |  |  | 58 507,0 |
| 210 | Капитальный ремонт теплотрассы от Котельная «Радуга» до Кирова, 70 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 39 м в 2-х тр. исп. | 383 786,1 |  |  |  |  |  |  | 591 570,5 |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «Радуга»: |  | 421 743,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650 077,4 |
| Всего ориентировочные затраты инвестиций: |  | 31 010 501,1 | 0,0 | 1 797 760,8 | 2 956 968,2 | 1 236 192,5 | 5 765 914,8 | 5 749 234,2 | 25 405 995,7 |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПО СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ №2 (ТАБЛ. 1.6)

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты инвестиций в 2025, руб. | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| Котел «Энгельса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ4 до Задв3 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 59 м в 2-х тр. исп. | 52 671,6 |  | 55 096,2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция теплотрассы от УТ4 до Задв3 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 59 м в 2-х тр. исп. | 532 568,8 |  | 557 083,7 |  |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв3 до Герцена, 10 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 7 168,1 |  | 7 498,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция теплотрассы от Задв3 до Герцена, 10 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 72 477,1 |  | 75 813,3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ5 до УТ6 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 67 м в 2-х тр. исп. | 73 160,6 |  |  | 80 063,8 |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция теплотрассы от УТ5 до УТ6 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 67 м в 2-х тр. исп. | 739 734,9 |  |  | 809 534,3 |  |  |  |  |
| 7 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв9 до УТ9 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 57 м в 2-х тр. исп. | 62 241,1 |  |  | 68 114,0 |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция теплотрассы от Задв9 до УТ9 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 57 м в 2-х тр. исп. | 629 326,7 |  |  | 688 708,3 |  |  |  |  |
| 9 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ15 до УТ16 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 50 м в 2-х тр. исп. | 54 597,5 |  |  | 59 749,1 |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция теплотрассы от УТ15 до УТ16 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 50 м в 2-х тр. исп. | 552 041,0 |  |  | 604 130,0 |  |  |  |  |
| 11 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ7 до Задв6 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 22 м в 2-х тр. исп. | 19 640,3 |  |  |  |  |  | 24 590,1 |  |
| 12 | Реконструкция теплотрассы от УТ7 до Задв6 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 22 м в 2-х тр. исп. | 198 585,0 |  |  |  |  |  | 248 633,4 |  |
| 13 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв6 до Энгельса, 71 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп. | 5 734,4 |  |  |  |  |  | 7 179,7 |  |
| 14 | Реконструкция теплотрассы от Задв6 до Энгельса, 71 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп. | 57 981,6 |  |  |  |  |  | 72 594,5 |  |
| 15 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ9 до Задв14 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 17 м в 2-х тр. исп. | 15 176,6 |  |  |  |  |  | 19 001,5 |  |
| 16 | Реконструкция теплотрассы от УТ9 до Задв14 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 17 м в 2-х тр. исп. | 153 452,0 |  |  |  |  |  | 192 125,8 |  |
| 17 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв14 до Энгельса, 59 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 4 300,8 |  |  |  |  |  | 5 384,8 |  |
| 18 | Реконструкция теплотрассы от Задв14 до Энгельса, 59 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 43 486,2 |  |  |  |  |  | 54 445,9 |  |
| 19 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ13 до УТ15 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 60 м в 2-х тр. исп. | 65 517,0 |  |  |  |  |  | 82 028,9 |  |
| 20 | Реконструкция теплотрассы от УТ13 до УТ15 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 60 м в 2-х тр. исп. | 662 449,2 |  |  |  |  |  | 829 403,3 |  |
| 21 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ10 до УТ11 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 49 м в 2-х тр. исп. | 43 744,2 |  |  |  |  |  | 57 224,8 |  |
| 22 | Реконструкция теплотрассы от УТ10 до УТ11 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 49 м в 2-х тр. исп. | 442 302,9 |  |  |  |  |  | 578 605,9 |  |
| 23 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв10 до УТ12 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 132 м в 2-х тр. исп. | 117 841,6 |  |  |  |  |  | 154 156,5 |  |
| 24 | Реконструкция теплотрассы от Задв10 до УТ12 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 132 м в 2-х тр. исп. | 1 191 509,8 |  |  |  |  |  | 1 558 693,4 |  |
| 25 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв15 до УТ13 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 64 м в 2-х тр. исп. | 74 137,9 |  |  |  |  |  | 96 984,8 |  |
| 26 | Реконструкция теплотрассы от Задв15 до УТ13 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 64 м в 2-х тр. исп. | 749 616,9 |  |  |  |  |  | 980 623,8 |  |
| 27 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв16 до УТ14 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 9 732,5 |  |  |  |  |  | 12 731,8 |  |
| 28 | Реконструкция теплотрассы от Задв16 до УТ14 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 98 406,7 |  |  |  |  |  | 128 732,3 |  |
| 29 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ6 до УТ7 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 42 м в 2-х тр. исп. | 40 876,6 |  |  |  |  |  | 55 806,4 |  |
| 30 | Реконструкция теплотрассы от УТ6 до УТ7 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 42 м в 2-х тр. исп. | 413 308,1 |  |  |  |  |  | 564 264,7 |  |
| 31 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ14 до Задв17 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 30 м в 2-х тр. исп. | 26 782,2 |  |  |  |  |  | 36 564,1 |  |
| 32 | Реконструкция теплотрассы от УТ14 до Задв17 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 30 м в 2-х тр. исп. | 270 797,7 |  |  |  |  |  | 369 703,8 |  |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котлу «Энгельса»: |  | 7 481 367,7 | 0,0 | 695 491,1 | 2 310 299,5 | 0,0 | 0,0 | 6 129 480,0 | 0,0 |
| Котел «В.Интернационалистов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ7 до УТ10 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 28 м в 2-х тр. исп. | 27 251,1 |  |  | 29 822,4 |  |  |  |  |
| 34 | Реконструкция теплотрассы от УТ7 до УТ10 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 28 м в 2-х тр. исп. | 275 538,7 |  |  | 301 537,8 |  |  |  |  |
| 35 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ10 до УТ8 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп. | 26 178,5 |  |  | 28 648,7 |  |  |  |  |
| 36 | Реконструкция теплотрассы от УТ10 до УТ8 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп. | 264 693,9 |  |  | 289 669,7 |  |  |  |  |
| 37 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ7 до Задв6 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 5 839,5 |  |  | 6 390,5 |  |  |  |  |
| 38 | Реконструкция теплотрассы от УТ7 до Задв6 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 59 044,0 |  |  | 64 615,2 |  |  |  |  |
| 39 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв6 до Воинов-Интернационалистов, 19 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 7 932,9 |  |  | 8 681,4 |  |  |  |  |
| 40 | Реконструкция теплотрассы от Задв6 до Воинов-Интернационалистов, 19 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 80 210,3 |  |  | 87 778,7 |  |  |  |  |
| 41 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ1 до Задв1 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 31 м в 2-х тр. исп. | 30 170,8 |  |  |  | 34 536,3 |  |  |  |
| 42 | Реконструкция теплотрассы от УТ1 до Задв1 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 31 м в 2-х тр. исп. | 305 060,7 |  |  |  | 349 200,2 |  |  |  |
| 43 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв1 до Воинов-Интернационалистов, 23 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 7 932,9 |  |  |  | 9 080,7 |  |  |  |
| 44 | Реконструкция теплотрассы от Задв1 до Воинов-Интернационалистов, 23 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 80 210,3 |  |  |  | 91 816,0 |  |  |  |
| 45 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ2 до УТ7 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 111 м в 2-х тр. исп. | 121 206,4 |  |  |  | 138 743,8 |  |  |  |
| 46 | Реконструкция теплотрассы от УТ2 до УТ7 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 111 м в 2-х тр. исп. | 1 225 531,0 |  |  |  | 1 402 853,9 |  |  |  |
| 47 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ4 до Задв2 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп. | 15 149,4 |  |  |  |  |  | 18 967,5 |  |
| 48 | Реконструкция теплотрассы от УТ4 до Задв2 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп. | 153 177,6 |  |  |  |  |  | 191 782,3 |  |
| 49 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ5 до УТ6 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 48 м в 2-х тр. исп. | 40 398,5 |  |  |  |  |  | 50 579,9 |  |
| 50 | Реконструкция теплотрассы от УТ5 до УТ6 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 48 м в 2-х тр. исп. | 408 473,6 |  |  |  |  |  | 511 419,4 |  |
| 51 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв3 до Задв4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 25 м в 2-х тр. исп. | 24 331,3 |  |  |  |  |  | 30 463,4 |  |
| 52 | Реконструкция теплотрассы от Задв3 до Задв4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 25 м в 2-х тр. исп. | 246 016,7 |  |  |  |  |  | 308 019,2 |  |
| 53 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв4 до Воинов-Интернационалистов, 15 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 7 932,9 |  |  |  |  |  | 9 932,2 |  |
| 54 | Реконструкция теплотрассы от Задв4 до Воинов-Интернационалистов, 15 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 80 210,3 |  |  |  |  |  | 100 425,3 |  |
| 55 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ6 до Задв3 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 36 м в 2-х тр. исп. | 28 558,4 |  |  |  |  |  | 38 989,0 |  |
| 56 | Реконструкция теплотрассы от УТ6 до Задв3 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 36 м в 2-х тр. исп. | 288 757,0 |  |  |  |  |  | 394 222,6 |  |
| 57 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ9 до Мира, 9а c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп. | 7 141,9 |  |  |  |  |  | 9 750,4 |  |
| 58 | Реконструкция теплотрассы от УТ9 до Мира, 9а c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп. | 72 212,7 |  |  |  |  |  | 98 587,7 |  |
| 59 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв5 до УТ9 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 53 м в 2-х тр. исп. | 47 315,2 |  |  |  |  |  | 64 596,6 |  |
| 60 | Реконструкция теплотрассы от Задв5 до УТ9 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 53 м в 2-х тр. исп. | 478 409,2 |  |  |  |  |  | 653 143,3 |  |
| 61 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ8 до Задв5 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп. | 12 902,5 |  |  |  |  |  | 17 615,0 |  |
| 62 | Реконструкция теплотрассы от УТ8 до Задв5 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп. | 130 458,7 |  |  |  |  |  | 178 107,4 |  |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котлу «В.Интернационалистов»: |  | 4 558 247,1 | 0,0 | 0,0 | 817 144,4 | 2 026 230,7 | 0,0 | 2 676 601,4 | 0,0 |
| Котел «Мира» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ3 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 10,5 м в 2-х тр. исп. | 13 697,9 |  | 14 328,5 |  |  |  |  |  |
| 64 | Реконструкция теплотрассы от УТ3 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 10,5 м в 2-х тр. исп. | 138 501,3 |  | 144 876,7 |  |  |  |  |  |
| 65 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ4 до УТ6 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 77 м в 2-х тр. исп. | 100 451,5 |  | 105 075,4 |  |  |  |  |  |
| 66 | Реконструкция теплотрассы от УТ4 до УТ6 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 77 м в 2-х тр. исп. | 1 015 676,0 |  | 1 062 429,0 |  |  |  |  |  |
| 67 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ6 до УТ7 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 26 м в 2-х тр. исп. | 33 918,7 |  | 35 480,0 |  |  |  |  |  |
| 68 | Реконструкция теплотрассы от УТ6 до УТ7 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 26 м в 2-х тр. исп. | 342 955,5 |  | 358 742,3 |  |  |  |  |  |
| 69 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ7 до УТ8 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп. | 3 115,4 |  | 3 258,9 |  |  |  |  |  |
| 70 | Реконструкция теплотрассы от УТ7 до УТ8 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп. | 31 500,6 |  | 32 950,6 |  |  |  |  |  |
| 71 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ8 до УТ12 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 15 м в 2-х тр. исп. | 13 951,1 |  | 14 593,2 |  |  |  |  |  |
| 72 | Реконструкция теплотрассы от УТ8 до УТ12 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 15 м в 2-х тр. исп. | 141 060,6 |  | 147 553,8 |  |  |  |  |  |
| 73 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ12 до УТ13 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 90 м в 2-х тр. исп. | 104 256,5 |  | 109 055,5 |  |  |  |  |  |
| 74 | Реконструкция теплотрассы от УТ12 до УТ13 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 90 м в 2-х тр. исп. | 1 054 148,7 |  | 1 102 672,7 |  |  |  |  |  |
| 75 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ9 до УТ10 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 14 м в 2-х тр. исп. | 13 625,5 |  |  |  |  | 16 322,9 |  |  |
| 76 | Реконструкция теплотрассы от УТ9 до УТ10 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 14 м в 2-х тр. исп. | 137 769,4 |  |  |  |  | 165 042,7 |  |  |
| 77 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ4 до УТ5 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 19 м в 2-х тр. исп. | 18 491,8 |  |  |  |  |  | 24 190,4 |  |
| 78 | Реконструкция теплотрассы от УТ4 до УТ5 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 19 м в 2-х тр. исп. | 186 972,7 |  |  |  |  |  | 244 591,5 |  |
| 79 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ10 до Задв6 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп. | 35 709,6 |  |  |  |  |  | 46 714,1 |  |
| 80 | Реконструкция теплотрассы от УТ10 до Задв6 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп. | 361 063,6 |  |  |  |  |  | 472 331,3 |  |
| 81 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв6 до Герцена, 8 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп. | 5 734,4 |  |  |  |  |  | 7 501,6 |  |
| 82 | Реконструкция теплотрассы от Задв6 до Герцена, 8 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп. | 57 981,6 |  |  |  |  |  | 75 849,7 |  |
| 83 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ10 до УТ11 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 20 м в 2-х тр. исп. | 19 465,1 |  |  |  |  |  | 25 463,5 |  |
| 84 | Реконструкция теплотрассы от УТ10 до УТ11 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 20 м в 2-х тр. исп. | 196 813,4 |  |  |  |  |  | 257 464,7 |  |
| 85 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ11 до Задв7 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 19 634,3 |  |  |  |  |  | 25 684,9 |  |
| 86 | Реконструкция теплотрассы от УТ11 до Задв7 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 198 524,5 |  |  |  |  |  | 259 703,2 |  |
| 87 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв7 до Герцена, 9 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 7 932,9 |  |  |  |  |  | 10 377,5 |  |
| 88 | Реконструкция теплотрассы от Задв7 до Герцена, 9 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 80 210,3 |  |  |  |  |  | 104 928,4 |  |
| 89 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ5 до Задв4 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 82 м в 2-х тр. исп. | 73 204,6 |  |  |  |  |  | 99 941,9 |  |
| 90 | Реконструкция теплотрассы от УТ5 до Задв4 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 82 м в 2-х тр. исп. | 740 180,3 |  |  |  |  |  | 1 010 523,7 |  |
| 91 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв4 до Мира, 27 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп. | 5 734,4 |  |  |  |  |  | 7 828,9 |  |
| 92 | Реконструкция теплотрассы от Задв4 до Мира, 27 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп. | 57 981,6 |  |  |  |  |  | 79 158,9 |  |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котлу «Мира»: |  | 5 210 264,0 | 0,0 | 3 131 016,5 | 0,0 | 0,0 | 181 365,6 | 2 752 254,1 | 0,0 |
| Котельная «Квартальная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв1 до Почтовая, 1 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 16 м в 2-х тр. исп. | 29 866,9 |  | 31 241,7 |  |  |  |  |  |
| 94 | Реконструкция теплотрассы от Задв1 до Почтовая, 1 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 16 м в 2-х тр. исп. | 301 987,1 |  | 315 888,0 |  |  |  |  |  |
| 95 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ3 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 41 м в 2-х тр. исп. | 55 003,6 |  | 57 535,5 |  |  |  |  |  |
| 96 | Реконструкция теплотрассы от УТ3 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 41 м в 2-х тр. исп. | 556 148,0 |  | 581 748,2 |  |  |  |  |  |
| 97 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ4 до УТ5 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп. | 43 050,6 |  | 45 032,3 |  |  |  |  |  |
| 98 | Реконструкция теплотрассы от УТ4 до УТ5 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп. | 435 289,7 |  | 455 326,7 |  |  |  |  |  |
| 99 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ5 до УТ6 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 32 м в 2-х тр. исп. | 41 746,1 |  | 43 667,7 |  |  |  |  |  |
| 100 | Реконструкция теплотрассы от УТ5 до УТ6 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 32 м в 2-х тр. исп. | 422 099,1 |  | 441 528,9 |  |  |  |  |  |
| 101 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ6 до УТ8 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 13 м в 2-х тр. исп. | 15 059,3 |  | 15 752,5 |  |  |  |  |  |
| 102 | Реконструкция теплотрассы от УТ6 до УТ8 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 13 м в 2-х тр. исп. | 152 265,9 |  | 159 274,9 |  |  |  |  |  |
| 103 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ8 до ТК3 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп. | 3 275,8 |  | 3 426,6 |  |  |  |  |  |
| 104 | Реконструкция теплотрассы от УТ8 до ТК3 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп. | 33 122,5 |  | 34 647,1 |  |  |  |  |  |
| 105 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв6 до Кооперативная, 4 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 9,5 м в 2-х тр. исп. | 17 733,4 |  | 18 549,7 |  |  |  |  |  |
| 106 | Реконструкция теплотрассы от Задв6 до Кооперативная, 4 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 9,5 м в 2-х тр. исп. | 179 304,9 |  | 187 558,5 |  |  |  |  |  |
| 107 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв11 до УТ17 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп. | 46 336,2 |  | 48 469,1 |  |  |  |  |  |
| 108 | Реконструкция теплотрассы от Задв11 до УТ17 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп. | 468 510,5 |  | 490 076,7 |  |  |  |  |  |
| 109 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ17 до Задв12 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 5 459,7 |  | 5 711,1 |  |  |  |  |  |
| 110 | Реконструкция теплотрассы от УТ17 до Задв12 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 55 204,1 |  | 57 745,2 |  |  |  |  |  |
| 111 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв12 до Маресьева, 49 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 8 416,4 |  | 8 803,8 |  |  |  |  |  |
| 112 | Реконструкция теплотрассы от Задв12 до Маресьева, 49 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 85 098,7 |  | 89 015,9 |  |  |  |  |  |
| 113 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ21 до Задв19 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 62 м в 2-х тр. исп. | 60 341,7 |  | 63 119,3 |  |  |  |  |  |
| 114 | Реконструкция теплотрассы от УТ21 до Задв19 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 62 м в 2-х тр. исп. | 610 121,5 |  | 638 206,2 |  |  |  |  |  |
| 115 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ20 до УТ23 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 40,5 м в 2-х тр. исп. | 54 332,9 |  | 56 833,9 |  |  |  |  |  |
| 116 | Реконструкция теплотрассы от УТ20 до УТ23 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 40,5 м в 2-х тр. исп. | 549 365,7 |  | 574 653,7 |  |  |  |  |  |
| 117 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ23 до УТ24 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 20 м в 2-х тр. исп. | 26 831,0 |  | 28 066,1 |  |  |  |  |  |
| 118 | Реконструкция теплотрассы от УТ23 до УТ24 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 20 м в 2-х тр. исп. | 271 291,7 |  | 283 779,6 |  |  |  |  |  |
| 119 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ5 до Задв4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 17 м в 2-х тр. исп. | 16 545,3 |  |  | 18 106,5 |  |  |  |  |
| 120 | Реконструкция теплотрассы от УТ5 до Задв4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 17 м в 2-х тр. исп. | 167 291,4 |  |  | 183 076,5 |  |  |  |  |
| 121 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв4 до Кооперативная, 6 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 7 932,9 |  |  | 8 681,4 |  |  |  |  |
| 122 | Реконструкция теплотрассы от Задв4 до Кооперативная, 6 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 80 210,3 |  |  | 87 778,7 |  |  |  |  |
| 123 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ12 до Задв7 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 51 м в 2-х тр. исп. | 49 635,9 |  |  | 54 319,4 |  |  |  |  |
| 124 | Реконструкция теплотрассы от УТ12 до Задв7 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 51 м в 2-х тр. исп. | 501 874,1 |  |  | 549 229,6 |  |  |  |  |
| 125 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ17 до Задв13 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 22 м в 2-х тр. исп. | 21 411,6 |  |  | 23 431,9 |  |  |  |  |
| 126 | Реконструкция теплотрассы от УТ17 до Задв13 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 22 м в 2-х тр. исп. | 216 494,7 |  |  | 236 922,6 |  |  |  |  |
| 127 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв13 до Маресьева, 45 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 7 932,9 |  |  | 8 681,4 |  |  |  |  |
| 128 | Реконструкция теплотрассы от Задв13 до Маресьева, 45 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 80 210,3 |  |  | 87 778,7 |  |  |  |  |
| 129 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв7 до Садовая, 7 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 7 932,9 |  |  | 8 681,4 |  |  |  |  |
| 130 | Реконструкция теплотрассы от Задв7 до Садовая, 7 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 80 210,3 |  |  | 87 778,7 |  |  |  |  |
| 131 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв19 до Маресьева, 41 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 7 932,9 |  |  | 8 681,4 |  |  |  |  |
| 132 | Реконструкция теплотрассы от Задв19 до Маресьева, 41 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 80 210,3 |  |  | 87 778,7 |  |  |  |  |
| 133 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ21 до УТ22 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 37 м в 2-х тр. исп. | 36 010,4 |  |  |  | 41 220,7 |  |  |  |
| 134 | Реконструкция теплотрассы от УТ21 до УТ22 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 37 м в 2-х тр. исп. | 364 104,8 |  |  |  | 416 787,3 |  |  |  |
| 135 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв3 до Маресьева, 53 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 13 м в 2-х тр. исп. | 25 524,6 |  |  |  | 29 217,8 |  |  |  |
| 136 | Реконструкция теплотрассы от Задв3 до Маресьева, 53 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 13 м в 2-х тр. исп. | 258 081,9 |  |  |  | 295 423,9 |  |  |  |
| 137 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ8 до УТ9 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 130 м в 2-х тр. исп. | 150 592,7 |  |  |  | 172 382,0 |  |  |  |
| 138 | Реконструкция теплотрассы от УТ8 до УТ9 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 130 м в 2-х тр. исп. | 1 522 659,3 |  |  |  | 1 742 973,8 |  |  |  |
| 139 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ9 до Кооперативная, 5 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 57 м в 2-х тр. исп. | 55 475,4 |  |  |  | 63 502,2 |  |  |  |
| 140 | Реконструкция теплотрассы от УТ9 до Кооперативная, 5 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 57 м в 2-х тр. исп. | 560 918,1 |  |  |  | 642 077,7 |  |  |  |
| 141 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ9 до УТ10 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп. | 11 679,0 |  |  |  | 13 368,9 |  |  |  |
| 142 | Реконструкция теплотрассы от УТ9 до УТ10 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп. | 118 088,0 |  |  |  | 135 174,3 |  |  |  |
| 143 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ20 до УТ21 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 5 792,0 |  |  |  | 6 630,1 |  |  |  |
| 144 | Реконструкция теплотрассы от УТ20 до УТ21 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 58 563,8 |  |  |  | 67 037,5 |  |  |  |
| 145 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв20 до Задв21 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 55 м в 2-х тр. исп. | 53 528,9 |  |  |  | 61 274,0 |  |  |  |
| 146 | Реконструкция теплотрассы от Задв20 до Задв21 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 55 м в 2-х тр. исп. | 541 236,8 |  |  |  | 619 548,7 |  |  |  |
| 147 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв21 до Пионерская, 22 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 7 932,9 |  |  |  | 9 080,7 |  |  |  |
| 148 | Реконструкция теплотрассы от Задв21 до Пионерская, 22 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 80 210,3 |  |  |  | 91 816,0 |  |  |  |
| 149 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ25 до УТ32 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 60 м в 2-х тр. исп. | 69 504,3 |  |  |  |  | 83 263,6 |  |  |
| 150 | Реконструкция теплотрассы от УТ25 до УТ32 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 60 м в 2-х тр. исп. | 702 765,8 |  |  |  |  | 841 887,9 |  |  |
| 151 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ32 до ТК3 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 47 м в 2-х тр. исп. | 102 060,8 |  |  |  |  | 122 265,2 |  |  |
| 152 | Реконструкция теплотрассы от УТ32 до ТК3 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 47 м в 2-х тр. исп. | 1 031 948,3 |  |  |  |  | 1 236 236,6 |  |  |
| 153 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв5 до УТ7 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп. | 16 069,3 |  |  |  |  |  | 22 864,8 |  |
| 154 | Реконструкция теплотрассы от Задв5 до УТ7 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп. | 162 478,6 |  |  |  |  |  | 231 188,6 |  |
| 155 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ7 до Кооперативная, 2 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 4 м в 2-х тр. исп. | 3 571,0 |  |  |  |  |  | 5 081,1 |  |
| 156 | Реконструкция теплотрассы от УТ7 до Кооперативная, 2 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 4 м в 2-х тр. исп. | 36 106,4 |  |  |  |  |  | 51 375,3 |  |
| 157 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ22 до Задв18 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 13 м в 2-х тр. исп. | 11 605,6 |  |  |  |  |  | 16 513,5 |  |
| 158 | Реконструкция теплотрассы от УТ22 до Задв18 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 13 м в 2-х тр. исп. | 117 345,7 |  |  |  |  |  | 166 969,6 |  |
| 159 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв18 до Школьная, 3а c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 3 584,0 |  |  |  |  |  | 5 099,7 |  |
| 160 | Реконструкция теплотрассы от Задв18 до Школьная, 3а c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 36 238,5 |  |  |  |  |  | 51 563,3 |  |
| 161 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв24 до УТ26 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 31 м в 2-х тр. исп. | 40 441,5 |  |  |  |  |  | 57 543,7 |  |
| 162 | Реконструкция теплотрассы от Задв24 до УТ26 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 31 м в 2-х тр. исп. | 408 908,5 |  |  |  |  |  | 581 830,5 |  |
| 163 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ36 до УТ37 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 27 м в 2-х тр. исп. | 21 418,8 |  |  |  |  |  | 30 476,5 |  |
| 164 | Реконструкция теплотрассы от УТ36 до УТ37 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 27 м в 2-х тр. исп. | 216 567,8 |  |  |  |  |  | 308 151,4 |  |
| 165 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ37 до УТ38 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 8,5 м в 2-х тр. исп. | 16 689,2 |  |  |  |  |  | 23 746,8 |  |
| 166 | Реконструкция теплотрассы от УТ37 до УТ38 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 8,5 м в 2-х тр. исп. | 168 745,9 |  |  |  |  |  | 240 106,2 |  |
| 167 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ38 до Энгельса, 8а c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 7 932,9 |  |  |  |  |  | 11 287,6 |  |
| 168 | Реконструкция теплотрассы от УТ38 до Энгельса, 8а c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 80 210,3 |  |  |  |  |  | 114 130,1 |  |
| 169 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ26 до УТ27 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 78 м в 2-х тр. исп. | 72 545,5 |  |  |  |  |  | 103 224,0 |  |
| 170 | Реконструкция теплотрассы от УТ26 до УТ27 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 78 м в 2-х тр. исп. | 733 515,2 |  |  |  |  |  | 1 043 709,0 |  |
| 171 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв25 до УТ31 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 7 м в 2-х тр. исп. | 5 017,6 |  |  |  |  |  | 7 433,1 |  |
| 172 | Реконструкция теплотрассы от Задв25 до УТ31 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 7 м в 2-х тр. исп. | 50 733,9 |  |  |  |  |  | 75 157,0 |  |
| 173 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ31 до Маресьева, 39 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп. | 61 929,2 |  |  |  |  |  | 91 741,6 |  |
| 174 | Реконструкция теплотрассы от УТ31 до Маресьева, 39 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп. | 626 173,5 |  |  |  |  |  | 927 609,5 |  |
| 175 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ15 до Задв9 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 8,5 м в 2-х тр. исп. | 6 390,7 |  |  |  |  |  | 9 467,1 |  |
| 176 | Реконструкция теплотрассы от УТ15 до Задв9 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 8,5 м в 2-х тр. исп. | 64 616,6 |  |  |  |  |  | 95 722,7 |  |
| 177 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв9 до Садовая, 3г c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп. | 1 748,9 |  |  |  |  |  | 2 590,8 |  |
| 178 | Реконструкция теплотрассы от Задв9 до Садовая, 3г c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп. | 17 683,2 |  |  |  |  |  | 26 195,8 |  |
| 179 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ21 до Задв17 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 40,5 м в 2-х тр. исп. | 30 449,6 |  |  |  |  |  | 45 107,8 |  |
| 180 | Реконструкция теплотрассы от УТ21 до Задв17 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 40,5 м в 2-х тр. исп. | 307 879,2 |  |  |  |  |  | 456 090,3 |  |
| 181 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв17 до Маресьева, 41г c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 2 914,8 |  |  |  |  |  | 4 318,0 |  |
| 182 | Реконструкция теплотрассы от Задв17 до Маресьева, 41г c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 29 472,0 |  |  |  |  |  | 43 659,6 |  |
| 183 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ27 до УТ28 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 55 м в 2-х тр. исп. | 43 630,9 |  |  |  |  |  | 64 634,5 |  |
| 184 | Реконструкция теплотрассы от УТ27 до УТ28 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 55 м в 2-х тр. исп. | 441 156,5 |  |  |  |  |  | 653 526,6 |  |
| 185 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ28 до УТ29 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп. | 26 178,5 |  |  |  |  |  | 38 780,7 |  |
| 186 | Реконструкция теплотрассы от УТ28 до УТ29 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 33 м в 2-х тр. исп. | 264 693,9 |  |  |  |  |  | 392 115,9 |  |
| 187 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ29 до УТ30 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 28 м в 2-х тр. исп. | 54 976,0 |  |  |  |  |  | 81 441,1 |  |
| 188 | Реконструкция теплотрассы от УТ29 до УТ30 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 28 м в 2-х тр. исп. | 555 868,7 |  |  |  |  |  | 823 460,5 |  |
| 189 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ30 до Школьная, 4с2 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 7 932,9 |  |  |  |  |  | 11 751,7 |  |
| 190 | Реконструкция теплотрассы от УТ30 до Школьная, 4с2 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 80 210,3 |  |  |  |  |  | 118 823,0 |  |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «Квартальная»: |  | 16 443 398,2 | 0,0 | 4 735 659,3 | 1 450 926,8 | 4 407 515,4 | 2 283 653,4 | 7 034 488,9 | 0,0 |
| Котельная «РТП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв3 до Сельхозтехники, 14 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 7 м в 2-х тр. исп. | 5 017,6 |  |  |  |  |  |  | 7 734,2 |
| 192 | Реконструкция теплотрассы от Задв3 до Сельхозтехники, 14 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 7 м в 2-х тр. исп. | 50 733,9 |  |  |  |  |  |  | 78 201,6 |
| 193 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК2 до Задв5 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 29 м в 2-х тр. исп. | 56 939,5 |  |  |  |  |  |  | 87 766,9 |
| 194 | Реконструкция теплотрассы от ТК2 до Задв5 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 29 м в 2-х тр. исп. | 575 721,2 |  |  |  |  |  |  | 887 420,5 |
| 195 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК3 до ТК4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 32 м в 2-х тр. исп. | 31 144,1 |  |  |  |  |  |  | 48 005,7 |
| 196 | Реконструкция теплотрассы от ТК3 до ТК4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 32 м в 2-х тр. исп. | 314 901,4 |  |  |  |  |  |  | 485 391,2 |
| 197 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв6 до Сельхозтехники, 20 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 3 966,4 |  |  |  |  |  |  | 6 113,9 |
| 198 | Реконструкция теплотрассы от Задв6 до Сельхозтехники, 20 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 40 105,1 |  |  |  |  |  |  | 61 818,3 |
| 199 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ2 до ТК1 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 79 м в 2-х тр. исп. | 86 264,0 |  |  |  |  |  |  | 132 967,9 |
| 200 | Реконструкция теплотрассы от УТ2 до ТК1 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 79 м в 2-х тр. исп. | 872 224,8 |  |  |  |  |  |  | 1 344 453,2 |
| 201 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв2 до Сельхозтехники, 21 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп. | 10 712,9 |  |  |  |  |  |  | 16 512,9 |
| 202 | Реконструкция теплотрассы от Задв2 до Сельхозтехники, 21 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 12 м в 2-х тр. исп. | 108 319,1 |  |  |  |  |  |  | 166 963,8 |
| 203 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК2 до Сельхозтехники, 12 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 17 м в 2-х тр. исп. | 31 902,9 |  |  |  |  |  |  | 49 175,4 |
| 204 | Реконструкция теплотрассы от ТК2 до Сельхозтехники, 12 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 17 м в 2-х тр. исп. | 322 574,2 |  |  |  |  |  |  | 497 218,1 |
| 205 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК4 до Задв6 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 30 м в 2-х тр. исп. | 29 197,6 |  |  |  |  |  |  | 45 005,4 |
| 206 | Реконструкция теплотрассы от ТК4 до Задв6 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 30 м в 2-х тр. исп. | 295 220,1 |  |  |  |  |  |  | 455 054,2 |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «РТП»: |  | 2 834 944,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 369 803,1 |
| Котельная «ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная «ЦРБ» до Задв1 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп. | 2 678,2 |  | 2 801,5 |  |  |  |  |  |
| 208 | Реконструкция теплотрассы от Котельная «ЦРБ» до Задв1 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 3 м в 2-х тр. исп. | 27 079,8 |  | 28 326,3 |  |  |  |  |  |
| 209 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ6 до Кооперативная, 27г c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 3 584,0 |  | 3 749,0 |  |  |  |  |  |
| 210 | Реконструкция теплотрассы от УТ6 до Кооперативная, 27г c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 36 238,5 |  | 37 906,6 |  |  |  |  |  |
| 211 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв11 до ТК1 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 39 м в 2-х тр. исп. | 84 688,8 |  |  | 92 679,8 |  |  |  |  |
| 212 | Реконструкция теплотрассы от Задв11 до ТК1 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 39 м в 2-х тр. исп. | 856 297,5 |  |  | 937 095,4 |  |  |  |  |
| 213 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК1 до УТ14 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 65 м в 2-х тр. исп. | 75 296,3 |  |  | 82 401,1 |  |  |  |  |
| 214 | Реконструкция теплотрассы от ТК1 до УТ14 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 65 м в 2-х тр. исп. | 761 329,6 |  |  | 833 166,6 |  |  |  |  |
| 215 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ДЗатв1 до Сельхозтехники, 8 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 74 м в 2-х тр. исп. | 145 293,8 |  |  | 159 003,3 |  |  |  |  |
| 216 | Реконструкция теплотрассы от ДЗатв1 до Сельхозтехники, 8 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 74 м в 2-х тр. исп. | 1 469 081,6 |  |  | 1 607 700,0 |  |  |  |  |
| 217 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв1 до УТ6 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 34 м в 2-х тр. исп. | 24 371,4 |  |  | 26 671,0 |  |  |  |  |
| 218 | Реконструкция теплотрассы от Задв1 до УТ6 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 34 м в 2-х тр. исп. | 246 422,0 |  |  | 269 673,7 |  |  |  |  |
| 219 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв2 до Кооперативная, 31 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 30 м в 2-х тр. исп. | 32 758,5 |  |  |  | 37 498,3 |  |  |  |
| 220 | Реконструкция теплотрассы от Задв2 до Кооперативная, 31 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 30 м в 2-х тр. исп. | 331 224,6 |  |  |  | 379 149,7 |  |  |  |
| 221 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв3 до Кооперативная, 27 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 3 966,4 |  |  |  | 4 540,3 |  |  |  |
| 222 | Реконструкция теплотрассы от Задв3 до Кооперативная, 27 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 40 105,1 |  |  |  | 45 908,0 |  |  |  |
| 223 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ11 до УТ12 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 7 932,9 |  |  |  | 9 080,7 |  |  |  |
| 224 | Реконструкция теплотрассы от УТ11 до УТ12 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 80 210,3 |  |  |  | 91 816,0 |  |  |  |
| 225 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ14 до Сельхозтехники, 4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп. | 17 518,6 |  |  |  | 20 053,3 |  |  |  |
| 226 | Реконструкция теплотрассы от УТ14 до Сельхозтехники, 4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 18 м в 2-х тр. исп. | 177 132,0 |  |  |  | 202 761,4 |  |  |  |
| 227 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ15 до Сельхозтехники, 6 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 4 м в 2-х тр. исп. | 3 893,0 |  |  |  | 4 456,3 |  |  |  |
| 228 | Реконструкция теплотрассы от УТ15 до Сельхозтехники, 6 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 4 м в 2-х тр. исп. | 39 362,7 |  |  |  | 45 058,1 |  |  |  |
| 229 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ11 до Задв11 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 9 300,7 |  |  |  | 10 646,4 |  |  |  |
| 230 | Реконструкция теплотрассы от УТ11 до Задв11 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 94 040,4 |  |  |  | 107 647,2 |  |  |  |
| 231 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ1 до УТ2 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 65 м в 2-х тр. исп. | 87 200,9 |  |  |  |  | 104 463,5 |  |  |
| 232 | Реконструкция теплотрассы от УТ1 до УТ2 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 65 м в 2-х тр. исп. | 881 698,0 |  |  |  |  | 1 056 242,2 |  |  |
| 233 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ2 до УТ3 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 7 407,9 |  |  |  |  | 8 874,4 |  |  |
| 234 | Реконструкция теплотрассы от УТ2 до УТ3 c наружным диаметром 2Д 159 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 74 901,9 |  |  |  |  | 89 729,8 |  |  |
| 235 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ9 до Задв4 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 2,5 м в 2-х тр. исп. | 1 879,6 |  |  |  |  |  |  | 2 897,2 |
| 236 | Реконструкция теплотрассы от УТ9 до Задв4 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 2,5 м в 2-х тр. исп. | 19 004,9 |  |  |  |  |  |  | 29 294,3 |
| 237 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв4 до Кооперативная, 27ск c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 2 914,8 |  |  |  |  |  |  | 4 492,9 |
| 238 | Реконструкция теплотрассы от Задв4 до Кооперативная, 27ск c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 29 472,0 |  |  |  |  |  |  | 45 428,3 |
| 239 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ12 до УТ13 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 47 м в 2-х тр. исп. | 35 336,6 |  |  |  |  |  |  | 54 468,0 |
| 240 | Реконструкция теплотрассы от УТ12 до УТ13 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 47 м в 2-х тр. исп. | 357 291,9 |  |  |  |  |  |  | 550 732,2 |
| 241 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ14 до УТ15 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 25 м в 2-х тр. исп. | 28 960,1 |  |  |  |  |  |  | 44 639,3 |
| 242 | Реконструкция теплотрассы от УТ14 до УТ15 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 25 м в 2-х тр. исп. | 292 819,1 |  |  |  |  |  |  | 451 353,3 |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «ЦРБ»: |  | 6 388 694,5 | 0,0 | 72 783,4 | 4 008 390,9 | 958 615,7 | 1 259 309,9 | 0,0 | 1 183 305,6 |
| Котельная «ФОК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв4 до Энгельса, 25а c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 55 м в 2-х тр. исп. | 53 528,9 |  | 55 992,9 |  |  |  |  |  |
| 244 | Реконструкция теплотрассы от Задв4 до Энгельса, 25а c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 55 м в 2-х тр. исп. | 541 236,8 |  | 566 150,7 |  |  |  |  |  |
| 245 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ3 до Энгельса, 15 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 24 м в 2-х тр. исп. | 23 358,1 |  |  |  | 26 737,8 |  |  |  |
| 246 | Реконструкция теплотрассы от УТ3 до Энгельса, 15 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 24 м в 2-х тр. исп. | 236 176,1 |  |  |  | 270 348,5 |  |  |  |
| 247 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв6 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 19 м в 2-х тр. исп. | 18 491,8 |  |  |  | 21 167,4 |  |  |  |
| 248 | Реконструкция теплотрассы от Задв6 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 19 м в 2-х тр. исп. | 186 972,7 |  |  |  | 214 025,9 |  |  |  |
| 249 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ1 до УТ2 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 17 м в 2-х тр. исп. | 16 545,3 |  |  |  |  | 19 820,7 |  |  |
| 250 | Реконструкция теплотрассы от УТ1 до УТ2 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 17 м в 2-х тр. исп. | 167 291,4 |  |  |  |  | 200 409,0 |  |  |
| 251 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от ТК2 до ТК3 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 19 м в 2-х тр. исп. | 41 258,6 |  |  |  |  | 49 426,3 |  |  |
| 252 | Реконструкция теплотрассы от ТК2 до ТК3 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 19 м в 2-х тр. исп. | 417 170,6 |  |  |  |  | 499 755,2 |  |  |
| 253 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ4 до Задв8 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 56 м в 2-х тр. исп. | 54 502,2 |  |  |  |  |  |  | 84 010,0 |
| 254 | Реконструкция теплотрассы от УТ4 до Задв8 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 56 м в 2-х тр. исп. | 551 077,5 |  |  |  |  |  |  | 849 434,5 |
| 255 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв8 до Энгельса, 15а c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 7 932,9 |  |  |  |  |  |  | 12 227,8 |
| 256 | Реконструкция теплотрассы от Задв8 до Энгельса, 15а c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 80 210,3 |  |  |  |  |  |  | 123 636,7 |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «ФОК»: |  | 2 395 753,0 | 0,0 | 622 143,6 | 0,0 | 532 279,6 | 769 411,2 | 0,0 | 1 069 309,0 |
| Котельная «Н.Чурашево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ1 до Задв1 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп. | 8 735,6 |  | 9 137,7 |  |  |  |  |  |
| 258 | Реконструкция теплотрассы от УТ1 до Задв1 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 8 м в 2-х тр. исп. | 88 326,6 |  | 92 392,4 |  |  |  |  |  |
| 259 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв1 до Ленина, 15 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 10 919,5 |  | 11 422,1 |  |  |  |  |  |
| 260 | Реконструкция теплотрассы от Задв1 до Ленина, 15 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 110 408,2 |  | 115 490,4 |  |  |  |  |  |
| 261 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная «Н.Чурашево» до УТ1 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 73 м в 2-х тр. исп. | 75 809,2 |  |  | 82 962,3 |  |  |  |  |
| 262 | Реконструкция теплотрассы от Котельная «Н.Чурашево» до УТ1 c наружным диаметром 2Д 133 мм длиной 73 м в 2-х тр. исп. | 766 514,8 |  |  | 838 841,0 |  |  |  |  |
| 263 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ4 до УТ5 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 51 м в 2-х тр. исп. | 49 635,9 |  |  |  |  |  |  | 76 509,1 |
| 264 | Реконструкция теплотрассы от УТ4 до УТ5 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 51 м в 2-х тр. исп. | 501 874,1 |  |  |  |  |  |  | 773 592,2 |
| 265 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ5 до Задв4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 153 м в 2-х тр. исп. | 148 907,7 |  |  |  |  |  |  | 229 527,3 |
| 266 | Реконструкция теплотрассы от УТ5 до Задв4 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 153 м в 2-х тр. исп. | 1 505 622,4 |  |  |  |  |  |  | 2 320 776,5 |
| 267 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв4 до Ленина, 34 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 4 866,3 |  |  |  |  |  |  | 7 500,9 |
| 268 | Реконструкция теплотрассы от Задв4 до Ленина, 34 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 49 203,3 |  |  |  |  |  |  | 75 842,4 |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «Н.Чурашево»: |  | 3 320 823,5 | 0,0 | 228 442,6 | 921 803,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 483 748,3 |
| БМК №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от БМК №5 до Задв1 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 56,5 м в 2-х тр. исп. | 65 449,9 |  | 68 462,6 |  |  |  |  |  |
| 270 | Реконструкция теплотрассы от БМК №5 до Задв1 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 56,5 м в 2-х тр. исп. | 661 771,1 |  | 692 233,4 |  |  |  |  |  |
| 271 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ1 до УТ2 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 20 м в 2-х тр. исп. | 43 430,1 |  | 45 429,3 |  |  |  |  |  |
| 272 | Реконструкция теплотрассы от УТ1 до УТ2 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 20 м в 2-х тр. исп. | 439 126,9 |  | 459 340,6 |  |  |  |  |  |
| 273 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв2 до УТ3 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 21,2 м в 2-х тр. исп. | 24 558,2 |  | 25 688,6 |  |  |  |  |  |
| 274 | Реконструкция теплотрассы от Задв2 до УТ3 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 21,2 м в 2-х тр. исп. | 248 310,6 |  | 259 740,7 |  |  |  |  |  |
| 275 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ5 до Задв5 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 6,4 м в 2-х тр. исп. | 6 228,8 |  |  |  | 7 130,1 |  |  |  |
| 276 | Реконструкция теплотрассы от УТ5 до Задв5 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 6,4 м в 2-х тр. исп. | 62 980,3 |  |  |  | 72 092,9 |  |  |  |
| 277 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв5 до Маресьева, 11 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 7 932,9 |  |  |  | 9 080,7 |  |  |  |
| 278 | Реконструкция теплотрассы от Задв5 до Маресьева, 11 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 80 210,3 |  |  |  | 91 816,0 |  |  |  |
| 279 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ5 до УТ6 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 98 м в 2-х тр. исп. | 95 378,8 |  |  |  |  |  |  | 147 017,5 |
| 280 | Реконструкция теплотрассы от УТ5 до УТ6 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 98 м в 2-х тр. исп. | 964 385,6 |  |  |  |  |  |  | 1 486 510,4 |
| 281 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ3 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп. | 35 709,6 |  |  |  |  |  |  | 55 043,0 |
| 282 | Реконструкция теплотрассы от УТ3 до УТ4 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп. | 361 063,6 |  |  |  |  |  |  | 556 545,8 |
| 283 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ3 до УТ5 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 58,5 м в 2-х тр. исп. | 63 879,0 |  |  |  |  |  |  | 98 463,6 |
| 284 | Реконструкция теплотрассы от УТ3 до УТ5 c наружным диаметром 2Д 89 мм длиной 58,5 м в 2-х тр. исп. | 645 888,0 |  |  |  |  |  |  | 995 576,1 |
| 285 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ6 до УТ7 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 67 м в 2-х тр. исп. | 65 207,9 |  |  |  |  |  |  | 100 512,0 |
| 286 | Реконструкция теплотрассы от УТ6 до УТ7 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 67 м в 2-х тр. исп. | 659 324,8 |  |  |  |  |  |  | 1 016 287,7 |
| 287 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв7 до УТ8 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 38,5 м в 2-х тр. исп. | 34 370,5 |  |  |  |  |  |  | 52 978,9 |
| 288 | Реконструкция теплотрассы от Задв7 до УТ8 c наружным диаметром 2Д 57 мм длиной 38,5 м в 2-х тр. исп. | 347 523,7 |  |  |  |  |  |  | 535 675,4 |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по БМК №5: |  | 4 912 730,6 | 0,0 | 1 550 895,2 | 0,0 | 180 119,7 | 0,0 | 0,0 | 5 044 610, |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная №6 до Задв c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 59 м в 2-х тр. исп. | 57 421,9 |  |  |  |  |  |  | 88 510,5 |
| 290 | Реконструкция теплотрассы от Котельная №6 до Задв c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 59 м в 2-х тр. исп. | 580 599,5 |  |  |  |  |  |  | 894 939,9 |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной №6: |  | 638 021,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 983 450,5 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная №7 до Задв1 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 85 м в 2-х тр. исп. | 82 726,5 |  |  |  |  |  |  | 127 515,2 |
| 292 | Реконструкция теплотрассы от Котельная №7 до Задв1 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 85 м в 2-х тр. исп. | 836 456,9 |  |  |  |  |  |  | 1 289 320,3 |
| 293 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв1 до Сведлова, 8 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 7 932,9 |  |  |  |  |  |  | 12 227,8 |
| 294 | Реконструкция теплотрассы от Задв1 до Сведлова, 8 c наружным диаметром 2Д 76 мм длиной 10 м в 2-х тр. исп. | 80 210,3 |  |  |  |  |  |  | 123 636,7 |
| 295 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная №7 до Задв2 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп. | 30 073,7 |  |  |  |  |  |  | 46 355,8 |
| 296 | Реконструкция теплотрассы от Котельная №7 до Задв2 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 40 м в 2-х тр. исп. | 304 078,2 |  |  |  |  |  |  | 468 708,2 |
| 297 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Задв2 до Свердлова, 12 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 2 914,8 |  |  |  |  |  |  | 4 492,9 |
| 298 | Реконструкция теплотрассы от Задв2 до Сведлова, 12 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 5 м в 2-х тр. исп. | 29 472,0 |  |  |  |  |  |  | 45 428,3 |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной №7: |  | 1 373 865,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 117 685,1 |
| Котельная «РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная «РДК» до УТ1 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 100 м в 2-х тр. исп. | 115 840,5 |  |  | 126 770,9 |  |  |  |  |
| 300 | Реконструкция теплотрассы от Котельная «РДК» до УТ1 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 100 м в 2-х тр. исп. | 1 171 276,4 |  |  | 1 281 794,7 |  |  |  |  |
| 301 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ1 до Комсомольская, 8 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 24 м в 2-х тр. исп. | 21 425,8 |  |  | 23 447,4 |  |  |  |  |
| 302 | Реконструкция теплотрассы от УТ1 до Комсомольская, 8 c наружным диаметром 2Д 40 мм длиной 24 м в 2-х тр. исп. | 216 638,1 |  |  | 237 079,5 |  |  |  |  |
| 303 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ1 до Маресьева, 20 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 63 м в 2-х тр. исп. | 72 979,5 |  |  | 79 865,7 |  |  |  |  |
| 304 | Реконструкция теплотрассы от УТ1 до Маресьева, 20 c наружным диаметром 2Д 108 мм длиной 63 м в 2-х тр. исп. | 737 904,1 |  |  | 807 530,7 |  |  |  |  |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «РДК»: |  | 2 336 064,4 | 0,0 | 0,0 | 2 556 488,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная «Радуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от Котельная «Радуга» до Комсомольская, 17 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 3 497,8 |  |  |  |  |  | 5 181,6 |  |
| 306 | Реконструкция теплотрассы от Котельная «Радуга» до Комсомольская, 17 c наружным диаметром 2Д 32 мм длиной 6 м в 2-х тр. исп. | 35 366,4 |  |  |  |  |  | 52 391,5 |  |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «Радуга»: |  | 38 864,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 573,1 | 0,0 |
| Всего ориентировочные затраты инвестиций: |  | 57 933 038,7 | 0,0 | 11 036 431,9 | 12 065 053,9 | 8 104 761,1 | 4 493 740,2 | 18 650 397,5 | 18 251 912,0 |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ №2 (ТАБЛ. 1.7)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочные затраты инвестиций в 2025, руб. | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| Котельная «Кирова 28б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование на капитальный ремонт теплотрассы для повышения надежности от Котельная «Кирова 28б» до Кирова, 28а c наружным диаметром с 2Дн57 мм длиной 90 м в 2-х тр. исп. | 123 056,3 |  |  |  |  |  |  | 264 546,5 |
| 2 | Капитальный ремонт теплотрассы для повышения надежности от Котельная «Кирова 28б» до Кирова, 28а c наружным диаметром с 2Дн57 мм длиной 90 м в 2-х тр. исп. | 1 244 236,0 |  |  |  |  |  |  | 2 674 858,6 |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций по котельной «Кирова 28б»: |  | 1 367 292,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 939 405,0 |
| Всего ориентировочные затраты инвестиций: |  | 1 367 292,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 939 405,0 |

Приложение № 3  к постановлению

администрации Ибресинского

муниципального округа  от

09.09.2025 №1002

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

(актуализация на 2026 год)

Заказчик: Администрация Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Экспертэнерго»

Директор ООО «Экспертэнерго» __________________ И.А. Гаранин

Чебоксары 2025

# содержание

содержание	3

1.	Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.	21

1.1.	Функциональная структура теплоснабжения.	21

1.1.1.	Описание деятельности (текстовые материалы) функциональной структуры теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения должно сопровождаться графическим материалом (карты-схемы поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения с делением поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения на зоны действия источников тепловой энергии и зоны деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).	21

1.1.2.	Описание деятельности в зонах действия производственных источников тепловой энергии	25

1.1.3.	Описание деятельности в зонах действия индивидуального теплоснабжения	25

1.1.4.	Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	25

1.2.	Источники тепловой энергии.	25

1.2.1.	Структура и технические характеристики основного оборудования	25

1.2.2.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	34

1.2.3.	Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	34

1.2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	35

1.2.5.	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	37

1.2.6.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	45

1.2.7.	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	45

1.2.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	52

1.2.9.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	52

1.2.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	52

1.2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	52

1.2.12.	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	53

1.2.13.	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	53

1.3.	Тепловые сети, сооружения на них.	53

1.3.1.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	53

1.3.2.	Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	54

1.3.3.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	56

1.3.4.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	56

1.3.5.	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	56

1.3.6.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	56

1.3.7.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	56

1.3.8.	Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	57

1.3.9.	Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	57

1.3.10.	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	57

1.3.11.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	57

1.3.12.	Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	58

1.3.13.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	62

1.3.14.	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	63

1.3.15.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	64

1.3.16.	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	64

1.3.17.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	65

1.3.18.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	66

1.3.19.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	66

1.3.20.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	66

1.3.21.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	66

1.3.22.	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	67

1.3.23.	Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	67

1.4.	Зоны действия источников тепловой энергии.	67

1.4.1.	Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории Ибресинского муниципального округа	67

1.4.2.	Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	68

1.5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.	68

1.5.1.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	68

1.5.2.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	75

1.5.3.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	77

1.5.4.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	77

1.5.5.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	78

1.5.6.	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	79

1.5.7.	Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	81

1.6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.	82

1.6.1.	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	82

1.6.2.	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	84

1.6.3.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	84

1.6.4.	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	87

1.6.5.	Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	88

1.6.6.	Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	88

1.7.	Балансы теплоносителя.	88

1.7.1.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	88

1.7.2.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	89

1.7.3.	Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	90

1.8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	90

1.8.1.	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	90

1.8.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	91

1.8.3.	Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	92

1.8.4.	Описание использования местных видов топлива	92

1.8.5.	Вид топлива, его доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	93

1.8.6.	Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе	93

1.8.7.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа	93

1.8.8.	Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	93

1.9.	Надежность теплоснабжения.	93

1.9.1.	Общие положения	93

1.9.2.	Анализ и оценки надежности системы теплоснабжения	94

1.9.3.	Расчет показателей надежности системы теплоснабжения	99

1.9.4.	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	102

1.9.5.	Частота отключений потребителей	102

1.9.6.	Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	102

1.9.7.	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)	103

1.9.8.	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»	103

1.9.9.	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	103

1.9.10.	Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»	103

1.9.11.	Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	104

1.10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	105

1.10.1.	Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	105

1.10.2.	Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	107

1.11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	108

1.11.1.	Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	108

1.11.2.	Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	108

1.11.3.	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	109

1.11.4.	Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	109

1.11.5.	Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	110

1.11.6.	Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	110

1.11.7.	Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	110

1.12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.	110

1.12.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	110

1.12.2.	Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	110

1.12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	111

1.12.4.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	111

1.12.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	111

1.12.6.	Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	111

2.	Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	112

2.1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	112

2.2.	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	112

2.3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	117

2.4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	119

2.5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	123

2.6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	126

2.7.	Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	129

2.7.1.	Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	129

2.7.2.	Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	129

2.7.3.	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	129

2.7.4.	Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	129

3.	Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа	132

3.1.	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов	132

3.1.1.	Геоинформационная система (ГИС) Zulu	132

3.1.2.	Возможности ГИС Zulu	132

3.1.3.	Организация графических данных	134

3.1.4.	Работа с системами координат и картографическими проекциями	135

3.1.5.	Организация семантических данных	135

3.1.6.	Представление данных на карте	135

3.1.7.	Организация карт	136

3.1.8.	Редактирование объектов	136

3.1.9.	Векторные оверлейные операции	136

3.1.10.	Корректировка растров	137

3.1.11.	Моделирование сетей и топологические задачи на сетях	137

3.1.12.	Модуль ZuluThermo	138

3.2.	Паспортизацию объектов системы теплоснабжения	139

3.3.	Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	154

3.4.	Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	154

3.4.1.	Наладочный расчет тепловой сети	154

3.4.2.	Поверочный расчет тепловой сети	155

3.4.3.	Конструкторский расчет тепловой сети	155

3.4.4.	Расчет требуемой температуры на источнике	156

3.4.5.	Пьезометрический график	156

3.5.	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	176

3.6.	Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	176

3.7.	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	176

3.8.	Расчет показателей надежности теплоснабжения	176

3.9.	Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	177

3.10.	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	177

3.11.	Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	177

3.12.	Изменение связанные с реконструкцией теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии	177

4.	Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	178

4.1.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды		178

4.2.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	192

4.3.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	212

4.4.	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	212

5.	Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	213

5.1.	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	213

5.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа	214

5.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения.	217

5.4.	Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	217

6.	Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительной установки и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	218

6.1.	Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона “О теплоснабжении” (в ценовых зонах теплоснабжения - также расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)	218

6.2.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	219

6.3.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	219

6.4.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	219

6.5.	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	224

6.6.	Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	237

6.7.	Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	237

7.	Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	238

7.1.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	238

7.2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	240

7.3.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	241

7.4.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	241

7.5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	242

7.6.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	242

7.7.	Обоснования, предлагаемые для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в неё зоны действия, существующих источников тепловой энергии	242

7.8.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	242

7.9.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	242

7.10.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии		243

7.11.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	243

7.12.	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа	243

7.13.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	244

7.14.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории Ибресинского муниципального округа	244

7.15.	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	244

7.16.	Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	245

7.17.	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии	245

8.	Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	246

8.1.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	246

8.2.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения	246

8.3.	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	246

8.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	246

8.5.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	247

8.6.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	247

8.7.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	247

8.8.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	248

8.9.	Мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	248

8.10.	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	248

9.	Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	249

9.1.	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	249

9.2.	Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	249

9.3.	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	249

9.4.	Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	250

9.5.	Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	250

9.6.	Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	251

9.7.	Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	251

10.	Глава 10. Перспективные топливные балансы	252

10.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	252

10.2.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	256

10.3.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	257

10.4.	Вид топлива, его доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	257

10.5.	Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения	257

10.6.	Приоритетное направление развития топливного баланса в поселении, муниципальном округе, городском округе	257

10.7.	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии		257

11.	Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.	258

11.2.	Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	265

11.3.	Метод и результат обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийных ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	266

11.4.	Результаты оценки вероятности отказа (аварийных ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	266

11.5.	Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	267

11.6.	Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	272

11.7.	Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	272

11.8.	Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	272

11.9.	Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)	272

11.10.	Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	273

11.10.1.	Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	273

11.10.2.	Установка резервного оборудования	273

11.10.3.	Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	273

11.10.4.	Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения	274

11.10.5.	Устройство резервных насосных станций	274

11.10.6.	Установка баков-аккумуляторов	274

11.11.	Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	274

12.	Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.	275

12.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	275

12.2.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	275

12.3.	Расчеты экономической эффективности инвестиций	275

12.4.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	276

12.5.	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	276

13.	Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа	277

13.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	277

13.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	277

13.3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	278

13.4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	279

13.5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	280

13.6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	281

13.7.	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	282

13.8.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	282

13.9.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	282

13.10.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	282

13.11.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	284

13.12.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	285

13.13.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	286

13.14.	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российского Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	287

14.	Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	288

14.1.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	288

14.2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	289

14.3.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	289

15.	Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	290

15.1.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Ибресинского муниципального округа	290

15.2.	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	290

15.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией	291

15.4.	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	294

15.5.	Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	294

15.6.	Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий разработки системы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	294

16.	Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	295

16.1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	295

16.2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	296

16.3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	298

17.	Глава 17. Сценарии РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	299

17.1.	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО	299

17.2.	Сценарии наиболее вероятных аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на территории Ибресинского муниципального округа		315

17.3.	Применение электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций (при отказе элементов тепловых сетей, при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии)	317

17.4.	Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения Ибресинского муниципального округа с моделированием гидравлических режимов	318

17.4.1.	Отказ элементов тепловых сетей	318

17.4.2.	Аварийные режимы работы систем теплоснабжения, связанные с прекращением (или ограничением) подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии	360

18.	Глава 18, Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	372

18.1.	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	372

18.2.	Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	372

18.3.	Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	372

19.	Глава 19, Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	373

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

  - Функциональная структура теплоснабжения.

    - Описание деятельности (текстовые материалы) функциональной структуры теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения должно сопровождаться графическим материалом (карты-схемы поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения с делением поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения на зоны действия источников тепловой энергии и зоны деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Теплоснабжение Ибресинского муниципального округа осуществляет муниципальное предприятие «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства Ибресинского района» (далее – МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО).

На территории Ибресинского муниципального округа расположены девятнадцать централизованных источников тепловой энергии:

котел «Энгельса» (п. Ибреси, ул. Энгельса, 57а), находящийся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котел «В.Интернационалистов» (п. Ибреси, ул. В.Интернационалистов, 21А), находящийся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котел «Мира» (п. Ибреси, ул. Мира, 33а), находящийся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котельная «Квартальная» (п. Ибреси, ул. Пионерская, 8А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котельная «РТП» (п. Ибреси, ул. Сельхозтехники, 13), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котельная «ЦРБ» (п. Ибреси, ул. Кооперативная, 27), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котельная «Кирова 28б» (п. Ибреси, ул. Кирова, 28Б), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котельная «ФОК» (п. Ибреси, ул. Никольская, 9), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котельная «Н.Чурашево» (с. Новое Чурашево, ул. Ленина, 15), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

БМК №5 (п. Ибреси, ул. Маресьева, 4А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котельная №6 (п. Ибреси, ул. Советская, 36А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котельная №7 (п. Ибреси, ул. Свердлова, 8А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котельная №9 (п. Ибреси, ул. Леспромхозная, 13А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котельная №10 (п. Ибреси, ул. Дмитрова, 13А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котельная «РДК» (п. Ибреси, ул. Маресьева, 16Б), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котельная «Радуга» (п. Ибреси, ул. Комсомольская, 17А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котельная «Кооперативная» (п. Ибреси, ул. Кооперативная, 26), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

БМК-1 (п. Ибреси, ул. Комсомольская, д.33), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО;

котельная «Баня» (п. Ибреси, ул. Мира, д. 42А), находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО.

Территория действия источника тепловой энергии – котла «Энгельса» проходит по улицам Герцена, Мира и Энгельса. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания.

Территория действия источника тепловой энергии – котла «В.Интернационалистов» проходит по улицам Воинов-Интернационалистов и Мира. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания, предприятия общественного питания.

Территория действия источника тепловой энергии – котла «Мира» проходит по улицам Герцена и Мира. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания и школу.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «Квартальная» проходит по улицам Кооперативная, Маресьева, Пионерская, Почтовая, Садовая, Школьная и Энгельса. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: административные здания, жилые здания, гаражи, магазины и школу.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «РТП» проходит по улице Сельхозтехники. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания и детский сад.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «ЦРБ» проходит по улицам Илларионова, Кооперативная и Сельхозтехники. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: административные здания, жилые здания и больницу.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «Кирова 28б» проходит по улице Кирова. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением жилые здания.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «ФОК» проходит по улицам Никольская и Энгельса. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: административное здание и жилое здание.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «Н.Чурашево» проходит по улице Ленина. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: магазины, больницу, школу, клуб и детский сад.

Территория действия источника тепловой энергии – БМК №5 проходит по улице Маресьева. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания и магазин.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной №6 проходит по улице Советская. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением жилые здания.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной №7 проходит по улице Свердлова. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: детский сад и административное здание.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной №9 проходит по улице Леспромхозная. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением жилые здания.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной №10 проходит по улице Дмитрова. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением жилые здания.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «РДК» проходит по улицам Комсомольская и Маресьева. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания, магазины и клуб.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «Радуга» проходит по улице Дзержинского, Кирова и Комсомольская. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением следующие типы зданий: жилые здания, детский сад и гаражи.

Территория действия источника тепловой энергии – котельная «Кооперативная» проходит по улице Кооперативная. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением жилое здание.

Территория действия источника тепловой энергии – котельной «Баня» проходит по улице Мира. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением баню.

Зоны действия централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа указаны на Рис. 1.1.

        - Существующие зоны действия систем теплоснабжения и централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа.

    - Описание деятельности в зонах действия производственных источников тепловой энергии

На территории Ибресинского муниципального округа производственные источники тепловой энергии, обеспечивающие теплом собственные промышленные здания, а также жилую и общественно-деловую застройки отсутствуют.

    - Описание деятельности в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничивается частным сектором с газовыми теплогенераторами или печным отоплением.

В качестве источника горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

    - Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2023 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) произошло изменение в функциональной структуре теплоснабжения Ибресинского муниципального округа, связанное с включением в схему теплоснабжения котельной «Баня». Качественное обеспечение потребителей тепловой энергией обеспечивает сохранение площади покрытия зонами действия централизованных источников тепла без изменений.

  - Источники тепловой энергии.

    - Структура и технические характеристики основного оборудования

Структура и технические характеристики основного оборудования котла «Энгельса» представлена в Табл. 1.1.

          - Структура и технические характеристики основного оборудования котла «Энгельса»

| Оборудование |  |  | Котел «Энгельса» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оборудование № 1 | Оборудование № 2 |
| Котел | Тип (марка) |  | RS-H1200 | RS-H1200 |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 0,516 | 0,516 |
| Горелки | Тип (марка) |  | Газовая горелка PREMIX | Газовая горелка PREMIX |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 0,5146 | 0,5146 |
|  | Количество, шт. |  | 1 | 1 |
| Насос | Сетевой | Марка | NR 50/125F Calpeda |  |
|  |  | Номер | 1 |  |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 4,6 |  |

Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котла «В. Интернационалистов» представлена в Табл. 1.2.

          - Структура и технические характеристики основного оборудования котла «В. Интернационалистов»

| Оборудование |  |  | Котел «В.Интернационалистов» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оборудование № 1 | Оборудование № 2 |
| Котел | Тип (марка) |  | RS-H1200 | RS-H1200 |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 0,516 | 0,516 |
| Горелки | Тип (марка) |  | Газовая горелка PREMIX | Газовая горелка PREMIX |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 0,86 | 0,86 |
|  | Количество, шт. |  | 1 | 1 |
| Насос | Сетевой | Марка | Wilo BL40/140-4/2 | Wilo BL40/140-4/2 |
|  |  | Номер | 1 | 2 |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 4 | 4 |
|  | Котловой контур - отопление | Марка | NR 50/125 A | NR 50/125 A |
|  |  | Номер | 1 | 2 |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 2,2 |

Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котла «Мира» представлена в Табл. 1.3.

          - Структура и технические характеристики основного оборудования котла «Мира»

| Оборудование |  | Котел «Мира» |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оборудование № 1 | Оборудование № 2 |
| Котел | Тип (марка) | RS-H1200 | RS-H1200 |
|  | Производительность, Гкал/ч | 0,516 | 0,516 |
| Горелки | Тип (марка) | Газовая горелка PREMIX | Газовая горелка PREMIX |
|  | Производительность, Гкал/ч | 0,516 | 0,516 |
|  | Количество, шт. | 1 | 1 |

Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «Квартальная» представлена в Табл. 1.4.

          - Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «Квартальная»

| Оборудование |  |  | Котельная «Квартальная» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оборудование № 1 | Оборудование № 2 |
| Котел | Тип (марка) |  | Ква-1,5 | Ква-1,5 |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 1,290 | 1,290 |
| Горелки | Тип (марка) |  | 1 | 2 |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | комбинированная горелка UNIGAZ P60 | газовая горелка UNIGAZ R73A |
|  | Количество, шт. |  | 1,29 | 1,29 |
| Химводоподготовка | Фильтр | Тип | Аквафлоу |  |
|  |  | Производительность, т/ч | 5,5 |  |

Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «РТП» представлена в Табл. 1.5.

          - Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «РТП»

| Оборудование |  |  | Котельная «РТП» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оборудование № 1 | Оборудование № 2 |
| Котел | Тип (марка) |  | RS-H800 | RS-H800 |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 0,344 | 0,344 |
| Горелки | Тип (марка) |  | Газовая горелка PREMIX | Газовая горелка PREMIX |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 0,344 | 0,344 |
|  | Количество, шт. |  | 1 | 1 |
|  | Рециркуляционный | Марка | NM 40/16В/В |  |
|  |  | Номер | 1 |  |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 3 |  |
| Химводоподготовка | Фильтр | Тип | Аквафлоу |  |
|  |  | Производительность, т/ч | 2,2 |  |

Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «ЦРБ» представлена в Табл. 1.6.

          - Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «ЦРБ»

| Оборудование |  |  | Котельная «ЦРБ» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оборудование № 1 | Оборудование № 2 |
| Котел | Тип (марка) |  | WYBERG V1250 | WYBERG V1250 |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 1,075 | 1,075 |
| Горелки | Тип (марка) |  | комбинированная горелка NOBEL GP1740.DS.TL | комбинированная горелка NOBEL GP1740.DS.TL |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 1,075 | 1,075 |
|  | Количество, шт. |  | 1 | 1 |
| Вентилятор | Тип |  | Д-3,5 |  |
|  | Производительность, м3/ч |  | 1500 |  |
|  | Марка двигателя |  | У1 |  |
|  | Мощность, кВт |  | 3 |  |
| Насос | Сетевой | Марка | Wilo BL 50/130-5,5/2 | Wilo BL 80/270-11/4 |
|  |  | Номер | 1 | 2 |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 5,5 | 11 |
|  | Подпиточный | Марка | ЭК | ЭК |
|  |  | Номер | 1 | 2 |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 1,5 | 1,5 |

Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «Кирова 28б» представлена в Табл. 1.7.

          - Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «Кирова 28б»

| Оборудование |  |  | Котельная «Кирова 28б» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оборудование № 1 | Оборудование № 2 |
| Котел | Тип (марка) |  | MICRO New NR 100 | MICRO New NR 100 |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 0,085 | 0,085 |
|  | Котловой контур - отопление | Марка | Wilo-Top-SD 40/7 | Wilo-Top-SD 40/7 |
|  |  | Номер | 1 | 2 |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 0,39 | 0,39 |
| Химводоподготовка | Фильтр | Тип | ЕЛКА WSDF-13-Rx-(MIXA) |  |
|  |  | Производительность, т/ч | 5 |  |

Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «ФОК» представлена в Табл. 1.8.

          - Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «ФОК»

| Оборудование |  |  | Котельная «ФОК» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оборудование № 1 | Оборудование № 2 |
| Котел | Тип (марка) |  | Bison NO 1030 | Bison NO 1030 |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 0,860 | 0,860 |
| Горелки | Тип (марка) |  | газовая горелка GAS P100/2CE (TL) | комбинированная горелка К 6/2 (TL) |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 1 | 1 |
|  | Количество, шт. |  | 1 | 1 |
| Вентилятор | Тип |  | Д-3,5 |  |
|  | Производительность, м3/ч |  | - |  |
|  | Марка двигателя |  | - |  |
|  | Мощность, кВт |  | 2,2 |  |
| Насос | Сетевой | Марка | CP 65/32 | CP 65/32 |
|  |  | Номер | 1 | 2 |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 5,5 | 5,5 |
|  | Подпиточный | Марка | К30/70М | К30/70М |
|  |  | Номер | 1 | 2 |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 0,75 | 0,75 |
| Химводоподготовка | Фильтр | Тип | Комплексон |  |
|  |  | Производительность, т/ч | 5 |  |

Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «Н.Чурашево» представлена в Табл. 1.9.

          - Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «Н.Чурашево»

| Оборудование |  |  | Котельная «Н.Чурашево» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оборудование № 1 | Оборудование № 2 | Оборудование № 3 |
| Котел | Тип (марка) |  | RS-A300 | RS-A300 | RS-A300 |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 0,260 | 0,260 | 0,26 |
| Насос | Сетевой | Марка | Wilo-IP-E-65/4-20 | Wilo-IP-E-65/4-20 |  |
|  |  | Номер | 1 | 2 |  |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 3 | 3 |  |
|  | Подпиточный | Марка | CRS "GRUNDFOS" |  |  |
|  |  | Номер | 1 |  |  |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 0,75 |  |  |
|  | Котловой контур - отопление | Марка | WILO-TOP-E-40/2-12 | WILO-TOP-E-40/2-12 |  |
|  |  | Номер | 1 | 2 |  |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 0,55 | 0,55 |  |
| Химводоподготовка | Фильтр | Тип | DOSAPHOS-500 |  |  |
|  |  | Производительность, т/ч | 2,5 |  |  |

Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования БМК №5 представлена в Табл. 1.10.

          - Структура и технические характеристики основного оборудования БМК №5

| Оборудование |  |  | БМК №5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оборудование № 1 | Оборудование № 2 |
| Котел | Тип (марка) |  | Vitoplex 100 | Vitoplex 100 |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 0,345 | 0,345 |
| Горелки | Тип (марка) |  | блочная комбинированная горелка ГБК 15/60 | газовая горелка MG1-Z-L-N |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 0,516 | 0,464 |
|  | Количество, шт. |  | 1 | 1 |
| Насос | Сетевой | Марка | Wilo-IPL 40/160-4/2 | Wilo-IPL 40/160-4/2 |
|  |  | Номер | 1 | 2 |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 4 | 4 |
|  | Котловой контур - отопление | Марка | Wilo LF 65/125/104 | Wilo LF 65/125/104 |
|  |  | Номер | 1 | 2 |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 1,5 | 1,5 |
| Химводоподготовка | Фильтр | Тип | Комплексон |  |
|  |  | Производительность, т/ч | 2,4 |  |

Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной №6 представлена в Табл. 1.11.

          - Структура и технические характеристики основного оборудования котельной №6

| Оборудование |  |  | Котельная №6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оборудование № 1 | Оборудование № 2 |
| Котел | Тип (марка) |  | МИКРО-100 | МИКРО М95 |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 0,087 | 0,083 |
| Горелки | Тип (марка) |  | POLIDORO-MULTIGAS 60-535 | POLIDORO-MULTIGAS 60-535 |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 0,086 | 0,086 |
|  | Количество, шт. |  | 1 | 1 |
| Химводоподготовка | Фильтр | Тип | Комплексон-6 |  |
|  |  | Производительность, т/ч | 0,5 |  |

Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной №7 представлена в Табл. 1.12.

          - Структура и технические характеристики основного оборудования котельной №7

| Оборудование |  | Котельная №7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оборудование № 1 | Оборудование № 2 |
| Котел | Тип (марка) | МИКРО М95 | СарЗЭМ-100 |
|  | Производительность, Гкал/ч | 0,082 | 0,086 |
| Горелки | Тип (марка) | атмосферная микрофакельная горелка "POLIDORO" | газовая горелка |
|  | Производительность, Гкал/ч | 0,082 | 0,086 |
|  | Количество, шт. | 1 | 1 |

Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной №9 представлена в Табл. 1.13.

          - Структура и технические характеристики основного оборудования котельной №9

| Оборудование |  |  | Котельная №9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оборудование № 1 | Оборудование № 2 |
| Котел | Тип (марка) |  | МИКРО-50 | МИКРО-50 |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 0,045 | 0,045 |
|  | Подпиточный | Марка | Wilo TOP-S 40/10 |  |
|  |  | Номер | 1 |  |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 0,58 |  |

Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной №10 представлена в Табл. 1.14.

          - Структура и технические характеристики основного оборудования котельной №10

| Оборудование |  |  | Котельная №10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оборудование № 1 | Оборудование № 2 |
| Котел | Тип (марка) |  | МИКРО-50 | МИКРО-50 |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 0,045 | 0,045 |
| Насос | Подпиточный | Марка | Wilo TOP-S 40/10 |  |
|  |  | Номер | 1 |  |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 0,58 |  |

Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «РДК» представлена в Табл. 1.15.

          - Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «РДК»

| Оборудование |  | Котельная «РДК» |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оборудование № 1 | Оборудование № 2 |
| Котел | Тип (марка) | КОВ-100 | КОВ-100 |
|  | Производительность, Гкал/ч | 0,085 | 0,085 |

Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «Радуга» представлена в Табл. 1.16.

          - Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «Радуга»

| Оборудование |  |  | Котельная «Радуга» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оборудование № 1 | Оборудование № 2 |
| Котел | Тип (марка) |  | КВа-0,25 | КВа-0,25 |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 0,215 | 0,215 |
| Горелки | Тип (марка) |  | комбинированная горелка Riello RS 34MZ | газовая горелка Riello RL S28 |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 0,34 | 0,28 |
|  | Количество, шт. |  | 1 | 1 |
| Насос | Сетевой | Марка | WILO | WILO |
|  |  | Номер | 1 | 2 |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 1,5 | 1,5 |

Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «Кооперативная» представлена в Табл. 1.17.

          - Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «Кооперативная»

| Оборудование |  |  | Котельная «Кооперативная» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оборудование № 1 | Оборудование № 2 | Оборудование № 3 |
| Котел | Тип (марка) |  | ICI REX 12 | ICI REX 12 |  |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 0,100 | 0,100 |  |
| Насос | Сетевой | Марка | DAB BPH 120/250.40 T | DAB BPH 120/250.40 T | DAB DPH 150/280.50 T |
|  |  | Номер | 1 | 2 | 1 |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 0,55 | 0,55 | 1,5 |
|  | Подпиточный | Марка | DAB К 30/70 | DAB К 30/70 |  |
|  |  | Номер | 1 | 2 |  |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 0,75 | 0,75 |  |
|  | Котловой контур - отопление | Марка | DAB DCP 40/1650 T | DAB BPH 60/250.40 T | DAB BPH 60/250.40 T |
|  |  | Номер | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 0,75 | 0,35 | 0,35 |
| Химводоподготовка | Фильтр | Тип | ЕЛКА WSDF-2,1 |  |  |
|  |  | Производительность, т/ч | 2,1 |  |  |

Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования БМК №1 представлена в Табл. 1.18.

          - Структура и технические характеристики основного оборудования БМК №1

| Оборудование |  |  | БМК-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оборудование № 1 | Оборудование № 2 | Оборудование № 3 | Оборудование № 4 |
| Котел | Тип (марка) |  | ICI REX-30 | ICI REX-30 |  |  |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 0,258 | 0,258 |  |  |
| Горелки | Тип (марка) |  | Х 6/2 | К 4/2 |  |  |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 0,258 | 0,258 |  |  |
|  | Количество, шт. |  | 1 | 1 |  |  |
| Насос | Сетевой | Марка | IPL 40/130-2,2/2 | IPL 40/130-2,2/2 | TOP S 25/13 | TOP S 25/13 |
|  |  | Номер | 1 | 2 | 1 (ГВС) | 2 (ГВС) |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 2,2 | 0,15 | 0,15 |
|  | Подпиточный | Марка | MHI 202 3-400/14,301 | MHI 202 3-400/14,301 |  |  |
|  |  | Номер | 1 | 2 |  |  |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 0,55 | 0,55 |  |  |
|  | Котловой контур - отопление | Марка | MHL 102 | MHL 102 |  |  |
|  |  | Номер | 1 | 2 |  |  |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 0,55 | 0,55 |  |  |
| Химводоподготовка | Фильтр | Тип | WST (II)-1,0 |  |  |  |
|  |  | Производительность, т/ч | 1 |  |  |  |

Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «Баня» представлена в Табл. 1.19.

          - Структура и технические характеристики основного оборудования котельной «Баня»

| Оборудование |  | Котельная «Баня» |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оборудование № 1 | Оборудование № 2 |
| Котел | Тип (марка) | КОВ 50С | КОВ 50С |
|  | Производительность, Гкал/ч | 0,045 | 0,045 |

Примечание: в таблице выше указана только предоставленная информация по основному оборудованию источника тепловой энергии.

    - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности централизованных источников тепловой энергии приведены в Табл. 1.20.

          - Параметры установленной тепловой мощности централизованных источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование организации | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Энгельса» | 1,032 |
| 2 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «В.Интернационалистов» | 1,032 |
| 3 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Мира» | 1,032 |
| 4 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Квартальная» | 2,58 |
| 5 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РТП» | 0,688 |
| 6 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ЦРБ» | 2,15 |
| 7 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кирова 28б» | 0,17 |
| 8 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ФОК» | 1,72 |
| 9 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Н.Чурашево» | 0,78 |
| 10 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК №5 | 0,69 |
| 11 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №6 | 0,17 |
| 12 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №7 | 0,168 |
| 13 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №9 | 0,09 |
| 14 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №10 | 0,09 |
| 15 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РДК» | 0,17 |
| 16 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Радуга» | 0,43 |
| 17 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кооперативная» | 0,2 |
| 18 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК-1 | 0,516 |
| 19 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Баня» | 0,09 |

    - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии связаны с режимной наладкой горелочных устройств: подбор параметров подачи используемого топлива и воздуха с целью полного и качественного сгорания в топке котлов, как следствие недопущение превышения вредных выбросов в атмосферу.

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные, хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии приведены в Табл. 1.21.

          - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование организации | Наименование источника | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Затраты на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Энгельса» | 0,948 | 0,023 | 0,925 |
| 2 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «В.Интернационалистов» | 0,929 | 0,023 | 0,905 |
| 3 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Мира» | 0,948 | 0,023 | 0,925 |
| 4 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Квартальная» | 2,477 | 0,058 | 2,419 |
| 5 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РТП» | 0,576 | 0,016 | 0,560 |
| 6 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ЦРБ» | 1,745 | 0,049 | 1,697 |
| 7 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кирова 28б» | 0,154 | 0,004 | 0,150 |
| 8 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ФОК» | 1,390 | 0,039 | 1,351 |
| 9 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Н.Чурашево» | 0,680 | 0,018 | 0,662 |
| 10 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК №5 | 0,559 | 0,016 | 0,543 |
| 11 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №6 | 0,154 | 0,004 | 0,150 |
| 12 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №7 | 0,152 | 0,004 | 0,148 |
| 13 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №9 | 0,068 | 0,002 | 0,066 |
| 14 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №10 | 0,068 | 0,002 | 0,066 |
| 15 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РДК» | 0,146 | 0,004 | 0,142 |
| 16 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Радуга» | 0,404 | 0,010 | 0,394 |
| 17 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кооперативная» | 0,181 | 0,005 | 0,176 |
| 18 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК-1 | 0,480 | 0,012 | 0,468 |
| 19 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Баня» | 0,060 | 0,002 | 0,058 |

    - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

В Табл. 1.22 – Табл. 1.40 представлена информация о сроках ввода в эксплуатацию тепломеханического оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа.

          - Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котел «Энгельса»).

| Наименование источника тепловой энергии | Котел «Энгельса» |  |
| --- | --- | --- |
| Номер котла | Котел № 1 | Котел № 2 |
| Тип котла | RS-H1200 | RS-H1200 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2022 | 2022 |
| Расчетный ресурс котла, час |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 10 | 10 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 3 | 3 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |

          - Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котла «В.Интернационалистов»).

| Наименование источника тепловой энергии | Котел «В.Интернационалистов» |  |
| --- | --- | --- |
| Номер котла | Котел № 1 | Котел № 2 |
| Тип котла | RS-H1200 | RS-H1200 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2020 | 2020 |
| Расчетный ресурс котла, час |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 10 | 10 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 5 | 5 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |

          - Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котла «Мира»).

| Наименование источника тепловой энергии | Котел «Мира» |  |
| --- | --- | --- |
| Номер котла | Котел № 1 | Котел № 2 |
| Тип котла | RS-H1200 | RS-H1200 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2021 | 2021 |
| Расчетный ресурс котла, час |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 10 | 10 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 4 | 4 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |

          - Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная «Квартальная»).

| Наименование источника тепловой энергии | Котельная «Квартальная» |  |
| --- | --- | --- |
| Номер котла | Котел № 1 | Котел № 2 |
| Тип котла | Ква-1,5 | Ква-1,5 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 | 2020 |
| Расчетный ресурс котла, час |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 10 | 10 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 10 | 5 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса | в 2028 году запланирована замена котла на котел водогрейный жаротрубный WYBERG V1800 |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |

          - Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная «РТП».

| Наименование источника тепловой энергии | Котельная «РТП» |  |
| --- | --- | --- |
| Номер котла | Котел № 1 | Котел № 2 |
| Тип котла | RS-H800 | RS-H800 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2019 | 2019 |
| Расчетный ресурс котла, час |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 10 | 10 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 6 | 6 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |

          - Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная «ЦРБ»).

| Наименование источника тепловой энергии | Котельная «ЦРБ» |  |
| --- | --- | --- |
| Номер котла | Котел № 1 | Котел № 2 |
| Тип котла | WYBERG V1250 | WYBERG V1250 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2023 | 2023 |
| Расчетный ресурс котла, час |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 20 | 20 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 2 | 2 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |

          - Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная «Кирова 28б»).

| Наименование источника тепловой энергии | Котельная «Кирова 28б» |  |
| --- | --- | --- |
| Номер котла | Котел № 1 | Котел № 2 |
| Тип котла | MICRO New NR 100 | MICRO New NR 100 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2018 | 2018 |
| Расчетный ресурс котла, час |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 15 | 15 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 7 | 7 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |

          - Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная «ФОК»).

| Наименование источника тепловой энергии | Котельная «ФОК» |  |
| --- | --- | --- |
| Номер котла | Котел № 1 | Котел № 2 |
| Тип котла | Bison NO 1030 | Bison NO 1030 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2007 | 2007 |
| Расчетный ресурс котла, час |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 15 | 15 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 18 | 18 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |

          - Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная «Н.Чурашево»).

| Наименование источника тепловой энергии | Котельная «Н.Чурашево» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер котла | Котел № 1 | Котел № 2 | Котел № 3 |
| Тип котла | RS-A300 | RS-A300 | RS-A300 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2009 | 2009 | 2009 |
| Расчетный ресурс котла, час |  |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 20 | 20 | 20 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 16 | 16 | 16 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |  |

          - Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (БМК №5).

| Наименование источника тепловой энергии | БМК №5 |  |
| --- | --- | --- |
| Номер котла | Котел № 1 | Котел № 1 |
| Тип котла | Vitoplex 100 | Vitoplex 100 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2003 | 2003 |
| Расчетный ресурс котла, час |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 15 | 15 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 22 | 22 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |

          - Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная №6).

| Наименование источника тепловой энергии | Котельная №6 |  |
| --- | --- | --- |
| Номер котла | Котел № 1 | Котел № 2 |
| Тип котла | МИКРО-100 | МИКРО М95 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2003 | 2021 |
| Расчетный ресурс котла, час |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 15 | 15 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 22 | 4 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |

          - Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная №7).

| Наименование источника тепловой энергии | Котельная №7 |  |
| --- | --- | --- |
| Номер котла | Котел № 1 | Котел № 2 |
| Тип котла | МИКРО М95 | СарЗЭМ-100 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2021 | 2002 |
| Расчетный ресурс котла, час |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 15 | 15 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 4 | 23 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |

          - Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная №9).

| Наименование источника тепловой энергии | Котельная №9 |  |
| --- | --- | --- |
| Номер котла | Котел № 1 | Котел № 2 |
| Тип котла | МИКРО-50 | МИКРО-50 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2007 | 2007 |
| Расчетный ресурс котла, час |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 15 | 15 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 18 | 18 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |

          - Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная №10).

| Наименование источника тепловой энергии | Котельная №10 |  |
| --- | --- | --- |
| Номер котла | Котел № 1 | Котел № 2 |
| Тип котла | МИКРО-50 | МИКРО-50 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2007 | 2007 |
| Расчетный ресурс котла, час |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 15 | 15 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 18 | 18 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |

          - Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная «РДК».

| Наименование источника тепловой энергии | Котельная «РДК» |  |
| --- | --- | --- |
| Номер котла | Котел № 1 | Котел № 2 |
| Тип котла | КОВ-100 | КОВ-100 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2024 | 2024 |
| Расчетный ресурс котла, час |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 15 | 15 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 1 | 1 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |

          - Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная «Радуга»).

| Наименование источника тепловой энергии | Котельная «Радуга» |  |
| --- | --- | --- |
| Номер котла | Котел № 1 | Котел № 2 |
| Тип котла | КВа-0,25 | КВа-0,25 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2010 | 2010 |
| Расчетный ресурс котла, час |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 10 | 10 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 15 | 15 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |

          - Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная «Кооперативная»).

| Наименование источника тепловой энергии | Котельная «Кооперативная» |  |
| --- | --- | --- |
| Номер котла | Котел № 1 | Котел № 2 |
| Тип котла | ICI REX 12 | ICI REX 12 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 | 2014 |
| Расчетный ресурс котла, час |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 15 | 15 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 11 | 11 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |

          - Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (БМК-1).

| Наименование источника тепловой энергии | БМК-1 |  |
| --- | --- | --- |
| Номер котла | Котел № 1 | Котел № 2 |
| Тип котла | ICI REX-30 | ICI REX-30 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 | 2015 |
| Расчетный ресурс котла, час |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 15 | 15 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 10 | 10 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |

          - Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы (котельная «Баня»).

| Наименование источника тепловой энергии | Котельная «Баня» |  |
| --- | --- | --- |
| Номер котла | Котел № 1 | Котел № 2 |
| Тип котла | КОВ 50С | КОВ 50С |
| Год ввода в эксплуатацию | 2003 | 2003 |
| Расчетный ресурс котла, час |  |  |
| Расчетный срок службы, лет | 15 | 15 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 22 | 22 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов |  |  |
| Год продления ресурса |  |  |
| Мероприятия по продлению ресурса |  |  |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно |  |  |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |

    - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на централизованных источниках тепловой энергии Ибресинского муниципального округа отсутствуют.

    - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Отпуск тепловой энергии от централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа осуществляется качественно-количественным регулированием по отопительному графику.

Утверждённый температурный график сетевой воды, подаваемой от котельной «РДК» МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО предоставлен на рисунке ниже. - Температурный график сетевой воды, подаваемой от котельной «РДК» МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО в отопительный сезон 2025-2026 годов

Утверждённый температурный график сетевой воды, подаваемой от котельной «ФОК» предоставлен на рисунке ниже. - Температурный график сетевой воды, подаваемой от котельной «ФОК» в отопительный сезон 2025-2026 годов

Утверждённый температурный график сетевой воды, подаваемой от котлов наружного размещения RS-H1200 по ул. В.Интернационалистов, Мира, Энгельса предоставлен на рисунке ниже. - Температурный график сетевой воды, подаваемой от котлов наружного размещения RS-H1200 по ул. В.Интернационалистов, Мира, Энгельса в отопительный сезон 2025-2026 годов

Утверждённый температурный график сетевой воды, подаваемой от котельных «Квартальная», «РТП», «ЦРБ», «Кирова 28б», 5, 6, 7, 9, 10, «Радуга», «Кооперативная, 26» МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО предоставлен на рисунке ниже.

        - Температурный график сетевой воды, подаваемой от котельных «Квартальная», «РТП», «ЦРБ», «Кирова 28б», 5, 6, 7, 9, 10, «Радуга», «Кооперативная, 26» МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО в отопительный сезон 2025-2026 годов

Температурный график сетевой воды, подаваемой от котельной «Новое Чурашево» МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО предоставлен на рисунке ниже.

        - Температурный график сетевой воды, подаваемой от котельной «Новое Чурашево» МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО в отопительный сезон 2025-2026 годов

Утверждённый температурный график сетевой воды, подаваемой от котельной «БМК-1» предоставлен на рисунке ниже.

        - Температурный график сетевой воды, подаваемой от котельной «БМК-1» в отопительный сезон 2025-2026 годов

Проанализировав состояние технологического оборудования и тепловых сетей централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа, рекомендуем оставить без изменения существующие температурные графики.

    - Среднегодовая загрузка оборудования

Информация о среднегодовой загрузке оборудования централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа определяемая, как количество использования часов установленной мощности на каждом теплоисточнике по фактическим показателям выработки тепловой энергии, не предоставлена.

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Ни все централизованные источники тепловой энергии оснащены приборами учета отпуска тепловой энергии. Приборы учета тепла имеются на следующих источниках тепловой энергии:

- на котельной «Квартальная» установлен ВКТ 9 (№12367);

- на котельной «ЦРБ» установлен ВКТ-7 (№237702);

- на котельной «ФОК» установлен ВКТ-7 (№237684);

- на БМК №5 установлен ВКТ-7 (№237740);

- на котельной №6 установлен ВКТ-7 (№115927);

- на котельной №7 установлен ВКТ-7 (№237710);

- на котельной «РДК» установлен ВКТ-7;

- на котельной «Радуга» установлен ВКТ-7;

- на котельной «Кооперативная» установлен СТУ-1 (№2694);

- на БМК-1 тоже имеется прибор учета тепловой энергии.

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Информация о статистике отказов и восстановлений оборудования централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа не предоставлена.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствует.

    - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Ибресинского муниципального округа отсутствуют действующие объекты с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

    - Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2023 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) произошли изменения в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии:

– в 2023 году была произведена реконструкция котельной «ЦРБ» с заменой котлов на котлы WYBERG V1250;

– в 2024 году была произведена реконструкция котельной «РДК» с заменой котлов на аналогичные.

При этом, по котельной «ЦРБ» увеличилась установленная мощность источника тепловой энергии до 2,15 Гкал/ч (до реконструкции установленная мощность котельной «ЦРБ» была 1,72 Гкал/ч). По котельной «РДК» установленная мощность источника тепловой энергии не изменилась, и составляет 0,17 Гкал/ч.

  - Тепловые сети, сооружения на них.

    - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

На территории Ибресинского муниципального округа наиболее распространены 2-х трубная без ГВС, 2-х трубная закрытая и 4-х трубная закрытая от котельных системы теплоснабжения, отпуск тепловой энергии осуществляется от котельных по распределительным тепловым сетям до потребителей через ИТП.

Тепловые сети централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа выполнены в основном в надземном, подземно-бесканальном, подземно-канальном и подвальном исполнении с внутренними диаметрами трубопроводов от D=0,021 м и до D=0,207 м.

В качестве тепловой изоляции используются маты минераловатные прошивные марки 125, пенополиуретан, гидроизоляцией служит полиэтилен и рубероид соответственно.

Тепловая изоляция трубопроводов находится в неудовлетворительном состоянии. Незначительная часть проложенных трубопроводов находится без теплоизоляции. Компенсация температурных удлинений осуществляется П – образными компенсаторами и углами поворота.

          - Описание источников тепловой энергии и вида присоединения тепловых сетей

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника тепловой энергии | Температурный график, °С |  | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Энгельса» | 65 | 55 | 2-х трубная без ГВС |
| 2 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «В.Интернационалистов» | 65 | 55 | 2-х трубная без ГВС |
| 3 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Мира» | 65 | 55 | 2-х трубная без ГВС |
| 4 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Квартальная» | 65 | 55 | 2-х трубная без ГВС |
| 5 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РТП» | 65 | 55 | 2-х трубная без ГВС |
| 6 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ЦРБ» | 65 | 55 | 2-х трубная без ГВС |
| 7 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кирова 28б» | 65 | 55 | 2-х трубная без ГВС |
| 8 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ФОК» | 70 | 60 | 2-х трубная без ГВС |
| 9 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Н.Чурашево» | 65 | 55 | 2-х трубная без ГВС |
| 10 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК №5 | 65 | 55 | 2-х трубная без ГВС |
| 11 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №6 | 65 | 55 | 2-х трубная без ГВС |
| 12 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №7 | 65 | 55 | 2-х трубная без ГВС |
| 13 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №9 | 65 | 55 | 2-х трубная без ГВС |
| 14 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №10 | 65 | 55 | 2-х трубная без ГВС |
| 15 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РДК» | 62 | 52 | 2-х трубная без ГВС |
| 16 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Радуга» | 65 | 55 | 2-х трубная без ГВС |
| 17 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кооперативная» | 65 | 55 | 2-х трубная без ГВС |
| 18 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК-1 | 75 | 65 | 4-х трубная закрытая от котельной |
| 19 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Баня» | 95 | 70 | - |

    - Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схема тепловых сетей в зонах действия централизованных источников тепловой энергии представлена на Рис. 1.8 и в электронной модели схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

        - Существующие схемы тепловых сетей в зоне действия централизованных источников тепловой энергии.

    - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Информация по параметрам тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки в разрезе источников представлена в Табл.1.1 Приложения к обосновывающим материалам.

    - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях, строительных особенностей тепловых камер и павильонов представлено в Табл.1.2 Приложения к обосновывающим материалам.

    - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Строительные конструкции тепловых пунктов, тепловых камер, как правило, выполнены из стандартных железобетонных или кирпичных конструкций.

    - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В системах централизованного теплоснабжения Ибресинского муниципального округа регулирование температурного графика отпуска тепловой энергии осуществляется на тепловых источниках.

Температурные графики отпуска тепла от источников разрабатываются и утверждаются ежегодно.

Регулирование отпуска тепла от централизованных источников теплоснабжения производится по отопительному температурному графику 65-55 ˚С – для котлов наружного размещения RS-H1200 по ул. В.Интернационалистов, Мира, Энгельса, для котельных «Квартальная», «РТП», «ЦРБ», «Кирова, 28б», 5, 6, 7, 9, 10, «Радуга», «Кооперативная, 26», 70-60 ˚С – для котельной «ФОК», 62-52 ˚С – для котельной «РДК», 65-55 ˚С – для котельной «Н.Чурашево» и 75-65 ˚С – для котельной «БМК-1».

    - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденному графику регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Утвержденный температурный график представлен в п. 1.2.7.

    - Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлический расчет тепловых сетей был выполнен с применением электронной модели системы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

Результаты гидравлического расчета, а также пьезометрические графики представлены ниже. Электронная модель, актуализированная в программном комплексе ГИС «Zulu» является обязательным приложением к схеме теплоснабжения.

Существующие гидравлические режимы (пьезометрические графики) тепловых сетей от централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа представлены на Рис. 3.1 – Рис. 3.19.

Перспективные гидравлические режимы (пьезометрические графики) тепловых сетей от централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа представлены на Рис. 4.1 – Рис. 4.19.

    - Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Информация по статистике отказов (аварий, инцидентов), восстановлений и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет не предоставлена.

    - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей не предоставлена. Информация по среднему времени, затраченному на восстановление работоспособности тепловых сетей МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО отсутствует.

Благодаря своевременному проведению капитальных и текущих ремонтов на тепловых сетях силами и средствами МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО, вероятность возникновения аварийных ситуаций минимальна.

    - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей в сетевой организации относятся:

Гидравлические испытания. Метод был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопроводов в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов. Как показывает опыт, метод гидравлических испытаний позволяет выявить около 75-80 % мест утечек на тепловых сетях. Однако существенным недостатком данного метода является выявление значительной части утечек при проведении испытаний, касающихся только внутриквартальных тепловых сетей малых диаметров;

Испытания на тепловые потери. Целью испытаний является определение эксплуатационных потерь через тепловую изоляцию водяных тепловых сетей. Определение тепловых потерь осуществляется на основании испытаний, проводимых в соответствии с документом «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях» СО 34.09.255-97. Результаты определения тепловых потерь через теплоизоляцию по данным испытаний сопоставляются с нормами проектирования, выдается качественная и количественная оценка теплоизоляционных свойств испытываемых участков, которая используется при нормировании эксплуатационных тепловых потерь для водяных тепловых сетей.

Испытания на гидравлические потери. Определение фактических гидравлических характеристик трубопроводов тепловых сетей, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Оценка состояния трубопроводов по результатам испытаний проводится путем сравнения фактического коэффициента гидравлического сопротивления с расчетным значением при эквивалентной шероховатости трубопровода для данных диаметров новых трубопроводов, а также фактической и расчетной пропускной способности отдельного участка или испытанных участков сети в целом.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя. Проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. Испытания проводятся в конце отопительного сезона с отключением внутренних систем детских и лечебных учреждений. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Максимальная испытательная температура соответствует температуре срезки по источнику в предстоящий

Испытания на потенциалы блуждающих токов. Испытания представляют собой электрические измерения для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную (либо полную) замену строительных конструкций.

При планировании капитальных ремонтов учитываются следующие критерии:

количество дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

результаты диагностики тепловых сетей;

объемы последствий в результате вынужденного отключения участка;

срок эксплуатации трубопроводов.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов не проводится, во время отопительного периода при устранении аварий на теплотрассах соответствующие акты не составляются.

    - Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность и технический регламент, и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.1-17.465-00.

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

Гидравлические испытания тепловых сетей: проводятся ежегодно по окончании отопительного сезона и перед его началом с целью проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего. Значение рабочего давления установлено техническими руководителями соответствующих организаций. График гидравлических испытаний оборудования МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО на прочность и плотность после окончания отопительного сезона 2024 – 2025 гг. представлен ниже.

          - График гидравлических испытаний оборудования МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО на прочность и плотность после окончания отопительного сезона 2024 – 2025 гг.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя: Данные по подобным испытаниям тепловых сетей в МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО проводятся один раз в пять лет.

Определение тепловых потерь: Данные по испытаниям тепловых сетей в МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО по определению тепловых потерь проводятся один раз в пять лет.

    - Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

потери и затраты теплоносителя;

потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителя;

удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);

расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе, при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:

потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;

потери и затраты теплоносителя;

затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях теплоснабжающих организаций Ибресинского муниципального округа выполняется в соответствии с требованиями приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Данные о нормативных технологических потерях теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях представлены в Табл. 1.43.

          - Нормативные потери теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях

| № п/п | Наименование организации | Наименование источника | Нормативные показатели потерь в сетях, Гкал | Расход теплоносителя на утечку в тепловых сетях, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Энгельса» | 831,96 | 0,032 |
| 2 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «В.Интернационалистов» | 312,54 | 0,014 |
| 3 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Мира» | 536,39 | 0,034 |
| 4 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Квартальная» | 1379,84 | 0,182 |
| 5 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РТП» | 204,24 | 0,01 |
| 6 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ЦРБ» | 509,39 | 0,026 |
| 7 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кирова 28б» | 24,52 | 0 |
| 8 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ФОК» | 254,07 | 0,03 |
| 9 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Н.Чурашево» | 319,73 | 0,02 |
| 10 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК №5 | 230,11 | 0,014 |
| 11 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №6 | 46,23 | 0,002 |
| 12 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №7 | 68,28 | 0,004 |
| 13 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №9 | 14,75 | 0 |
| 14 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №10 | 14,06 | 0 |
| 15 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РДК» | 75,96 | 0 |
| 16 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Радуга» | 60,73 | 0,002 |
| 17 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кооперативная» | 0,92 | 0 |
| 18 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК-1 | 86,02 | 0,004 |
| 19 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Баня» | - | - |

    - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Информация о фактических потерях тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года не предоставлена.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписание от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей от источников тепловой энергии отсутствует.

    - Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Тип присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям зависит от температурного графика и вида потребления тепловой энергии. Наиболее распространенные типы присоединения потребителей тепловой энергии в Ибресинского муниципального округа являются:

непосредственное присоединение к тепловым сетям системы отопления потребителей;

присоединение к отдельным тепловым сетям системы горячего водоснабжения (далее - ГВС) потребителей по четырехтрубной схеме теплоснабжения.

        - Непосредственное присоединение системы отопления к тепловым сетям

        - Схема присоединения системы горячего водоснабжения потребителей по четырехтрубной схеме теплоснабжения.

    - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

В Табл. 1.44 представлен перечень организаций с установленными приборами учета тепловой энергии.

          - Перечень организаций с установленными приборами учета тепловой энергии

| № п/п | наименование организации | Тсч | № сч-ка | Расх-м | № расх | Датчик темп | № датч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адм.района | ВКТ-7 | 118282 | РУС-1 | 4524 | КТС-Б | 12822 |
| 2 | Аптека 39 | ВКТ-7 | 77683 | РУС-1 | 4497 | КТС-Б | 18713 |
| 3 | д/с Березка | ВКТ-7 | 151753 | РУС-1 | 4732 | КТС-Б | 34107 |
| 4 | д/с Колосок | ВКТ-7 | 64440 | ПРЭМ | 170497 | КТСП-Н |  |
| 5 | д/с Радуга | ВКТ-7 | 73432 | ПРЭМ |  | КТСП-Н | 15918 |
| 6 | д/с Солнышко | ВКТ-7 | 306616 | Мастерфлоу | 201069186/201068998 | КТС-Б | 2309445 |
| 7 | ДШИ | ВКТ-9 | 13885 | ПРЭМ | 738957/733452 | КТСП-Н | 51583 |
| 8 | КБО | ТС-07 | 2070365 | ППР7 |  | КТСП-Н | 392 |
| 9 | ФССП | ВКТ-7 | 116054 | РУС-1 | 4654 | КТСП-Н | 24607 |
| 10 | Райпо Чегес | ВКТ-7 | 125177 | РУС-1 | 4661 | КТС-Б | 10887 |
| 11 | Райпо Юность | ВКТ-7 | 116021 | РУС-1 | 4678 | КТС-Б | 19874 |
| 12 | Райпо адм-ия | ВКТ-7 | 125212 | РУС-1 | 4653 | КТС-Б | 29092 |
| 13 | РДК | ВКТ-7 | 118561 | РУС-1 | 4525 | КТС-Б | 12817 |
| 14 | Редакция | ТС-07 | 3050165 |  |  | КТСПР | 641005 |
| 15 | СОШ №1 | ВКТ-7 | 34722 | УРЖ2КМ | 2156 | с | 39534 |
| 16 | СОШ №2 | ВКТ-7 | 31553 | УРЖ2КМ | 2636 | КТС-Б | 18630 |
| 17 | СОШ НЧ | ВКТ-7 | 29527 | ПРЭМ | 170458 | КТСП-Н | 3192 |
| 18 | Техсервис | ВКТ-7 | 78275 | РУС-1 | 4312 | КТСП-Н | 2024176 |
| 19 | ФОК | ВКТ-7 | 304278 | Мастерфлоу | 201064864/201064861 | КТС-Б | 2305071 |
| 20 | ЦРБ ОСМП | ВКТ-7 | 125167 | РУС-1 | 4621 | КТС-Б | 6783 |
| 21 | ЦРБ Хозбл | ВКТ-7 | 125425 | РУС-1 | 4623 | КТС-Б | 4765 |
| 22 | ЦРБ Терап | ВКТ-7 | 64436 | РУС-1 | 4278 | КТС-Б | 1730148 |
| 23 | ЦРБ Полик | ВКТ-7 | 58691 | РУС-1 | 4277 | КТС-Б | 1730147 |
| 24 | ЦРБ Хирург | ВКТ-7 | 99530 | РУС-1 | 4493 | КТС-Б | 1730146 |
| 25 | Ростелеком | СПТ941 | 101187 |  |  | КТСП-Н | 33788 |
| 26 | Магазин ЧИЖИК | СТУ | 4340 | УПР | 537/538 | ТСП-Н | 36044 |
| 27 | Маг СНЕЖОК | ТСУ-20 |  |  | 2,42E+09 |  |  |

Информация (план) по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя необорудованных коммерческим прибором учета тепловой энергии потребителей ресурсоснабжающими и управляющими организациями не предоставлена.

    - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Производитель коммерческой тепловой энергии в целях ее реализации потребителям имеют собственные диспетчерские службы, в обязанности которых входит контроль за работой и техническим состоянием теплогенерирующего оборудования, выявление и организация работы по устранению нештатных и аварийных ситуаций на объектах и инженерных сооружениях, взаимодействие с единой диспетчерской службой администрации Ибресинского муниципального округа и диспетчерскими службами управляющих компаний по вопросам состояния и качества работы внутридомовых систем теплопотребления и параметров теплоносителя на входе в многоквартирные дома.

Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения передается эксплуатирующую организацию для вызова аварийной бригады, которая оперативно выезжает на место нештатной ситуации.

Ликвидация аварийных ситуаций на трубопроводах осуществляется персоналом МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами.

При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласуется с управляющими организациями и др. организациями.

    - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции в зоне деятельности централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа отсутствуют.

    - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления на источниках тепловой энергии предусмотрена.

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, имеют весьма важное и практическое значение, так как отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения не способствует формированию единообразной правоприменительной практики, направленной как на защиту интересов слабой стороны этих отношений, т.е. потребителей тепловой энергии, так и на оперативное устранение причин и условий, способствующих существованию бесхозяйных тепловых сетей.

В соответствии со статьей 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На момент актуализации схемы теплоснабжения на территории Ибресинского муниципального округа бесхозяйных тепловых сетей нет.

    - Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные по энергетическим характеристикам тепловых сетей не предоставлены.

    - Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2023 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) не произошло изменений, отразившиеся на характеристике тепловых сетей и сооружений на них.

  - Зоны действия источников тепловой энергии.

    - Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории Ибресинского муниципального округа

Информация по территории существующих зон действия систем теплоснабжения, централизованных источников тепловой энергии представлена в Табл. 1.45.

          - Существующие зоны действия централизованных источников тепловой энергии

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Зона эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Энгельса» | Герцена, Мира, Энгельса |
| 2 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «В.Интернационалистов» | Воинов-Интернационалистов, Мира |
| 3 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Мира» | Герцена, Мира |
| 4 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Квартальная» | Кооперативная, Маресьева, Пионерская, Почтовая, Садовая, Школьная, Энгельса |
| 5 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РТП» | Сельхозтехники |
| 6 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ЦРБ» | Илларионова, Кооперативная, Сельхозтехники |
| 7 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кирова 28б» | Кирова |
| 8 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ФОК» | Никольская, Энгельса |
| 9 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Н.Чурашево» | Ленина |
| 10 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК №5 | Маресьева |
| 11 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №6 | Советская |
| 12 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №7 | Свердлова |
| 13 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №9 | Леспромхозная |
| 14 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №10 | Дмитрова |
| 15 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РДК» | Комсомольская, Маресьева |
| 16 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Радуга» | Дзержинского, Кирова, Комсомольская |
| 17 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кооперативная» | Кооперативная |
| 18 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК-1 | Комсомольская |
| 19 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Баня» | Мира |

    - Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Ибресинского муниципального округа отсутствуют действующие источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

    - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Спрос на тепловую энергию в расчетных элементах территориального деления Ибресинского муниципального округа, представлен в Табл. 1.46.

          - Расчетная величина спроса на тепловую энергию в расчетных элементах территориального деления Ибресинского муниципального округа

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Расчетный годовой полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Расчетный годовой полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал | Расчетный годовой полезный отпуск тепловой энергии на ГВС, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Энгельса» | 1810,866 | 1810,866 | 0,000 |
| 2 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «В.Интернационалистов» | 1274,039 | 1274,039 | 0,000 |
| 3 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Мира» | 1709,438 | 1709,438 | 0,000 |
| 4 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Квартальная» | 6263,817 | 6263,817 | 0,000 |
| 5 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РТП» | 722,367 | 722,367 | 0,000 |
| 6 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ЦРБ» | 2530,760 | 2530,760 | 0,000 |
| 7 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кирова 28б» | 188,013 | 188,013 | 0,000 |
| 8 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ФОК» | 1426,008 | 1350,728 | 75,280 |
| 9 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Н.Чурашево» | 1224,561 | 1224,561 | 0,000 |
| 10 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК №5 | 578,884 | 578,884 | 0,000 |
| 11 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №6 | 232,543 | 232,543 | 0,000 |
| 12 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №7 | 183,066 | 183,066 | 0,000 |
| 13 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №9 | 126,167 | 126,167 | 0,000 |
| 14 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №10 | 118,745 | 118,745 | 0,000 |
| 15 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РДК» | 645,678 | 645,678 | 0,000 |
| 16 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Радуга» | 363,658 | 363,658 | 0,000 |
| 17 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кооперативная» | 183,066 | 183,066 | 0,000 |
| 18 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК-1 | 950,871 | 554,145 | 396,726 |
| 19 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Баня» | 111,324 | 111,324 | 0,000 |

Тепловая энергия, поставляемая на основании заключенных договоров о теплоснабжении, используется потребителями на нужды отопления и горячего водоснабжения.

Графическое соотношение расходов тепловой энергии представлено на рисунках ниже.

        - Соотношение подключенных нагрузок на нужды отопления и ГВС (начало).

        - Соотношение подключенных нагрузок на нужды отопления и ГВС (продолжение)

        - Соотношение подключенных нагрузок на нужды отопления и ГВС (окончание)

    - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Присоединенная тепловая энергия в зонах действия централизованных источников тепловой энергии представлена в Табл. 1.47.

          - Присоединенная тепловая энергия в зонах действия централизованных источников тепловой энергии

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Нагрузка отопление и вентиляция, Гкал/ч | Нагрузка ГВС среднечасовая, Гкал/ч | Потери по трассе, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Энгельса» | 0,732 | 0,732 | 0,000 | 0,167 |
| 2 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «В.Интернационалистов» | 0,515 | 0,515 | 0,000 | 0,063 |
| 3 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Мира» | 0,691 | 0,691 | 0,000 | 0,108 |
| 4 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Квартальная» | 2,532 | 2,532 | 0,000 | 0,295 |
| 5 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РТП» | 0,292 | 0,292 | 0,000 | 0,041 |
| 6 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ЦРБ» | 1,023 | 1,023 | 0,000 | 0,099 |
| 7 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кирова 28б» | 0,076 | 0,076 | 0,000 | 0,005 |
| 8 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ФОК» | 0,556 | 0,546 | 0,010 | 0,051 |
| 9 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Н.Чурашево» | 0,495 | 0,495 | 0,000 | 0,064 |
| 10 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК №5 | 0,234 | 0,234 | 0,000 | 0,046 |
| 11 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №6 | 0,094 | 0,094 | 0,000 | 0,009 |
| 12 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №7 | 0,074 | 0,074 | 0,000 | 0,014 |
| 13 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №9 | 0,051 | 0,051 | 0,000 | 0,003 |
| 14 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №10 | 0,048 | 0,048 | 0,000 | 0,003 |
| 15 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РДК» | 0,261 | 0,261 | 0,000 | 0,015 |
| 16 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Радуга» | 0,147 | 0,147 | 0,000 | 0,012 |
| 17 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кооперативная» | 0,074 | 0,074 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК-1 | 0,285 | 0,224 | 0,061 | 0,017 |
| 19 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Баня» | 0,045 | 0,045 | 0,000 | 0,000 |

    - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Информация о случаях применения индивидуальных квартирных источников тепловой энергии для нужд отопления в многоквартирных домах на момент актуализации схемы теплоснабжения не предоставлена.

    - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом представлено в Табл. 1.48.

          - Расчетная величина потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Расчетный отпуск тепловой энергии за отопительный период, Гкал | Расчетный годовой отпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Энгельса» | 2642,828 | 2642,828 |
| 2 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «В.Интернационалистов» | 1586,577 | 1586,577 |
| 3 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Мира» | 2245,829 | 2245,829 |
| 4 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Квартальная» | 7643,654 | 7643,654 |
| 5 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РТП» | 926,608 | 926,608 |
| 6 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ЦРБ» | 3040,146 | 3040,146 |
| 7 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кирова 28б» | 212,529 | 212,529 |
| 8 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ФОК» | 1654,476 | 1680,076 |
| 9 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Н.Чурашево» | 1544,290 | 1544,290 |
| 10 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК №5 | 808,995 | 808,995 |
| 11 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №6 | 278,768 | 278,768 |
| 12 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №7 | 251,349 | 251,349 |
| 13 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №9 | 140,921 | 140,921 |
| 14 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №10 | 132,804 | 132,804 |
| 15 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РДК» | 721,635 | 721,635 |
| 16 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Радуга» | 424,389 | 424,389 |
| 17 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кооперативная» | 183,984 | 183,984 |
| 18 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК-1 | 901,975 | 1036,887 |
| 19 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Баня» | 111,509 | 111,509 |

    - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии, Гкал, затрачиваемой на отопление 1 м² общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома.

Устанавливаемые в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг нормативы потребления коммунальных услуг применяются при отсутствии приборов учета и предназначены для определения размера платы за коммунальные услуги. Нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются уполномоченными органами. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

- в отношении холодного и горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

- в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования.

Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются едиными для многоквартирных домов и жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры, а также степень благоустройства. При различиях в конструктивных и технических параметрах, а также степени благоустройства нормативы потребления коммунальных услуг дифференцируются.

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых домах утверждены постановлением Кабинета Министров Чувашии №211 от 26.06.2014.

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и в многоквартирных домах Чувашской Республики, при отсутствии приборов учета представлены в Табл. 1.49.

          - Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и в многоквартирных домах

| Многоквартирные и жилые дома | Нормативы потребления тепловой энергии на отопление (Гкал/кв. м общей площади жилых помещений) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год постройки | этажность |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| До 1999 г. (включительно) | 0,0509 | 0,0471 | 0,0293 | 0,0287 | 0,0249 |
| после 1999 г. | 0,0196 | 0,0178 | 0,0166 | 0,0145 | 0,0147 |

    - Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Договорные тепловые нагрузки, заключенные между теплоснабжающей организацией и потребителями рассчитанные на основании действующих нормативов потребления или на основании проектов для новых Потребителей.

Расчет договорных величин выполнен на основании формул, в которых происходит умножение фактической величины потребления (объема здания, площади помещения, количества проживающих, и т.д.) на утвержденные нормативные значения непосредственно для каждого потребителя.

Для сравнения расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии, принимаем за расчетную тепловую нагрузку - фактически потребленную тепловую энергию Потребителями от источника отнесенную к единице времени, с учетом фактических температур наружного воздуха.

Фактический отпуск тепла Потребителям от источников тепловой энергии МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО за 2024-2025 гг составляет 23858,82 Гкал.

Средняя температура наружного за отопительный период равна -4,4 °С. Суммарная договорная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию составляет 8,154 Гкал/ч, на горячее водоснабжение - 0,063 Гкал/ч. Продолжительность отопительного сезона 207 дней.

Расчетный отпуск тепла от источников тепловой энергии МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО составит:

Q расч=8,154*207*24*(20-(-4,4))/(20-(-29)+24*207*0,063=20483,4 Гкал.

Таким образом, за отопительный период 2024-2025 гг. разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии, основанного на договорных нагрузках и фактического отпуска, составила 3375,5 Гкал.

Более детальное сравнение расчетных значений и фактического потребления по каждому источнику тепловой энергии (информация по которым предоставлена МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО) представлено ниже:

- по котлу «Энгельса» (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 2048,9 Гкал, расчетный отпуск тепла – 1810,9 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила 238 Гкал);

- по котлу «В.Интернационалистов» (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 1361,6 Гкал, расчетный отпуск тепла – 1586,6 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила «минус» 224,9 Гкал);

- по котлу «Мира» (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 1520,3 Гкал, расчетный отпуск тепла – 2245,8 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила «минус» 725,6 Гкал);

- по котельной «Квартальная» (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 5570,4 Гкал, расчетный отпуск тепла – 7639,2 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила «минус» 2068,8 Гкал);

- по котельной «РТП» (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 767,6 Гкал, расчетный отпуск тепла – 926,6 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила «минус» 159 Гкал);

- по котельной «ЦРБ» (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 3068,2 Гкал, расчетный отпуск тепла – 3085,8 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила «минус» 17,6 Гкал);

- по котельной «Кирова 28б» (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 202,6 Гкал, расчетный отпуск тепла – 212,6 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила «минус» 10 Гкал);

- по котельной «ФОК» (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 2043,6 Гкал, расчетный отпуск тепла – 1654,5 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила 389,1Гкал);

- по котельной «Н.Чурашево» (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 1111,4 Гкал, расчетный отпуск тепла – 1544,2 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила «минус» 432,8 Гкал);

- по БМК №5 (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 605,7 Гкал, расчетный отпуск тепла – 809 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила «минус» 203,3 Гкал);

- по котельной №6 (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 305,4 Гкал, расчетный отпуск тепла – 278,8 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила 26,7 Гкал);

- по котельной №7 (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 132,7 Гкал, расчетный отпуск тепла – 251,3 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила «минус» 118,7 Гкал);

- по котельной №9 (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 135,8 Гкал, расчетный отпуск тепла – 140,9 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила «минус» 5,1 Гкал);

- по котельной №10 (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 96,7 Гкал, расчетный отпуск тепла – 132,8 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила «минус» 36,1 Гкал);

- по котельной «РДК» (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 384,8 Гкал, расчетный отпуск тепла – 721,6 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила «минус» 336,8 Гкал);

- по котельной «Радуга» (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 799,3 Гкал, расчетный отпуск тепла – 424,4 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила 374,9 Гкал);

- по котельной «Кооперативная» (фактический отпуск тепла от источника тепловой энергии составил 150,8 Гкал, расчетный отпуск тепла – 184 Гкал, разница между расчетным значением отпуска тепловой энергии и фактическим отпуском за отопительный период 2024-2025 гг. составила «минус» 33,2 Гкал).

    - Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента разработки (2023 г.) схемы теплоснабжения и до настоящей актуализации (2025 г.) в схеме теплоснабжения не произошло изменений в тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения.

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

    - Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы тепловой мощности и нагрузки по каждому централизованному источнику тепловой энергии Ибресинского муниципального округа представлены в Табл. 1.50.

          - Баланс тепловой мощности и нагрузки по котельным Ибресинского муниципального округа

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/час | Затраты на собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка (с учетом потерь), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Энгельса» | 1,032 | 0,948 | 0,023 | 0,925 | 0,167 | 0,899 |
| 2 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «В.Интернационалистов» | 1,032 | 0,929 | 0,023 | 0,905 | 0,063 | 0,578 |
| 3 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Мира» | 1,032 | 0,948 | 0,023 | 0,925 | 0,108 | 0,799 |
| 4 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Квартальная» | 2,580 | 2,477 | 0,058 | 2,419 | 0,278 | 2,810 |
| 5 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РТП» | 0,688 | 0,576 | 0,016 | 0,560 | 0,041 | 0,333 |
| 6 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ЦРБ» | 2,150 | 1,745 | 0,049 | 1,697 | 0,103 | 1,126 |
| 7 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кирова 28б» | 0,170 | 0,154 | 0,004 | 0,150 | 0,005 | 0,081 |
| 8 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ФОК» | 1,720 | 1,390 | 0,039 | 1,351 | 0,051 | 0,607 |
| 9 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Н.Чурашево» | 0,780 | 0,680 | 0,018 | 0,662 | 0,064 | 0,559 |
| 10 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК №5 | 0,690 | 0,559 | 0,016 | 0,543 | 0,046 | 0,280 |
| 11 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №6 | 0,170 | 0,154 | 0,004 | 0,150 | 0,009 | 0,103 |
| 12 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №7 | 0,168 | 0,152 | 0,004 | 0,148 | 0,014 | 0,088 |
| 13 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №9 | 0,09 | 0,068 | 0,002 | 0,066 | 0,003 | 0,054 |
| 14 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №10 | 0,09 | 0,068 | 0,002 | 0,066 | 0,003 | 0,051 |
| 15 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РДК» | 0,170 | 0,146 | 0,004 | 0,142 | 0,015 | 0,276 |
| 16 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Радуга» | 0,430 | 0,404 | 0,010 | 0,394 | 0,012 | 0,159 |
| 17 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кооперативная» | 0,200 | 0,181 | 0,005 | 0,176 | 0,000 | 0,074 |
| 18 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК-1 | 0,516 | 0,480 | 0,012 | 0,468 | 0,017 | 0,294 |
| 19 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Баня» | 0,09 | 0,060 | 0,002 | 0,058 | 0,000 | 0,045 |

    - Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому централизованному источнику тепловой энергии Ибресинского муниципального округа представлена в Табл. 1.51.

          - Резервы и дефициты тепловой мощности

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Резерв (+) / дефицит (-), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Энгельса» | 0,025 |
| 2 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «В.Интернационалистов» | 0,327 |
| 3 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Мира» | 0,126 |
| 4 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Квартальная» | -0,391 |
| 5 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РТП» | 0,227 |
| 6 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ЦРБ» | 0,571 |
| 7 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кирова 28б» | 0,069 |
| 8 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ФОК» | 0,744 |
| 9 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Н.Чурашево» | 0,103 |
| 10 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК №5 | 0,263 |
| 11 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №6 | 0,047 |
| 12 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №7 | 0,060 |
| 13 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №9 | 0,012 |
| 14 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №10 | 0,015 |
| 15 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РДК» | -0,134 |
| 16 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Радуга» | 0,235 |
| 17 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кооперативная» | 0,102 |
| 18 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК-1 | 0,174 |
| 19 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Баня» | 0,013 |

    - Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Результаты гидравлических расчетов систем приведены в программном комплексе Zulu Thermo.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котла «Энгельса» составляет 10 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,022 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котла «В.Интернационалистов» составляет 10 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,343 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котла «Мира» составляет 10 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,122 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котельной «Квартальная» составляет 22 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует дефицит тепловой мощности ~ 0,408 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котельной «РТП» составляет 15 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,247 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котельной «ЦРБ» составляет 15 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует дефицит тепловой мощности ~ 0,06 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котельной «Кирова 28б» составляет 5 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,069 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котельной «ФОК» составляет 15 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,744 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котельной «Н.Чурашево» составляет 10 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,11 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из БМК №5 составляет 12 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,263 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котельной №6 составляет 12 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,056 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котельной №7 составляет 12 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,06 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котельной №9 составляет 12 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,012 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котельной №10 составляет 12 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,015 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котельной «РДК» составляет 12 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует дефицит тепловой мощности ~ 0,134 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котельной «Радуга» составляет 12 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,235 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из котельной «Кооперативная» составляет 10 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,102 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

Существующий перепад давления в тепловой сети на выходе из БМК-1 составляет 24 м.вод.ст., этого достаточно для обеспечения всех потребителей качественным теплоснабжением при установки расчетных дроссельных устройств (шайб) на тепловых узлах (вводах). При этом существует резерв тепловой мощности ~ 0,134 Гкал/ч, при котором наблюдаются незначительные удельные потери напора давления на участках теплотрассы.

    - Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Среди действующих централизованных источников тепловой энергии в Ибресинском муниципальном округе дефицит тепловой мощности наблюдается на котельной «Квартальная» и котельной «РДК».

Причинами возникновения дефицита тепловой мощности на источниках тепловой энергии являются снижение располагаемой мощности из-за технических проблем, таких как износ и остановки оборудования, а также недостаток топливных ресурсов для полного производства тепловой энергии. Также возможными причинами возникновения дефицита тепловой мощности на источниках тепловой энергии являются завешенные тепловые потери в тепловых сетях сверх нормативных величин. Не исключена проблема, связанная с увеличением тепловой нагрузки со стороны потребителей («воровство тепла»), что приводит к повышенному спросу на тепловую энергию, превышающему возможности источников тепловой энергии.

Основные последствия влияния вышеуказанных причин на качество теплоснабжения:

- снижение качества теплоснабжения (главное последствие — падение температуры теплоносителя и воздуха в помещениях ниже нормативных значений);

- нарушение микроклимата (недостаточное теплоснабжение приводит к дискомфорту жильцов, снижению производительности на рабочих местах и ухудшению условий для здоровья);

- риск повреждения систем (в периоды низких температур существует риск замерзания и размораживания труб, радиаторов и других элементов системы теплоснабжения, что может привести к их поломке);

- снижение надежности системы (дефициты указывают на проблемы в системе, такие как неэффективная работа котельных, тепловых сетей или неправильное регулирование);

- увеличение энергопотребления (в попытках компенсировать недостаток тепла, системы отопления могут потреблять больше энергии, что ведет к перерасходу и увеличению затрат).

    - Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В связи с удаленным расположением источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто по отношению к источникам тепла с дефицитом тепловой мощности (отсутствием перемычек между котельными) в Ибресинском муниципальном округе отсутствует возможность расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

    - Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента разработки (2023 г.) схемы теплоснабжения и до настоящей актуализации (2025 г.) в схеме теплоснабжения произошло изменение в балансах тепловой мощности в каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, связанное с реконструкцией котельной «ЦРБ» (с заменой существующих котлов на котлы WYBERG V1250). Что привело к увеличению установленной мощности источника тепловой энергии до 2,15 Гкал/ч (до реконструкции установленная мощность котельной «ЦРБ» была 1,72 Гкал/ч).

  - Балансы теплоносителя.

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) и подпитка тепловой сети приведены в Табл. 1.52.

          - Балансы производительности ВПУ источников тепловой энергии

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Производительность ВПУ, т/ч | Подпитка тепловой сети, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Энгельса» | 0,0 | 29,4 |
| 2 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «В.Интернационалистов» | 0,0 | 20,7 |
| 3 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Мира» | 0,0 | 27,8 |
| 4 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Квартальная» | 5,5 | 101,8 |
| 5 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РТП» | 2,2 | 11,7 |
| 6 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ЦРБ» | 0,0 | 41,0 |
| 7 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кирова 28б» | 5,0 | 1,6 |
| 8 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ФОК» | 5,0 | 22,4 |
| 9 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Н.Чурашево» | 2,5 | 23,9 |
| 10 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК №5 | 2,4 | 9,4 |
| 11 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №6 | 0,5 | 3,8 |
| 12 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №7 | 0,0 | 3,0 |
| 13 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №9 | 0,0 | 2,0 |
| 14 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №10 | 0,0 | 1,9 |
| 15 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РДК» | 0,0 | 6,0 |
| 16 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Радуга» | 0,0 | 5,9 |
| 17 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кооперативная» | 2,1 | 3,0 |
| 18 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК-1 | 1,0 | 10,7 |
| 19 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Баня» | 0,0 | 0,8 |

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Параметры максимальной подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме и в период повреждения участков ВПУ источников тепловой энергии приведены в Табл. 1.53.

          - Балансы максимальной подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме и в период повреждения участка ВПУ источников тепловой энергии

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Энгельса» | 29,7 | 0,0 |
| 2 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «В.Интернационалистов» | 20,8 | 0,0 |
| 3 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Мира» | 28,0 | 0,0 |
| 4 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Квартальная» | 103,3 | 5,5 |
| 5 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РТП» | 11,8 | 2,2 |
| 6 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ЦРБ» | 41,2 | 0,0 |
| 7 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кирова 28б» | 1,6 | 5,0 |
| 8 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ФОК» | 22,6 | 5,0 |
| 9 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Н.Чурашево» | 24,0 | 2,5 |
| 10 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК №5 | 9,5 | 2,4 |
| 11 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №6 | 3,8 | 0,5 |
| 12 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №7 | 3,0 | 0,0 |
| 13 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №9 | 2,0 | 0,0 |
| 14 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №10 | 1,9 | 0,0 |
| 15 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РДК» | 6,0 | 0,0 |
| 16 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Радуга» | 5,9 | 0,0 |
| 17 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кооперативная» | 3,0 | 2,1 |
| 18 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК-1 | 10,7 | 1,0 |
| 19 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Баня» | 0,8 | 0,0 |

    - Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2023 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок не было.

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

    - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Информация о виде и количестве используемого основного топлива для централизованных источников тепловой энергии представлена в Табл. 1.54.

          - Вид используемого основного топлива

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Вид основного топлива | Расчетный объем потребления топлива, м3 (тн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Энгельса» | природный газ | 354266,70 |
| 2 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «В.Интернационалистов» | природный газ | 212678,10 |
| 3 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Мира» | природный газ | 301049,60 |
| 4 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Квартальная» | природный газ | 1054467,00 |
| 5 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РТП» | природный газ | 120114,50 |
| 6 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ЦРБ» | природный газ | 405311,70 |
| 7 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кирова 28б» | природный газ | 28726,10 |
| 8 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ФОК» | природный газ | 227863,60 |
| 9 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Н.Чурашево» | природный газ | 209683,10 |
| 10 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК №5 | природный газ | 110013,50 |
| 11 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №6 | природный газ | 37553,10 |
| 12 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №7 | природный газ | 34065,20 |
| 13 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №9 | природный газ | 18879,90 |
| 14 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №10 | природный газ | 17802,20 |
| 15 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РДК» | природный газ | 97867,70 |
| 16 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Радуга» | природный газ | 57260,90 |
| 17 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кооперативная» | природный газ | 24802,30 |
| 18 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК-1 | природный газ | 138237,60 |
| 19 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Баня» | природный газ | 15367,50 |

    - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Информация о виде и количестве используемого резервного и аварийного топлива для централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа представлена в Табл. 1.55.

          - Вид используемого резервного топлива

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Вид резервного топлива | Расчетный объем потребления топлива, тн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Энгельса» | электроэнергия | 0,00 |
| 2 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «В.Интернационалистов» | электроэнергия | 0,00 |
| 3 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Мира» | электроэнергия | 0,00 |
| 4 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Квартальная» | не предусмотрено | - |
| 5 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РТП» | электроэнергия | 0,00 |
| 6 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ЦРБ» | дизельное топливо | 1,15 |
| 7 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кирова 28б» | не предусмотрено | - |
| 8 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ФОК» | дизельное топливо | 1,15 |
| 9 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Н.Чурашево» | не предусмотрено | - |
| 10 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК №5 | не предусмотрено | - |
| 11 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №6 | не предусмотрено | - |
| 12 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №7 | не предусмотрено | - |
| 13 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №9 | не предусмотрено | - |
| 14 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №10 | не предусмотрено | - |
| 15 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РДК» | не предусмотрено | - |
| 16 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Радуга» | не предусмотрено | - |
| 17 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кооперативная» | дизельное топливо | 0,15 |
| 18 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК-1 | дизельное топливо | 0,31 |
| 19 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Баня» | не предусмотрено | - |

    - Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Основным топливом для централизованных источников теплоснабжения Ибресинского муниципального округа является - природный газ.

    - Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии централизованными источниками теплоснабжения Ибресинского муниципального округа не используются.

    - Вид топлива, его доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива, используемого для производства тепловой энергии на централизованных источниках тепловой энергии, является природный газ.

Сертификат соответствия и протокол испытания природного газа не предоставлены.

    - Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

Преобладающим видом топлива в Ибресинском муниципальном округе является природный газ.

    - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

Приоритетное направление развития топливного баланса Ибресинского муниципального округа планируется в соответствии со сценарием развития №1.

    - Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2023 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии не было.

  - Надежность теплоснабжения.

    - Общие положения

- Настоящая методика по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения, разработана в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 4734).

- Для оценки надёжности системы теплоснабжения используются следующие показатели, установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808:

- показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройств перемычек;

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

-	показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием;

-	показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

-	показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

3. В методике используются понятия, термины и определения, установленные законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения.

    - Анализ и оценки надежности системы теплоснабжения

1. Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

2. Показатели надёжности системы теплоснабжения:

а) показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии (КЭ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

КЭ=1,0 – при наличии резервного электроснабжения;

КЭ=0,6 – при отсутствии резервного электроснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

где КЭист.i, КЭист.n – значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

где Qi , Qn – средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

tч – количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.

n – количество источников тепловой энергии.

б) показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (КВ) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

КВ=1,0 – при наличии резервного водоснабжения;

КВ=0,6 – при отсутствии резервного водоснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

где КВист.i, КВист.n – значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

в) показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии (КТ) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

КТ=1,0 – при наличии резервного топливоснабжения;

КТ=0,5 – при отсутствии резервного топливоснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

где КТист.i, КТист.n – значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

г) показатель надежности оборудования источника (КИ) характеризуется наличием или отсутствием акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду:

КИ=1,0 – наличие акта без замечаний;

КИ=0,5 – наличие акта с замечаниями;

КИ=0,2 – отсутствие акта.

д) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей (КБ) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

КБ=1,0 – полная обеспеченность;

КБ=0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;

КБ=0,5 – не обеспечена в размере более 10%.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

КБобщ=Qi*КБист.i+⋯+Qn*КБист.nQi+Qn,  5

где КБист.i, КБист.n – значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

е) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемычек (КР), характеризуемый отношением резервируемой расчётной тепловой нагрузки к сумме расчётных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Оценку уровня резервирования (КР):

от 90% до 100%		– КР=1,0;

от 70% до 90% включительно	– КР=0,7;

от 50% до 70% включительно	– КР=0,5;

от 30% до 50% включительно	– КР=0,3;

менее 30% включительно		– КР=0,2.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

где КРист.i, КРист.n – значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

ж) показатель технического состояния тепловых сетей (КС), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

где SСэкспл – протяжённость тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

SСветх – протяжённость ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

з) показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:

1) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (ИОТК.ТС), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

где nОТК – значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

S - протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (ИОТК.ТС) определяется показатель надёжности тепловых сетей (КОТК.ТС):

до 0,2 включительно	– КОТК.ТС=1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно	– КОТК.ТС=0,8;

от 0,6 до 1,2 включительно	– КОТК.ТС=0,6;

свыше 1,2	– КОТК.ТС=0,5.

2) показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (ИОТК.ИТ).

В зависимости от интенсивности отказов (ИОТК.ИТ) определяется показатель надёжности теплового источника (КОТК.ИТ):

до 0,2 включительно	– КОТК.ТС=1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно	– КОТК.ТС=0,8;

от 0,6 до 1,2 включительно	– КОТК.ТС=0,6;

и) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (КНЕД) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

где QОТКЛ – недоотпуск тепла;

QФАКТ – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (QНЕД) определяется показатель надёжности (КНЕД):

до 0,1% включительно		– КНЕД=1,0;

от 0,1% до 0,3% включительно	– КНЕД=0,8;

от 0,3% до 0,5% включительно	– КНЕД=0,6;

от 0,5% до 1,0% включительно		– КНЕД=0,5;

свыше 1,0%		– КНЕД=0,2.

к) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (КП) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.

л) показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием КМ принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определённому по нормативам, по основной номенклатуре:

где КМf,  КМn – показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования;

n – число показателей, учтённых в числителе.

м) показатель наличия основных материально-технических ресурсов КТР  определяется аналогично по формуле (10) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего КТР  частные показатели не должны превышать 1,0.

н) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания КИСТ  для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношений фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к потребности.

о) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:

укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием;

наличия основных материально-технических ресурсов;

укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | Кп, Км, Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 - 1 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 - 1 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | не готовность |
| менее 0,7 | - | не готовность |

3. Оценка надёжности систем теплоснабжения.

а) оценка надёжности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надёжности КЭ, КВ, КТ и КИ  – источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные	– при КЭ=КВ=КТ=КИ=1,0;

надёжные		– при КИ=0,5 и КЭ=КВ=КТ=1,0;

малонадёжные	– при КИ=0,5 и значении меньше 1,0 у одного из показателей КЭ,КВ и КТ;

ненадёжные		– при КИ=0,2 и значении меньше 1,0 у 2-х и более показателей КЭ,КВ и КТ.

б)	оценка надёжности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надёжности тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадёжные		– более 0,9;

надёжные		– 0,75 - 0,9;

малонадёжные	– 0,5 - 0,74;

ненадёжные	– менее 0,5.

в)	оценка надёжности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей:

КНАД=КЭ+КВ+КТ+КБ+КР+КС+КОТК.ТС+КНЕД8,  12

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

    - Расчет показателей надежности системы теплоснабжения

Результаты расчета показателей надежности системы теплоснабжения от МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО, на основании формул пункта 1.12.2, представлены в Табл. 1.56.

          - Общая оценка готовности теплоснабжающей организации к устранению аварии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Показатель готовности ТСО к устранению аварий | Средний показатель оснащенности персоналом, спец-механизмами и МТР | Категория готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кгот | Кп, Км, Ктр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Котел «Энгельса» | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность |
| 3 | Котел «В.Интернационалистов» | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность |
| 4 | Котел «Мира» | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность |
| 5 | Котельная «Квартальная» | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность |
| 6 | Котельная «РТП» | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность |
| 7 | Котельная «ЦРБ» | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность |
| 8 | Котельная «Кирова 28б» | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность |
| 9 | Котельная «ФОК» | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность |
| 10 | Котельная «Н.Чурашево» | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность |
| 11 | БМК №5 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность |
| 12 | Котельная №6 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность |
| 13 | Котельная №7 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность |
| 14 | Котельная №9 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность |
| 15 | Котельная №10 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность |
| 16 | Котельная «РДК» | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность |
| 17 | Котельная «Радуга» | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность |
| 18 | Котельная «Кооперативная» | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность |
| 19 | БМК-1 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность |
| 20 | Котельная «Баня» | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная готовность |

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котла «Энгельса»: Кнад = 0,62. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котла «В.Интернационалистов»: Кнад = 0,63. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котла «Мира»: Кнад = 0,62. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной «Квартальная»: Кнад = 0,64. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной «РТП»: Кнад = 0,61. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной «ЦРБ»: Кнад = 0,71. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной «Кирова 28б»: Кнад = 0,74. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной «ФОК»: Кнад = 0,85. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область надежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является надежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной «Н.Чурашево»: Кнад = 0,71. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения БМК №5: Кнад = 0,74. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной №6: Кнад = 0,79. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область надежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является надежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной №7: Кнад = 0,74. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной №9: Кнад = 0,74. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной №10: Кнад = 0,74. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной «РДК»: Кнад = 0,7. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной «Радуга»: Кнад = 0,73. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной «Кооперативная»: Кнад = 0,8. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область надежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является надежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения БМК №1: Кнад = 0,85. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область надежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является надежной.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Котельной «Баня»: Кнад = 0,61. По общему показателю надежности система теплоснабжения данной системы попадает в область малонадежные. Если исходить из наихудшего показателя между оценками надежности источника тепловой энергии и тепловых сетей, то система является малонадежной.

    - Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Информация о повреждениях на тепловых сетях не предоставлена.

    - Частота отключений потребителей

Данный пункт рассмотрен в Главе 11 Обосновывающих материалов к данной схеме теплоснабжения.

    - Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Информация по затраченному времени на восстановление не предоставлена.

    - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)

Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормированной надежности представлены в актуализированной электронной модели системы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

    - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»

В зоне действия централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

    - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Информация об аварийных ситуациях, повлекших отключение потребителей тепловой энергии, в зоне действия централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа отсутствует.

    - Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

В соответствии с инвестиционной программой по МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО на 2025-2029 годы предусматриваются мероприятия по реконструкции или модернизации существующих объектов систем централизованного теплоснабжения:

- реконструкция БМК №5 (замена газовой горелки на FBR K4/2 TL EVO 2+R/CE D1-S) позволит повышение технологической и энергетической эффективности, надежности, безопасности функционирования и развития системы теплоснабжения (2027 г.);

- реконструкция котельной «Квартальная» (замена котла КВа-1,5 (2015 г.) на котел водогрейный жаротрубный WYBERG V1800) с целью снижения уровня износа котельной «Квартальная» (2028 г.).

    - Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2023 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей не было.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

    - Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации приведены в Табл. 1.57.

          - Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | Котел «Энгельса» | Котел «В.Интернационалистов» | Котел «Мира» | Котельная «Квартальная» | Котельная «РТП» | Котельная «ЦРБ» | Котельная «Кирова 28б» | Котельная «ФОК» | Котельная «Н.Чурашево» | БМК №5 | Котельная №6 | Котельная №7 | Котельная №9 | Котельная №10 | Котельная «РДК» | Котельная «Радуга» | Котельная «Кооперативная» | БМК-1 | Котельная «Баня» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой отпуск потребителям на отопление | Гкал/год | 1893,83 | 1332,41 | 1787,76 | 6550,79 | 755,46 | 2646,71 | 196,63 | 1412,61 | 1280,66 | 605,40 | 243,20 | 191,45 | 131,95 | 124,19 | 675,26 | 380,32 | 191,45 | 579,53 | 111,32 |
| 2 | Годовой отпуск потребителям на ГВС | Гкал/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,78 | 0,00 |
| 3 | Годовые потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 928,42 | 348,78 | 598,58 | 1636,26 | 227,92 | 546,20 | 27,41 | 283,53 | 355,52 | 256,79 | 51,58 | 76,20 | 16,46 | 15,69 | 85,76 | 67,77 | 1,02 | 95,99 | 0,19 |
| 4 | Годовое потребление на СН | Гкал/год | 128,95 | 129,30 | 129,30 | 323,26 | 86,20 | 215,51 | 21,30 | 215,51 | 97,73 | 86,45 | 21,05 | 21,05 | 10,52 | 10,52 | 21,30 | 53,88 | 25,81 | 64,65 | 10,10 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии в тепловые сети | Гкал/год | 2822,25 | 1681,18 | 2386,34 | 8187,05 | 983,38 | 3192,91 | 224,04 | 1772,38 | 1636,19 | 862,20 | 294,78 | 267,65 | 148,41 | 139,87 | 761,02 | 448,09 | 192,48 | 1138,30 | 111,51 |
| 6 | Выработка тепловой энергии источником | Гкал/год | 2951,20 | 1810,49 | 2515,64 | 8510,31 | 1069,59 | 3408,41 | 245,34 | 1987,88 | 1733,92 | 948,65 | 315,83 | 288,70 | 158,94 | 150,40 | 782,32 | 501,97 | 218,29 | 1202,95 | 121,61 |
| 7 | КПД котлов | % | 91,50 | 91,50 | 91,50 | 88,91 | 94,62 | 90,74 | 90,75 | 90,44 | 90,33 | 90,20 | 91,05 | 90,50 | 91,55 | 91,50 | 90,44 | 90,91 | 90,99 | 92,00 | 89,00 |
| 8 | Теплотворная способность топлива | ккал/кг | 8153,00 | 8153,00 | 8153,00 | 8153,00 | 8153,00 | 8153,00 | 8153,00 | 8153,00 | 8153,00 | 8153,00 | 8153,00 | 8153,00 | 8153,00 | 8153,00 | 8153,00 | 8153,00 | 8153,00 | 8153,00 | 8153,00 |
| 9 | Годовой расход натурального топлива | т.у.т. | 378318,10 | 225359,80 | 319884,40 | 1129430,00 | 127474,20 | 431612,30 | 30282,10 | 240382,00 | 222160,90 | 117248,10 | 39710,30 | 36274,90 | 19883,50 | 18749,90 | 103209,20 | 60459,00 | 25947,30 | 143626,40 | 15367,50 |
| 10 | Годовой расход условного топлива | т.у.т. | 440632,50 | 262479,78 | 372573,93 | 1315463,26 | 148471,02 | 502705,01 | 35269,99 | 279976,35 | 258753,97 | 136560,54 | 46251,15 | 42249,89 | 23158,60 | 21838,28 | 120209,23 | 70417,46 | 30221,19 | 167283,72 | 17898,75 |
| 11 | Удельный расход условного топлива на отпуск | кг.у.т./Гкал | 156,13 | 156,13 | 156,13 | 160,68 | 150,98 | 157,44 | 157,43 | 157,97 | 158,14 | 158,39 | 156,90 | 157,85 | 156,04 | 156,13 | 157,96 | 157,15 | 157,01 | 146,96 | 160,51 |
| 12 | Удельный расход условного топлива на выработку | кг.у.т./Гкал | 149,31 | 144,98 | 148,10 | 154,57 | 138,81 | 147,49 | 143,76 | 140,84 | 149,23 | 143,95 | 146,44 | 146,34 | 145,71 | 145,20 | 153,66 | 140,28 | 138,45 | 139,06 | 147,18 |

    - Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2023 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) теплоснабжающая организация выполняла реконструкцию котельной «ЦРБ» с заменой котлов на котлы WYBERG V1250 с целью увеличения установленной мощности источника тепловой энергии. При этом, по котельной «ЦРБ» увеличилась установленная мощность источника тепловой энергии до 2,15 Гкал/ч (до реконструкции установленная мощность котельной «ЦРБ» была 1,72 Гкал/ч).

Эффект от замены тепловых сетей на современную энергоэффективную теплоизоляцию для снижения тепловых потерь не оказывает существенного снижения на тариф тепловой энергии в отличие от роста тарифов на энергоносители.

Изменения тарифов на тепловую энергию МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО в зависимости от роста тарифов на энергоресурсы представлено ниже.

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

    - Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Информация по динамике утвержденных тарифов, устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет представлена в Табл. 1.58.

          - Динамика среднегодовых значений утверждённых тарифов на теплоснабжение для МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО.

| Категория потребителей | Установленный тариф, руб. (без НДС) |  |  |  | Динамика тарифа, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2023 г. к 2022 г. | 2024 г. к 2023 г. | 2025 г. к 2024 г. |
| 1. Бюджетные | 1846,08 | 1998,08 | 2102,53 | 2353,13 | 108,23% | 105,23% | 111,92% |
| 2. Прочие | 1846,08 | 1998,08 | 2102,53 | 2353,13 | 108,23% | 105,23% | 111,92% |
| 3. Население | 1846,08 | 1998,08 | 2102,53 | 2353,13 | 108,23% | 105,23% | 111,92% |

    - Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

на топливо;

на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

на сырье и материалы;

на ремонт основных средств;

на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

прочие расходы.

Для потребителей организации формировали тариф на производство и передачу тепловой энергии с теплоносителем горячая вода как единый тариф от всех энергоисточников, находящихся в эксплуатации.

Информация о структуре тарифа тепловой энергии предоставлена ниже.

    - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Информация об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения не предоставлена.

    - Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Оплата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей не предусматривается.

    - Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны теплоснабжения в Ибресинском муниципальном округе не установлены.

    - Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения в Ибресинском муниципальном округе не установлены.

    - Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2023 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) произошли следующие изменения, отразившиеся на утвержденных ценах (тарифах) для теплоснабжающей организации:

- обоснование экономических расходов (затрат) на предстоящий отопительный сезон.

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

    - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:

высокие тепловые потери по тепловым сетям от источников тепловой энергии;

изношенность тепловой изоляции тепловых сетей;

большие удельные потери давления на некоторых участках тепловых сетей;

отсутствуют коммерческие приборы учета тепловой энергии на выходе из источников тепловой энергии;

изношенность тепломеханического оборудования на источниках тепловой энергии.

    - Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся к отсутствию финансовых средств на выполнение своевременного капитального ремонта тепломеханического оборудования и тепловых сетей.

    - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основным препятствием развитию систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа является отсутствие спроса на тепловую энергию.

    - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в снабжении топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

    - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов о нарушениях, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения по объектам теплоснабжения Ибресинского муниципального округа, отсутствуют.

    - Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2023 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) изменений технических и технологических проблем в каждой системе теплоснабжения Ибресинского муниципального округа не выявлено.

# Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Информация по базовому уровню потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения приведена в Табл. 2.1.

          - Базовый уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Энгельса» | 1,032 | 0,732 |
| 2 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «В.Интернационалистов» | 1,032 | 0,515 |
| 3 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Мира» | 1,032 | 0,691 |
| 4 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Квартальная» | 2,580 | 2,532 |
| 5 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РТП» | 0,688 | 0,292 |
| 6 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ЦРБ» | 2,150 | 1,023 |
| 7 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кирова 28б» | 0,170 | 0,076 |
| 8 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ФОК» | 1,720 | 0,556 |
| 9 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Н.Чурашево» | 0,780 | 0,495 |
| 10 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК №5 | 0,690 | 0,234 |
| 11 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №6 | 0,170 | 0,094 |
| 12 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №7 | 0,168 | 0,074 |
| 13 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №9 | 0,09 | 0,051 |
| 14 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №10 | 0,09 | 0,048 |
| 15 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РДК» | 0,170 | 0,261 |
| 16 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Радуга» | 0,430 | 0,147 |
| 17 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кооперативная» | 0,200 | 0,074 |
| 18 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК-1 | 0,516 | 0,277 |
| 19 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Баня» | 0,09 | 0,045 |

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Информация о приростах строительных площадей и сносе ветхих строений в зоне действия всех централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа представлена в Табл. 2.2.

          - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Ибресинского муниципального округа

| № п/п | Наименование объекты строительства | Единицы измерения | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| Котел «Энгельса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 10245,0 | 10245,0 | 10245,0 | 10245,0 | 10245,0 | 10245,0 | 10245,0 |
| Итого: |  |  | 10245,0 | 10245,0 | 10245,0 | 10245,0 | 10245,0 | 10245,0 | 10245,0 |
| Котел «В.Интернационалистов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 8052,2 | 8052,2 | 8052,2 | 8052,2 | 8052,2 | 8052,2 | 8052,2 |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 283,2 | 283,2 | 283,2 | 283,2 | 283,2 | 283,2 | 283,2 |
| Итого: |  |  | 8335,4 | 8335,4 | 8335,4 | 8335,4 | 8335,4 | 8335,4 | 8335,4 |
| Котел «Мира» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 6053,6 | 6053,6 | 6053,6 | 6053,6 | 6053,6 | 6053,6 | 6053,6 |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 5508,0 | 5508,0 | 5508,0 | 5508,0 | 5508,0 | 5508,0 | 5508,0 |
| Итого: |  |  | 11561,6 | 11561,6 | 11561,6 | 11561,6 | 11561,6 | 11561,6 | 11561,6 |
| Котельная «Квартальная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 21104,5 | 21104,5 | 21104,5 | 21104,5 | 21104,5 | 21104,5 | 21104,5 |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 21158,0 | 21158,0 | 21158,0 | 21158,0 | 21158,0 | 21158,0 | 21158,0 |
| Итого: |  |  | 42262,5 | 42262,5 | 42262,5 | 42262,5 | 42262,5 | 42262,5 | 42262,5 |
| Котельная «РТП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 3113,8 | 3113,8 | 3113,8 | 3113,8 | 3113,8 | 3113,8 | 3113,8 |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 1318,5 | 1318,5 | 1318,5 | 1318,5 | 1318,5 | 1318,5 | 1318,5 |
| Итого: |  |  | 4432,3 | 4432,3 | 4432,3 | 4432,3 | 4432,3 | 4432,3 | 4432,3 |
| Котельная «ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 9654,0 | 9654,0 | 9654,0 | 9654,0 | 9654,0 | 9654,0 | 9654,0 |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 6569,3 | 6569,3 | 6569,3 | 6569,3 | 6569,3 | 6569,3 | 6569,3 |
| Итого: |  |  | 16223,2 | 16223,2 | 16223,2 | 16223,2 | 16223,2 | 16223,2 | 16223,2 |
| Котельная «Кирова 28б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 1190,7 | 1190,7 | 1190,7 | 1190,7 | 1190,7 | 1190,7 | 1190,7 |
| Итого: |  |  | 1190,7 | 1190,7 | 1190,7 | 1190,7 | 1190,7 | 1190,7 | 1190,7 |
| Котельная «ФОК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 5184,3 | 5184,3 | 5184,3 | 5184,3 | 5184,3 | 5184,3 | 5184,3 |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 2699,0 | 2699,0 | 2699,0 | 2699,0 | 2699,0 | 2699,0 | 2699,0 |
| Итого: |  |  | 7883,3 | 7883,3 | 7883,3 | 7883,3 | 7883,3 | 7883,3 | 7883,3 |
| Котельная «Н.Чурашево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
| Итого: |  |  | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
| БМК №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 3458,5 | 3458,5 | 3458,5 | 3458,5 | 3458,5 | 3458,5 | 3458,5 |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Итого: |  |  | 3488,5 | 3488,5 | 3488,5 | 3488,5 | 3488,5 | 3488,5 | 3488,5 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 1326,7 | 1326,7 | 1326,7 | 1326,7 | 1326,7 | 1326,7 | 1326,7 |
| Итого: |  |  | 1326,7 | 1326,7 | 1326,7 | 1326,7 | 1326,7 | 1326,7 | 1326,7 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 1058,0 | 1058,0 | 1058,0 | 1058,0 | 1058,0 | 1058,0 | 1058,0 |
| Итого: |  |  | 1058,0 | 1058,0 | 1058,0 | 1058,0 | 1058,0 | 1058,0 | 1058,0 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 728,3 | 728,3 | 728,3 | 728,3 | 728,3 | 728,3 | 728,3 |
| Итого: |  |  | 728,3 | 728,3 | 728,3 | 728,3 | 728,3 | 728,3 | 728,3 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 671,9 | 671,9 | 671,9 | 671,9 | 671,9 | 671,9 | 671,9 |
| Итого: |  |  | 671,9 | 671,9 | 671,9 | 671,9 | 671,9 | 671,9 | 671,9 |
| Котельная «РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 4430,0 | 4430,0 | 4430,0 | 4430,0 | 4430,0 | 4430,0 | 4430,0 |
| Итого: |  |  | 4698,0 | 4698,0 | 4698,0 | 4698,0 | 4698,0 | 4698,0 | 4698,0 |
| Котельная «Радуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 800,6 | 800,6 | 800,6 | 800,6 | 800,6 | 800,6 | 800,6 |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 1514,7 | 1514,7 | 1514,7 | 1514,7 | 1514,7 | 1514,7 | 1514,7 |
| Итого: |  |  | 2315,2 | 2315,2 | 2315,2 | 2315,2 | 2315,2 | 2315,2 | 2315,2 |
| Котельная «Кооперативная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 1160,4 | 1160,4 | 1160,4 | 1160,4 | 1160,4 | 1160,4 | 1160,4 |
| Итого: |  |  | 1160,4 | 1160,4 | 1160,4 | 1160,4 | 1160,4 | 1160,4 | 1160,4 |
| БМК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 1906,4 | 1906,4 | 1906,4 | 1906,4 | 1906,4 | 1906,4 | 1906,4 |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 948,8 | 948,8 | 948,8 | 948,8 | 948,8 | 948,8 | 948,8 |
| 3 | Промышленная застройка | м² | 281,6 | 281,6 | 281,6 | 281,6 | 281,6 | 281,6 | 281,6 |
| Итого: |  |  | 3136,8 | 3136,8 | 3136,8 | 3136,8 | 3136,8 | 3136,8 | 3136,8 |
| Котельная «Баня» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 |
| Итого: |  |  | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 |

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Вновь строящиеся, проектируемые, реконструируемые или находящиеся в стадии капитального ремонта многоквартирные дома, а также общественные здания должны соответствовать нормируемым уровням суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в соответствующих периодах, приведенным в Табл. 2.3 - Табл. 2.4.

          - Нормируемые уровни суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных многоквартирных домов и многоквартирных домов массового индустриального изготовления, Вт*ч/(м2*0С*сут)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 38,9 | - | - | - |
| 100 | 34,7 | 37,5 | - | - |
| 150 | 30,6 | 33,3 | 36,1 | - |
| 250 | 27,8 | 29,2 | 30,6 | 31,9 |
| 400 | - | 25 | 26,4 | 27,8 |
| 600 | - | 22,2 | 23,6 | 25 |
| 1000 и более | - | 19,4 | 20,8 | 22,2 |

          - Нормируемые уровни суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых многоквартирных и общественных зданий в том числе на отопление и вентиляцию отдельно, для установления класса энергетической эффективности, Вт*ч/(м2*0С*сут)

| № п/п | Типы зданий и помещений | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12-25 |
| 1 | Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 2.3 |  |  | 20,1 | 18,9 | 17,9 | 17 | 16,5 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в позиции 3-6 настоящей таблицы | 29,4 | 26,2 | 24,6 | 22,4 | 20,3 | 19 | 18,2 | 17,2 |
|  | (с односменным и 1,5 сменным режимом работы) | 32,8 | 29,6 | 28,1 | 25,8 | 23,7 | 22,4 | 21,7 | 20,5 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения** | 28,7 | 27,9 | 27 | 26,2 | 24,9 | 24,1 | 23,5 | 22,9 |
|  | (с односменным и 1,5 сменным режимом работы) | 32,1 | 31,3 | 30,4 | 29,6 | 28,4 | 27,5 | 27 | 26,4 |
| 4 | Дошкольные учреждения | 30,6 | 30,6 | 30,6 | - | - | - | - | - |
| 5 | Административного назначения (офисы) | 29,1 | 26,5 | 23,5 | 21 | 18,4 | 16,8 | 15,8 | 15,6 |
| 6 | Сервисного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tINT = 200C | 5,4 | 5,2 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | - | - | - |
|  | tINT = 180C | 5 | 4,8 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | - | - | - |
|  | tINT = 13-170C | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4 | 3,9 | - | - | - |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зоне ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО на каждом этапе приведены в Табл. 2.5.

          - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии

| № п/п | Наименование объекты строительства | Тип нагрузки | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| Котел «Энгельса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 | 0,7320 |
| Котел «В.Интернационалистов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,5010 | 0,5010 | 0,5010 | 0,5010 | 0,5010 | 0,5010 | 0,5010 |
| 2 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,5150 | 0,5150 | 0,5150 | 0,5150 | 0,5150 | 0,5150 | 0,5150 |
| Котел «Мира» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,4080 | 0,4080 | 0,4080 | 0,4080 | 0,4080 | 0,4080 | 0,4080 |
| 2 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,2830 | 0,2830 | 0,2830 | 0,2830 | 0,2830 | 0,2830 | 0,2830 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,6910 | 0,6910 | 0,6910 | 0,6910 | 0,6910 | 0,6910 | 0,6910 |
| Котельная «Квартальная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 1,2340 | 1,2340 | 1,2340 | 1,2340 | 1,2340 | 1,2340 | 1,2340 |
| 2 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 1,2980 | 1,2980 | 1,2980 | 1,2980 | 1,2980 | 1,2980 | 1,2980 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 2,5320 | 2,5320 | 2,5320 | 2,5320 | 2,5320 | 2,5320 | 2,5320 |
| Котельная «РТП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 |
| 2 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 |
| Котельная «ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,5920 | 0,5920 | 0,5920 | 0,5920 | 0,5920 | 0,5920 | 0,5920 |
| 2 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 1,0230 | 1,0230 | 1,0230 | 1,0230 | 1,0230 | 1,0230 | 1,0230 |
| Котельная «Кирова 28б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 | 0,0760 |
| Котельная «ФОК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,3390 | 0,3390 | 0,3390 | 0,3390 | 0,3390 | 0,3390 | 0,3390 |
| 2 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,5460 | 0,5460 | 0,5460 | 0,5460 | 0,5460 | 0,5460 | 0,5460 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Котельная «Н.Чурашево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,4950 | 0,4950 | 0,4950 | 0,4950 | 0,4950 | 0,4950 | 0,4950 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,4950 | 0,4950 | 0,4950 | 0,4950 | 0,4950 | 0,4950 | 0,4950 |
| БМК №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,2320 | 0,2320 | 0,2320 | 0,2320 | 0,2320 | 0,2320 | 0,2320 |
| 2 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,0480 | 0,0480 | 0,0480 | 0,0480 | 0,0480 | 0,0480 | 0,0480 |
| Котельная «РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 2 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,2610 | 0,2610 | 0,2610 | 0,2610 | 0,2610 | 0,2610 | 0,2610 |
| Котельная «Радуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 2 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 |
| Котельная «Кооперативная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 |
| БМК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0,1550 | 0,1550 | 0,1550 | 0,1550 | 0,1550 | 0,1550 | 0,1550 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 |
| 2 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,2090 | 0,2090 | 0,2090 | 0,2090 | 0,2090 | 0,2090 | 0,2090 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0,0517 | 0,0517 | 0,0517 | 0,0517 | 0,0517 | 0,0517 | 0,0517 |
| Котельная «Баня» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Согласно данным генерального плана муниципального округа зоны действия индивидуального теплоснабжения (1-2-х этажные индивидуальные дома с приусадебными участками) в настоящее время ограничиваются жилым фондом от автономных теплоисточников (газ, твердое топливо – уголь, торф, дрова). В качестве источника горячего водоснабжения используются индивидуальные газовые теплогенераторы (котлы) и проточные водонагреватели.

При выборе подключения индивидуальной жилой застройки к централизованному или децентрализованному источнику, необходимо учесть плотность тепловой нагрузки и протяженность тепловых сетей.

Большая протяженность и малый диаметр участков тепловых сетей повлечет за собой неоправданные финансовые затраты, потери тепловой энергии через теплоизоляционные материалы и высокую вероятность замерзания теплоносителя, приводящего к аварийным ситуациям.

Согласно данным генерального плана муниципального округа отопление и горячее водоснабжение перспективной индивидуальной жилой застройки предлагается осуществить от индивидуальных газовых теплогенераторов (котлов) и проточных водонагревателей.

Функциональное зонирование территории Ибресинского муниципального округа представлена в Табл. 2.6

          - Функциональное зонирование территории Ибресинского муниципального округа

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (2023 г.) | Расчетный срок (2043 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория Муниципального округа, всего |  |  |  |
| 1.1 | по данным Росреестра | га | 120306,08 | 120306,08 |
| 1.2 | по данным обмера основного чертежа Генплана | га | 120306,08 | 120306,08 |
| 2 | Структура функциональных зон |  |  |  |
| 2.1 | Жилые зоны | га / % | - | - |
|  | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | - | 4123,66/3,42 |
|  | зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | - | 21,94/0,02 |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га |  | 4,8/0,003 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны | га / % | - | - |
|  | многофункциональная общественно-деловая зона | га | - | 28,99/0,02 |
|  | зона специализированной общественной застройки | га | - | 126,44/0,10 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га / % | - | - |
|  | производственная зона | га | - | 170,39/0,14 |
|  | коммунально-складская зона | га | - | - |
|  | зона инженерной инфраструктуры | га | - | 13,29/0,01 |
|  | зона транспортной инфраструктуры | га | - | 1173,06/0,97 |
| 2.4 | Зоны сельскохозяйственного использования | га / % | - | - |
|  | зона сельскохозяйственного использования | га | - | 30027,96/24,95 |
|  | зона сельскохозяйственных угодий | га | - | - |
|  | зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | га | - | 181,17/0,15 |
|  | производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | - | 469,14/0,38 |
|  | иная зона сельскохозяйственного назначения | га | - | 104,73/0,08 |
| 2.5 | Зоны рекреационного назначения | га / % | - | - |
|  | зона отдыха | га | - | 3,04/0,002 |
|  | зона лесов | га | - | 83273,56/69,21 |
|  | зона озелененных территорий общего пользования | га | - | 249,54/0,20 |
| 2.6 | Зоны специального назначения | га / % | - |  |
|  | зона кладбищ | га | - | 58,32/0,04 |
|  | зона складирования и захоронения отходов | га | - | 4,3/0,003 |
|  | зона озелененных территорий специального назначения | га | - | 12,98/0,010 |
| 2.7 | Зона режимных территорий | га / % | - |  |
| 2.8 | Зона акваторий | га / % | - | - |
| 2.9 | Иные зоны | га / % | - | - |

Исходя из сложившейся в муниципальном округе тенденции структуры нового жилищного строительства, учитывающей спрос населения, принимается следующая структура нового жилищного строительства:

индивидуальная застройка с участками – 90%;

малоэтажная многоквартирная – 10%.

Территория индивидуальной жилой застройки определена из величины средней нормы предоставления земельного участка – 0,12 га.

Исходя из возможностей застройщиков индивидуального фонда, средняя площадь дома ориентировочно принимается – 150 м2 общей площади.

Территория, необходимая для осуществления индивидуального строительства, составит:

90900 м2 общ. площади: 150 м2 = 606 домов х 0,12 га = 73 га

Территория, необходимая для осуществления малоэтажного жилищного строительства в соответствии с минимальным размером территории для малоэтажной застройки, принятой в соответствии с нормативами градостроительного проектирования 7 га на 1 тыс. чел., составит на период расчетного срока порядка – 3 га.

Общая территория для размещения нового жилищного строительства на территории Ибресинского муниципального округа определена на период расчетного срока в 76 га.

С учетом комплексного развития территории жилых зон, принимая во внимание сопутствующие объекты социальной, коммунальной и дорожной инфраструктур, территория для нового жилищного строительства в целом по муниципальному округу к концу расчетного срока составит порядка 115 га.

Перечень земельных участков, которые включаются в проектируемые границы населенных пунктов Ибресинского муниципального округа представлен в Табл. 2.7.

          - Перечень земельных участков, которые включаются в проектируемые границы населенных пунктов Ибресинского муниципального округа

| № | Кадастровый номер | Населенный пункт | Площадь, м2 | Существующая категория земель | Проектная категория земель | Функциональная зона по проекту внесения изменений в генеральный план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21:10:230101:12 | п. Калиновка | 5457 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 2 | 21:10:230301:58 | п. 11 лет Чувашии | 6088 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 3 | 21:10:221304:24 | п. Березовка | 8202 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 4 | 21:10:220401:64 | п. Орел | 3785 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 5 | 21:10:190701:135 | п. Липовка | 31222 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 6 | 21:10:190101:63 | п. Малиновка | 22206 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 7 | 21:10:180201:96 | с. Малые-Кармалы | 2310 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 8 | 21:10:153201:97 | д. Малый Кукшум | 16878 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 9 | 21:10:071001:52 | с. Новое Чурашево | 3948 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 10 | 21:10:030401:6 | д. Шибегечи | 3600 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 11 | 21:10:090602:9 | д. Новые Высли | 5298 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 12 | 21:10:020201:751 | п. Эконом | 18699 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 13 | 21:10:020201:584 | п. Эконом | 2387 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона специализированной общественной застройки |
| 14 | 21:10:020201:622 | п. Эконом | 1821 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона специализированной общественной застройки |
| 15 | 21:10:020201:394 | п. Эконом | 21421 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 16 | 21:10:155801:996 | пгт. Ибреси | 453 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан |
| 17 | 21:10:230201:118 | п.Калиновка | 2062 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 18 | 21:10:1500101:1202 | д.Ширтаны | 2395 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |

Перечень земельных участков, входящих в состав Ибресинского муниципального округа, которые переводятся из одной категории «Земли населенных пунктов» в другую «Зона индивидуальной жилой застройки» представлен в Табл. 2.8.

          - Перечень земельных участков, входящих в состав Ибресинского муниципального округа, которые переводятся из одной категории «Земли населенных пунктов» в другую «Зона индивидуальной жилой застройки»

| № | Кадастровый номер | Площадь, м2 | Существующая категория земель | Проектная категория земель | Функциональная зона по проекту внесения изменений в генеральный план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21:10:020201:751 | 18699 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 2 | 21:10:020201:394 | 21421 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона индивидуальной жилой застройки |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Проекты планировки территории, рабочие проекты объектов производственных предприятий и технические условия на присоединение их к тепловым сетям в зоне ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО на территории Ибресинского муниципального округа не предусмотрены.

Существующие и перспективные приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления для производственных зданий на каждом этапе в зоне действия источников приведены в Табл. 2.9.

Подключение к источникам централизованного теплоснабжения тепловой энергии возможно только при наличии технической возможности и должно определяться в каждом случае отдельно.

          - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии

| № п/п | Наименование объекты строительства | Тип нагрузки | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| БМК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производственных зданий | отопление, Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

  - Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

    - Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2023 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) в тепловых сетях существующих систем теплоснабжения новых подключений потребителей не было.

    - Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2023 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) перспективной застройки не было.

    - Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии за период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2023 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) не изменялась.

    - Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Информация по фактическим расходам теплоносителя в отопительный и летний периоды по каждому централизованному источнику тепловой энергии за последние 3 года представлены в таблицах ниже.

          - Данные по расходу воды, м3 за 2022 год

| № | Котельная | Январь | Февр | Март | Апрель | май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» | 12,00 | 10,00 | 16,00 | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,00 |
| 2 | Котельная «Мира» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 3 | Котельная «Шанхай» | 4,00 |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 | 3,00 | 77,00 |
| 4 | Котельная «Квартальная» | 3,00 | 17,00 | 31,00 | 41,00 | 10,00 |  | 2,00 |  |  | 73,00 | 14,00 |  | 191,00 |
| 5 | Котлы РТП | 70,00 |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,00 |
| 6 | Котельная «ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 7 | Котельная К28б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 8 | Котельная «ФОК» | 23,00 | 14,00 | 26,00 | 2,00 | 4,00 | 11,00 | 1,00 |  | 14,00 | 7,00 | 5,00 |  | 107,00 |
| 9 | Котельная Н. Чурашево | 4,00 | 9,00 | 6,00 | 10,00 |  |  |  |  |  | 35,00 | 12,00 | 8,00 | 84,00 |
| 10 | Котельная № 4 | 23,00 | 17,00 | 20,00 | 28,00 | 32,00 |  |  |  |  | 18,00 |  | 14,00 | 152,00 |
| 11 | Котельная №5 | 2,00 |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 15,00 | 10,00 |  | 30,00 |
| 12 | Кооперативная №6 | 86,00 | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная «Березка» №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 14 | Котельная № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 15 | Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |
| 16 | Котельная «РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 |
| 17 | Котельная «Радуга» |  | 6,00 |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 4,00 | 1,00 |  | 14,00 |
| 18 | Баня | 48,00 | 46,00 | 34,00 | 40,00 | 99,00 | 40,00 | 75,00 | 76,00 | 30,00 | 99,00 | 65,00 | 41,00 | 693,00 |
| 19 | Кооперативная, 26 | 24,00 | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 25,00 | 23,00 | 28,00 | 37,00 | 36,00 | 31,00 |  | 63,00 | 354,00 |
|  | Итого, м3: | 299,00 | 146,00 | 191,00 | 188,00 | 170,00 | 74,00 | 106,00 | 113,00 | 81,00 | 290,00 | 168,00 | 130,00 | 1870,00 |

          - Данные по расходу воды, м3 за 2023 год

| № | Котельная | Январь | Февр | Март | Апрель | май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел Энгельса | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 17,00 |
| 2 | Котел Мира | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 14,00 |
| 3 | Котел Воинов | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 15,00 |
| 4 | Котельная «Квартальная» | 9,00 | 6,00 | 13,00 |  |  |  |  |  |  | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 346,00 |
| 5 | Котлы РТП | 9,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 6 | Котельная «ЦРБ» | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 20,00 | 5,00 | 3,00 | 9,00 | 75,00 |
| 7 | Котельная К28б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 8 | Котельная «ФОК» | 9,00 | 10,00 | 6,00 | 3,00 | 5,00 | 13,00 | 2,00 | 2,00 |  |  | 5,00 | 4,00 | 59,00 |
| 9 | Котельная Н. Чурашево | 2,00 | 16,00 | 3,00 |  |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 51,00 |
| 10 | Котельная № 4 | 18,00 | 48,00 | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,00 |
| 11 | Котельная №5 | 4,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 26,00 |
| 12 | Кооперативная №6 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная «Березка» №7 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 7,00 |
| 14 | Котельная № 9 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 8,00 |
| 15 | Котельная № 10 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 7,00 |
| 16 | Котельная «РДК» | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 |  |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 8,00 | 2,00 | 26,00 |
| 17 | Котельная «Радуга» | 2,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  | 7,00 |
| 18 | Баня | 68,00 | 88,00 | 44,00 | 92,00 | 45,00 | 49,00 | 40,00 | 35,00 | 52,00 | 45,00 | 46,00 | 69,00 | 673,00 |
| 19 | Кооперативная, 26 | 31,00 | 28,00 | 55,00 |  | 26,00 | 40,00 |  | 34,00 | 42,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 335,00 |
|  | Итого, м3: | 162,00 | 210,00 | 152,00 | 116,00 | 86,00 | 102,00 | 45,00 | 74,00 | 161,00 | 200,00 | 210,00 | 245,00 | 1763,00 |

          - Данные по расходу воды, м3 за 2024 год

| № | Котельная | Январь | Февр | Март | Апрель | май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел Энгельса | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 17,00 |
| 2 | Котел Мира | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 14,00 |
| 3 | Котел Воинов | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 15,00 |
| 4 | Котельная «Квартальная» | 51,00 | 153,00 | 183,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 50,00 | 37,00 | 5,00 | 723,00 |
| 5 | Котлы РТП | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 6 | Котельная «ЦРБ» | 3,00 | 2,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 20,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 68,00 |
| 7 | Котельная К28б | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 8 | Котельная «ФОК» | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 43,00 |
| 9 | Котельная Н. Чурашево | 12,00 | 75,00 | 12,00 | 10,00 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 139,00 |
| 10 | Котельная №5 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 7,00 |  |  |  |  | 4,00 | 30,00 | 1,00 | 3,00 | 59,00 |
| 11 | Котельная №6 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 |
| 12 | Котельная «Березка» №7 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 7,00 |
| 13 | Котельная № 9 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 8,00 |
| 14 | Котельная № 10 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 7,00 |
| 15 | Котельная «РДК» | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 |  |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 8,00 | 2,00 | 26,00 |
| 16 | Котельная «Радуга» | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |  |  | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 16,00 |
| 17 | Баня | 53,00 | 70,00 | 54,00 | 56,00 | 45,00 | 45,00 | 44,00 | 44,00 | 42,00 | 48,00 | 46,00 | 29,00 | 576,00 |
| 18 | Кооперативная, 26 | 24,00 | 29,00 | 25,00 | 29,00 | 18,00 | 18,00 | 25,00 | 10,00 | 13,00 | 3,00 | 23,00 | 29,00 | 246,00 |
|  | Итого, м3: | 162,00 | 351,00 | 300,00 | 175,00 | 117,00 | 65,00 | 74,00 | 60,00 | 303,00 | 159,00 | 133,00 | 86,00 | 1985,00 |

# Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа

  - Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

    - Геоинформационная система (ГИС) Zulu

ГИС Zulu – геоинформационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно-координированных данных, позволяющее осуществлять моделирование инженерных коммуникаций и транспортных систем.

Геоинформационная система Zulu предназначена для создания ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растровых изображений, осуществлять экспорт и импорт данных различных источников.

ГИС Zulu позволяет импортировать данные из таких программ как Maplnfo, AutoCAD Release 12, ArcView. В результате импорта будут получены векторные слои с готовыми объектами, при этом все характеристики, такие как масштаб, цвет и др. будут сохранены. Если к объектам в обменном формате была прикреплена база данных, то она так же импортируется в Zulu.

Помимо импорта Zulu позволяет экспортировать графические данные в такие форматы как: DXF, MIF/.MID, BMP, Shape, SHP. Экспорт семантических данных возможен в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML.

Руководство пользователя электронной модели разработано на основании руководства по ГИС Zulu и ZuluThermo, представленных производителем.

    - Возможности ГИС Zulu

Система обладает следующими возможностями:

Создавать карты местности в различных географических системах координат и картографических проекциях, отображать векторные графические данные со сглаживанием и без;

Осуществлять обработку растровых изображений форматов BMP, TIFF, PCX, JPG, GIF, PNG при помощи встроенного графического редактора;

Пользоваться данными с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service);

С помощью создаваемых векторных слоев с собственным бинарным форматом, обеспечивающим высокую скорость работы, векторизовать растровые изображения;

При векторизации использовать как примитивные объекты (символьные, текстовые, линейные, площадные) так и типовые объекты, описываемые самостоятельно в структуре слоя;

Работать с семантическими данными, подключаемыми к слою из внешних источников BDE, ODBC или ADO через описатели баз данных (получать данные можно из таблиц Paradox, dBase, FoxPro; Microsoft Access; Microsoft SQL Server; ORACLE и других источников ODBC или ADO);

Выполнять запросы к базам данных с отображением результатов на карте (поиск определенной информации, нахождение суммы, максимального, минимального значения, и т.д.);

Выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со спецификациями OGC;

Создавать модель рельефа местности и строить на ее основе изолинии, зоны затопления профили и растры рельефа, рассчитывать площади и объемы;

Экспортировать данные из семантической базы или результаты запроса в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML;

Программно или по семантическим данным создавать тематические раскраски, с помощью которых меняется стиль отображения объектов;

Выводить для всех объектов слоя надписи или бирки, текст надписи может как браться из семантической базы данных, так и переопределяться программно;

Отображать объекты слоя в формате псевдо-3D позволяющем визуализироваться относительные высоты объектов (например, высоты зданий);

Создавать и использовать библиотеку графических элементов систем теплоснабжения и режимов их функционирования;

Создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз данных;

Изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов;

Решать топологические задачи (изменение состояния объектов (переключения), поиск отключающих устройств, поиск кратчайших путей, поиск связанных объектов, поиск колец);

Для быстрого перемещения в нужное место карты устанавливать закладки (закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения и закладка на определенный объект слоя (весьма удобно, если объект - движущийся по карте));

С помощью проектов раскрывать структуру того или иного объекта, изображенного на карте схематично;

Создавать макеты печати;

Импортировать графические данные из MapInfo (MIF/MID), AutoCAD Release 12 (DXF) и ArcView (SHP);

Экспортировать графические данные в MapInfo (MIF/MID), AutoCAD Release 12 (DXF), ArcView (SHP) и Windows Bimmap (BMP);

Создавать макросы на языках VB Script или Java Script;

Осуществлять программный доступ к данным через объектную модель для написания собственных конвертеров;

Создавать собственные приложения, работающие под управлением Zulu.

    - Организация графических данных

Графические данные организованы послойно. Слой является основной информационной единицей системы. Каждый объект слоя имеет уникальный идентификатор (ID или «ключ»). В программе применяются следующие типы слоев:

векторные слои;

растровые слои;

слои рельефа;

слои с серверов WMS (Web Map Service).

Векторные слои

Объекты векторного слоя делятся на простые (примитивы) и типовые (классифицированные объекты).

Примитивы могут быть:

точечные (пиктограммы или «символы»);

текстовые;

линейные (линии, полилинии);

площадные (контуры, поликонтуры).

Типовые объекты описываются в библиотеке типов объектов. Каждый тип описывает площадной, линейный или символьный типовой графический объект, имеет пользовательское название и может быть связан с собственной семантической базой данных.

Каждый тип объекта может иметь несколько режимов, которые имеют пользовательское название, и задают различные способы отображения данного типового объекта.

Типовые объекты могут быть:

точечные (пиктограммы или «символы»);

линейные (линии, полилинии);

площадные (контуры, поликонтуры).

Атрибутивные или семантические данные векторного слоя хранятся во внешнем источнике данных и подключаются к слою через собственный описатель базы данных. К одному слою может быть подключено попеременно произвольное число семантических баз данных. Примитивы пользуются общей семантической базой данных, типовые объекты - собственной для каждого типа (однако для разных типов можно подключить одну и ту же базу).

Растровые слои

Растровым слоем может быть либо отдельный растровый объект, либо группа растровых объектов. Растровая группа может содержать произвольное число растровых объектов или вложенных растровых групп. Число растров в слое ограничено лишь дисковым пространством (Zulu справляется с полем из нескольких тысяч растров).

Поддерживаемые форматы растров - BMP, TIFF, PCX, JPEG, GIF, PNG.

    - Работа с системами координат и картографическими проекциями

Графические данные могут храниться в различных системах координат и отображаться в различных проекциях трехмерной поверхности Земли на плоскость.

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций.

В частности, эта возможность позволят, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.

    - Организация семантических данных

Семантические данные подключаются к слою из внешних источников Borland Database Engine (BDE), Open Database Connectivity (ODBC) или ActiveX Data Objects (ADO) через описатели баз данных.

Получать данные можно из:

Таблиц Paradox, dBase, FoxPro;

Microsoft Access;

Microsoft SQL Server;

ORACLE;

другие источники ODBC или ADO.

Возможен импорт/экспорт данных в следующие форматы:

MapInfo MIF/MID;

AutoCAD DXF;

Shape SHP;

Экспорт карты (Windows Bitmap (BMP));

Экспорт семантических данных (Microsoft Excel, HTML, текстовый формат).

    - Представление данных на карте

Карта может содержать произвольное число графических слоев. Одни и те же графические слои могут быть помещены в разные карты с разными настройками отображения. Карта имеет возможность задания пользовательского имени, цвета фона и масштабной сетки.

Данные, хранящихся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из картографических проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении «на лету».

Примитивы могут иметь индивидуальные стили отображения (цвет, стиль, толщина линий; цвет и стиль заливки; пиктограмма; формат текста). Типовые объекты имеют стиль в зависимости

от режима (состояния), который определяется в библиотеки типов объектов слоя. Стиль примитивов может переопределять картой - для всех примитивов можно принудительно задать один стиль.

Стиль объектов можно менять с помощью тематических раскрасок. При этом раскраска может быть создана по семантическим данным или программно.

Есть возможность выводить для всех объектов слоя надписи или бирки. Текст надписи может браться из семантической базы данных. Текст надписи также может переопределяться программно. Бирки генерируются автоматически, но могут потом расставляться пользователем в нужное расположение и в нужной ориентации.

Для быстрого перемещения в нужное место карты можно устанавливать закладки. Закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения.

Карту можно печатать с различными опциями (на одной странице или нескольких страницах, в заданном масштабе или вписав в заданные габариты, на страницах для последующей склейки и т.д.).

    - Организация карт

Имеется возможность удобно организовать карты, объединенные общей тематикой. Совокупность карт, объединенных общим пользовательским именем и, если требуется, набором иерархических связей между этими картами, представляет собой проект.

В рамках проекта карты можно связывать между собой с помощью гиперссылок. Гиперссылка определяется от объекта в одной карте к другой карте с указанием месторасположения и масштаба.

    - Редактирование объектов

Для редактирования и ввода объектов предусмотрены:

Возможности ввода и редактирования:

ввод с экрана мышкой

ввод по координатам с клавиатуры

трассировка линий

автозамыкание контуров

вырезка/копирование/вставка - дублирование

поворот объекта.

Операции отмены/возврата действия (Undo / Redo).

Редактирование группы объектов:

удаление - перемещение;

дублирование;

поворот - вырезка/копирование/вставка.

Редактирование элементов объекта:

- перемещение/удаление/вставка узлов;

перемещение/удаление ребер;

разбиение участка символьным объектом;

трансформация.

    - Векторные оверлейные операции

Оверлей - операция наложения друг на друга двух или более слоев, в результате которой образуется один производный слой, содержащий композицию пространственных объектов исходных слоев, топологию этой композиции и атрибуты, арифметически или логически производные от значений атрибутов исходных объектов.

Поддерживаются следующие векторные оверлейные операции:

объединение объектов с наследованием ID (уникального идентификатора);

разъединение объектов;

разделение одного объекта группой объектов;

вырезка из одного объекта области группы объектов;

отрезание объекта вне области группы других объектов;

узлование;

буферные зоны;

построение контуров по сети.

    - Корректировка растров

В системе реализована корректировка растровых файлов, содержащих сканированную с планшетов топооснову. Корректировка искажений сканирования производится по точкам растра, координаты которых известны. Как минимум должны быть известны четыре точки, определяющие углы планшета.

Процедура корректировки создает новый растр, углы которого совпадают с углами планшета, т.е. процедура корректировки обрезает отсканированные, но лишние, поля.

    - Моделирование сетей и топологические задачи на сетях

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, комбинированные контуры, комбинированные ломаные, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные сети.

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, символы, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные и другие сети. Топологическая сетевая модель представляет собой граф сети, узлами которого являются точечные объекты (колодцы, источники, задвижки, рубильники, перекрестки, потребители и т.д.), а ребрами графа являются линейные объекты (кабели, трубопроводы, участки дорожной сети и т.д.).

Топологический редактор создает математическую модель графа сети непосредственно в процессе ввода (рисования) графической информации. Используя модель сети, можно решать ряд топологических задач, поиск кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск отключающих устройств и т.д. Можно менять состояния объектов (переключения) с последующим автоматическим обновлением состояния всей сети (например, включение/выключение задвижки трубопровода) выполнять поиск отключающих устройств (формирование списка объектов, имеющих признак «отключающее устройство», при отключении которых выбранный объект также переводится в состояние «отключен»), кратчайших путей (находить кратчайший путь по сети между выбранными узлами с учетом направлений участков), связанных объектов (находится множество объектов сети, достижимых из выбранного узла сети, достижимость может определяться без учета направления участков, с учетом и против направления участков), искать все кольца сети, в которые входят все выбранные объекты.

Сеть вводится как совокупность типовых точечных объектов, соединенных типовыми линейными объектами, имеющими признак «участок». Информация о топологии формируется автоматически - если «потянуть» за узел или ребро, связанные объекты также перемещаются. Объекты сети можно откреплять и заново прикреплять друг к другу одним движением мышки.

Модель сети Zulu является основой для работы модуля расчетов инженерных сетей ZuluThermo.

    - Модуль ZuluThermo

Модуль ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десятками схемных решений, применяемых на территории России.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Состав задач:

построение расчетной модели тепловой сети;

паспортизация объектов сети;

наладочный расчет тепловой сети;

поверочный расчет тепловой сети;

конструкторский расчет тепловой сети;

расчет требуемой температуры на источнике;

коммутационные задачи;

построение пьезометрического графика;

расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения на примере городского поселения «Лесной городок» представлено на рисунках ниже.

  - Паспортизацию объектов системы теплоснабжения

Каждый элемент модели тепловой сети содержит базу данных, содержащую необходимую информацию. Таблицы баз данных для элементов модели тепловой сети представлены в Табл. 3.1 – Табл. 3.8.

Тип данных:

Данные паспорта теплосетевого объекта - Д;

Данные произведенного расчета электронной моделью - Р.

          - Паспортизация объекта «источник тепловой сети»

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предприятия | Д |  |
| 2 | Наименование источника | Д |  |
| 3 | Номер источника | Р | Задается пользователем цифрой, например, 1, 2, 3 и т.д. по количеству котельных на предприятии. После выполнения расчетов присвоенный номер источника будет прописан у всех объектов, которые будут запитаны от данной котельной |
| 4 | Геодезическая отметка, м | Д |  |
| 5 | Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С | Д |  |
| 6 | Расчетная температура холодной воды, °С | Д |  |
| 7 | Расчетная температура наружного воздуха, °С | Д |  |
| 8 | Текущая температура воды в подающем тру-де, °С | Д | Задается текущая температура воды в подающем трубопроводе (на выходе из источника), например 70, 100, 120, 150 и т.д. °С. Данное значение должно обязательно задаваться при выполнении поверочного расчета системы централизованного теплоснабжения |
| 9 | Текущая температура наружного воздуха, °С | Д | Задается текущая температура наружного воздуха, например +8, -5, -10, -20 и т.д. °С. Данное значение должно обязательно задаваться при выполнении поверочного расчета системы централизованного теплоснабжения |
| 10 | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Д |  |
| 11 | Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | Д | Задается с учетом геодезической отметки источника |
| 12 | Режим работы источника | Д | Задается пользователем режим работы источника: 0 - источник будет определяющим при работе на сеть. В этом случае данный источник будет характеризоваться расчетным располагаемым напором, расчетным напором в обратном трубопроводе и максимальной подпиткой сети, которую он может обеспечить. 1 - источник не имеет своей подпитки, располагаемый напор на этом источнике поддерживается постоянным, а напор в обратном трубопроводе зависит от режима работы сети и определяющего источника; 2 - источник не имеет своей подпитки, но поддерживает напор в обратном трубопроводе на заданном уровне, при этом располагаемый напор меняется в зависимости от режима работы сети и определяющего источника; 3 - источник, имеющий подпитку с заданным расчетным располагаемым напором и расчетным напором в обратном трубопроводе. 4 - источник, имеющий фиксированную подпитку с заданным расчетным располагаемым напором. Напор в обратном трубопроводе на источнике будет зависеть от величины этой подпитки, режима работы системы и соседних источников, включенных в сеть |
| 13 | Максимальный расход на подпитку, т/ч | Д |  |
| 14 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Д | Для поверочного расчета задается, если необходимо, значение тепловой нагрузки, больше которой выработать не может. При достижении предельного значения подключенной нагрузки в процессе расчета, будет соответственно снижена текущая температура на выходе из источника |
| 15 | Текущий pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины |
| 16 | Напор в подающем тр-де, м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины |
| 17 | Давление в подающем тр-де, м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины |
| 18 | Текущий напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины |
| 19 | Давление в обратном тр-де, м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины |
| 20 | Продолжительность работы системы теплоснабжения (1-2) | Д | Задается пользователем число часов работы системы теплоснабжения в год:1 - менее 5000 часов;2 - более 5000 часов |
| 21 | Среднегодовая температура воды в под. тр-де, °С | Д |  |
| 22 | Среднегодовая температура воды в обр. тр-де, °С | Д |  |
| 23 | Среднегодовая температура грунта, °C | Д |  |
| 24 | Среднегодовая температура наружного воздуха, °С | Д |  |
| 25 | Среднегодовая температура воздуха в подвалах, °C | Д |  |
| 26 | Текущая температура грунта,°C | Д |  |
| 27 | Текущая температура воздуха в подвалах, °C | Д |  |
| 28 | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех расчетных нагрузок на отопление, подключенных к данному источнику |
| 29 | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех расчетных нагрузок на вентиляцию, подключенных к данному источнику |
| 30 | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех расчетных нагрузок на горячее водоснабжение, подключенных к данному источнику |
| 31 | Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех текущих нагрузок на отопление, подключенных к данному источнику |
| 32 | Текущая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех текущих нагрузок на вентиляцию, подключенных к данному источнику |
| 33 | Текущая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех текущих нагрузок на горячее водоснабжение, подключенных к данному источнику |
| 34 | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 35 | Температура на выходе из источника, °C | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 36 | Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 37 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 38 | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 39 | Расход сетевой воды на откр. ГВС, т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 40 | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 41 | Расход воды на утечку из сис.теплопотреб., т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 42 | Расход воды на подпитку, т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 43 | Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 44 | Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 45 | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 46 | Давление вскипания, м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 47 | Статический напор, м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |

          - Паспортизация объекта «участок тепловой сети»

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номер источника | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например 1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный участок тепловой сети |
| 2 | Балансодержатель | Д |  |
| 3 | Наименование начала участка | Д | Записывается наименование начала участка (наименование узла, тепловой камеры, с которой данный участок начинается), например, ТК-15. После заполнения наименований всех узлов возможно автоматическое заполнение названия начала и конца участка |
| 4 | Наименование конца участка | Д | Записывается наименование конца участка (наименование узла, тепловой камеры, в которой данный участок заканчивается), например, ТК-16. После заполнения наименований всех узлов возможно автоматическое заполнение названия начала и конца участка |
| 5 | Длина участка, м | Д | Задается длина участка в плане с учетом длины П-образных компенсаторов, например 100, 150 м. Данное поле можно заполнить автоматически, сняв длину участка с карты в масштабе |
| 6 | Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, м | Д |  |
| 7 | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Д |  |
| 8 | Признак теплосети | Д |  |
| 9 | Компенсирующее устройство | Д |  |
| 10 | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Д |  |
| 11 | Местные сопротивления под.тр-да | Д |  |
| 12 | Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да | Д |  |
| 13 | Местные сопротивления обр.тр-да | Д |  |
| 14 | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Д |  |
| 15 | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Д |  |
| 16 | Зарастание подающего трубопровода, мм | Д |  |
| 17 | Зарастание обратного трубопровода, мм | Д |  |
| 18 | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Д | Задается пользователем коэффициент местного сопротивления для подающего трубопровода, например, 1.1, 1.2. В этом случае действительная длина участка трубопровода будет увеличена на 10 или 20%. |
| 19 | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Д | Задается пользователем коэффициент местного сопротивления для подающего трубопровода, например, 1.1, 1.2. В этом случае действительная длина участка трубопровода будет увеличена на 10 или 20%. |
| 20 | Сопротивление подающего тр-да, м/(т/ч)*2 | Д | Задается пользователем величина сопротивления подающего трубопровода. Данная величина задается для уточнения математической модели в случае, если были проведены замеры расхода теплоносителя и давления в начале и конце участка сети. |
| 21 | Сопротивление обратного тр-да, м/(т/ч)*2 | Д | Задается пользователем величина сопротивления подающего трубопровода. Данная величина задается для уточнения математической модели в случае, если были проведены замеры расхода теплоносителя и давления в начале и конце участка сети. |
| 22 | Разделитель зон статического напора | Д | Задается признак разделения данным участком сети на зоны c разным статическим напором: 1 - от начала участка начинается новая зона, 0 или пусто - разделение на зоны отсутствует. |
| 23 | Вид прокладки тепловой сети | Д | Вид прокладки задается цифрой от 1 до 4. 1 - надземная;2 - канальная;3 - бесканальная;4 - подвальная |
| 24 | Нормативные потери в тепловой сети | Д | Задается пользователем:1 - нормируемые потери определяются по нормам 1959 г. ;2 - нормируемые потери определяются по нормам 1988 г. ;3 - нормируемые потери определяются по нормам 1997 г ; нормируемые потери определяются по нормам 2003 г. |
| 25 | Период работы подающего тр-да | Д |  |
| 26 | Период работы обратного тр-да | Д |  |
| 27 | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Д |  |
| 28 | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Д |  |
| 29 | Вид грунта | Д |  |
| 30 | Глубина заложения трубопровода, м | Д |  |
| 31 | Теплоизоляционный материал под.тр-да | Д |  |
| 32 | Теплоизоляционный материал обр.тр-да | Д |  |
| 33 | Толщина изоляции подающего тр-да, м | Д |  |
| 34 | Толщина изоляции обратного тр-да, м | Д |  |
| 35 | Техническое состояние изоляции под.тр-да | Д |  |
| 36 | Техническое состояние изоляции обр.тр-да | Д |  |
| 37 | Расстояние между осями трубопроводов, м | Д |  |
| 38 | Высота канала, м | Д |  |
| 39 | Ширина канала, м | Д |  |
| 40 | Дополнительные потери тепла под.тр-да, ккал | Д | Наряду с тепловыми потерями через изоляцию, имеется возможность задавать дополнительные фиксированные тепловые потери. Эту возможность можно использовать, например, для моделирования отбора тепла в случае трубопроводов-спутников |
| 41 | Дополнительные потери тепла обр.тр-да, ккал | Д | Наряду с тепловыми потерями через изоляцию, имеется возможность задавать дополнительные фиксированные тепловые потери. Эту возможность можно использовать, например, для моделирования отбора тепла в случае трубопроводов-спутников |
| 42 | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 43 | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 44 | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 45 | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 46 | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 47 | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 48 | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 49 | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 50 | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. Процент утечки из тепловой сети задается перед выполнением расчетов в пункте меню «Настройка», по умолчанию процент утечки 0.25 |
| 51 | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. Процент утечки из тепловой сети задается перед выполнением расчетов в пункте меню «Настройка», по умолчанию процент утечки 0.25 |
| 52 | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Р | Значение фактических тепловых потерь в подающем трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 53 | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Р | Значение фактических тепловых потерь в подающем трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 54 | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 55 | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 56 | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 57 | Температура в конце участка обр.тр-да,°C | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 58 | Диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Р | Значение данной величины определяется в результате Конструкторского расчета |
| 59 | Диаметр обратного тр-да (конструкторский), м | Р | Значение данной величины определяется в результате Конструкторского расчета |
| 60 | Шероховатость под. тр-да (конструкторский), мм | Д | Задаваемое значение позволит подобрать трубопровод с учетом перспективного зарастания (заиливания). |
| 61 | Шероховатость обр. тр-да (конструкторский), мм | Д | Задаваемое значение позволит подобрать трубопровод с учетом перспективного зарастания (заиливания). |
| 62 | Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Д | Задаваемое значение позволит подобрать трубопровод с учетом оптимальной скорости движения теплоносителя. |
| 63 | Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Д | Задаваемое значение позволит подобрать трубопровод с учетом оптимальной скорости движения теплоносителя. |
| 64 | Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Д | Задаваемое значение позволит подобрать трубопровод с учетом оптимального гидравлического режима. |
| 65 | Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Д | Задаваемое значение позволит подобрать трубопровод с учетом оптимального гидравлического режима. |
| 66 | Сортамент | Д | Задается материал трубопровода. Дополнительно можно создавать новые справочники материалов трубопровода. |
| 67 | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 68 | Расчетная интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 69 | Расчетное время восстановления, ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 70 | Период эксплуатации, лет | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 71 | Время восстановления, ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 72 | Интенсивность восстановления, 1/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 73 | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 74 | Поток отказов, 1/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 75 | Относительное кол. отключ. нагрузки | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 76 | Вероятность отказа | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |

          - Паспортизация объекта «потребитель»

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес узла ввода | Д |  |
| 2 | Наименование узла | Д |  |
| 3 | Номер источника | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например 1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный потребитель |
| 4 | Геодезическая отметка, м | Д |  |
| 5 | Высота здания потребителя, м | Д |  |
| 6 | Объем здания, куб. м | Д | Задается схема присоединения узла ввода. |
| 7 | Номер схемы подключения потребителя | Д |  |
| 8 | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Д |  |
| 9 | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Д |  |
| 10 | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Д |  |
| 11 | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Д |  |
| 12 | Число жителей | Д |  |
| 13 | Коэффициент изменения нагрузки отопления | Д |  |
| 14 | Коэффициент изменения нагрузки вентиляции | Д |  |
| 15 | Коэффициент изменения нагрузки ГВС | Д |  |
| 16 | Балансовый коэффициент закр.ГВС | Д |  |
| 17 | Признак наличия регулятора на отопление | Д | Задается цифрой от 0 до 3.0- регулятора на систему отопления нет;1- установлен регулятор расхода;2- установлен регулятор отопления.3-установлен регулятор располагаемого напора на подающем трубопроводе |
| 18 | Признак наличия регулирующего клапана на СВ | Д | Задается цифрой от 0 до 1. 0 - нет регулирующего клапана на систему вентиляции;1 - есть регулирующий клапан на систему вентиляции |
| 19 | Признак наличия регулятора температуры | Д | Задается цифрой от 1 до 4, где: 1 - регулятор температуры на систему горячего водоснабжения отсутствует; 2 - весь водоразбор на ГВС осуществляется из подающего трубопровода; 3 - весь водоразбор на ГВС осуществляется из обратного трубопровода; 4 - наличие регулятора температуры. |
| 20 | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Д |  |
| 21 | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Д |  |
| 22 | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Д |  |
| 23 | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Д |  |
| 24 | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СВ,°C | Д |  |
| 25 | Расчетная темп. наружного воздуха для СВ,°C | Д |  |
| 26 | Расчетный располагаемый напор в СВ, м | Д |  |
| 27 | Доля циркуляции ГВС, % | Д |  |
| 28 | Потери напора в системе ГВС, м | Д |  |
| 29 | Напор насоса в контуре ГВС, м | Д |  |
| 30 | Температура воды в цирк. контуре,°C | Д |  |
| 31 | Температура холодной воды, °C | Д |  |
| 32 | Температура воды на ГВС, °C | Д |  |
| 33 | Максимальное давление в обратном тр-де на СО, м | Д |  |
| 34 | Максимальное давление на ГВС, м | Д |  |
| 35 | Текущая температура холодной воды, °C | Д |  |
| 36 | Количество секций ТО на СО | Д |  |
| 37 | Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м | Д |  |
| 38 | Количество параллельных групп ТО на СО | Д |  |
| 39 | Расчетная темп.сет.воды на выходе из ТО, °C | Д |  |
| 40 | Расчетная темп.сет.воды на выходе из потреб.,°C | Д |  |
| 41 | Температура воды на выходе из 2 контура ТО, °C | Д |  |
| 42 | Рекомендуемый номер элеватора | Р | Рекомендуемый номер элеватора определяется в результате наладочного расчета |
| 43 | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм | Р | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора определяется в результате наладочного расчета |
| 44 | Расчетный коэффициент смешения | Р | Значение расчетного коэффициента смешения определяется в результате наладочного расчета |
| 45 | Фактический коэффициент смешения | Р | Значение фактического коэффициента смешения определяется в результате расчета |
| 46 | Номер установленного элеватора | Р | Задается номер фактически установленного элеватора |
| 47 | Диаметр установленного сопла элеватора, мм | Д |  |
| 48 | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Р | Значение температуры сетевой воды в подающем трубопроводе определяется в результате расчета |
| 49 | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Р | Значение температуры сетевой воды в обратном трубопроводе определяется в результате расчета |
| 50 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Р | Расход сетевой воды на систему отопления определяется в результате расчета |
| 51 | Относительный расход воды на СО | Р | Относительный расход воды на систему отопления определяется в результате расчета |
| 52 | Относительное количество теплоты на СО | Р | В результате расчета определяется относительная нагрузка на систему отопления (отношение текущей нагрузки к расчетной) |
| 53 | Температура воды на входе в СО, °C | Р | Температура воды на входе в систему отопления определяется в результате расчета |
| 54 | Температура воды на выходе из СО, °C | Р | Температура воды на выходе из системы отопления определяется в результате расчета |
| 55 | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Р | Значение температуры внутреннего воздуха определяется в результате расчета |
| 56 | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Р | Значение диаметра шайбы на подающем трубопроводе перед системой отопления определяется в результате наладочного расчета |
| 57 | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Р | Количество шайб на подающем трубопроводе перед системой отопления определяется в результате наладочного расчета |
| 58 | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Р | Значение диаметра шайбы на обратном трубопроводе после системой отопления определяется в результате наладочного расчета |
| 59 | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Р | Количество шайб на обратном трубопроводе после системой отопления определяется в результате наладочного расчета |
| 60 | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Р | Значение потерь напора на шайбе, установленной перед СО (подающий трубопровод) определяется в результате наладочного и поверочного расчетов |
| 61 | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Р | Значение потерь напора на шайбе, установленной после СО (обратный трубопровод) определяется в результате наладочного и поверочного расчетов |
| 62 | Потери напора на сопле, м | Р | Значение потерь напора на сопле элеватора определяется в результате наладочного и поверочного расчетов |
| 63 | Диаметр шайбы на вводе на под.тр-де, мм | Р | Значение диаметра шайбы на вводе на подающем трубопроводе определяется в результате наладочного расчета |
| 64 | Количество шайб на вводе на под. тр-де, шт | Р | Количество шайб на вводе на подающем трубопроводе определяется в результате наладочного расчета |
| 65 | Диаметр шайбы на вводе на обр. тр-де, мм | Р | Значение диаметра шайбы на вводе на обратном трубопроводе определяется в результате наладочного расчета |
| 66 | Количество шайб на вводе на обр. тр-де, шт | Р | Количество шайб на вводе на обратном трубопроводе определяется в результате наладочного расчета |
| 67 | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Р | Расход сетевой воды на систему вентиляции определяется в результате расчета |
| 68 | Относительный расход воды на СВ, т/ч | Р | Относительный расход воды на систему вентиляции определяется в результате расчета |
| 69 | Темп. воды после системы вентиляции, °C | Р | Температура воды после системы вентиляции определяется в результате расчета |
| 70 | Температура внутреннего воздуха СВ, °C | Р | Температура внутреннего воздуха в системе вентиляции определяется в результате расчета |
| 71 | Диаметр шайбы на систему вентиляции, мм | Р | Значение диаметра шайбы на систему вентиляции определяется в результате наладочного расчета |
| 72 | Количество шайб на систему вентиляции, шт | Р | Количество шайб на систему вентиляции определяется в результате наладочного расчета |
| 73 | Потери напора на шайбе СВ, м | Р |  |
| 74 | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Р | Расход сетевой воды на ГВС определяется в результате расчета |
| 75 | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Р | Расход сетевой воды в циркуляционном трубопроводе определяется в результате расчета |
| 76 | Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Р | Диаметр шайбы на вводе ГВС определяется в результате наладочного расчета |
| 77 | Количество шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Р | Количество шайб на вводе ГВС определяется в результате наладочного расчета |
| 78 | Потери напора на шайбе ГВС, м | Р |  |
| 79 | Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Р | Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС определяется в результате наладочного расчета |
| 80 | Количество циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Р | Количество циркуляционных шайб на ГВС определяется в результате наладочного расчета |
| 81 | Диаметр установленной шайбы на под.тр-де перед СО, мм | Д |  |
| 82 | Количество установленных шайб на под.тр-де перед СО, шт | Д |  |
| 83 | Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де после СО, мм | Д |  |
| 84 | Количество установленных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Д |  |
| 85 | Диаметр установленной шайбы на систему вентиляции, мм | Д |  |
| 86 | Количество установленных шайб на систему вентиляции, шт | Д |  |
| 87 | Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Д |  |
| 88 | Количество установленных шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Д |  |
| 89 | Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Д |  |
| 90 | Количество установленных циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Д |  |
| 91 | Количество секций ТО ГВС I ступень | Д |  |
| 92 | Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень | Д |  |
| 93 | Потери напора в одной секции I ступени, м | Д |  |
| 94 | Исп. температура на входе 1 контура I ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура. |
| 95 | Исп. температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура. |
| 96 | Исп. температура на входе 2 контура I ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе второго контура. |
| 97 | Исп. температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе второго контура. |
| 98 | Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Д | При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата. |
| 99 | Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Р | Расход сет.воды, затек. в первую ступень ТО ГВС определяется в результате расчета |
| 100 | Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Р | Расход горячей воды во втором контуре, определяется в результате расчета |
| 101 | Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Р | Тепловая нагрузка I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 102 | Температура на входе 1 контура I ступени, °C | Р | Температура на входе 1 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 103 | Температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Р | Температура на выходе 1 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 104 | Температура на входе 2 контура I ступени, °C | Р | Температура на входе 2 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 105 | Температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Р | Температура на выходе 2 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 106 | Количество секций ТО ГВС II ступень | Д |  |
| 107 | Количество паралл. групп ТО ГВС II ступень | Д |  |
| 108 | Потери напора в одной секции II ступени, м | Д |  |
| 109 | Исп. температура на входе 1 контура II ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура II ступени |
| 110 | Исп. температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура II ступени |
| 111 | Исп. температура на входе 2 контура II ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе второго контура II ступени |
| 112 | Исп. температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе второго контура II ступени |
| 113 | Исп. тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Д | При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата. |
| 114 | Температура на входе 1 контура II ступени, °C | Р | Температура на входе 1 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 115 | Температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Р | Температура на выходе 1 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 116 | Температура на входе 2 контура II ступени, °C | Р | Температура на входе 2 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 117 | Температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Р | Температура на выходе 2 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 118 | Расход 1 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Р | Расход сет.воды, затек. во вторую ступень ТО ГВС определяется в результате расчета |
| 119 | Расход 2 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Р | Расход горячей воды во втором контуре II ступени, определяется в результате расчета |
| 120 | Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Р | Тепловая нагрузка II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 121 | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Р | В результате расчета определяется расход сетевой воды на систему отопления после наладки |
| 122 | Напор на регуляторе давления СО, м | Р | В результате расчета определяется необходимый располагаемый напор для системы отопления |
| 123 | Коэффициент пропускной способности РД СО | Д |  |
| 124 | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Р | В результате расчетов определяется суммарный расход сетевой воды |
| 125 | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Р | Значение располагаемого напора на вводе потребителя определяется в результате наладочного и поверочного расчетов |
| 126 | Напор в подающем трубопроводе, м | Р | Значение напора в подающем трубопроводе на вводе потребителя определяется в результате наладочного и поверочного расчетов |
| 127 | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Р | Значение напора в обратном трубопроводе на вводе потребителя определяется в результате наладочного и поверочного расчетов |
| 128 | Давление в подающем трубопроводе, м | Р | Давление в подающем трубопроводе определяется в результате расчета |
| 129 | Давление в обратном трубопроводе, м | Р | Давление в обратном трубопроводе определяется в результате расчета |
| 130 | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Р | Утечка из системы теплопотребления определяется в результате расчета |
| 131 | Потери тепла от утечки, Ккал | Р | Потери тепла от утечки определяется в результате расчета |
| 132 | Время прохождения воды от источника, мин | Р | В результате расчетов определяется время прохождения воды от источника до потребителя |
| 133 | Путь, пройденный от источника, м | Р | В результате расчетов определяется путь, пройденный от источника до потребителя |
| 134 | Давление вскипания, м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 135 | Статический напор, м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 136 | Расчетный расход на СО (констр), т/ч | Д | Задается расчетный расход воды на систему отопления для выполнения конструкторского расчета |
| 137 | Расчетный расход на СВ (констр), т/ч | Д | Задается расчетный расход воды на систему вентиляции для выполнения конструкторского расчета |
| 138 | Расчетный расход на ГВС (констр), т/ч | Д | Задается расчетный расход воды на систему ГВС для выполнения конструкторского расчета |
| 139 | Располагаемый напор на вводе (констр), м | Д | Задается располагаемый напор для выполнения конструкторского расчета |
| 140 | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Р | Значение получается в результате выполнения расчета надежности тепловых сетей |
| 141 | Минимально допустимая температура, °С | Р | Значение получается в результате выполнения расчета надежности тепловых сетей |
| 142 | Вероятность безотказной работы | Р | Значение получается в результате выполнения расчета надежности тепловых сетей |
| 143 | Коэффициент готовности | Р | Значение получается в результате выполнения расчета надежности тепловых сетей |
| 144 | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Р | Значение получается в результате выполнения расчета надежности тепловых сетей |

          - Паспортизация объекта «обобщенный потребитель»

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование узла | Д | Задается пользователем, например ул. Ленина, д.14 |
| 2 | Номер источника | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например 1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный потребитель |
| 3 | Геодезическая отметка, м | Д | Задается геодезическая отметка поверхности земли, на которой находится данный узел ввода |
| 4 | Способ задания нагрузки | Д | Указывается способ задания нагрузки: 0 - задается расходом; 1 - задается сопротивлением |
| 5 | Расход на СО, СВ и закр.системы ГВС, т/ч | Д | Задается величина расхода необходимого для данного потребителя. Данное значение необходимо указывать только в том случае, если способ задания нагрузки установлен. Задается расходом |
| 6 | Коэфф.изменения расхода на СО, СВ и закр.системы ГВС | Д | Задается пользователем в случае необходимости увеличения циркуляционного расхода по сравнению с расчетным значением, например, 1.1, 1.2 и т.д. В этом случае расчетное значение будет увеличено соответственно на 10 или 20% |
| 7 | Расход на открытый водоразбор, т/ч | Д | Задается величина расхода на открытый водоразбор |
| 8 | Коэфф.изменения расхода на открытый водоразбор | Д | Задается пользователем в случае необходимости увеличения расхода на открытый водоразбор по сравнению с расчетным значением, например, 1.1, 1.2 и т.д. В этом случае расчетное значение будет увеличено соответственно на 10 или 20% |
| 9 | Доля водоразбора из подающего тр-да | Д | Указывается доля открытого водоразбора из подающего трубопровода, например 0.4 - 40% водоразбора из под. тр-да |
| 10 | Максимальное давление в обратном тр-де, м | Д |  |
| 11 | Расчетное обобщенное сопротивление, м/(т/ч)*2 | Д | Указывается величина предварительно рассчитанного обобщенного сопротивления. Данное значение необходимо указывать только в том случае, если способ задания нагрузки установлен. Задается сопротивлением |
| 12 | Требуемый напор, м | Д | Задается требуемый располагаемый напор на обобщенном потребителе, например 10, 15, 20 и т.д. метров |
| 13 | Минимальный статический напор, м | Д | Задается минимальный статический напор на обобщенном потребителе, например 10, 15, 20 и т.д. метров |
| 14 | Способ определения температуры обр. воды | Р |  |
| 15 | Фактическая температура обр. воды,°С | Р |  |
| 16 | Располагаемый напоp, м | Р | Значение располагаемого напоpа определяется в результате расчета |
| 17 | Напор в подающем трубопроводе, м | Р | Значение напора в подающем трубопроводе определяется в результате расчета |
| 18 | Напоp в обpатном тp-де, м | Р | Значение напоpа в обpатном тpубопроводе определяется в результате расчета |
| 19 | Давление в подающем трубопроводе, м | Р | Значение давления в подающем трубопроводе определяется в результате расчета |
| 20 | Давление в обратном трубопроводе, м | Р | Значение давления в обратном трубопроводе определяется в результате расчета |
| 21 | Время прохождения воды от источника, мин | Р | Значение определяется в результате расчета |
| 22 | Путь, пройденный от источника, м | Р | Значение определяется в результате расчета |
| 23 | Давление вскипания, м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 24 | Статический напор, м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 25 | Статический напор на выходе, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 26 | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Р | Значение температуры воды в подающем трубопроводе определяется в результате расчета |
| 27 | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Р | Значение температуры воды в обратном трубопроводе определяется в результате расчета |
| 28 | Обобщенное сопротивление, м/(т/ч)*2 | Р | Значение определяется в результате расчета |
| 29 | Расход воды на открытый водоразбор, т/ч | Р | Значение определяется в результате расчета |
| 30 | Расход воды в подающем тр-де, т/ч | Р | Значение определяется в результате расчета |
| 31 | Расход воды в обратном тр-де, т/ч | Р | Значение определяется в результате расчета |
| 32 | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО, °C | Р | Значение определяется в результате расчета |
| 33 | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Р | Значение определяется в результате расчета надежности |
| 34 | Минимально допустимая температура, °С | Р | Значение определяется в результате расчета надежности |
| 35 | Вероятность безотказной работы | Р | Значение определяется в результате расчета надежности |
| 36 | Коэффициент готовности | Р | Значение определяется в результате расчета надежности |
| 37 | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. период | Р | Значение определяется в результате расчета надежности |

          - Паспортизация объекта «Центральный тепловой пункт»

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес | Д |  |
| 2 | Наименование узла | Д |  |
| 3 | Номер источника | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например 1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный объект |
| 4 | Геодезическая отметка, м | Д |  |
| 5 | Номер схемы подключения узла | Д | Задается схема присоединения ЦТП. |
| 6 | Расчетная температура на входе 1 контура, °C | Д |  |
| 7 | Расчетная температура на выходе 1 контура, °C | Д |  |
| 8 | Расчетная температура на входе 2 контура, °C | Д |  |
| 9 | Расчетная температура на выходе 2 контура, °С | Д |  |
| 10 | Располагаемый напор второго контура, м | Д |  |
| 11 | Напор в обратнике второго контура, м | Д |  |
| 12 | Количество секций ТО на СО | Д |  |
| 13 | Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м | Д |  |
| 14 | Количество параллельных групп ТО на СО | Д |  |
| 15 | Рекомендуемый номер элеватора | Р | Определяется в результате расчета |
| 16 | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм | Р | Определяется в результате расчета |
| 17 | Расчетный коэффициент смешения | Р | Определяется в результате расчета |
| 18 | Фактический коэффициент смешения | Р | Определяется в результате расчета |
| 19 | Номер установленного элеватора | Д |  |
| 20 | Диаметр установленного сопла элеватора, мм | Д |  |
| 21 | Потери напора в сопле элеватора, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 22 | Температура на входе 1 контура, °C | Р | Определяется в результате расчета |
| 23 | Температура на выходе 1 контура, °C | Р | Определяется в результате расчета |
| 24 | Температура на выходе 2 контура, °C | Р | Определяется в результате расчета |
| 25 | Температура на входе 2 контура, °C | Р | Определяется в результате расчета |
| 26 | Диаметр шайбы на под.тр-де, мм | Р | Определяется в результате расчета |
| 27 | Количество шайб на под. тр-де, шт | Р | Определяется в результате расчета |
| 28 | Диаметр шайбы на обр. тр-де, мм | Р | Определяется в результате расчета |
| 29 | Количество шайб на обр. тр-де, шт | Р | Определяется в результате расчета |
| 30 | Диаметр установленной шайбы на под.тр-де, мм | Д |  |
| 31 | Количество установленных шайб на под.тр-де, шт | Д |  |
| 32 | Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де, мм | Д |  |
| 33 | Количество установленных шайб на обр.тр-де, шт | Д |  |
| 34 | Потери напора на шайбе в под. тр-де, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 35 | Потери напора на шайбе в обр. тр-де, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 36 | Диаметр шайбы на ГВС, мм | Р | Определяется в результате расчета |
| 37 | Количество шайб на ГВС, шт. | Р | Определяется в результате расчета |
| 38 | Диаметр установленной шайбы на ГВС, мм | Д |  |
| 39 | Количество установленных шайб на ГВС, шт | Д |  |
| 40 | Потери напора на шайбе ГВС, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 41 | Температура холодной воды, °C | Д |  |
| 42 | Температура воды на ГВС, °C | Д |  |
| 43 | Располагаемый напор 2 контура ГВС, м | Д |  |
| 44 | Напор в обратнике 2 контура ГВС, м | Д |  |
| 45 | Текущая температура холодной воды, °C | Д |  |
| 46 | Количество секций ТО ГВС I ступень | Д |  |
| 47 | Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень | Д |  |
| 48 | Потери напора в одной секции I ступени, м | Д |  |
| 49 | Исп. температура на входе 1 контура I ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура. |
| 50 | Исп. температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура. |
| 51 | Исп. температура на входе 2 контура I ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе второго контура. |
| 52 | Исп. температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе второго контура. |
| 53 | Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Д | При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата. |
| 54 | Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 55 | Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Р | Расход горячей воды во втором контуре, определяется в результате расчета |
| 56 | Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | Р | Тепловая нагрузка I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 57 | Температура на входе 1 контура I ступени, °C | Р | Температура на входе 1 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 58 | Температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Р | Температура на выходе 1 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 59 | Температура на входе 2 контура I ступени, °C | Р | Температура на входе 2 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 60 | Температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Р | Температура на выходе 2 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 61 | Количество секций ТО ГВС II ступень | Д |  |
| 62 | Количество паралл. групп ТО ГВС II ступень | Д |  |
| 63 | Потери напора в одной секции II ступени, м | Д |  |
| 64 | Исп. температура на входе 1 контура II ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура II ступени |
| 65 | Исп. температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура II ступени |
| 66 | Исп. температура на входе 2 контура II ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе второго контура II ступени |
| 67 | Исп. температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе второго контура II ступени |
| 68 | Исп. тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Д | При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата. |
| 69 | Температура на входе 1 контура II ступени, °C | Р | Температура на входе 1 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 70 | Температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Р | Температура на выходе 1 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 71 | Температура на входе 2 контура II ступени, °C | Р | Температура на входе 2 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 72 | Температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Р | Температура на выходе 2 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 73 | Расход 1 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 74 | Расход 2 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Р | Расход горячей воды во втором контуре II ступени, определяется в результате расчета |
| 75 | Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | Р | Тепловая нагрузка II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета |
| 76 | Расход сетевой воды на квартал после наладки, т/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 77 | Подключенная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Р | Определяется автоматически по подключенной нагрузке квартала |
| 78 | Подключенная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Р | Определяется автоматически по подключенной нагрузке квартала |
| 79 | Подключенная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Р | Определяется автоматически по подключенной нагрузке квартала |
| 80 | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 81 | Располагаемый напоp на вводе ЦТП, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 82 | Напор в подающем трубопроводе, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 83 | Напоp в обpатном тp-де на вводе ЦТП, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 84 | Давление в подающем трубопроводе, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 85 | Давление в обратном трубопроводе, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 86 | Напор в подающем тр-де 2 контура ЦТП, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 87 | Напор в под.тр-де ГВС, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 88 | Напор в обр.тр-де ГВС, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 89 | Давление в под.тр-де, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 90 | Давление в под.тр-де ГВС, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 91 | Давление в обр.тр-де ГВС, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 92 | Давление в обр.тр-де, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 93 | Напор в обратном тр-де 2 контура ЦТП, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 94 | Расход воды по перемычке, т/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 95 | Расчетная температура внутр. воздуха для СО, °C | Д |  |
| 96 | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Д |  |
| 97 | Наличие регулятора на ГВС | Д | Указывается признак наличия регулятора температуры на систему горячего водоснабжения: 0 - отсутствует; 1 - установлен |
| 98 | Балансовый коэффициент закр.ГВС | Д |  |
| 99 | Способ дросселирования на ЦТП | Д | Указывается способ дросселирования на ЦТП цифрой от 0 до 6. 0 - дросселирование на ЦТП не производится, если это не является обязательным; 1 - дросселируется выход из ЦТП на отопление, шайба устанавливается всегда на подающем трубопроводе; 2 - дросселируется выход из ЦТП на отопление, шайба устанавливается всегда на обратном трубопроводе; 3 - дросселируется выход из ЦТП на отопление, места установки шайб определяются автоматически; 4 - устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), места установки шайб определяются автоматически; 5 - устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), шайба устанавливается всегда на подающем трубопроводе; 6 - устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), шайба устанавливается всегда на обратном трубопроводе |
| 100 | Запас напора при дросселировании, м | Д |  |
| 101 | Расчетная температура наружного воздуха, °C | Д |  |
| 102 | Текущая температура наружного воздуха, °C | Д |  |
| 103 | Среднегодовая температура воды в под. тр-де, °С | Д |  |
| 104 | Среднегодовая температура воды в обр. тр-де, °С | Д |  |
| 105 | Среднегодовая температура грунта, °C | Д |  |
| 106 | Среднегодовая температура наружного воздуха, °С | Д |  |
| 107 | Среднегодовая температура воздуха в подвалах, °C | Д |  |
| 108 | Текущая температура грунта, °C | Д |  |
| 109 | Текущая температура воздуха в подвалах, °C | Д |  |
| 110 | Суммарный расход воды во 2 контуре ЦТП, т/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 111 | Тепловая нагрузка верхней ступени ТО ГВС, Гкал/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 112 | Тепловая нагрузка нижней ступени ТО ГВС, Гкал/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 113 | Потери тепла от утечек в подающем тр-де, Ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 114 | Потери тепла от утечек в обратном тр-де, Ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 115 | Потери тепла от утечек в сист. теплопотреб., Ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 116 | Исп. температура воды на входе 1 контура, °C | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение. |
| 117 | Исп. температура воды на выходе 1 контура, °C | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение. |
| 118 | Исп. температура воды на входе 2 контура, °C | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение. |
| 119 | Исп. температура воды на выходе 2 контура, °C | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение. |
| 120 | Исп. расход 1 контура, т/ч | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается равным 0 |
| 121 | Исп. расход 2 контура, т/ч | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается равным 1 |
| 122 | Суммарная тепловая нагрузка на ЦТП, Гкал/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 123 | Тепловые потери в подающем тр-де, Ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 124 | Тепловые потери в обратном тр-де, Ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 125 | Расход воды на утечки из-под. тр-да, т/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 126 | Расход воды на утечки из обр. тр-да, т/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 127 | Расход воды на утечки из систем теплопотреб., т/ч | Р | Определяется в результате расчета |
| 128 | Время прохождения воды от источника, мин | Р | Определяется в результате расчета |
| 129 | Путь, пройденный от источника, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 130 | Давление вскипания, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 131 | Давление вскипания на выходе ЦТП, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 132 | Статический напор, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 133 | Статический напор на выходе ЦТП, м | Р | Определяется в результате расчета |

          - Паспортизация объекта «Узел»

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование узла | Д |  |
| 2 | Номер источника | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например 1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный узел тепловой сети |
| 3 | Геодезическая отметка, м | Д |  |
| 4 | Исполнение узла (надз., подз.) | Д |  |
| 5 | Материал узла (к, ж/б) | Д |  |
| 6 | Слив из подающего трубопровода, т/ч | Д |  |
| 7 | Слив из обратного трубопровода, т/ч | Д |  |
| 8 | Располагаемый напоp, м | Р | Значение располагаемого напора в узле определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 9 | Напор в подающем трубопроводе, м | Р | Значение напора в подающем трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 10 | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Р | Значение напора в обратном трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 11 | Температура воды в подающем трубопроводе, °C | Р | Значение температуры в подающем трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 12 | Температура воды в обратном трубопроводе, °C | Р | Значение температуры в обратном трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 13 | Давление в подающем трубопроводе, м | Р | Значение давления в подающем трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 14 | Давление в обратном трубопроводе, м | Р | Значение давления в обратном трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета |
| 15 | Время прохождения воды от источника, мин | Р | В результате расчетов определяется время прохождения воды от источника до узла |
| 16 | Путь, пройденный от источника, м | Р | В результате расчетов определяется путь, пройденный от источника до узла |
| 17 | Давление вскипания, м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 18 | Статический напор, м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 19 | Статический напор на выходе, м | Р | Определяется в результате расчета |

          - Паспортизация объекта «Насосная станция»

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование насосной станции | Д |  |
| 2 | Номер источника | Д |  |
| 3 | Геодезическая отметка, м | Д |  |
| 4 | Способ задания насоса на подающем | Д |  |
| 5 | Марка насоса на подающем | Д | Пользователем указывается марка насоса, установленного на подающем трубопроводе. |
| 6 | Число насосов на подающем тр-де | Д |  |
| 7 | Напор насоса на подающем трубопроводе, м | Д |  |
| 8 | Напор после насоса на подающем, м | Д |  |
| 9 | Напоp на входе в насосную в под. тpубопp-де, м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 10 | Напоp на выходе из насосной в под. тpубопp-де, м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 11 | Давление в подающем тр-де перед узлом, м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 12 | Давление в подающем тр-де после узла, м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 13 | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 14 | Температура воды в подающем трубопроводе, °C | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 15 | Способ задания насоса на обратном | Д |  |
| 16 | Марка насоса на обратном | Д | Пользователем указывается марка насоса, установленного на обратном трубопроводе. |
| 17 | Число насосов на обратном тр-де | Д |  |
| 18 | Напоp насоса на обp. тpубопp-де, м | Д |  |
| 19 | Напор перед насосом на обратном, м | Д |  |
| 20 | Напоp на входе в насосную в обp. тpубопp-де, м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 21 | Напоp на выходе из насосной в обp. тpубопp-де, м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 22 | Давление в обратном тр-де после узла, м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 23 | Давление в обратном тр-де перед узлом, м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 24 | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 25 | Температура воды в обратном трубопроводе, °C | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 26 | Время прохождения воды от источника, мин | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 27 | Путь, пройденный от источника, м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи |
| 28 | Давление вскипания, м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 29 | Статический напор, м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 30 | Статический напор на выходе, м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |

          - Паспортизация объекта «Запорная арматура»

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование арматуры | Д |  |
| 2 | Номер источника | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например 1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный объект |
| 3 | Геодезическая отметка, м | Д |  |
| 4 | Назначение: сеть, дренаж, воздушник (с, д, в) | Д |  |
| 5 | Марка задвижки на подающем | Д | Задается пользователем марка установленной запорной арматуры на подающем трубопроводе. |
| 6 | Материал арматуры на подаче (ч, л, с) | Д |  |
| 7 | Условный диаметр на подающем, м | Д |  |
| 8 | Степень открытия на подающем | Д | Задается пользователем степень открытия арматуры, установленной на подающем трубопроводе. |
| 9 | Марка задвижки на обратном | Д | Задается пользователем марка установленной запорной арматуры на обратном трубопроводе. |
| 10 | Материал арматуры на обратке (ч, л, с) | Д |  |
| 11 | Условный диаметр на обратном, м | Д |  |
| 12 | Степень открытия на обратном | Д | Задается пользователем степень открытия арматуры на обратном трубопроводе. |
| 13 | Располагаемый напор, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 14 | Располагаемый напор на выходе, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 15 | Напор в подающем трубопроводе, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 16 | Напор после узла в подающем, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 17 | Напор в обратном трубопроводе, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 18 | Напор после узла в обратном, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 19 | Температура воды в под. тр-де,°C | Р | Определяется в результате расчета |
| 20 | Температура воды в обр. тр-де,°C | Р | Определяется в результате расчета |
| 21 | Давление в подающем трубопроводе, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 22 | Давление после узла в подающем, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 23 | Давление в обратном трубопроводе, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 24 | Давление после узла в обратном, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 25 | Время прохождения воды от источника, мин | Р | Определяется в результате расчета |
| 26 | Путь, пройденный от источника, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 27 | Давление вскипания, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 28 | Статический напор, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 29 | Статический напор на выходе, м | Р | Определяется в результате расчета |
| 30 | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Р | Определяется в результате расчета надежности |
| 31 | Расчетная интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Р | Определяется в результате расчета надежности |
| 32 | Расчетное время восстановления, ч | Р | Определяется в результате расчета надежности |
| 33 | Период эксплуатации, лет | Р | Определяется в результате расчета надежности |
| 34 | Время восстановления, ч | Р | Определяется в результате расчета надежности |
| 35 | Интенсивность восстановления, 1/ч | Р | Определяется в результате расчета надежности |
| 36 | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Р | Определяется в результате расчета надежности |
| 37 | Поток отказов, 1/ч | Р | Определяется в результате расчета надежности |
| 38 | Относительное кол. отключ. нагрузки | Р | Определяется в результате расчета надежности |
| 39 | Вероятность отказа | Р | Определяется в результате расчета надежности |

  - Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В качестве единицы территориального деления в электронной модели схемы теплоснабжения принят кадастровый квартал. Публичная карта кадастровых кварталов была введена в структуру электронной модели.

  - Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

    - Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

    - Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

    - Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

    - Расчет требуемой температуры на источнике

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

    - Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского).

Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. Пьезометр представляет собой графический документ, на котором изображены линии давлений в подающей и обратной магистралях тепловой сети, а также профиль рельефа местности - вдоль определенного пути, соединяющего между собой два произвольных узла тепловой сети по неразрывному потоку теплоносителя. На пьезометрическом графике наглядно представлены все основные характеристики режима, полученные в результате гидравлического расчета, по всем узлам и участкам вдоль выбранного пути: манометрические давления, полные и удельные потери напора на участках тепловой сети, располагаемые давления в камерах, расходы теплоносителя, перепады, создаваемые на насосных станциях и источниках, избыточные напоры и т.д.

        - Пьезометрический график от котла «Энгельса» до ул. Герцена, 6.

        - Пьезометрический график от котла «В.Интернационалистов» до ул. В.Интернационалистов, 15.

        - Пьезометрический график от котла «Мира» до ул. Мира, 23.

        - Пьезометрический график от котельной «Квартальная» до ул. Энгельса, 8а

        - Пьезометрический график от котельной «Квартальная» до ул. Маресьева, 63

        - Пьезометрический график от котельной «РТП» до ул. Сельхозтехники, 20

        - Пьезометрический график от котельной «ЦРБ» до ул. Сельхозтехники, 8

        - Пьезометрический график от котельной «Кирова 28б» до ул. Кирова, 28а

        - Пьезометрический график от котельной «ФОК» до ул. Энгельса, 15а

        - Пьезометрический график от котельной «Н.Чурашево» до ул. Ленина, 34

        - Пьезометрический график от БМК-5 до ул. Маресьева, 17

        - Пьезометрический график от котельной №6 до ул. Советская, 35

        - Пьезометрический график от котельной №7 до ул. Свердлова, 8

        - Пьезометрический график от котельной №9 до ул. Леспромхозная, 13

        - Пьезометрический график от котельной №10 до ул. Дмитрова, 13

        - Пьезометрический график от котельной «РДК» до ул. Маресьева, 20

        - Пьезометрический график от котельной «Радуга» до ул. Дзержинского, 4

        - Пьезометрический график от котельной «Кооперативная» до ул. Кооперативная, 26

        - Пьезометрический график от БМК-1 до ул. Комсомольская, 33уч

  - Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Целью данной задачи является анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д. Используя модель сети можно решать ряд топологических задач, поиск кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск отключающих устройств и т.д. Можно менять состояния объектов (переключения) с последующим автоматическим обновлением состояния всей сети (например, включение/выключение задвижки трубопровода) выполнять поиск отключающих устройств (формирование списка объектов, имеющих признак «отключающее устройство», при отключении которых выбранный объект также переводится в состояние «отключен»), кратчайших путей (находить кратчайший путь по сети между выбранными узлами с учетом направлений участков), связанных объектов (находится множество объектов сети, достижимых из выбранного узла сети, достижимость может определяться без учета направления участков, с учетом и против направления участков), искать все кольца сети, в которые входят все выбранные объекты.

  - Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять расчёт балансов тепловой энергии, как по источникам тепловой энергии, так и по территориальному признаку. Целью данного расчета является получение балансов тепловой энергии.

  - Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel.

  - Расчет показателей надежности теплоснабжения

Целью данного расчета является обоснование необходимости реализации мероприятий, которые повышают надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии. Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надёжность теплоснабжения потребителей, осуществляется путём сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надёжности, с расчётными значениями, полученными после моделирования реализации этих мероприятий.

  - Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять групповые изменения характеристик объектов системы теплоснабжения. Для этого используется инструмент «База данных» (открывается после выбора объекта системы теплоснабжения). Данный инструмент позволяет задать требуемое значение для любого поля в паспорте объекта для группы объектов, объединённых по какому-либо признаку – принадлежности к источнику, году ввода в эксплуатацию, расположению на местности и т.п.

  - Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять построение пьезометрических графиков, которые являются предметом анализа моделируемых гидравлических режимов.

  - Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Информация об изменениях, произошедших с момента разработки схемы теплоснабжения (2023 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) характеристики источников тепловой энергии, в насосных группах сетевых и подпиточных насосов не изменялась.

  - Изменение связанные с реконструкцией теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии

За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2023 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) изменений, связанных с реконструкцией теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии не было.

# Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

  - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Информация по балансам существующей тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузке в зонах действия централизованных источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности представлена в Табл. 4.1.

При расчете перспективной нагрузки нового строительства учтена средняя плотность застройки.

          - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия централизованных источников тепловой энергии

| Наименование параметра | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| Котел «Энгельса» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб. | 0,00005 | 0,00005 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00007 | 0,00009 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00035 | 0,00038 | 0,00040 | 0,00042 | 0,00045 | 0,00047 | 0,00064 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Котел «В.Интернационалистов» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00005 | 0,00005 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00007 | 0,00009 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00013 | 0,00014 | 0,00015 | 0,00016 | 0,00017 | 0,00018 | 0,00024 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| Котел «Мира» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00005 | 0,00005 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00007 | 0,00009 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00023 | 0,00024 | 0,00026 | 0,00027 | 0,00029 | 0,00031 | 0,00041 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Котельная «Квартальная» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2,477 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00012 | 0,00013 | 0,00014 | 0,00015 | 0,00016 | 0,00017 | 0,00022 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 2,419 | 2,419 | 2,419 | 2,419 | 2,419 | 2,419 | 2,419 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,287 | 0,283 | 0,279 | 0,275 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00062 | 0,00064 | 0,00067 | 0,00070 | 0,00074 | 0,00078 | 0,00104 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 2,823 | 2,819 | 2,815 | 2,811 | 2,807 | 2,807 | 2,807 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,39 | -0,39 | -0,39 | -0,39 |
| Котельная «РТП» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00006 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,0407 | 0,0407 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00009 | 0,00009 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00011 | 0,00012 | 0,00016 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная «ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00010 | 0,00011 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00013 | 0,00014 | 0,00018 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00021 | 0,00022 | 0,00023 | 0,00025 | 0,00026 | 0,00028 | 0,00037 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Котельная «Кирова 28б» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,00473 | 0,00473 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Котельная «ФОК» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00008 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00011 | 0,00015 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00011 | 0,00011 | 0,00012 | 0,00013 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00019 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 |
| Котельная «Н.Чурашево» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00007 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00014 | 0,00014 | 0,00015 | 0,00016 | 0,00017 | 0,00018 | 0,00024 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,559 | 0,559 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,110 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,112 | 0,112 |
| БМК №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 0,559 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00003 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00006 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00010 | 0,00010 | 0,00011 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00013 | 0,00018 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00004 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00005 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,0480 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Котельная «РДК» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,2610 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,01514 | 0,015 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00006 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | -0,134 | -0,134 | -0,134 | -0,134 | -0,134 | -0,134 | -0,134 |
| Котельная «Радуга» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00005 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Котельная «Кооперативная» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| БМК-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00002 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,0170 | 0,0170 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00007 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Котельная «Баня» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00005 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,0170 | 0,0170 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00004 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00006 | 0,00008 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Результаты выполненного гидравлического расчета передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети, сохранены в базе данных электронной модели Ибресинского муниципального округа.

Перспективные гидравлические режимы (пьезометрические графики) тепловых сетей от централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа представлен на Рис. 4.1 – Рис. 4.19.

        - Перспективный пьезометрический график от котла «Энгельса» до ул. Герцена, 6.

        - Перспективный пьезометрический график от котла «В.Интернационалистов» до ул. В.Интернационалистов, 15.

        - Перспективный пьезометрический график от котла «Мира» до ул. Мира, 23.

        - Перспективный пьезометрический график от котельной «Квартальная» до ул. Энгельса, 8а

        - Перспективный пьезометрический график от котельной «Квартальная» до ул. Маресьева, 63

        - Перспективный пьезометрический график от котельной «РТП» до ул. Сельхозтехники, 20

        - Перспективный пьезометрический график от котельной «ЦРБ» до ул. Сельхозтехники, 8

        - Перспективный пьезометрический график от котельной «Кирова 28б» до ул. Кирова, 28а

        - Перспективный пьезометрический график от котельной «ФОК» до ул. Энгельса, 15а

        - Перспективный пьезометрический график от котельной «Н.Чурашево» до ул. Ленина, 34

        - Перспективный пьезометрический график от БМК-5 до ул. Маресьева, 17

        - Перспективный пьезометрический график от котельной №6 до ул. Советская, 35

        - Перспективный пьезометрический график от котельной №7 до ул. Свердлова, 8

        - Перспективный пьезометрический график от котельной №9 до ул. Леспромхозная, 13

        - Перспективный пьезометрический график от котельной №10 до ул. Дмитрова, 13

        - Перспективный пьезометрический график от котельной «РДК» до ул. Маресьева, 20

        - Перспективный пьезометрический график от котельной «Радуга» до ул. Дзержинского, 4

        - Перспективный пьезометрический график от котельной «Кооперативная» до ул. Кооперативная, 26

        - Перспективный пьезометрический график от БМК-1 до ул. Комсомольская, 33уч

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В соответствии с приведенными выше тепловыми балансами централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа можно сделать вывод:

- дефицит тепловой мощности наблюдается на котельной «Квартальная» и котельной «РДК».

  - Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2023 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) произошло изменение в балансах мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения, с реконструкцией котельной «ЦРБ» (с заменой существующих котлов на котлы WYBERG V1250).

# Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Развитие систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа возможно по двум сценариям развития, оба рассмотрены ниже.

Вариант перспективного развития №1 (сценарий развития №1) «базовый» в соответствии с инвестиционной программой МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО на 2025 – 2029 гг. предусматривает:

- Модернизация надземных участков тепловой сети с целью снижения износа участков тепловой сети, снижения потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям за счет замены трубопроводов на новые трубы в пенополиуретановой изоляции с оцинкованным покрытием с увеличением срока службы:

– ремонт теплосети ул. Почтовая, 1 – ул. Кооперативная, 4 (2025 г.);

– ремонт теплосети котел «Мира» – СОШ №2 (2025 г.);

– ремонт теплосети БМК №5 – ул. Маресьева, д. 9 (2026 г.);

– ремонт теплосети ул. Школьная, д. 3 (районный суд) – ул. Садовая, д. 2 (2026 г.);

– ремонт теплосети ул. Энгельса, д. 19А – ул. Энгельса, д. 25А (2026 г.);

– ремонт теплосети ул. Энгельса, д. 67 – ул. Герцена, д. 10 (2026 г.);

– ремонт теплосети ул. Энгельса, д. 63 – ул. Герцена, д. 4 (2027 г.);

– ремонт теплосети ул. Герцена, д. 4 – ул. Герцена, д. 6 (2027 г.);

– ремонт теплосети ул. Мира, д. 41а (старая котельная) – ул. Энгельса, д. 61 (2027 г.);

– ремонт теплосети ул. Мира, д. 36 – ул. Энгельса, д. 51 (2027 г.);

– ремонт теплосети ул. Кооперативная, д. 5 – ул. Маресьева, д. 59 (2028 г.);

– ремонт теплосети ул. Маресьева, д. 65 – ул. Маресьева, д. 63 (2028 г.);

– ремонт теплосети ул. Школьная, д. 1 (МБОУ СОШ №1) – ул. Пионерская, д. 27 (2029 г.);

– ремонт теплосети ул. Кооперативная, д. 27 (ЦРБ) – ул. Пионерская, д. 27 (2029 г.);

– ремонт теплосети ул. Энгельса, д. 19а – ул. Энгельса, д. 13 (2029 г.).

- Реконструкция БМК №5 (замена газовой горелки на FBR K4/2 TL EVO 2+R/CE D1-S) позволит повышение технологической и энергетической эффективности, надежности, безопасности функционирования и развития системы теплоснабжения (2027 г.);

- Реконструкция котельной «Квартальная» (замена котла КВа-1,5 (2015 г.) на котел водогрейный жаротрубный WYBERG V1800) с целью снижения уровня износа котельной «Квартальная» (2028 г.).

Вариант перспективного развития №2 (сценарий развития №2) «консервативный» предусматривает:

- Техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

- Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

- Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

- Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа

Технико-экономические сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа приведены в Табл. 5.1 и Табл. 5.2.

          - Затраты на модернизацию систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа по «базовому» сценарию развития №1

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем инвестиций, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация надземных участков тепловой сети с целью снижения износа участков тепловой сети, снижения потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям за счет замены трубопроводов на новые трубы в пенополиуретановой изоляции с оцинкованным покрытием с увеличением срока службы: - Котел «Энгельса» (Дн57мм L=222м, Дн76мм L=318м, Дн108мм L=500м) - Котел «Мира» (Дн159мм L=471м) - Котельная «Квартальная» (Дн57мм L=114м, Дн76мм L=98м, Дн108мм L=24м, Дн219мм L=787м) - Котельная «ЦРБ» (Дн108мм L=278м, Дн133мм L=142м) - Котельная «ФОК» (Дн57мм L=38м, Дн108мм L=230м) - БМК №5 (Дн133мм L=42,4м): |  |
| 1.1. | ремонт теплосети ул. Почтовая, 1 – ул. Кооперативная, 4 (2025 г.) | 1 593,00 |
| 1.2. | ремонт теплосети котел «Мира» – СОШ №2 (2025 г.) | 1 584,40 |
| 1.3. | ремонт теплосети БМК №5 – ул. Маресьева, д. 9 (2026 г.) | 667,00 |
| 1.4. | ремонт теплосети ул. Школьная, д. 3 (районный суд) – ул. Садовая, д. 2 (2026 г.) | 1 500,00 |
| 1.5. | ремонт теплосети ул. Энгельса, д. 19А – ул. Энгельса, д. 25А (2026 г.) | 621,60 |
| 1.6. | ремонт теплосети ул. Энгельса, д. 67 – ул. Герцена, д. 10 (2026 г.) | 251,60 |
| 1.7. | ремонт теплосети ул. Энгельса, д. 63 – ул. Герцена, д. 4 (2027 г.) | 995,30 |
| 1.8. | ремонт теплосети ул. Герцена, д. 4 – ул. Герцена, д. 6 (2027 г.) | 211,90 |
| 1.9. | ремонт теплосети ул. Мира, д. 41а (старая котельная) – ул. Энгельса, д. 61 (2027 г.) | 441,60 |
| 1.10. | ремонт теплосети ул. Мира, д. 36 – ул. Энгельса, д. 51 (2027 г.) | 522,20 |
| 1.11. | ремонт теплосети ул. Кооперативная, д. 5 – ул. Маресьева, д. 59 (2028 г.) | 402,00 |
| 1.12. | ремонт теплосети ул. Маресьева, д. 65 – ул. Маресьева, д. 63 (2028 г.) | 1 047,00 |
| 1.13. | ремонт теплосети ул. Школьная, д. 1 (МБОУ СОШ №1) – ул. Пионерская, д. 27 (2029 г.) | 1 110,00 |
| 1.14. | ремонт теплосети ул. Кооперативная, д. 27 (ЦРБ) – ул. Пионерская, д. 27 (2029 г.) | 1 625,60 |
| 1.15. | ремонт теплосети ул. Энгельса, д. 19а – ул. Энгельса, д. 13 (2029 г.) | 622,00 |
| 2. | Реконструкция БМК №5 (замена газовой горелки на FBR K4/2 TL EVO 2+R/CE D1-S) позволит повышение технологической и энергетической эффективности, надежности, безопасности функционирования и развития системы теплоснабжения (2027 г.) | 800,00 |
| 3. | Реконструкция котельной «Квартальная» (замена котла КВа-1,5 (2015 г.) на котел водогрейный жаротрубный WYBERG V1800) с целью снижения уровня износа котельной «Квартальная» (2028 г.) | 2 000,00 |
| Итого по сценарию развития №1: |  | 15 995,20 |

          - Затраты на модернизацию систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа по «консервативному» сценарию развития №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем инвестиций, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения: - реконструкция БМК №5 (замена газовой горелки на FBR K4/2 TL EVO 2+R/CE D1-S) (2027 г.); - реконструкция котельной «Квартальная» (замена котла КВа-1,5 (2015 г.) на котел водогрейный жаротрубный WYBERG V1800) (2028 г.); | 2 800,00 |
| 2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса: - Котел «Энгельса» (Дн57мм L=524м, Дн76мм L=230м, Дн108мм L=140м); - Котел «В.Интернационалистов» (Дн108мм L=56м); - Котел «Мира» (Дн57мм L=198м, Дн76мм L=45м, Дн108мм L=128м, Дн159мм L=28м); - Котельная «Квартальная» (Дн57мм L=457м, Дн76мм L=98м, Дн89мм L=96м, Дн108мм L=10м, Дн219мм L=90м); - Котельная «РТП» (Дн76мм L=70м, Дн89мм L=44м, Дн108мм L=178м); - Котельная «ЦРБ» (Ду32мм L=180м Дн57мм L=49м, Дн89мм L=148м, Дн108мм L=358м); - Котельная «ФОК» (Дн57мм L=44м, Дн89мм L=90м, Дн108мм L=86м, Дн133мм L=400м, Дн159мм L=214м, Дн219мм L=12м); - Котельная «Н.Чурашево» (Дн108мм L=596м); - БМК №5 (Дн57мм L=178м); - Котельная №6 (Дн57мм L=82м); - Котельная №9 (Дн57мм L=83,4м); - Котельная №10 (Дн57мм L=80м); - Котельная «РДК» (Ду32мм L=44м); - Котельная «Радуга» (Дн76мм L=78м). | 31 010,50 |
| 3 | Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных: - Котел «Энгельса» (Дн57мм L=106м, Дн76мм L=600м, Дн108мм L=532м, Дн159мм L=128м); - Котел «В.Интернационалистов» (Дн57мм L=236м, Дн76мм L=364м, Дн89мм L=70м, Дн108мм L=220м); - Котел «Мира» (Дн89мм L=204м, Дн108мм L=218м, Дн159мм L=443м); - Котельная «Квартальная» (Дн57мм L=1089м, Дн76мм L=80м, Дн89мм L=243м, Дн108мм L=24м, Дн159мм L=328м, Дн219мм L=833м); - Котельная «РТП» (Дн76мм L=72м, Дн89мм L=192м, Дн108мм L=158м); - Котельная «ЦРБ» (Ду32мм L=16мДу40мм L=68м Дн57мм L=237м, Дн76мм L=154м, Дн89мм L=278м, Дн133мм L=142м); - Котельная «ФОК» (Дн57мм L=256м, Дн108мм L=144м); - Котельная «Н.Чурашево» (Дн57мм L=454м, Дн108мм L=146м); - БМК №5 (Дн57мм L=32,8м, Дн76мм L=157м, Дн89мм L=330м, Дн108мм L=117м, Дн133мм L=195,4м); - Котельная №6 (Дн108мм L=118м); - Котельная №7 (Дн57мм L=90м, Дн108мм L=190м); - Котельная «РДК» (Ду32мм L=48м Дн57мм L=326м); - Котельная «Радуга» (Дн57мм L=12м). | 57 933,04 |
| 4 | Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения: - Котельная «Квартальная» (Дн57мм L=52м); - Котельная «Кирова 28б» (Ду32мм L=180м); - Котельная «Н.Чурашево» (Дн57мм L=58м). | 1 367,29 |
| Итого по сценарию развития №2: |  | 93 110,83 |

Реализация сценария развития потребует объем инвестиций, как бюджетных, так и внебюджетных средств.

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения.

Основным приоритетным сценарием развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа выбирается сценарий развития №1 «базовый», как наиболее вероятный к реализации.

  - Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2023 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) произошли изменения в мастер-плане развития системы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа, связанные с включением в сценарий развития №1 «базовый» мероприятий, заложенных в инвестиционной программе МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО на 2025 – 2029 годы.

# Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительной установки и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

  - Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона “О теплоснабжении” (в ценовых зонах теплоснабжения - также расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия централизованных источников тепловой энергии представлена в Табл. 6.1.

          - Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя и теплоносителя в тепловых сетях

| № п/п | Наименование организации | Наименование источника | Нормативные показатели потерь в сетях, Гкал | Расход теплоносителя на утечку в тепловых сетях, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Энгельса» | 831,96 | 0,032 |
| 2 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «В.Интернационалистов» | 312,54 | 0,014 |
| 3 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Мира» | 536,39 | 0,034 |
| 4 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Квартальная» | 1379,84 | 0,182 |
| 5 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РТП» | 204,24 | 0,01 |
| 6 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ЦРБ» | 509,39 | 0,026 |
| 7 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кирова 28б» | 24,52 | 0 |
| 8 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ФОК» | 254,07 | 0,03 |
| 9 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Н.Чурашево» | 319,73 | 0,02 |
| 10 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК №5 | 230,11 | 0,014 |
| 11 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №6 | 46,23 | 0,002 |
| 12 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №7 | 68,28 | 0,004 |
| 13 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №9 | 14,75 | 0 |
| 14 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №10 | 14,06 | 0 |
| 15 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РДК» | 75,96 | 0 |
| 16 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Радуга» | 60,73 | 0,002 |
| 17 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кооперативная» | 0,92 | 0 |
| 18 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК-1 | 86,02 | 0,004 |
| 19 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Баня» | - | - |

  - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Ибресинского муниципального округа отсутствуют потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения).

  - Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Информация о наличии баков-аккумуляторов не предоставлена.

  - Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зонах действия централизованных источников тепловой энергии представлен в Табл. 6.2.

Фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зонах действия централизованных источников тепловой энергии не предоставлен.

          - Нормативный эксплуатационный и аварийный режимы часового расхода на подпитку

| Наименование параметра | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| Котел «Энгельса» |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 |
| Нормативная производительность существующей водоподготовки | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
| Котел «В.Интернационалистов» |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| Нормативная производительность существующей водоподготовки | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Котел «Мира» |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 |
| Нормативная производительность существующей водоподготовки | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Котельная «Квартальная» |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 72,33 | 72,33 | 72,33 | 72,33 | 72,33 | 72,33 | 72,33 |
| Нормативная производительность существующей водоподготовки | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 |
| Котельная «РТП» |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 4,386 | 4,386 | 4,386 | 4,386 | 4,386 | 4,386 | 4,386 |
| Нормативная производительность существующей водоподготовки | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Котельная «ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 10,296 | 10,296 | 10,296 | 10,296 | 10,296 | 10,296 | 10,296 |
| Нормативная производительность существующей водоподготовки | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| Котельная «Кирова 28б» |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| Нормативная производительность существующей водоподготовки | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная «ФОК» |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 11,977 | 11,977 | 11,977 | 11,977 | 11,977 | 11,977 | 11,977 |
| Нормативная производительность существующей водоподготовки | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| Котельная «Н.Чурашево» |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
| Нормативная производительность существующей водоподготовки | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| БМК №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
| Нормативная производительность существующей водоподготовки | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| Нормативная производительность существующей водоподготовки | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Нормативная производительность существующей водоподготовки | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| Нормативная производительность существующей водоподготовки | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| Нормативная производительность существующей водоподготовки | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная «РДК» |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| Нормативная производительность существующей водоподготовки | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Котельная «Радуга» |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 |
| Нормативная производительность существующей водоподготовки | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Котельная «Кооперативная» |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Нормативная производительность существующей водоподготовки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| БМК-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 2,248 | 2,248 | 2,248 | 2,248 | 2,248 | 2,248 | 2,248 |
| Нормативная производительность существующей водоподготовки | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Котельная «Баня» |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
| Объём системы централизованного теплоснабжения | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Нормативная производительность существующей водоподготовки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нормативная существующая аварийная подпитка химически обработанной водой | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

  - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Информация по существующим и перспективным балансам производительности ВПУ и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения представлена в Табл. 6.3.

          - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (ВПУ)

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел «Энгельса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 29,66 | 29,66 | 29,66 | 29,66 | 29,66 | 29,66 | 29,66 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котел «В.Интернационалистов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котел «Мира» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 28,03 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «Квартальная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 101,82 | 101,82 | 101,82 | 101,82 | 101,82 | 101,82 | 101,82 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 101,82 | 101,82 | 101,82 | 101,82 | 101,82 | 101,82 | 101,82 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 103,27 | 103,27 | 103,27 | 103,27 | 103,27 | 103,27 | 103,27 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «РТП» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 41,048 | 41,048 | 41,048 | 41,048 | 41,048 | 41,048 | 41,048 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 41,048 | 41,048 | 41,048 | 41,048 | 41,048 | 41,048 | 41,048 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 41,25 | 41,25 | 41,25 | 41,25 | 41,25 | 41,25 | 41,25 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «Кирова 28б» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 1,57 | 1,54 | 1,52 | 1,50 | 1,50 | 1,45 | 1,45 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,57 | 1,54 | 1,52 | 1,50 | 1,50 | 1,45 | 1,45 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,57 | 1,55 | 1,53 | 1,50 | 1,50 | 1,45 | 1,45 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,43 | 3,46 | 3,48 | 3,50 | 3,50 | 3,55 | 3,55 |
| Доля резерва | % | 69% | 69% | 70% | 70% | 70% | 71% | 71% |
| Котельная «ФОК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 22,361 | 22,361 | 22,361 | 22,361 | 22,361 | 22,361 | 22,361 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 22,361 | 22,361 | 22,361 | 22,361 | 22,361 | 22,361 | 22,361 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 22,60 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «Н.Чурашево» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 23,751 | 23,646 | 23,540 | 23,435 | 23,435 | 23,087 | 23,087 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 23,751 | 23,646 | 23,540 | 23,435 | 23,435 | 23,087 | 23,087 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 23,90 | 23,80 | 23,69 | 23,59 | 23,59 | 23,24 | 23,24 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| БМК №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 9,406 | 9,406 | 9,406 | 9,406 | 9,406 | 9,406 | 9,406 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 9,406 | 9,406 | 9,406 | 9,406 | 9,406 | 9,406 | 9,406 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,772 | 3,772 | 3,772 | 3,772 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,772 | 3,772 | 3,772 | 3,772 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «РДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 5,98 | 5,95 | 5,92 | 5,892 | 5,892 | 5,795 | 5,795 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 5,98 | 5,95 | 5,92 | 5,892 | 5,892 | 5,795 | 5,795 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 5,99 | 5,96 | 5,94 | 5,91 | 5,91 | 5,81 | 5,81 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «Радуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,896 | 5,896 | 5,896 | 5,896 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,896 | 5,896 | 5,896 | 5,896 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «Кооперативная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,966 | 2,966 | 2,966 | 2,966 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,966 | 2,966 | 2,966 | 2,966 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| БМК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,662 | 10,662 | 10,662 | 10,662 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,662 | 10,662 | 10,662 | 10,662 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «Баня» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |

  - Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Информация по существующим и перспективным балансам производительности ВПУ и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения представлена в таблице выше.

  - Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2023 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) на действующих источниках тепловой энергии изменений в существующих и перспективных балансах водоподготовительных установок не предусматривается.

# Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 950С и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Ибресинского муниципального округа отсутствуют действующие объекты комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, генерируемая мощность которых поставляется на нужды потребителей.

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В Ибресинском муниципальном округе отсутствуют генерирующие объекты, отнесенные к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предполагается.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Реконструкция источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предполагается.

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

  - Обоснования, предлагаемые для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в неё зоны действия, существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных для увеличения зон их действия путем включения в них зоны действия других существующих источников тепловой энергии, не предполагается.

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельных в пиковый режим работы по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Расширение зон действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В рамках данной схемы теплоснабжения не планируется передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии, соответственно для действующих котельных не предусмотрены мероприятия по выводу их в резерв или из резерва.

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

При выборе подключения индивидуальной жилой застройки к централизованному или децентрализованному источникам, необходимо учесть плотность тепловой нагрузки и протяженность тепловых сетей.

Большая протяженность и малый диаметр участков тепловых сетей повлечет за собой неоправданные финансовые затраты, потери тепловой энергии через теплоизоляционные материалы и высокую вероятность замерзания теплоносителя, приводящего к аварийным ситуациям.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечивать от индивидуальных источников тепла на природном газе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

  - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки во всех системах теплоснабжения рассчитаны на основании прироста площади строительных фондов.

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввода новых и реконструкция и (или) модернизация существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива с точки зрения сложившейся системы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа можно считать нецелесообразным.

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории Ибресинского муниципального округа

Организация централизованного теплоснабжения новых объектов в производственных зонах Ибресинского муниципального округа не предусматривается.

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения для централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа, определяемые для зон действия котельных представлены в Табл. 7.1.

          - Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Подключенная тепловая энергия, Гкал/ч | Расчетный годовой отпуск, тыс. Гкал | Радиус эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел «Энгельса» | 0,772 | 2,822250927 | 122 |
| 2 | Котел «В.Интернационалистов» | 0,515 | 1,681183147 | 80 |
| 3 | Котел «Мира» | 0,691 | 2,38633589 | 142 |
| 4 | Котельная «Квартальная» | 2,351 | 8,187048556 | 237 |
| 5 | Котельная «РТП» | 0,292 | 0,983382782 | 92 |
| 6 | Котельная «ЦРБ» | 0,656 | 3,19290558 | 109 |
| 7 | Котельная «Кирова 28б» | 0,074 | 0,224040062 | 35 |
| 8 | Котельная «ФОК» | 0,556 | 1,77237635 | 137 |
| 9 | Котельная «Н.Чурашево» | 0,488 | 1,636187414 | 153 |
| 10 | БМК №5 | 0,232 | 0,862195784 | 134 |
| 11 | Котельная №6 | 0,093 | 0,294781502 | 63 |
| 12 | Котельная №7 | 0,076 | 0,267652862 | 58 |
| 13 | Котельная №9 | 0,051 | 0,148411993 | 62 |
| 14 | Котельная №10 | 0,048 | 0,139874233 | 57 |
| 15 | Котельная «РДК» | 0,26 | 0,761020445 | 74 |
| 16 | Котельная «Радуга» | 0,145 | 0,448090695 | 55 |
| 17 | Котельная «Кооперативная» | 0,076 | 0,192477109 | 33 |
| 18 | БМК-1 | 0,215 | 1,138299081 | 105 |
| 19 | Котельная «Баня» | 0,045 | 0,111509459 | 36 |

  - Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

В данной схеме теплоснабжения в соответствии с инвестиционной программой по МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО на 2025-2029 годы предусматриваются следующие мероприятия, направленные для обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом:

- Реконструкция БМК №5 (замена газовой горелки на FBR K4/2 TL EVO 2+R/CE D1-S) позволит повышение технологической и энергетической эффективности, надежности, безопасности функционирования и развития системы теплоснабжения (2027 г.);

- Реконструкция котельной «Квартальная» (замена котла КВа-1,5 (2015 г.) на котел водогрейный жаротрубный WYBERG V1800) с целью снижения уровня износа котельной «Квартальная» (2028 г.);

  - Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2023 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) произошли изменения в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, связанные с включением в сценарий развития №1 «базовый» мероприятий, заложенных в инвестиционной программе МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО на 2025 – 2029 годы.

# Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

В зоне эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО не требуется строительство, реконструкция и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

По сценарию развитиям №1 и №2 не требуется строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Ибресинского муниципального округа.

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В зоне эксплуатационной ответственности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО не требуется строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по сценарию развития №1 по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения учтены в Табл. 1.4 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

Предложения по сценарию развития №2 по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных представлены в Табл. 1.6 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения условно можно разделить на две группы:

мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров, обеспечивающие резервирование;

мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей.

Предложения по сценарию развития №1 по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей учтены в Табл. 1.4 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

Предложения по сценарию развития №2 по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей представлены в Табл. 1.7 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Капитальные затраты на реконструкцию и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не потребуются.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по сценарию развития №1 по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в Табл. 1.4 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

Предложения по сценарию развития №2 по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в Табл. 1.5 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Насосные станции на территории муниципального образования отсутствуют.

  - Мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Капитальные затраты на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения не потребуются.

  - Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2023 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) произошли изменения в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них, связанные с включением в сценарий развития №1 «базовый» мероприятий, заложенных в инвестиционной программе МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО на 2025 – 2029 годы.

# Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей и направленных на обеспечение организации закрытой схемы горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Информация о запланированных мероприятиях по переводу потребителей ГВС с открытой на закрытую схему теплоснабжения не предусмотрена в связи с отсутствием потребителей, подключенных по открытой схеме теплоснабжения (горячего водоснабжения).

  - Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Теплоснабжение потребителей осуществляется по закрытой схеме с непосредственным присоединением системы отопления зданий к распределительным тепловым сетям.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не предусматривается в связи с отсутствием потребителей, подключенных по открытой схеме теплоснабжения (горячего водоснабжения).

  - Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения не выполняется в связи с отсутствием потребителей, подключенных по открытой схеме теплоснабжения (горячего водоснабжения).

  - Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

снижение аварийности систем теплоснабжения.

  - Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В соответствии с п. 8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

«В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

Предложения по источникам инвестиций не предоставляются в связи с отсутствием потребителей, подключенных по открытой схеме теплоснабжения (горячего водоснабжения).

  - Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2023 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) не произошло изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

# Глава 10. Перспективные топливные балансы

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Основным видом топлива для всех централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа является природный газ.

В качестве резервного топлива используется электрическая энергия и дизельное топливо.

Перспективные топливные балансы для каждого централизованного источника тепловой энергии, отапливающего жилые здания, расположенные на территории Ибресинского муниципального округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлены в Табл. 10.1.

В соответствии с требованиями п.13.45 СП 89.13330.2012 «Котельные установки» вместимость резервуара хранения резервного топлива колеблется в пределах от трех до десяти дней теплопотребления в самый холодный месяц года и подбирается исходя из условий:

вид топлива;

способ доставки.

          - Перспективные расчетные топливные балансы.

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии (номер, адрес) | Тип топлива | Вид топлива | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 1 | Котел «Энгельса» | основное | природный газ, м3 | 378318,1 | 378318,1 | 378318,1 | 378318,1 | 378318,1 | 1891590,5 | 1134954,0 |
|  |  | резервное (аварийное) | электроэнергия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котел «В.Интернационалистов» | основное | природный газ, м3 | 225359,8 | 225359,8 | 225359,8 | 225359,8 | 225359,8 | 1126799,0 | 676079,4 |
|  |  | резервное (аварийное) | электроэнергия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Котел «Мира» | основное | природный газ, м3 | 319884,4 | 319884,4 | 319884,4 | 319884,4 | 319884,4 | 1599422,0 | 959653,2 |
|  |  | резервное (аварийное) | электроэнергия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная «Квартальная» | основное | природный газ, м3 | 1126364,6 | 1123299,2 | 1120233,9 | 1117168,5 | 1114103,1 | 5570515,5 | 3342309,3 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная «РТП» | основное | природный газ, м3 | 127474,2 | 127474,2 | 127474,2 | 127474,2 | 127474,2 | 637371,0 | 382422,6 |
|  |  | резервное (аварийное) | электроэнергия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Котельная «ЦРБ» | основное | природный газ, м3 | 430355,4 | 430355,4 | 430355,4 | 430355,4 | 430355,4 | 2151777,0 | 1291066,2 |
|  |  | резервное (аварийное) | дизельное топливо, тн | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 7 | Котельная «Кирова 28б» | основное | природный газ, м3 | 30274,6 | 30267,1 | 30259,6 | 30252,1 | 30244,6 | 151073,0 | 90733,8 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная «ФОК» | основное | природный газ, м3 | 240382,0 | 240382,0 | 240382,0 | 240382,0 | 240382,0 | 1201910,0 | 721146,0 |
|  |  | резервное (аварийное) | дизельное топливо, тн | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 9 | Котельная «Н.Чурашево» | основное | природный газ, м3 | 221992,3 | 221823,6 | 221655,0 | 221486,4 | 221317,8 | 1105836,0 | 664459,2 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | БМК №5 | основное | природный газ, м3 | 117248,1 | 117248,1 | 117248,1 | 117248,1 | 117248,1 | 586240,5 | 351744,3 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная №6 | основное | природный газ, м3 | 39710,3 | 39710,3 | 39710,3 | 39710,3 | 39710,3 | 198551,5 | 119130,9 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная №7 | основное | природный газ, м3 | 36274,9 | 36274,9 | 36274,9 | 36274,9 | 36274,9 | 181374,5 | 108824,7 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная №9 | основное | природный газ, м3 | 19883,5 | 19883,5 | 19883,5 | 19883,5 | 19883,5 | 99417,5 | 59650,5 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная №10 | основное | природный газ, м3 | 18749,9 | 18749,9 | 18749,9 | 18749,9 | 18749,9 | 93749,5 | 56249,7 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная «РДК» | основное | природный газ, м3 | 103201,7 | 103194,1 | 103186,6 | 103179,1 | 103171,6 | 515745,0 | 309537,3 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная «Радуга» | основное | природный газ, м3 | 60459,0 | 60459,0 | 60459,0 | 60459,0 | 60459,0 | 302295,0 | 181377,0 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная «Кооперативная» | основное | природный газ, м3 | 25947,3 | 25947,3 | 25947,3 | 25947,3 | 25947,3 | 129736,5 | 77841,9 |
|  |  | резервное (аварийное) | дизельное топливо, тн | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 18 | БМК-1 | основное | природный газ, м3 | 143626,4 | 143626,4 | 143626,4 | 143626,4 | 143626,4 | 718132,0 | 430879,2 |
|  |  | резервное (аварийное) | дизельное топливо, тн | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 19 | Котельная «Баня» | основное | природный газ, м3 | 15367,5 | 15367,5 | 15367,5 | 15367,5 | 15367,5 | 76837,5 | 76837,5 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - |

  - Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Информация о фактическом запасе резервного топлива по централизованным источникам тепловой энергии Ибресинского муниципального округа, предоставленная МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО, представлена на Рис. 10.1. В справке № 152 от 27 июня 2025 года представлена информация на каких котельных МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО имеется дизельное топливо, в каком объеме оно хранится (л), расход дизельного топлива по каждой котельной (кг/ч) и время работы каждой котельной на резервном топливе (ч).

        - Информация о фактическом запасе резервного топлива в разрезе котельных МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Поскольку основным топливом для всех источников централизованного теплоснабжения в Ибресинском муниципальном округе является природный газ, то местные виды топлива, в том числе возобновляемые источники энергии не используются.

  - Вид топлива, его доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива, используемого для производства тепловой энергии на централизованных источниках тепловой энергии, является природный газ.

Сертификат соответствия и протокол испытания природного газа не предоставлены.

  - Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения

Преобладающим видом топлива в Ибресинском муниципальном округе является природный газ.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса в поселении, муниципальном округе, городском округе

Приоритетное направление развития топливного баланса Ибресинского муниципального округа планируется в соответствии со сценарием развития №1.

  - Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2023 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) произошли изменения в перспективных топливных балансах источников тепловой энергии:

– в 2023 году была произведена реконструкция котельной «ЦРБ» с заменой котлов на котлы WYBERG V1250;

– в 2024 году была произведена реконструкция котельной «РДК» с заменой котлов на аналогичные.

# Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Расчеты производились в программном комплексе ГИС «Zulu» c набором «ZuluThermo» с расчетным модулем «Расчет надежности».

1. Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

2. Показатели надёжности системы теплоснабжения:

а) показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Kэ=1,0 – при наличии резервного электроснабжения;

Kэ=0,6 – при отсутствии резервного электроснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

где Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии; tч – количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев. n – количество источников тепловой энергии.

б) показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения; Кв = 0,6 – при отсутствии резервного водоснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

где ист i Кв . , ист n Кв . - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

в) показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: Кт = 1,0 – при наличии резервного топливоснабжения; Кт = 0,5 – при отсутствии резервного топливоснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

где ист i Кт . , ист n Кт . - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей: Кб = 1,0 – полная обеспеченность; Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее; Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%. При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

где ист i Кб . , ист n Кб . - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

д) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчётной тепловой нагрузки к сумме 10 расчётных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %: Оценку уровня резервирования (Кр): от 90% до 100% - Кр = 1,0; от 70% до 90% включительно - Кр = 0,7; от 50% до 70% включительно - Кр = 0,5; от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3; менее 30% включительно - Кр = 0,2. При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

где ист i Кр . , ист n Кр . - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

е) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

где экспл Sc - протяжённость тепловых сетей, находящихся в эксплуатации; ветх Sc - протяжённость ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

ж) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

где nотк – количество отказов за предыдущий год; S – протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) данной системы теплоснабжения [км]. В зависимости от интенсивности отказов (Иотк.тс) определяется показатель надёжности тепловых сетей (Котк.тс): 0 до 0,2 включительно - Котк.тс = 1,0; от 0,2 до 0,6 включительно - Котк.тс = 0,8; от 0,6 до 1,2 включительно - Котк.тс = 0,6; свыше 1,2 - Котк.тс = 0,5.

з) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

где Qоткл – недоотпуск тепла; Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения. В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надёжности (Кнед): до 0,1% включительно - Кнед = 1,0; от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8; от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6; от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5; свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

и) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.

к) показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определённому по нормативам, по основной номенклатуре:

где f Км, n Км - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования; n – число показателей, учтённых в числителе.

л) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по формуле (10) по основной номенклатуре ресурсов 12 (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны превышать 1,0.

м) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношений фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности – кВт) к потребности.

н) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно- восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях: укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием; наличия основных материально-технических ресурсов; укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ. Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Общая оценка готовности даётся по следующим категориям: Кгот Кп; Км; Ктр Категория готовности 0,85-1,0 0,75 и более удовлетворительная готовность 0,85-1,0 до 0,75 ограниченная готовность 0,7-0,84 0,5 и более ограниченная готовность 0,7-0,84 до 0,5 неготовность менее 0,7 - неготовность

3. Оценка надёжности систем теплоснабжения.

а) оценка надёжности источников тепловой энергии. В зависимости от полученных показателей надёжности Кэ, Кв, Кт и источники тепловой энергии могут быть оценены как: надёжные - при Кэ=Кв=Кт=1; малонадёжные - при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт. ненадёжные - при значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надёжности тепловых сетей. В зависимости от полученных показателей надёжности тепловые сети могут быть оценены как: высоконадёжные - более 0,9; 13 надёжные - 0,75 - 0,9; малонадёжные - 0,5 – 0,74; ненадёжные - менее 0,5.

в) оценка надёжности систем теплоснабжения в целом. Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей:

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения Ибресинского муниципального округа представлена в Табл. 11.1.

          - Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения Ибресинского муниципального округа

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Показатель надежности электроснабжения | Показатель надежности водоснабжения | Показатель надежности топливоснабжения | Показатель надежности оборудования источника | Показатель соответствия тепловой мощности источника и теплосети | Показатель уровня резервирования источника и теплосетей | Показатель надежности тепловых сетей | Показатель надежности теплового источника | Показатель аварийного недоотпуска тепла | Показатель укомплектованности ремонтным персоналом | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Показатель наличия передвижных источников электропитания | Показатель готовности ТСО к устранению аварий | Оценка надежности источников тепловой энергии | Оценка надежности тепловых сетей | Оценка надежности систем теплоснабжения в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кэ | Кв | Кт | Ки | Кб | Кр | Котк.тс | Котк.ит | Кнед | Кп | Км | Ктр | Кист | Кгот |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Котел «Энгельса» | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,57 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ненадежн. | высоконад. | ненадежн. |
| 2 | Котел «В.Интернационалистов» | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,57 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ненадежн. | высоконад. | ненадежн. |
| 3 | Котел «Мира» | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,57 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ненадежн. | высоконад. | ненадежн. |
| 4 | Котельная «Квартальная» | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,57 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ненадежн. | высоконад. | ненадежн. |
| 5 | Котельная «РТП» | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,57 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ненадежн. | высоконад. | ненадежн. |
| 6 | Котельная «ЦРБ» | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 0,73 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ненадежн. | высоконад. | ненадежн. |
| 7 | Котельная «Кирова 28б» | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,57 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ненадежн. | высоконад. | ненадежн. |
| 8 | Котельная «ФОК» | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,87 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | малодежн. | высоконад. | малодежн. |
| 9 | Котельная «Н.Чурашево» | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 0,57 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ненадежн. | высоконад. | ненадежн. |
| 10 | БМК №5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,57 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ненадежн. | высоконад. | ненадежн. |
| 11 | Котельная №6 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,70 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ненадежн. | высоконад. | ненадежн. |
| 12 | Котельная №7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,57 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ненадежн. | высоконад. | ненадежн. |
| 13 | Котельная №9 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,57 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ненадежн. | высоконад. | ненадежн. |
| 14 | Котельная №10 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,57 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ненадежн. | высоконад. | ненадежн. |
| 15 | Котельная «РДК» | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 0,57 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ненадежн. | высоконад. | ненадежн. |
| 16 | Котельная «Радуга» | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,57 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ненадежн. | высоконад. | ненадежн. |
| 17 | Котельная «Кооперативная» | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,73 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ненадежн. | высоконад. | ненадежн. |
| 18 | БМК-1 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,87 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | малодежн. | высоконад. | малодежн. |
| 19 | Котельная «Баня» | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,57 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ненадежн. | высоконад. | ненадежн. |

  - Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Для оценки надежности теплоснабжения, с точки зрения численности отказов на участках тепловых сетей, применен количественный метод анализа. Данный метод направлен на выявление динамики изменения частоты отказов (аварий) на составных элементах тепловой сети (шт.).

В Табл. 11.2 представлен поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях.

          - Поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 1/км/год | 0,00 |
| 1.1. | в отопительный период, 1/км/оп | 1/км/оп | 0,00 |
| 1.2. | в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 1/км/год | 0,00 |
| 2 | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1/км/год | 0,00 |
| 2.1. | в отопительный период, 1/км/оп | 1/км/оп | 0,00 |
| 2.2. | в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 1/км/год | 0,00 |
| 3 | Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 1/км/год | 0,00 |
| 4 | Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1/км/год | 0,00 |

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источников тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория – остальные потребители.

  - Метод и результат обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийных ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Информация по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (конкретных участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации) и среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей, не предоставлена.

  - Результаты оценки вероятности отказа (аварийных ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

На основании предоставленной информации по году прокладки тепловых сетей от централизованных источников тепловой энергии Ибресинского муниципального округа выполнен расчет надежности в ПРК «Зулу».

Стационарная вероятность рабочего состояния тепловой сети представлена в Табл. 11.3.

          - Стационарная вероятность рабочего состояния тепловой сети

| № | Наименование источника | Вероятность рабочего состояния тепловой сети |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котел «Энгельса» | 0,989289 |
| 2 | Котел «В.Интернационалистов» | 0,923521 |
| 3 | Котел «Мира» | 0,999993 |
| 4 | Котельная «Квартальная» | 0,998531 |
| 5 | Котельная «РТП» | 0,999846 |
| 6 | Котельная «ЦРБ» | 0,999946 |
| 7 | Котельная «Кирова 28б» | 1,000000 |
| 8 | Котельная «ФОК» | 1,000000 |
| 9 | Котельная «Н.Чурашево» | 1,000000 |
| 10 | БМК №5 | 1,000000 |
| 11 | Котельная №6 | 1,000000 |
| 12 | Котельная №7 | 1,000000 |
| 13 | Котельная №9 | 1,000000 |
| 14 | Котельная №10 | 1,000000 |
| 15 | Котельная «РДК» | 1,000000 |
| 16 | Котельная «Радуга» | 1,000000 |
| 17 | Котельная «Кооперативная» | 1,000000 |
| 18 | БМК-1 | 1,000000 |
| 19 | Котельная «Баня» | 1,000000 |

Из Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 27.03.2018, с изм. от 10.07.2018) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») – расчет надежности рассчитывается из допустимой продолжительности перерыва отопления: не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C. В связи с этим, согласно расчету надежности, выполненного в ПРК «Зулу», все подключенные потребители непосредственно к магистральным тепловым сетям обеспечены надежным теплоснабжением.

  - Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты расчетов коэффициента готовности и величины недоотпуска по потребителям тепловой энергии по каждому централизованному источнику тепловой энергии представлены в Табл. 11.4.

          - Результаты расчетов коэффициента готовности и величины недоотпуска тепла потребителям за отопительный период 2024-2025 гг.

| № | Адрес узла ввода | Суммарная договорная нагрузка, Гкал/ч | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты за отопительный период, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел «Энгельса» |  |  |  |  |
| 1 | Энгельса, 71 | 0,0250 | 0,9738 | 1,8318 |
| 2 | Энгельса, 69 | 0,0360 | 0,9729 | 2,4771 |
| 3 | Энгельса, 67 | 0,0600 | 0,9699 | 4,7195 |
| 4 | Энгельса, 65 | 0,0370 | 0,9716 | 2,7336 |
| 5 | Энгельса, 63 | 0,0570 | 0,9677 | 4,5386 |
| 6 | Энгельса, 61 | 0,0370 | 0,9703 | 2,8616 |
| 7 | Энгельса, 59 | 0,0250 | 0,9698 | 1,9249 |
| 8 | Энгельса, 57 | 0,0360 | 0,9718 | 2,7266 |
| 9 | Энгельса, 55 | 0,0370 | 0,9746 | 2,8022 |
| 10 | Энгельса, 53 | 0,0780 | 0,9743 | 5,9565 |
| 11 | Энгельса, 51 | 0,0500 | 0,9753 | 3,7216 |
| 12 | Мира, 41 | 0,0300 | 0,9710 | 2,3360 |
| 13 | Мира, 36 | 0,0350 | 0,9725 | 2,7232 |
| 14 | Герцена, 10 | 0,0450 | 0,9703 | 3,4009 |
| 15 | Герцена, 6 | 0,0570 | 0,9741 | 4,2172 |
| 16 | Герцена, 4 | 0,0370 | 0,9727 | 2,8249 |
| 17 | Герцена, 2 | 0,0500 | 0,9734 | 3,7662 |
| Котел «В.Интернационалистов» |  |  |  |  |
| 1 | Мира, 9а | 0,0140 | 0,9924 | 0,3290 |
| 2 | Мира, 7а | 0,0720 | 0,9906 | 2,3376 |
| 3 | Воинов-Интернационалистов, 23 | 0,0750 | 0,9872 | 2,5050 |
| 4 | Воинов-Интернационалистов, 21 | 0,0800 | 0,9872 | 2,6895 |
| 5 | Воинов-Интернационалистов, 19 | 0,0740 | 0,9895 | 2,4321 |
| 6 | Воинов-Интернационалистов, 17 | 0,1260 | 0,9895 | 4,1906 |
| 7 | Воинов-Интернационалистов, 15 | 0,0740 | 0,9917 | 2,3981 |
| Котел «Мира» |  |  |  |  |
| 1 | Мира, 33 | 0,0570 | 0,9787 | 3,0633 |
| 2 | Мира, 31а | 0,0550 | 0,9792 | 2,9600 |
| 3 | Мира, 29 | 0,0410 | 0,9796 | 2,2144 |
| 4 | Мира, 27 | 0,0600 | 0,9823 | 3,0565 |
| 5 | Мира, 25а | 0,0760 | 0,9826 | 4,1062 |
| 6 | Мира, 23 | 0,2830 | 0,9776 | 13,4886 |
| 7 | Герцена, 9 | 0,0660 | 0,9851 | 3,4854 |
| 8 | Герцена, 8 | 0,0530 | 0,9853 | 2,7651 |
| Котельная «Квартальная» |  |  |  |  |
| 1 | Энгельса, 8а | 0,0860 | 0,9966 | 0,7037 |
| 2 | Школьная, 5 | 0,0290 | 0,9966 | 0,2388 |
| 3 | Школьная, 4с2 | 0,0440 | 0,9965 | 0,3130 |
| 4 | Школьная, 4с1 | 0,2120 | 0,9965 | 1,6018 |
| 5 | Школьная, 4 | 0,2480 | 0,9965 | 1,8887 |
| 6 | Школьная, 3а | 0,0190 | 0,9966 | 0,1489 |
| 7 | Школьная, 1 | 0,0510 | 0,9966 | 0,3999 |
| 8 | Садовая, 7 | 0,0950 | 0,9966 | 0,7661 |
| 9 | Садовая, 6 | 0,0480 | 0,9967 | 0,3685 |
| 10 | Садовая, 3г | 0,0050 | 0,9965 | 0,0292 |
| 11 | Садовая, 3 | 0,0520 | 0,9965 | 0,4215 |
| 12 | Почтовая, 1 | 0,1680 | 0,9966 | 1,4242 |
| 13 | Пионерская, 29 | 0,1280 | 0,9966 | 1,0576 |
| 14 | Пионерская, 27 | 0,0770 | 0,9965 | 1,0622 |
| 15 | Пионерская, 22 | 0,0850 | 0,9967 | 0,7081 |
| 16 | Маресьева, 63 | 0,0550 | 0,9966 | 0,4256 |
| 17 | Маресьева, 53 | 0,0770 | 0,9966 | 0,6483 |
| 18 | Маресьева, 51 | 0,0750 | 0,9966 | 0,6314 |
| 19 | Маресьева, 49г | 0,0330 | 0,9965 | 0,2032 |
| 20 | Маресьева, 49 | 0,1580 | 0,9966 | 1,2821 |
| 21 | Маресьева, 45 | 0,1190 | 0,9967 | 0,9617 |
| 22 | Маресьева, 41г | 0,0120 | 0,9965 | 0,0659 |
| 23 | Маресьева, 41 | 0,1510 | 0,9966 | 1,2105 |
| 24 | Маресьева, 39 | 0,0220 | 0,9969 | 0,1729 |
| 25 | Кооперативная, 6 | 0,1410 | 0,9966 | 1,1825 |
| 26 | Кооперативная, 5 | 0,0970 | 0,9965 | 0,7654 |
| 27 | Кооперативная, 4 | 0,2160 | 0,9966 | 1,8055 |
| 28 | Кооперативная, 2 | 0,0210 | 0,9966 | 0,1638 |
| Котельная «РТП» |  |  |  |  |
| 1 | Сельхозтехники, 22 | 0,0770 | 0,9997 | 0,0847 |
| 2 | Сельхозтехники, 21 | 0,0420 | 0,9996 | 0,0468 |
| 3 | Сельхозтехники, 20 | 0,0800 | 0,9999 | 0,0890 |
| 4 | Сельхозтехники, 14 | 0,0590 | 0,9996 | 0,0659 |
| 5 | Сельхозтехники, 12 | 0,0340 | 0,9997 | 0,0371 |
| Котельная «ЦРБ» |  |  |  |  |
| 1 | Сельхозтехники, 8 | 0,1330 | 0,9994 | 0,3170 |
| 2 | Сельхозтехники, 6 | 0,1080 | 0,9993 | 0,2594 |
| 3 | Сельхозтехники, 4 | 0,1040 | 0,9993 | 0,2497 |
| 4 | Сельхозтехники, 2 | 0,0060 | 0,9993 | 0,0097 |
| 5 | Кооперативная, 31 | 0,1790 | 0,9992 | 0,4292 |
| 6 | Кооперативная, 27т | 0,0500 | 0,9992 | 0,1214 |
| 7 | Кооперативная, 27ст | 0,2080 | 0,9991 | 0,5070 |
| 8 | Кооперативная, 27ск | 0,0100 | 0,9991 | 0,0241 |
| 9 | Кооперативная, 27м | 0,0090 | 0,9991 | 0,0188 |
| 10 | Кооперативная, 27 | 0,0920 | 0,9991 | 0,2254 |
| 11 | Кооперативная, 25 | 0,0620 | 0,9993 | 0,1496 |
| 12 | Илларионова, 2а | 0,0170 | 0,9994 | 0,0270 |
| Котельная «Кирова 28б» |  |  |  |  |
| 1 | Кирова, 28а | 0,0760 | 1,0000 | 0,0006 |
| Котельная «ФОК» |  |  |  |  |
| 1 | Энгельса, 25а | 0,0670 | 0,9996 | 0,0955 |
| 2 | Энгельса, 19а | 0,0340 | 0,9996 | 0,0489 |
| 3 | Энгельса, 15а | 0,0680 | 0,9997 | 0,0969 |
| 4 | Энгельса, 15 | 0,0810 | 0,9996 | 0,1162 |
| 5 | Энгельса, 13 | 0,0550 | 0,9996 | 0,0793 |
| 6 | Никольская, 9 | 0,2170 | 0,9995 | 0,3358 |
| Котельная «Н.Чурашево» |  |  |  |  |
| 1 | Ленина, 34 | 0,0920 | 0,9998 | 0,0560 |
| 2 | Ленина, 32б | 0,0240 | 0,9998 | 0,0144 |
| 3 | Ленина, 32 | 0,2620 | 0,9997 | 0,1709 |
| 4 | Ленина, 15 | 0,1160 | 0,9998 | 0,0842 |
| 5 | Ленина, 13б | 0,0010 |  |  |
| БМК №5 |  |  |  |  |
| 1 | Маресьева, 17 | 0,056 | 0,999833 | 0,0626 |
| 2 | Маресьева, 15а | 0,002 | 0,999518 | 0,002 |
| 3 | Маресьева, 15 | 0,037 | 0,99977 | 0,0414 |
| 4 | Маресьева, 11 | 0,082 | 0,999754 | 0,0976 |
| 5 | Маресьева, 9 | 0,057 | 0,999752 | 0,0671 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |
| 1 | Советская, 36 | 0,05 | 0,999999 | 0,0073 |
| 2 | Советская, 35 | 0,044 | 0,999946 | 0,0064 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |
| 1 | Свердлова, 12 | 0,007 | 0,999909 | 0,0021 |
| 2 | Свердлова, 8 | 0,067 | 0,999943 | 0,0245 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |
| 1 | Леспромхозная, 13 | 0,051 | 1 | 0,0068 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |
| 1 | Дмитрова, 13 | 0,048 | 1 | 0,0064 |
| Котельная «РДК» |  |  |  |  |
| 1 | Маресьева, 20 | 0,238 | 0,999998 | 0,0068 |
| 2 | Комсомольская, 8 | 0,022 | 0,999994 | 0,001 |
| Котельная «Радуга» |  |  |  |  |
| 1 | Комсомольская, 17 | 0,002 | 0,999926 | 0,0003 |
| 2 | Кирова, 70 | 0,09 | 0,99993 | 0,017 |
| 3 | Дзержинского, 4 | 0,055 | 0,999992 | 0,0097 |
| Котельная «Кооперативная» |  |  |  |  |
| 1 | Кооперативная, 26 | 0,074 | 1 | 0 |
| БМК-1 |  |  |  |  |
| 1 | Комсомольская, 33уч | 0,048 | 0,999734 | 0,038 |
| 2 | Комсомольская, 33теп | 0,006 | 0,999709 | 0,0046 |
| 3 | Комсомольская, 33ст.к | 0,083 | 0,999732 | 0,0673 |
| 4 | Комсомольская, 33мл.к | 0,072 | 0,999731 | 0,0583 |
| 5 | Комсомольская, 33к | 0,006 | 0,99971 | 0,0045 |
| 6 | Комсомольская, 33б | 0,009 | 0,999721 | 0,0068 |
| Котельная «Баня» |  |  |  |  |
| 1 | Мира, 42А | 0,045 | 0,999991 | 0,0012 |

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,979665, что выше нормативного значения 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям от котла «Энгельса» составляет 153,9879 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,987174, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям от котла «В.Интернационалистов» составляет 16,8819 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,967312, что незначительно ниже нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям от котла «Мира» составляет 98,4653 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,999075, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям котельной «Квартальная» составляет 25,4025 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,999626, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям котельной «РТП» составляет 0,4087 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,999059, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям котельной «ЦРБ» составляет 2,3383 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 1, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям котельной «Кирова 28б» составляет 0,0006 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,999596, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям котельной «ФОК» составляет 0,9099 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,999703, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям котельной «Н.Чурашево» составляет 0,3255 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,999665, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям БМК №5 составляет 0,3011 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,999946, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям котельной №6 составляет 0,0153 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,999905, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям котельной №7 составляет 0,0302 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,999945, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям котельной №9 составляет 0,0075 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,999945, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям котельной №10 составляет 0,007 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,999994, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям котельной «РДК» составляет 0,0078 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,999933, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям котельной «Радуга» составляет 0,0308 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 1, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012) – котельная «Кооперативная».

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,99993, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям БМК-1 составляет 0,1969 Гкал/ОП.

Из расчетов видно, что минимальный коэффициент готовности системы теплоснабжения составляет 0,999991, что существенно выше нормативного значения готовности 0,97 (СП 124.13330.2012). Суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителям котельной «Баня» составляет 0,012 Гкал/ОП.

  - Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Результаты оценки недоотпуска тепла по каждому централизованному источнику тепловой энергии представлены в п.п. 11.4.

  - Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Данной схемой теплоснабжения не предусматриваются мероприятия по резервированию источников тепловой энергии.

  - Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Мероприятия по замене тепловых сетей для повышения надежности в зависимости от сценария развития учтены в Табл. 1.5 и Табл. 1.6 Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа.

  - Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)

Информация указана в п. 3.11.

  - Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

    - Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Данной схемой теплоснабжения не предусматривается применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий. Инвестиционной программой МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО на 2025-2029 годы предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция БМК №5 (замена газовой горелки на FBR K4/2 TL EVO 2+R/CE D1-S) (2027 г.);

- реконструкция котельной «Квартальная» (замена котла КВа-1,5 (2015 г.) на котел водогрейный жаротрубный WYBERG V1800) (2028 г.).

    - Установка резервного оборудования

Данной схемой теплоснабжения не предусматривается дополнительная установка резервного оборудования на источниках тепловой энергии городского поселения.

    - Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

На территории Ибресинского муниципального округа не предусматривается организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.

    - Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения

На территории Ибресинского муниципального округа не предусматривается резервирование тепловых сетей смежных районов образования.

    - Устройство резервных насосных станций

Устройство резервных насосных станций на территории Ибресинского муниципального округа не предусматривается.

    - Установка баков-аккумуляторов

В перспективе на централизованных источников тепла муниципального округа не предусматривается установка баков-аккумуляторов для сглаживания пиков нагрузок разбора горячего водоснабжения в связи с отсутствием потребителей, подключенных к системе теплоснабжения по открытой схеме.

  - Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2023 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) произошли изменения в показателях надежности теплоснабжения с учетом введенных в эксплуатацию реконструированных тепловых сетей в 2023 г. и в 2024 г.

# Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения приведены основания вложения инвестиций в мероприятия по источникам тепловой энергии в рамках каждого из Сценариев, итоговая стоимость на реализацию проектов приведена в сводных таблицах ниже.

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Схемой предусмотрены следующие источники инвестиций:

Инвестиционная составляющая в тарифе РСО;

Амортизационные отчисления;

Прибыль организации за счет реализации дополнительных объемов тепловой энергии;

Экономия денежных средств за счет оптимизации эксплуатационных затрат;

Плата за подключение.

Вышеуказанные источники финансирования являются наиболее оптимальными по сравнению с кредитными ресурсами (привлекаемые из коммерческих банков), так как процентные платежи по кредиту являются одним из элементов себестоимости, значительно повышающих тариф, и как следствие, оказывают негативное влияние на лояльность потребителей и их платёжеспособность. Кредитные ресурсы эффективны и оптимальны в том случае, если планируется нововведение, значительно снижающее себестоимость тарифа, и как следствие, процентные платежи не будут существенно влиять на структуру себестоимости и сам тариф.

  - Расчеты экономической эффективности инвестиций

В связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программой МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО расчет экономической эффективности инвестиций для источников тепловой энергии и тепловых сетей не выполнялся.

К тому же, наличие источников финансирования должно быть подтверждено соответствующими нормативными правовыми актами и (или) договорами (соглашениями).

  - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения приведены в Главе 14 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

  - Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Изменения в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности отсутствуют. Информация по-фактически осуществленных инвестиций в реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей не предоставлена.

# Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения Ибресинского муниципального округа

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, не предоставлена.

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, не предоставлена.

  - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Расчетная величина удельного расхода условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии приведен в Табл. 13.1.

          - Расчетный удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел «Энгельса» | кг.у.т/Гкал | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 |
| 2 | Котел «В.Интернационалистов» | кг.у.т/Гкал | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 |
| 3 | Котел «Мира» | кг.у.т/Гкал | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 | 156,128 |
| 4 | Котельная «Квартальная» | кг.у.т/Гкал | 160,676 | 160,676 | 160,676 | 160,676 | 160,676 | 160,676 | 160,676 |
| 5 | Котельная «РТП» | кг.у.т/Гкал | 150,980 | 150,980 | 150,980 | 150,980 | 150,980 | 150,980 | 150,980 |
| 6 | Котельная «ЦРБ» | кг.у.т/Гкал | 156,986 | 156,986 | 156,986 | 156,986 | 156,986 | 156,986 | 156,986 |
| 7 | Котельная «Кирова 28б» | кг.у.т/Гкал | 157,427 | 157,427 | 157,427 | 157,427 | 157,427 | 157,427 | 157,427 |
| 8 | Котельная «ФОК» | кг.у.т/Гкал | 162,015 | 162,015 | 162,015 | 162,015 | 162,015 | 162,015 | 162,015 |
| 9 | Котельная «Н.Чурашево» | кг.у.т/Гкал | 162,202 | 162,202 | 162,202 | 162,202 | 162,202 | 162,202 | 162,202 |
| 10 | БМК №5 | кг.у.т/Гкал | 162,458 | 162,458 | 162,458 | 162,458 | 162,458 | 162,458 | 162,458 |
| 11 | Котельная №6 | кг.у.т/Гкал | 160,893 | 160,893 | 160,893 | 160,893 | 160,893 | 160,893 | 160,893 |
| 12 | Котельная №7 | кг.у.т/Гкал | 161,896 | 161,896 | 161,896 | 161,896 | 161,896 | 161,896 | 161,896 |
| 13 | Котельная №9 | кг.у.т/Гкал | 159,992 | 159,992 | 159,992 | 159,992 | 159,992 | 159,992 | 159,992 |
| 14 | Котельная №10 | кг.у.т/Гкал | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 | 160,082 |
| 15 | Котельная «РДК» | кг.у.т/Гкал | 162,006 | 162,006 | 162,006 | 162,006 | 162,006 | 162,006 | 162,006 |
| 16 | Котельная «Радуга» | кг.у.т/Гкал | 161,156 | 161,156 | 161,156 | 161,156 | 161,156 | 161,156 | 161,156 |
| 17 | Котельная «Кооперативная» | кг.у.т/Гкал | 161,011 | 161,011 | 161,011 | 161,011 | 161,011 | 161,011 | 161,011 |
| 18 | БМК-1 | кг.у.т/Гкал | 159,190 | 159,190 | 159,190 | 159,190 | 159,190 | 159,190 | 159,190 |
| 19 | Котельная «Баня» | кг.у.т/Гкал | 164,696 | 164,696 | 164,696 | 164,696 | 164,696 | 164,696 | 164,696 |

  - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение годовой величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети приведено в Табл. 13.2.

          - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел «Энгельса» | Гкал/(м2) | 4,886 | 4,886 | 4,886 | 4,886 | 4,886 | 4,886 | 4,886 |
| 2 | Котел «В.Интернационалистов» | Гкал/(м2) | 3,785 | 3,785 | 3,785 | 3,785 | 3,785 | 3,785 | 3,785 |
| 3 | Котел «Мира» | Гкал/(м2) | 4,067 | 4,067 | 4,067 | 4,067 | 4,067 | 4,067 | 4,067 |
| 4 | Котельная «Квартальная» | Гкал/(м2) | 2,911 | 2,871 | 2,831 | 2,791 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| 5 | Котельная «РТП» | Гкал/(м2) | 3,646 | 3,646 | 3,646 | 3,646 | 3,646 | 3,646 | 3,646 |
| 6 | Котельная «ЦРБ» | Гкал/(м2) | 3,960 | 3,415 | 3,415 | 3,415 | 3,415 | 3,415 | 3,415 |
| 7 | Котельная «Кирова 28б» | Гкал/(м2) | 4,750 | 4,740 | 4,730 | 4,721 | 4,711 | 4,673 | 4,673 |
| 8 | Котельная «ФОК» | Гкал/(м2) | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 |
| 9 | Котельная «Н.Чурашево» | Гкал/(м2) | 3,532 | 3,036 | 3,025 | 3,044 | 3,033 | 3,023 | 3,023 |
| 10 | БМК №5 | Гкал/(м2) | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,039 |
| 11 | Котельная №6 | Гкал/(м2) | 3,228 | 3,228 | 3,228 | 3,228 | 3,228 | 3,228 | 3,228 |
| 12 | Котельная №7 | Гкал/(м2) | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 |
| 13 | Котельная №9 | Гкал/(м2) | 3,871 | 3,871 | 3,871 | 3,871 | 3,871 | 3,871 | 3,871 |
| 14 | Котельная №10 | Гкал/(м2) | 3,845 | 3,845 | 3,845 | 3,845 | 3,845 | 3,845 | 3,845 |
| 15 | Котельная «РДК» | Гкал/(м2) | 4,379 | 4,377 | 4,374 | 4,371 | 4,368 | 4,360 | 4,360 |
| 16 | Котельная «Радуга» | Гкал/(м2) | 3,448 | 3,448 | 3,448 | 3,448 | 3,448 | 3,448 | 3,448 |
| 17 | Котельная «Кооперативная» | Гкал/(м2) | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 |
| 18 | БМК-1 | Гкал/(м2) | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 |
| 19 | Котельная «Баня» | Гкал/(м2) | - | - | - | - | - | - | - |

  - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициенты использования установленной тепловой мощности приведены в Табл. 13.3.

          - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел «Энгельса» | % | 28,986 | 28,738 | 28,491 | 28,243 | 27,995 | 27,995 | 27,995 |
| 2 | Котел «В.Интернационалистов» | % | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 17,550 |
| 3 | Котел «Мира» | % | 24,565 | 24,288 | 24,011 | 23,734 | 23,457 | 23,457 | 23,457 |
| 4 | Котельная «Квартальная» | % | 33,704 | 33,589 | 33,473 | 28,687 | 28,587 | 28,587 | 28,587 |
| 5 | Котельная «РТП» | % | 15,375 | 15,375 | 15,375 | 15,375 | 15,375 | 15,375 | 15,375 |
| 6 | Котельная «ЦРБ» | % | 16,119 | 16,095 | 16,072 | 16,049 | 16,025 | 16,025 | 16,025 |
| 7 | Котельная «Кирова 28б» | % | 13,942 | 13,613 | 13,284 | 12,954 | 12,625 | 14,248 | 14,238 |
| 8 | Котельная «ФОК» | % | 11,152 | 11,154 | 11,155 | 11,157 | 11,158 | 11,158 | 11,158 |
| 9 | Котельная «Н.Чурашево» | % | 21,674 | 20,747 | 19,820 | 18,893 | 17,966 | 22,575 | 22,564 |
| 10 | БМК №5 | % | 13,384 | 13,384 | 13,384 | 13,384 | 13,384 | 13,384 | 13,384 |
| 11 | Котельная №6 | % | 18,719 | 18,719 | 18,719 | 18,719 | 18,719 | 18,719 | 18,719 |
| 12 | Котельная №7 | % | 17,079 | 17,079 | 17,079 | 17,079 | 17,079 | 17,079 | 17,079 |
| 13 | Котельная №9 | % | 17,874 | 17,874 | 17,874 | 17,874 | 17,874 | 17,874 | 17,874 |
| 14 | Котельная №10 | % | 16,845 | 16,845 | 16,845 | 16,845 | 16,845 | 16,845 | 16,845 |
| 15 | Котельная «РДК» | % | 47,439 | 46,421 | 45,403 | 44,384 | 43,366 | 48,431 | 48,421 |
| 16 | Котельная «Радуга» | % | 11,267 | 11,267 | 11,267 | 11,267 | 11,267 | 11,267 | 11,267 |
| 17 | Котельная «Кооперативная» | % | 10,501 | 10,501 | 10,501 | 10,501 | 10,501 | 10,501 | 10,501 |
| 18 | БМК-1 | % | 22,939 | 22,939 | 22,939 | 22,939 | 22,939 | 22,939 | 22,939 |
| 19 | Котельная «Баня» | % | 14,144 | 14,144 | 14,144 | 14,144 | 14,144 | 14,144 | 14,144 |

  - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке приведена в Табл. 13.4.

          - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел «Энгельса» | м2/(Гкал/ч) | 259,58 | 259,58 | 259,58 | 259,58 | 259,58 | 259,58 | 259,58 |
| 2 | Котел «В.Интернационалистов» | м2/(Гкал/ч) | 178,94 | 178,94 | 178,94 | 178,94 | 178,94 | 178,94 | 178,94 |
| 3 | Котел «Мира» | м2/(Гкал/ч) | 212,99 | 212,99 | 212,99 | 212,99 | 212,99 | 212,99 | 212,99 |
| 4 | Котельная «Квартальная» | м2/(Гкал/ч) | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 |
| 5 | Котельная «РТП» | м2/(Гкал/ч) | 214,10 | 214,10 | 214,10 | 214,10 | 214,10 | 214,10 | 214,10 |
| 6 | Котельная «ЦРБ» | м2/(Гкал/ч) | 134,82 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 |
| 7 | Котельная «Кирова 28б» | м2/(Гкал/ч) | 75,79 | 75,79 | 75,79 | 75,79 | 75,79 | 75,79 | 75,79 |
| 8 | Котельная «ФОК» | м2/(Гкал/ч) | 234,15 | 234,15 | 234,15 | 234,15 | 234,15 | 234,15 | 234,15 |
| 9 | Котельная «Н.Чурашево» | м2/(Гкал/ч) | 202,65 | 234,91 | 234,91 | 232,68 | 232,68 | 232,68 | 232,68 |
| 10 | БМК №5 | м2/(Гкал/ч) | 361,11 | 361,11 | 361,11 | 361,11 | 361,11 | 361,11 | 361,11 |
| 11 | Котельная №6 | м2/(Гкал/ч) | 170,02 | 170,02 | 170,02 | 170,02 | 170,02 | 170,02 | 170,02 |
| 12 | Котельная №7 | м2/(Гкал/ч) | 318,78 | 318,78 | 318,78 | 318,78 | 318,78 | 318,78 | 318,78 |
| 13 | Котельная №9 | м2/(Гкал/ч) | 83,40 | 83,40 | 83,40 | 83,40 | 83,40 | 83,40 | 83,40 |
| 14 | Котельная №10 | м2/(Гкал/ч) | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| 15 | Котельная «РДК» | м2/(Гкал/ч) | 74,98 | 74,98 | 74,98 | 74,98 | 74,98 | 74,98 | 74,98 |
| 16 | Котельная «Радуга» | м2/(Гкал/ч) | 133,71 | 133,71 | 133,71 | 133,71 | 133,71 | 133,71 | 133,71 |
| 17 | Котельная «Кооперативная» | м2/(Гкал/ч) | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 |
| 18 | БМК-1 | м2/(Гкал/ч) | 166,17 | 166,17 | 166,17 | 166,17 | 166,17 | 166,17 | 166,17 |
| 19 | Котельная «Баня» | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | - | - | - |

  - Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

В Ибресинском муниципальном округе отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, реализуемой внешним потребителям.

  - Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

В Ибресинском муниципальном округе отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, реализуемой внешним потребителям.

  - Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

В Ибресинском муниципальном округе отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, реализуемой внешним потребителям.

  - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии приведена в Табл. 13.5.

          - Коэффициент использования теплоты топлива комбинированных источников

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел «Энгельса» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котел «В.Интернационалистов» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котел «Мира» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная «Квартальная» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная «РТП» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная «ЦРБ» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная «Кирова 28б» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная «ФОК» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная «Н.Чурашево» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | БМК №5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная №6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная №7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная №9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная №10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная «РДК» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная «Радуга» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная «Кооперативная» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | БМК-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная «Баня» | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей приведен в Табл. 13.6.

          - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел «Энгельса» | - | 41,48 | 38,33 | 35,18 | 32,03 | 28,87 | 33,87 | 38,87 |
| 2 | Котел «В.Интернационалистов» | - | 39,57 | 40,57 | 41,57 | 42,57 | 43,57 | 48,57 | 53,57 |
| 3 | Котел «Мира» | - | 40,64 | 36,92 | 33,21 | 29,50 | 25,78 | 30,78 | 35,78 |
| 4 | Котельная «Квартальная» | - | 23,21 | 21,85 | 20,49 | 19,13 | 17,76 | 22,76 | 27,76 |
| 5 | Котельная «РТП» | - | 35,00 | 36,00 | 37,00 | 38,00 | 39,00 | 44,00 | 49,00 |
| 6 | Котельная «ЦРБ» | - | 21,66 | 20,41 | 19,15 | 17,89 | 16,64 | 21,64 | 26,64 |
| 7 | Котельная «Кирова 28б» | - | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 17,00 | 22,00 |
| 8 | Котельная «ФОК» | - | 17,77 | 17,93 | 18,09 | 18,25 | 18,41 | 23,41 | 28,41 |
| 9 | Котельная «Н.Чурашево» | - | 20,64 | 21,64 | 22,64 | 23,64 | 24,64 | 29,64 | 34,64 |
| 10 | БМК №5 | - | 21,68 | 21,35 | 21,02 | 20,69 | 20,36 | 25,36 | 30,36 |
| 11 | Котельная №6 | - | 22,11 | 23,11 | 24,11 | 25,11 | 26,11 | 31,11 | 36,11 |
| 12 | Котельная №7 | - | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 37,00 | 42,00 |
| 13 | Котельная №9 | - | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 28,00 | 33,00 |
| 14 | Котельная №10 | - | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 28,00 | 33,00 |
| 15 | Котельная «РДК» | - | 27,58 | 28,58 | 29,58 | 30,58 | 31,58 | 36,58 | 41,58 |
| 16 | Котельная «Радуга» | - | 19,70 | 20,70 | 21,70 | 22,70 | 23,70 | 28,70 | 33,70 |
| 17 | Котельная «Кооперативная» | - | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 21,00 | 26,00 |
| 18 | БМК-1 | - | 11,34 | 12,34 | 13,34 | 14,34 | 15,34 | 20,34 | 25,34 |
| 19 | Котельная «Баня» | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей приведено в Табл. 13.7.

          - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел «Энгельса» | - | - | 0,043 | 0,455 | - | - | - | - |
| 2 | Котел «В.Интернационалистов» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котел «Мира» | - | 0,476 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная «Квартальная» | - | - | 0,114 | - | 0,075 | 0,082 | - | - |
| 5 | Котельная «РТП» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная «ЦРБ» | - | - | - | - | - | 0,287 | - | - |
| 7 | Котельная «Кирова 28б» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная «ФОК» | - | - | 0,083 | - | - | 0,120 | - | - |
| 9 | Котельная «Н.Чурашево» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | БМК №5 | - | - | 0,289 | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная №6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная №7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная №9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная №10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная «РДК» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная «Радуга» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная «Кооперативная» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | БМК-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная «Баня» | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии приведено в Табл. 13.8.

          - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел «Энгельса» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котел «В.Интернационалистов» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котел «Мира» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная «Квартальная» | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - |
| 5 | Котельная «РТП» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная «ЦРБ» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная «Кирова 28б» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная «ФОК» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная «Н.Чурашево» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | БМК №5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная №6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная №7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная №9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная №10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная «РДК» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная «Радуга» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная «Кооперативная» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | БМК-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная «Баня» | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российского Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Информация о фактах нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российского Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не предоставлена.

# Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифы для теплоснабжающей организации утверждены непосредственно на эксплуатацию источников тепловой энергии и тепловых сетей. Изменение тарифа для потребителей тепловой энергии происходит с учетом предельного индекса на изменения размера платы за коммунальные услуги представлен ниже.

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО будут совпадать с моделями по потребителям систем теплоснабжения.

  - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО отображена на Рис. 14.1.

        - Динамика изменения тарифа на тепловую энергию для МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО по предельному росту для потребителей на территории Ибресинского муниципального округа.

# Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Ибресинского муниципального округа

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения приведен в Табл. 15.1.

          - Перечень теплоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование организации | Наименование источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Энгельса» |
| 2 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «В.Интернационалистов» |
| 3 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Мира» |
| 4 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Квартальная» |
| 5 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РТП» |
| 6 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ЦРБ» |
| 7 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кирова 28б» |
| 8 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ФОК» |
| 9 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Н.Чурашево» |
| 10 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК №5 |
| 11 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №6 |
| 12 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №7 |
| 13 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №9 |
| 14 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №10 |
| 15 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РДК» |
| 16 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Радуга» |
| 17 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кооперативная» |
| 18 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК-1 |
| 19 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Баня» |

  - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав ЕТО приведен в Табл. 15.2.

          - Перечень теплоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование ЕТО | Наименование источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Энгельса» и тепловые сети до потребителей |
| 2 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «В.Интернационалистов» и тепловые сети до потребителей |
| 3 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котел «Мира» и тепловые сети до потребителей |
| 4 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Квартальная» и тепловые сети до потребителей |
| 5 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РТП» и тепловые сети до потребителей |
| 6 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ЦРБ» и тепловые сети до потребителей |
| 7 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кирова 28б» и тепловые сети до потребителей |
| 8 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «ФОК» и тепловые сети до потребителей |
| 9 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Н.Чурашево» и тепловые сети до потребителей |
| 10 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК №5 и тепловые сети до потребителей |
| 11 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №6 и тепловые сети до потребителей |
| 12 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №7 и тепловые сети до потребителей |
| 13 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №9 и тепловые сети до потребителей |
| 14 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная №10 и тепловые сети до потребителей |
| 15 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «РДК» и тепловые сети до потребителей |
| 16 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Радуга» и тепловые сети до потребителей |
| 17 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Кооперативная» и тепловые сети до потребителей |
| 18 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | БМК-1 и тепловые сети до потребителей |
| 19 | МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО | Котельная «Баня» |

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 950С и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент актуализации схемы теплоснабжения заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) от других теплоснабжающих организаций не поступало.

  - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Поскольку в настоящее время все источники централизованного теплоснабжения Ибресинского муниципального округа не имеют между собой каких-либо перемычек, зоны деятельности для ЕТО будут полностью совпадать с эксплуатационными зонами соответствующих централизованных источников тепловой энергии.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающих организаций приведено в Главе 1.

  - Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий разработки системы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения (2023 г.) и до настоящей актуализации (2025 г.) произошло изменение в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации. В зону деятельности МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО была добавлена котельная «Баня».

# Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлен в Табл. 16.1.

          - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № п/п | Уникальный номер мероприятия | Описание мероприятия | Срок реализации | Объем инвестиций, тыс. рублей | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.6.1.1 | Замена газовой горелки комбинированной (2003 года) на горелку FBR K4/2 TL EVO 2+R/CE D1-S- БМК №5 | 2027 | 800,0 | Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО |
| 2 | 1.1.6.1.2 | Замена водогрейного котла КВа-1,5 (2015 г.) на котел водогрейный жаротрубный WYBERG V1800 - Котельная «Квартальная» | 2028 | 2 000,0 | Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций: |  |  |  | 2 800,0 |  |

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них представлен в Табл. 16.2.

          - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| № п/п | Уникальный номер мероприятия | Описание мероприятия | Срок реализации | Объем инвестиций, тыс. рублей | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел «Мира» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.1.4.1.1 | Модернизация надземного участка тепловой сети (ул. Почтовая, 1 – ул. Кооперативная, 4) | 2025 | 1 593,00 | Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО |
| 2 | 2.1.4.1.2 | Модернизация надземного участка тепловой сети (котел «Мира» – СОШ №2) | 2025 | 1 585,40 | Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО |
| 3 | 2.1.4.2.1 | Модернизация надземного участка тепловой сети (БМК №5 – ул. Маресьева, д. 9) | 2026 | 667,00 | Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО |
| 4 | 2.1.4.2.2 | Модернизация надземного участка тепловой сети (ул. Школьная, д. 3 (районный суд) – ул. Садовая, д. 2) | 2026 | 1 500,00 | Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО |
| 5 | 2.1.4.2.3 | Модернизация надземного участка тепловой сети (ул. Энгельса, д. 19А – ул. Энгельса, д. 25А) | 2026 | 621,60 | Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО |
| 6 | 2.1.4.2.4 | Модернизация надземного участка тепловой сети (ул. Энгельса, д. 67 – ул. Герцена, д. 10) | 2026 | 251,60 | Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО |
| 7 | 2.1.4.3.1 | Модернизация надземного участка тепловой сети (ул. Энгельса, д. 63 – ул. Герцена, д. 4) | 2027 | 995,30 | Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО |
| 8 | 2.1.4.3.2 | Модернизация надземного участка тепловой сети (ул. Герцена, д. 4 – ул. Герцена, д. 6) | 2027 | 211,90 | Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО |
| 9 | 2.1.4.3.3 | Модернизация надземного участка тепловой сети (ул. Мира, д. 41а (старая котельная) – ул. Энгельса, д. 61) | 2027 | 441,60 | Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО |
| 10 | 2.1.4.3.4 | Модернизация надземного участка тепловой сети (ул. Мира, д. 36 – ул. Энгельса, д. 51) | 2027 | 522,20 | Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО |
| 11 | 2.1.4.4.1 | Модернизация надземного участка тепловой сети (ул. Кооперативная, д. 5 – ул. Маресьева, д. 59) | 2028 | 402,00 | Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО |
| 12 | 2.1.4.4.2 | Модернизация надземного участка тепловой сети (ул. Маресьева, д. 65 – ул. Маресьева, д. 63) | 2028 | 1 047,00 | Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО |
| 13 | 2.1.4.4.3 | Модернизация надземного участка тепловой сети (ул. Школьная, д. 1 (МБОУ СОШ №1) – ул. Пионерская, д. 27) | 2029 | 1 110,00 | Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО |
| 14 | 2.1.4.5.1 | Модернизация надземного участка тепловой сети (ул. Кооперативная, д. 27 (ЦРБ) – ул. Пионерская, д. 27) | 2029 | 1 625,60 | Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО |
| 15 | 2.1.4.5.2 | Модернизация надземного участка тепловой сети (ул. Энгельса, д. 19а – ул. Энгельса, д. 13) | 2029 | 622,00 | Инвестиционная программа МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО |
| Итого ориентировочные затраты инвестиций: |  |  |  | 13 196,20 |  |

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В Ибресинском муниципальном округе горячее водоснабжение потребителей тепловой энергии по открытой схеме теплоснабжения не осуществляется. В данной схеме теплоснабжения не предусмотрены мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

# Глава 17. Сценарии РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Данная глава выполнена на основании перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного периода 29 декабря 2021 г.

  - План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах МП «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского МО

  - Сценарии наиболее вероятных аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на территории Ибресинского муниципального округа

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем централизованного теплоснабжения на территории муниципального округа могут послужить:

неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед и т.д.);

человеческий фактор (неправильные действия персонала и т.д.);

прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию;

внеплановые остановки (выход из строя) оборудования на объектах систем теплоснабжения.

Описания, причины возникновения, возможные характеристики развития и последствия, а также типовые действия при аварийной ситуации, приведены в Табл. 17.1.

          - Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций

| № п/п | Описание аварийной ситуации | Причина возникновения аварийной ситуации | Возможные характеристики развития аварии и последствия | Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции в системах теплопотребления потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДС, электросетевой организации. Переход на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор). При длительном отсутствии электроэнергии организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. |
| 2. | Ограничение работы источника тепловой энергии, ЦТП | Прекращение подачи холодной воды на источнике тепловой энергии, ЦТП | Ограничение циркуляции теплоносителя в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях | Информирование об отсутствии холодной воды водоснабжающей организации, ЕДС. При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе горячего водоснабжения, прекращение горячего водоснабжения, организация ремонтных работ и необходимых мер по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. |
| 3. | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи нагретой воды в системы теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях | Информирование о прекращении подачи топлива организации, ЕДС. Организация перехода на резервное топливо. При длительном отсутствии подачи основного топлива и отсутствии резервного топлива организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. |
| 4. | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Выход из строя сетевого (сетевых) насоса(ов) | Прекращение циркуляции в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Выполнение переключения на резервный насос. При невозможности переключения организация ремонтных работ. При длительном отсутствии работы насоса организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. |
| 5. | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Выполнение переключения на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организация работы по ремонту. При длительном отсутствии работы котла организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами. |
| 6. | Полное прекращение циркуляции в магистральном трубопроводе тепловой сети | Разрушение трубопровода, выход из строя запорной арматуры | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Организация переключения теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами. |

  - Применение электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций (при отказе элементов тепловых сетей, при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии)

В целях компьютерного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций теплоснабжающая организация обязана использовать электронную модель системы теплоснабжения, созданную с применением специализированного программно-расчетного комплекса. При этом в соответствии с пунктом 55 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения должна содержать:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Задачи, решаемые с применением электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой и должны включать в себя:

моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам;

иную информацию, необходимую для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций.

В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций (при отказе элементов тепловых сетей, при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии) на территории муниципального округа рекомендуется использовать электронную модель, созданную в программно-расчетном комплексе Zulu (разработчик программы ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург) в составе геоинформационной системы Zulu и расчетного модуля ZuluThermo.

Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций могло бы использоваться дежурным и техническим персоналом теплоснабжающей организации для принятия оптимальных решений по обеспечению теплоснабжения в случае аварийной ситуации.

  - Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения Ибресинского муниципального округа с моделированием гидравлических режимов

    - Отказ элементов тепловых сетей

Для решения данной задачи используется модуль «Коммутационные задачи» программно-расчетного комплекса Zulu. «Коммутационные задачи« предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. Данный модуль производит автоматический поиск ближайшей запорной арматуры для отключения и изоляции элементов тепловой сети (участок, потребителей и т.д.). В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Особенности модуля «Коммутационные задачи»:

для выполнения коммутационных задач используется две категории слоев: топологическая модель сети и слой подложка с объектами;

модель открывается в режиме «чтения», изменения в математическую модель не заносятся.

Результат выполнения коммутационных задач:

вывод списка запорных устройств;

формирование перечня отключенных объектов сети;

формирование перечня отключенных потребителей;

печать и экспорт в таблицу Microsoft Excel.

ZuluThermo отображает отключенные объекты сети и здания на карте в виде тематической раскраски, определяют итоговые значения: объемы теплоносителя в отключенных тепловых сетях, суммарная отключенная нагрузка и т.д.

Ниже представлена информация по источникам тепловой энергии, у которых большая протяженность тепловых сетей, и подключено к этим котельным больше одно потребителя.

Котел «Энгельса»

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котла «Энергия» принято повреждение на участке тепловой сети между технологическими узлами УТ-15 и УТ-16. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 17.1, где синим цветом обозначены отключаемые объекты, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение, желтым – место аварии.

        - Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котла «Энгельса».

Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котла «Энгельса» приведен в Табл. 17.2.

          - Список запорных отключаемых устройств от котла «Энгельса»

| №№ п/п | Наименование арматуры | Наружный диаметр трубопровода, мм | Количество запорной арматуры, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задв15 | 159 | 2 |
| 2 | Задв16 | 108 | 2 |
| 3 | Задв19 | 57 | 2 |
| 4 | Задв20 | 57 | 2 |
| 5 | Задв21 | 57 | 2 |
| 6 | Задв17 | 57 | 2 |
| 7 | Задв18 | 57 | 2 |

Перечень отключенных объектов тепловой сети от котла «Энгельса» приведен в Табл. 17.3.

          - Перечень отключенных объектов тепловой сети от котла «Энгельса»

| №№ п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УТ16 | Энгельса, 53 | 32 | 76 | 76 | Надземная |
| 2 | УТ15 | УТ16 | 50 | 76 | 76 | Надземная |
| 3 | Задв15 | УТ13 | 64 | 159 | 159 | Надземная |
| 4 | Задв16 | УТ14 | 10 | 108 | 108 | Надземная |
| 5 | УТ14 | Задв18 | 10 | 57 | 57 | Надземная |
| 6 | УТ14 | Задв17 | 30 | 108 | 108 | Надземная |
| 7 | УТ15 | Задв19 | 5 | 57 | 57 | Надземная |
| 8 | Задв19 | Мира, 36 | 7 | 57 | 57 | Подвальная |
| 9 | УТ17 | Задв20 | 12 | 57 | 57 | Надземная |
| 10 | Задв20 | Энгельса, 55 | 8 | 57 | 57 | Подвальная |
| 11 | УТ17 | Задв21 | 45 | 57 | 57 | Надземная |
| 12 | Задв21 | Энгельса, 51 | 8 | 57 | 57 | Подвальная |
| 13 | УТ16 | УТ17 | 24 | 76 | 76 | Надземная |
| 14 | УТ13 | УТ15 | 60 | 108 | 108 | Надземная |
| 15 | Задв17 | Энгельса, 57 | 8 | 57 | 57 | Подвальная |
| 16 | Задв18 | Мира, 41 | 6 | 57 | 57 | Подвальная |

Перечень отключенных потребителей от котла «Энгельса» приведен в Табл. 17.4.

          - Перечень отключенных потребителей от котла «Энгельса»

| №№ п/п | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энгельса, 53 | 0,078 | 0 | 0 |
| 2 | Мира, 41 | 0,03 | 0 | 0 |
| 3 | Энгельса, 57 | 0,036 | 0 | 0 |
| 4 | Мира, 36 | 0,035 | 0 | 0 |
| 5 | Энгельса, 55 | 0,037 | 0 | 0 |
| 6 | Энгельса, 51 | 0,05 | 0 | 0 |

Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котла «Энгельса» приведены в Табл. 17.5.

          - Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котла «Энгельса»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество жителей | 0 |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,266 |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч | 0,266 |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч | 0 |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч | 0 |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 2,536 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 2,536 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 8,246 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 13,317 |

Котел «В.Интернационалистов»

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котла «В.Интернационалистов» принято повреждение на участке тепловой сети между жилыми домами №21 и №17. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 17.2, где синим цветом обозначены отключаемые объекты, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение, желтым – место аварии.

        - Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котла «В.Интернационалистов».

Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котла «В.Интернационалистов» приведен в Табл. 17.6.

          - Список запорных отключаемых устройств от котла «В.Интернационалистов»

| №№ п/п | Наименование арматуры | Наружный диаметр трубопровода, мм | Количество запорной арматуры, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задв3 | 57 | 2 |
| 2 | Задв4 | 57 | 2 |
| 3 | Задв2 | 57 | 2 |

Перечень отключенных объектов тепловой сети от котла «В.Интернационалистов» приведен в Табл. 17.7.

          - Перечень отключенных объектов тепловой сети от котла «В.Интернационалистов»

| №№ п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задв4 | Воинов-Интернационалистов, 15 | 10 | 89 | 89 | Подвальная |
| 2 | УТ5 | УТ6 | 48 | 108 | 108 | Подвальная |
| 3 | УТ6 | Воинов-Интернационалистов, 17 | 5 | 57 | 57 | Подвальная |
| 4 | УТ6 | Задв3 | 36 | 108 | 108 | Подвальная |
| 5 | Задв3 | Задв4 | 25 | 89 | 89 | Надземная |
| 6 | Задв2 | УТ5 | 28 | 108 | 108 | Надземная |

Перечень отключенных потребителей от котла «В.Интернационалистов» приведен в Табл. 17.8.

          - Перечень отключенных потребителей от котла «В.Интернационалистов»

| №№ п/п | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воинов-Интернационалистов, 15 | 0,074 | 0 | 0 |
| 2 | Воинов-Интернационалистов, 17 | 0,126 | 0 | 0 |

Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котла «В.Интернационалистов» приведены в Табл. 17.9.

          - Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котла «В.Интернационалистов»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество жителей | 0 |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,2 |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч | 0,2 |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч | 0 |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч | 0 |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 1,070 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 1,070 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 6,2 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 8,340 |

Котел «Мира»

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котла «Мира» принято повреждение на участке тепловой сети между технологическими узлами УТ8 и УТ13. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 17.3, где синим цветом обозначены отключаемые объекты, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение.

        - Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котла «Мира».

Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котла «Мира» приведен в Табл. 17.10.

          - Список запорных отключаемых устройств от котла «Мира»

| №№ п/п | Наименование арматуры | Наружный диаметр трубопровода, мм | Количество запорной арматуры, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задв8 | 89 | 2 |
| 2 | Задв9 | 89 | 2 |

Перечень отключенных объектов тепловой сети от котла «Мира» приведен в Табл. 17.11.

          - Перечень отключенных объектов тепловой сети от котла «Мира»

| №№ п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УТ8 | УТ12 | 15 | 159 | 159 | Подвальная |
| 2 | УТ12 | УТ13 | 90 | 159 | 159 | Надземная |
| 3 | Задв8 | Задв9 | 54 | 108 | 108 | Надземная |
| 4 | Задв9 | Мира, 23 | 10 | 108 | 108 | Подвальная |

Перечень отключенных потребителей от котла «Мира» приведен в Табл. 17.12.

          - Перечень отключенных потребителей от котла «Мира»

| №№ п/п | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мира, 23 | 0,283 | 0 | 0 |

Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котла «Мира» приведены в Табл. 17.13.

          - Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котла «Мира»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество жителей | 0 |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,283 |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч | 0,283 |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч | 0 |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч | 0 |
| Объем воды в подающем тр,, куб,м | 2,358 |
| Объем воды в обратном тр,, куб,м | 2,358 |
| Объем воды в системе отопления, куб,м | 8,773 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб,м | 0 |
| Объем воды в системе ГВС, куб,м | 0 |
| Суммарный объем воды, куб, м | 13,489 |

Котельная «Квартальная»

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной «Квартальная» принято повреждение на участке тепловой сети между технологическими узлами УТ16 и УТ18. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 17.4, где синим цветом обозначены отключаемые объекты, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение, желтым – место аварии.

        - Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной «Квартальная».

Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котельной «Квартальная» приведен в Табл. 17.14.

          - Список запорных отключаемых устройств от котельной «Квартальная»

| №№ п/п | Наименование арматуры | Наружный диаметр трубопровода, мм | Количество запорной арматуры, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задв19 | 57 | 2 |
| 2 | Задв8 | 159 | 2 |
| 3 | Задв9 | 57 | 2 |
| 4 | Задв10 | 57 | 2 |
| 5 | Задв11 | 89 | 2 |
| 6 | Задв12 | 57 | 2 |
| 7 | Задв13 | 57 | 2 |
| 8 | Задв14 | 57 | 2 |
| 9 | Задв15 | 57 | 2 |
| 10 | Задв16 | 57 | 2 |
| 11 | Задв17 | 57 | 2 |
| 12 | Задв18 | 57 | 2 |
| 13 | Задв20 | 57 | 2 |
| 14 | Задв21 | 57 | 2 |
| 15 | Задв23 | 57 | 2 |
| 16 | Задв22 | 57 | 2 |
| 17 | Задв24 | 108 | 2 |
| 18 | Задв25 | 89 | 2 |

Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «Квартальная» приведен в Табл. 17.15.

          - Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «Квартальная»

| №№ п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УТ32 | ТК3 | 39 | 219 | 219 | Подземная канальная |
| 2 | УТ25 | УТ32 | 60 | 219 | 219 | Надземная |
| 3 | УТ34 | УТ35 | 17 | 108 | 108 | Подвальная |
| 4 | УТ35 | УТ36 | 48 | 89 | 89 | Подвальная |
| 5 | УТ36 | Пионерская, 29 | 5 | 89 | 89 | Подвальная |
| 6 | Задв18 | Школьная, 3а | 5 | 57 | 57 | Подвальная |
| 7 | УТ21 | Задв19 | 62 | 57 | 57 | Надземная |
| 8 | Задв19 | Маресьева, 41 | 10 | 57 | 57 | Подвальная |
| 9 | УТ20 | УТ23 | 40,5 | 219 | 219 | Надземная |
| 10 | Задв8 | УТ13 | 36 | 219 | 219 | Надземная |
| 11 | УТ13 | УТ14 | 25 | 219 | 219 | Надземная |
| 12 | УТ14 | УТ15 | 5 | 57 | 57 | Надземная |
| 13 | УТ15 | Задв9 | 8,5 | 57 | 57 | Надземная |
| 14 | Задв9 | Садовая, 3г | 3 | 57 | 57 | Подвальная |
| 15 | УТ15 | Садовая, 3 | 12 | 57 | 57 | Надземная |
| 16 | УТ14 | УТ16 | 27 | 219 | 219 | Надземная |
| 17 | УТ16 | Задв10 | 15 | 57 | 57 | Надземная |
| 18 | Задв11 | УТ17 | 40 | 57 | 57 | Надземная |
| 19 | УТ17 | Задв12 | 5 | 57 | 57 | Надземная |
| 20 | Задв12 | Маресьева, 49 | 10 | 57 | 57 | Подвальная |
| 21 | Задв10 | Маресьева, 49г | 5 | 57 | 57 | Подвальная |
| 22 | УТ17 | Задв13 | 22 | 57 | 57 | Надземная |
| 23 | Задв13 | Маресьева, 45 | 10 | 57 | 57 | Подвальная |
| 24 | УТ16 | УТ18 | 120 | 219 | 219 | Надземная |
| 25 | Задв14 | УТ19 | 66,5 | 57 | 57 | Надземная |
| 26 | УТ19 | Задв15 | 41 | 57 | 57 | Надземная |
| 27 | Задв15 | Садовая, 6 | 6 | 57 | 57 | Подвальная |
| 28 | УТ19 | Задв16 | 21 | 57 | 57 | Надземная |
| 29 | Задв16 | Садовая, 6г | 5 | 57 | 57 | Подвальная |
| 30 | УТ18 | УТ20 | 18 | 219 | 219 | Надземная |
| 31 | УТ20 | УТ21 | 5 | 89 | 89 | Надземная |
| 32 | УТ21 | Задв17 | 40,5 | 57 | 57 | Надземная |
| 33 | Задв17 | Маресьева, 41г | 5 | 57 | 57 | Подвальная |
| 34 | Задв20 | Задв21 | 55 | 57 | 57 | Надземная |
| 35 | Задв21 | Пионерская, 22 | 10 | 57 | 57 | Подвальная |
| 36 | УТ23 | УТ24 | 20 | 219 | 219 | Надземная |
| 37 | Задв22 | Задв23 | 30 | 57 | 57 | Надземная |
| 38 | Задв23 | Школьная, 5 | 6 | 57 | 57 | Подвальная |
| 39 | УТ24 | УТ25 | 65 | 219 | 219 | Надземная |
| 40 | Задв24 | УТ26 | 31 | 159 | 159 | Надземная |
| 41 | ТК3 | УТ34 | 10 | 108 | 108 | Подземная канальная |
| 42 | УТ35 | Пионерская, 27 | 5 | 76 | 76 | Подвальная |
| 43 | УТ36 | УТ37 | 27 | 89 | 89 | Подвальная |
| 44 | УТ37 | УТ38 | 8,5 | 89 | 89 | Подземная канальная |
| 45 | УТ38 | Энгельса, 8а | 10 | 89 | 89 | Подвальная |
| 46 | УТ26 | Школьная, 4 | 10 | 89 | 89 | Подвальная |
| 47 | УТ27 | Школьная, 4с1 | 10 | 89 | 89 | Подвальная |
| 48 | УТ29 | УТ30 | 28 | 89 | 89 | Подземная канальная |
| 49 | УТ30 | Школьная, 4с2 | 10 | 89 | 89 | Подвальная |
| 50 | УТ22 | Школьная, 1 | 42 | 57 | 57 | Надземная |
| 51 | УТ21 | УТ22 | 37 | 57 | 57 | Надземная |
| 52 | УТ22 | Задв18 | 13 | 57 | 57 | Надземная |
| 53 | УТ26 | УТ27 | 78 | 159 | 159 | Подвальная |
| 54 | УТ27 | УТ28 | 55 | 159 | 159 | Подвальная |
| 55 | УТ28 | УТ29 | 33 | 89 | 89 | Подвальная |
| 56 | Задв25 | УТ31 | 7 | 76 | 76 | Подвальная |
| 57 | УТ31 | Маресьева, 39 | 33 | 76 | 76 | Подземная канальная |

Перечень отключенных потребителей от котельной «Квартальная» приведен в Табл. 17.16.

          - Перечень отключенных потребителей от котельной «Квартальная»

| №№ п/п | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пионерская, 29 | 0,128 | 0 | 0 |
| 2 | Школьная, 3а | 0,019 | 0 | 0 |
| 3 | Маресьева, 41 | 0,151 | 0 | 0 |
| 4 | Садовая, 3г | 0,005 | 0 | 0 |
| 5 | Садовая, 3 | 0,052 | 0 | 0 |
| 6 | Маресьева, 49г | 0,033 | 0 | 0 |
| 7 | Маресьева, 49 | 0,158 | 0 | 0 |
| 8 | Маресьева, 45 | 0,119 | 0 | 0 |
| 9 | Садовая, 6 | 0,048 | 0 | 0 |
| 10 | Садовая, 6г | 0,008 | 0 | 0 |
| 11 | Маресьева, 41г | 0,012 | 0 | 0 |
| 12 | Пионерская, 22 | 0,085 | 0 | 0 |
| 13 | Школьная, 5 | 0,029 | 0 | 0 |
| 14 | Пионерская, 27 | 0,128 | 0 | 0 |
| 15 | Энгельса, 8а | 0,086 | 0 | 0 |
| 16 | Школьная, 4 | 0,248 | 0 | 0 |
| 17 | Школьная, 4с1 | 0,212 | 0 | 0 |
| 18 | Школьная, 4с2 | 0,044 | 0 | 0 |
| 19 | Школьная, 1 | 0,051 | 0 | 0 |
| 20 | Маресьева, 39 | 0,022 | 0 | 0 |

Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной «Квартальная» приведены в Табл. 17.17.

          - Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной «Квартальная»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество жителей | 0 |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 1,638 |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч | 1,638 |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч | 0 |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч | 0 |
| Объем воды в подающем тр,, куб,м | 20,648 |
| Объем воды в обратном тр,, куб,м | 20,648 |
| Объем воды в системе отопления, куб,м | 50,778 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб,м | 0 |
| Объем воды в системе ГВС, куб,м | 0 |
| Суммарный объем воды, куб, м | 92,074 |

Котельная «РТП»

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной «РТП» принято повреждение на участке тепловой сети между тепловыми камерами ТК2 и ТК3. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 17.5, где синим цветом обозначены отключаемые объекты, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение, желтым – место аварии.

        - Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной «РТП».

Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котельной «РТП» приведен в Табл. 17.18.

          - Список запорных отключаемых устройств от котельной «РТП»

| №№ п/п | Наименование арматуры | Наружный диаметр трубопровода, мм | Количество запорной арматуры, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задв4 | 89 | 2 |
| 2 | Задв5 | 57 | 2 |
| 3 | Задв6 | 57 | 2 |

Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «РТП» приведен в Табл. 17.19.

          - Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «РТП»

| №№ п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК2 | Сельхозтехники, 22 | 11 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| 2 | ТК2 | Сельхозтехники, 12 | 17 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная |
| 3 | ТК2 | Задв5 | 29 | 0,081 | 0,081 | Подземная канальная |
| 4 | ТК3 | ТК4 | 32 | 0,081 | 0,081 | Надземная |
| 5 | Задв6 | Сельхозтехники, 20 | 5 | 0,081 | 0,081 | Подвальная |
| 6 | ТК4 | Задв6 | 30 | 0,081 | 0,081 | Надземная |
| 7 | Задв4 | ТК2 | 22 | 0,081 | 0,081 | Подземная канальная |

Перечень отключенных потребителей от котельной «РТП» приведен в Табл. 17.20.

          - Перечень отключенных потребителей от котельной «РТП»

| №№ п/п | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельхозтехники, 22 | 0,077 | 0 | 0 |
| 2 | Сельхозтехники, 12 | 0,034 | 0 | 0 |
| 3 | Сельхозтехники, 20 | 0,08 | 0 | 0 |

Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной «РТП» приведены в Табл. 17.21.

          - Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной «РТП»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество жителей | 0 |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,191 |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч | 0,191 |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч | 0 |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч | 0 |
| Объем воды в подающем тр,, куб,м | 0,713 |
| Объем воды в обратном тр,, куб,м | 0,713 |
| Объем воды в системе отопления, куб,м | 5,921 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб,м | 0 |
| Объем воды в системе ГВС, куб,м | 0 |
| Суммарный объем воды, куб, м | 7,347 |

Котельная «ЦРБ»

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной «ЦРБ» принято повреждение на участке тепловой сети между технологическими узлами УТ10 и УТ11. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 17.6, где синим цветом обозначены отключаемые объекты, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение, желтым – место аварии.

        - Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной «ЦРБ».

Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котельной «ЦРБ» приведен в Табл. 17.22.

          - Список запорных отключаемых устройств от котельной «ЦРБ»

| №№ п/п | Наименование арматуры | Наружный диаметр трубопровода, мм | Количество запорной арматуры, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задв7 | 57 | 2 |
| 2 | Задв9 | 57 | 2 |
| 3 | Задв8 | 57 | 2 |
| 4 | Задв6 | 57 | 2 |
| 5 | Задв10 | 89 | 2 |
| 6 | Задв11 | 89 | 2 |
| 7 | ДЗатв1 | 57 | 2 |
| 8 | Задв5 | 57 | 2 |

Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «ЦРБ» приведен в Табл. 17.23.

          - Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «ЦРБ»

| №№ п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УТ11 | УТ12 | 10 | 57 | 57 | Подвальная |
| 2 | УТ12 | Задв7 | 3,5 | 57 | 57 | Надземная |
| 3 | Задв7 | Кооперативная, 25 | 10 | 57 | 57 | Подвальная |
| 4 | УТ13 | Задв9 | 40 | 32 | 32 | Надземная |
| 5 | Задв9 | Сельхозтехники, 2 | 3 | 32 | 32 | Подвальная |
| 6 | Задв6 | Кооперативная, 27т | 11 | 57 | 57 | Подвальная |
| 7 | УТ10 | Задв10 | 58 | 76 | 76 | Надземная |
| 8 | ТК1 | УТ14 | 65 | 89 | 89 | Надземная |
| 9 | УТ15 | Сельхозтехники, 6 | 4 | 57 | 57 | Надземная |
| 10 | УТ11 | Задв11 | 10 | 89 | 89 | Подвальная |
| 11 | ДЗатв1 | Сельхозтехники, 8 | 74 | 57 | 57 | Подземная канальная |
| 12 | УТ12 | УТ13 | 47 | 76 | 76 | Надземная |
| 13 | Задв8 | Илларионова, 2а | 235 | 76 | 76 | Надземная |
| 14 | УТ14 | УТ15 | 25 | 89 | 89 | Надземная |
| 15 | Задв11 | ТК1 | 39 | 89 | 89 | Подземная канальная |
| 16 | УТ14 | Сельхозтехники, 4 | 18 | 57 | 57 | Надземная |

Перечень отключенных потребителей от котельной «ЦРБ» приведен в Табл. 17.24.

          - Перечень отключенных потребителей от котельной «ЦРБ»

| №№ п/п | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кооперативная, 25 | 0,062 | 0 | 0 |
| 2 | Сельхозтехники, 2 | 0,006 | 0 | 0 |
| 3 | Илларионова, 2а | 0,028 | 0 | 0 |
| 4 | Кооперативная, 27т | 0,05 | 0 | 0 |
| 5 | Сельхозтехники, 4 | 0,104 | 0 | 0 |
| 6 | Сельхозтехники, 6 | 0,108 | 0 | 0 |
| 7 | Сельхозтехники, 8 | 0,133 | 0 | 0 |

Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной «ЦРБ» приведены в Табл. 17.25.

          - Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной «ЦРБ»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество жителей | 0 |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,491 |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч | 0,491 |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч | 0 |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч | 0 |
| Объем воды в подающем тр,, куб,м | 2,289 |
| Объем воды в обратном тр,, куб,м | 2,289 |
| Объем воды в системе отопления, куб,м | 15,221 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб,м | 0 |
| Объем воды в системе ГВС, куб,м | 0 |
| Суммарный объем воды, куб, м | 19,799 |

Котельная «Кирова 28б»

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной «Кирова 28б» принято повреждение на участке тепловой сети от котельной и до здания по ул. Кирова, 28а. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 17.7, где синим цветом обозначены отключаемый объект голубым – теплотрасса, попадающая под отключение.

        - Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной «Кирова 28б».

Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «Кирова 28б» приведен в Табл. 17.26.

          - Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «Кирова 28б»

| №№ п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Кирова 28б» | Кирова, 28а | 90 | 32 | 32 | Надземная |

Перечень отключенных потребителей от котельной «Кирова 28б» приведен в Табл. 17.27.

          - Перечень отключенных потребителей от котельной «Кирова 28б»

| №№ п/п | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кирова, 28а | 0,076 | 0 | 0 |

Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной «Кирова 28б» приведены в Табл. 17.28.

          - Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной «Кирова 28б»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество жителей | 0 |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,076 |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч | 0,076 |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч | 0 |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч | 0 |
| Объем воды в подающем тр,, куб,м | 0,072 |
| Объем воды в обратном тр,, куб,м | 0,072 |
| Объем воды в системе отопления, куб,м | 2,356 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб,м | 0 |
| Объем воды в системе ГВС, куб,м | 0 |
| Суммарный объем воды, куб, м | 2,501 |

Котельная «ФОК»

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной «ФОК» принято повреждение на участке тепловой сети между тепловыми камерами ТК2 и ТК3. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 17.8, где синим цветом обозначены отключаемые объекты, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение, желтым – место аварии.

        - Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной «ФОК».

Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котельной «ФОК» приведен в Табл. 17.29.

          - Список запорных отключаемых устройств от котельной «ФОК»

| №№ п/п | Наименование арматуры | Наружный диаметр трубопровода, мм | Количество запорной арматуры, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задв8 | 57 | 2 |
| 2 | Задв4 | 108 | 2 |
| 3 | Задв6 | 57 | 2 |

Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «ФОК» приведен в Табл. 17.30.

          - Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «ФОК»

| №№ п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УТ4 | Энгельса, 19а | 13 | 57 | 57 | Надземная |
| 2 | Задв6 | УТ4 | 19 | 57 | 57 | Надземная |
| 3 | ТК3 | УТ3 | 45 | 89 | 89 | Надземная |
| 4 | УТ3 | Энгельса, 15 | 24 | 57 | 57 | Надземная |
| 5 | УТ3 | Энгельса, 13 | 3 | 57 | 57 | Надземная |
| 6 | УТ4 | Задв8 | 56 | 57 | 57 | Надземная |
| 7 | Задв8 | Энгельса, 15а | 10 | 57 | 57 | Подвальная |
| 8 | ТК2 | ТК3 | 19 | 57 | 57 | Подземная канальная |

Перечень отключенных потребителей от котельной «ФОК» приведен в Табл. 17.31.

          - Перечень отключенных потребителей от котельной «ФОК»

| №№ п/п | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энгельса, 19а | 0,034 | 0 | 0 |
| 2 | Энгельса, 15а | 0,068 | 0 | 0 |
| 3 | Энгельса, 13 | 0,055 | 0 | 0 |
| 4 | Энгельса, 15 | 0,081 | 0 | 0 |

Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной «ФОК» приведены в Табл. 17.32.

          - Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной «ФОК»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество жителей | 0 |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,238 |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч | 0,238 |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч | 0 |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч | 0 |
| Объем воды в подающем тр,, куб,м | 0,526 |
| Объем воды в обратном тр,, куб,м | 0,526 |
| Объем воды в системе отопления, куб,м | 7,378 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб,м | 0 |
| Объем воды в системе ГВС, куб,м | 0 |
| Суммарный объем воды, куб, м | 8,430 |

БМК №5

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от БМК №5 принято повреждение на участке тепловой сети между технологическими узлами УТ6 и УТ7. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 17.9, где синим цветом обозначены отключаемые объекты, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение.

        - Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от БМК №5.

Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от БМК №5 приведен в Табл. 17.33.

          - Список запорных отключаемых устройств от БМК №5

| №№ п/п | Наименование арматуры | Наружный диаметр трубопровода, мм | Количество запорной арматуры, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задв2 | 0,1 | 2 |
| 2 | Задв3 | 0,05 | 2 |
| 3 | Задв5 | 0,05 | 2 |
| 4 | Задв6 | 0,05 | 2 |
| 5 | Задв7 | 0,05 | 2 |
| 6 | Задв8 | 0,05 | 2 |

Перечень отключенных объектов тепловой сети от БМК №5 приведен в Табл. 17.34.

          - Перечень отключенных объектов тепловой сети от БМК №5

| №№ п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УТ3 | УТ5 | 58,5 | 108 | 108 | Надземная |
| 2 | Задв2 | УТ3 | 21,2 | 133 | 133 | Надземная |
| 3 | УТ3 | УТ4 | 40 | 76 | 76 | Надземная |
| 4 | УТ4 | Задв3 | 14,5 | 57 | 57 | Надземная |
| 5 | Задв3 | Маресьева, 9 | 10 | 57 | 57 | Подвальная |
| 6 | УТ5 | Задв5 | 6,4 | 57 | 57 | Надземная |
| 7 | Задв5 | Маресьева, 11 | 10 | 57 | 57 | Подвальная |
| 8 | УТ7 | Задв6 | 31 | 57 | 57 | Надземная |
| 9 | Задв6 | Маресьева, 15 | 10 | 57 | 57 | Подвальная |
| 10 | Задв7 | УТ8 | 38,5 | 76 | 76 | Надземная |
| 11 | УТ8 | Задв8 | 13,5 | 57 | 57 | Надземная |
| 12 | Задв8 | Маресьева, 17 | 10 | 57 | 57 | Подвальная |
| 13 | УТ6 | Маресьева, 15а | 1 | 28 | 28 | Надземная |
| 14 | УТ6 | УТ7 | 67 | 89 | 89 | Надземная |
| 15 | УТ5 | УТ6 | 98 | 89 | 89 | Надземная |

Перечень отключенных потребителей от БМК №5 приведен в Табл. 17.35.

          - Перечень отключенных потребителей от БМК №5

| №№ п/п | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маресьева, 9 | 0,057 | 0 | 0 |
| 2 | Маресьева, 11 | 0,082 | 0 | 0 |
| 3 | Маресьева, 15 | 0,037 | 0 | 0 |
| 4 | Маресьева, 17 | 0,056 | 0 | 0 |
| 5 | Маресьева, 15а | 0,002 | 0 | 0 |

Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от БМК №5 приведены в Табл. 17.36.

          - Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от БМК №5

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество жителей | 0 |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,234 |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч | 0,234 |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч | 0 |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч | 0 |
| Объем воды в подающем тр,, куб,м | 2,079 |
| Объем воды в обратном тр,, куб,м | 2,079 |
| Объем воды в системе отопления, куб,м | 7,254 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб,м | 0 |
| Объем воды в системе ГВС, куб,м | 0 |
| Суммарный объем воды, куб, м | 11,413 |

Котельная №6

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной №6 принято повреждение на участке тепловой сети между технологическим узлом УТ1 и зданием по ул. Советская, 35. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 17.10, где синим цветом обозначен отключаемый объект, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение.

        - Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной №6

Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №6 приведен в Табл. 17.37.

          - Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №6

| №№ п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УТ1 | УТ2 | 18 | 57 | 57 | Надземная |
| 2 | УТ2 | Советская, 35 | 10 | 57 | 57 | Подвальная |

Перечень отключенных потребителей от котельной №6 приведен в Табл. 17.38.

          - Перечень отключенных потребителей от котельной №6

| №№ п/п | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Советская, 35 | 0,044 | 0 | 0 |

Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной №6 приведены в Табл. 17.39.

          - Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной №6

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество жителей | 0 |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,044 |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч | 0,044 |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч | 0 |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч | 0 |
| Объем воды в подающем тр,, куб,м | 0,057 |
| Объем воды в обратном тр,, куб,м | 0,057 |
| Объем воды в системе отопления, куб,м | 1,364 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб,м | 0 |
| Объем воды в системе ГВС, куб,м | 0 |
| Суммарный объем воды, куб, м | 1,478 |

Котельная №7

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной №7 принято повреждение на участке тепловой сети от котельной и до здания по ул. Свердлова, 8. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 17.11, где синим цветом обозначен отключаемый объект, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение.

        - Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной №7.

Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котельной №7 приведен в Табл. 17.40.

          - Список запорных отключаемых устройств от котельной №7

| №№ п/п | Наименование арматуры | Наружный диаметр трубопровода, мм | Количество запорной арматуры, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задв1 | 108 | 2 |

Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №7 приведен в Табл. 17.41.

          - Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №7

| №№ п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задв1 | Свердлова, 8 | 10 | 108 | 108 | Подвальная |
| 2 | Котельная №7 | Задв1 | 85 | 108 | 108 | Надземная |

Перечень отключенных потребителей от котельной №7приведен в Табл. 17.42.

          - Перечень отключенных потребителей от котельной №7

| №№ п/п | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свердлова, 8 | 0,067 | 0 | 0 |

Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной №7приведены в Табл. 17.43.

          - Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной №7

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество жителей | 0 |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,067 |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч | 0,067 |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч | 0 |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч | 0 |
| Объем воды в подающем тр,, куб,м | 0,746 |
| Объем воды в обратном тр,, куб,м | 0,746 |
| Объем воды в системе отопления, куб,м | 2,077 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб,м | 0 |
| Объем воды в системе ГВС, куб,м | 0 |
| Суммарный объем воды, куб, м | 3,569 |

Котельная №9

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной №9 принято повреждение на участке тепловой сети от котельной и до здания по ул. Леспромхозная, 13. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 17.12, где синим цветом обозначен отключаемый объект, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение.

        - Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной №9.

Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котельной №9 приведен в Табл. 17.44.

          - Список запорных отключаемых устройств от котельной №9

| №№ п/п | Наименование арматуры | Наружный диаметр трубопровода, мм | Количество запорной арматуры, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задв | 89 | 2 |

Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №9 приведен в Табл. 17.45.

          - Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №9

| №№ п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задв | Леспромхозная, 13 | 10 | 57 | 57 | Подвальная |
| 2 | Котельная №9 | Задв | 31,7 | 57 | 57 | Надземная |

Перечень отключенных потребителей от котельной №9 приведен в Табл. 17.46.

          - Перечень отключенных потребителей от котельной №9

| №№ п/п | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Леспромхозная, 13 | 0,051 | 0 | 0 |

Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной №9 приведены в Табл. 17.47.

          - Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной №9

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество жителей | 0 |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,051 |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч | 0,051 |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч | 0 |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч | 0 |
| Объем воды в подающем тр,, куб,м | 0,085 |
| Объем воды в обратном тр,, куб,м | 0,085 |
| Объем воды в системе отопления, куб,м | 1,581 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб,м | 0 |
| Объем воды в системе ГВС, куб,м | 0 |
| Суммарный объем воды, куб, м | 1,751 |

Котельная №10

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной №10 принято повреждение на участке тепловой сети от котельной и до здания по ул. Дмитрова, 13. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 17.13, где синим цветом обозначен отключаемый объект, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение.

        - Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной №10.

Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котельной №10 приведен в Табл. 17.48.

          - Список запорных отключаемых устройств от котельной №10

| №№ п/п | Наименование арматуры | Наружный диаметр трубопровода, мм | Количество запорной арматуры, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задв | 89 | 2 |

Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №10 приведен в Табл. 17.49.

          - Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной №9

| №№ п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №10 | Задв | 30 | 57 | 57 | Подвальная |
| 2 | Задв | Дмитрова, 13 | 10 | 57 | 57 | Надземная |

Перечень отключенных потребителей от котельной №9 приведен в Табл. 17.50.

          - Перечень отключенных потребителей от котельной №9

| №№ п/п | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дмитрова, 13 | 0,048 | 0 | 0 |

Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной №9 приведены в Табл. 17.51.

          - Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной №9

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество жителей | 0 |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,048 |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч | 0,048 |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч | 0 |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч | 0 |
| Объем воды в подающем тр,, куб,м | 0,0817 |
| Объем воды в обратном тр,, куб,м | 0,0817 |
| Объем воды в системе отопления, куб,м | 1,488 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб,м | 0 |
| Объем воды в системе ГВС, куб,м | 0 |
| Суммарный объем воды, куб, м | 1,651 |

Котельная «РДК»

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной «РДК» принято повреждение на участке тепловой сети от технологического узла УТ1 и до здания по ул. Маресьева, 20. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 17.14, где синим цветом обозначен отключаемый объект, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение.

        - Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной «РДК».

Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «РДК» приведен в Табл. 17.52.

          - Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «РДК»

| №№ п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УТ1 | Маресьева, 20 | 63 | 57 | 57 | Надземная |

Перечень отключенных потребителей от котельной «РДК» приведен в Табл. 17.53.

          - Перечень отключенных потребителей от котельной «РДК»

| №№ п/п | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маресьева, 20 | 0,238 | 0 | 0 |

Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной «РДК» приведены в Табл. 17.54.

          - Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной «РДК»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество жителей | 0 |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,238 |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч | 0,238 |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч | 0 |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч | 0 |
| Объем воды в подающем тр,, куб,м | 0,129 |
| Объем воды в обратном тр,, куб,м | 0,129 |
| Объем воды в системе отопления, куб,м | 7,378 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб,м | 0 |
| Объем воды в системе ГВС, куб,м | 0 |
| Суммарный объем воды, куб, м | 7,635 |

Котельная «Радуга»

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от котельной «Радуга» принято повреждение на участке тепловой сети от котельной и до здания по ул. Дзержинского, 4. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 17.15, где синим цветом обозначен отключаемый объект, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение.

        - Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от котельной «Радуга».

Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от котельной «Радуга» приведен в Табл. 17.55.

          - Список запорных отключаемых устройств от котельной «Радуга»

| №№ п/п | Наименование арматуры | Наружный диаметр трубопровода, мм | Количество запорной арматуры, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задв | 57 | 2 |

Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «Радуга» приведен в Табл. 17.56.

          - Перечень отключенных объектов тепловой сети от котельной «Радуга»

| №№ п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задв | Дзержинского, 4 | 10 | 76 | 76 | Подвальная |
| 2 | Котельная «Радуга» | Задв | 89 | 76 | 76 | Надземная |

Перечень отключенных потребителей от котельной «Радуга» приведен в Табл. 17.57.

          - Перечень отключенных потребителей от котельной «Радуга»

| №№ п/п | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дзержинского, 4 | 0,055 | 0 | 0 |

Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от котельной «Радуга» приведены в Табл. 17.58.

          - Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от котельной «Радуга»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество жителей | 0 |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,055 |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч | 0,055 |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч | 0 |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч | 0 |
| Объем воды в подающем тр,, куб,м | 0,371 |
| Объем воды в обратном тр,, куб,м | 0,371 |
| Объем воды в системе отопления, куб,м | 1,705 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб,м | 0 |
| Объем воды в системе ГВС, куб,м | 0 |
| Суммарный объем воды, куб, м | 2,445 |

БМК-1

В качестве примера отказа элемента тепловой сети от БМК-1 принято повреждение на участке тепловой сети от технологического узла УТ4 и до здания по ул. Комсомольская, 33уч. Графическое изображение данной ситуации представлено на Рис. 17.16, где синим цветом обозначен отключаемый объект, голубым – теплотрасса, попадающая под отключение, желтым – место аварии.

        - Графическое изображение отказа элемента тепловой сети от БМК-1.

Список запорной арматуры, попадающей под отключение, от БМК-1 приведен в Табл. 17.59.

          - Список запорных отключаемых устройств от БМК-1

| №№ п/п | Наименование арматуры | Наружный диаметр трубопровода, мм | Количество запорной арматуры, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШКр2 | 65 | 2 |

Перечень отключенных объектов тепловой сети от БМК-1 приведен в Табл. 17.60.

          - Перечень отключенных объектов тепловой сети от БМК-1

| №№ п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШКр2 | УТ4 | 42 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| 2 | УТ4 | Комсомольская, 33уч | 19,5 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |

Перечень отключенных потребителей от БМК-1 приведен в Табл. 17.61.

          - Перечень отключенных потребителей от БМК-1

| №№ п/п | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС сред., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комсомольская, 33уч | 0,048 | 0 | 0 |

Объемы воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка на отопление, расход на систему отопления от БМК-1 приведены в Табл. 17.62.

          - Объемы воды из тепловой сети и систем теплопотребления, отключаемая тепловая нагрузка и расходы теплоносителя от БМК-1

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество жителей | 0 |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,048 |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч | 0,048 |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч | 0 |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч | 0 |
| Объем воды в подающем тр,, куб,м | 0,230 |
| Объем воды в обратном тр,, куб,м | 0,230 |
| Объем воды в системе отопления, куб,м | 1,488 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб,м | 0 |
| Объем воды в системе ГВС, куб,м | 0 |
| Суммарный объем воды, куб, м | 1,948 |

    - Аварийные режимы работы систем теплоснабжения, связанные с прекращением (или ограничением) подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии

Для решения данной задачи используется поверочный расчет программно-расчетного комплекса Zulu,

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике,

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей,

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

нормативных утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

нормативных или фактических тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях: дросселирующих шайб, регуляторов температуры, давления и прочих элементов автоматизации;

летнего режима - режима, в котором автоматически отключается отопительная нагрузка и нагрузка на вентиляцию и во время расчета меняются схемы присоединения потребителей и ЦТП;

регулирование нагрузки на ГВС - позволяет моделировать режимы работы, когда нагрузка на системы ГВС отсутствует (только циркуляция) или отличается от расчетной; процент изменения нагрузки ГВС указывается пользователем;

данных от измерительных приборов, SCADA и систем автоматизации, полученных с помощью ZuluOPC;

данных о теплосети, полученных в результате калибровки электронной модели,

Поверочный расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения, В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления,

Котел «Энгельса»

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котла «Энгельса» принято, что при выходе из строя одного из котла RS-H1200, в работе останется второй котел RS-H1200.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котла «Энгельса» приведена в Табл. 17.63.

          - Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котла «Энгельса»

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энгельса, 71 | жилое здание | 20 | 17,9 | 1,8318 |
| 2 | Энгельса, 69 | жилое здание | 20 | 16,3 | 2,4771 |
| 3 | Энгельса, 67 | жилое здание | 20 | 19,5 | 4,7195 |
| 4 | Энгельса, 65 | жилое здание | 20 | 17,9 | 2,7336 |
| 5 | Энгельса, 63 | жилое здание | 20 | 19,8 | 4,5386 |
| 6 | Энгельса, 61 | жилое здание | 20 | 19 | 2,8616 |
| 7 | Энгельса, 59 | жилое здание | 20 | 19 | 1,9249 |
| 8 | Энгельса, 57 | жилое здание | 20 | 18,6 | 2,7266 |
| 9 | Энгельса, 55 | жилое здание | 20 | 18,6 | 2,8022 |
| 10 | Энгельса, 53 | жилое здание | 20 | 18,8 | 5,9565 |
| 11 | Энгельса, 51 | жилое здание | 20 | 18,2 | 3,7216 |
| 12 | Мира, 41 | жилое здание | 20 | 19,2 | 2,336 |
| 13 | Мира, 36 | жилое здание | 20 | 19,2 | 2,7232 |
| 14 | Герцена, 10 | жилое здание | 20 | 18,6 | 3,4009 |
| 15 | Герцена, 6 | жилое здание | 20 | 18,1 | 4,2172 |
| 16 | Герцена, 4 | жилое здание | 20 | 18,8 | 2,8249 |
| 17 | Герцена, 2 | жилое здание | 20 | 18,5 | 3,7662 |

Котел «В.Интернационалистов»

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котла «В.Интернационалистов» принято, что при выходе из строя одного из котла RS-H1200, в работе останется второй котел RS-H1200.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котла «В.Интернационалистов» приведена в Табл. 17.64.

          - Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котла «В.Интернационалистов»

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мира, 9а | столовая, кухня | 16 | 11,2 | 0,329 |
| 2 | Мира, 7а | жилое здание | 20 | 19 | 2,3376 |
| 3 | Воинов-Интернационалистов, 23 | жилое здание | 20 | 19,6 | 2,505 |
| 4 | Воинов-Интернационалистов, 21 | жилое здание | 20 | 19,8 | 2,6895 |
| 5 | Воинов-Интернационалистов, 19 | жилое здание | 20 | 19,3 | 2,4321 |
| 6 | Воинов-Интернационалистов, 17 | жилое здание | 20 | 19,5 | 4,1906 |
| 7 | Воинов-Интернационалистов, 15 | жилое здание | 20 | 18,9 | 2,3981 |

Котел «Мира»

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котла «Мира» принято, что при выходе из строя одного из котла RS-H1200, в работе останется второй котел RS-H1200.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котла «Мира» приведена в Табл. 17.65.

          - Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котла «Мира»

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мира, 33 | жилое здание | 20 | 19,4 | 3,0633 |
| 2 | Мира, 31а | жилое здание | 20 | 19,5 | 2,96 |
| 3 | Мира, 29 | жилое здание | 20 | 19,5 | 2,2144 |
| 4 | Мира, 27 | жилое здание | 20 | 18,2 | 3,0565 |
| 5 | Мира, 25а | жилое здание | 20 | 19,6 | 4,1062 |
| 6 | Мира, 23 | школа, школа-интернат | 16 | 15,1 | 13,4886 |
| 7 | Герцена, 9 | жилое здание | 20 | 19 | 3,4854 |
| 8 | Герцена, 8 | жилое здание | 20 | 18,7 | 2,7651 |

Котельная «Квартальная»

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной «Квартальная» принято, что при выходе из строя одного из котла Ква-1,5, в работе останется второй котел Ква-1,5.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «Квартальная» приведена в Табл. 17.66.

          - Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «Квартальная»

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энгельса, 8а | жилое здание | 20 | 18,9 | 0,7037 |
| 2 | Школьная, 5 | жилое здание | 20 | 19,1 | 0,2388 |
| 3 | Школьная, 4с2 | школа, школа-интернат | 16 | 14,3 | 0,313 |
| 4 | Школьная, 4с1 | школа, школа-интернат | 16 | 15,4 | 1,6018 |
| 5 | Школьная, 4 | школа, школа-интернат | 16 | 15,6 | 1,8887 |
| 6 | Школьная, 3а | административное здание | 18 | 17 | 0,1489 |
| 7 | Школьная, 1 | административное здание | 18 | 17,1 | 0,3999 |
| 8 | Садовая, 7 | административное здание | 18 | 17,7 | 0,7661 |
| 9 | Садовая, 6г | гараж | 10 | 8 |  |
| 10 | Садовая, 6 | административное здание | 18 | 16,7 | 0,3685 |
| 11 | Садовая, 3г | гараж | 10 | 9 | 0,0292 |
| 12 | Садовая, 3 | административное здание | 18 | 17,8 | 0,4215 |
| 13 | Почтовая, 1 | жилое здание | 20 | 19,8 | 1,4242 |
| 14 | Пионерская, 29 | жилое здание | 20 | 19,1 | 1,0576 |
| 15 | Пионерская, 27 | жилое здание | 20 | 19,2 | 1,0622 |
| 16 | Пионерская, 22 | жилое здание | 20 | 19,3 | 0,7081 |
| 17 | Маресьева, 63 | жилое здание | 20 | 17,7 | 0,4256 |
| 18 | Маресьева, 53 | жилое здание | 20 | 19,6 | 0,6483 |
| 19 | Маресьева, 51 | жилое здание | 20 | 19,6 | 0,6314 |
| 20 | Маресьева, 49г | гараж | 10 | 9,7 | 0,2032 |
| 21 | Маресьева, 49 | административное здание | 18 | 17,8 | 1,2821 |
| 22 | Маресьева, 45 | магазин | 18 | 17,7 | 0,9617 |
| 23 | Маресьева, 41г | гараж | 10 | 8,2 | 0,0659 |
| 24 | Маресьева, 41 | административное здание | 18 | 17,5 | 1,2105 |
| 25 | Маресьева, 39 | административное здание | 20 | 18 | 0,1729 |
| 26 | Кооперативная, 6 | жилое здание | 20 | 19,5 | 1,1825 |
| 27 | Кооперативная, 5 | жилое здание | 20 | 18,1 | 0,7654 |
| 28 | Кооперативная, 4 | жилое здание | 20 | 19,4 | 1,8055 |
| 29 | Кооперативная, 2 | административное здание | 18 | 17 | 0,1638 |

Котельная «РТП»

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной «РТП» принято, что при выходе из строя одного из котла RS-H800, в работе останется второй котел RS-H800.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «РТП» приведена в Табл. 17.67.

          - Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «РТП»

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельхозтехники, 22 | жилое здание | 20 | 19,2 | 0,0847 |
| 2 | Сельхозтехники, 21 | жилое здание | 20 | 19,5 | 0,0468 |
| 3 | Сельхозтехники, 20 | детский сад, ясли | 22 | 20,5 | 0,089 |
| 4 | Сельхозтехники, 14 | жилое здание | 20 | 19,6 | 0,0659 |
| 5 | Сельхозтехники, 12 | жилое здание | 20 | 19,1 | 0,0371 |

Котельная «ЦРБ»

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной «ЦРБ» принято, что при выходе из строя одного из котла WYBERG V1250, в работе останется второй котел WYBERG V1250.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «ЦРБ» приведена в Табл. 17.68.

          - Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «ЦРБ»

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельхозтехники, 8 | жилое здание | 20 | 13,2 | 0,2533 |
| 2 | Сельхозтехники, 6 | жилое здание | 20 | 18,3 | 0,2607 |
| 3 | Сельхозтехники, 4 | жилое здание | 20 | 17,9 | 0,2471 |
| 4 | Сельхозтехники, 2 | жилое здание | 20 | 15,1 | 0,0126 |
| 5 | Кооперативная, 31 | жилое здание | 20 | 22,6 | 0,4439 |
| 6 | Кооперативная, 27т | больница | 20 | 23,2 | 0,1265 |
| 7 | Кооперативная, 27ст | больница | 20 | 23,7 | 0,5243 |
| 8 | Кооперативная, 27ск | больница | 20 | 23,5 | 0,0251 |
| 9 | Кооперативная, 27м | больница | 18 | 20,1 | 0,0197 |
| 10 | Кооперативная, 27г | больница | 10 | 12,2 | - |
| 11 | Кооперативная, 27 | больница | 20 | 23,7 | 0,2335 |
| 12 | Кооперативная, 25 | жилое здание | 20 | 20,9 | 0,1656 |
| 13 | Илларионова, 2а | административное здание | 18 | 14,9 | 0,0604 |

Котельная «Кирова 28б»

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной «Кирова 28б» принято, что при выходе из строя одного из котла MICRO New NR 100, в работе останется второй котел MICRO New NR 100.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «Кирова 28б» приведена в Табл. 17.69.

          - Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «Кирова 28б»

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кирова, 28а | жилое здание | 20 | 14,7 | 0,0006 |

Котельная «ФОК»

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной «ФОК» принято, что при выходе из строя одного из котла Bison NO 1030, в работе останется второй котел Bison NO 1030.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «ФОК» приведена в Табл. 17.70.

          - Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «ФОК»

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энгельса, 25а | жилое здание | 20 | 19,1 | 0,0955 |
| 2 | Энгельса, 19а | жилое здание | 20 | 19,3 | 0,0489 |
| 3 | Энгельса, 19а | жилое здание | 20 | 19,5 | - |
| 4 | Энгельса, 15а | жилое здание | 20 | 19,1 | 0,0969 |
| 5 | Энгельса, 15 | жилое здание | 20 | 19,2 | 0,1162 |
| 6 | Энгельса, 13 | жилое здание | 20 | 19,3 | 0,0793 |
| 7 | Никольская, 9 | административное здание | 25 | 24,7 | 0,3358 |

Котельная «Н.Чурашево»

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной «Н.Чурашево» принято, что при выходе из строя одного из котлов RS-A300, в работе останутся два котла RS-A300.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «Н.Чурашево» приведена в Табл. 17.71.

          - Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «Н.Чурашево»

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленина, 34 | детский сад, ясли | 22 | 14,4 | 0,056 |
| 2 | Ленина, 32б | клуб | 16 | 12,5 | 0,0144 |
| 3 | Ленина, 32 | школа, школа-интернат | 16 | 16,5 | 0,1709 |
| 4 | Ленина, 15 | больница | 20 | 22,3 | 0,0842 |
| 5 | Ленина, 13б | магазин | 15 | 10,8 | - |

БМК №5

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от БМК №5 принято, что при выходе из строя одного из котла Vitoplex 100, в работе останется один котел Vitoplex 100.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от БМК №5 приведена в Табл. 17.72.

          - Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от БМК №5

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маресьева, 17 | жилое здание | 20 | 18 | 0,0626 |
| 2 | Маресьева, 15а | магазин | 15 | 13,8 | 0,002 |
| 3 | Маресьева, 15 | жилое здание | 20 | 18 | 0,0414 |
| 4 | Маресьева, 11 | жилое здание | 20 | 19,4 | 0,0976 |
| 5 | Маресьева, 9 | жилое здание | 20 | 19,2 | 0,0671 |

Котельная №6

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной №6 принято, что при выходе из строя одного из котла МИКРО-100, в работе останется один котел МИКРО-95.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №6 приведена в Табл. 17.73.

          - Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №6

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Советская, 36 | жилое здание | 20 | 19,5 | - |
| 2 | Советская, 35 | жилое здание | 20 | 19,3 | - |

Котельная №7

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной №7 принято, что при выходе из строя одного из котла СарЗЭМ-100, в работе останется один котел МИКРО-95.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №7 приведена в Табл. 17.74.

          - Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №7

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свердлова, 12 | административное здание | 18 | 15,2 | 0,0021 |
| 2 | Свердлова, 8 | детский сад, ясли | 22 | 21,1 | 0,0245 |

Котельная №9

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной №9 принято, что при выходе из строя одного из котла МИКРО-50, в работе останется один котел МИКРО-50.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №9 приведена в Табл. 17.75.

          - Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №9

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Леспромхозная, 13 | жилое здание | 20 | 19,7 | 0,0068 |

Котельная №10

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной №10 принято, что при выходе из строя одного из котла МИКРО-50, в работе останется один котел МИКРО-50.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №10 приведена в Табл. 17.76.

          - Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной №10

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дмитрова, 13 | жилое здание | 20 | 19,7 | 0,0064 |

Котельная «Радуга»

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной «Радуга» принято, что при выходе из строя одного из котла КВа-0,25, в работе останется один котел КВа-0,25.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «Радуга» приведена в Табл. 17.77.

          - Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «Радуга»

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комсомольская, 17 | гараж | 10 | 9,2 | 0,0003 |
| 2 | Кирова, 70 | детский сад, ясли | 22 | 21,8 | 0,017 |
| 3 | Дзержинского, 4 | жилое здание | 20 | 19,1 | 0,0097 |

Котельная «Кооперативная»

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной «Кооперативная» принято, что при выходе из строя одного из котла ICI REX 12, в работе останется один котел ICI REX 12.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «Кооперативная» приведена в Табл. 17.78.

          - Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «Кооперативная»

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кооперативная, 26 | жилое здание | 20 | 20 | 0 |

БМК-1

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от БМК-1 принято, что при выходе из строя одного из котла ICI REX 30, в работе останется один котел ICI REX 30.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителей и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от БМК-1 приведена в Табл. 17.79.

          - Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от БМК-1

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комсомольская, 33уч | ВУЗ | 20 | 19 | 0,038 |
| 2 | Комсомольская, 33теп | административное здание | 18 | 17,5 | 0,0046 |
| 3 | Комсомольская, 33ст.к | жилое здание | 20 | 19,6 | 0,0673 |
| 4 | Комсомольская, 33мл.к | жилое здание | 20 | 19,5 | 0,0583 |
| 5 | Комсомольская, 33к | производственное здание | 18 | 17,1 | 0,0045 |
| 6 | Комсомольская, 33б | производственное здание | 18 | 17 | 0,0068 |

Котельная «Баня»

В качестве примера прекращения (или ограничения) подачи тепловой энергии от котельной «Баня» принято, что при выходе из строя одного из котла КОВ 50С, в работе останется один котел КОВ 50С.

Информация по нормативной и расчетной температуре внутреннего воздуха у потребителя и средний суммарный недоотпуск теплоты по потребителю от котельной «Баня» приведена в Табл. 17.80.

          - Температура внутреннего воздуха у потребителей (нормативная и расчетная) и средний суммарный недоотпуск теплоты по каждому потребителю от котельной «Баня»

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от, период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мира, 42А | баня | 24 | 23,9 | 0 |

# Глава 18, Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

  - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

На начальном этапе актуализации схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа замечаний и предложений, поступивших на момент актуализации и утверждения схемы теплоснабжения, предоставлено не было.

  - Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

В связи с отсутствием замечаний и предложений по актуализации схемы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа, ответы с комментариями разработчиков не предоставлялись.

  - Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечаний и предложений при актуализации данной схемы теплоснабжения не поступало.

# Глава 19. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

| Наименование пункта | Внесенные изменения |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения |  |
| Раздел 1, «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения» | - откорректировано наименование п. 1.1; - добавлена информация по котельной «Баня» в Табл. 1.1, Табл. 1.2, Табл. 1.5; |
| Раздел 2, «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» | - добавлена информация по котельной «Баня»; - откорректирован Рис. 2.1 - Рис. 2.3; - внесены изменения в Табл. 2.1 – Табл. 2.3; - откорректировано наименование п. 2.4; |
| Раздел 3, «Существующие и перспективные балансы теплоносителя» | - внесены изменения в Табл. 3.1; - добавлена информация по котельной «Баня»; |
| Раздел 4, «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | - внесены изменения в сценарий развития №1; - внесены изменения в Табл. 4.1; |
| Раздел 5, «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» | - скорректирована информация в п. 5.1 – п. 5.3; - внесены изменения в Табл. 5.1; - добавлена информация по котельной «Баня»; |
| Раздел 6, «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» | - скорректирована информация в п. 6.1 – п. 6.5; |
| Раздел 7, «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения» | - добавлен п. 7.3; |
| Раздел 8, «Перспективные топливные балансы» | - внесены изменения в Табл. 8.1; - добавлена информация по котельной «Баня»; - откорректировано наименование п. 8.4, п. 8.5; |
| Раздел 9, «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» | - без изменений; |
| Раздел 10, «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)» | - внесены изменения в Табл. 10.1 – Табл. 10.2; - скорректирована информация в п. 10.4; |
| Раздел 11, «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» | - скорректирована информация в разделе; |
| Раздел 12, «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» | - без изменений; |
| Раздел 13, «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения» | - откорректировано наименование раздела 13; - откорректировано наименование п. 13.4 - п. 13.7; |
| Раздел 14, «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | - внесены изменения в Табл. 14.1 – Табл. 14.8; |
| Раздел 15, «Ценовые (тарифные) последствия» | - откорректирован Рис. 15.1; |
| Раздел 16, «Сценарии развития аварий в схемах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии» | - без изменений; |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 1, «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» | - откорректировано наименование п. 1.1.1, п. 1.2.4, п. 1.3.23, п. 1.5.1, п. 1.6.2, п. 1.8.6, п. 1.8.7, п. 1.9.4, п. 1.9.5, п. 1.11.1, п. 1.11.7, п. 1.12.5, п. 1.12.6; - добавлена информация по котельной «Баня»; - откорректирован Рис. 1.1 – Рис. 1.8, Рис. 1.13; - добавлен п. 1.1.4, п. 1.2.13, п. 1.6.6, п. 1.7.3, п. 1.8.8, п. 1.9.7, п. 1.9.8, п. 1.11.5, п. 1.11.6; - внесены изменения в Табл. 1.1 – Табл. 1.22, Табл. 1.24, Табл. 1.26, Табл. 1.28 – Табл. 1.31, Табл. 1.33 – Табл. 1.40; - внесены изменения в п. 1.2.9, п. 1.3.6, п. 1.5.7, п. 1.6.3 – п. 1.6.4; - добавлена Табл. 1.25, Табл. 1.27; |
| Глава 2, «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» | - добавлена информация по котельной «Баня»; - внесены изменения в Табл. 2.1 – Табл. 2.2, Табл. 2.5 – Табл. 2.6; - добавлен п. 2.7 (п/п 2.7.1 – п/п 2.7.4) - добавлена Табл. 2.7 – Табл. 2.9; |
| Глава 3, «Электронная модель системы теплоснабжения Ибресинского муниципального округа» | - добавлен п. 3.11, п. 3.12; |
| Глава 4, «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» | - откорректировано наименование п. 4.1; - внесены изменения в Табл. 4.1; - добавлена информация по котельной «Баня»; - внесены изменения в п. 4.3; - добавлен п. 4.4; |
| Глава 5, «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | - внесены изменения в сценарий развития №1; - внесены изменения в Табл. 5.1 – Табл. 5.2; - откорректировано наименование п. 5.3; - добавлен п. 5.4; |
| Глава 6, «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» | - откорректировано наименование п. 6.1, п. 6.6, п. 6.7; - внесены изменения в Табл. 6.1 – Табл. 6.3; - добавлена информация по котельной «Баня»; |
| Глава 7, «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» | - откорректировано наименование п. 7.1, п. 7.3 – п. 7.5; - внесены изменения в Табл. 7.1; - добавлен п. 7.16, п. 7.17; |
| Глава 8, «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» | - внесены изменения в п. 8.1 – п. 8.7; - добавлен п. 8.9, п. 8.10; |
| Глава 9, «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения» | - добавлен п. 9.7; |
| Глава 10, «Перспективные топливные балансы» | - откорректировано наименование п. 10.1, п. 10.5 – п. 10.6; - внесены изменения в Табл. 10.1; - добавлена информация по котельной «Баня»; - добавлен п. 10.7; |
| Глава 11, «Оценка надежности теплоснабжения» | - добавлена вводная часть в Главу; - добавлена информация по котельной «Баня»; - внесены изменения в Табл. 11.3 – Табл. 11.4; - добавлен п. 11.7 – п. 11.11; |
| Глава 12, «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» | - откорректировано наименование п. 12.2; - добавлен п. 12.5; |
| Глава 13, «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | - добавлена информация по котельной «Баня»; - внесены изменения в Табл. 13.1 – Табл. 13.8; |
| Глава 14, «Ценовые (тарифные) последствия» | - откорректирован Рис. 14.1; |
| Глава 15, «Реестр единых теплоснабжающих организаций» | - внесены изменения в Табл. 15.1 – Табл. 15.2; - добавлена информация по котельной «Баня»; - откорректировано наименование п. 15.3; - внесены изменения в п. 15.4; - добавлен п. 15.6; |
| Глава 16, «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» | - внесены изменения в Табл. 16.1 – Табл. 16.2; |
| Глава 17, «Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии» | - внесены изменения в п. 17.1; - внесены изменения в Табл. 17.68; - обновлена информация по котлам в котельной «ЦРБ»; - добавлена информация по котельной «Баня»; |
| Глава 18, «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения» | - без изменений; |
| Глава 19, «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения» | - внесены изменения в соответствующие пункты схемы теплоснабжения; |