УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

от  22.06.2026 г. № 492

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Муниципального образования

Ядринский муниципальный округ

на период до 2034 года

(актуализация по состоянию на 2027г.)

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение 2030»

Директор______________/А.А. Веретенников/

г. Красноярск – 2026г.

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	7

Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	7

Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	13

Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	17

Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения	17

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	19

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	19

Часть 2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников энергии	19

Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	20

Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	24

Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	25

Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии	26

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	30

Часть	1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	30

Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	40

РАЗДЕЛ	4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	43

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	43

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	44

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	45

Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	45

Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	45

Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	46

Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	46

Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	46

Часть	6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	46

Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	47

Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	47

Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	48

Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	50

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	50

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	50

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	50

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	50

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	51

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	51

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	61

Часть 1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	61

Часть 2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	61

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	62

Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	62

Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	69

Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	69

Часть 4. Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	72

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа	72

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	72

Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	72

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	72

Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	74

Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	74

Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	74

Часть	6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.	74

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	74

Часть 1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	74

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	75

Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организации	78

Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	82

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	82

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	83

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	83

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	83

Часть 1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	83

Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	83

Часть 3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	84

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта РФ, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружениии (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	84

Часть 5. Предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок	84

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	84

Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	85

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	86

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	92

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	92

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	92

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	92

# РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

## Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приростыотапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориальногоделения с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальныежилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятийпо этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Данных о величине существующей отапливаемой площади строительных фондов с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальныежилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, отсутствуют.

Таблица1.1.1–Информацияоприростахстроительныхплощадейисносеветхихстроенийвзонедействияисточниковтепловойэнергии

| № | Наименование объекты строительства | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ядринское МПП ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 24134,95 | 24134,95 | 24134,95 | 24134,95 | 24134,95 | 24134,95 | 24134,95 |
| 2 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 4 | Промышленная застройка | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  | 24304,95 | 24304,95 | 24304,95 | 24304,95 | 24304,95 | 24304,95 | 24304,95 |
|  | Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 4 | Промышленная застройка | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
|  | Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 5889,82 | 5889,82 | 5889,82 | 5889,82 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 5027,5 | 5027,5 | 5027,5 | 5027,5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Промышленная застройка | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  | 10917,32 | 10917,32 | 10917,32 | 10917,32 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 771,9 | 771,9 | 771,9 | 771,9 | 771,9 | 771,9 | 771,9 |
| 2 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Промышленная застройка | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  | 771,9 | 771,9 | 771,9 | 771,9 | 771,9 | 771,9 | 771,9 |
|  | Котельная №5/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Промышленная застройка | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 2728,2 | 2728,2 | 2728,2 | 2728,2 | 2728,2 | 2728,2 | 2728,2 |
| 2 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Промышленная застройка | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  | 2728,2 | 2728,2 | 2728,2 | 2728,2 | 2728,2 | 2728,2 | 2728,2 |
|  | Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 1874,1 | 1874,1 | 1874,1 | 1874,1 | 1874,1 | 1874,1 | 1874,1 |
| 2 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| 4 | Промышленная застройка | м² | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|  | Итого: |  | 3823,1 | 3823,1 | 3823,1 | 3823,1 | 3823,1 | 3823,1 | 3823,1 |
|  | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 12125,2 | 12125,2 | 12125,2 | 12125,2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Промышленная застройка | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  | 12125,2 | 12125,2 | 12125,2 | 12125,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 4161,8 | 4161,8 | 4161,8 | 4161,8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Промышленная застройка | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  | 7141,8 | 7141,8 | 7141,8 | 7141,8 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 619,9 | 619,9 | 619,9 | 619,9 | 619,9 | 619,9 | 619,9 |
| 2 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| 4 | Промышленная застройка | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  | 1799,9 | 1799,9 | 1799,9 | 1799,9 | 1799,9 | 1799,9 | 1799,9 |
|  | Котельная №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 |
| 4 | Промышленная застройка | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 |
|  | Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 3086,3 | 3086,3 | 3086,3 | 3086,3 | 3086,3 | 3086,3 | 3086,3 |
| 2 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Промышленная застройка | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  | 3086,3 | 3086,3 | 3086,3 | 3086,3 | 3086,3 | 3086,3 | 3086,3 |
|  | Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 11725,5 | 11725,5 | 11725,5 | 11725,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Промышленная застройка | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  | 14310,5 | 14310,5 | 14310,5 | 14310,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная «Топочная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 510,7 | 510,7 | 510,7 | 510,7 | 510,7 | 510,7 | 510,7 |
| 2 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Промышленная застройка | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  | 510,7 | 510,7 | 510,7 | 510,7 | 510,7 | 510,7 | 510,7 |
|  | БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 17614,6 | 17614,6 | 17614,6 |
| 2 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 7612,5 | 7612,5 | 7612,5 |
| 4 | Промышленная застройка | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25227,1 | 25227,1 | 25227,1 |
|  | БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 16287,0 | 16287,0 | 16287,0 |
| 2 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980,0 | 2980,0 | 2980,0 |
| 4 | Промышленная застройка | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19267,0 | 19267,0 | 19267,0 |
| ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами | м² | 7036,82 | 7036,82 | 7036,82 | 7036,82 | 7036,82 | 7036,82 | 7036,82 |
| 2 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая застройка | м² | 7115 | 7115 | 7115 | 7115 | 7115 | 7115 | 7115 |
| 4 | Промышленная застройка | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  | 74151,82 | 74151,82 | 74151,82 | 74151,82 | 74151,82 | 74151,82 | 74151,82 |

## Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности)и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементетерриториального деления на каждом этапе

Таблица 1.2.1 - Существующие и перспективное потребление тепловой энергии(мощности) и теплоносителя с разделением по видам, Гкал/ч

| Источник тепловой энергии | Показатель | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЯМПП ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | Отопление | 2,6969 | 2,6969 | 2,6969 | 2,6969 | 2,6969 | 2,6969 | 2,6969 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 2,6969 | 2,6969 | 2,6969 | 2,6969 | 2,6969 | 2,6969 | 2,6969 |
| Котельная № 2 | Отопление | 0,2560 | 0,2560 | 0,2560 | 0,2560 | 0,2560 | 0,2560 | 0,2560 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,2560 | 0,2560 | 0,2560 | 0,2560 | 0,2560 | 0,2560 | 0,2560 |
| Котельная № 4 | Отопление | 1,2990 | 1,2990 | 1,2990 | 1,2990 | Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4 |  |  |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |
|  | Итого | 1,2990 | 1,2990 | 1,2990 | 1,2990 |  |  |  |
| Котельная № 5 | Отопление | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 |
| Котельная № 5/1 | Отопление | 0,0400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,0400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 6 | Отопление | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 |
| Котельная № 7 | Отопление | 1,0360 | 1,0360 | 1,0360 | 1,0360 | 1,0360 | 1,0360 | 1,0360 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 1,0360 | 1,0360 | 1,0360 | 1,0360 | 1,0360 | 1,0360 | 1,0360 |
| Котельная № 8 | Отопление | 0,9490 | 0,9490 | 0,9490 | 0,9490 | Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8 |  |  |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |
|  | Итого | 0,9490 | 0,9490 | 0,9490 | 0,9490 |  |  |  |
| Котельная № 9 | Отопление | 0,7350 | 0,7350 | 0,7350 | 0,7350 | Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9 |  |  |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |
|  | Итого | 0,7350 | 0,7350 | 0,7350 | 0,7350 |  |  |  |
| Котельная № 10 | Отопление | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 |
| Котельная № 11 | Отопление | 0,4680 | 0,4680 | 0,4680 | 0,4680 | 0,4680 | 0,4680 | 0,4680 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,4680 | 0,4680 | 0,4680 | 0,4680 | 0,4680 | 0,4680 | 0,4680 |
| Котельная № 12 | Отопление | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 |
| Котельная № 14 | Отопление | 1,0950 | 1,0950 | 1,0950 | 1,0950 | Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14 |  |  |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |
|  | Итого | 1,0950 | 1,0950 | 1,0950 | 1,0950 |  |  |  |
| Топочная с/х | Отопление | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК | Отопление | 4,8190 | 4,8190 | 4,8190 | 4,8190 | 4,8190 | 4,8190 | 4,8190 |
|  | ГВС | 1,1110 | 1,1110 | 1,1110 | 1,1110 | 1,1110 | 1,1110 | 1,1110 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 5,9300 | 5,9300 | 5,9300 | 5,9300 | 5,9300 | 5,9300 | 5,9300 |
| Всего по МО: |  | 15,4989 | 15,4589 | 15,4589 | 15,4589 | 11,3809 | 11,3809 | 11,3809 |

## Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности)и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Входепроведенногоанализаустановлено,что наближайшую перспективустроительство новых предприятийвмуниципальном образовании непланируется.

Перспективноеразвитиепромышленности муниципальногообразования состоитв развитии,модернизациииреконструкциисуществующихпредприятий,осуществляющих деятельностьна территориимуниципального образования.

## Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения

Таблица 1.4.1 - Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| № | Источник тепловой энергии | Зона территориального деления | Существующая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Площадь территории S, м² | Средневзвешенная плотность, Гкал/ч / м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЯМПП ЖКХ |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | г. Ядрин | 2,6969 | 73320,0000 | 0,00004 |
| 2 | Котельная № 2 | г. Ядрин | 0,2560 | 5560,0000 | 0,00005 |
| 3 | Котельная № 4 | г. Ядрин | 1,2990 | 1830,0000 | 0,00071 |
| 4 | Котельная № 5 | г. Ядрин | 0,2430 | 26260,0000 | 0,00001 |
| 5 | Котельная № 5/1 | г. Ядрин | 0,0400 | 5734,0000 | 0,00001 |
| 6 | Котельная № 6 | г. Ядрин | 0,3210 | 14340,0000 | 0,00002 |
| 7 | Котельная № 7 | г. Ядрин | 1,0360 | 27640,0000 | 0,00004 |
| 8 | Котельная № 8 | г. Ядрин | 0,9490 | 39420,0000 | 0,00002 |
| 9 | Котельная № 9 | г. Ядрин | 0,7350 | 29880,0000 | 0,00002 |
| 10 | Котельная № 10 | г. Ядрин | 0,1470 | 4301,0000 | 0,00003 |
| 11 | Котельная № 11 | г. Ядрин | 0,4680 | 10347,0000 | 0,00005 |
| 12 | Котельная № 12 | г. Ядрин | 0,2390 | 8283,0000 | 0,00003 |
| 13 | Котельная № 14 | г. Ядрин | 1,0950 | 44208,0000 | 0,00002 |
| 14 | Топочная с/х | г. Ядрин | 0,0440 | 1847,0000 | 0,00002 |
| Итого: |  |  | 9,5689 | 292970,0000 | 0,0011 |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |  |
| 15 | БМК | г. Ядрин | 5,9300 | 7500,0000 | 0,00079 |
| Итого: |  |  | 5,9300 | 7500,0000 | 0,00079 |
| Итого по МО: |  |  | 15,4989 | 300470,0000 | 0,00019 |

Таблица 1.4.2 - Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| Источник тепловой энергии | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Площадь территории S, км² | Средневзвешенная плотность, Гкал/ч / км² |
| --- | --- | --- | --- |
| ЯМПП ЖКХ |  |  |  |
| Котельная № 1 | 2,6969 | 73320,0000 | 0,00004 |
| Котельная № 2 | 0,2560 | 5560,0000 | 0,00005 |
| Котельная № 4 | - | - | - |
| Котельная № 5 | 0,2430 | 26260,0000 | 0,00001 |
| Котельная № 5/1 | 0,0400 | 5734,0000 | 0,00001 |
| Котельная № 6 | 0,3210 | 14340,0000 | 0,00002 |
| Котельная № 7 | 1,0360 | 27640,0000 | 0,00004 |
| Котельная № 8 | - | - | - |
| Котельная № 9 | - | - | - |
| Котельная № 10 | 0,1470 | 4301,0000 | 0,00003 |
| Котельная № 11 | 0,4680 | 10347,0000 | 0,00005 |
| Котельная № 12 | 0,2390 | 8283,0000 | 0,00003 |
| Котельная № 14 | - | - | - |
| Котельная "Топочная" | 0,0440 | 1847,0000 | 0,00002 |
| БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9) | 1,684 | 6900,0000 | 0,00024 |
| БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14) | 3,27 | 46000,0000 | 0,00007 |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |
| БМК | 5,9300 | 7500,0000 | 0.00079 |

# РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

## Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения иисточников тепловой энергии

Существующие зоны действия систем теплоснабжения рассмотрены в 4 части Главы1 Обосновывающих материалов.

В связи со строительством БМК с выводом из эксплуатации существующих котельных, на перспективу планируется объединить следующие системы теплоснабжения:

1) системы теплоснабжения котельных № 4 и 14;

2) системы теплоснабжения котельных № 8 и 9.

## Часть 2.Описаниесуществующихиперспективныхзондействияиндивидуальныхисточников энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. В качестве индивидуальных источников применяются твердотопливные котлы, теплогенераторы на газовом топливе, электронагревательные установки.

## Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузкипотребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих наединую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.3.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЯМПП ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,1440 | 3,1440 | 3,1440 | 3,1440 | 3,1440 | 3,1440 | 3,1440 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,1440 | 3,1440 | 3,1440 | 3,1440 | 3,1440 | 3,1440 | 3,1440 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,1440 | 3,1440 | 3,1440 | 3,1440 | 3,1440 | 3,1440 | 3,1440 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,6969 | 2,6969 | 2,6969 | 2,6969 | 2,6969 | 2,6969 | 2,6969 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4471 | 0,4471 | 0,4471 | 0,4471 | 0,4471 | 0,4471 | 0,4471 |
|  |  | % | 14,2207 | 14,2207 | 14,2207 | 14,2207 | 14,2207 | 14,2207 | 14,2207 |
| Котельная № 2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2560 | 0,2560 | 0,2560 | 0,2560 | 0,2560 | 0,2560 | 0,2560 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,2520 | -0,2520 | -0,2520 | -0,2520 | -0,2520 | -0,2520 | -0,2520 |
|  |  | % | -101,2048 | -101,2048 | -101,2048 | -101,2048 | -101,2048 | -101,2048 | -101,2048 |
| Котельная № 4 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2050 | 1,2050 | 1,2050 | 1,2050 | Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4 |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2050 | 1,2050 | 1,2050 | 1,2050 |  |  |  |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 |  |  |  |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,1370 | 1,1370 | 1,1370 | 1,1370 |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,2990 | 1,2990 | 1,2990 | 1,2990 |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 |  |  |  |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,2370 | -0,2370 | -0,2370 | -0,2370 |  |  |  |
|  |  | % | -19,6680 | -19,6680 | -19,6680 | -19,6680 |  |  |  |
| Котельная № 5 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,0060 | -0,0060 | -0,0060 | -0,0060 | -0,0060 | -0,0060 | -0,0060 |
|  |  | % | -2,4096 | -2,4096 | -2,4096 | -2,4096 | -2,4096 | -2,4096 | -2,4096 |
| Котельная № 5/1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0570 | 0,0970 | 0,0970 | 0,0970 | 0,0970 | 0,0970 | 0,0970 |
|  |  | % | 53,7736 | 91,5094 | 91,5094 | 91,5094 | 91,5094 | 91,5094 | 91,5094 |
| Котельная № 6 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8510 | 0,8510 | 0,8510 | 0,8510 | 0,8510 | 0,8510 | 0,8510 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8510 | 0,8510 | 0,8510 | 0,8510 | 0,8510 | 0,8510 | 0,8510 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,8010 | 0,8010 | 0,8010 | 0,8010 | 0,8010 | 0,8010 | 0,8010 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4140 | 0,4140 | 0,4140 | 0,4140 | 0,4140 | 0,4140 | 0,4140 |
|  |  | % | 48,6486 | 48,6486 | 48,6486 | 48,6486 | 48,6486 | 48,6486 | 48,6486 |
| Котельная № 7 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,3790 | 2,3790 | 2,3790 | 2,3790 | 2,3790 | 2,3790 | 2,3790 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,0360 | 1,0360 | 1,0360 | 1,0360 | 1,0360 | 1,0360 | 1,0360 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,2880 | 1,2880 | 1,2880 | 1,2880 | 1,2880 | 1,2880 | 1,2880 |
|  |  | % | 53,0041 | 53,0041 | 53,0041 | 53,0041 | 53,0041 | 53,0041 | 53,0041 |
| Котельная № 8 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,0240 | 1,0240 | 1,0240 | 1,0240 | Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8 |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,0240 | 1,0240 | 1,0240 | 1,0240 |  |  |  |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 |  |  |  |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,9490 | 0,9490 | 0,9490 | 0,9490 |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 |  |  |  |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,0670 | -0,0670 | -0,0670 | -0,0670 |  |  |  |
|  |  | % | -6,5430 | -6,5430 | -6,5430 | -6,5430 |  |  |  |
| Котельная № 9 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,7920 | 1,7920 | 1,7920 | 1,7920 | Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9 |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,7920 | 1,7920 | 1,7920 | 1,7920 |  |  |  |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 |  |  |  |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,7380 | 1,7380 | 1,7380 | 1,7380 |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,7350 | 0,7350 | 0,7350 | 0,7350 |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0870 | 0,0870 | 0,0870 | 0,0870 |  |  |  |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,9160 | 0,9160 | 0,9160 | 0,9160 |  |  |  |
|  |  | % | 51,1161 | 51,1161 | 51,1161 | 51,1161 |  |  |  |
| Котельная № 10 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0830 | 0,0830 | 0,0830 | 0,0830 | 0,0830 | 0,0830 | 0,0830 |
|  |  | % | 33,3333 | 33,3333 | 33,3333 | 33,3333 | 33,3333 | 33,3333 | 33,3333 |
| Котельная № 11 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,4100 | 0,4100 | 0,4100 | 0,4100 | 0,4100 | 0,4100 | 0,4100 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,4100 | 0,4100 | 0,4100 | 0,4100 | 0,4100 | 0,4100 | 0,4100 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0430 | 0,0000 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,3670 | 0,4100 | 0,3670 | 0,3670 | 0,3670 | 0,3670 | 0,3670 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4680 | 0,4680 | 0,4680 | 0,4680 | 0,4680 | 0,4680 | 0,4680 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,1310 | -0,0880 | -0,1310 | -0,1310 | -0,1310 | -0,1310 | -0,1310 |
|  |  | % | -31,9512 | -21,4634 | -31,9512 | -31,9512 | -31,9512 | -31,9512 | -31,9512 |
| Котельная № 12 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,1890 | 0,1890 | 0,1890 | 0,1890 | 0,1890 | 0,1890 | 0,1890 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0490 | 0,0490 | 0,0490 | 0,0490 | 0,0490 | 0,0490 | 0,0490 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,0990 | -0,0990 | -0,0990 | -0,0990 | -0,0990 | -0,0990 | -0,0990 |
|  |  | % | -40,2439 | -40,2439 | -40,2439 | -40,2439 | -40,2439 | -40,2439 | -40,2439 |
| Котельная № 14 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,7580 | 2,7580 | 2,7580 | 2,7580 | Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14 |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,7580 | 2,7580 | 2,7580 | 2,7580 |  |  |  |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 |  |  |  |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,6900 | 2,6900 | 2,6900 | 2,6900 |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,0950 | 1,0950 | 1,0950 | 1,0950 |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0830 | 0,0830 | 0,0830 | 0,0830 |  |  |  |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,5120 | 1,5120 | 1,5120 | 1,5120 |  |  |  |
|  |  | % | 54,8223 | 54,8223 | 54,8223 | 54,8223 |  |  |  |
| Топочная с/х | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0530 | 0,0530 | 0,0530 | 0,0530 | 0,0530 | 0,0530 | 0,0530 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 |
|  |  | % | 12,9630 | 12,9630 | 12,9630 | 12,9630 | 12,9630 | 12,9630 | 12,9630 |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 5,9300 | 5,9300 | 5,9300 | 5,9300 | 5,9300 | 5,9300 | 5,9300 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 6,1100 | 6,1100 | 6,1100 | 6,1100 | 6,1100 | 6,1100 | 6,1100 |
|  |  | % | 50,7475 | 50,7475 | 50,7475 | 50,7475 | 50,7475 | 50,7475 | 50,7475 |

## Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Зонадействияисточника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории Ядринского муниципального округа отсутствует.

## Часть 5.Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

РезультатырасчетарадиусаэффективноготеплоснабжениядляисточниковтепловойэнергииЯдринскогогородскогопоселения,определяемыедлязондействиякотельныхпредставлены ниже.

Таблица 2.5.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка источника (с учетом потерь мощности в сетях), Гкал/ч | Площадь зоны теплоснабжения S, км² | Длина тепловых сетей, м | Матер. хар-ка тепловой сети, м² | Удельная материальная характеристика тепловой сети, Гкал/(ч·м*м) | Радиус эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 2,401 | 73320 | 3514,5 | 281,5343 | 0,0078 | 146 |
| Котельная № 2 | 0,495 | 5560 | 300 | 15 | 0,0171 | 50 |
| Котельная № 4 | 1,374 | 1830 | 1581,14 | 166,9494 | 0,0078 | 149 |
| Котельная № 5 | 0,249 | 26260 | 187,04 | 15,703 | 0,0155 | 60 |
| Котельная № 5/1 | 0,085 | 5734 | 100 | 5 | 0,016 | 46 |
| Котельная № 6 | 0,387 | 14340 | 1380,1 | 107,6276 | 0,003 | 87 |
| Котельная № 7 | 1,1148 | 27640 | 1704,28 | 147,1812 | 0,0072 | 120 |
| Котельная № 8 | 1,037 | 39420 | 1657,38 | 140,2596 | 0,0068 | 119 |
| Котельная № 9 | 0,822 | 29880 | 1456,12 | 121,1557 | 0,0061 | 161 |
| Котельная № 10 | 0,16 | 4301 | 450,08 | 31,1518 | 0,0047 | 103 |
| Котельная № 11 | 0,498 | 10347 | 491,06 | 54,236 | 0,0086 | 96 |
| Котельная № 12 | 0,288 | 8283 | 818,04 | 58,5348 | 0,0041 | 200 |
| Котельная № 14 | 2,0603 | 44208 | 1690,1 | 156,2658 | 0,0127 | 129 |
| Котельная "Топочная" | 0,046 | 1847 | 34 | 1,7 | 0,0259 | 34 |
| БМК | 5,93 | 0 | 4072,26 | 516,0674 | 0,0115 | 329 |

## Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системетеплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

2.6.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощностиосновного оборудованияисточника (источников) тепловой энергии

Сведенияотражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемаячасть».

2.6.2. Существующие иперспективные технические ограничениянаиспользованиеустановленной тепловоймощностиизначениярасполагаемоймощностиосновногооборудованияисточниковтепловой энергии

Сведенияотражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемаячасть».

2.6.3. Существующиеиперспективныезатратытепловоймощностинасобственныеихозяйственныенуждытеплоснабжающейорганизациивотношенииисточниковтепловойэнергии

Сведенияотражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемаячасть».

2.6.4 Значениясуществующейиперспективнойтепловоймощностиисточниковтепловойэнергии нетто

Сведенияотражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемаячасть».

2.6.5 Значениясуществующихиперспективныхпотерьтепловойэнергииприеепередачепотепловымсетям,включаяпотеритепловойэнергиивтепловыхсетяхтеплопередачейчерез теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потеритеплоносителя,суказанием затрат теплоносителяна компенсацию этих потерь

Значениясуществующихиперспективныхпотерьтепловойэнергииприеепередачепотепловымсетям,включаяпотеритепловойэнергиивтепловыхсетяхтеплопередачейчерез теплоизоляционные конструкции теплопроводов ипотери теплоносителя, суказанием затрат теплоносителяна компенсацию этих потерь представлены в таблице 2.6.5.1.

Таблица 2.6.5.1 - Потери при передачи тепловой энергии по тепловым сетям

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЯМПП ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | Потери на сетях | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери теплоносителя | тонн/час | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Котельная № 2 | Потери на сетях | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери теплоносителя | тонн/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная № 4 | Потери на сетях | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери теплоносителя | тонн/час | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 5 | Потери на сетях | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери теплоносителя | тонн/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная № 5/1 | Потери на сетях | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери теплоносителя | тонн/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 6 | Потери на сетях | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери теплоносителя | тонн/час | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Котельная № 7 | Потери на сетях | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери теплоносителя | тонн/час | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Котельная № 8 | Потери на сетях | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери теплоносителя | тонн/час | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 9 | Потери на сетях | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери теплоносителя | тонн/час | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 10 | Потери на сетях | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери теплоносителя | тонн/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная № 11 | Потери на сетях | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери теплоносителя | тонн/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная № 12 | Потери на сетях | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери теплоносителя | тонн/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная № 14 | Потери на сетях | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери теплоносителя | тонн/час | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Топочная с/х | Потери на сетях | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери теплоносителя | тонн/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК | Потери на сетях | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери теплоносителя | тонн/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.6.6 Затратысуществующей и перспективнойтепловоймощности нахозяйственныенуждытеплоснабжающей (теплосетевой) организации вотношениитепловыхсетей

Сведенияотражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемаячасть».

2.6.7 Значениясуществующей иперспективной резервнойтепловой мощностиисточниковтепловой энергии, в том числе источников	 тепловой энергии, принадлежащихпотребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающихорганизаций, свыделением значений аварийногорезерваирезерва по договорам на поддержаниерезервной тепловой мощности

Сведенияотражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемаячасть».

2.6.8 Значения существующей и перспективнойтепловойнагрузки потребителей,устанавливаемыесучетом расчетной тепловойнагрузки

Сведенияотражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемаячасть».

# РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

## Часть	1.	Существующие	и	перспективные	балансы производительностиводоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителятеплопотребляющимиустановками потребителей

Таблица 3.1.1 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| Показатель | Ед. изм | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ядринское МПП ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | тонн/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | тонн/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | тонн/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | тонн/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная № 5/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | тонн/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | тонн/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | тонн/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | тонн/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | тонн/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | тонн/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | тонн/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная "Топочная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | тонн/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Новые котельный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Общая емкость баков аккумуляторов | тыс м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Доля резерва / дефицита | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

## Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.

Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ядринское МПП ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | Нормативный расход | тонн/час | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 2 | Нормативный расход | тонн/час | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 4 | Нормативный расход | тонн/час | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,00 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,00 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 5 | Нормативный расход | тонн/час | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 5/1 | Нормативный расход | тонн/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 6 | Нормативный расход | тонн/час | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 7 | Нормативный расход | тонн/час | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 8 | Нормативный расход | тонн/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,00 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,00 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Котельная № 9 | Нормативный расход | тонн/час | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,00 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,00 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Котельная № 10 | Нормативный расход | тонн/час | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 11 | Нормативный расход | тонн/час | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 12 | Нормативный расход | тонн/час | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 14 | Нормативный расход | тонн/час | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,00 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,00 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Котельная "Топочная" | Нормативный расход | тонн/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9) | Нормативный расход | тонн/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1800 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4100 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14) | Нормативный расход | тонн/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3100 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6200 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК | Нормативный расход | тонн/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |

# РАЗДЕЛ	4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

## Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования Ядринский муниципальный округ предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в муниципальном образовании, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии является главным условием для разработки сценариев (вариантов) мастер-плана.

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной схеме теплоснабжения) с учетом предложений заинтересованных сторон.

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность.

В связи приростом потребителей к централизованным системам теплоснабжения и с учетом предложений от заинтересованных сторон, перспективное развитие систем теплоснабжения предполагает следующие сценарии (варианты) развитиесистемтеплоснабжения:

Вариант 1 предполагает модернизации источников тепловой энергии (Котельная № 2, Котельная № 4, Котельная № 5, Котельная № 8, Котельная № 11, Котельная № 12) для возможности подключения новых потребителей и поддержание работоспособности системы в рамках штатного режима, устранение аварий и проведение минимально необходимых работ для сохранения функционирования.

Вариант 2 предполагает оптимизацию и повышение эффективности за счет:

1) Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации котельных № 8 и № 9 с заменой тепловых сетей;

2) Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации котельных № 14 и № 4;

3) Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации котельной № 1;

4) Проектирование и модернизация котельной № 10;

5) Проектирование и строительство сетей теплоснабжения и ГВС от БМК на ул. Садовая;

6) Реконструкция надземной части тепловых сетей от котельной № 12;

7) Реконструкция тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

## Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Выбор приоритетного варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования Ядринский муниципальный округ осуществляется на основе сопоставления комплекса показателей, характеризующих надежность, качество и экономическую эффективность теплоснабжения, в соответствии с обязательными критериями, установленными частью 8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Обоснование выполнено в соответствии с пунктом 59(в) Постановления Правительства РФ № 154 с учетом требований статьи 23 Федерального закона № 190-ФЗ.

В связи с непредоставлением части исходных данных, показателей, предусмотренных приложением 47 Методических указаний, анализ ценовых (тарифных) последствий выполнен укрупненным расчетно-аналитическим методом на основании действующих тарифов, прогнозных изменений затрат. Расчетные материалы приведены в Главе 14 Обосновывающих материалов.

Результаты анализа показали:

- при реализации Варианта 1 сохраняется рост эксплуатационных расходов, обусловленный увеличением аварийности и технологических потерь в тепловых сетях, что формирует неблагоприятные долгосрочные тарифные последствия;

- при реализации Варианта 2 появляется техническая возможность подключения новых потребителей, так же увеличение капитальных вложений компенсируется снижением эксплуатационных затрат и сокращением потерь тепловой энергии, что обеспечивает более устойчивую динамику тарифа в расчетном периоде.

С учетом:

- минимизации совокупных ценовых (тарифных) последствий для потребителей;

- повышения надежности теплоснабжения;

- обеспечения долгосрочной экономической эффективности функционирования системы.

Таблица 4.2.1 – Сравнительные характеристики вариантов

| Наименование сравниваемых показателей | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Капитальные вложения | минимальные | увеличенные |
| Технологические потери | сохраняются на текущем уровне | снижение |
| Эксплуатационные расходы | рост вследствие износа | снижение в долгосрочном периоде |
| Надежность теплоснабжения | снижение с течением времени | повышение |
| Долгосрочные затраты системы | увеличение | стабилизация / снижение |

В качестве приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования принимается Вариант 2.

Выбранный вариант подлежит включению в схему теплоснабжения в качестве базового сценария развития.

# РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

На территории муниципального образование планируется строительство источников тепловой энергии, представленных в таблице ниже.

Таблица 5.1.1 - Строительство новых источников

| № | Наименование источника | Адрес источника | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ЯМПП ЖКХ |  |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8 и № 9 с заменой тепловых сетей | г. Ядрин | 3,430 |
| 2 | Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. № 14 и № 4 | г. Ядрин | 3,430 |

## Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Располагаемаямощностьсуществующихтеплоисточниковспособнаобеспечитьприрост перспективныхтепловыхнагрузок,следовательно,реконструкцияисточниковтепловойэнергии сувеличением их располагаемой мощности нетребуется.

## Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 5.3.1 - Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

| № | Наименование источника | Наименование оборудования | Наименования мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| ЯМПП ЖКХ |  |  |  |
| 4 | Котельная № 5 | Хопер-100 | Замена котлов водогрейных «Хопёр-100» котельной № 5 |
| 10 | Котельная № 10 | Хопер-100 | Проектирование и модернизация котельной № 10 |

## Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии невозможна, так как на территории МО отсутствуют комбинированные источники тепловой энергии.

## Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

ВсоответствиисГенеральнымпланоммерыповыводуизэксплуатации, консервации идемонтажуизбыточныхисточниковтепловой энергиине предусмотрены.

## Часть	6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудованиекотельныхвисточникитепловойэнергии,функционирующиев режиме комбинированной выработкиэлектрическойи тепловой энергии, не предполагается.

## Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действияисточников тепловой энергии, функционирующих в режимекомбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории МО Ядринский муниципальный округ отсутствуют.

## Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

5.8.1. Котельная № 1

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 1 83/64 °С.

5.8.2. Котельная № 2

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 2 83/64 °С.

5.8.3. Котельная № 4

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 4 83/64 °С.

5.8.4. Котельная № 5

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 5 83/64 °С.

5.8.5. Котельная № 5/1

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 5/1 83/64 °С.

5.8.6. Котельная № 6

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 6 83/64 °С.

5.8.7. Котельная № 7

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 7 83/64 °С.

5.8.8. Котельная № 8

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 8 83/64 °С.

5.8.9. Котельная № 9

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 9 83/64 °С.

5.8.10. Котельная № 10

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 10 83/64 °С.

5.8.11. Котельная № 11

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 11 83/64 °С.

5.8.12. Котельная № 12

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 12 83/64 °С.

5.8.13. Котельная № 14

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 14 83/64 °С.

5.8.14. Топочная с/х

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Топочная с/х 83/64 °С.

5.8.15. БМК

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной БМК 95/70 °С.

## Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатациюновых мощностей

СогласноСП.89.13330.2012(актуализированнаяредакцияСНиПII-35-76«Котельные установки»)числоипроизводительностькотлов,установленныхвкотельной,следуетвыбирать, обеспечивая:

расчетную производительность(тепловую мощностькотельной);

стабильнуюработукотловприминимальнодопустимойнагрузкевтеплыйпериод года.

Привыходеизстроянаибольшегопопроизводительностикотлавкотельныхпервой категорииоставшиесякотлыдолжныобеспечиватьотпусктепловойэнергиипотребителям первойкатегории(потребители,недопускающиеперерывоввподачерасчетногоколичества теплотыиснижениятемпературывоздухавпомещенияхнижепредусмотренныхГОСТ30494, например,больницы,родильныедома,детскиедошкольныеучрежденияскруглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химическиеи специальныепроизводстваи т.д.):

натехнологическоетеплоснабжениеисистемывентиляции–вколичестве, определяемомминимальнодопустимыминагрузками(независимооттемпературы наружного воздуха);

наотоплениеигорячееводоснабжение–вколичестве,определяемомрежимом наиболеехолодного месяца.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 5.9.1.

Таблица 5.9.1 - Установленная тепловая мощность источников тепла

| Источник тепловой энергии | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЯМПП ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 |
| Котельная № 2 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 |
| Котельная № 4 | 1,3930 | 1,3930 | 1,3930 | Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4 |  |  |
| Котельная № 5 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 |
| Котельная № 5/1 | 0,8470 | 0,8470 | 0,8470 | 0,8470 | 0,8470 | 0,8470 |
| Котельная № 6 | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 |
| Котельная № 7 | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 |
| Котельная № 8 | 1,0200 | 1,0200 | 1,0200 | Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8 |  |  |
| Котельная № 9 | 1,7960 | 1,7960 | 1,7960 | Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9 |  |  |
| Котельная № 10 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2490 |
| Котельная № 11 | 0,4100 | 0,4100 | 0,4100 | 0,4100 | 0,4100 | 0,4100 |
| Котельная № 12 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 |
| Котельная № 14 | 2,7510 | 2,7510 | 2,7510 | Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14 |  |  |
| Топочная с/х | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |  |  |
| БМК | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 |

## Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложенияповводуновыхиреконструкциисуществующихисточниковтепловой энергиисиспользованиемвозобновляемыхисточниковэнергии,атакжеместныхвидовтоплива, отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

## Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающихперераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощностиисточников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощностиисточников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии, не планируется.

## Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перспективная застройка Ядринского муниципального округа планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

## Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспеченияусловий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергиипотребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежноститеплоснабжения

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

## Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

## Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечениянормативной надежности теплоснабжения потребителей

Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.

Таблица 6.5.1 - Рекомендуемые мероприятия по и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене

| № | Обозначение реконструируемого участка | Диаметр, мм | Длина участка, подлежащая замене, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ЯМПП ЖКХ |  |  |  |
| Котельная № 2 |  |  |  |
| 1 | от здания Котельной до здания администрации | 50 | 78,1500 |
| 2 | от здания котельной до УТ-107 | 100 | 15,5800 |
| 3 | УТ-102 | 50 | 10,9900 |
| 4 | от УТ-102 до ул. Молодежная д. 3 | 50 | 7,5800 |
| 5 | УТ-107 | 50 | 9,0400 |
| 6 | от УТ-107 до ЗА 104 | 50 | 1,7500 |
| 7 | ЗА-104 до УТ-102 | 50 | 53,9900 |
| Котельная № 4 |  |  |  |
| 1 | УТ-4 - ТК-7 | 82 | 66,0000 |
| 2 | ТК-7 - Красноармейская, 7а | 50 | 16,0000 |
| 3 | ТК-7 - Ленина, 49 | 50 | 56,0000 |
| 4 | УТ-6 - Красноармейская, 3 | 50 | 8,0000 |
| 5 | УТ-5 - Красноармейская, 5 | 69 | 12,0000 |
| 6 | З-5 - ТК-10 | 69 | 110,0000 |
| 7 | ТК-10 - УТ-5 | 69 | 32,0000 |
| 8 | ТК-6 - УТ-4 | 82 | 12,0000 |
| 9 | ТК-3 - З-3 | 100 | 0,0200 |
| 10 | ТК-3 - З-2 | 100 | 0,0200 |
| 11 | ТК-8 - З-5 | 69 | 0,0200 |
| 12 | З-4 - ТК-6 | 82 | 0,0200 |
| 13 | Котельная №4 - ТК-4 | 125 | 10,0000 |
| 14 | УТ-1 - УТ-2 | 50 | 34,0000 |
| 15 | УТ-2 - Красноармейская, 6 | 50 | 56,0000 |
| 16 | ТК-9 - Ленина, 50а | 82 | 34,0000 |
| 17 | ТК-8 - ТК-9 | 82 | 60,0000 |
| 18 | ТК-5 - З-4 | 82 | 24,0000 |
| 19 | З-3 - Красноармейская, 10 | 100 | 114,0000 |
| 20 | З-2 - Красноармейская, 8а | 82 | 32,0000 |
| 21 | УТ-3 - ТК-3 | 100 | 60,0000 |
| 22 | УТ-3 - Карла Маркса, 69 | 69 | 8,0000 |
| 23 | УТ-1 - ТК-1 | 100 | 124,0000 |
| 24 | Котельная №4 - УТ-1 | 100 | 20,0000 |
| 25 | ТК-1 - З-1 | 100 | 0,0200 |
| 26 | ТК-1 - УТ-3 | 100 | 10,0000 |
| 27 | ТК-2 - 50 лет Октября, 64а | 100 | 22,0000 |
| 28 | З-1 - ТК-2 | 100 | 189,0000 |
| 29 | УТ-2 - Красноармейская, 6г | 50 | 12,0000 |
| 30 | УТ-6 - Красноармейская, 3г | 50 | 64,0000 |
| 31 | ТК-10 - УТ-6 | 69 | 8,0000 |
| Котельная № 5 |  |  |  |
| 1 | ТК-2 - Ленина, 43 | 50 | 16,0000 |
| 2 | З-1 - ТК-2 | 50 | 44,0000 |
| 3 | Котельная №5 - ТК-1 | 100 | 11,0000 |
| 4 | ТК-1 - З-1 | 50 | 0,0200 |
| 5 | З-2 - Ленина, 39 | 100 | 116,0000 |
| 6 | ТК-1 - З-2 | 100 | 0,0200 |
| Котельная № 5/1 |  |  |  |
| 1 | Котельная №5/1 - Комсомольская, 4б | 50 | 100,0000 |
| Котельная № 6 |  |  |  |
| 1 | ТК-1 - З-2 | 50 | 0,0200 |
| 2 | ТК-1 - З-1 | 50 | 0,0200 |
| 3 | Котельная №6 - ТК-1 | 100 | 14,0000 |
| 4 | З-4 - ТК-3 | 100 | 84,0000 |
| 5 | ТК-2 - З-4 | 100 | 0,0200 |
| 6 | З-2 - 50 лет Октября, 20 | 50 | 48,0000 |
| 7 | УТ-1 - Карла Маркса, 25 | 50 | 6,0000 |
| 8 | УТ-1 - ТК-4 | 82 | 220,0000 |
| 9 | ТК-4 - З-5 | 82 | 0,0200 |
| 10 | ТК-3 - Карла Маркса, 27 | 50 | 28,0000 |
| 11 | УТ-2 - Карла Маркса, 19 | 69 | 52,0000 |
| 12 | УТ-2 - Герцена, 18а | 50 | 20,0000 |
| 13 | ТК-3 - УТ-1 | 100 | 128,0000 |
| 14 | УТ-4 - ТК-5 | 50 | 96,0000 |
| 15 | ТК-5 - 50 лет Октября, 37 | 50 | 12,0000 |
| 16 | ТК-1 - ТК-2 | 100 | 56,0000 |
| 17 | Котельная №6 - УТ-3 | 82 | 240,0000 |
| 18 | З-5 - УТ-2 | 82 | 80,0000 |
| 19 | ТК-6 - Карла Маркса, 29 | 69 | 8,0000 |
| 20 | УТ-5 - ТК-6 | 100 | 72,0000 |
| 21 | УТ-5 - Комсомольская, 3а | 50 | 10,0000 |
| 22 | З-3 - УТ-5 | 100 | 50,0000 |
| 23 | ТК-2 - З-3 | 100 | 0,0200 |
| Котельная № 7 |  |  |  |
| 1 | ТК-1 - З-2 | 100 | 0,0200 |
| 2 | З-2 - Комсомольская, 15 | 100 | 200,0000 |
| 3 | УТ-1 - З-3 | 207 | 0,0200 |
| 4 | З-3 - ТК-2 | 207 | 140,0000 |
| 5 | З-9 - Октябрьская, 40а | 50 | 74,0000 |
| 6 | УТ-4 - УТ-5 | 50 | 108,0000 |
| 7 | УТ-6 - З-9 | 50 | 0,0200 |
| 8 | ТК-3 - З-8 | 82 | 0,0200 |
| 9 | УТ-1 - З-5 | 40 | 0,0200 |
| 10 | З-5 - Комсомольская, 15с3 | 40 | 172,0000 |
| 11 | ТК-1 - УТ-1 | 207 | 0,0200 |
| 12 | ТК-3 - УТ-6 | 82 | 66,0000 |
| 13 | УТ-5 - Герцена, 22а | 50 | 60,0000 |
| 14 | УТ-4 - Октябрьская, 19 | 69 | 10,0000 |
| 15 | З-8 - УТ-4 | 82 | 16,0000 |
| 16 | ТК-2 - ТК-3 | 100 | 120,0000 |
| 17 | З-7 - Октябрьская, 21г | 69 | 28,0000 |
| 18 | УТ-3 - Октябрьская, 21в | 50 | 30,0000 |
| 19 | ТК-2 - З-6 | 69 | 0,0200 |
| 20 | УТ-3 - З-7 | 69 | 0,0200 |
| 21 | З-6 - УТ-3 | 69 | 0,0200 |
| Котельная № 8 |  |  |  |
| 1 | З-6 - ТК-6 | 100 | 112,0000 |
| 2 | ТК-10 - З-18 | 50 | 0,0200 |
| 3 | З-18 - Чапаева, 18 | 50 | 16,0000 |
| 4 | ТК-10 - З-19 | 82 | 0,0200 |
| 5 | З-19 - Чапаева, 20 | 82 | 84,0000 |
| 6 | ТК-4 - З-3 | 50 | 0,0200 |
| 7 | ТК-4 - З-4 | 100 | 0,0200 |
| 8 | ТК-4 - З-6 | 100 | 0,0200 |
| 9 | З-4 - Чапаева, 14б | 50 | 230,0000 |
| 10 | ТК-9 - З-11 | 50 | 0,0200 |
| 11 | З-11 - Чапаева, 16 | 50 | 30,0000 |
| 12 | ТК-9 - З-12 | 69 | 0,0200 |
| 13 | ТК-9 - З-17 | 100 | 0,0200 |
| 14 | З-13 - УТ-1 | 69 | 0,0200 |
| 15 | УТ-1 - З-14 | 50 | 0,0200 |
| 16 | З-14 - Тимирязева, 22 | 50 | 20,0000 |
| 17 | Котельная №8 - ТК-1 | 150 | 44,0000 |
| 18 | ТК-1 - ТК-2 | 50 | 6,0000 |
| 19 | ТК-2 - З-1 | 50 | 0,0200 |
| 20 | ТК-1 - З-2 | 150 | 0,0200 |
| 21 | З-2 - ТК-3 | 150 | 64,0000 |
| 22 | ТК-1 - З-9 | 150 | 56,0000 |
| 23 | З-9 - ТК-8 | 150 | 0,0200 |
| 24 | ТК-8 - З-10 | 50 | 0,0200 |
| 25 | ТК-8 - ТК-9 | 150 | 126,0000 |
| 26 | З-12 - З-13 | 69 | 86,0000 |
| 27 | УТ-2 - З-16 | 50 | 0,0200 |
| 28 | З-16 - Тимирязева, 24 | 50 | 12,0000 |
| 29 | З-5 - Чапаева, 14 | 40 | 24,0000 |
| 30 | ТК-3 - ТК-4 | 150 | 72,0000 |
| 31 | З-3 - Чапаева, 14а | 50 | 30,0000 |
| 32 | ТК-3 - З-5 | 40 | 0,0200 |
| 33 | ТК-6 - З-7 | 50 | 0,0200 |
| 34 | З-7 - Чапаева, 12в | 50 | 31,0000 |
| 35 | ТК-6 - З-8 | 69 | 0,0200 |
| 36 | З-8 - Чапаева, 12б | 69 | 32,0000 |
| 37 | ТК-6 - ТК-7 | 82 | 106,0000 |
| 38 | ТК-7 - Чапаева, 12а | 50 | 24,0000 |
| 39 | З-15 - УТ-2 | 50 | 158,0000 |
| 40 | З-10 - Чапаева, 15 | 50 | 60,0000 |
| 41 | З-17 - ТК-10 | 100 | 150,0000 |
| 42 | УТ-1 - З-15 | 50 | 0,0200 |
| Котельная № 9 |  |  |  |
| 1 | УТ-3 - ТК-3 | 69 | 76,0000 |
| 2 | ТК-1 - З-2 | 150 | 0,0200 |
| 3 | З-3 - УТ-3 | 69 | 250,0000 |
| 4 | УТ-1 - З-3 | 82 | 0,0200 |
| 5 | УТ-2 - Чапаева, 20а1 | 50 | 34,0000 |
| 6 | УТ-1 - УТ-2 | 150 | 22,0000 |
| 7 | ТК-2 - Чапаева, 20а | 100 | 82,0000 |
| 8 | ТК-1 - З-1 | 82 | 0,0200 |
| 9 | ТК-3 - З-6 | 50 | 0,0200 |
| 10 | З-1 - Чапаева, 22 | 82 | 124,0000 |
| 11 | УТ-3 - З-4 | 69 | 0,0200 |
| 12 | З-2 - УТ-1 | 150 | 138,0000 |
| 13 | ТК-3 - З-5 | 50 | 0,0200 |
| 14 | З-4 - Энтузиастов, 2 | 69 | 636,0000 |
| 15 | УТ-2 - ТК-2 | 150 | 40,0000 |
| 16 | З-6 - Школьная, 12 | 50 | 16,0000 |
| 17 | З-5 - Школьная, 14 | 50 | 18,0000 |
| 18 | Котельная №9 - ТК-1 | 150 | 20,0000 |
| Котельная № 10 |  |  |  |
| 1 | З-3 - ТК-3 | 69 | 12,0000 |
| 2 | ТК-2 - З-3 | 69 | 0,0200 |
| 3 | ТК-3 - З-4 | 69 | 0,0200 |
| 4 | З-4 - Максима Горького, 5а | 69 | 222,0000 |
| 5 | ТК-1 - З-1 | 50 | 0,0200 |
| 6 | З-1 - Карла Маркса, 2 | 50 | 132,0000 |
| 7 | Котельная №10 - ТК-1 | 100 | 4,0000 |
| 8 | ТК-1 - З-2 | 100 | 0,0200 |
| 9 | З-2 - ТК-2 | 100 | 80,0000 |
| Котельная № 11 |  |  |  |
| 1 | УТ-2 - Октябрьская, 1с1 | 32 | 10,0000 |
| 2 | ТК-3 - ТК-4 | 100 | 62,0000 |
| 3 | ТК-2 - ТК-3 | 125 | 134,0000 |
| 4 | ТК-3 - З-2 | 125 | 0,0200 |
| 5 | УТ-2 - Октябрьская, 1с2 | 50 | 10,0000 |
| 6 | ТК-4 - УТ-2 | 69 | 7,0000 |
| 7 | З-2 - Октябрьская, 1 | 69 | 42,0000 |
| 8 | З-3 - Октябрьская, 1с3 | 100 | 20,0000 |
| 9 | ТК-1 - З-1 | 125 | 0,0200 |
| 10 | Котельная №11 - ТК-1 | 125 | 50,0000 |
| 11 | З-1 - УТ-1 | 125 | 120,0000 |
| 12 | УТ-1 - Октябрьская, 1с4 | 69 | 12,0000 |
| 13 | УТ-1 - ТК-2 | 125 | 24,0000 |
| 14 | ТК-3 - З-3 | 100 | 0,0200 |
| Котельная № 12 |  |  |  |
| 1 | УТ-3 - УТ-4 | 32 | 50,0000 |
| 2 | УТ-5 - Садовая, 7а | 69 | 106,0000 |
| 3 | ТК-1 - З-2 | 69 | 0,0200 |
| 4 | УТ-5 - Садовая, 9а | 69 | 10,0000 |
| 5 | УТ-1 - ТК-1 | 69 | 66,0000 |
| 6 | З-1 - УТ-1 | 69 | 0,0200 |
| 7 | УТ-6 - З-1 | 69 | 324,0000 |
| 8 | УТ-4 - Садовая, 5 | 32 | 14,0000 |
| 9 | УТ-3 - Садовая, 7 | 32 | 12,0000 |
| 10 | УТ-2 - Садовая, 9 | 32 | 12,0000 |
| 11 | УТ-1 - УТ-2 | 69 | 40,0000 |
| 12 | З-2 - УТ-5 | 69 | 30,0000 |
| 13 | УТ-2 - УТ-3 | 69 | 88,0000 |
| 14 | Котельная №12 - УТ-6 | 150 | 66,0000 |
| Котельная № 14 |  |  |  |
| 1 | ТК-5 - 50 лет Октября, 62а | 69 | 32,0000 |
| 2 | З-5 - УТ-5 | 100 | 40,0000 |
| 3 | Котельная №14 - ТК-1 | 100 | 36,0000 |
| 4 | З-1 - ТК-2 | 100 | 174,0000 |
| 5 | ТК-2 - 50 лет Октября, 71с5 | 69 | 32,0000 |
| 6 | ТК-2 - Октябрьская, 72 | 82 | 131,0000 |
| 7 | ТК-3 - З-2 | 82 | 0,0200 |
| 8 | УТ-3 - ТК-7 | 100 | 64,0000 |
| 9 | ТК-7 - З-4 | 69 | 0,0200 |
| 10 | З-4 - 50 лет Октября, 71а | 69 | 10,0000 |
| 11 | УТ-4 - ТК-6 | 100 | 56,0000 |
| 12 | УТ-4 - 50 лет Октября, 71c1 | 69 | 10,0000 |
| 13 | УТ-2 - УТ-4 | 125 | 68,0000 |
| 14 | З-3 - 50 лет Октября, 64б | 40 | 80,0000 |
| 15 | ТК-4 - ТК-5 | 125 | 200,0000 |
| 16 | УТ-2 - УТ-3 | 100 | 14,0000 |
| 17 | УТ-1 - УТ-2 | 125 | 76,0000 |
| 18 | УТ-1 - 50 лет Октября, 71 | 69 | 10,0000 |
| 19 | ТК-4 - УТ-1 | 150 | 6,0000 |
| 20 | ТК-3 - ТК-4 | 150 | 58,0000 |
| 21 | З-2 - 50 лет Октября, 71б | 82 | 70,0000 |
| 22 | Котельная №14 - ТК-3 | 150 | 66,0000 |
| 23 | ТК-2-ГВС - Октябрьская, 72 | 50 | 131,0000 |
| 24 | ТК-1 - З-1 | 100 | 0,0200 |
| 25 | З-8 - Некрасова, 17б | 82 | 44,0000 |
| 26 | ТК-6 - З-5 | 100 | 0,0200 |
| 27 | З-7 - 50 лет Октября, 71с3 | 50 | 90,0000 |
| 28 | УТ-6 - З-8 | 82 | 66,0000 |
| 29 | УТ-6 - З-7 | 50 | 20,0000 |
| 30 | УТ-5 - З-6 | 69 | 22,0000 |
| 31 | З-6 - 50 лет Октября, 71с4 | 69 | 22,0000 |
| 32 | УТ-5 - УТ-6 | 82 | 52,0000 |
| 33 | УТ-5 - 50 лет Октября, 71с2 | 82 | 10,0000 |
| 34 | ТК-5 - З-3 | 40 | 0,0200 |
| Топочная с/х |  |  |  |
| 1 | Котельная «Топочная» - 30 лет Победы, 30 | 50 | 34,0000 |
| БМК |  |  |  |
| 1 | УТ-3 - 50 лет Октября, 93 | 69 | 10,0000 |
| 2 | УТ-2 - УТ-3 | 82 | 12,0000 |
| 3 | УТ-1 - УТ-2 | 82 | 180,0000 |
| 4 | УТ-1 - 50 лет Октября, 95 | 82 | 10,0000 |
| 5 | З-1 - УТ-1 | 100 | 34,0000 |
| 6 | ТК-1 - З-1 | 100 | 0,0200 |
| 7 | ГрОт-1 - ТК-1 | 207 | 24,0000 |
| 8 | БМК «Чувашгаз» - ГрОт-1 | 207 | 96,0000 |
| 9 | БМК «Чувашгаз» - БМК «Чувашгаз» | 257 | 0,0200 |
| 10 | З-18 - Карла Маркса, 64 | 100 | 136,0000 |
| 11 | ТК-10 - З-18 | 100 | 0,0200 |
| 12 | УТ-9 - Плеханова, 14 | 82 | 14,0000 |
| 13 | УТ-8 - УТ-9 | 82 | 180,0000 |
| 14 | УТ-8 - Карла Маркса, 101 | 50 | 60,0000 |
| 15 | УТ-8 - Плеханова, 12 | 100 | 10,0000 |
| 16 | З-16 - УТ-8 | 125 | 10,0000 |
| 17 | ТК-9 - З-16 | 100 | 0,0200 |
| 18 | З-13 - 50 лет Октября, 86 | 82 | 14,0000 |
| 19 | ТК-8 - З-13 | 82 | 0,0200 |
| 20 | З-12 - Крестьянская, 8 | 100 | 48,0000 |
| 21 | ТК-8 - З-12 | 100 | 0,0200 |
| 22 | З-10 - ТК-8 | 207 | 102,0000 |
| 23 | ТК-7 - З-10 | 207 | 0,0200 |
| 24 | ТК-7 - Карла Маркса, 94 | 82 | 48,0000 |
| 25 | ТК-6 - ТК-7 | 207 | 14,0000 |
| 26 | УТ-5 - ТК-6 | 207 | 70,0000 |
| 27 | ТК-5 - УТ-5 | 207 | 130,0000 |
| 28 | ТК-2 - ТК-5 | 207 | 140,0000 |
| 29 | ТК-4 - 50 лет Октября, 98 | 50 | 128,0000 |
| 30 | ТК-4 - 50 лет Октября, 94 | 50 | 20,0000 |
| 31 | ТК-3 - ТК-4 | 50 | 100,0000 |
| 32 | З-6 - Карла Маркса, 113 | 100 | 16,0000 |
| 33 | ТК-3 - З-6 | 100 | 0,0200 |
| 34 | З-3 - ТК-3 | 100 | 60,0000 |
| 35 | ТК-2 - З-3 | 150 | 0,0200 |
| 36 | УТ-4 - ТК-2 | 207 | 50,0000 |
| 37 | УТ-4 - Пискунова, 8 | 50 | 56,0000 |
| 38 | ТК-1 - УТ-4 | 207 | 160,0000 |
| 39 | ТК-11 - З-22 | 150 | 0,0200 |
| 40 | З-22 - УТ-10 | 150 | 30,0000 |
| 41 | УТ-10 - Карла Маркса, 97 | 82 | 10,0000 |
| 42 | УТ-10 - УТ-11 | 100 | 80,0000 |
| 43 | УТ-11 - УТ-12 | 100 | 8,0000 |
| 44 | УТ-12 - Плеханова, 19а | 50 | 10,0000 |
| 45 | УТ-12 - УТ-13 | 100 | 44,0000 |
| 46 | УТ-13 - УТ-14 | 100 | 10,0000 |
| 47 | УТ-14 - Плеханова, 19 | 82 | 10,0000 |
| 48 | УТ-14 - УТ-15 | 82 | 132,0000 |
| 49 | УТ-15 - УТ-16 | 82 | 10,0000 |
| 50 | УТ-16 - 50 лет Октября, 68а | 50 | 10,0000 |
| 51 | УТ-16 - УТ-17 | 82 | 38,0000 |
| 52 | УТ-17 - УТ-18 | 82 | 10,0000 |
| 53 | УТ-18 - 50 лет Октября, 68 | 82 | 10,0000 |
| 54 | УТ-19 - Карла Маркса, 95 | 100 | 10,0000 |
| 55 | УТ-19 - УТ-20 | 100 | 230,0000 |
| 56 | УТ-20 - УТ-21 | 100 | 30,0000 |
| 57 | УТ-21 - Некрасова, 16 | 82 | 10,0000 |
| 58 | УТ-21 - УТ-22 | 82 | 136,0000 |
| 59 | УТ-22 - УТ-23 | 82 | 36,0000 |
| 60 | УТ-23 - 50 лет Октября, 66 | 82 | 10,0000 |
| 61 | ТК-2 - З-4 | 125 | 0,0200 |
| 62 | З-4 - УТ-24 | 125 | 48,0000 |
| 63 | УТ-24 - Пискунова, 5 | 50 | 54,0000 |
| 64 | УТ-24 - УТ-25 | 125 | 32,0000 |
| 65 | УТ-25 - Пискунова, 7 | 50 | 16,0000 |
| 66 | УТ-25 - ТК-12 | 125 | 80,0000 |
| 67 | ТК-12 - 50 лет Октября, 90а | 82 | 22,0000 |
| 68 | ТК-12 - 50 лет Октября, 90 | 50 | 32,0000 |
| 69 | ТК-12 - ТК-13 | 100 | 60,0000 |
| 70 | ТК-13 - 50 лет Октября, 88 | 50 | 32,0000 |
| 71 | ТК-13 - ТК-14 | 100 | 100,0000 |
| 72 | ТК-14 - 50 лет Октября, 86а | 50 | 100,0000 |
| 73 | ТК-6 - УТ-6 | 100 | 8,0000 |
| 74 | УТ-6 - Карла Маркса, 111 | 82 | 10,0000 |
| 75 | УТ-6 - УТ-7 | 69 | 12,0000 |
| 76 | УТ-7 - Карла Маркса, 111а | 69 | 12,0000 |
| 77 | БМК - ГрОт-1-ГВС | 150 | 96,0000 |
| 78 | ГрОт-1-ГВС - ТК-1-ГВС | 150 | 24,0000 |
| 79 | ТК-1-ГВС - З-2 | 100 | 0,0200 |
| 80 | З-2 - УТ-1-ГВС | 82 | 34,0000 |
| 81 | УТ-1-ГВС - 50 лет Октября, 95 | 69 | 10,0000 |
| 82 | УТ-1-ГВС - УТ-2-ГВС | 82 | 180,0000 |
| 83 | УТ-2-ГВС - УТ-3-ГВС | 82 | 12,0000 |
| 84 | УТ-3-ГВС - 50 лет Октября, 93 | 69 | 10,0000 |
| 85 | УТ-3-ГВС - 30 лет Победы, 2 | 69 | 96,0000 |
| 86 | ТК-1-ГВС - УТ-4-ГВС | 150 | 160,0000 |
| 87 | УТ-4-ГВС - ТК-2-ГВС | 150 | 50,0000 |
| 88 | ТК-2-ГВС - З-5 | 69 | 0,0200 |
| 89 | З-5 - ТК-3-ГВС | 69 | 60,0000 |
| 90 | ТК-3-ГВС - З-7 | 50 | 0,0200 |
| 91 | З-7 - Карла Маркса, 113 | 50 | 16,0000 |
| 92 | УТ-23-ГВС - 50 лет Октября, 66 | 82 | 10,0000 |
| 93 | УТ-22-ГВС - УТ-23-ГВС | 82 | 36,0000 |
| 94 | УТ-21-ГВС - УТ-22-ГВС | 82 | 136,0000 |
| 95 | УТ-21-ГВС - Некрасова, 16 | 69 | 10,0000 |
| 96 | УТ-20-ГВС - УТ-21-ГВС | 82 | 30,0000 |
| 97 | УТ-19-ГВС - УТ-20-ГВС | 82 | 230,0000 |
| 98 | УТ-19-ГВС - Карла Маркса, 95 | 69 | 10,0000 |
| 99 | УТ-18-ГВС - 50 лет Октября, 68 | 69 | 10,0000 |
| 100 | УТ-17-ГВС - УТ-18-ГВС | 69 | 10,0000 |
| 101 | УТ-16-ГВС - УТ-17-ГВС | 69 | 38,0000 |
| 102 | УТ-16-ГВС - 50 лет Октября, 68а | 50 | 10,0000 |
| 103 | УТ-15-ГВС - УТ-16-ГВС | 82 | 10,0000 |
| 104 | УТ-14-ГВС - УТ-15-ГВС | 82 | 132,0000 |
| 105 | УТ-14-ГВС - Плеханова, 19 | 69 | 10,0000 |
| 106 | УТ-13-ГВС - УТ-14-ГВС | 82 | 10,0000 |
| 107 | УТ-12-ГВС - УТ-13-ГВС | 82 | 44,0000 |
| 108 | УТ-12-ГВС - Плеханова, 19а | 50 | 10,0000 |
| 109 | УТ-11-ГВС - УТ-12-ГВС | 82 | 8,0000 |
| 110 | УТ-10-ГВС - УТ-11-ГВС | 82 | 80,0000 |
| 111 | УТ-10-ГВС - Карла Маркса, 97 | 69 | 10,0000 |
| 112 | З-19 - ТК-11-ГВС | 100 | 20,0000 |
| 113 | ТК-10-ГВС - З-19 | 100 | 0,0200 |
| 114 | ТК-9-ГВС - ТК-10-ГВС | 100 | 226,0000 |
| 115 | УТ-9-ГВС - Плеханова, 14 | 50 | 14,0000 |
| 116 | УТ-8-ГВС - УТ-9-ГВС | 50 | 180,0000 |
| 117 | УТ-8-ГВС - Карла Маркса, 101 | 40 | 60,0000 |
| 118 | УТ-8-ГВС - Плеханова, 12 | 69 | 10,0000 |
| 119 | З-17 - УТ-8-ГВС | 100 | 10,0000 |
| 120 | ТК-9-ГВС - З-17 | 100 | 0,0200 |
| 121 | ТК-8-ГВС - ТК-9-ГВС | 125 | 384,0000 |
| 122 | З-15 - 50 лет Октября, 86 | 82 | 14,0000 |
| 123 | ТК-8-ГВС - З-15 | 82 | 0,0200 |
| 124 | З-14 - Крестьянская, 8 | 100 | 48,0000 |
| 125 | ТК-8-ГВС - З-14 | 100 | 0,0200 |
| 126 | ТК-7-ГВС - ТК-8-ГВС | 125 | 102,0000 |
| 127 | З-11 - Карла Маркса, 94 | 82 | 48,0000 |
| 128 | ТК-7-ГВС - З-11 | 82 | 0,0200 |
| 129 | ТК-6-ГВС - ТК-7-ГВС | 125 | 14,0000 |
| 130 | УТ-7-ГВС - Карла Маркса, 111а | 50 | 12,0000 |
| 131 | УТ-6-ГВС - УТ-7-ГВС | 50 | 12,0000 |
| 132 | УТ-6-ГВС - Карла Маркса, 111 | 50 | 10,0000 |
| 133 | З-9 - УТ-6-ГВС | 69 | 8,0000 |
| 134 | ТК-6-ГВС - З-9 | 69 | 0,0200 |
| 135 | УТ-5-ГВС - ТК-6-ГВС | 125 | 70,0000 |
| 136 | З-8 - УТ-5-ГВС | 125 | 130,0000 |
| 137 | ТК-5-ГВС - З-8 | 125 | 0,0200 |
| 138 | ТК-2-ГВС - ТК-5-ГВС | 125 | 140,0000 |
| 139 | ТК-4-ГВС - 50 лет Октября, 94 | 50 | 20,0000 |
| 140 | ТК-3-ГВС - ТК-4-ГВС | 50 | 100,0000 |

# РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Часть 1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Ядринского муниципального округа закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

## Часть 2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Ядринского муниципального округа закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

# РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

## Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

Таблица 8.1.1 - Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № | Наименование источника | Вид топлива | Наименование | Ед. изм | 2025 | Перспектива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Котельная № 1 | Природный газ | Остаток топлива на начало года | тыс. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приход топлива за год | тыс. м3 | 681,907 | 589,1124942 | 589,1124942 | 589,1124942 | 589,1124942 | 589,1124942 | 589,1124942 | 589,1124942 | 589,1124942 | 589,1124942 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 681,907 | 589,1124942 | 589,1124942 | 589,1124942 | 589,1124942 | 589,1124942 | 589,1124942 | 589,1124942 | 589,1124942 | 589,1124942 |
|  |  |  |  | т.у.т | 786,921 | 679,8360965 | 679,8360965 | 679,8360965 | 679,8360965 | 679,8360965 | 679,8360965 | 679,8360965 | 679,8360965 | 679,8360965 |
|  |  |  | Остаток топлива | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Низшая теплота сгорания |  | 8078,003305 | 8078,003305 | 8078,003305 | 8078,003305 | 8078,003305 | 8078,003305 | 8078,003305 | 8078,003305 | 8078,003305 | 8078,003305 |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 175,6367191 | 175,6367 | 175,6367 | 175,6367 | 175,6367 | 175,6367 | 175,6367 | 175,6367 | 175,6367 | 175,6367 |
|  |  |  | УРУТ на отпуск в сеть ТЭ | кг.у.т./Гкал | 175,6367191 | 175,6367 | 175,6367 | 175,6367 | 175,6367 | 175,6367 | 175,6367 | 175,6367 | 175,6367 | 175,6367 |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тыс. м3 | 0,279271029 | 0,241267581 | 0,241267581 | 0,241267581 | 0,241267581 | 0,241267581 | 0,241267581 | 0,241267581 | 0,241267581 | 0,241267581 |
|  |  |  | в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Основное | Природный газ | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Резервное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Аварийное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная № 2 | Природный газ | Остаток топлива на начало года | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Приход топлива за год | тыс. м3 | 63,071 | 63,071 | 63,071 | 63,071 | 63,071 | 63,071 | 63,071 | 63,071 | 63,071 | 63,071 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 63,071 | 63,071 | 63,071 | 63,071 | 63,071 | 63,071 | 63,071 | 63,071 | 63,071 | 63,071 |
|  |  |  |  | т.у.т | 72,784 | 72,784 | 72,784 | 72,784 | 72,784 | 72,784 | 72,784 | 72,784 | 72,784 | 72,784 |
|  |  |  | Остаток топлива | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Низшая теплота сгорания |  | 8078,007325 | 8078,007325 | 8078,007325 | 8078,007325 | 8078,007325 | 8078,007325 | 8078,007325 | 8078,007325 | 8078,007325 | 8078,007325 |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 401,2127226 | 401,2127226 | 401,2127226 | 401,2127226 | 401,2127226 | 401,2127226 | 401,2127226 | 401,2127226 | 401,2127226 | 401,2127226 |
|  |  |  | УРУТ на отпуск в сеть ТЭ | кг.у.т./Гкал | 401,2127226 | 401,2127226 | 401,2127226 | 401,2127226 | 401,2127226 | 401,2127226 | 401,2127226 | 401,2127226 | 401,2127226 | 401,2127226 |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тыс. м3 | 0,02583036 | 0,02583036 | 0,02583036 | 0,02583036 | 0,02583036 | 0,02583036 | 0,02583036 | 0,02583036 | 0,02583036 | 0,02583036 |
|  |  |  | в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Основное | Природный газ | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Резервное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Аварийное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная № 4 | Природный газ | Остаток топлива на начало года | тыс. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приход топлива за год | тыс. м3 | 282,467 | 282,467 | 282,467 | 282,467 | Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 282,467 | 282,467 | 282,467 | 282,467 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т.у.т | 325,967 | 325,967 | 325,967 | 325,967 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Остаток топлива | тыс. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Низшая теплота сгорания |  | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 165,2050118 | 165,2050118 | 165,2050118 | 165,2050118 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УРУТ на отпуск в сеть ТЭ | кг.у.т./Гкал | 165,2050118 | 165,2050118 | 165,2050118 | 165,2050118 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тыс. м3 | 0,11568271 | 0,11568271 | 0,11568271 | 0,11568271 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное | Природный газ | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Резервное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аварийное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 5 | Природный газ | Остаток топлива на начало года | тыс. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приход топлива за год | тыс. м3 | 58,099 | 58,099 | 58,099 | 58,099 | 58,099 | 58,099 | 58,099 | 58,099 | 58,099 | 58,099 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 58,099 | 58,099 | 58,099 | 58,099 | 58,099 | 58,099 | 58,099 | 58,099 | 58,099 | 58,099 |
|  |  |  |  | т.у.т | 67,046 | 67,046 | 67,046 | 67,046 | 67,046 | 67,046 | 67,046 | 67,046 | 67,046 | 67,046 |
|  |  |  | Остаток топлива | тыс. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Низшая теплота сгорания |  | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 178,3626898 | 178,3626898 | 178,3626898 | 178,3626898 | 178,3626898 | 178,3626898 | 178,3626898 | 178,3626898 | 178,3626898 | 178,3626898 |
|  |  |  | УРУТ на отпуск в сеть ТЭ | кг.у.т./Гкал | 178,3626898 | 178,3626898 | 178,3626898 | 178,3626898 | 178,3626898 | 178,3626898 | 178,3626898 | 178,3626898 | 178,3626898 | 178,3626898 |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тыс. м3 | 0,023794106 | 0,023794106 | 0,023794106 | 0,023794106 | 0,023794106 | 0,023794106 | 0,023794106 | 0,023794106 | 0,023794106 | 0,023794106 |
|  |  |  | в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Основное | Природный газ | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Резервное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Аварийное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная № 5/1 | Природный газ | Остаток топлива на начало года | тыс. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приход топлива за год | тыс. м3 | 17,825 | 17,825 | 17,825 | 17,825 | 17,825 | 17,825 | 17,825 | 17,825 | 17,825 | 17,825 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 17,825 | 17,825 | 17,825 | 17,825 | 17,825 | 17,825 | 17,825 | 17,825 | 17,825 | 17,825 |
|  |  |  |  | т.у.т | 20,57 | 20,57 | 20,57 | 20,57 | 20,57 | 20,57 | 20,57 | 20,57 | 20,57 | 20,57 |
|  |  |  | Остаток топлива | тыс. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Низшая теплота сгорания |  | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 276,9363329 | 276,9363329 | 276,9363329 | 276,9363329 | 276,9363329 | 276,9363329 | 276,9363329 | 276,9363329 | 276,9363329 | 276,9363329 |
|  |  |  | УРУТ на отпуск в сеть ТЭ | кг.у.т./Гкал | 276,9363329 | 276,9363329 | 276,9363329 | 276,9363329 | 276,9363329 | 276,9363329 | 276,9363329 | 276,9363329 | 276,9363329 | 276,9363329 |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тыс. м3 | 0,007300125 | 0,007300125 | 0,007300125 | 0,007300125 | 0,007300125 | 0,007300125 | 0,007300125 | 0,007300125 | 0,007300125 | 0,007300125 |
|  |  |  | в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Основное | Природный газ | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Резервное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Аварийное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная № 6 | Природный газ | Остаток топлива на начало года | тыс. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приход топлива за год | тыс. м3 | 110,272 | 110,272 | 110,272 | 110,272 | 110,272 | 110,272 | 110,272 | 110,272 | 110,272 | 110,272 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 110,272 | 110,272 | 110,272 | 110,272 | 110,272 | 110,272 | 110,272 | 110,272 | 110,272 | 110,272 |
|  |  |  |  | т.у.т | 127,254 | 127,254 | 127,254 | 127,254 | 127,254 | 127,254 | 127,254 | 127,254 | 127,254 | 127,254 |
|  |  |  | Остаток топлива | тыс. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Низшая теплота сгорания |  | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 149,8136953 | 149,8136953 | 149,8136953 | 149,8136953 | 149,8136953 | 149,8136953 | 149,8136953 | 149,8136953 | 149,8136953 | 149,8136953 |
|  |  |  | УРУТ на отпуск в сеть ТЭ | кг.у.т./Гкал | 149,8136953 | 149,8136953 | 149,8136953 | 149,8136953 | 149,8136953 | 149,8136953 | 149,8136953 | 149,8136953 | 149,8136953 | 149,8136953 |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тыс. м3 | 0,045161254 | 0,045161254 | 0,045161254 | 0,045161254 | 0,045161254 | 0,045161254 | 0,045161254 | 0,045161254 | 0,045161254 | 0,045161254 |
|  |  |  | в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Основное | Природный газ | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Резервное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Аварийное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная № 7 | Природный газ | Остаток топлива на начало года | тыс. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приход топлива за год | тыс. м3 | 261,591 | 261,591 | 261,591 | 261,591 | 261,591 | 261,591 | 261,591 | 261,591 | 261,591 | 261,591 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 261,591 | 261,591 | 261,591 | 261,591 | 261,591 | 261,591 | 261,591 | 261,591 | 261,591 | 261,591 |
|  |  |  |  | т.у.т | 301,876 | 301,876 | 301,876 | 301,876 | 301,876 | 301,876 | 301,876 | 301,876 | 301,876 | 301,876 |
|  |  |  | Остаток топлива | тыс. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Низшая теплота сгорания |  | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 163,3927779 | 163,3927779 | 163,3927779 | 163,3927779 | 163,3927779 | 163,3927779 | 163,3927779 | 163,3927779 | 163,3927779 | 163,3927779 |
|  |  |  | УРУТ на отпуск в сеть ТЭ | кг.у.т./Гкал | 163,3927779 | 163,3927779 | 163,3927779 | 163,3927779 | 163,3927779 | 163,3927779 | 163,3927779 | 163,3927779 | 163,3927779 | 163,3927779 |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тыс. м3 | 0,107133066 | 0,107133066 | 0,107133066 | 0,107133066 | 0,107133066 | 0,107133066 | 0,107133066 | 0,107133066 | 0,107133066 | 0,107133066 |
|  |  |  | в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Основное | Природный газ | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Резервное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Аварийное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная № 8 | Природный газ | Остаток топлива на начало года | тыс. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приход топлива за год | тыс. м3 | 268,421 | 268,421 | 268,421 | 268,421 | Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 268,421 | 268,421 | 268,421 | 268,421 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т.у.т | 309,76 | 309,76 | 309,76 | 309,76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Остаток топлива | тыс. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Низшая теплота сгорания |  | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 189,1644484 | 189,1644484 | 189,1644484 | 189,1644484 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УРУТ на отпуск в сеть ТЭ | кг.у.т./Гкал | 189,1644484 | 189,1644484 | 189,1644484 | 189,1644484 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тыс. м3 | 0,109930253 | 0,109930253 | 0,109930253 | 0,109930253 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное | Природный газ | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Резервное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аварийное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная № 9 | Природный газ | Остаток топлива на начало года | тыс. м3 | 0 |  |  |  | Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приход топлива за год | тыс. м3 | 218,258 | 218,258 | 218,258 | 218,258 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 218,258 | 218,258 | 218,258 | 218,258 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т.у.т | 251,87 | 251,87 | 251,87 | 251,87 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Остаток топлива | тыс. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Низшая теплота сгорания |  | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 200,2488502 | 200,2488502 | 200,2488502 | 200,2488502 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УРУТ на отпуск в сеть ТЭ | кг.у.т./Гкал | 200,2488502 | 200,2488502 | 200,2488502 | 200,2488502 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тыс. м3 | 0,089386289 | 0,089386289 | 0,089386289 | 0,089386289 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное | Природный газ | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Резервное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аварийное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная № 10 | Природный газ | Остаток топлива на начало года | тыс. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приход топлива за год | тыс. м3 | 42,277 | 42,277 | 42,277 | 42,277 | 42,277 | 42,277 | 42,277 | 42,277 | 42,277 | 42,277 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 42,277 | 42,277 | 42,277 | 42,277 | 42,277 | 42,277 | 42,277 | 42,277 | 42,277 | 42,277 |
|  |  |  |  | т.у.т | 48,788 | 48,788 | 48,788 | 48,788 | 48,788 | 48,788 | 48,788 | 48,788 | 48,788 | 48,788 |
|  |  |  | Остаток топлива | тыс. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Низшая теплота сгорания |  | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 162,7297288 | 162,7297288 | 162,7297288 | 162,7297288 | 162,7297288 | 162,7297288 | 162,7297288 | 162,7297288 | 162,7297288 | 162,7297288 |
|  |  |  | УРУТ на отпуск в сеть ТЭ | кг.у.т./Гкал | 162,7297288 | 162,7297288 | 162,7297288 | 162,7297288 | 162,7297288 | 162,7297288 | 162,7297288 | 162,7297288 | 162,7297288 | 162,7297288 |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тыс. м3 | 0,017314298 | 0,017314298 | 0,017314298 | 0,017314298 | 0,017314298 | 0,017314298 | 0,017314298 | 0,017314298 | 0,017314298 | 0,017314298 |
|  |  |  | в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Основное | Природный газ | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Резервное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Аварийное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная № 11 | Природный газ | Остаток топлива на начало года | тыс. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приход топлива за год | тыс. м3 | 139,244 | 139,244 | 139,244 | 139,244 | 139,244 | 139,244 | 139,244 | 139,244 | 139,244 | 139,244 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 139,244 | 139,244 | 139,244 | 139,244 | 139,244 | 139,244 | 139,244 | 139,244 | 139,244 | 139,244 |
|  |  |  |  | т.у.т | 160,687 | 160,687 | 160,687 | 160,687 | 160,687 | 160,687 | 160,687 | 160,687 | 160,687 | 160,687 |
|  |  |  | Остаток топлива | тыс. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Низшая теплота сгорания |  | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 189,6405625 | 189,6405625 | 189,6405625 | 189,6405625 | 189,6405625 | 189,6405625 | 189,6405625 | 189,6405625 | 189,6405625 | 189,6405625 |
|  |  |  | УРУТ на отпуск в сеть ТЭ | кг.у.т./Гкал | 189,6405625 | 189,6405625 | 189,6405625 | 189,6405625 | 189,6405625 | 189,6405625 | 189,6405625 | 189,6405625 | 189,6405625 | 189,6405625 |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тыс. м3 | 0,057026567 | 0,057026567 | 0,057026567 | 0,057026567 | 0,057026567 | 0,057026567 | 0,057026567 | 0,057026567 | 0,057026567 | 0,057026567 |
|  |  |  | в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Основное | Природный газ | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Резервное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Аварийное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная № 12 | Природный газ | Остаток топлива на начало года | тыс. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приход топлива за год | тыс. м3 | 76,163 | 76,163 | 76,163 | 76,163 | 76,163 | 76,163 | 76,163 | 76,163 | 76,163 | 76,163 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 76,163 | 76,163 | 76,163 | 76,163 | 76,163 | 76,163 | 76,163 | 76,163 | 76,163 | 76,163 |
|  |  |  |  | т.у.т | 87,892 | 87,892 | 87,892 | 87,892 | 87,892 | 87,892 | 87,892 | 87,892 | 87,892 | 87,892 |
|  |  |  | Остаток топлива | тыс. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Низшая теплота сгорания |  | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 213,6812189 | 213,6812189 | 213,6812189 | 213,6812189 | 213,6812189 | 213,6812189 | 213,6812189 | 213,6812189 | 213,6812189 | 213,6812189 |
|  |  |  | УРУТ на отпуск в сеть ТЭ | кг.у.т./Гкал | 213,6812189 | 213,6812189 | 213,6812189 | 213,6812189 | 213,6812189 | 213,6812189 | 213,6812189 | 213,6812189 | 213,6812189 | 213,6812189 |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тыс. м3 | 0,031192112 | 0,031192112 | 0,031192112 | 0,031192112 | 0,031192112 | 0,031192112 | 0,031192112 | 0,031192112 | 0,031192112 | 0,031192112 |
|  |  |  | в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Основное | Природный газ | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Резервное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Аварийное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная № 14 | Природный газ | Остаток топлива на начало года | тыс. м3 | 0 |  |  |  | Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приход топлива за год | тыс. м3 | 694,946 | 694,946 | 694,946 | 694,946 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 694,946 | 694,946 | 694,946 | 694,946 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т.у.т | 801,968 | 801,968 | 801,968 | 801,968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Остаток топлива | тыс. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Низшая теплота сгорания |  | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 216,9930757 | 216,9930757 | 216,9930757 | 216,9930757 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УРУТ на отпуск в сеть ТЭ | кг.у.т./Гкал | 216,9930757 | 216,9930757 | 216,9930757 | 216,9930757 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тыс. м3 | 0,284611075 | 0,284611075 | 0,284611075 | 0,284611075 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное | Природный газ | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Резервное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аварийное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Топочная с/х | Природный газ | Остаток топлива на начало года | тыс. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приход топлива за год | тыс. м3 | 13,414 | 13,414 | 13,414 | 13,414 | 13,414 | 13,414 | 13,414 | 13,414 | 13,414 | 13,414 |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 13,414 | 13,414 | 13,414 | 13,414 | 13,414 | 13,414 | 13,414 | 13,414 | 13,414 | 13,414 |
|  |  |  |  | т.у.т | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 |
|  |  |  | Остаток топлива | тыс. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Низшая теплота сгорания |  | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 115,1211821 | 115,1211821 | 115,1211821 | 115,1211821 | 115,1211821 | 115,1211821 | 115,1211821 | 115,1211821 | 115,1211821 | 115,1211821 |
|  |  |  | УРУТ на отпуск в сеть ТЭ | кг.у.т./Гкал | 115,1211821 | 115,1211821 | 115,1211821 | 115,1211821 | 115,1211821 | 115,1211821 | 115,1211821 | 115,1211821 | 115,1211821 | 115,1211821 |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тыс. м3 | 0,005493625 | 0,005493625 | 0,005493625 | 0,005493625 | 0,005493625 | 0,005493625 | 0,005493625 | 0,005493625 | 0,005493625 | 0,005493625 |
|  |  |  | в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Основное | Природный газ | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Резервное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Аварийное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | БМК | Природный газ | Остаток топлива на начало года | тыс. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приход топлива за год | тыс. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Израсходовано топлива: | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Остаток топлива | тыс. м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Низшая теплота сгорания |  | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 | 8078 |
|  |  |  | УРУТ на выработку ТЭ | кг.у.т./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | УРУТ на отпуск в сеть ТЭ | кг.у.т./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в зимний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в летний период | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Основное | Природный газ | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Резервное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Аварийное |  | ННЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЗВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии используются следующие виды топлива:

- Природный газ;

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива в процессе выработки электрической и тепловой энергии не используются.

## Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства электрической итепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 8.3.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Вид топлива | Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| 1 | Котельная № 1 | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8078 |
| 2 | Котельная № 2 | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8078 |
| 3 | Котельная № 4 | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4 |  |  |  |  |  | 8078 |
| 4 | Котельная № 5 | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8078 |
| 5 | Котельная № 5/1 | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8078 |
| 6 | Котельная № 6 | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8078 |
| 7 | Котельная № 7 | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8078 |
| 8 | Котельная № 8 | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8 |  |  |  |  |  | 8078 |
| 9 | Котельная № 9 | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9 |  |  |  |  |  | 8078 |
| 10 | Котельная № 10 | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8078 |
| 11 | Котельная № 11 | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8078 |
| 12 | Котельная № 12 | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8078 |
| 13 | Котельная № 14 | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14 |  |  |  |  |  | 8078 |
| 14 | Топочная с/х | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8078 |
| 15 | БМК | Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8078 |

## Часть 4. Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающий вид топлива в общем топливном балансе в муниципального образования представлен в таблице 8.4.1.

Таблица 8.4.1 - Доля видов топлива в общем топливном балансе в МО, %

| Вид топлива | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

# РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

## Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлена оценка инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

## Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлена объем инвестиций для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.

Таблица 9.1.1 - Общий объем инвестиций

| Смета проектов | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем инвестиций по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость проектов, тыс. руб. | 0,00 | 53620,69 | 129730,20 | 15469,78 | 3902,91 | 5351,94 | 2361,18 | 12157,98 | 19945,83 |
| Стоимость проектов накопленным итогом | 0,00 | 53620,69 | 183350,88 | 198820,67 | 202723,58 | 208075,52 | 210436,70 | 222594,69 | 242540,52 |
| Группа проектов 01 на источниках тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 1-1 «Строительство источника тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЯМПП ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 264,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГУП «Чувашгаз» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 |
| Проект 1-2 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЯМПП ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГУП «Чувашгаз» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Группа проектов 02 на тепловых сетях и сооружениях на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 2-1 «Строительство тепловых сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЯМПП ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,80 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГУП «Чувашгаз» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,80 | 579,80 | 579,80 | 579,80 | 579,80 | 579,80 |
| Проект 2-2 «Строительство сооружений на тепловых сетях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЯМПП ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГУП «Чувашгаз» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 2-3 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЯМПП ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГУП «Чувашгаз» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 |
| Проект 2-4 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение сооружений на тепловых сетях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЯМПП ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГУП «Чувашгаз» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект 2-5 «Рекомендуемые мероприятия на тепловых сетях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЯМПП ЖКХ | 0,00 | 53620,69 | 129730,20 | 15180,28 | 3298,21 | 5351,94 | 2361,18 | 12157,98 | 19945,83 |
| ГУП «Чувашгаз» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость проектов накопленным итогом | 0,00 | 53620,69 | 183350,88 | 198531,17 | 201829,38 | 207181,32 | 209542,50 | 221700,49 | 241646,32 |

## Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика системы теплоснабжения в муниципальном образовании Ядринский муниципальный округ не предусмотрено.

## Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Инвестиции не требуются.

## Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономическаяэффективностьреализациимероприятийпоразвитиюсхемытеплоснабжениявыражаетсявсокращенииэксплуатационныхиздержек,уменьшениюудельныхрасходовтопливанапроизводствотепла,атакжеснижениюпотерь теплапритранспортировке.

Дляобеспечениянадежноготеплоснабжениянеобходиморегулярнопроводитьработыпозаменеизношенногоиустаревшегооборудования,заменетепловыхсетей.

## Часть	6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Данные отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

## Часть 1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в части структуры и организации отношений в системе теплоснабжения Санкт-Петербурга схема теплоснабжения должна включать решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций), которое определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (далее – Постановление):

1. Статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением:

- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

- главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

- главы местной администрации муниципального района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

2. В проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения) должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения.

3. В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

На территории муниципального образования статус ЕТО теплоснабжающим организациям не присвоен.

Единые теплоснабжающие организации, определенные по критериям представлены в части 3 текущей главы (таблица 10.3.1).

## Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии

Таблица 10.2.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | ЯМПП ЖКХ | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ЯМПП ЖКХ | По критериям |
| 2 | Котельная № 2 | ЯМПП ЖКХ | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ЯМПП ЖКХ | По критериям |
| 3 | Котельная № 4 | ЯМПП ЖКХ | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ЯМПП ЖКХ | По критериям |
| 4 | Котельная № 5 | ЯМПП ЖКХ | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ЯМПП ЖКХ | По критериям |
| 5 | Котельная № 5/1 | ЯМПП ЖКХ | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ЯМПП ЖКХ | По критериям |
| 6 | Котельная № 6 | ЯМПП ЖКХ | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ЯМПП ЖКХ | По критериям |
| 7 | Котельная № 7 | ЯМПП ЖКХ | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ЯМПП ЖКХ | По критериям |
| 8 | Котельная № 8 | ЯМПП ЖКХ | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ЯМПП ЖКХ | По критериям |
| 9 | Котельная № 9 | ЯМПП ЖКХ | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ЯМПП ЖКХ | По критериям |
| 10 | Котельная № 10 | ЯМПП ЖКХ | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ЯМПП ЖКХ | По критериям |
| 11 | Котельная № 11 | ЯМПП ЖКХ | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ЯМПП ЖКХ | По критериям |
| 12 | Котельная № 12 | ЯМПП ЖКХ | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ЯМПП ЖКХ | По критериям |
| 13 | Котельная № 14 | ЯМПП ЖКХ | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ЯМПП ЖКХ | По критериям |
| 14 | Топочная с/х | ЯМПП ЖКХ | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | ЯМПП ЖКХ | По критериям |
| 15 | БМК | ЯМПП ЖКХ | тепловые сети, абоненты | 1 | ЯМПП ЖКХ | По критериям |
|  |  | ГУП «Чувашгаз» | источник |  |  |  |

## Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организации

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Сравнение теплоснабжающих организаций по описанным критериям представлено в таблице ниже.

Таблица 10.3.1 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права (источник/ тепловые сети) | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 2,4700 | ЯМПП ЖКХ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение | 0,0000 | не подавалась | 1 | ЯМПП ЖКХ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 2 | Котельная № 2 | 0,2490 | ЯМПП ЖКХ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Хозяйственное ведениеХозяйственное ведение / Хозяйственное ведение | 0,4392 | не подавалась | 1 | ЯМПП ЖКХ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 3 | Котельная № 4 | 1,3930 | ЯМПП ЖКХ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение | 17,1872 | не подавалась | 1 | ЯМПП ЖКХ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 4 | Котельная № 5 | 0,2490 | ЯМПП ЖКХ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение | 1,1149 | не подавалась | 1 | ЯМПП ЖКХ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 5 | Котельная № 5/1 | 0,1060 | ЯМПП ЖКХ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение | 0,1963 | не подавалась | 1 | ЯМПП ЖКХ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 6 | Котельная № 6 | 0,8470 | ЯМПП ЖКХ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение | 6,9843 | не подавалась | 1 | ЯМПП ЖКХ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 7 | Котельная № 7 | 2,4300 | ЯМПП ЖКХ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение | 13,3447 | не подавалась | 1 | ЯМПП ЖКХ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 8 | Котельная № 8 | 1,0200 | ЯМПП ЖКХ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение | 11,3022 | не подавалась | 1 | ЯМПП ЖКХ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 9 | Котельная № 9 | 1,7960 | ЯМПП ЖКХ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение | 8,9135 | не подавалась | 1 | ЯМПП ЖКХ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 10 | Котельная № 10 | 0,2490 | ЯМПП ЖКХ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение | 1,7933 | не подавалась | 1 | ЯМПП ЖКХ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 11 | Котельная № 11 | 0,4100 | ЯМПП ЖКХ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение | 4,9231 | не подавалась | 1 | ЯМПП ЖКХ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 12 | Котельная № 12 | 0,2460 | ЯМПП ЖКХ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение | 3,7182 | не подавалась | 1 | ЯМПП ЖКХ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 13 | Котельная № 14 | 2,7510 | ЯМПП ЖКХ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение | 12,5884 | не подавалась | 1 | ЯМПП ЖКХ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 14 | Топочная с/х | 0,0540 | ЯМПП ЖКХ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение | 0,0667 | не подавалась | 1 | ЯМПП ЖКХ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 15 | БМК | 0,0000 | ЯМПП ЖКХ | н/д | тепловые сети, абоненты | Собственность / Хозяйственное ведение | 63,2873 | не подавалась | 1 | ЯМПП ЖКХ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
|  |  | 12,0400 | ГУП «Чувашгаз» | н/д | источник | Собственность / - | - | не подавалась |  |  |  |

## Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоениестатуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

## Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Втаблицепредставленреестрсистемтеплоснабжения,содержащийпереченьтеплоснабжающих организаций,действующихвкаждойсистеметеплоснабжения,расположенныхвмуниципальном образовании Ядринский муниципальный округ.

Таблица 10.5.1 - Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | ЯМПП ЖКХ | производство / передача |
| 2 | Котельная № 2 | ЯМПП ЖКХ | производство / передача |
| 3 | Котельная № 4 | ЯМПП ЖКХ | производство / передача |
| 4 | Котельная № 5 | ЯМПП ЖКХ | производство / передача |
| 5 | Котельная № 5/1 | ЯМПП ЖКХ | производство / передача |
| 6 | Котельная № 6 | ЯМПП ЖКХ | производство / передача |
| 7 | Котельная № 7 | ЯМПП ЖКХ | производство / передача |
| 8 | Котельная № 8 | ЯМПП ЖКХ | производство / передача |
| 9 | Котельная № 9 | ЯМПП ЖКХ | производство / передача |
| 10 | Котельная № 10 | ЯМПП ЖКХ | производство / передача |
| 11 | Котельная № 11 | ЯМПП ЖКХ | производство / передача |
| 12 | Котельная № 12 | ЯМПП ЖКХ | производство / передача |
| 13 | Котельная № 14 | ЯМПП ЖКХ | производство / передача |
| 14 | Топочная с/х | ЯМПП ЖКХ | производство / передача |
| 15 | БМК | ЯМПП ЖКХ | передача |
|  |  | ГУП «Чувашгаз» | производство |

# РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставок тепловой энергии потребителям г. Ядрин от других источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, так как источники тепловой энергии географически сильно удалены и между собой технологически не связаны.

# РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

## Часть 1.Описаниерешений(наосновеутвержденнойрегиональной(межрегиональной)программыгазификациижилищно-коммунальногохозяйства,промышленныхииныхорганизаций)оразвитиисоответствующейсистемыгазоснабжениявчастиобеспечениятопливом источников тепловой энергии

Развитиеинфраструктурыгородапредусматриваетгазоснабжениеперспективнойзастройкичастногосекторадляиндивидуальноготеплоснабжения.

## Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

## Часть 3. Предложенияпокорректировкеутвержденной(разработке)региональной(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства,промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы суказанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии исистем теплоснабжения

Выбор основного топлива источников теплоснабжения Ядринского муниципального округа остается неизменным.

## Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта РФ, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружениии (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Ядринского муниципального округа, не намечается.

## Часть 5. Предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Ядринского муниципального округа, не намечается.

## Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

## Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

# РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице.

Таблица 14.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЯМПП ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЯМПП ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ГУП «Чувашгаз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЯМПП ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 175,6367 | 175,6367 | 175,6367 | 175,6367 | 175,6367 | 175,6367 | 175,6367 | 175,6367 | 175,6367 | 175,6367 |
| 2 | Котельная № 2 | 401,2127 | 401,2127 | 401,2127 | 401,2127 | 401,2127 | 401,2127 | 401,2127 | 401,2127 | 401,2127 | 401,2127 |
| 3 | Котельная № 4 | 165,2050 | 165,2050 | 165,2050 | 165,2050 | Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 5 | 178,3627 | 178,3627 | 178,3627 | 178,3627 | 178,3627 | 178,3627 | 178,3627 | 178,3627 | 178,3627 | 178,3627 |
| 5 | Котельная № 5/1 | 276,9363 | 276,9363 | 276,9363 | 276,9363 | 276,9363 | 276,9363 | 276,9363 | 276,9363 | 276,9363 | 276,9363 |
| 6 | Котельная № 6 | 149,8137 | 149,8137 | 149,8137 | 149,8137 | 149,8137 | 149,8137 | 149,8137 | 149,8137 | 149,8137 | 149,8137 |
| 7 | Котельная № 7 | 163,3928 | 163,3928 | 163,3928 | 163,3928 | 163,3928 | 163,3928 | 163,3928 | 163,3928 | 163,3928 | 163,3928 |
| 8 | Котельная № 8 | 189,1644 | 189,1644 | 189,1644 | 189,1644 | Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная № 9 | 200,2489 | 200,2489 | 200,2489 | 200,2489 | Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная № 10 | 162,7297 | 162,7297 | 162,7297 | 162,7297 | 162,7297 | 162,7297 | 162,7297 | 162,7297 | 162,7297 | 162,7297 |
| 11 | Котельная № 11 | 189,6406 | 189,6406 | 189,6406 | 189,6406 | 189,6406 | 189,6406 | 189,6406 | 189,6406 | 189,6406 | 189,6406 |
| 12 | Котельная № 12 | 213,6812 | 213,6812 | 213,6812 | 213,6812 | 213,6812 | 213,6812 | 213,6812 | 213,6812 | 213,6812 | 213,6812 |
| 13 | Котельная № 14 | 216,9931 | 216,9931 | 216,9931 | 216,9931 | Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14 |  |  |  |  |  |
| 14 | Топочная с/х | 115,1212 | 115,1212 | 115,1212 | 115,1212 | 115,1212 | 115,1212 | 115,1212 | 115,1212 | 115,1212 | 115,1212 |
| 15 | БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9) | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14) | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого по: ЯМПП ЖКХ |  | 199,8671 | 199,8671 | 199,8671 | 199,8671 | 202,6528 | 202,6528 | 202,6528 | 202,6528 | 202,6528 | 202,6528 |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | БМК | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГУП «Чувашгаз» |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 199,8671 | 199,8671 | 199,8671 | 199,8671 | 202,6528 | 202,6528 | 202,6528 | 202,6528 | 202,6528 | 202,6528 |
| г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЯМПП ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная № 2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Котельная № 4 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | Котельная № 5/1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | Котельная № 6 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | Котельная № 7 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | Котельная № 8 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная № 9 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная № 10 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Котельная № 11 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | Котельная № 12 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13 | Котельная № 14 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14 |  |  |  |  |  |
| 14 | Топочная с/х | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15 | БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9) | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14) | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого по: ЯМПП ЖКХ |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | БМК | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГУП «Чувашгаз» |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЯМПП ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 85,7793 | 85,7793 | 85,7793 | 85,7793 | 85,7793 | 85,7793 | 85,7793 | 85,7793 | 85,7793 | 85,7793 |
| 2 | Котельная № 2 | 201,2048 | 201,2048 | 201,2048 | 201,2048 | 201,2048 | 201,2048 | 201,2048 | 201,2048 | 201,2048 | 201,2048 |
| 3 | Котельная № 4 | 119,6680 | 119,6680 | 119,6680 | 119,6680 | Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 5 | 102,4096 | 102,4096 | 102,4096 | 102,4096 | 102,4096 | 102,4096 | 102,4096 | 102,4096 | 102,4096 | 102,4096 |
| 5 | Котельная № 5/1 | 46,2264 | 46,2264 | 46,2264 | 46,2264 | 46,2264 | 46,2264 | 46,2264 | 46,2264 | 46,2264 | 46,2264 |
| 6 | Котельная № 6 | 51,3514 | 51,3514 | 51,3514 | 51,3514 | 51,3514 | 51,3514 | 51,3514 | 51,3514 | 51,3514 | 51,3514 |
| 7 | Котельная № 7 | 46,9959 | 46,9959 | 46,9959 | 46,9959 | 46,9959 | 46,9959 | 46,9959 | 46,9959 | 46,9959 | 46,9959 |
| 8 | Котельная № 8 | 106,5430 | 106,5430 | 106,5430 | 106,5430 | Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная № 9 | 48,8839 | 48,8839 | 48,8839 | 48,8839 | Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная № 10 | 66,6667 | 66,6667 | 66,6667 | 66,6667 | 66,6667 | 66,6667 | 66,6667 | 66,6667 | 66,6667 | 66,6667 |
| 11 | Котельная № 11 | 131,9512 | 121,4634 | 131,9512 | 131,9512 | 131,9512 | 131,9512 | 131,9512 | 131,9512 | 131,9512 | 131,9512 |
| 12 | Котельная № 12 | 140,2439 | 140,2439 | 140,2439 | 140,2439 | 140,2439 | 140,2439 | 140,2439 | 140,2439 | 140,2439 | 140,2439 |
| 13 | Котельная № 14 | 45,1777 | 45,1777 | 45,1777 | 45,1777 | Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14 |  |  |  |  |  |
| 14 | Топочная с/х | 87,0370 | 87,0370 | 87,0370 | 87,0370 | 87,0370 | 87,0370 | 87,0370 | 87,0370 | 87,0370 | 87,0370 |
| 15 | БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9) | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14) | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого по: ЯМПП ЖКХ |  | 91,4385 | 90,6894 | 91,4385 | 91,4385 | 95,9866 | 95,9866 | 95,9866 | 95,9866 | 95,9866 | 95,9866 |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | БМК | 49,2525 | 49,2525 | 49,2525 | 49,2525 | 49,2525 | 49,2525 | 49,2525 | 49,2525 | 49,2525 | 49,2525 |
| ГУП «Чувашгаз» |  | 49,2525 | 49,2525 | 49,2525 | 49,2525 | 49,2525 | 49,2525 | 49,2525 | 49,2525 | 49,2525 | 49,2525 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 88,6261 | 87,9269 | 88,6261 | 88,6261 | 91,7380 | 91,7380 | 91,7380 | 91,7380 | 91,7380 | 91,7380 |
| е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЯМПП ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | Котельная № 2 | 37,6289 | 37,6289 | 37,6289 | 37,6289 | 37,6289 | 37,6289 | 37,6289 | 37,6289 | 37,6289 | 37,6289 |
| 3 | Котельная № 4 | 128,5215 | 128,5215 | 128,5215 | 128,5215 | Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 5 | 64,6214 | 64,6214 | 64,6214 | 64,6214 | 64,6214 | 64,6214 | 64,6214 | 64,6214 | 64,6214 | 64,6214 |
| 5 | Котельная № 5/1 | 125,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная № 6 | 335,2886 | 335,2886 | 335,2886 | 335,2886 | 335,2886 | 335,2886 | 335,2886 | 335,2886 | 335,2886 | 335,2886 |
| 7 | Котельная № 7 | 142,0668 | 142,0668 | 142,0668 | 142,0668 | 142,0668 | 142,0668 | 142,0668 | 142,0668 | 142,0668 | 142,0668 |
| 8 | Котельная № 8 | 147,7972 | 147,7972 | 147,7972 | 147,7972 | Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная № 9 | 164,8376 | 164,8376 | 164,8376 | 164,8376 | Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная № 10 | 211,9167 | 211,9167 | 211,9167 | 211,9167 | 211,9167 | 211,9167 | 211,9167 | 211,9167 | 211,9167 | 211,9167 |
| 11 | Котельная № 11 | 115,8889 | 115,8889 | 115,8889 | 115,8889 | 115,8889 | 115,8889 | 115,8889 | 115,8889 | 115,8889 | 115,8889 |
| 12 | Котельная № 12 | 244,9153 | 244,9153 | 244,9153 | 244,9153 | 244,9153 | 244,9153 | 244,9153 | 244,9153 | 244,9153 | 244,9153 |
| 13 | Котельная № 14 | 142,7085 | 142,7085 | 142,7085 | 142,7085 | Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14 |  |  |  |  |  |
| 14 | Топочная с/х | 38,6364 | 38,6364 | 38,6364 | 38,6364 | 38,6364 | 38,6364 | 38,6364 | 38,6364 | 38,6364 | 38,6364 |
| 15 | БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9) | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14) | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого по: ЯМПП ЖКХ |  | 135,7020 | 136,5252 | 136,5252 | 136,5252 | 132,3292 | 132,3292 | 132,3292 | 132,3292 | 132,3292 | 132,3292 |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | БМК | 140,0811 | 140,0811 | 140,0811 | 140,0811 | 140,0811 | 140,0811 | 140,0811 | 140,0811 | 140,0811 | 140,0811 |
| ГУП «Чувашгаз» |  | 140,0811 | 140,0811 | 140,0811 | 140,0811 | 140,0811 | 140,0811 | 140,0811 | 140,0811 | 140,0811 | 140,0811 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 135,9939 | 136,7792 | 136,7792 | 136,7792 | 133,1044 | 133,1044 | 133,1044 | 133,1044 | 133,1044 | 133,1044 |
| ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 59,8010 | 59,8010 | 59,8010 | 59,8010 | 59,8010 | 59,8010 | 59,8010 | 59,8010 | 59,8010 | 59,8010 |
| л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЯМПП ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная № 2 | 32,9 | 33,9 | 34,9 | 35,9 | 36,9 | 37,9 | 38,9 | 39,9 | 40,9 | 41,9 |
| 3 | Котельная № 4 | 35,3 | 36,3 | 37,3 | 38,3 | Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 5 | 34,7 | 35,7 | 36,7 | 37,7 | 38,7 | 39,7 | 40,7 | 41,7 | 42,7 | 43,7 |
| 5 | Котельная № 5/1 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 |
| 6 | Котельная № 6 | 43,8 | 44,8 | 45,8 | 46,8 | 47,8 | 48,8 | 49,8 | 50,8 | 51,8 | 52,8 |
| 7 | Котельная № 7 | 23,4 | 24,4 | 25,4 | 26,4 | 27,4 | 28,4 | 29,4 | 30,4 | 31,4 | 32,4 |
| 8 | Котельная № 8 | 37,2 | 38,2 | 39,2 | 40,2 | Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная № 9 | 34,2 | 35,2 | 36,2 | 37,2 | Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная № 10 | 33,2 | 34,2 | 35,2 | 36,2 | 37,2 | 38,2 | 39,2 | 40,2 | 41,2 | 42,2 |
| 11 | Котельная № 11 | 36,4 | 37,4 | 38,4 | 39,4 | 40,4 | 41,4 | 42,4 | 43,4 | 44,4 | 45,4 |
| 12 | Котельная № 12 | 40,1 | 41,1 | 42,1 | 43,1 | 44,1 | 45,1 | 46,1 | 47,1 | 48,1 | 49,1 |
| 13 | Котельная № 14 | 38,2 | 39,2 | 40,2 | 41,2 | Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14 |  |  |  |  |  |
| 14 | Топочная с/х | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 |
| 15 | БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9) | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14) | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | БМК | 32,1 | 33,1 | 34,1 | 35,1 | 36,1 | 37,1 | 38,1 | 39,1 | 40,1 | 41,1 |
| м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЯМПП ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная № 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная № 4 | - | - | - | - | Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная № 5/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная № 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная № 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная № 8 | - | - | - | - | Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная № 9 | - | - | - | - | Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная № 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная № 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная № 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная № 14 | - | - | - | - | Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14 |  |  |  |  |  |
| 14 | Топочная с/х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9) | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14) | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого по: ЯМПП ЖКХ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГУП «Чувашгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | БМК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГУП «Чувашгаз» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

На территории муниципального образования не зафиксированы факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствуют применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

# РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

## Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблицах 15.1.1 – 15.1.2.

## Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Представленывтаблицах 15.1.1 – 15.1.2.

## Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Представленывтаблицах 15.1.1 – 15.1.2.

Таблица 15.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления Ядринское МПП ЖКХ

| № | Наименование показателя | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 17075,41 | 17749,89 | 18451,01 | 20665 | 23764,75 | 27329 | 30882 | 33971 | 39066 |
| 2 | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 4467 | 4662,15 | 4928,52 | 5540,6 | 6332,81 | 7478,4 | 8681,4 | 10070,1 | 11840 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе: | тыс. руб. | 37625,24 | 40528,26 | 43657,25 | 48896 | 56008 | 64163 | 72960 | 83593 | 95673 |
| 3.1 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 31783,74 | 34326,44 | 37072,55 | 41521 | 47749 | 54912 | 62599 | 71989 | 82787 |
|  |  | тыс. тонн | 3,23865 | 3,23865 | 3,23865 | 3,23865 | 3,23865 | 3,23865 | 3,23865 | 3,23865 | 3,23865 |
| 3.2 | -расходы на теплоноситель | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | -расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 5568,38 | 5902,49 | 6256,64 | 7007,44 | 7848 | 8790 | 9845 | 11026 | 12239 |
|  |  | тыс. кВт.ч | 671,32 | 671,32 | 671,32 | 671,32 | 671,32 | 671,32 | 671,32 | 671,32 | 671,32 |
| 3.4 | - расходы на тепловую энергию | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | - расходы на холодную воду | тыс. руб. | 273,12 | 299,34 | 328,07 | 367,56 | 411 | 461 | 516 | 578 | 647 |
|  |  | тыс. м3 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 4 | Нормативная прибыль, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - величина расходов на капитальные вложения (инвестиции), определенная в соответствии с утвержденной инвестиционной программой | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | -прибыль, не предусмотренная инвестпрограммой (на мероприятия из схемы теплоснабжения) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 59167,65 | 62940,3 | 67036,79 | 75101,6 | 86105,56 | 98970,4 | 112523,4 | 127634,1 | 146579 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 21617 | 18066 | 18066 | 18066 | 18066 | 18066 | 18066 | 18066 | 18066 |
| 8 | Тариф (1 полугодие) | Руб./Гкал | 2453,23 | 2545 | 2640,75 | 3474,19 | 3983,23 | 4578,36 | 5205,32 | 5904,34 | 6780,73 |
| 9 | Тариф (2 полугодие) | Руб./Гкал | 2545 | 2640,75 | 2739,79 | 3474,19 | 3983,23 | 4578,36 | 5205,32 | 5904,34 | 6780,73 |

Таблица 15.1.2 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

| № | Наименование показателя | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 20957,10 | 21660,11 | 22598,18 | 23728,09 | 24914,50 | 26160,22 | 27468,23 | 28841,65 | 30283,73 |
| 2 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 10684,9 | 10684,9 | 10684,9 | 10684,9 | 10684,9 | 10684,9 | 10684,9 | 10684,9 | 10684,9 |
| 3 | Тариф (1 полугодие) | Руб./Гкал | 1931,79 | 1990,96 | 2063,38 | 2166,55 | 2274,88 | 2388,62 | 2508,05 | 2633,45 | 2765,13 |
| 4 | Тариф (2 полугодие) | Руб./Гкал | 1990,96 | 2063,38 | 2166,55 | 2274,88 | 2388,62 | 2508,05 | 2633,45 | 2765,13 | 2903,38 |