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Таблица1.1.1–Информацияоприростахстроительныхплощадейисносеветхихстроенийвзонедействияисточниковтепловойэнергии
	№
	Наименование объекты строительства
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034

	Ядринское МПП ЖКХ

	 
	Котельная №1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	24134,95
	24134,95
	24134,95
	24134,95
	24134,95
	24134,95
	24134,95

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	170
	170
	170
	170
	170
	170
	170

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	24304,95
	24304,95
	24304,95
	24304,95
	24304,95
	24304,95
	24304,95

	 
	Котельная №2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125

	 
	Котельная №4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	5889,82
	5889,82
	5889,82
	5889,82
	0
	0
	0

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	5027,5
	5027,5
	5027,5
	5027,5
	0
	0
	0

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	10917,32
	10917,32
	10917,32
	10917,32
	0
	0
	0

	 
	Котельная №5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	771,9
	771,9
	771,9
	771,9
	771,9
	771,9
	771,9

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	771,9
	771,9
	771,9
	771,9
	771,9
	771,9
	771,9

	 
	Котельная №5/1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Котельная №6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	2728,2
	2728,2
	2728,2
	2728,2
	2728,2
	2728,2
	2728,2

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	2728,2
	2728,2
	2728,2
	2728,2
	2728,2
	2728,2
	2728,2

	 
	Котельная №7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	1874,1
	1874,1
	1874,1
	1874,1
	1874,1
	1874,1
	1874,1

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	1885
	1885
	1885
	1885
	1885
	1885
	1885

	4
	Промышленная застройка
	м²
	64
	64
	64
	64
	64
	64
	64

	 
	Итого:
	 
	3823,1
	3823,1
	3823,1
	3823,1
	3823,1
	3823,1
	3823,1

	 
	Котельная №8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	12125,2
	12125,2
	12125,2
	12125,2
	0
	0
	0

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	12125,2
	12125,2
	12125,2
	12125,2
	0
	0
	0

	 
	Котельная №9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	4161,8
	4161,8
	4161,8
	4161,8
	0
	0
	0

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	2980
	2980
	2980
	2980
	0
	0
	0

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	7141,8
	7141,8
	7141,8
	7141,8
	0
	0
	0

	 
	Котельная №10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	619,9
	619,9
	619,9
	619,9
	619,9
	619,9
	619,9

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	1180
	1180
	1180
	1180
	1180
	1180
	1180

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	1799,9
	1799,9
	1799,9
	1799,9
	1799,9
	1799,9
	1799,9

	 
	Котельная №11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	935
	935
	935
	935
	935
	935
	935

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	935
	935
	935
	935
	935
	935
	935

	 
	Котельная №12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	3086,3
	3086,3
	3086,3
	3086,3
	3086,3
	3086,3
	3086,3

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	3086,3
	3086,3
	3086,3
	3086,3
	3086,3
	3086,3
	3086,3

	 
	Котельная №14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	11725,5
	11725,5
	11725,5
	11725,5
	0
	0
	0

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	2585
	2585
	2585
	2585
	0
	0
	0

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	14310,5
	14310,5
	14310,5
	14310,5
	0
	0
	0

	 
	Котельная «Топочная»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	510,7
	510,7
	510,7
	510,7
	510,7
	510,7
	510,7

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	510,7
	510,7
	510,7
	510,7
	510,7
	510,7
	510,7

	 
	БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	0
	0
	0
	0
	17614,6
	17614,6
	17614,6

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	7612,5
	7612,5
	7612,5

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	0
	0
	0
	0
	25227,1
	25227,1
	25227,1

	 
	БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	0
	0
	0
	0
	16287,0
	16287,0
	16287,0

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	2980,0
	2980,0
	2980,0

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Итого:
	 
	0
	0
	0
	0
	19267,0
	19267,0
	19267,0

	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

	 
	БМК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	7036,82
	7036,82
	7036,82
	7036,82
	7036,82
	7036,82
	7036,82

	2
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	7115
	7115
	7115
	7115
	7115
	7115
	7115

	4
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого:
	 
	74151,82
	74151,82
	74151,82
	74151,82
	74151,82
	74151,82
	74151,82
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Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности)и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементетерриториального деления на каждом этапе
Таблица 1.2.1 - Существующие и перспективное потребление тепловой энергии(мощности) и теплоносителя с разделением по видам, Гкал/ч
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034

	ЯМПП ЖКХ

	Котельная № 1
	Отопление
	2,6969
	2,6969
	2,6969
	2,6969
	2,6969
	2,6969
	2,6969

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	2,6969
	2,6969
	2,6969
	2,6969
	2,6969
	2,6969
	2,6969

	Котельная № 2
	Отопление
	0,2560
	0,2560
	0,2560
	0,2560
	0,2560
	0,2560
	0,2560

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,2560
	0,2560
	0,2560
	0,2560
	0,2560
	0,2560
	0,2560

	Котельная № 4
	Отопление
	1,2990
	1,2990
	1,2990
	1,2990
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	
	Итого
	1,2990
	1,2990
	1,2990
	1,2990
	

	Котельная № 5
	Отопление
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430

	Котельная № 5/1
	Отопление
	0,0400
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,0400
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 6
	Отопление
	0,3210
	0,3210
	0,3210
	0,3210
	0,3210
	0,3210
	0,3210

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,3210
	0,3210
	0,3210
	0,3210
	0,3210
	0,3210
	0,3210

	Котельная № 7
	Отопление
	1,0360
	1,0360
	1,0360
	1,0360
	1,0360
	1,0360
	1,0360

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	1,0360
	1,0360
	1,0360
	1,0360
	1,0360
	1,0360
	1,0360

	Котельная № 8
	Отопление
	0,9490
	0,9490
	0,9490
	0,9490
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	
	Итого
	0,9490
	0,9490
	0,9490
	0,9490
	

	Котельная № 9
	Отопление
	0,7350
	0,7350
	0,7350
	0,7350
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	
	Итого
	0,7350
	0,7350
	0,7350
	0,7350
	

	Котельная № 10
	Отопление
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470

	Котельная № 11
	Отопление
	0,4680
	0,4680
	0,4680
	0,4680
	0,4680
	0,4680
	0,4680

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,4680
	0,4680
	0,4680
	0,4680
	0,4680
	0,4680
	0,4680

	Котельная № 12
	Отопление
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390

	Котельная № 14
	Отопление
	1,0950
	1,0950
	1,0950
	1,0950
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	
	Итого
	1,0950
	1,0950
	1,0950
	1,0950
	

	Топочная с/х
	Отопление
	0,0440
	0,0440
	0,0440
	0,0440
	0,0440
	0,0440
	0,0440

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	0,0440
	0,0440
	0,0440
	0,0440
	0,0440
	0,0440
	0,0440

	ГУП «Чувашгаз»

	БМК
	Отопление
	4,8190
	4,8190
	4,8190
	4,8190
	4,8190
	4,8190
	4,8190

	
	ГВС
	1,1110
	1,1110
	1,1110
	1,1110
	1,1110
	1,1110
	1,1110

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	5,9300
	5,9300
	5,9300
	5,9300
	5,9300
	5,9300
	5,9300

	Всего по МО:
	15,4989
	15,4589
	15,4589
	15,4589
	11,3809
	11,3809
	11,3809
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Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности)и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Входепроведенногоанализаустановлено,что наближайшую перспективустроительство новых предприятийвмуниципальном образовании непланируется.
Перспективноеразвитиепромышленности муниципальногообразования состоитв развитии,модернизациииреконструкциисуществующихпредприятий,осуществляющих деятельностьна территориимуниципального образования.

[bookmark: _Toc35951404][bookmark: _Toc228805225]Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения
Таблица 1.4.1 - Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки
	№
	Источник тепловой энергии
	Зона территориального деления
	Существующая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Площадь территории S, м²
	Средневзвешенная плотность, Гкал/ч / м²

	ЯМПП ЖКХ

	1
	Котельная № 1
	г. Ядрин
	2,6969
	73320,0000
	0,00004

	2
	Котельная № 2
	г. Ядрин
	0,2560
	5560,0000
	0,00005

	3
	Котельная № 4
	г. Ядрин
	1,2990
	1830,0000
	0,00071

	4
	Котельная № 5
	г. Ядрин
	0,2430
	26260,0000
	0,00001

	5
	Котельная № 5/1
	г. Ядрин
	0,0400
	5734,0000
	0,00001

	6
	Котельная № 6
	г. Ядрин
	0,3210
	14340,0000
	0,00002

	7
	Котельная № 7
	г. Ядрин
	1,0360
	27640,0000
	0,00004

	8
	Котельная № 8
	г. Ядрин
	0,9490
	39420,0000
	0,00002

	9
	Котельная № 9
	г. Ядрин
	0,7350
	29880,0000
	0,00002

	10
	Котельная № 10
	г. Ядрин
	0,1470
	4301,0000
	0,00003

	11
	Котельная № 11
	г. Ядрин
	0,4680
	10347,0000
	0,00005

	12
	Котельная № 12
	г. Ядрин
	0,2390
	8283,0000
	0,00003

	13
	Котельная № 14
	г. Ядрин
	1,0950
	44208,0000
	0,00002

	14
	Топочная с/х
	г. Ядрин
	0,0440
	1847,0000
	0,00002

	Итого:
	9,5689
	292970,0000
	0,0011

	ГУП «Чувашгаз»

	15
	БМК
	г. Ядрин
	5,9300
	7500,0000
	0,00079

	Итого:
	5,9300
	7500,0000
	0,00079

	Итого по МО:
	15,4989
	300470,0000
	0,00019


Таблица 1.4.2 - Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки
	Источник тепловой энергии
	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Площадь территории S, км²
	Средневзвешенная плотность, Гкал/ч / км²

	ЯМПП ЖКХ

	Котельная № 1
	2,6969
	73320,0000
	0,00004

	Котельная № 2
	0,2560
	5560,0000
	0,00005

	Котельная № 4
	-
	-
	-

	Котельная № 5
	0,2430
	26260,0000
	0,00001

	Котельная № 5/1
	0,0400
	5734,0000
	0,00001

	Котельная № 6
	0,3210
	14340,0000
	0,00002

	Котельная № 7
	1,0360
	27640,0000
	0,00004

	Котельная № 8
	-
	-
	-

	Котельная № 9
	-
	-
	-

	Котельная № 10
	0,1470
	4301,0000
	0,00003

	Котельная № 11
	0,4680
	10347,0000
	0,00005

	Котельная № 12
	0,2390
	8283,0000
	0,00003

	Котельная № 14
	-
	-
	-

	Котельная "Топочная"
	0,0440
	1847,0000
	0,00002

	БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9)
	1,684
	6900,0000
	0,00024

	БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14)
	3,27
	46000,0000
	0,00007

	ГУП «Чувашгаз»

	БМК
	5,9300
	7500,0000
	0.00079





РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения иисточников тепловой энергии

Существующие зоны действия систем теплоснабжения рассмотрены в 4 части Главы1 Обосновывающих материалов.
В связи со строительством БМК с выводом из эксплуатации существующих котельных, на перспективу планируется объединить следующие системы теплоснабжения:
1) системы теплоснабжения котельных № 4 и 14;
2) системы теплоснабжения котельных № 8 и 9.

Часть 2.Описаниесуществующихиперспективныхзондействияиндивидуальныхисточников энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. В качестве индивидуальных источников применяются твердотопливные котлы, теплогенераторы на газовом топливе, электронагревательные установки.
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Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузкипотребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих наединую тепловую сеть, на каждом этапе
Таблица 2.3.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034

	ЯМПП ЖКХ

	Котельная № 1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,1440
	3,1440
	3,1440
	3,1440
	3,1440
	3,1440
	3,1440

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,1440
	3,1440
	3,1440
	3,1440
	3,1440
	3,1440
	3,1440

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	3,1440
	3,1440
	3,1440
	3,1440
	3,1440
	3,1440
	3,1440

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	2,6969
	2,6969
	2,6969
	2,6969
	2,6969
	2,6969
	2,6969

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,4471
	0,4471
	0,4471
	0,4471
	0,4471
	0,4471
	0,4471

	
	
	%
	14,2207
	14,2207
	14,2207
	14,2207
	14,2207
	14,2207
	14,2207

	Котельная № 2
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,2560
	0,2560
	0,2560
	0,2560
	0,2560
	0,2560
	0,2560

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	-0,2520
	-0,2520
	-0,2520
	-0,2520
	-0,2520
	-0,2520
	-0,2520

	
	
	%
	-101,2048
	-101,2048
	-101,2048
	-101,2048
	-101,2048
	-101,2048
	-101,2048

	Котельная № 4
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,2050
	1,2050
	1,2050
	1,2050
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,2050
	1,2050
	1,2050
	1,2050
	

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0680
	0,0680
	0,0680
	0,0680
	

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,1370
	1,1370
	1,1370
	1,1370
	

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	1,2990
	1,2990
	1,2990
	1,2990
	

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0750
	0,0750
	0,0750
	0,0750
	

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	-0,2370
	-0,2370
	-0,2370
	-0,2370
	

	
	
	%
	-19,6680
	-19,6680
	-19,6680
	-19,6680
	

	Котельная № 5
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	-0,0060
	-0,0060
	-0,0060
	-0,0060
	-0,0060
	-0,0060
	-0,0060

	
	
	%
	-2,4096
	-2,4096
	-2,4096
	-2,4096
	-2,4096
	-2,4096
	-2,4096

	Котельная № 5/1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0040
	0,0040
	0,0040
	0,0040
	0,0040
	0,0040
	0,0040

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,1020
	0,1020
	0,1020
	0,1020
	0,1020
	0,1020
	0,1020

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,0400
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0050
	0,0050
	0,0050
	0,0050
	0,0050
	0,0050
	0,0050

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0570
	0,0970
	0,0970
	0,0970
	0,0970
	0,0970
	0,0970

	
	
	%
	53,7736
	91,5094
	91,5094
	91,5094
	91,5094
	91,5094
	91,5094

	Котельная № 6
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,8510
	0,8510
	0,8510
	0,8510
	0,8510
	0,8510
	0,8510

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,8510
	0,8510
	0,8510
	0,8510
	0,8510
	0,8510
	0,8510

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0500
	0,0500
	0,0500
	0,0500
	0,0500
	0,0500
	0,0500

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,8010
	0,8010
	0,8010
	0,8010
	0,8010
	0,8010
	0,8010

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,3210
	0,3210
	0,3210
	0,3210
	0,3210
	0,3210
	0,3210

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0660
	0,0660
	0,0660
	0,0660
	0,0660
	0,0660
	0,0660

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,4140
	0,4140
	0,4140
	0,4140
	0,4140
	0,4140
	0,4140

	
	
	%
	48,6486
	48,6486
	48,6486
	48,6486
	48,6486
	48,6486
	48,6486

	Котельная № 7
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,4300
	2,4300
	2,4300
	2,4300
	2,4300
	2,4300
	2,4300

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,4300
	2,4300
	2,4300
	2,4300
	2,4300
	2,4300
	2,4300

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510
	0,0510

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,3790
	2,3790
	2,3790
	2,3790
	2,3790
	2,3790
	2,3790

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	1,0360
	1,0360
	1,0360
	1,0360
	1,0360
	1,0360
	1,0360

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0550
	0,0550
	0,0550
	0,0550
	0,0550
	0,0550
	0,0550

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	1,2880
	1,2880
	1,2880
	1,2880
	1,2880
	1,2880
	1,2880

	
	
	%
	53,0041
	53,0041
	53,0041
	53,0041
	53,0041
	53,0041
	53,0041

	Котельная № 8
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,0240
	1,0240
	1,0240
	1,0240
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,0240
	1,0240
	1,0240
	1,0240
	

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,9700
	0,9700
	0,9700
	0,9700
	

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,9490
	0,9490
	0,9490
	0,9490
	

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0880
	0,0880
	0,0880
	0,0880
	

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	-0,0670
	-0,0670
	-0,0670
	-0,0670
	

	
	
	%
	-6,5430
	-6,5430
	-6,5430
	-6,5430
	

	Котельная № 9
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,7920
	1,7920
	1,7920
	1,7920
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,7920
	1,7920
	1,7920
	1,7920
	

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,7380
	1,7380
	1,7380
	1,7380
	

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,7350
	0,7350
	0,7350
	0,7350
	

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0870
	0,0870
	0,0870
	0,0870
	

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,9160
	0,9160
	0,9160
	0,9160
	

	
	
	%
	51,1161
	51,1161
	51,1161
	51,1161
	

	Котельная № 10
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430
	0,2430

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470
	0,1470

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0130
	0,0130
	0,0130
	0,0130
	0,0130
	0,0130
	0,0130

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0830
	0,0830
	0,0830
	0,0830
	0,0830
	0,0830
	0,0830

	
	
	%
	33,3333
	33,3333
	33,3333
	33,3333
	33,3333
	33,3333
	33,3333

	Котельная № 11
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,4100
	0,4100
	0,4100
	0,4100
	0,4100
	0,4100
	0,4100

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,4100
	0,4100
	0,4100
	0,4100
	0,4100
	0,4100
	0,4100

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0430
	0,0000
	0,0430
	0,0430
	0,0430
	0,0430
	0,0430

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,3670
	0,4100
	0,3670
	0,3670
	0,3670
	0,3670
	0,3670

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,4680
	0,4680
	0,4680
	0,4680
	0,4680
	0,4680
	0,4680

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	-0,1310
	-0,0880
	-0,1310
	-0,1310
	-0,1310
	-0,1310
	-0,1310

	
	
	%
	-31,9512
	-21,4634
	-31,9512
	-31,9512
	-31,9512
	-31,9512
	-31,9512

	Котельная № 12
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2460
	0,2460
	0,2460
	0,2460
	0,2460
	0,2460
	0,2460

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2460
	0,2460
	0,2460
	0,2460
	0,2460
	0,2460
	0,2460

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0570
	0,0570
	0,0570
	0,0570
	0,0570
	0,0570
	0,0570

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,1890
	0,1890
	0,1890
	0,1890
	0,1890
	0,1890
	0,1890

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390
	0,2390

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0490
	0,0490
	0,0490
	0,0490
	0,0490
	0,0490
	0,0490

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	-0,0990
	-0,0990
	-0,0990
	-0,0990
	-0,0990
	-0,0990
	-0,0990

	
	
	%
	-40,2439
	-40,2439
	-40,2439
	-40,2439
	-40,2439
	-40,2439
	-40,2439

	Котельная № 14
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,7580
	2,7580
	2,7580
	2,7580
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,7580
	2,7580
	2,7580
	2,7580
	

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0680
	0,0680
	0,0680
	0,0680
	

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,6900
	2,6900
	2,6900
	2,6900
	

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	1,0950
	1,0950
	1,0950
	1,0950
	

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0830
	0,0830
	0,0830
	0,0830
	

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	1,5120
	1,5120
	1,5120
	1,5120
	

	
	
	%
	54,8223
	54,8223
	54,8223
	54,8223
	

	Топочная с/х
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0010
	0,0010
	0,0010
	0,0010
	0,0010
	0,0010
	0,0010

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,0530
	0,0530
	0,0530
	0,0530
	0,0530
	0,0530
	0,0530

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,0440
	0,0440
	0,0440
	0,0440
	0,0440
	0,0440
	0,0440

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070
	0,0070

	
	
	%
	12,9630
	12,9630
	12,9630
	12,9630
	12,9630
	12,9630
	12,9630

	ГУП «Чувашгаз»

	БМК
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	12,0400
	12,0400
	12,0400
	12,0400
	12,0400
	12,0400
	12,0400

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	12,0400
	12,0400
	12,0400
	12,0400
	12,0400
	12,0400
	12,0400

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	12,0400
	12,0400
	12,0400
	12,0400
	12,0400
	12,0400
	12,0400

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	5,9300
	5,9300
	5,9300
	5,9300
	5,9300
	5,9300
	5,9300

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	6,1100
	6,1100
	6,1100
	6,1100
	6,1100
	6,1100
	6,1100

	
	
	%
	50,7475
	50,7475
	50,7475
	50,7475
	50,7475
	50,7475
	[bookmark: _Hlk228803272]50,7475
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[bookmark: _Toc30146956][bookmark: _Toc35951416][bookmark: _Toc228805230]Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Зонадействияисточника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории Ядринского муниципального округа отсутствует.
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[bookmark: _Toc228805231]Часть 5.Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

[bookmark: _Hlk178596537]РезультатырасчетарадиусаэффективноготеплоснабжениядляисточниковтепловойэнергииЯдринскогогородскогопоселения,определяемыедлязондействиякотельныхпредставлены ниже.
Таблица 2.5.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения
	Наименование источника теплоснабжения
	Нагрузка источника (с учетом потерь мощности в сетях), Гкал/ч
	Площадь зоны теплоснабжения S, км²
	Длина тепловых сетей, м
	Матер. хар-ка тепловой сети, м²
	Удельная материальная характеристика тепловой сети, Гкал/(ч·м*м)
	Радиус эффективного теплоснабжения, м

	Котельная № 1
	2,401
	73320
	3514,5
	281,5343
	0,0078
	146

	Котельная № 2
	0,495
	5560
	300
	15
	0,0171
	50

	Котельная № 4
	1,374
	1830
	1581,14
	166,9494
	0,0078
	149

	Котельная № 5
	0,249
	26260
	187,04
	15,703
	0,0155
	60

	Котельная № 5/1
	0,085
	5734
	100
	5
	0,016
	46

	Котельная № 6
	0,387
	14340
	1380,1
	107,6276
	0,003
	87

	Котельная № 7
	1,1148
	27640
	1704,28
	147,1812
	0,0072
	120

	Котельная № 8
	1,037
	39420
	1657,38
	140,2596
	0,0068
	119

	Котельная № 9
	0,822
	29880
	1456,12
	121,1557
	0,0061
	161

	Котельная № 10
	0,16
	4301
	450,08
	31,1518
	0,0047
	103

	Котельная № 11
	0,498
	10347
	491,06
	54,236
	0,0086
	96

	Котельная № 12
	0,288
	8283
	818,04
	58,5348
	0,0041
	200

	Котельная № 14
	2,0603
	44208
	1690,1
	156,2658
	0,0127
	129

	Котельная "Топочная"
	0,046
	1847
	34
	1,7
	0,0259
	34

	БМК
	5,93
	0
	4072,26
	516,0674
	0,0115
	[bookmark: _Hlk178596553]329
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Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системетеплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

2.6.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощностиосновного оборудованияисточника (источников) тепловой энергии

Сведенияотражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемаячасть».

2.6.2. Существующие иперспективные технические ограничениянаиспользованиеустановленной тепловоймощностиизначениярасполагаемоймощностиосновногооборудованияисточниковтепловой энергии

Сведенияотражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемаячасть».

[bookmark: _Toc30146963][bookmark: _Toc35951423]2.6.3. Существующиеиперспективныезатратытепловоймощностинасобственныеихозяйственныенуждытеплоснабжающейорганизациивотношенииисточниковтепловойэнергии

Сведенияотражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемаячасть».

[bookmark: _Toc30146965][bookmark: _Toc35951425]2.6.4 Значениясуществующейиперспективнойтепловоймощностиисточниковтепловойэнергии нетто

Сведенияотражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемаячасть».
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[bookmark: _Toc30146966][bookmark: _Toc35951426]2.6.5 Значениясуществующихиперспективныхпотерьтепловойэнергииприеепередачепотепловымсетям,включаяпотеритепловойэнергиивтепловыхсетяхтеплопередачейчерез теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потеритеплоносителя,суказанием затрат теплоносителяна компенсацию этих потерь

Значениясуществующихиперспективныхпотерьтепловойэнергииприеепередачепотепловымсетям,включаяпотеритепловойэнергиивтепловыхсетяхтеплопередачейчерез теплоизоляционные конструкции теплопроводов ипотери теплоносителя, суказанием затрат теплоносителяна компенсацию этих потерь представлены в таблице 2.6.5.1.
Таблица 2.6.5.1 - Потери при передачи тепловой энергии по тепловым сетям
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034

	ЯМПП ЖКХ

	Котельная № 1
	Потери на сетях
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Потери теплоносителя
	тонн/час
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Котельная № 2
	Потери на сетях
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Потери теплоносителя
	тонн/час
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Котельная № 4
	Потери на сетях
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Потери теплоносителя
	тонн/час
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,00
	0,00

	Котельная № 5
	Потери на сетях
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Потери теплоносителя
	тонн/час
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Котельная № 5/1
	Потери на сетях
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Потери теплоносителя
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 6
	Потери на сетях
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Потери теплоносителя
	тонн/час
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	Котельная № 7
	Потери на сетях
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Потери теплоносителя
	тонн/час
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	Котельная № 8
	Потери на сетях
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Потери теплоносителя
	тонн/час
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 9
	Потери на сетях
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Потери теплоносителя
	тонн/час
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 10
	Потери на сетях
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Потери теплоносителя
	тонн/час
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Котельная № 11
	Потери на сетях
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Потери теплоносителя
	тонн/час
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Котельная № 12
	Потери на сетях
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Потери теплоносителя
	тонн/час
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Котельная № 14
	Потери на сетях
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Потери теплоносителя
	тонн/час
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Топочная с/х
	Потери на сетях
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Потери теплоносителя
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГУП «Чувашгаз»

	БМК
	Потери на сетях
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Потери теплоносителя
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	[bookmark: _Hlk63447532]0,00
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[bookmark: _Toc30146967][bookmark: _Toc35951427]2.6.6 Затратысуществующей и перспективнойтепловоймощности нахозяйственныенуждытеплоснабжающей (теплосетевой) организации вотношениитепловыхсетей

Сведенияотражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемаячасть».

[bookmark: _Toc30146968][bookmark: _Toc35951428]2.6.7 Значениясуществующей иперспективной резервнойтепловой мощностиисточниковтепловой энергии, в том числе источников	 тепловой энергии, принадлежащихпотребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающихорганизаций, свыделением значений аварийногорезерваирезерва по договорам на поддержаниерезервной тепловой мощности	

Сведенияотражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемаячасть».

[bookmark: _Toc30146969][bookmark: _Toc35951429]2.6.8 Значения существующей и перспективнойтепловойнагрузки потребителей,устанавливаемыесучетом расчетной тепловойнагрузки

Сведенияотражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемаячасть».
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РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Часть	1.	Существующие	и	перспективные	балансы производительностиводоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителятеплопотребляющимиустановками потребителей
Таблица 3.1.1 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
	Показатель
	Ед. изм
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	

	Ядринское МПП ЖКХ

	Котельная № 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Котельная № 2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Котельная № 4
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Котельная № 5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Котельная № 5/1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Котельная № 6
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Котельная № 7
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Котельная № 8
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Котельная № 9
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Котельная № 10
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Котельная № 11
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Котельная № 12
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Котельная № 14
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Котельная "Топочная"
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

	БМК
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Новые котельный

	БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Общая емкость баков аккумуляторов
	тыс м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Всего подпитка тепловой сети в т. ч.: (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем водоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	

	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Резерв(+) / дефицит(-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Доля резерва / дефицита
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	





[bookmark: _Toc35951435][bookmark: _Toc228805235]Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.
Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.
Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Ядринское МПП ЖКХ

	Котельная № 1
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200
	0,2200

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 2
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 4
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,1400
	0,1400
	0,1400
	0,1400
	0,1400
	0,1400
	0,00

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,3400
	0,3400
	0,3400
	0,3400
	0,3400
	0,3400
	0,00

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 5
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 5/1
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 6
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,4000
	0,4000
	0,4000
	0,4000
	0,4000
	0,4000
	0,4000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,1400
	0,1400
	0,1400
	0,1400
	0,1400
	0,1400
	0,1400

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 7
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,1100
	0,1100
	0,1100
	0,1100
	0,1100
	0,1100
	0,1100

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,2600
	0,2600
	0,2600
	0,2600
	0,2600
	0,2600
	0,2600

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 8
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,1000
	0,1000
	0,1000
	0,1000
	0,1000
	0,1000
	0,00

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,2300
	0,2300
	0,2300
	0,2300
	0,2300
	0,2300
	0,00

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	Котельная № 9
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,0800
	0,0800
	0,0800
	0,0800
	0,0800
	0,0800
	0,00

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,1800
	0,1800
	0,1800
	0,1800
	0,1800
	0,1800
	0,00

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	Котельная № 10
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,0400
	0,0400
	0,0400
	0,0400
	0,0400
	0,0400
	0,0400

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 11
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,0500
	0,0500
	0,0500
	0,0500
	0,0500
	0,0500
	0,0500

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,1000
	0,1000
	0,1000
	0,1000
	0,1000
	0,1000
	0,1000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 12
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,0700
	0,0700
	0,0700
	0,0700
	0,0700
	0,0700
	0,0700

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 14
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,1700
	0,1700
	0,1700
	0,1700
	0,1700
	0,1700
	0,00

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,2800
	0,2800
	0,2800
	0,2800
	0,2800
	0,2800
	0,00

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	Котельная "Топочная"
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9)
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,1800

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,4100

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14)
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,3100

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,6200

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

	БМК
	Нормативный расход
	тонн/час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	1,7000
	1,7000
	1,7000
	1,7000
	1,7000
	1,7000
	1,7000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования Ядринский муниципальный округ предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.
Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в муниципальном образовании, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии является главным условием для разработки сценариев (вариантов) мастер-плана.
В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной схеме теплоснабжения) с учетом предложений заинтересованных сторон.
Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность.

В связи приростом потребителей к централизованным системам теплоснабжения и с учетом предложений от заинтересованных сторон, перспективное развитие систем теплоснабжения предполагает следующие сценарии (варианты) развитиесистемтеплоснабжения:
Вариант 1 предполагает модернизации источников тепловой энергии (Котельная № 2, Котельная № 4, Котельная № 5, Котельная № 8, Котельная № 11, Котельная № 12) для возможности подключения новых потребителей и поддержание работоспособности системы в рамках штатного режима, устранение аварий и проведение минимально необходимых работ для сохранения функционирования.
Вариант 2 предполагает оптимизацию и повышение эффективности за счет:
1) Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации котельных № 8 и № 9 с заменой тепловых сетей;
2) Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации котельных № 14 и № 4;
3) Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации котельной № 1;
4) Проектирование и модернизация котельной № 10;
5) Проектирование и строительство сетей теплоснабжения и ГВС от БМК на ул. Садовая;
6) Реконструкция надземной части тепловых сетей от котельной № 12;
7) Реконструкция тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

[bookmark: _Toc30146974][bookmark: _Toc35951438][bookmark: _Toc228805238]Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Выбор приоритетного варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования Ядринский муниципальный округ осуществляется на основе сопоставления комплекса показателей, характеризующих надежность, качество и экономическую эффективность теплоснабжения, в соответствии с обязательными критериями, установленными частью 8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Обоснование выполнено в соответствии с пунктом 59(в) Постановления Правительства РФ № 154 с учетом требований статьи 23 Федерального закона № 190-ФЗ.
В связи с непредоставлением части исходных данных, показателей, предусмотренных приложением 47 Методических указаний, анализ ценовых (тарифных) последствий выполнен укрупненным расчетно-аналитическим методом на основании действующих тарифов, прогнозных изменений затрат. Расчетные материалы приведены в Главе 14 Обосновывающих материалов.

Результаты анализа показали:
- при реализации Варианта 1 сохраняется рост эксплуатационных расходов, обусловленный увеличением аварийности и технологических потерь в тепловых сетях, что формирует неблагоприятные долгосрочные тарифные последствия;
- при реализации Варианта 2 появляется техническая возможность подключения новых потребителей, так же увеличение капитальных вложений компенсируется снижением эксплуатационных затрат и сокращением потерь тепловой энергии, что обеспечивает более устойчивую динамику тарифа в расчетном периоде.
С учетом:
- минимизации совокупных ценовых (тарифных) последствий для потребителей;
- повышения надежности теплоснабжения;
- обеспечения долгосрочной экономической эффективности функционирования системы.

Таблица 4.2.1 – Сравнительные характеристики вариантов
	Наименование сравниваемых показателей
	Вариант 1
	Вариант 2

	Капитальные вложения
	минимальные
	увеличенные

	Технологические потери
	сохраняются на текущем уровне
	снижение

	Эксплуатационные расходы
	рост вследствие износа
	снижение в долгосрочном периоде

	Надежность теплоснабжения
	снижение с течением времени
	повышение

	Долгосрочные затраты системы
	увеличение
	стабилизация / снижение



В качестве приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования принимается Вариант 2.
Выбранный вариант подлежит включению в схему теплоснабжения в качестве базового сценария развития.
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[bookmark: _Toc30146976][bookmark: _Toc35951440][bookmark: _Toc228805240]Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

На территории муниципального образование планируется строительство источников тепловой энергии, представленных в таблице ниже.
Таблица 5.1.1 - Строительство новых источников
	№
	Наименование источника
	Адрес источника
	Установленная мощность, Гкал/ч

	ЯМПП ЖКХ

	1
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8 и № 9 с заменой тепловых сетей
	г. Ядрин
	3,430

	2
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. № 14 и № 4
	г. Ядрин
	3,430



[bookmark: _Toc30146977][bookmark: _Toc35951441][bookmark: _Toc228805241]Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Располагаемаямощностьсуществующихтеплоисточниковспособнаобеспечитьприрост перспективныхтепловыхнагрузок,следовательно,реконструкцияисточниковтепловойэнергии сувеличением их располагаемой мощности нетребуется.


[bookmark: _Toc228805242]Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.
Таблица 5.3.1 - Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
	№
	Наименование источника
	Наименование оборудования
	Наименования мероприятия

	ЯМПП ЖКХ

	4
	Котельная № 5
	Хопер-100
	Замена котлов водогрейных «Хопёр-100» котельной № 5

	10
	Котельная № 10
	Хопер-100
	Проектирование и модернизация котельной № 10



[bookmark: _Toc30146979][bookmark: _Toc35951443][bookmark: _Toc228805243]Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии невозможна, так как на территории МО отсутствуют комбинированные источники тепловой энергии. 

[bookmark: _Toc30146980][bookmark: _Toc35951444][bookmark: _Toc228805244]Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

ВсоответствиисГенеральнымпланоммерыповыводуизэксплуатации, консервации идемонтажуизбыточныхисточниковтепловой энергиине предусмотрены.

[bookmark: _Toc30146981][bookmark: _Toc35951445][bookmark: _Toc228805245]Часть	6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудованиекотельныхвисточникитепловойэнергии,функционирующиев режиме комбинированной выработкиэлектрическойи тепловой энергии, не предполагается.


[bookmark: _Toc30146982][bookmark: _Toc35951446][bookmark: _Toc228805246]Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действияисточников тепловой энергии, функционирующих в режимекомбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

[bookmark: OLE_LINK166][bookmark: OLE_LINK160]Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории МО Ядринский муниципальный округ отсутствуют.

[bookmark: _Toc30146983][bookmark: _Toc35951447][bookmark: _Toc228805247]Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения


5.8.1. Котельная № 1

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 1 83/64 °С.

5.8.2. Котельная № 2

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 2 83/64 °С.

5.8.3. Котельная № 4

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 4 83/64 °С.

5.8.4. Котельная № 5

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 5 83/64 °С.

5.8.5. Котельная № 5/1

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 5/1 83/64 °С.

5.8.6. Котельная № 6

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 6 83/64 °С.

5.8.7. Котельная № 7

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 7 83/64 °С.

5.8.8. Котельная № 8

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 8 83/64 °С.

5.8.9. Котельная № 9

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 9 83/64 °С.

5.8.10. Котельная № 10

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 10 83/64 °С.

5.8.11. Котельная № 11

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 11 83/64 °С.

5.8.12. Котельная № 12

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 12 83/64 °С.

5.8.13. Котельная № 14

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 14 83/64 °С.

5.8.14. Топочная с/х

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Топочная с/х 83/64 °С.

5.8.15. БМК

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной БМК 95/70 °С.

[bookmark: _Toc228805248]Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатациюновых мощностей

СогласноСП.89.13330.2012(актуализированнаяредакцияСНиПII-35-76«Котельные установки»)числоипроизводительностькотлов,установленныхвкотельной,следуетвыбирать, обеспечивая:
расчетную производительность(тепловую мощностькотельной);
стабильнуюработукотловприминимальнодопустимойнагрузкевтеплыйпериод года.
Привыходеизстроянаибольшегопопроизводительностикотлавкотельныхпервой категорииоставшиесякотлыдолжныобеспечиватьотпусктепловойэнергиипотребителям первойкатегории(потребители,недопускающиеперерывоввподачерасчетногоколичества теплотыиснижениятемпературывоздухавпомещенияхнижепредусмотренныхГОСТ30494, например,больницы,родильныедома,детскиедошкольныеучрежденияскруглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химическиеи специальныепроизводстваи т.д.):
натехнологическоетеплоснабжениеисистемывентиляции–вколичестве, определяемомминимальнодопустимыминагрузками(независимооттемпературы наружного воздуха);
наотоплениеигорячееводоснабжение–вколичестве,определяемомрежимом наиболеехолодного месяца.
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 5.9.1.
Таблица 5.9.1 - Установленная тепловая мощность источников тепла
	Источник тепловой энергии
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034

	ЯМПП ЖКХ

	Котельная № 1
	2,4700
	2,4700
	2,4700
	2,4700
	2,4700
	2,4700

	Котельная № 2
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490

	Котельная № 4
	1,3930
	1,3930
	1,3930
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4

	Котельная № 5
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060
	0,1060

	Котельная № 5/1
	0,8470
	0,8470
	0,8470
	0,8470
	0,8470
	0,8470

	Котельная № 6
	2,4300
	2,4300
	2,4300
	2,4300
	2,4300
	2,4300

	Котельная № 7
	2,4300
	2,4300
	2,4300
	2,4300
	2,4300
	2,4300

	Котельная № 8
	1,0200
	1,0200
	1,0200
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8

	Котельная № 9
	1,7960
	1,7960
	1,7960
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9

	Котельная № 10
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490
	0,2490

	Котельная № 11
	0,4100
	0,4100
	0,4100
	0,4100
	0,4100
	0,4100

	Котельная № 12
	0,2460
	0,2460
	0,2460
	0,2460
	0,2460
	0,2460

	Котельная № 14
	2,7510
	2,7510
	2,7510
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14

	Топочная с/х
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540
	0,0540

	ГУП «Чувашгаз»

	БМК
	12,0400
	12,0400
	12,0400
	12,0400
	12,0400
	12,0400



[bookmark: _Toc30146985][bookmark: _Toc35951452][bookmark: _Toc228805249]Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложенияповводуновыхиреконструкциисуществующихисточниковтепловой энергиисиспользованиемвозобновляемыхисточниковэнергии,атакжеместныхвидовтоплива, отсутствуют.

[bookmark: _Toc228805250]РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающихперераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощностиисточников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощностиисточников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии, не планируется.

[bookmark: _Toc30146988][bookmark: _Toc35951455][bookmark: _Toc228805252]Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перспективная застройка Ядринского муниципального округа планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспеченияусловий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергиипотребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежноститеплоснабжения

[bookmark: _Hlk117519215]Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

[bookmark: _Toc228805254]Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечениянормативной надежности теплоснабжения потребителей

Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.

Таблица 6.5.1 - Рекомендуемые мероприятия по и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене
	№
	Обозначение реконструируемого участка
	Диаметр, мм
	Длина участка, подлежащая замене, м

	ЯМПП ЖКХ

	Котельная № 2

	1
	от здания Котельной до здания администрации
	50
	78,1500

	2
	от здания котельной до УТ-107
	100
	15,5800

	3
	УТ-102
	50
	10,9900

	4
	от УТ-102 до ул. Молодежная д. 3
	50
	7,5800

	5
	УТ-107
	50
	9,0400

	6
	от УТ-107 до ЗА 104
	50
	1,7500

	7
	ЗА-104 до УТ-102
	50
	53,9900

	Котельная № 4

	1
	УТ-4 - ТК-7
	82
	66,0000

	2
	ТК-7 - Красноармейская, 7а
	50
	16,0000

	3
	ТК-7 - Ленина, 49
	50
	56,0000

	4
	УТ-6 - Красноармейская, 3
	50
	8,0000

	5
	УТ-5 - Красноармейская, 5
	69
	12,0000

	6
	З-5 - ТК-10
	69
	110,0000

	7
	ТК-10 - УТ-5
	69
	32,0000

	8
	ТК-6 - УТ-4
	82
	12,0000

	9
	ТК-3 - З-3
	100
	0,0200

	10
	ТК-3 - З-2
	100
	0,0200

	11
	ТК-8 - З-5
	69
	0,0200

	12
	З-4 - ТК-6
	82
	0,0200

	13
	Котельная №4 - ТК-4
	125
	10,0000

	14
	УТ-1 - УТ-2
	50
	34,0000

	15
	УТ-2 - Красноармейская, 6
	50
	56,0000

	16
	ТК-9 - Ленина, 50а
	82
	34,0000

	17
	ТК-8 - ТК-9
	82
	60,0000

	18
	ТК-5 - З-4
	82
	24,0000

	19
	З-3 - Красноармейская, 10
	100
	114,0000

	20
	З-2 - Красноармейская, 8а
	82
	32,0000

	21
	УТ-3 - ТК-3
	100
	60,0000

	22
	УТ-3 - Карла Маркса, 69
	69
	8,0000

	23
	УТ-1 - ТК-1
	100
	124,0000

	24
	Котельная №4 - УТ-1
	100
	20,0000

	25
	ТК-1 - З-1
	100
	0,0200

	26
	ТК-1 - УТ-3
	100
	10,0000

	27
	ТК-2 - 50 лет Октября, 64а
	100
	22,0000

	28
	З-1 - ТК-2
	100
	189,0000

	29
	УТ-2 - Красноармейская, 6г
	50
	12,0000

	30
	УТ-6 - Красноармейская, 3г
	50
	64,0000

	31
	ТК-10 - УТ-6
	69
	8,0000

	Котельная № 5

	1
	ТК-2 - Ленина, 43
	50
	16,0000

	2
	З-1 - ТК-2
	50
	44,0000

	3
	Котельная №5 - ТК-1
	100
	11,0000

	4
	ТК-1 - З-1
	50
	0,0200

	5
	З-2 - Ленина, 39
	100
	116,0000

	6
	ТК-1 - З-2
	100
	0,0200

	Котельная № 5/1

	1
	Котельная №5/1 - Комсомольская, 4б
	50
	100,0000

	Котельная № 6

	1
	ТК-1 - З-2
	50
	0,0200

	2
	ТК-1 - З-1
	50
	0,0200

	3
	Котельная №6 - ТК-1
	100
	14,0000

	4
	З-4 - ТК-3
	100
	84,0000

	5
	ТК-2 - З-4
	100
	0,0200

	6
	З-2 - 50 лет Октября, 20
	50
	48,0000

	7
	УТ-1 - Карла Маркса, 25
	50
	6,0000

	8
	УТ-1 - ТК-4
	82
	220,0000

	9
	ТК-4 - З-5
	82
	0,0200

	10
	ТК-3 - Карла Маркса, 27
	50
	28,0000

	11
	УТ-2 - Карла Маркса, 19
	69
	52,0000

	12
	УТ-2 - Герцена, 18а
	50
	20,0000

	13
	ТК-3 - УТ-1
	100
	128,0000

	14
	УТ-4 - ТК-5
	50
	96,0000

	15
	ТК-5 - 50 лет Октября, 37
	50
	12,0000

	16
	ТК-1 - ТК-2
	100
	56,0000

	17
	Котельная №6 - УТ-3
	82
	240,0000

	18
	З-5 - УТ-2
	82
	80,0000

	19
	ТК-6 - Карла Маркса, 29
	69
	8,0000

	20
	УТ-5 - ТК-6
	100
	72,0000

	21
	УТ-5 - Комсомольская, 3а
	50
	10,0000

	22
	З-3 - УТ-5
	100
	50,0000

	23
	ТК-2 - З-3
	100
	0,0200

	Котельная № 7

	1
	ТК-1 - З-2
	100
	0,0200

	2
	З-2 - Комсомольская, 15
	100
	200,0000

	3
	УТ-1 - З-3
	207
	0,0200

	4
	З-3 - ТК-2
	207
	140,0000

	5
	З-9 - Октябрьская, 40а
	50
	74,0000

	6
	УТ-4 - УТ-5
	50
	108,0000

	7
	УТ-6 - З-9
	50
	0,0200

	8
	ТК-3 - З-8
	82
	0,0200

	9
	УТ-1 - З-5
	40
	0,0200

	10
	З-5 - Комсомольская, 15с3
	40
	172,0000

	11
	ТК-1 - УТ-1
	207
	0,0200

	12
	ТК-3 - УТ-6
	82
	66,0000

	13
	УТ-5 - Герцена, 22а
	50
	60,0000

	14
	УТ-4 - Октябрьская, 19
	69
	10,0000

	15
	З-8 - УТ-4
	82
	16,0000

	16
	ТК-2 - ТК-3
	100
	120,0000

	17
	З-7 - Октябрьская, 21г
	69
	28,0000

	18
	УТ-3 - Октябрьская, 21в
	50
	30,0000

	19
	ТК-2 - З-6
	69
	0,0200

	20
	УТ-3 - З-7
	69
	0,0200

	21
	З-6 - УТ-3
	69
	0,0200

	Котельная № 8

	1
	З-6 - ТК-6
	100
	112,0000

	2
	ТК-10 - З-18
	50
	0,0200

	3
	З-18 - Чапаева, 18
	50
	16,0000

	4
	ТК-10 - З-19
	82
	0,0200

	5
	З-19 - Чапаева, 20
	82
	84,0000

	6
	ТК-4 - З-3
	50
	0,0200

	7
	ТК-4 - З-4
	100
	0,0200

	8
	ТК-4 - З-6
	100
	0,0200

	9
	З-4 - Чапаева, 14б
	50
	230,0000

	10
	ТК-9 - З-11
	50
	0,0200

	11
	З-11 - Чапаева, 16
	50
	30,0000

	12
	ТК-9 - З-12
	69
	0,0200

	13
	ТК-9 - З-17
	100
	0,0200

	14
	З-13 - УТ-1
	69
	0,0200

	15
	УТ-1 - З-14
	50
	0,0200

	16
	З-14 - Тимирязева, 22
	50
	20,0000

	17
	Котельная №8 - ТК-1
	150
	44,0000

	18
	ТК-1 - ТК-2
	50
	6,0000

	19
	ТК-2 - З-1
	50
	0,0200

	20
	ТК-1 - З-2
	150
	0,0200

	21
	З-2 - ТК-3
	150
	64,0000

	22
	ТК-1 - З-9
	150
	56,0000

	23
	З-9 - ТК-8
	150
	0,0200

	24
	ТК-8 - З-10
	50
	0,0200

	25
	ТК-8 - ТК-9
	150
	126,0000

	26
	З-12 - З-13
	69
	86,0000

	27
	УТ-2 - З-16
	50
	0,0200

	28
	З-16 - Тимирязева, 24
	50
	12,0000

	29
	З-5 - Чапаева, 14
	40
	24,0000

	30
	ТК-3 - ТК-4
	150
	72,0000

	31
	З-3 - Чапаева, 14а
	50
	30,0000

	32
	ТК-3 - З-5
	40
	0,0200

	33
	ТК-6 - З-7
	50
	0,0200

	34
	З-7 - Чапаева, 12в
	50
	31,0000

	35
	ТК-6 - З-8
	69
	0,0200

	36
	З-8 - Чапаева, 12б
	69
	32,0000

	37
	ТК-6 - ТК-7
	82
	106,0000

	38
	ТК-7 - Чапаева, 12а
	50
	24,0000

	39
	З-15 - УТ-2
	50
	158,0000

	40
	З-10 - Чапаева, 15
	50
	60,0000

	41
	З-17 - ТК-10
	100
	150,0000

	42
	УТ-1 - З-15
	50
	0,0200

	Котельная № 9

	1
	УТ-3 - ТК-3
	69
	76,0000

	2
	ТК-1 - З-2
	150
	0,0200

	3
	З-3 - УТ-3
	69
	250,0000

	4
	УТ-1 - З-3
	82
	0,0200

	5
	УТ-2 - Чапаева, 20а1
	50
	34,0000

	6
	УТ-1 - УТ-2
	150
	22,0000

	7
	ТК-2 - Чапаева, 20а
	100
	82,0000

	8
	ТК-1 - З-1
	82
	0,0200

	9
	ТК-3 - З-6
	50
	0,0200

	10
	З-1 - Чапаева, 22
	82
	124,0000

	11
	УТ-3 - З-4
	69
	0,0200

	12
	З-2 - УТ-1
	150
	138,0000

	13
	ТК-3 - З-5
	50
	0,0200

	14
	З-4 - Энтузиастов, 2
	69
	636,0000

	15
	УТ-2 - ТК-2
	150
	40,0000

	16
	З-6 - Школьная, 12
	50
	16,0000

	17
	З-5 - Школьная, 14
	50
	18,0000

	18
	Котельная №9 - ТК-1
	150
	20,0000

	Котельная № 10

	1
	З-3 - ТК-3
	69
	12,0000

	2
	ТК-2 - З-3
	69
	0,0200

	3
	ТК-3 - З-4
	69
	0,0200

	4
	З-4 - Максима Горького, 5а
	69
	222,0000

	5
	ТК-1 - З-1
	50
	0,0200

	6
	З-1 - Карла Маркса, 2
	50
	132,0000

	7
	Котельная №10 - ТК-1
	100
	4,0000

	8
	ТК-1 - З-2
	100
	0,0200

	9
	З-2 - ТК-2
	100
	80,0000

	Котельная № 11

	1
	УТ-2 - Октябрьская, 1с1
	32
	10,0000

	2
	ТК-3 - ТК-4
	100
	62,0000

	3
	ТК-2 - ТК-3
	125
	134,0000

	4
	ТК-3 - З-2
	125
	0,0200

	5
	УТ-2 - Октябрьская, 1с2
	50
	10,0000

	6
	ТК-4 - УТ-2
	69
	7,0000

	7
	З-2 - Октябрьская, 1
	69
	42,0000

	8
	З-3 - Октябрьская, 1с3
	100
	20,0000

	9
	ТК-1 - З-1
	125
	0,0200

	10
	Котельная №11 - ТК-1
	125
	50,0000

	11
	З-1 - УТ-1
	125
	120,0000

	12
	УТ-1 - Октябрьская, 1с4
	69
	12,0000

	13
	УТ-1 - ТК-2
	125
	24,0000

	14
	ТК-3 - З-3
	100
	0,0200

	Котельная № 12

	1
	УТ-3 - УТ-4
	32
	50,0000

	2
	УТ-5 - Садовая, 7а
	69
	106,0000

	3
	ТК-1 - З-2
	69
	0,0200

	4
	УТ-5 - Садовая, 9а
	69
	10,0000

	5
	УТ-1 - ТК-1
	69
	66,0000

	6
	З-1 - УТ-1
	69
	0,0200

	7
	УТ-6 - З-1
	69
	324,0000

	8
	УТ-4 - Садовая, 5
	32
	14,0000

	9
	УТ-3 - Садовая, 7
	32
	12,0000

	10
	УТ-2 - Садовая, 9
	32
	12,0000

	11
	УТ-1 - УТ-2
	69
	40,0000

	12
	З-2 - УТ-5
	69
	30,0000

	13
	УТ-2 - УТ-3
	69
	88,0000

	14
	Котельная №12 - УТ-6
	150
	66,0000

	Котельная № 14

	1
	ТК-5 - 50 лет Октября, 62а
	69
	32,0000

	2
	З-5 - УТ-5
	100
	40,0000

	3
	Котельная №14 - ТК-1
	100
	36,0000

	4
	З-1 - ТК-2
	100
	174,0000

	5
	ТК-2 - 50 лет Октября, 71с5
	69
	32,0000

	6
	ТК-2 - Октябрьская, 72
	82
	131,0000

	7
	ТК-3 - З-2
	82
	0,0200

	8
	УТ-3 - ТК-7
	100
	64,0000

	9
	ТК-7 - З-4
	69
	0,0200

	10
	З-4 - 50 лет Октября, 71а
	69
	10,0000

	11
	УТ-4 - ТК-6
	100
	56,0000

	12
	УТ-4 - 50 лет Октября, 71c1
	69
	10,0000

	13
	УТ-2 - УТ-4
	125
	68,0000

	14
	З-3 - 50 лет Октября, 64б
	40
	80,0000

	15
	ТК-4 - ТК-5
	125
	200,0000

	16
	УТ-2 - УТ-3
	100
	14,0000

	17
	УТ-1 - УТ-2
	125
	76,0000

	18
	УТ-1 - 50 лет Октября, 71
	69
	10,0000

	19
	ТК-4 - УТ-1
	150
	6,0000

	20
	ТК-3 - ТК-4
	150
	58,0000

	21
	З-2 - 50 лет Октября, 71б
	82
	70,0000

	22
	Котельная №14 - ТК-3
	150
	66,0000

	23
	ТК-2-ГВС - Октябрьская, 72
	50
	131,0000

	24
	ТК-1 - З-1
	100
	0,0200

	25
	З-8 - Некрасова, 17б
	82
	44,0000

	26
	ТК-6 - З-5
	100
	0,0200

	27
	З-7 - 50 лет Октября, 71с3
	50
	90,0000

	28
	УТ-6 - З-8
	82
	66,0000

	29
	УТ-6 - З-7
	50
	20,0000

	30
	УТ-5 - З-6
	69
	22,0000

	31
	З-6 - 50 лет Октября, 71с4
	69
	22,0000

	32
	УТ-5 - УТ-6
	82
	52,0000

	33
	УТ-5 - 50 лет Октября, 71с2
	82
	10,0000

	34
	ТК-5 - З-3
	40
	0,0200

	Топочная с/х

	1
	Котельная «Топочная» - 30 лет Победы, 30
	50
	34,0000

	БМК

	1
	УТ-3 - 50 лет Октября, 93
	69
	10,0000

	2
	УТ-2 - УТ-3
	82
	12,0000

	3
	УТ-1 - УТ-2
	82
	180,0000

	4
	УТ-1 - 50 лет Октября, 95
	82
	10,0000

	5
	З-1 - УТ-1
	100
	34,0000

	6
	ТК-1 - З-1
	100
	0,0200

	7
	ГрОт-1 - ТК-1
	207
	24,0000

	8
	БМК «Чувашгаз» - ГрОт-1
	207
	96,0000

	9
	БМК «Чувашгаз» - БМК
«Чувашгаз»
	257
	0,0200

	10
	З-18 - Карла Маркса, 64
	100
	136,0000

	11
	ТК-10 - З-18
	100
	0,0200

	12
	УТ-9 - Плеханова, 14
	82
	14,0000

	13
	УТ-8 - УТ-9
	82
	180,0000

	14
	УТ-8 - Карла Маркса, 101
	50
	60,0000

	15
	УТ-8 - Плеханова, 12
	100
	10,0000

	16
	З-16 - УТ-8
	125
	10,0000

	17
	ТК-9 - З-16
	100
	0,0200

	18
	З-13 - 50 лет Октября, 86
	82
	14,0000

	19
	ТК-8 - З-13
	82
	0,0200

	20
	З-12 - Крестьянская, 8
	100
	48,0000

	21
	ТК-8 - З-12
	100
	0,0200

	22
	З-10 - ТК-8
	207
	102,0000

	23
	ТК-7 - З-10
	207
	0,0200

	24
	ТК-7 - Карла Маркса, 94
	82
	48,0000

	25
	ТК-6 - ТК-7
	207
	14,0000

	26
	УТ-5 - ТК-6
	207
	70,0000

	27
	ТК-5 - УТ-5
	207
	130,0000

	28
	ТК-2 - ТК-5
	207
	140,0000

	29
	ТК-4 - 50 лет Октября, 98
	50
	128,0000

	30
	ТК-4 - 50 лет Октября, 94
	50
	20,0000

	31
	ТК-3 - ТК-4
	50
	100,0000

	32
	З-6 - Карла Маркса, 113
	100
	16,0000

	33
	ТК-3 - З-6
	100
	0,0200

	34
	З-3 - ТК-3
	100
	60,0000

	35
	ТК-2 - З-3
	150
	0,0200

	36
	УТ-4 - ТК-2
	207
	50,0000

	37
	УТ-4 - Пискунова, 8
	50
	56,0000

	38
	ТК-1 - УТ-4
	207
	160,0000

	39
	ТК-11 - З-22
	150
	0,0200

	40
	З-22 - УТ-10
	150
	30,0000

	41
	УТ-10 - Карла Маркса, 97
	82
	10,0000

	42
	УТ-10 - УТ-11
	100
	80,0000

	43
	УТ-11 - УТ-12
	100
	8,0000

	44
	УТ-12 - Плеханова, 19а
	50
	10,0000

	45
	УТ-12 - УТ-13
	100
	44,0000

	46
	УТ-13 - УТ-14
	100
	10,0000

	47
	УТ-14 - Плеханова, 19
	82
	10,0000

	48
	УТ-14 - УТ-15
	82
	132,0000

	49
	УТ-15 - УТ-16
	82
	10,0000

	50
	УТ-16 - 50 лет Октября, 68а
	50
	10,0000

	51
	УТ-16 - УТ-17
	82
	38,0000

	52
	УТ-17 - УТ-18
	82
	10,0000

	53
	УТ-18 - 50 лет Октября, 68
	82
	10,0000

	54
	УТ-19 - Карла Маркса, 95
	100
	10,0000

	55
	УТ-19 - УТ-20
	100
	230,0000

	56
	УТ-20 - УТ-21
	100
	30,0000

	57
	УТ-21 - Некрасова, 16
	82
	10,0000

	58
	УТ-21 - УТ-22
	82
	136,0000

	59
	УТ-22 - УТ-23
	82
	36,0000

	60
	УТ-23 - 50 лет Октября, 66
	82
	10,0000

	61
	ТК-2 - З-4
	125
	0,0200

	62
	З-4 - УТ-24
	125
	48,0000

	63
	УТ-24 - Пискунова, 5
	50
	54,0000

	64
	УТ-24 - УТ-25
	125
	32,0000

	65
	УТ-25 - Пискунова, 7
	50
	16,0000

	66
	УТ-25 - ТК-12
	125
	80,0000

	67
	ТК-12 - 50 лет Октября, 90а
	82
	22,0000

	68
	ТК-12 - 50 лет Октября, 90
	50
	32,0000

	69
	ТК-12 - ТК-13
	100
	60,0000

	70
	ТК-13 - 50 лет Октября, 88
	50
	32,0000

	71
	ТК-13 - ТК-14
	100
	100,0000

	72
	ТК-14 - 50 лет Октября, 86а
	50
	100,0000

	73
	ТК-6 - УТ-6
	100
	8,0000

	74
	УТ-6 - Карла Маркса, 111
	82
	10,0000

	75
	УТ-6 - УТ-7
	69
	12,0000

	76
	УТ-7 - Карла Маркса, 111а
	69
	12,0000

	77
	БМК - ГрОт-1-ГВС
	150
	96,0000

	78
	ГрОт-1-ГВС - ТК-1-ГВС
	150
	24,0000

	79
	ТК-1-ГВС - З-2
	100
	0,0200

	80
	З-2 - УТ-1-ГВС
	82
	34,0000

	81
	УТ-1-ГВС - 50 лет Октября,
95
	69
	10,0000

	82
	УТ-1-ГВС - УТ-2-ГВС
	82
	180,0000

	83
	УТ-2-ГВС - УТ-3-ГВС
	82
	12,0000

	84
	УТ-3-ГВС - 50 лет Октября,
93
	69
	10,0000

	85
	УТ-3-ГВС - 30 лет Победы, 2
	69
	96,0000

	86
	ТК-1-ГВС - УТ-4-ГВС
	150
	160,0000

	87
	УТ-4-ГВС - ТК-2-ГВС
	150
	50,0000

	88
	ТК-2-ГВС - З-5
	69
	0,0200

	89
	З-5 - ТК-3-ГВС
	69
	60,0000

	90
	ТК-3-ГВС - З-7
	50
	0,0200

	91
	З-7 - Карла Маркса, 113
	50
	16,0000

	92
	УТ-23-ГВС - 50 лет Октября,
66
	82
	10,0000

	93
	УТ-22-ГВС - УТ-23-ГВС
	82
	36,0000

	94
	УТ-21-ГВС - УТ-22-ГВС
	82
	136,0000

	95
	УТ-21-ГВС - Некрасова, 16
	69
	10,0000

	96
	УТ-20-ГВС - УТ-21-ГВС
	82
	30,0000

	97
	УТ-19-ГВС - УТ-20-ГВС
	82
	230,0000

	98
	УТ-19-ГВС - Карла Маркса, 95
	69
	10,0000

	99
	УТ-18-ГВС - 50 лет Октября,
68
	69
	10,0000

	100
	УТ-17-ГВС - УТ-18-ГВС
	69
	10,0000

	101
	УТ-16-ГВС - УТ-17-ГВС
	69
	38,0000

	102
	УТ-16-ГВС - 50 лет Октября,
68а
	50
	10,0000

	103
	УТ-15-ГВС - УТ-16-ГВС
	82
	10,0000

	104
	УТ-14-ГВС - УТ-15-ГВС
	82
	132,0000

	105
	УТ-14-ГВС - Плеханова, 19
	69
	10,0000

	106
	УТ-13-ГВС - УТ-14-ГВС
	82
	10,0000

	107
	УТ-12-ГВС - УТ-13-ГВС
	82
	44,0000

	108
	УТ-12-ГВС - Плеханова, 19а
	50
	10,0000

	109
	УТ-11-ГВС - УТ-12-ГВС
	82
	8,0000

	110
	УТ-10-ГВС - УТ-11-ГВС
	82
	80,0000

	111
	УТ-10-ГВС - Карла Маркса,
97
	69
	10,0000

	112
	З-19 - ТК-11-ГВС
	100
	20,0000

	113
	ТК-10-ГВС - З-19
	100
	0,0200

	114
	ТК-9-ГВС - ТК-10-ГВС
	100
	226,0000

	115
	УТ-9-ГВС - Плеханова, 14
	50
	14,0000

	116
	УТ-8-ГВС - УТ-9-ГВС
	50
	180,0000

	117
	УТ-8-ГВС - Карла Маркса,
101
	40
	60,0000

	118
	УТ-8-ГВС - Плеханова, 12
	69
	10,0000

	119
	З-17 - УТ-8-ГВС
	100
	10,0000

	120
	ТК-9-ГВС - З-17
	100
	0,0200

	121
	ТК-8-ГВС - ТК-9-ГВС
	125
	384,0000

	122
	З-15 - 50 лет Октября, 86
	82
	14,0000

	123
	ТК-8-ГВС - З-15
	82
	0,0200

	124
	З-14 - Крестьянская, 8
	100
	48,0000

	125
	ТК-8-ГВС - З-14
	100
	0,0200

	126
	ТК-7-ГВС - ТК-8-ГВС
	125
	102,0000

	127
	З-11 - Карла Маркса, 94
	82
	48,0000

	128
	ТК-7-ГВС - З-11
	82
	0,0200

	129
	ТК-6-ГВС - ТК-7-ГВС
	125
	14,0000

	130
	УТ-7-ГВС - Карла Маркса,
111а
	50
	12,0000

	131
	УТ-6-ГВС - УТ-7-ГВС
	50
	12,0000

	132
	УТ-6-ГВС - Карла Маркса,
111
	50
	10,0000

	133
	З-9 - УТ-6-ГВС
	69
	8,0000

	134
	ТК-6-ГВС - З-9
	69
	0,0200

	135
	УТ-5-ГВС - ТК-6-ГВС
	125
	70,0000

	136
	З-8 - УТ-5-ГВС
	125
	130,0000

	137
	ТК-5-ГВС - З-8
	125
	0,0200

	138
	ТК-2-ГВС - ТК-5-ГВС
	125
	140,0000

	139
	ТК-4-ГВС - 50 лет Октября,
94
	50
	20,0000

	140
	ТК-3-ГВС - ТК-4-ГВС
	50
	100,0000
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[bookmark: _Toc30146994][bookmark: _Toc35951461][bookmark: _Toc228805258]Часть 2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Ядринского муниципального округа закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).
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[bookmark: _Toc228805259][bookmark: _Toc30146992][bookmark: _Toc35951459]РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

[bookmark: _Toc228805260]Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.
Таблица 8.1.1 - Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	№
	Наименование источника
	Вид топлива
	Наименование
	Ед. изм
	2025
	Перспектива

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	Котельная № 1
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	681,907
	589,1124942
	589,1124942
	589,1124942
	589,1124942
	589,1124942
	589,1124942
	589,1124942
	589,1124942
	589,1124942

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	681,907
	589,1124942
	589,1124942
	589,1124942
	589,1124942
	589,1124942
	589,1124942
	589,1124942
	589,1124942
	589,1124942

	
	
	
	
	т.у.т
	786,921
	679,8360965
	679,8360965
	679,8360965
	679,8360965
	679,8360965
	679,8360965
	679,8360965
	679,8360965
	679,8360965

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078,003305
	8078,003305
	8078,003305
	8078,003305
	8078,003305
	8078,003305
	8078,003305
	8078,003305
	8078,003305
	8078,003305

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	175,6367191
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	175,6367191
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0,279271029
	0,241267581
	0,241267581
	0,241267581
	0,241267581
	0,241267581
	0,241267581
	0,241267581
	0,241267581
	0,241267581

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная № 2
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	63,071
	63,071
	63,071
	63,071
	63,071
	63,071
	63,071
	63,071
	63,071
	63,071

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	63,071
	63,071
	63,071
	63,071
	63,071
	63,071
	63,071
	63,071
	63,071
	63,071

	
	
	
	
	т.у.т
	72,784
	72,784
	72,784
	72,784
	72,784
	72,784
	72,784
	72,784
	72,784
	72,784

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078,007325
	8078,007325
	8078,007325
	8078,007325
	8078,007325
	8078,007325
	8078,007325
	8078,007325
	8078,007325
	8078,007325

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226
	401,2127226

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0,02583036
	0,02583036
	0,02583036
	0,02583036
	0,02583036
	0,02583036
	0,02583036
	0,02583036
	0,02583036
	0,02583036

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Котельная № 4
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	282,467
	282,467
	282,467
	282,467
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	282,467
	282,467
	282,467
	282,467
	

	
	
	
	
	т.у.т
	325,967
	325,967
	325,967
	325,967
	

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078
	8078
	8078
	8078
	

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	165,2050118
	165,2050118
	165,2050118
	165,2050118
	

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	165,2050118
	165,2050118
	165,2050118
	165,2050118
	

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0,11568271
	0,11568271
	0,11568271
	0,11568271
	

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Котельная № 5
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	58,099
	58,099
	58,099
	58,099
	58,099
	58,099
	58,099
	58,099
	58,099
	58,099

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	58,099
	58,099
	58,099
	58,099
	58,099
	58,099
	58,099
	58,099
	58,099
	58,099

	
	
	
	
	т.у.т
	67,046
	67,046
	67,046
	67,046
	67,046
	67,046
	67,046
	67,046
	67,046
	67,046

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898
	178,3626898

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0,023794106
	0,023794106
	0,023794106
	0,023794106
	0,023794106
	0,023794106
	0,023794106
	0,023794106
	0,023794106
	0,023794106

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Котельная № 5/1
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	17,825
	17,825
	17,825
	17,825
	17,825
	17,825
	17,825
	17,825
	17,825
	17,825

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	17,825
	17,825
	17,825
	17,825
	17,825
	17,825
	17,825
	17,825
	17,825
	17,825

	
	
	
	
	т.у.т
	20,57
	20,57
	20,57
	20,57
	20,57
	20,57
	20,57
	20,57
	20,57
	20,57

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329
	276,9363329

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0,007300125
	0,007300125
	0,007300125
	0,007300125
	0,007300125
	0,007300125
	0,007300125
	0,007300125
	0,007300125
	0,007300125

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Котельная № 6
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	110,272
	110,272
	110,272
	110,272
	110,272
	110,272
	110,272
	110,272
	110,272
	110,272

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	110,272
	110,272
	110,272
	110,272
	110,272
	110,272
	110,272
	110,272
	110,272
	110,272

	
	
	
	
	т.у.т
	127,254
	127,254
	127,254
	127,254
	127,254
	127,254
	127,254
	127,254
	127,254
	127,254

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953
	149,8136953

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0,045161254
	0,045161254
	0,045161254
	0,045161254
	0,045161254
	0,045161254
	0,045161254
	0,045161254
	0,045161254
	0,045161254

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Котельная № 7
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	261,591
	261,591
	261,591
	261,591
	261,591
	261,591
	261,591
	261,591
	261,591
	261,591

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	261,591
	261,591
	261,591
	261,591
	261,591
	261,591
	261,591
	261,591
	261,591
	261,591

	
	
	
	
	т.у.т
	301,876
	301,876
	301,876
	301,876
	301,876
	301,876
	301,876
	301,876
	301,876
	301,876

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779
	163,3927779

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0,107133066
	0,107133066
	0,107133066
	0,107133066
	0,107133066
	0,107133066
	0,107133066
	0,107133066
	0,107133066
	0,107133066

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Котельная № 8
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	268,421
	268,421
	268,421
	268,421
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	268,421
	268,421
	268,421
	268,421
	

	
	
	
	
	т.у.т
	309,76
	309,76
	309,76
	309,76
	

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078
	8078
	8078
	8078
	

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	189,1644484
	189,1644484
	189,1644484
	189,1644484
	

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	189,1644484
	189,1644484
	189,1644484
	189,1644484
	

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0,109930253
	0,109930253
	0,109930253
	0,109930253
	

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	9
	Котельная № 9
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	218,258
	218,258
	218,258
	218,258
	

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	218,258
	218,258
	218,258
	218,258
	

	
	
	
	
	т.у.т
	251,87
	251,87
	251,87
	251,87
	

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078
	8078
	8078
	8078
	

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	200,2488502
	200,2488502
	200,2488502
	200,2488502
	

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	200,2488502
	200,2488502
	200,2488502
	200,2488502
	

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0,089386289
	0,089386289
	0,089386289
	0,089386289
	

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	10
	Котельная № 10
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	42,277
	42,277
	42,277
	42,277
	42,277
	42,277
	42,277
	42,277
	42,277
	42,277

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	42,277
	42,277
	42,277
	42,277
	42,277
	42,277
	42,277
	42,277
	42,277
	42,277

	
	
	
	
	т.у.т
	48,788
	48,788
	48,788
	48,788
	48,788
	48,788
	48,788
	48,788
	48,788
	48,788

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288
	162,7297288

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0,017314298
	0,017314298
	0,017314298
	0,017314298
	0,017314298
	0,017314298
	0,017314298
	0,017314298
	0,017314298
	0,017314298

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Котельная № 11
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	139,244
	139,244
	139,244
	139,244
	139,244
	139,244
	139,244
	139,244
	139,244
	139,244

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	139,244
	139,244
	139,244
	139,244
	139,244
	139,244
	139,244
	139,244
	139,244
	139,244

	
	
	
	
	т.у.т
	160,687
	160,687
	160,687
	160,687
	160,687
	160,687
	160,687
	160,687
	160,687
	160,687

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625
	189,6405625

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0,057026567
	0,057026567
	0,057026567
	0,057026567
	0,057026567
	0,057026567
	0,057026567
	0,057026567
	0,057026567
	0,057026567

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Котельная № 12
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	76,163
	76,163
	76,163
	76,163
	76,163
	76,163
	76,163
	76,163
	76,163
	76,163

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	76,163
	76,163
	76,163
	76,163
	76,163
	76,163
	76,163
	76,163
	76,163
	76,163

	
	
	
	
	т.у.т
	87,892
	87,892
	87,892
	87,892
	87,892
	87,892
	87,892
	87,892
	87,892
	87,892

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189
	213,6812189

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0,031192112
	0,031192112
	0,031192112
	0,031192112
	0,031192112
	0,031192112
	0,031192112
	0,031192112
	0,031192112
	0,031192112

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Котельная № 14
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	694,946
	694,946
	694,946
	694,946
	

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	694,946
	694,946
	694,946
	694,946
	

	
	
	
	
	т.у.т
	801,968
	801,968
	801,968
	801,968
	

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078
	8078
	8078
	8078
	

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	216,9930757
	216,9930757
	216,9930757
	216,9930757
	

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	216,9930757
	216,9930757
	216,9930757
	216,9930757
	

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0,284611075
	0,284611075
	0,284611075
	0,284611075
	

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	

	14
	Топочная с/х
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	13,414
	13,414
	13,414
	13,414
	13,414
	13,414
	13,414
	13,414
	13,414
	13,414

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	13,414
	13,414
	13,414
	13,414
	13,414
	13,414
	13,414
	13,414
	13,414
	13,414

	
	
	
	
	т.у.т
	15,48
	15,48
	15,48
	15,48
	15,48
	15,48
	15,48
	15,48
	15,48
	15,48

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821
	115,1211821

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0,005493625
	0,005493625
	0,005493625
	0,005493625
	0,005493625
	0,005493625
	0,005493625
	0,005493625
	0,005493625
	0,005493625

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	БМК
	Природный газ
	Остаток топлива на начало года
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Приход топлива за год
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Израсходовано топлива:
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	т.у.т
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Остаток топлива
	тыс. м3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Низшая теплота сгорания
	 
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078
	8078

	
	
	
	УРУТ на выработку ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	УРУТ на отпуск в сеть ТЭ
	кг.у.т./Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	в зимний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	в летний период
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Основное
	Природный газ
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Резервное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Аварийное
	 
	ННЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЗВТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	НЭЗТ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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[bookmark: _Toc35951467][bookmark: _Toc166073476][bookmark: _Toc228805261]Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии используются следующие виды топлива:
- Природный газ;
Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива в процессе выработки электрической и тепловой энергии не используются.

[bookmark: _Toc166073477][bookmark: _Toc228805262][bookmark: _Toc56601070]Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства электрической итепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.
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Таблица 8.3.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания
	№ системы теплоснабжения
	Наименование источника
	Вид топлива
	Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, %
	Низшая теплота сгорания, ккал/ед.

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	

	1
	Котельная № 1
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	8078

	2
	Котельная № 2
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	8078

	3
	Котельная № 4
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4
	8078

	4
	Котельная № 5
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	8078

	5
	Котельная № 5/1
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	8078

	6
	Котельная № 6
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	8078

	7
	Котельная № 7
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	8078

	8
	Котельная № 8
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8
	8078

	9
	Котельная № 9
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9
	8078

	10
	Котельная № 10
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	8078

	11
	Котельная № 11
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	8078

	12
	Котельная № 12
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	8078

	13
	Котельная № 14
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14
	8078

	14
	Топочная с/х
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	8078

	15
	БМК
	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	8078
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[bookmark: _Toc166073478][bookmark: _Toc35951479][bookmark: _Toc228805263]Часть 4. Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающий вид топлива в общем топливном балансе в муниципального образования представлен в таблице 8.4.1.
Таблица 8.4.1 - Доля видов топлива в общем топливном балансе в МО, %
	Вид топлива
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Природный газ
	100
	100
	100
	100
	100



[bookmark: _Toc35951480][bookmark: _Toc166073479][bookmark: _Toc228805264]Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

	Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

[bookmark: _Toc228805266][bookmark: _Toc30146999][bookmark: _Toc35951482]Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлена оценка инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

[bookmark: _Toc228805267]Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлена объем инвестиций для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.
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Таблица 9.1.1 - Общий объем инвестиций
	Смета проектов
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Общий объем инвестиций по муниципальному образованию

	Стоимость проектов, тыс. руб.
	0,00
	53620,69
	129730,20
	15469,78
	3902,91
	5351,94
	2361,18
	12157,98
	19945,83

	Стоимость проектов накопленным итогом
	0,00
	53620,69
	183350,88
	198820,67
	202723,58
	208075,52
	210436,70
	222594,69
	242540,52

	Группа проектов 01 на источниках тепловой энергии

	Проект 1-1 «Строительство источника тепловой энергии»

	ЯМПП ЖКХ
	0,00
	0,00
	0,00
	11,80
	264,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГУП «Чувашгаз»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Стоимость проектов накопленным итогом
	0,00
	0,00
	0,00
	11,80
	276,60
	276,60
	276,60
	276,60
	276,60

	Проект 1-2 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	ЯМПП ЖКХ
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	11,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГУП «Чувашгаз»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Стоимость проектов накопленным итогом
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00

	Группа проектов 02 на тепловых сетях и сооружениях на них

	Проект 2-1 «Строительство тепловых сетей»

	ЯМПП ЖКХ
	0,00
	0,00
	0,00
	261,80
	318,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГУП «Чувашгаз»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Стоимость проектов накопленным итогом
	0,00
	0,00
	0,00
	261,80
	579,80
	579,80
	579,80
	579,80
	579,80

	Проект 2-2 «Строительство сооружений на тепловых сетях»

	ЯМПП ЖКХ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГУП «Чувашгаз»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Проект 2-3 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей»

	ЯМПП ЖКХ
	0,00
	0,00
	0,00
	10,90
	10,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГУП «Чувашгаз»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Стоимость проектов накопленным итогом
	0,00
	0,00
	0,00
	10,90
	21,80
	21,80
	21,80
	21,80
	21,80

	Проект 2-4 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение сооружений на тепловых сетях»

	ЯМПП ЖКХ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГУП «Чувашгаз»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Проект 2-5 «Рекомендуемые мероприятия на тепловых сетях»

	ЯМПП ЖКХ
	0,00
	53620,69
	129730,20
	15180,28
	3298,21
	5351,94
	2361,18
	12157,98
	19945,83

	ГУП «Чувашгаз»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Стоимость проектов накопленным итогом
	0,00
	53620,69
	183350,88
	198531,17
	201829,38
	207181,32
	209542,50
	221700,49
	241646,32
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[bookmark: _Toc30147004][bookmark: _Toc35951487][bookmark: _Toc228805268]Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика системы теплоснабжения в муниципальном образовании Ядринский муниципальный округ не предусмотрено.

[bookmark: _Toc30147005][bookmark: _Toc35951488][bookmark: _Toc228805269]Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Инвестиции не требуются.

[bookmark: _Toc35951489][bookmark: _Toc228805270]Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
[bookmark: _Hlk105596411][bookmark: _Hlk105596411]
Экономическаяэффективностьреализациимероприятийпоразвитиюсхемытеплоснабжениявыражаетсявсокращенииэксплуатационныхиздержек,уменьшениюудельныхрасходовтопливанапроизводствотепла,атакжеснижениюпотерь теплапритранспортировке.
Дляобеспечениянадежноготеплоснабжениянеобходиморегулярнопроводитьработыпозаменеизношенногоиустаревшегооборудования,заменетепловыхсетей.

[bookmark: _Toc35951490][bookmark: _Toc228805271]Часть	6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Данные отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

Часть 1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в части структуры и организации отношений в системе теплоснабжения Санкт-Петербурга схема теплоснабжения должна включать решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций), которое определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (далее – Постановление):
1. Статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением:
- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;
- главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;
- главы местной администрации муниципального района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.
2. В проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения) должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения.
3. В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.
На территории муниципального образования статус ЕТО теплоснабжающим организациям не присвоен. 
Единые теплоснабжающие организации, определенные по критериям представлены в части 3 текущей главы (таблица 10.3.1).

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии
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Таблица 10.2.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная № 1
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	2
	Котельная № 2
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	3
	Котельная № 4
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	4
	Котельная № 5
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	5
	Котельная № 5/1
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	6
	Котельная № 6
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	7
	Котельная № 7
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	8
	Котельная № 8
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	9
	Котельная № 9
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	10
	Котельная № 10
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	11
	Котельная № 11
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	12
	Котельная № 12
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	13
	Котельная № 14
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	14
	Топочная с/х
	ЯМПП ЖКХ
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	15
	БМК
	ЯМПП ЖКХ
	тепловые сети, абоненты
	1
	ЯМПП ЖКХ
	По критериям

	
	
	ГУП «Чувашгаз»
	источник
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[bookmark: _Toc30147009][bookmark: _Toc35951494][bookmark: _Toc228805275]Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организации

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.
Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». 
Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 
размер собственного капитала; 
способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 
В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 
- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 
- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче
Сравнение теплоснабжающих организаций по описанным критериям представлено в таблице ниже.
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Таблица 10.3.1 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права (источник/ тепловые сети)
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная № 1
	2,4700
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	0,0000
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	[bookmark: _GoBack]п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	2
	Котельная № 2
	0,2490
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведениеХозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	0,4392
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	3
	Котельная № 4
	1,3930
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	17,1872
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	4
	Котельная № 5
	0,2490
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	1,1149
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	5
	Котельная № 5/1
	0,1060
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	0,1963
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	6
	Котельная № 6
	0,8470
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	6,9843
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	7
	Котельная № 7
	2,4300
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	13,3447
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	8
	Котельная № 8
	1,0200
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	11,3022
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	9
	Котельная № 9
	1,7960
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	8,9135
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	10
	Котельная № 10
	0,2490
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	1,7933
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	11
	Котельная № 11
	0,4100
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	4,9231
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	12
	Котельная № 12
	0,2460
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	3,7182
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	13
	Котельная № 14
	2,7510
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	12,5884
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	14
	Топочная с/х
	0,0540
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	0,0667
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	15
	БМК
	0,0000
	ЯМПП ЖКХ
	н/д
	тепловые сети, абоненты
	Собственность / Хозяйственное ведение
	63,2873
	не подавалась
	1
	ЯМПП ЖКХ
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	
	
	12,0400
	ГУП «Чувашгаз»
	н/д
	источник
	Собственность / -
	-
	не подавалась
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Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоениестатуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

[bookmark: _Toc30147011][bookmark: _Toc35951496][bookmark: _Toc228805277][bookmark: _Toc30147008]Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Втаблицепредставленреестрсистемтеплоснабжения,содержащийпереченьтеплоснабжающих организаций,действующихвкаждойсистеметеплоснабжения,расположенныхвмуниципальном образовании Ядринский муниципальный округ.
Таблица 10.5.1 - Реестр систем теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Вид деятельности

	1
	Котельная № 1
	ЯМПП ЖКХ
	производство / передача

	2
	Котельная № 2
	ЯМПП ЖКХ
	производство / передача

	3
	Котельная № 4
	ЯМПП ЖКХ
	производство / передача

	4
	Котельная № 5
	ЯМПП ЖКХ
	производство / передача

	5
	Котельная № 5/1
	ЯМПП ЖКХ
	производство / передача

	6
	Котельная № 6
	ЯМПП ЖКХ
	производство / передача

	7
	Котельная № 7
	ЯМПП ЖКХ
	производство / передача

	8
	Котельная № 8
	ЯМПП ЖКХ
	производство / передача

	9
	Котельная № 9
	ЯМПП ЖКХ
	производство / передача

	10
	Котельная № 10
	ЯМПП ЖКХ
	производство / передача

	11
	Котельная № 11
	ЯМПП ЖКХ
	производство / передача

	12
	Котельная № 12
	ЯМПП ЖКХ
	производство / передача

	13
	Котельная № 14
	ЯМПП ЖКХ
	производство / передача

	14
	Топочная с/х
	ЯМПП ЖКХ
	производство / передача

	15
	БМК
	ЯМПП ЖКХ
	передача

	
	
	ГУП «Чувашгаз»
	производство



РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

[bookmark: OLE_LINK227][bookmark: OLE_LINK228]	Возможность поставок тепловой энергии потребителям г. Ядрин от других источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, так как источники тепловой энергии географически сильно удалены и между собой технологически не связаны. 

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

[bookmark: _Toc228805280]РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1.Описаниерешений(наосновеутвержденнойрегиональной(межрегиональной)программыгазификациижилищно-коммунальногохозяйства,промышленныхииныхорганизаций)оразвитиисоответствующейсистемыгазоснабжениявчастиобеспечениятопливом источников тепловой энергии

Развитиеинфраструктурыгородапредусматриваетгазоснабжениеперспективнойзастройкичастногосекторадляиндивидуальноготеплоснабжения.

[bookmark: _Toc228805282][bookmark: _Toc30147016][bookmark: _Toc35951501]Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.


Часть 3. Предложенияпокорректировкеутвержденной(разработке)региональной(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства,промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы суказанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии исистем теплоснабжения	

[bookmark: OLE_LINK229][bookmark: OLE_LINK230]Выбор основного топлива источников теплоснабжения Ядринского муниципального округа остается неизменным.

[bookmark: _Toc30147018][bookmark: _Toc35951503][bookmark: _Toc228805284]Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта РФ, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружениии (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Ядринского муниципального округа, не намечается.

[bookmark: _Toc30147019][bookmark: _Toc35951504][bookmark: _Toc228805285]Часть 5. Предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Ядринского муниципального округа, не намечается.

[bookmark: _Toc30147020][bookmark: _Toc35951505][bookmark: _Toc228805286]Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.


[bookmark: _Toc30147021][bookmark: _Toc35951506][bookmark: _Toc228805287]Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.
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[bookmark: _Toc228805288]РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице.
Таблица 14.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год

	1
	ЯМПП ЖКХ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год

	1
	ЯМПП ЖКХ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	ГУП «Чувашгаз»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал

	ЯМПП ЖКХ

	1
	Котельная № 1
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367
	175,6367

	2
	Котельная № 2
	401,2127
	401,2127
	401,2127
	401,2127
	401,2127
	401,2127
	401,2127
	401,2127
	401,2127
	401,2127

	3
	Котельная № 4
	165,2050
	165,2050
	165,2050
	165,2050
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4

	4
	Котельная № 5
	178,3627
	178,3627
	178,3627
	178,3627
	178,3627
	178,3627
	178,3627
	178,3627
	178,3627
	178,3627

	5
	Котельная № 5/1
	276,9363
	276,9363
	276,9363
	276,9363
	276,9363
	276,9363
	276,9363
	276,9363
	276,9363
	276,9363

	6
	Котельная № 6
	149,8137
	149,8137
	149,8137
	149,8137
	149,8137
	149,8137
	149,8137
	149,8137
	149,8137
	149,8137

	7
	Котельная № 7
	163,3928
	163,3928
	163,3928
	163,3928
	163,3928
	163,3928
	163,3928
	163,3928
	163,3928
	163,3928

	8
	Котельная № 8
	189,1644
	189,1644
	189,1644
	189,1644
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8

	9
	Котельная № 9
	200,2489
	200,2489
	200,2489
	200,2489
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9

	10
	Котельная № 10
	162,7297
	162,7297
	162,7297
	162,7297
	162,7297
	162,7297
	162,7297
	162,7297
	162,7297
	162,7297

	11
	Котельная № 11
	189,6406
	189,6406
	189,6406
	189,6406
	189,6406
	189,6406
	189,6406
	189,6406
	189,6406
	189,6406

	12
	Котельная № 12
	213,6812
	213,6812
	213,6812
	213,6812
	213,6812
	213,6812
	213,6812
	213,6812
	213,6812
	213,6812

	13
	Котельная № 14
	216,9931
	216,9931
	216,9931
	216,9931
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14

	14
	Топочная с/х
	115,1212
	115,1212
	115,1212
	115,1212
	115,1212
	115,1212
	115,1212
	115,1212
	115,1212
	115,1212

	15
	БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9)
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14)
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Итого по: ЯМПП ЖКХ
	199,8671
	199,8671
	199,8671
	199,8671
	202,6528
	202,6528
	202,6528
	202,6528
	202,6528
	202,6528

	ГУП «Чувашгаз»

	17
	БМК
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	ГУП «Чувашгаз»
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Итого по муниципальному образованию
	199,8671
	199,8671
	199,8671
	199,8671
	202,6528
	202,6528
	202,6528
	202,6528
	202,6528
	202,6528

	г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

	ЯМПП ЖКХ

	1
	Котельная № 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная № 2
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	3
	Котельная № 4
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4

	4
	Котельная № 5
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	5
	Котельная № 5/1
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	6
	Котельная № 6
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	7
	Котельная № 7
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	8
	Котельная № 8
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8

	9
	Котельная № 9
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9

	10
	Котельная № 10
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	11
	Котельная № 11
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	12
	Котельная № 12
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	13
	Котельная № 14
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14

	14
	Топочная с/х
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	15
	БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9)
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14)
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Итого по: ЯМПП ЖКХ
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	ГУП «Чувашгаз»

	17
	БМК
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	ГУП «Чувашгаз»
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Итого по муниципальному образованию
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е.

	ЯМПП ЖКХ

	1
	Котельная № 1
	85,7793
	85,7793
	85,7793
	85,7793
	85,7793
	85,7793
	85,7793
	85,7793
	85,7793
	85,7793

	2
	Котельная № 2
	201,2048
	201,2048
	201,2048
	201,2048
	201,2048
	201,2048
	201,2048
	201,2048
	201,2048
	201,2048

	3
	Котельная № 4
	119,6680
	119,6680
	119,6680
	119,6680
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4

	4
	Котельная № 5
	102,4096
	102,4096
	102,4096
	102,4096
	102,4096
	102,4096
	102,4096
	102,4096
	102,4096
	102,4096

	5
	Котельная № 5/1
	46,2264
	46,2264
	46,2264
	46,2264
	46,2264
	46,2264
	46,2264
	46,2264
	46,2264
	46,2264

	6
	Котельная № 6
	51,3514
	51,3514
	51,3514
	51,3514
	51,3514
	51,3514
	51,3514
	51,3514
	51,3514
	51,3514

	7
	Котельная № 7
	46,9959
	46,9959
	46,9959
	46,9959
	46,9959
	46,9959
	46,9959
	46,9959
	46,9959
	46,9959

	8
	Котельная № 8
	106,5430
	106,5430
	106,5430
	106,5430
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8

	9
	Котельная № 9
	48,8839
	48,8839
	48,8839
	48,8839
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9

	10
	Котельная № 10
	66,6667
	66,6667
	66,6667
	66,6667
	66,6667
	66,6667
	66,6667
	66,6667
	66,6667
	66,6667

	11
	Котельная № 11
	131,9512
	121,4634
	131,9512
	131,9512
	131,9512
	131,9512
	131,9512
	131,9512
	131,9512
	131,9512

	12
	Котельная № 12
	140,2439
	140,2439
	140,2439
	140,2439
	140,2439
	140,2439
	140,2439
	140,2439
	140,2439
	140,2439

	13
	Котельная № 14
	45,1777
	45,1777
	45,1777
	45,1777
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14

	14
	Топочная с/х
	87,0370
	87,0370
	87,0370
	87,0370
	87,0370
	87,0370
	87,0370
	87,0370
	87,0370
	87,0370

	15
	БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9)
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14)
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Итого по: ЯМПП ЖКХ
	91,4385
	90,6894
	91,4385
	91,4385
	95,9866
	95,9866
	95,9866
	95,9866
	95,9866
	95,9866

	ГУП «Чувашгаз»

	17
	БМК
	49,2525
	49,2525
	49,2525
	49,2525
	49,2525
	49,2525
	49,2525
	49,2525
	49,2525
	49,2525

	ГУП «Чувашгаз»
	49,2525
	49,2525
	49,2525
	49,2525
	49,2525
	49,2525
	49,2525
	49,2525
	49,2525
	49,2525

	Итого по муниципальному образованию
	88,6261
	87,9269
	88,6261
	88,6261
	91,7380
	91,7380
	91,7380
	91,7380
	91,7380
	91,7380

	е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч)

	ЯМПП ЖКХ

	1
	Котельная № 1
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	2
	Котельная № 2
	37,6289
	37,6289
	37,6289
	37,6289
	37,6289
	37,6289
	37,6289
	37,6289
	37,6289
	37,6289

	3
	Котельная № 4
	128,5215
	128,5215
	128,5215
	128,5215
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4

	4
	Котельная № 5
	64,6214
	64,6214
	64,6214
	64,6214
	64,6214
	64,6214
	64,6214
	64,6214
	64,6214
	64,6214

	5
	Котельная № 5/1
	125,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Котельная № 6
	335,2886
	335,2886
	335,2886
	335,2886
	335,2886
	335,2886
	335,2886
	335,2886
	335,2886
	335,2886

	7
	Котельная № 7
	142,0668
	142,0668
	142,0668
	142,0668
	142,0668
	142,0668
	142,0668
	142,0668
	142,0668
	142,0668

	8
	Котельная № 8
	147,7972
	147,7972
	147,7972
	147,7972
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8

	9
	Котельная № 9
	164,8376
	164,8376
	164,8376
	164,8376
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9

	10
	Котельная № 10
	211,9167
	211,9167
	211,9167
	211,9167
	211,9167
	211,9167
	211,9167
	211,9167
	211,9167
	211,9167

	11
	Котельная № 11
	115,8889
	115,8889
	115,8889
	115,8889
	115,8889
	115,8889
	115,8889
	115,8889
	115,8889
	115,8889

	12
	Котельная № 12
	244,9153
	244,9153
	244,9153
	244,9153
	244,9153
	244,9153
	244,9153
	244,9153
	244,9153
	244,9153

	13
	Котельная № 14
	142,7085
	142,7085
	142,7085
	142,7085
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14

	14
	Топочная с/х
	38,6364
	38,6364
	38,6364
	38,6364
	38,6364
	38,6364
	38,6364
	38,6364
	38,6364
	38,6364

	15
	БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9)
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14)
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Итого по: ЯМПП ЖКХ
	135,7020
	136,5252
	136,5252
	136,5252
	132,3292
	132,3292
	132,3292
	132,3292
	132,3292
	132,3292

	ГУП «Чувашгаз»

	17
	БМК
	140,0811
	140,0811
	140,0811
	140,0811
	140,0811
	140,0811
	140,0811
	140,0811
	140,0811
	140,0811

	ГУП «Чувашгаз»
	140,0811
	140,0811
	140,0811
	140,0811
	140,0811
	140,0811
	140,0811
	140,0811
	140,0811
	140,0811

	Итого по муниципальному образованию
	135,9939
	136,7792
	136,7792
	136,7792
	133,1044
	133,1044
	133,1044
	133,1044
	133,1044
	133,1044

	ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е.

	В целом по муниципальному образованию
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч)

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %

	В целом по муниципальному образованию
	59,8010
	59,8010
	59,8010
	59,8010
	59,8010
	59,8010
	59,8010
	59,8010
	59,8010
	59,8010

	л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет

	ЯМПП ЖКХ

	1
	Котельная № 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная № 2
	32,9
	33,9
	34,9
	35,9
	36,9
	37,9
	38,9
	39,9
	40,9
	41,9

	3
	Котельная № 4
	35,3
	36,3
	37,3
	38,3
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4

	4
	Котельная № 5
	34,7
	35,7
	36,7
	37,7
	38,7
	39,7
	40,7
	41,7
	42,7
	43,7

	5
	Котельная № 5/1
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0

	6
	Котельная № 6
	43,8
	44,8
	45,8
	46,8
	47,8
	48,8
	49,8
	50,8
	51,8
	52,8

	7
	Котельная № 7
	23,4
	24,4
	25,4
	26,4
	27,4
	28,4
	29,4
	30,4
	31,4
	32,4

	8
	Котельная № 8
	37,2
	38,2
	39,2
	40,2
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8

	9
	Котельная № 9
	34,2
	35,2
	36,2
	37,2
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9

	10
	Котельная № 10
	33,2
	34,2
	35,2
	36,2
	37,2
	38,2
	39,2
	40,2
	41,2
	42,2

	11
	Котельная № 11
	36,4
	37,4
	38,4
	39,4
	40,4
	41,4
	42,4
	43,4
	44,4
	45,4

	12
	Котельная № 12
	40,1
	41,1
	42,1
	43,1
	44,1
	45,1
	46,1
	47,1
	48,1
	49,1

	13
	Котельная № 14
	38,2
	39,2
	40,2
	41,2
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14

	14
	Топочная с/х
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0

	15
	БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9)
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14)
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ГУП «Чувашгаз»

	17
	БМК
	32,1
	33,1
	34,1
	35,1
	36,1
	37,1
	38,1
	39,1
	40,1
	41,1

	м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е.

	ЯМПП ЖКХ

	1
	Котельная № 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная № 2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная № 4
	-
	-
	-
	-
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №4

	4
	Котельная № 5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Котельная № 5/1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Котельная № 6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Котельная № 7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Котельная № 8
	-
	-
	-
	-
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 8

	9
	Котельная № 9
	-
	-
	-
	-
	Проектирование и строительство БМК на Верхнем поселке с выводом из эксплуатации кот. № 9

	10
	Котельная № 10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Котельная № 11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная № 12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Котельная № 14
	-
	-
	-
	-
	Проектирование и строительство БМК в г. Ядрин с выводом из эксплуатации кот. №14

	14
	Топочная с/х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	БМК Верхний поселок (вместо котельных № 8 и 9)
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	БМК г. Ядрин (вместо котельных № 4 и 14)
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Итого по: ЯМПП ЖКХ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ГУП «Чувашгаз»

	17
	БМК
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ГУП «Чувашгаз»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по муниципальному образованию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа

	В целом по муниципальному образованию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



На территории муниципального образования не зафиксированы факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствуют применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
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РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

[bookmark: _Toc228805290]Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблицах 15.1.1 – 15.1.2.

[bookmark: _Toc228805291][bookmark: _Toc30085170][bookmark: _Toc32845493]Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Представленывтаблицах 15.1.1 – 15.1.2.

[bookmark: _Toc228805292][bookmark: _Toc30085171][bookmark: _Toc32845494]Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Представленывтаблицах 15.1.1 – 15.1.2.
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Таблица 15.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления Ядринское МПП ЖКХ
	№
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	17075,41
	17749,89
	18451,01
	20665
	23764,75
	27329
	30882
	33971
	39066

	2
	Неподконтрольные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	4467
	4662,15
	4928,52
	5540,6
	6332,81
	7478,4
	8681,4
	10070,1
	11840

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе:
	тыс. руб.
	37625,24
	40528,26
	43657,25
	48896
	56008
	64163
	72960
	83593
	95673

	3.1
	- расходы на топливо 
	тыс. руб.
	31783,74
	34326,44
	37072,55
	41521
	47749
	54912
	62599
	71989
	82787

	 
	 
	тыс. тонн
	3,23865
	3,23865
	3,23865
	3,23865
	3,23865
	3,23865
	3,23865
	3,23865
	3,23865

	3.2
	-расходы на теплоноситель
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	тыс. м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	-расходы на электрическую энергию
	тыс. руб.
	5568,38
	5902,49
	6256,64
	7007,44
	7848
	8790
	9845
	11026
	12239

	 
	 
	тыс. кВт.ч
	671,32
	671,32
	671,32
	671,32
	671,32
	671,32
	671,32
	671,32
	671,32

	3.4
	- расходы на тепловую энергию
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5
	- расходы на холодную воду
	тыс. руб.
	273,12
	299,34
	328,07
	367,56
	411
	461
	516
	578
	647

	 
	 
	тыс. м3
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6

	4
	Нормативная прибыль, в том числе:
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	- величина расходов на капитальные вложения (инвестиции), определенная в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	-прибыль, не предусмотренная инвестпрограммой (на мероприятия из схемы теплоснабжения)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	59167,65
	62940,3
	67036,79
	75101,6
	86105,56
	98970,4
	112523,4
	127634,1
	146579

	7
	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	21617
	18066
	18066
	18066
	18066
	18066
	18066
	18066
	18066

	8
	Тариф (1 полугодие)
	Руб./Гкал
	2453,23
	2545
	2640,75
	3474,19
	3983,23
	4578,36
	5205,32
	5904,34
	6780,73

	9
	Тариф (2 полугодие)
	Руб./Гкал
	2545
	2640,75
	2739,79
	3474,19
	3983,23
	4578,36
	5205,32
	5904,34
	[bookmark: _Hlk178598299]6780,73



Таблица 15.1.2 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии
	№
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1
	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	20957,10
	21660,11
	22598,18
	23728,09
	24914,50
	26160,22
	27468,23
	28841,65
	30283,73

	2
	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	10684,9
	10684,9
	10684,9
	10684,9
	10684,9
	10684,9
	10684,9
	10684,9
	10684,9

	3
	Тариф (1 полугодие)
	Руб./Гкал
	1931,79
	1990,96
	2063,38
	2166,55
	2274,88
	2388,62
	2508,05
	2633,45
	2765,13

	4
	Тариф (2 полугодие)
	Руб./Гкал
	1990,96
	2063,38
	2166,55
	2274,88
	2388,62
	2508,05
	2633,45
	2765,13
	2903,38
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