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РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды 

Алатырь – город в Чувашской Республике России. Административный центр Алатырского района, в состав которого не входит. Образует городской округ город Алтарь. Город расположен в Среднем Поволжье, на левом берегу реки Суры, вблизи впадении в неё притока Алатырь, в 194 км южнее Чебоксар. Город имеет прямоугольную планировку. Исторический центр на углу возвышенности, ближайшем к слиянию Суры и Алатыря. Территория города 41,7 км2. Развитие города велось преимущественно в западном и южном направлениях. В современном Алаnыре преобладает частная застройка. Два микрорайона, застроенных многоэтажными домами, Стрелка и Западный, расположены на окраинах. Кроме того, многоэтажные дома были построены в некоторых кварталах центральной части города.
Климат в городе умеренно-континентальный с холодной продолжительной зимой и теплым, иногда дождливым летом. Средняя годовая температура воздуха 3,7 градуса, среднемесячная температура самого теплого месяца +19,4 градуса, самого холодного -12,4 градуса, преобладают юго-западные, западные и южные ветры. Самый жаркий месяц июль с температурой +19,7 °C. Январь является самым холодным месяцем, средняя температура −12,1 °C. Расчетная температура наружного воздуха -29°С. Среднесуточная температура наружного воздуха в отопительный период -4,4 °С. Продолжительность отопительного периода – 207 суток.

Таблица 1.1.1 - Структура строительных фондов г. Алатырь в 2022 г.
	Объект строительства
	Ед. изм.
	2022 г.

	Многоквартирные дома
	тыс.м2
	541,82

	Индивидуальные жилые дома
	тыс.м2
	н/д

	Общественные здания
	тыс.м2
	136,80

	Производственные здания промышленных предприятий
	тыс.м2
	н/д



В таблице 1.1.2 показано распределение площади строительных фондов г. Алатырь по зонам источников тепловой энергии ГУП «Чувашгаз» и МУП «АПОК и ТС». Теплоснабжение производственных зданий промышленных предприятий осуществляется от индивидуальных котельных предприятий. Использование данных котельных для теплоснабжения других потребителей технически невозможно. Индивидуальные жилые дома для теплоснабжения используют индивидуальные источники тепловой энергии: индивидуальные газовые котлы и печи, а также печи, работающие на твердом топливе.

Таблица 1.1.2 - Распределение площади строительных фондов г. Алатырь по зонам источников тепловой энергии ГУП «Чувашгаз» и МУП «АПОК и ТС»
	Тип строи. фондов.
	Наименование ко- тельной
	Единицы измерения
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	МУП «АПОК и ТС»

	Жилые здания
	Котельная № 1
	тыс. м2
	144,73
	144,728
	144,728
	144,728
	144,728

	
	Котельная № 2
	тыс. м2
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Котельная № 3
	тыс. м2
	10,38
	10,375
	10,375
	10,375
	10,375

	
	Котельная № 4
	тыс. м2
	17,48
	17,48
	17,48
	17,48
	17,48

	
	Котельная № 6
	тыс. м2
	40,08
	40,08
	40,08
	40,08
	40,08

	
	Котельная № 7
	тыс. м2
	8,44
	8,44
	8,44
	8,44
	8,44

	
	Котельная № 8
	тыс. м2
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08

	
	Котельная № 9
	тыс. м2
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Котельная № 10
	тыс. м2
	21,28
	21,28
	21,28
	21,28
	21,28

	
	Котельная № 11
	тыс. м2
	100,98
	100,98
	100,98
	100,98
	100,98

	
	Котельная № 12
	тыс. м2
	23,95
	23,95
	23,95
	23,95
	23,95

	
	Котельная № 13
	тыс. м2
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	
	Котельная № 14
	тыс. м2
	6,07
	6,07
	6,07
	6,07
	6,07

	
	Котельная № 15
	тыс. м2
	18,30
	18,30
	18,30
	18,30
	18,30

	
	Котельная № 16
	тыс. м2
	81,50
	81,50
	81,50
	81,50
	81,50

	
	Котельная № 17
	тыс. м2
	18,44
	18,44
	18,44
	18,44
	18,44

	Общественно – деловые
	Котельная № 1
	тыс. м2
	21,80
	21,80
	21,80
	21,80
	21,80

	
	Котельная № 2
	тыс. м2
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60

	
	Котельная № 3
	тыс. м2
	20,19
	20,19
	20,19
	20,19
	20,19

	
	Котельная № 4
	тыс. м2
	8,75
	8,75
	8,75
	8,75
	8,75

	
	Котельная № 6
	тыс. м2
	3,98
	3,98
	3,98
	3,98
	3,98

	
	Котельная № 7
	тыс. м2
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	
	Котельная № 8
	тыс. м2
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Котельная № 9
	тыс. м2
	5,32
	5,32
	5,32
	5,32
	5,32

	
	Котельная № 10
	тыс. м2
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45

	
	Котельная № 11
	тыс. м2
	25,57
	25,57
	25,57
	25,57
	25,57

	
	Котельная № 12
	тыс. м2
	7,70
	7,70
	7,70
	7,70
	7,70

	
	Котельная № 13
	тыс. м2
	4,19
	4,19
	4,19
	4,19
	4,19

	
	Котельная № 14
	тыс. м2
	11,36
	11,36
	11,36
	11,36
	11,36

	
	Котельная № 15
	тыс. м2
	5,73
	5,73
	5,73
	5,73
	5,73

	
	Котельная № 16
	тыс. м2
	16,06
	16,06
	16,06
	16,06
	16,06

	
	Котельная № 17
	тыс. м2
	-
	-
	-
	-
	-

	Жилые здания
	тыс. м2
	495,00
	495,00
	495,00
	495,00
	495,00

	Общественно – деловые
	тыс. м2
	136,79
	136,79
	136,79
	136,79
	136,79

	Всего
	тыс. м2
	631,79
	631,79
	631,79
	631,79
	631,79

	ГУП «Чувашгаз»

	Котельная ул. Горького
	тыс. м2
	33,12
	33,12
	33,12
	33,12
	33,12

	Котельная ул. Герцена
	тыс. м2
	13,70
	13,70
	13,70
	13,70
	13,70

	Всего
	тыс. м2
	46,82
	46,82
	46,82
	46,82
	46,82

	Всего по г. Алатырь

	Жилые здания
	тыс. м2
	541,82
	541,82
	541,82
	541,82
	541,82

	Общественно – деловые
	тыс. м2
	136,79
	136,79
	136,79
	136,79
	136,79

	ВСЕГО
	тыс. м2
	678,61
	678,61
	678,61
	678,61
	678,61



[image: ]
Рисунок 1.1.1 – Отапливаемые площади Котельная п. Восход
[image: ]
Рисунок 1.1.2 – Отапливаемые площади Котельная п. Восход


Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Таблица 1.2.1 - Существующие и перспективное потребление тепловой энергии(мощности) и теплоносителя с разделением по видам, тыс. Гкал
	Наименование
	Показатель
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034
	2035-2040

	МУП «АПОК и ТС»
	Отопление
	51,95
	51,95
	51,95
	51,95
	51,95
	51,95
	51,95
	51,95

	
	ГВС
	3,76
	3,76
	3,76
	3,76
	3,76
	3,76
	3,76
	3,76

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	55,71
	55,71
	55,71
	55,71
	55,71
	55,71
	55,71
	55,71

	ГУП «Чувашгаз»
	Отопление
	2,73
	2,73
	2,73
	2,73
	2,73
	2,73
	2,73
	2,73

	
	ГВС
	0,954
	0,954
	0,954
	0,954
	0,954
	0,954
	0,954
	0,954

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	3,684
	3,684
	3,684
	3,684
	3,684
	3,684
	3,684
	3,684

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	Отопление
	1,510
	1,510
	1,510
	1,510
	1,510
	1,510
	1,510
	1,510

	
	ГВС
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Вентиляция
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Пар
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Итого
	1,510
	1,510
	1,510
	1,510
	1,510
	1,510
	1,510
	1,510




Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе 

Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

[bookmark: _Toc35951404][bookmark: _Toc195864316]Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения
Таблица 1.4.1 - Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки
	№
	Источник тепловой энергии
	Зона территориального деления
	Средневзвешенная плотность, Гкал/ч/м2

	1
	МУП «АПОК и ТС»
	Г. Алатырь
	0,0002

	2
	ГУП «Чувашгаз»
	Г. Алатырь
	0,0002

	3
	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	П. Восход
	0,0002


Таблица 1.4.2 - Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки
	Источник тепловой энергии
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/м2

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2040

	МУП «АПОК и ТС»
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002

	ГУП «Чувашгаз»
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002



РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
[image: ]
Рисунок 2.1.1 - Административное деление г. Алатырь с указанием расчетных элементов территориального деления.
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	- жилая застройка, источник – ко-
тельные МУП «АПОК и ТС».
	
	- жилая застройка, источник – котельные
ГУП «Чувашгаз».

	
	- промышленная зона,
источник - собственные котельные.
	
	- жилая зона, источник – индивидуаль-
ные и внутриквартирные котлы


Рисунок 2.1.2 - Эксплуатационные зоны действия теплосетевых организаций в г. Алатырь
[image: ]
Рисунок 2.1.3 - Существующая зона действия системы теплоснабжения и централизованного источника тепловой энергии – котельная п. Восход.

На рисунке 4.2 показаны зоны действия ТСО. В г. Алатырь можно выделить следующие зоны теплоснабжения:
1.Зона действия Государственного унитарного предприятия Чувашской Респуб- лики «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-ком- мунального хозяйства Чувашской Республики (ГУП «Чувашгаз»);
2.Зона действия Муниципального унитарного предприятия МУП «Алатырское предприятие Объединенных Котельных и Тепловых Сетей» (МУП «АПОК и ТС»);
3.Зона действия индивидуального теплоснабжения;
4.Промышленная зона.

Часть 2.  Описание  существующих  и  перспективных  зон  действия  индивидуальных источников энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. В качестве индивидуальных источников применяются твердотопливные котлы, теплогенераторы на газовом топливе, электронагревательные установки.
Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.


Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Таблица 2.3.1 - Существующий и перспективный баланс источников тепловой энергии, Гкал/ч.
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2034-2040

	ГУП «Чувашгаз»

	Блочно – модульная котельная 3,2 МВт по ул. Горького

	Установленная тепловая мощность
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752

	Располагаемая тепловая мощность
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752
	2,752

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	2,669
	2,669
	2,669
	2,669
	2,669
	2,669
	2,669
	2,669
	2,669
	2,669

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,736
	2,736
	2,736
	2,736
	2,736
	2,736
	2,736
	2,736
	2,736
	2,736

	Потери в тепловых сетях
	0,274
	0,274
	0,274
	0,274
	0,274
	0,274
	0,274
	0,274
	0,274
	0,274

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219
	2,219

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-0,34
	-0,34
	-0,34
	-0,34
	-0,34
	-0,34
	-0,34
	-0,34
	-0,34
	-0,34

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,335
	1,335
	1,335
	1,335
	1,335
	1,335
	1,335
	1,335
	1,335
	1,335

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	Блочно – модульная котельная 1,52 МВт по ул. Герцена

	Установленная тепловая мощность
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307

	Располагаемая тепловая мощность
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737

	Потери в тепловых сетях
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737
	0,737

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457
	0,457

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163

	Блочно – модульная котельная 21,3 МВт в мкр. Стрелка

	Установленная тепловая мощность
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32

	Располагаемая тепловая мощность
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	17,77
	17,77
	17,77
	17,77
	17,77
	17,77
	17,77
	17,77
	17,77
	17,77

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	9,941
	9,941
	9,941
	9,941
	9,941
	9,941
	9,941
	9,941
	9,941
	9,941

	Потери в тепловых сетях
	0,994
	0,994
	0,994
	0,994
	0,994
	0,994
	0,994
	0,994
	0,994
	0,994

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	9,581
	9,581
	9,581
	9,581
	9,581
	9,581
	9,581
	9,581
	9,581
	9,581

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	6,835
	6,835
	6,835
	6,835
	6,835
	6,835
	6,835
	6,835
	6,835
	6,835

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	7,195
	7,195
	7,195
	7,195
	7,195
	7,195
	7,195
	7,195
	7,195
	7,195

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	11,85
	11,85
	11,85
	11,85
	11,85
	11,85
	11,85
	11,85
	11,85
	11,85

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538

	Блочно – модульная котельная 21,3 МВт по ул. Комсомольская

	Установленная тепловая мощность
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32

	Располагаемая тепловая мощность
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32
	18,32

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	17,77
	17,77
	17,77
	17,77
	17,77
	17,77
	17,77
	17,77
	17,77
	17,77

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	8,083
	8,083
	8,083
	8,083
	8,083
	8,083
	8,083
	8,083
	8,083
	8,083

	Потери в тепловых сетях
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	7,521
	7,521
	7,521
	7,521
	7,521
	7,521
	7,521
	7,521
	7,521
	7,521

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	8,879
	8,879
	8,879
	8,879
	8,879
	8,879
	8,879
	8,879
	8,879
	8,879

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	9,441
	9,441
	9,441
	9,441
	9,441
	9,441
	9,441
	9,441
	9,441
	9,441

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	11,85
	11,85
	11,85
	11,85
	11,85
	11,85
	11,85
	11,85
	11,85
	11,85

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538

	Блочно – модульная котельная 4,2 МВт по ул. Московская 169А

	Установленная тепловая мощность
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612

	Располагаемая тепловая мощность
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612
	3,612

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,724
	1,724
	1,724
	1,724
	1,724
	1,724
	1,724
	1,724
	1,724
	1,724

	Потери в тепловых сетях
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,713
	1,713
	1,713
	1,713
	1,713
	1,713
	1,713
	1,713
	1,713
	1,713

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,607
	1,607
	1,607
	1,607
	1,607
	1,607
	1,607
	1,607
	1,607
	1,607

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,336
	2,336
	2,336
	2,336
	2,336
	2,336
	2,336
	2,336
	2,336
	2,336

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301

	Блочно – модульная котельная 1,8 МВт по ул. 40 лет Победы 79И

	Установленная тепловая мощность
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548

	Располагаемая тепловая мощность
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475

	Потери в тепловых сетях
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979
	0,979

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001
	1,001

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	Блочно – модульная котельная 3,6 МВт по ул. Артиллерийская 34А

	Установленная тепловая мощность
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096

	Располагаемая тепловая мощность
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	3,003
	3,003
	3,003
	3,003
	3,003
	3,003
	3,003
	3,003
	3,003
	3,003

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764

	Потери в тепловых сетях
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764
	1,764

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,002
	2,002
	2,002
	2,002
	2,002
	2,002
	2,002
	2,002
	2,002
	2,002

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	МУП «АПОК и ТС»

	Котельная № 1

	Установленная тепловая мощность
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 2

	Установленная тепловая мощность
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Располагаемая тепловая мощность
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	0,855
	0,855
	0,855
	0,855
	0,855
	0,855
	0,855
	0,855
	0,855
	0,855

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211

	Потери в тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,204
	0,204
	0,204
	0,204
	0,204
	0,204
	0,204
	0,204
	0,204
	0,204

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,623
	0,623
	0,623
	0,623
	0,623
	0,623
	0,623
	0,623
	0,623
	0,623

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,417
	0,417
	0,417
	0,417
	0,417
	0,417
	0,417
	0,417
	0,417
	0,417

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	Котельная № 3

	Установленная тепловая мощность
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 4

	Установленная тепловая мощность
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670

	Располагаемая тепловая мощность
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742
	1,742

	Потери в тепловых сетях
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334

	Котельная № 6

	Установленная тепловая мощность
	3,920
	3,920
	3,920
	3,920
	3,920
	3,920
	3,920
	3,920
	3,920
	3,920

	Располагаемая тепловая мощность
	3,920
	3,920
	3,920
	3,920
	3,920
	3,920
	3,920
	3,920
	3,920
	3,920

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	3,900
	3,900
	3,900
	3,900
	3,900
	3,900
	3,900
	3,900
	3,900
	3,900

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,825
	2,825
	2,825
	2,825
	2,825
	2,825
	2,825
	2,825
	2,825
	2,825

	Потери в тепловых сетях
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	2,640
	2,640
	2,640
	2,640
	2,640
	2,640
	2,640
	2,640
	2,640
	2,640

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,793
	0,793
	0,793
	0,793
	0,793
	0,793
	0,793
	0,793
	0,793
	0,793

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,901
	1,901
	1,901
	1,901
	1,901
	1,901
	1,901
	1,901
	1,901
	1,901

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490
	0,490

	Котельная № 7

	Установленная тепловая мощность
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 8

	Установленная тепловая мощность
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920

	Располагаемая тепловая мощность
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232

	Потери в тепловых сетях
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115

	Котельная № 9

	Установленная тепловая мощность
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023

	Располагаемая тепловая мощность
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	1,018
	1,018
	1,018
	1,018
	1,018
	1,018
	1,018
	1,018
	1,018
	1,018

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306

	Потери в тепловых сетях
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681
	0,681

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731
	0,731

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171

	Котельная № 10

	Установленная тепловая мощность
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657

	Располагаемая тепловая мощность
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	2,644
	2,644
	2,644
	2,644
	2,644
	2,644
	2,644
	2,644
	2,644
	2,644

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,522
	1,522
	1,522
	1,522
	1,522
	1,522
	1,522
	1,522
	1,522
	1,522

	Потери в тепловых сетях
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,422
	1,422
	1,422
	1,422
	1,422
	1,422
	1,422
	1,422
	1,422
	1,422

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332

	Котельная № 11

	Установленная тепловая мощность
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 12

	Установленная тепловая мощность
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 13

	Установленная тепловая мощность
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118

	Располагаемая тепловая мощность
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	1,111
	1,111
	1,111
	1,111
	1,111
	1,111
	1,111
	1,111
	1,111
	1,111

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290

	Потери в тепловых сетях
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,792
	0,792
	0,792
	0,792
	0,792
	0,792
	0,792
	0,792
	0,792
	0,792

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,812
	0,812
	0,812
	0,812
	0,812
	0,812
	0,812
	0,812
	0,812
	0,812

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	Котельная № 14

	Установленная тепловая мощность
	2,218
	2,218
	2,218
	2,218
	2,218
	2,218
	2,218
	2,218
	2,218
	2,218

	Располагаемая тепловая мощность
	2,218
	2,218
	2,218
	2,218
	2,218
	2,218
	2,218
	2,218
	2,218
	2,218

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	2,207
	2,207
	2,207
	2,207
	2,207
	2,207
	2,207
	2,207
	2,207
	2,207

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,981
	0,981
	0,981
	0,981
	0,981
	0,981
	0,981
	0,981
	0,981
	0,981

	Потери в тепловых сетях
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	0,971
	0,971
	0,971
	0,971
	0,971
	0,971
	0,971
	0,971
	0,971
	0,971

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,128
	1,128
	1,128
	1,128
	1,128
	1,128
	1,128
	1,128
	1,128
	1,128

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138
	1,138

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,434
	1,434
	1,434
	1,434
	1,434
	1,434
	1,434
	1,434
	1,434
	1,434

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185

	Котельная № 15

	Установленная тепловая мощность
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657

	Располагаемая тепловая мощность
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657
	2,657

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	2,644
	2,644
	2,644
	2,644
	2,644
	2,644
	2,644
	2,644
	2,644
	2,644

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,509
	1,509
	1,509
	1,509
	1,509
	1,509
	1,509
	1,509
	1,509
	1,509

	Потери в тепловых сетях
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,424
	1,424
	1,424
	1,424
	1,424
	1,424
	1,424
	1,424
	1,424
	1,424

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,984
	0,984
	0,984
	0,984
	0,984
	0,984
	0,984
	0,984
	0,984
	0,984

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,069
	1,069
	1,069
	1,069
	1,069
	1,069
	1,069
	1,069
	1,069
	1,069

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332

	Котельная № 16

	Установленная тепловая мощность
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09

	Располагаемая тепловая мощность
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09
	11,09

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	11,03
	11,03
	11,03
	11,03
	11,03
	11,03
	11,03
	11,03
	11,03
	11,03

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	6,417
	6,417
	6,417
	6,417
	6,417
	6,417
	6,417
	6,417
	6,417
	6,417

	Потери в тепловых сетях
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	5,927
	5,927
	5,927
	5,927
	5,927
	5,927
	5,927
	5,927
	5,927
	5,927

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,976
	3,976
	3,976
	3,976
	3,976
	3,976
	3,976
	3,976
	3,976
	3,976

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	4,466
	4,466
	4,466
	4,466
	4,466
	4,466
	4,466
	4,466
	4,466
	4,466

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	7,172
	7,172
	7,172
	7,172
	7,172
	7,172
	7,172
	7,172
	7,172
	7,172

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924

	Котельная № 17

	Установленная тепловая мощность
	1,479
	1,479
	1,479
	1,479
	1,479
	1,479
	1,479
	1,479
	1,479
	1,479

	Располагаемая тепловая мощность
	1,479
	1,479
	1,479
	1,479
	1,479
	1,479
	1,479
	1,479
	1,479
	1,479

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	Располагаемая тепловая мощность нетто
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028

	Потери в тепловых сетях
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103

	Присоединенная фактичекская тепловая нагрузка в горячей воде
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956
	0,956

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	Котельная п. Восход

	Тепловая мощность котлов установленная
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000

	Ограничения установленной тепловой мощности
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Тепловая мощность котлов располагаемая
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000

	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150

	Тепловая мощность котельной нетто
	0,7850
	0,7850
	0,7850
	0,7850
	0,7850
	0,7850
	0,7850
	0,7850
	0,7850
	0,7850

	Тепловая нагрузка отопление
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	Резерв/дефицит
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345




[bookmark: _Toc30146956][bookmark: _Toc35951416][bookmark: _Toc195864321]Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории Алатырского муниципального округа отсутствует.

[bookmark: _Toc195864322]Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – это максимальное расстояние от потребителя до ближайшего источника ТЭ в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение потребителя к данной системе нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов. Согласно прогнозным данным, ввод новых потребителей в рассматриваемый период в г. Алатырь не планируется. Таким образом, оценка радиуса эффективного теплоснабжения не производится.
Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.
Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами, радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.
Таблица 2.5.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения
	Наименование источника теплоснабжения
	Радиус, м

	Котельная № 2
	25

	Котельная № 4
	355

	Котельная № 6
	308

	Котельная № 8
	106

	Котельная № 9
	20

	Котельная № 10
	147

	Котельная № 13
	130

	Котельная № 14
	259

	Котельная № 15
	403

	Котельная № 16
	905

	Котельная № 17
	807

	БМК 2,75 Гкал/час по ул. Горького
	400

	БМК 1,31 Гкал/час  ул. Герцена
	392

	БМК 18,32 Гкал/час по мкр. "Стрелка"
	976

	БМК 18,32 Гкал/час по ул. Комсомола
	945

	БМК 1,55 Гкал/ час по  ул. 40-лет Победы
	354

	БМК 3,72 Гкал/час по ул. Московская
	502

	БМК 3,18 Гкал/час по ул. Артиллерийская
	409

	Котельная п. Восход
	240




Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!
Для существующей зоны действия рассчитывать радиус эффективного теплоснабжения нецелесообразно, т.к. зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска продукции. Кроме того, для сельских поселений характерны низкие тепловые нагрузки, значительная материальная характеристика сети и единственный источник теплоснабжения, что обуславливает теплоснабжающую организацию согласно Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 N 787 (ред. от 30.11.2021) "О подключении (техно-логическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" подключать новых потребителей, т.к. она не может отказать в присоединении потребителю к существующим тепловым сетям вне зависимости от величины совокупных затрат. 
Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.
Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

2.6.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.2. Существующие и перспективные технические ограничения на  использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

[bookmark: _Toc30146963][bookmark: _Toc35951423]2.6.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

[bookmark: _Toc30146965][bookmark: _Toc35951425]2.6.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

[bookmark: _Toc30146966][bookmark: _Toc35951426]2.6.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблице 2.6.5.1.
[bookmark: _Hlk63447532]Таблица 2.6.5.1 - Потери при передачи тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/ч
	Наименование котельной
	[bookmark: _GoBack]2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2040

	ГУП «Чувашгаз»

	Блочно – модульная котельная 3,2 МВт по ул. Горького
	0,274
	0,274
	0,274
	0,274
	0,274
	0,274
	0,274

	Блочно – модульная котельная 1,52 МВт по ул. Герцена
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	Блочно – модульная котельная 21,3 МВт в мкр. Стрелка
	0,994
	0,994
	0,994
	0,994
	0,994
	0,994
	0,994

	Блочно – модульная котельная 21,3 МВт по ул. Комсомольская
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808
	0,808

	Блочно – модульная котельная 4,2 МВт по ул. Московская 169А
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	Блочно – модульная котельная 1,8 МВт по ул. 40 лет Победы 79И
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048

	Блочно – модульная котельная 3,6 МВт по ул. Артиллерийская 34А
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176

	МУП «АПОК и ТС»

	Котельная № 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 4
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174

	Котельная № 6
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283
	0,283

	Котельная № 7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 8
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	Котельная № 9
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	Котельная № 10
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152

	Котельная № 11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 13
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	Котельная № 14
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098

	Котельная № 16
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151

	Котельная № 16
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642
	0,642

	Котельная № 17
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	Котельная п. Восход
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




[bookmark: _Toc30146967][bookmark: _Toc35951427]2.6.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

[bookmark: _Toc30146968][bookmark: _Toc35951428]2.6.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

[bookmark: _Toc30146969][bookmark: _Toc35951429]2.6.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Часть	1.	Существующие	и	перспективные	балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В таблицах 3.1.1 и 3.1.2 представлены значения расчетного (нормативного) и фактического расхода подпитки теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах по теплоисточникам города на основании представленных данных теплоснабжающих организаций (ГУП «Чувашгаз» и МУП «АПОК и ТС»).
Таблица 3.1.1 - Расчетный и фактический расход подпитки теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах в котельных ГУП «Чувашгаз».
	Наименование показателя
	Годы

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2032
	2035
	2040

	Блочно – модульная котельная 3,2 МВт по ул. Горького

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486
	1,486

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339
	1,339

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147

	Блочно – модульная котельная 1,52 МВт по ул. Герцена

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	Блочно – модульная котельная 21,3 МВт в мкр. Стрелка

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	-
	-
	5,452
	5,452
	5,452
	5,452
	5,452
	5,452
	5,452
	5,452
	5,452
	5,452

	Максимум подпитки ТС в эксплуатацион- ном режиме, т/ч
	-
	-
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355
	2,355

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	-
	-
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097

	Блочно – модульная котельная 21,3 МВт по ул. Комсомольская

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	-
	-
	7,291
	7,291
	7,291
	7,291
	7,291
	7,291
	7,291
	7,291
	7,291
	7,291

	Максимум подпитки
	-
	-
	4,051
	4,051
	4,051
	4,051
	4,051
	4,051
	4,051
	4,051
	4,051
	4,051

	ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	-
	-
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24

	Блочно – модульная котельная 4,2 МВт по ул. Московская 169А

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	-
	-
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314

	Максимум подпитки ТС в эксплуатацион- ном режиме, т/ч
	-
	-
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	-
	-
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228
	0,228

	Блочно – модульная котельная 1,8 МВт по ул. 40 лет Победы 79И

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	-
	-
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	-
	-
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	-
	-
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249

	Блочно – модульная котельная 3,6 МВт по ул. 40 лет Победы 79И

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	-
	-
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527

	Максимум подпитки ТС в эксплуатацион- ном режиме, т/ч
	-
	-
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка,т/ч
	-
	-
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383

	Котельные ГУП «Чувашгаз»

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	1,775
	1,775
	15,364
	15,364
	15,364
	15,364
	15,364
	15,364
	15,364
	15,364
	15,364
	15,364

	Максимум подпитки ТС в эксплуатацион- ном режиме, т/ч
	1,418
	1,418
	8,167
	8,167
	8,167
	8,167
	8,167
	8,167
	8,167
	8,167
	8,167
	8,167

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,357
	0,357
	7,197
	7,197
	7,197
	7,197
	7,197
	7,197
	7,197
	7,197
	7,197
	7,197



Таблица 3.1.2 - Расчетный и фактический расход подпитки теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах в котельных МУП «АПОК и ТС».
	Наименование показателя
	Годы

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2032
	2035
	2040

	Котельная № 1

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	5,452
	5,452
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	2,355
	2,355
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	3,097
	3,097
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 2

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537
	1,537

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118

	Котельная №3

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,314
	0,314
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки
	0,086
	0,086
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,228
	0,228
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 4

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173

	Котельная № 6

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667
	0,667

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231

	Котельная № 7

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,362
	0,362
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,113
	0,113
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	0,249
	0,249
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 8

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514
	0,514

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049

	Котельная № 9

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	Котельная № 10

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082
	0,082

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111

	Котельная № 11

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	7,291
	7,291
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	4,051
	4,051
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	3,24
	3,24
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 12

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,527
	0,527
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,144
	0,144
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	0,383
	0,383
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 13

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	Котельная № 14

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591
	0,591

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	Котельная № 15

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236

	Котельная № 16

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649
	3,649

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619
	1,619

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03

	Котельная № 17

	Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179

	Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374

	МУП «АПОК и ТС»

	Всего подпитка ТС,т/ч, в т.ч.:
	22,504
	22,504
	8,558
	8,558
	8,558
	8,558
	8,558
	8,558
	8,558
	8,558
	8,558
	8,558

	Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч
	10,507
	10,507
	3,758
	3,758
	3,758
	3,758
	3,758
	3,758
	3,758
	3,758
	3,758
	3,758

	Максимальная подпитка ТС в период поврежденияучастка, т/ч
	11,997
	11,997
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8


Таблица 3.1.3 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных ГУП «Чувашгаз».
	Наименование по- казателя
	Годы

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2032
	2035
	2040

	Блочно – модульная котельная 3,2 МВт по ул. Горького

	Производительность ВПУ, т/ч
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1

	Срок службы
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	18
	21
	26

	Кол-во баков аккумуляторов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем баков аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295
	1,295

	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,0112
	0,0112
	0,0112
	0,0112
	0,0112
	0,0112
	0,0112
	0,0112
	0,0112
	0,0112
	0,0112
	0,0112

	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0с
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС,т/ч
	1,2838
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284
	1,284

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	4,805
	4,805
	4,805
	4,805
	4,805
	4,805
	4,805
	4,805
	4,805
	4,805
	4,805
	4,805

	Доля резерва, %
	78,8
	78,8
	78,8
	78,8
	78,8
	78,8
	78,8
	78,8
	78,8
	78,8
	78,8
	78,8

	Блочно – модульная котельная 1,52 МВт по ул. Герцена

	Производительность ВПУ, т/ч
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	Срок службы
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	18
	21
	26

	Кол-во баков аккумуляторов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем баков аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч,в том числе:
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183

	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183
	0,0183

	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС,т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	1,0817
	1,0817
	1,0817
	1,0817
	1,0817
	1,0817
	1,0817
	1,0817
	1,0817
	1,0817
	1,0817
	1,0817

	Доля резерва, %
	98,3
	98,3
	98,3
	98,3
	98,3
	98,3
	98,3
	98,3
	98,3
	98,3
	98,3
	98,3

	Блочно – модульная котельная 21,3 МВт в мкр. Стрелка

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Срок службы
	-
	-
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	12
	17

	Кол-во баков аккумуляторов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем баков аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч,в том числе:
	-
	-
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909
	4,2909

	нормативные
	-
	-
	0,2011
	0,2011
	0,2011
	0,2011
	0,2011
	0,2011
	0,2011
	0,2011
	0,2011
	0,2011

	утечки теплоносителя, т/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловыхсетей на цели ГВС, т/ч
	-
	-
	1,1939
	1,1939
	1,1939
	1,1939
	1,1939
	1,1939
	1,1939
	1,1939
	1,1939
	1,1939

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	-
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097
	3,097

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва, %
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Блочно – модульная котельная 21,3 МВт по ул. Комсомольская

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Срок службы
	-
	-
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	12
	17

	Кол-во баков аккумуляторов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем баков аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	-
	-
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542
	3,4542

	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0,2142
	0,2142
	0,2142
	0,2142
	0,2142
	0,2142
	0,2142
	0,2142
	0,2142
	0,2142

	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловыхсетей на цели ГВС, т/ч
	-
	-
	2,8358
	2,8358
	2,8358
	2,8358
	2,8358
	2,8358
	2,8358
	2,8358
	2,8358
	2,8358

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	-
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва, %
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Блочно – модульная котельная 4,2 МВт по ул. Московская 169А

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Срок службы
	-
	-
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	12
	17

	Кол-во баков аккумуляторов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем баков аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	-
	-
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198

	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198

	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловыхсетей на цели ГВС, т/ч
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийнойподпитки (химически не обработан-
	-
	-
	0,2283
	0,2283
	0,2283
	0,2283
	0,2283
	0,2283
	0,2283
	0,2283
	0,2283
	0,2283

	ной и не деаэрированной водой), т/ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва, %
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Блочно – модульная котельная 1,8 МВт по ул. 40 лет Победы 79И

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Срок службы
	-
	-
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	12
	17

	Кол-во баков аккумуляторов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем баков аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч,в том числе:
	-
	-
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414
	0,0414

	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0,0216
	0,0216
	0,0216
	0,0216
	0,0216
	0,0216
	0,0216
	0,0216
	0,0216
	0,0216

	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС,т/ч
	-
	-
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198
	0,0198

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	-
	0,2489
	0,2489
	0,2489
	0,2489
	0,2489
	0,2489
	0,2489
	0,2489
	0,2489
	0,2489

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва, %
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Блочно – модульная котельная 3,6 МВт по ул. 40 лет Победы 79И

	Производительность ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Срок службы
	-
	-
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	12
	17

	Кол-во баков аккумуляторов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем баков аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	-
	-
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	-
	-
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918
	0,0918

	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0,0332
	0,0332
	0,0332
	0,0332
	0,0332
	0,0332
	0,0332
	0,0332
	0,0332
	0,0332

	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС,т/ч
	-
	-
	0,0598
	0,0598
	0,0598
	0,0598
	0,0598
	0,0598
	0,0598
	0,0598
	0,0598
	0,0598

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	-
	-
	0,3832
	0,3832
	0,3832
	0,3832
	0,3832
	0,3832
	0,3832
	0,3832
	0,3832
	0,3832

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва, %
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельные ГУП «Чувашгаз»

	Производительность ВПУ, т/ч
	7,2
	7,2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Срок службы
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	18
	21
	26

	Кол-во баков аккумуляторов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем баков аккумуляторов, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	1,3133
	1,3135
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127

	Всего подпитка тепловой сети, т/ч,в том числе:
	1,3133
	1,3135
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127
	5,9127

	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,0295
	0,0295
	0,5194
	0,5194
	0,5194
	0,5194
	0,5194
	0,5194
	0,5194
	0,5194
	0,5194
	0,5194

	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС,т/ч
	1,2838
	1,284
	5,3933
	5,3933
	5,3933
	5,3933
	5,3933
	5,3933
	5,3933
	5,3933
	5,3933
	5,3933

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,357
	0,357
	7,5544
	7,5544
	7,5544
	7,5544
	7,5544
	7,5544
	7,5544
	7,5544
	7,5544
	7,5544

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч
	5,8867
	5,8865
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва, %
	81,76
	81,76
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д



Существующий баланс производительности водоподготовительной установки (далее ВПУ) и расчетная подпитка тепловой сети приведены в таблице 3.1.4.

Таблица 3.1.4 - Балансы производительности ВПУ централизованного источника тепловой энергии
	№ п/п
	Обслуживающая организация
	Наименование источника
	Производительность ВПУ, т/ч
	Расчетная подпитка тепловой сети, т/ч

	1
	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	Котельная п. Восход
	0,0
	0,058



[bookmark: _Toc35951435][bookmark: _Toc195864326]Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.
Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.
Расчетные параметры максимальной подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме и в период повреждения участка приведены в Таблице 1.7.2.1.

Таблица 3.2.1 - Расчетные балансы максимальной подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме и период повреждения участка ВПУ централизованного источника тепловой энергии

	№ п/п
	Обслуживающая организация
	Наименование источника
	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч

	1
	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	Котельная п. Восход
	0,249
	0,0



Расчетный и фактический расход подпитки теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах в котельных ГУП «Чувашгаз» и МУП «АПОК и ТС» представлены в таблицах 3.1.1 и 3.1.2.

[bookmark: _Hlk63459407]РАЗДЕЛ	4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов: 
1) приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии; 
2) использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей; 
3) размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение; 
4) унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей; 
5) разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования; 
6) автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры); 
7) использование наилучших доступных технологий; 
8) внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности; 
9) приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.
В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании: 
1) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, №33, ст.4392; 2014, №9, ст.907; 2015, №5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, №34, ст.5483);
2) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;
3) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;
4) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;
5) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;
6) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки. 
Для территории округа данные решения отсутствуют. Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории округа представлено индивидуальной жилой застройкой.
Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источника теплоснабжения. Строительство новых источников теплоснабжения на территории округа не планируется. 
Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.
В мастер-плане схемы теплоснабжения г. Алатырь, сформированы два основных сценария развития источников тепловой мощности для схемы теплоснабжения города. В настоящем проекте схемы теплоснабжения г. Алатырь предлагаются сценарии развития системы теплоснабжения г. Алатырь, направленные на покрытие перспективных нагрузок города, повышение надежности и эффективности путем реконструкции имеющихся мощностей источников тепловой энергии и сетей теплоснабжения г. Алатырь. 
Сценарии мастер – плана сформированы на основе следующих предпосылок:
1. Предельный износ тепловых сетей города. Существующее состояние тепловых сетей не позволяет обеспечить нормативные требования к надёжности теплоснабжения, установленные в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети»;
2. Отсутствие прироста строительных фондов г. Алатырь в рассматриваемый период, 2023 – 2032 г.;
3. Котельные ГУП «Чувашгаз» и МУП «АПОК и ТС» прошли модернизацию в 2010 - 2020 г. Т.е. ряд источников тепловой энергии г. Алатырь имеют большой остаточный ресурс. В то же время котельные № 1, 3, 7, 11, 12 МУП «АПОК и ТС» имеют высокий износ оборудования.
На основе вышеуказанных предпосылок в мастер-плане актуализированной схемы теплоснабжения г. Алатырь сформированы 2 основных сценария развития системы теплоснабжения:
Сценарий 1. Строительство источников тепловой энергии с подведением всех инженерных коммуникаций в г. Алатырь взамен котельных с истекшим сроком эксплуатации.
Сценарий 2. Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов. 
Экономическая эффективность реализации мероприятий по реконструкции существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 03.04.2018 предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.
Выбор варианта развития системы теплоснабжения Алатырского муниципального округа должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям:
Надежность источника тепловой энергии;
Надежность системы транспорта тепловой энергии;
Качество теплоснабжения;
Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий);
Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 Постановления Правительства РФ от 03.04.2018г. № 405);
Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.
Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии).
Стоит также отдельно отметить, что варианты Мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов Мастер-плана выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты Мастер-плана, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и/или будущими собственниками объектов.
В настоящей схеме теплоснабжения рекомендуется вариант 2, так как большинство источников тепловой энергии имеют небольшой срок службы. Вариант 2 является более экономически выгодным. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.
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[bookmark: _Toc30146976][bookmark: _Toc35951440][bookmark: _Toc195864331]Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

На территории муниципального образование не планируется строительство источников тепловой энергии.

[bookmark: _Toc30146977][bookmark: _Toc35951441][bookmark: _Toc195864332]Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Располагаемая мощность существующих теплоисточников способна обеспечить прирост перспективных тепловых нагрузок, следовательно, реконструкция источников тепловой энергии с увеличением их располагаемой мощности не требуется.

[bookmark: _Toc195864333]Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 5.3.1 - Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
	№
	Наименование источника
	Наименования мероприятия

	ГУП «Чувашгаз»

	1
	ГУП «Чувашгаз»
	Установка газопоршневых установок 60Т21 в каскадном исполнении с номинальной производительностью 60 кВт в количестве 3 шт

	
	
	Тепловая изоляция теплообменников

	
	
	Тепловая изоляция армотуры и фланцевых соединений трубопроводов фланцевых соединений трубопроводов

	
	
	Проведение режимно-наладочных испытаний

	
	
	Установка доводчиков

	
	
	Ревизия и герметизация окон, дверей, вентканалов, инженерных коммуникаций

	
	
	Установка приборов учета тепловой энергии

	
	
	Установка приборов учета горячей воды

	
	
	Применение датчиков освещенности

	
	
	Замена светильников с лампами накаливания, галогеновыми и др. неэффективными источниками света на светодиодные светильники

	МУП "ЖКХ Алатырскоrо муниципального округа"

	1
	Котельная п. Восход
	Установка прибора учета тепловой энергии

	
	
	Установка автоматической системы дозирования реагентов «Комплексон-6» (Н-0,5)

	
	
	Замена сетевого насоса К100-80-160 - Котельная п. Восход

	
	
	Замена сетевого насоса К100-80-160 - Котельная п. Восход



[bookmark: _Toc30146979][bookmark: _Toc35951443][bookmark: _Toc195864334]Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии невозможна, так как на территории МО отсутствуют комбинированные источники тепловой энергии. 

[bookmark: _Toc30146980][bookmark: _Toc35951444][bookmark: _Toc195864335]Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В соответствии с Генеральным планом меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены.

[bookmark: _Toc30146981][bookmark: _Toc35951445][bookmark: _Toc195864336]Часть	6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

[bookmark: _Toc30146982][bookmark: _Toc35951446][bookmark: _Toc195864337][bookmark: OLE_LINK160]Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

[bookmark: OLE_LINK166]Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории Алатырского муниципального округа отсутствуют. 

[bookmark: _Toc30146983][bookmark: _Toc35951447][bookmark: _Toc195864338]Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Передача ТЭ потребителям ГУП «Чувашгаз» и МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа» осуществляется в соответствие с температурным графиком 95/70 °С, потребителя МУП «АПОК и ТС» по температурному графику 84/65°С.
[image: ]
Рисунок 5.8.1 - Температурный график ГУП «Чувашгаз» и МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
[image: ]
Рисунок 5.8.2 - Температурный график МУП «АПОК и ТС»

[bookmark: _Toc195864339]Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно СП. 89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки») число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:
расчетную производительность (тепловую мощность котельной);
стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.
При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории (потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494, например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства и т.д.):
на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции – в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);
на отопление и горячее водоснабжение – в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 5.9.1.
Таблица 5.9.1 - Установленная тепловая мощность источников тепла
	Марка котла
	Дата ввода
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2040

	МУП «АПОК и ТС»

	Котельная № 1

	Котел водогрейный ВКГМ-7,5
	1983
	7,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5
	22,5

	Котел водогрейный ВКГМ-7,5
	1983
	7,5
	
	
	
	
	
	

	Котел водогрейный ВКГМ-7,5
	1983
	7,5
	
	
	
	
	
	

	Котельная № 2

	Taurus 500
	2010
	0,43
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Taurus 500
	2010
	0,43
	
	
	
	
	
	

	Котельная № 3

	Котел водогрейный Е 1-0,9
	1996
	0,65
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6

	Котел водогрейный Е 1-0,9
	1996
	0,65
	
	
	
	
	
	

	Котел водогрейный Е 1-0,9
	1996
	0,65
	
	
	
	
	
	

	Котел водогрейный Е 1-0,9
	1996
	0,65
	
	
	
	
	
	

	Котельная № 4

	Ecomax 1800
	2007
	1,548
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096

	Ecomax 1800
	2007
	1,548
	
	
	
	
	
	

	Котельная № 6

	Alpha E2650
	2006
	2,279
	4,558
	4,558
	4,558
	4,558
	4,558
	4,558

	Alpha E2650
	2006
	2,279
	
	
	
	
	
	

	Котельная № 7

	КСВ-1,86
	1994
	1,86
	5,58
	5,58
	5,58
	5,58
	5,58
	5,58

	КСВ-1,86
	1994
	1,86
	
	
	
	
	
	

	КСВ-1,86
	1994
	1,86
	
	
	
	
	
	

	Котельная № 8

	REX-62
	2010
	0,55
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	REX-62
	2010
	0,55
	
	
	
	
	
	

	Котельная № 9

	Vitoplex 100
	2003
	0,39
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78

	Vitoplex 100
	2003
	0,39
	
	
	
	
	
	

	Котельная № 10

	REX-180
	2010
	1,548
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096

	REX-180
	2010
	1,548
	
	
	
	
	
	

	Котельная № 11

	ДЕ-6,5
	2000
	4,3
	13,3
	13,3
	13,3
	13,3
	13,3
	13,3

	ТВГ-1,5
	1995
	1,5
	
	
	
	
	
	

	ТВГ-1,5
	1995
	1,5
	
	
	
	
	
	

	ТВГ-1,5
	1995
	1,5
	
	
	
	
	
	

	ТВГ-1,5
	1995
	1,5
	
	
	
	
	
	

	ТВГ-1,5
	1995
	1,5
	
	
	
	
	
	

	ТВГ-1,5
	1995
	1,5
	
	
	
	
	
	

	Котельная № 12

	ДЕ-6,5
	2000
	4,3
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8

	ТВГ-1,5
	1995
	1,5
	
	
	
	
	
	

	ТВГ-1,5
	1995
	1,5
	
	
	
	
	
	

	ТВГ-1,5
	1995
	1,5
	
	
	
	
	
	

	Котельная № 13

	Alpha 630
	2014
	0,541
	1,202
	1,202
	1,202
	1,202
	1,202
	1,202

	Alpha 630
	2014
	0,541
	
	
	
	
	
	

	Alpha 140
	2014
	0,12
	
	
	
	
	
	

	Котельная № 14

	REX-160
	2010
	1,376
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	REX-160
	2010
	1,204
	
	
	
	
	
	

	Котельная № 15

	REX-180
	2011
	1,548
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096
	3,096

	REX-180
	2011
	1,548
	
	
	
	
	
	

	Котельная № 16

	REX-500
	2012
	4,3
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9
	12,9

	REX-500
	2012
	4,3
	
	
	
	
	
	

	REX-500
	2012
	4,3
	
	
	
	
	
	

	Котельная № 17

	КВА-1,0
	2010
	0,86
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	КВА-1,0
	2010
	0,86
	
	
	
	
	
	

	ГУП «Чувашгаз»

	Котельная ул. Горького

	Alpfa E760
	2014
	0,65
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	Alpfa E760
	2014
	0,65
	
	
	
	
	
	

	Котельная ул. Герцена

	ICI REX 160
	2014
	1,37
	2,74
	2,74
	2,74
	2,74
	2,74
	2,74

	ICI REX 160
	2014
	1,37
	
	
	
	
	
	

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	Котельная п. Восход

	КСВа-0,5
	2018
	0,4
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	КСВа-0,5
	2018
	0,4
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc30146985][bookmark: _Toc35951452][bookmark: _Toc195864340]Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют.

[bookmark: _Toc195864341]РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перспективная застройка Алатырского муниципального округа планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

[bookmark: _Hlk117519215]Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

[bookmark: _Toc195864345]Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.
Таблица 6.5.1 - Рекомендуемые мероприятия по и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене
	№
	Наименование мероприятия
	Обозначение реконструируемого участка
	Диаметр, мм
	Длина участка, подлежащая замене, м
	Стоимость, тыс. руб.

	муп

	БМК по ул. Горького. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Горького

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей БМК по ул. Горького. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Горького
	Участок №1
	219
	42,0000
	27489,87

	
	
	Участок №2
	108
	206,0000
	

	
	
	Участок №3
	89
	30,0000
	

	
	
	Участок №4
	89
	56,0000
	

	
	
	Участок №5
	108
	37,0000
	

	
	
	Участок №6
	108
	24,0000
	

	
	
	Участок №7
	159
	191,0000
	

	
	
	Участок №8
	57
	42,0000
	

	
	
	Участок №9
	159
	64,0000
	

	
	
	Участок №10
	159
	114,0000
	

	
	
	Участок №11
	108
	33,0000
	

	
	
	Участок №12
	159
	130,0000
	

	
	
	Участок №1
	108 / 89
	42,0000
	

	
	
	Участок №2
	57
	206,0000
	

	
	
	Участок №3
	57
	30,0000
	

	
	
	Участок №4
	57
	56,0000
	

	
	
	Участок №5
	89 / 57
	37,0000
	

	
	
	Участок №6
	89 / 57
	24,0000
	

	
	
	Участок №7
	108
	191,0000
	

	
	
	Участок №8
	57 / 31
	42,0000
	

	
	
	Участок №9
	108
	64,0000
	

	
	
	Участок №10
	108
	114,0000
	

	
	
	Участок №11
	108
	33,0000
	

	
	
	Участок №12
	108
	130,0000
	

	БМК по ул. Герцена. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Герцена

	2
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей БМК по ул. Герцена. Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, ул. Герцена
	Участок №1
	159
	6,0000
	17237,97

	
	
	Участок №2
	159
	22,0000
	

	
	
	Участок №3
	57
	90,0000
	

	
	
	Участок №4
	159
	54,0000
	

	
	
	Участок №5
	57
	12,0000
	

	
	
	Участок №6
	159
	34,0000
	

	
	
	Участок №7
	159
	316,0000
	

	
	
	Участок №8
	159
	580,0000
	

	
	
	Участок №9
	89
	18,0000
	

	
	
	Участок №10
	89
	38,0000
	

	
	
	Участок №11
	89
	6,0000
	

	
	
	Участок №12
	108
	66,0000
	

	
	
	Участок №13
	108
	16,0000
	

	
	
	Участок №14
	108
	28,0000
	

	
	
	Участок №15
	108
	258,0000
	



РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Часть 1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	

Отсутствие водоразбора из тепловой сети позволит прейти на стабильный постоянный гидравлический режим с качественным регулированием отпуска тепловой энергии, что сильно повысит качество теплоснабжения. У потребителей появится собственный инструмент регулирования качества и количества своего теплоснабжения, причем все регулировки внутри потребителя будут мало влиять на гидравлический режим работы всей тепловой сети, но при этом все искусственные «перетопы и недотопы» будут учитываться индивидуальными приборами учета.
Переход на закрытую систему теплоснабжения позволит исключить расход теплоносителя и сократить подпитку. Внедрение независимой системы у потребителей позволит повысить эффективность системы теплоснабжения. Внедрение стандартных БТП у потребителей позволяет внедрить изменения в сжатые сроки без внесения серьезных изменений в сети теплоснабжения.

Часть 2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Перевод на закрытые системы горячего водоснабжения абонентов (потребителей), у которых отсутствуют внутридомовые системы горячего водоснабжения, не предусмотрен.


[bookmark: _Toc30146992][bookmark: _Toc35951459][bookmark: _Toc195864350]РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

[bookmark: _Toc195864351]Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

Таблица 8.1.1 - Прогнозные значения выработки ТЭ источниками тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, тыс. Гкал.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топ- лива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2032
	2035
	2040

	ГУП «Чувашгаз»

	1
	Котельная ул. Горького
	газ
	5,56
	5,56
	5,56
	5,56
	5,56
	5,56
	5,56
	5,56
	5,56
	5,56

	2
	Котельная ул. Герцена
	газ
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02

	3
	Котельная №1 мкр. Стрелка 27А
	газ
	27,85
	27,85
	27,85
	27,85
	27,85
	27,85
	27,85
	27,85
	27,85
	27,85

	4
	Котельная №11 ул. Комсомола 12
	газ
	23,22
	23,22
	23,22
	23,22
	23,22
	23,22
	23,22
	23,22
	23,22
	23,22

	5
	Котельная №3 ул. Московская 169А
	газ
	3,37
	3,37
	3,37
	3,37
	3,37
	3,37
	3,37
	3,37
	3,37
	3,37

	6
	Котельная №7 ул. 40 лет Победы 79И
	газ
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85

	7
	Котельная №12 ул. Артиллерийская 34А
	газ
	4,41
	4,41
	4,41
	4,41
	4,41
	4,41
	4,41
	4,41
	4,41
	4,41

	МУП «АПОК и ТС»

	1
	Котельная № 2
	газ
	0,7586
	0,7586
	0,7586
	0,7586
	0,7586
	0,7586
	0,7586
	0,7586
	0,7586
	0,7586

	2
	Котельная № 4
	газ
	4,7363
	4,7363
	4,7363
	4,7363
	4,7363
	4,7363
	4,7363
	4,7363
	4,7363
	4,7363

	3
	Котельная № 6
	газ
	7,011
	7,011
	7,011
	7,011
	7,011
	7,011
	7,011
	7,011
	7,011
	7,011

	4
	Котельная № 8
	газ
	1,882
	1,882
	1,882
	1,882
	1,882
	1,882
	1,882
	1,882
	1,882
	1,882

	5
	Котельная № 9
	газ
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543

	6
	Котельная № 10
	газ
	4,294
	4,294
	4,294
	4,294
	4,294
	4,294
	4,294
	4,294
	4,294
	4,294

	7
	Котельная № 13
	газ
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170

	8
	Котельная № 14
	газ
	2,922
	2,922
	2,922
	2,922
	2,922
	2,922
	2,922
	2,922
	2,922
	2,922

	9
	Котельная № 15
	газ
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504

	10
	Котельная № 16
	газ
	17,518
	17,518
	17,518
	17,518
	17,518
	17,518
	17,518
	17,518
	17,518
	17,518

	11
	Котельная № 17
	газ
	3,656
	3,656
	3,656
	3,656
	3,656
	3,656
	3,656
	3,656
	3,656
	3,656

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	1
	Котельная п. Восход
	газ
	1,58398
	1,69774
	1,69774
	1,69774
	1,69774
	1,69774
	1,69774
	1,69774
	1,69774
	1,69774





Таблица 8.1.2 - Удельный расход условного топлива на выработку ТЭ источниками тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, кг у.т./Гкал.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топ- лива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2032
	2035
	2040

	ГУП «Чувашгаз»

	1
	Котельная ул. Горького
	газ
	161,25
	161,25
	161,25
	161,25
	161,25
	161,25
	161,25
	161,25
	161,25
	161,25

	2
	Котельная ул. Герцена
	газ
	156,16
	156,16
	156,16
	156,16
	156,16
	156,16
	156,16
	156,16
	156,16
	156,16

	3
	Котельная №1 мкр. Стрелка 27А
	газ
	157,51
	157,51
	157,51
	157,51
	157,51
	157,51
	157,51
	157,51
	157,51
	157,51

	4
	Котельная №11 ул. Комсомола 12
	газ
	157,23
	157,23
	157,23
	157,23
	157,23
	157,23
	157,23
	157,23
	157,23
	157,23

	5
	Котельная №3 ул. Московская 169А
	газ
	159,97
	159,97
	159,97
	159,97
	159,97
	159,97
	159,97
	159,97
	159,97
	159,97

	6
	Котельная №7 ул. 40 лет Победы 79И
	газ
	162,74
	162,74
	162,74
	162,74
	162,74
	162,74
	162,74
	162,74
	162,74
	162,74

	7
	Котельная №12 ул. Артиллерийская 34А
	газ
	158,82
	158,82
	158,82
	158,82
	158,82
	158,82
	158,82
	158,82
	158,82
	158,82

	МУП «АПОК и ТС»

	1
	Котельная № 2
	газ
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7

	2
	Котельная № 4
	газ
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0

	3
	Котельная № 6
	газ
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6

	4
	Котельная № 8
	газ
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1

	5
	Котельная № 9
	газ
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4

	6
	Котельная № 10
	газ
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2

	7
	Котельная № 13
	газ
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7

	8
	Котельная № 14
	газ
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7

	9
	Котельная № 15
	газ
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1

	10
	Котельная № 16
	газ
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3

	11
	Котельная № 17
	газ
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0
	161,0

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	1
	Котельная п. Восход
	газ
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7




Таблица 8.1.3 - Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку ТЭ источниками тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, т.у.т.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топ-лива
	Расход условного топлива

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2032
	2035
	2040

	ГУП «Чувашгаз»

	1
	Котельная ул. Горького
	газ
	983,83
	869,15
	584,03
	665,62
	632,88
	1196,3
	1196,3
	1196,3
	1196,3
	1196,3
	1196,38
	1196,3
	1196,3
	1196,3
	1196,3
	1196,3

	2
	Котельная ул. Герцена
	газ
	-
	-
	223,78
	267,09
	239,88
	281,71
	281,71
	281,71
	281,71
	281,71
	281,71
	281,71
	281,71
	281,71
	281,71
	281,71

	3
	Котельная №1 мкр. Стрелка 27А
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3275,3
	3275,3
	3275,3
	3275,3
	3275,3
	3275,3
	3275,3
	3275,3
	3275,3
	3275,3

	4
	Котельная №11 ул. Комсомола12
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2659,7
	2659,7
	2659,7
	2659,7
	2659,7
	2659,7
	2659,7
	2659,7
	2659,7
	2659,7

	5
	Котельная №3 ул. Московская 169А
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	571,74
	571,74
	571,74
	571,74
	571,74
	571,74
	571,74
	571,74
	571,74
	571,74

	6
	Котельная №7 ул. 40 лет Победы79И
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	158,48
	158,48
	158,48
	158,48
	158,48
	158,48
	158,48
	158,48
	158,48
	158,48

	7
	Котельная №12 ул. Артиллерий- ская 34А
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	588,03
	588,03
	588,03
	588,03
	588,03
	588,03
	588,03
	588,03
	588,03
	588,03

	МУП «АПОК и ТС»

	1
	Котельная № 1
	газ
	4096,4
	3733,0
	3463,5
	4004
	3169,3
	3529,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная № 2
	газ
	159,285
	58,40
	84,65
	109,22
	77,37
	77,67
	77,67
	77,67
	77,67
	77,67
	77,67
	77,67
	77,67
	77,67
	77,67
	77,67

	3
	Котельная № 3
	газ
	482,776
	500,7
	445,2
	626,30
	486,04
	652,57
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Котельная № 4
	газ
	770,64
	705,12
	638,04
	769,08
	630,24
	633,2
	633,2
	633,2
	633,2
	633,2
	633,2
	633,2
	633,2
	633,2
	633,2
	633,2

	5
	Котельная № 6
	газ
	1049,22
	933,34
	925,51
	1017,9
	812,75
	1014,3
	1014,3
	1014,3
	1014,3
	1014,3
	1014,3
	1014,3
	1014,3
	1014,3
	1014,3
	1014,3

	6
	Котельная № 7
	газ
	300,105
	289,58
	261,50
	317,66
	226,40
	194,63
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Котельная № 8
	газ
	237,221
	182,24
	174,38
	196,38
	150,82
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52
	95,52

	8
	Котельная № 9
	газ
	102,50
	94,93
	96,14
	104,62
	108,10
	107,49
	107,49
	107,49
	107,49
	107,49
	107,49
	107,49
	107,49
	107,49
	107,49
	107,49

	9
	Котельная № 10
	газ
	708,084
	640,8
	624,78
	712,89
	571,9
	563,94
	563,94
	563,94
	563,94
	563,94
	563,94
	563,94
	563,94
	563,94
	563,94
	563,94

	10
	Котельная № 11
	газ
	3055,36
	2847,0
	2475,5
	2685,6
	1736,0
	3231,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Котельная № 12
	газ
	823,40
	698,10
	644,40
	762,54
	631,87
	736,59
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная № 13
	газ
	256,68
	267,44
	215,18
	243,61
	227,48
	100,06
	100,06
	100,06
	100,06
	100,06
	100,06
	100,06
	100,06
	100,06
	100,06
	100,06

	13
	Котельная № 14
	газ
	479,75
	427,22
	443,41
	497,05
	442,77
	361,84
	361,84
	361,84
	361,84
	361,84
	361,84
	361,84
	361,84
	361,84
	361,84
	361,84

	14
	Котельная № 15
	газ
	540,11
	547,91
	497,96
	596,30
	513,57
	536,20
	536,20
	536,20
	536,20
	536,20
	536,20
	536,20
	536,20
	536,20
	536,20
	536,20

	15
	Котельная № 16
	газ
	2653,1
	2391,1
	2345,4
	2497,7
	1919,0
	2222,4
	2222,4
	2222,4
	2222,4
	2222,4
	2222,4
	2222,4
	2222,4
	2222,4
	2222,4
	2222,4

	16
	Котельная № 17
	газ
	540,96
	515,20
	478,17
	511,98
	426,65
	385,92
	385,92
	385,92
	385,92
	385,92
	385,92
	385,92
	385,92
	385,92
	385,92
	385,92

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	1
	Котельная п. Восход
	газ
	
	
	
	
	
	133,066
	152,285
	152,285
	152,285
	152,285
	152,285
	152,285
	152,285
	152,285
	152,285
	152,285



Таблица 8.1.4 - Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (зимний период), тыс. м3/ч натурального топлива.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топ- лива
	Расход условного топлива

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2032
	2035
	2040

	ГУП «Чувашгаз»

	1
	Котельная ул. Горького
	газ
	852,5
	753,2
	506,1
	576,8
	548,4
	1036,7
	1036,7
	1036,7
	1036,7
	1036,7
	1036,7
	1036,7
	1036,7
	1036,7
	1036,7
	1036,7

	2
	Котельная ул. Герцена
	газ
	-
	-
	-
	231,4
	207,9
	244,1
	244,1
	244,1
	244,1
	244,1
	244,1
	244,1
	244,1
	244,1
	244,1
	244,1

	3
	Котельная №1 мкр. Стрелка27А
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2838,2
	2838,2
	2838,2
	2838,2
	2838,2
	2838,2
	2838,2
	2838,2
	2838,2
	2838,2

	4
	Котельная №11 ул. Комсо-мола 12
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2304,7
	2304,7
	2304,7
	2304,7
	2304,7
	2304,7
	2304,7
	2304,7
	2304,7
	2304,7

	5
	Котельная №3 ул. Москов-ская 169А
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	495,4
	495,4
	495,4
	495,4
	495,4
	495,4
	495,4
	495,4
	495,4
	495,4

	6
	Котельная №7 ул. 40 лет По-беды 79И
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	137,3
	137,3
	137,3
	137,3
	137,3
	137,3
	137,3
	137,3
	137,3
	137,3

	7
	Котельная №12 ул. Артилле-рийская 34А
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	509,6
	509,6
	509,6
	509,6
	509,6
	509,6
	509,6
	509,6
	509,6
	509,6

	МУП «АПОК и ТС»

	1
	Котельная № 1
	газ
	3549,7
	3234,8
	3001,3
	3469,7
	2746,4
	3058,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Котельная № 2
	газ
	138,0
	50,6
	73,4
	94,6
	67,0
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3

	3
	Котельная № 3
	газ
	418,4
	433,9
	385,8
	542,7
	421,2
	565,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Котельная № 4
	газ
	667,8
	611,0
	552,9
	666,4
	546,1
	548,7
	548,7
	548,7
	548,7
	548,7
	548,7
	548,7
	548,7
	548,7
	548,7
	548,7

	5
	Котельная № 6
	газ
	909,2
	808,8
	802,0
	882,1
	704,3
	878,9
	878,9
	878,9
	878,9
	878,9
	878,9
	878,9
	878,9
	878,9
	878,9
	878,9

	6
	Котельная № 7
	газ
	260,1
	250,9
	226,6
	275,3
	196,2
	168,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Котельная № 8
	газ
	205,6
	157,9
	151,1
	170,2
	130,7
	82,8
	82,8
	82,8
	82,8
	82,8
	82,8
	82,8
	82,8
	82,8
	82,8
	82,8

	8
	Котельная № 9
	газ
	88,8
	82,3
	83,3
	90,7
	93,7
	93,1
	93,1
	93,1
	93,1
	93,1
	93,1
	93,1
	93,1
	93,1
	93,1
	93,1

	9
	Котельная № 10
	газ
	613,6
	555,3
	541,4
	617,8
	495,6
	488,7
	488,7
	488,7
	488,7
	488,7
	488,7
	488,7
	488,7
	488,7
	488,7
	488,7

	10
	Котельная № 11
	газ
	2647,6
	2467,1
	2145,2
	2327,2
	1504,3
	2799,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11
	Котельная № 12
	газ
	713,5
	604,9
	558,4
	660,8
	547,5
	638,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12
	Котельная № 13
	газ
	222,4
	231,7
	186,5
	211,1
	197,1
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7

	13
	Котельная № 14
	газ
	415,7
	370,2
	384,2
	430,7
	383,7
	313,5
	313,5
	313,5
	313,5
	313,5
	313,5
	313,5
	313,5
	313,5
	313,5
	313,5

	14
	Котельная № 15
	газ
	468,0
	474,8
	431,5
	516,7
	445,0
	464,6
	464,6
	464,6
	464,6
	464,6
	464,6
	464,6
	464,6
	464,6
	464,6
	464,6

	15
	Котельная № 16
	газ
	2299,0
	2072,0
	2032,4
	2164,4
	1662,9
	1925,8
	1925,8
	1925,8
	1925,8
	1925,8
	1925,8
	1925,8
	1925,8
	1925,8
	1925,8
	1925,8

	16
	Котельная № 17
	газ
	468,8
	446,4
	414,4
	443,7
	369,7
	334,4
	334,4
	334,4
	334,4
	334,4
	334,4
	334,4
	334,4
	334,4
	334,4
	334,4

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	1
	Котельная п. Восход
	газ
	
	
	
	
	
	115,7
	132,3
	132,3
	132,3
	132,3
	132,3
	132,3
	132,3
	132,3
	132,3
	132,3



Таблица 8.1.5 - Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (летний период), тыс. м3/ч натурального топлива.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топ- лива
	Расход условного топлива

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2032
	2035
	2040

	ГУП «Чувашгаз»

	1
	Котельная ул. Горького
	газ
	-
	-
	199,8
	227,74
	216,55
	438,92
	438,92
	438,92
	438,92
	438,92
	438,92
	438,92
	438,92
	438,92
	438,92
	438,92

	2
	Котельная ул. Герцена
	газ
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Котельная №1 мкр. Стрелка 27А
	газ
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	157,39
	157,39
	157,39
	157,39
	157,39
	157,39
	157,39
	157,39
	157,39
	157,39

	4
	Котельная №11 ул. Комсомола 12
	газ
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	267,47
	267,47
	267,47
	267,47
	267,47
	267,47
	267,47
	267,47
	267,47
	267,47

	5
	Котельная №3 ул. Московская 169А
	газ
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34

	6
	Котельная №7 ул. 40 лет Победы79И
	газ
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Котельная №12 ул. Артиллерийская34А
	газ
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МУП «АПОК и ТС»

	1
	Котельная № 1
	газ
	186,8
	192,2
	149,5
	160,1
	149,5
	88,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная № 2
	газ
	3,94
	10,52
	3,68
	0
	0
	1,315
	1,315
	1,315
	1,315
	1,315
	1,315
	1,315
	1,315
	1,315
	1,315
	1,315

	3
	Котельная № 3
	газ
	50,88
	46,64
	48,05
	42,400
	39,574
	2,827
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Котельная № 4
	газ
	100,0
	109,5
	113,6
	98,683
	86,516
	37,851
	37,851
	37,851
	37,851
	37,851
	37,851
	37,851
	37,851
	37,851
	37,851
	37,85

	5
	Котельная № 6
	газ
	149,3
	130,3
	123,5
	122,13
	120,78
	50,210
	50,210
	50,210
	50,210
	50,210
	50,210
	50,210
	50,210
	50,210
	50,210
	50,21

	6
	Котельная № 7
	газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Котельная № 8
	газ
	27,23
	31,31
	31,31
	31,31
	28,59
	8,168
	8,168
	8,168
	8,168
	8,168
	8,168
	8,168
	8,168
	8,168
	8,168
	8,168

	8
	Котельная № 9
	газ
	3,542
	3,542
	1,968
	1,443
	1,837
	1,312
	1,312
	1,312
	1,312
	1,312
	1,312
	1,312
	1,312
	1,312
	1,312
	1,312

	9
	Котельная № 10
	газ
	58,31
	55,53
	55,53
	55,529
	51,364
	27,764
	27,764
	27,764
	27,764
	27,764
	27,764
	27,764
	27,764
	27,764
	27,764
	27,76

	10
	Котельная № 11
	газ
	135,39
	120,35
	114,33
	115,83
	90,26
	154,95
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Котельная № 12
	газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Котельная № 13
	газ
	9,323
	10,655
	10,655
	12,653
	13,319
	5,328
	5,328
	5,328
	5,328
	5,328
	5,328
	5,328
	5,328
	5,328
	5,328
	5,328

	13
	Котельная № 14
	газ
	4,538
	7,151
	1,925
	1,650
	1,375
	1,375
	1,375
	1,375
	1,375
	1,375
	1,375
	1,375
	1,375
	1,375
	1,375
	1,375

	14
	Котельная № 15
	газ
	62,22
	55,46
	52,76
	56,813
	48,697
	22,996
	22,996
	22,996
	22,996
	22,996
	22,996
	22,996
	22,996
	22,996
	22,996
	22,99

	15
	Котельная № 16
	газ
	60,71
	54,11
	51,47
	55,430
	47,511
	129,34
	129,34
	129,34
	129,34
	129,34
	129,34
	129,34
	129,34
	129,34
	129,34
	129,3

	16
	Котельная № 17
	газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	1
	Котельная п. Восход
	газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




[bookmark: _Toc35951467][bookmark: _Toc166073476][bookmark: _Toc195864352]Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Поскольку основным топливом на централизованном источнике теплоснабжения в Алатырском муниципальном округе является природный газ, то местные виды топлива, в том числе возобновляемые источники энергии не используются.

[bookmark: _Toc166073477][bookmark: _Toc195864353]Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом  "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства электрической и тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.


Таблица 8.3.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания
	№ системы теплоснабжения
	Наименование организации
	Вид топлива
	Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, %
	Низшая теплота сгорания, ккал/ед.

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035-2040
	

	1
	МУП «АПОК и ТС».
	Природный газ
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	7900

	2
	ГУП «Чувашгаз».
	Природный газ
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	7900

	3
	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	Природный газ
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	100 ,0
	7940




[bookmark: _Toc166073478][bookmark: _Toc35951479][bookmark: _Toc195864354]Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе 

Преобладающий вид топлива в общем топливном балансе в муниципального образования представлен в таблице 8.4.1.
Таблица 8.4.1 - Доля видов топлива в общем топливном балансе в МО, %
	Вид топлива
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2040

	Природный газ
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000



[bookmark: _Toc35951480][bookmark: _Toc166073479][bookmark: _Toc195864355]Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

[bookmark: _Toc30146999][bookmark: _Toc35951482][bookmark: _Toc195864357]Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлена оценка инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

[bookmark: _Toc195864358]Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлена объем инвестиций для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.


Таблица 9.1.1 - Общий объем инвестиций
	Смета проектов
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036-2040

	Общий объем инвестиций по муниципальному образованию

	Стоимость проектов, тыс. руб.
	0,00
	21360,00
	15256,00
	46487,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Стоимость проектов накопленным итогом
	0,00
	21360,00
	36616,00
	83103,84
	83103,84
	83103,84
	83103,84
	83103,84
	83103,84
	83103,84
	83103,84
	83103,84
	83103,84

	Группа проектов 01 на источниках тепловой энергии

	Проект 1-1 «Строительство источника тепловой энергии»

	ПОК и ТС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГУП «Чувашгаз»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	МУП "ЖКХ Алатырскоrо муниципального округа"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Проект 1-2 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	ПОК и ТС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГУП «Чувашгаз»
	0,00
	21015,00
	15186,00
	1760,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	МУП "ЖКХ Алатырскоrо муниципального округа"
	0,00
	345,00
	70,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Стоимость проектов накопленным итогом
	0,00
	21360,00
	36616,00
	38376,00
	38376,00
	38376,00
	38376,00
	38376,00
	38376,00
	38376,00
	38376,00
	38376,00
	38376,00

	Группа проектов 02 на тепловых сетях и сооружениях на них

	Проект 2-1 «Строительство тепловых сетей»

	ПОК и ТС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГУП «Чувашгаз»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	МУП "ЖКХ Алатырскоrо муниципального округа"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Проект 2-2 «Строительство сооружений на тепловых сетях»

	ПОК и ТС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГУП «Чувашгаз»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	МУП "ЖКХ Алатырскоrо муниципального округа"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Проект 2-3 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей»

	ПОК и ТС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГУП «Чувашгаз»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	МУП "ЖКХ Алатырскоrо муниципального округа"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Проект 2-4 «Реконструкции, модернизация и (или) техническое перевооружение сооружений на тепловых сетях»

	ПОК и ТС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГУП «Чувашгаз»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	МУП "ЖКХ Алатырскоrо муниципального округа"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Проект 2-5 «Рекомендуемые мероприятия на тепловых сетях»

	ПОК и ТС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГУП «Чувашгаз»
	0,00
	0,00
	0,00
	44727,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	МУП "ЖКХ Алатырскоrо муниципального округа"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Стоимость проектов накопленным итогом
	0,00
	0,00
	0,00
	44727,84
	44727,84
	44727,84
	44727,84
	44727,84
	44727,84
	44727,84
	44727,84
	44727,84
	44727,84



Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика системы теплоснабжения в муниципальном образовании Алатырский муниципальный округ не предусмотрено.

Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не выполняется в связи с отсутствием потребителей, подключенных по открытой схеме теплоснабжения (горячего водоснабжения).

[bookmark: _Toc35951489][bookmark: _Toc195864361]Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
[bookmark: _Hlk105596411]
Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.
Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

[bookmark: _Toc35951490][bookmark: _Toc195864362]Часть	6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Данные отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

Часть 1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в части структуры и организации отношений в системе теплоснабжения схема теплоснабжения должна включать решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций), которое определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (далее – Постановление):
1. Статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением:
- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;
- главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;
- главы местной администрации муниципального района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.
2. В проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения) должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения.
3. В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии


Таблица 10.2.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная п. Восход
	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	Постановление

	2
	Котельная № 1
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	Постановление

	3
	Котельная № 2
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	3
	МУП «АПОК и ТС»
	Постановление

	4
	Котельная № 3
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	4
	МУП «АПОК и ТС»
	Постановление

	5
	Котельная № 4
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	5
	МУП «АПОК и ТС»
	Постановление

	6
	Котельная № 6
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	6
	МУП «АПОК и ТС»
	Постановление

	7
	Котельная № 7
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	7
	МУП «АПОК и ТС»
	Постановление

	8
	Котельная № 8
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	8
	МУП «АПОК и ТС»
	Постановление

	9
	Котельная № 9
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	9
	МУП «АПОК и ТС»
	Постановление

	10
	Котельная № 10
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	10
	МУП «АПОК и ТС»
	Постановление

	11
	Котельная № 11
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	11
	МУП «АПОК и ТС»
	Постановление

	12
	Котельная № 12
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	12
	МУП «АПОК и ТС»
	Постановление

	13
	Котельная № 13
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	13
	МУП «АПОК и ТС»
	Постановление

	14
	Котельная № 14
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	14
	МУП «АПОК и ТС»
	Постановление

	15
	Котельная № 15
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	15
	МУП «АПОК и ТС»
	Постановление

	16
	Котельная № 16
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	16
	МУП «АПОК и ТС»
	Постановление

	17
	Котельная № 17
	МУП «АПОК и ТС»
	источник, тепловые сети, абоненты
	17
	МУП «АПОК и ТС»
	Постановление

	18
	Котельная ул. Горького
	ГУП «Чувашгаз»
	источник, тепловые сети, абоненты
	18
	ГУП «Чувашгаз»
	Постановление

	19
	Котельная ул. Герцена
	ГУП «Чувашгаз»
	источник, тепловые сети, абоненты
	19
	ГУП «Чувашгаз»
	Постановление



Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.
Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». 
Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 
 размер собственного капитала; 
 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 
В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 
- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 
- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче
Сравнение теплоснабжающих организаций по описанным критериям представлено в таблице ниже.


Таблица 10.3.1 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права (источник/ тепловые сети)
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная п. Восход
	0,8
	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	1
	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	2
	Котельная № 1
	22,5
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	3
	Котельная № 2
	0,86
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	4
	Котельная № 3
	2,6
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	5
	Котельная № 4
	3,096
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	6
	Котельная № 6
	4,558
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	7
	Котельная № 7
	5,58
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	8
	Котельная № 8
	1,1
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	9
	Котельная № 9
	0,78
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	10
	Котельная № 10
	3,096
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	11
	Котельная № 11
	13,3
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	12
	Котельная № 12
	8,8
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	13
	Котельная № 13
	1,202
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	14
	Котельная № 14
	2,58
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	15
	Котельная № 15
	3,096
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	16
	Котельная № 16
	12,9
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	17
	Котельная № 17
	1,72
	МУП «АПОК и ТС»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	2
	МУП «АПОК и ТС»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	18
	Котельная ул. Горького
	1,3
	ГУП «Чувашгаз»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	3
	ГУП «Чувашгаз»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	19
	Котельная ул. Герцена
	2,74
	ГУП «Чувашгаз»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	н/д
	3
	ГУП «Чувашгаз»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808



Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании Алатырский муниципальный округ.
Таблица 10.5.1 - Реестр систем теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Вид деятельности

	1
	Котельная п. Восход
	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	производство / передача

	2
	Котельная № 1
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	3
	Котельная № 2
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	4
	Котельная № 3
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	5
	Котельная № 4
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	6
	Котельная № 6
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	7
	Котельная № 7
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	8
	Котельная № 8
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	9
	Котельная № 9
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	10
	Котельная № 10
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	11
	Котельная № 11
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	12
	Котельная № 12
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	13
	Котельная № 13
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	14
	Котельная № 14
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	15
	Котельная № 15
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	16
	Котельная № 16
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	17
	Котельная № 17
	МУП «АПОК и ТС»
	производство / передача

	18
	Котельная ул. Горького
	ГУП «Чувашгаз»
	производство / передача

	19
	Котельная ул. Герцена
	ГУП «Чувашгаз»
	производство / передача



РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

[bookmark: OLE_LINK227][bookmark: OLE_LINK228]	Возможность поставок тепловой энергии потребителям Алатырского муниципального округа от других источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, так как источники тепловой энергии географически сильно удалены и между собой технологически не связаны. 

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы  газификации  жилищно-коммунального  хозяйства,  промышленных  и  иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На текущий момент, все источники теплоснабжения г. Алатырь, обеспечены основным топливом (природный газ). Согласно Государственной программе Чувашской Республики, «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» Постановление от 29 декабря 2018 года № 588, решения о развитии системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не предусмотрены.
Согласно информации Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, уровень газификации Республики составляет 81,2%.
Подпрограмма "Газификация Чувашской Республики" объединяет три основных мероприятия:
1.	Основное мероприятие: газификация Заволжской территории г. Чебоксары. Реализация указанного мероприятия обеспечит строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей Заволжской территории г. Чебоксары;
2.	Основное мероприятие: газификация населенных пунктов Чувашской Республики. Реализация указанного мероприятия обеспечит строительство новых газораспределительных систем, сооружений и отдельных объектов в населенных пунктах Чувашской Республики и на земельных участках, предоставленных многодетным семьям;
3.	Основное мероприятие: обеспечение увеличения использования газомоторного топлива. В рамках данного мероприятия предусматривается строительство стационарных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, новых газораспределительных систем.
Одним из целевых индикаторов Государственной программы является повышение к 2036 году уровня газификации Чувашской Республики до 93 процентов.

[bookmark: _Toc30147016][bookmark: _Toc35951501][bookmark: _Toc195864373]Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблем в организации газоснабжения источников теплоснабжения не существует.

Часть 3. Предложения  по  корректировке  утвержденной  (разработке)  региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	

[bookmark: OLE_LINK229][bookmark: OLE_LINK230]Выбор основного топлива источников теплоснабжения Алатырского муниципального округа остается неизменным.

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих  объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Алатырского муниципального округа, не намечается.

Часть 5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Алатырского муниципального округа, не намечается.

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.


[bookmark: _Toc195864379]РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице.

Таблица 14.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036-2040
	2041

	а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год

	1
	ГУП "Чувашгаз"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	МУП "АПОК и ТС"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год

	1
	ГУП "Чувашгаз"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	МУП "АПОК и ТС"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	ГУП "Чувашгаз"

	1
	БМК по ул. Горького.
	176,98
	176,98
	176,98
	176,98
	176,98
	176,98
	176,98
	176,98
	176,98
	176,98
	176,98
	176,98
	176,98
	176,98

	2
	БМК по ул. Герцена.
	152,69
	152,69
	152,69
	152,69
	152,69
	152,69
	152,69
	152,69
	152,69
	152,69
	152,69
	152,69
	152,69
	152,69

	3
	БМК мкр. Стрелка
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9

	4
	БМК   ул. Комсомола
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9

	5
	БМК ул. Московская
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9

	6
	БМК ул. 40 лет Победы
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9

	7
	БМК ул. Артиллерийская
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9
	142,9

	Итого по: ГУП "Чувашгаз"
	149,17
	149,17
	149,17
	149,17
	149,17
	149,17
	149,17
	149,17
	149,17
	149,17
	149,17
	149,17
	149,17
	149,17

	МУП "АПОК и ТС"

	8
	котельная №2
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7

	9
	котельная №4
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0
	156,0

	10
	котельная №6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6

	11
	котельная №8
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1
	157,1

	12
	котельная №9
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4
	151,4

	13
	котельная №10
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2
	160,2

	14
	котельная №13
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7
	153,7

	15
	котельная №14
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7
	158,7

	16
	котельная №15
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1

	17
	котельная №16
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3

	18
	котельная №17
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3
	152,3

	Итого по: МУП "АПОК и ТС"
	155,89
	155,89
	155,89
	155,89
	155,89
	155,89
	155,89
	155,89
	155,89
	155,89
	155,89
	155,89
	155,89
	155,89

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	19
	Котельная п. Восход
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7
	179,7

	Итого по муниципальному образованию
	161,557
	161,557
	161,557
	161,557
	161,557
	161,557
	161,557
	161,557
	161,557
	161,557
	161,557
	161,557
	161,557
	161,557

	г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

	ГУП "Чувашгаз"

	1
	БМК по ул. Горького.
	6,8730
	6,8730
	6,8730
	6,8730
	6,8730
	6,8730
	6,8730
	6,8730
	6,8730
	6,8730
	6,8730
	6,8730
	6,8730
	6,8730

	2
	БМК по ул. Герцена.
	2,2355
	2,2355
	2,2355
	2,2355
	2,2355
	2,2355
	2,2355
	2,2355
	2,2355
	2,2355
	2,2355
	2,2355
	2,2355
	2,2355

	3
	БМК мкр. Стрелка
	1,3203
	1,3203
	1,3203
	1,3203
	1,3203
	1,3203
	1,3203
	1,3203
	1,3203
	1,3203
	1,3203
	1,3203
	1,3203
	1,3203

	4
	БМК   ул. Комсомола
	1,1017
	1,1017
	1,1017
	1,1017
	1,1017
	1,1017
	1,1017
	1,1017
	1,1017
	1,1017
	1,1017
	1,1017
	1,1017
	1,1017

	5
	БМК ул. Московская
	1,1907
	1,1907
	1,1907
	1,1907
	1,1907
	1,1907
	1,1907
	1,1907
	1,1907
	1,1907
	1,1907
	1,1907
	1,1907
	1,1907

	6
	БМК ул. 40 лет Победы
	0,9414
	0,9414
	0,9414
	0,9414
	0,9414
	0,9414
	0,9414
	0,9414
	0,9414
	0,9414
	0,9414
	0,9414
	0,9414
	0,9414

	7
	БМК ул. Артиллерийская
	1,2394
	1,2394
	1,2394
	1,2394
	1,2394
	1,2394
	1,2394
	1,2394
	1,2394
	1,2394
	1,2394
	1,2394
	1,2394
	1,2394

	Итого по: ГУП "Чувашгаз"
	14,9021
	14,9021
	14,9021
	14,9021
	14,9021
	14,9021
	14,9021
	14,9021
	14,9021
	14,9021
	14,9021
	14,9021
	14,9021
	14,9021

	МУП "АПОК и ТС"

	8
	котельная №2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	котельная №4
	1,867
	1,867
	1,867
	1,867
	1,867
	1,867
	1,867
	1,867
	1,867
	1,867
	1,867
	1,867
	1,867
	1,867

	10
	котельная №6
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570
	2,570

	11
	котельная №8
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733
	0,733

	12
	котельная №9
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276

	13
	котельная №10
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728

	14
	котельная №13
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465

	15
	котельная №14
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071

	16
	котельная №15
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671
	1,671

	17
	котельная №16
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185
	6,185

	18
	котельная №17
	1,459
	1,459
	1,459
	1,459
	1,459
	1,459
	1,459
	1,459
	1,459
	1,459
	1,459
	1,459
	1,459
	1,459

	Итого по: МУП "АПОК и ТС"
	18,025
	18,025
	18,025
	18,025
	18,025
	18,025
	18,025
	18,025
	18,025
	18,025
	18,025
	18,025
	18,025
	18,025

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	19
	Котельная п. Восход
	2,837
	2,837
	2,837
	2,837
	2,837
	2,837
	2,837
	2,837
	2,837
	2,837
	2,837
	2,837
	2,837
	2,837

	д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е.

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	ГУП "Чувашгаз"

	1
	БМК по ул. Горького.
	90,6545
	90,6545
	90,6545
	90,6545
	90,6545
	90,6545
	90,6545
	90,6545
	90,6545
	90,6545
	90,6545
	90,6545
	90,6545
	90,6545

	2
	БМК по ул. Герцена.
	56,2595
	56,2595
	56,2595
	56,2595
	56,2595
	56,2595
	56,2595
	56,2595
	56,2595
	56,2595
	56,2595
	56,2595
	56,2595
	56,2595

	3
	БМК мкр. Стрелка
	52,2980
	52,2980
	52,2980
	52,2980
	52,2980
	52,2980
	52,2980
	52,2980
	52,2980
	52,2980
	52,2980
	52,2980
	52,2980
	52,2980

	4
	БМК   ул. Комсомола
	41,0535
	41,0535
	41,0535
	41,0535
	41,0535
	41,0535
	41,0535
	41,0535
	41,0535
	41,0535
	41,0535
	41,0535
	41,0535
	41,0535

	5
	БМК ул. Московская
	46,0484
	46,0484
	46,0484
	46,0484
	46,0484
	46,0484
	46,0484
	46,0484
	46,0484
	46,0484
	46,0484
	46,0484
	46,0484
	46,0484

	6
	БМК ул. 40 лет Победы
	30,6452
	30,6452
	30,6452
	30,6452
	30,6452
	30,6452
	30,6452
	30,6452
	30,6452
	30,6452
	30,6452
	30,6452
	30,6452
	30,6452

	7
	БМК ул. Артиллерийская
	55,1250
	55,1250
	55,1250
	55,1250
	55,1250
	55,1250
	55,1250
	55,1250
	55,1250
	55,1250
	55,1250
	55,1250
	55,1250
	55,1250

	Итого по: ГУП "Чувашгаз"
	53,1549
	53,1549
	53,1549
	53,1549
	53,1549
	53,1549
	53,1549
	53,1549
	53,1549
	53,1549
	53,1549
	53,1549
	53,1549
	53,1549

	МУП "АПОК и ТС"

	8
	котельная №2
	85,4651
	85,4651
	85,4651
	85,4651
	85,4651
	85,4651
	85,4651
	85,4651
	85,4651
	85,4651
	85,4651
	85,4651
	85,4651
	85,4651

	9
	котельная №4
	7,0037
	7,0037
	7,0037
	7,0037
	7,0037
	7,0037
	7,0037
	7,0037
	7,0037
	7,0037
	7,0037
	7,0037
	7,0037
	7,0037

	10
	котельная №6
	7,7296
	7,7296
	7,7296
	7,7296
	7,7296
	7,7296
	7,7296
	7,7296
	7,7296
	7,7296
	7,7296
	7,7296
	7,7296
	7,7296

	11
	котельная №8
	3,0435
	3,0435
	3,0435
	3,0435
	3,0435
	3,0435
	3,0435
	3,0435
	3,0435
	3,0435
	3,0435
	3,0435
	3,0435
	3,0435

	12
	котельная №9
	3,5191
	3,5191
	3,5191
	3,5191
	3,5191
	3,5191
	3,5191
	3,5191
	3,5191
	3,5191
	3,5191
	3,5191
	3,5191
	3,5191

	13
	котельная №10
	5,9842
	5,9842
	5,9842
	5,9842
	5,9842
	5,9842
	5,9842
	5,9842
	5,9842
	5,9842
	5,9842
	5,9842
	5,9842
	5,9842

	14
	котельная №13
	3,2200
	3,2200
	3,2200
	3,2200
	3,2200
	3,2200
	3,2200
	3,2200
	3,2200
	3,2200
	3,2200
	3,2200
	3,2200
	3,2200

	15
	котельная №14
	4,9143
	4,9143
	4,9143
	4,9143
	4,9143
	4,9143
	4,9143
	4,9143
	4,9143
	4,9143
	4,9143
	4,9143
	4,9143
	4,9143

	16
	котельная №15
	6,1724
	6,1724
	6,1724
	6,1724
	6,1724
	6,1724
	6,1724
	6,1724
	6,1724
	6,1724
	6,1724
	6,1724
	6,1724
	6,1724

	17
	котельная №16
	6,2849
	6,2849
	6,2849
	6,2849
	6,2849
	6,2849
	6,2849
	6,2849
	6,2849
	6,2849
	6,2849
	6,2849
	6,2849
	6,2849

	18
	котельная №17
	7,4375
	7,4375
	7,4375
	7,4375
	7,4375
	7,4375
	7,4375
	7,4375
	7,4375
	7,4375
	7,4375
	7,4375
	7,4375
	7,4375

	Итого по: МУП "АПОК и ТС"
	12,7977
	12,7977
	12,7977
	12,7977
	12,7977
	12,7977
	12,7977
	12,7977
	12,7977
	12,7977
	12,7977
	12,7977
	12,7977
	12,7977

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	19
	Котельная п. Восход
	19,673
	19,673
	19,673
	19,673
	19,673
	19,673
	19,673
	19,673
	19,673
	19,673
	19,673
	19,673
	19,673
	19,673

	е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч)

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	ГУП "Чувашгаз"

	1
	БМК по ул. Горького.
	97,1271
	97,1271
	97,1271
	97,1271
	97,1271
	97,1271
	97,1271
	97,1271
	97,1271
	97,1271
	97,1271
	97,1271
	97,1271
	97,1271

	2
	БМК по ул. Герцена.
	287,6309
	287,6309
	287,6309
	287,6309
	287,6309
	287,6309
	287,6309
	287,6309
	287,6309
	287,6309
	287,6309
	287,6309
	287,6309
	287,6309

	3
	БМК мкр. Стрелка
	182,4038
	182,4038
	182,4038
	182,4038
	182,4038
	182,4038
	182,4038
	182,4038
	182,4038
	182,4038
	182,4038
	182,4038
	182,4038
	182,4038

	4
	БМК   ул. Комсомола
	299,3668
	299,3668
	299,3668
	299,3668
	299,3668
	299,3668
	299,3668
	299,3668
	299,3668
	299,3668
	299,3668
	299,3668
	299,3668
	299,3668

	5
	БМК ул. Московская
	183,3065
	183,3065
	183,3065
	183,3065
	183,3065
	183,3065
	183,3065
	183,3065
	183,3065
	183,3065
	183,3065
	183,3065
	183,3065
	183,3065

	6
	БМК ул. 40 лет Победы
	517,7011
	517,7011
	517,7011
	517,7011
	517,7011
	517,7011
	517,7011
	517,7011
	517,7011
	517,7011
	517,7011
	517,7011
	517,7011
	517,7011

	7
	БМК ул. Артиллерийская
	198,3299
	198,3299
	198,3299
	198,3299
	198,3299
	198,3299
	198,3299
	198,3299
	198,3299
	198,3299
	198,3299
	198,3299
	198,3299
	198,3299

	Итого по: ГУП "Чувашгаз"
	252,2666
	252,2666
	252,2666
	252,2666
	252,2666
	252,2666
	252,2666
	252,2666
	252,2666
	252,2666
	252,2666
	252,2666
	252,2666
	252,2666

	МУП "АПОК и ТС"

	Итого по: МУП "АПОК и ТС"
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	19
	Котельная п. Восход
	291,44
	291,44
	291,44
	291,44
	291,44
	291,44
	291,44
	291,44
	291,44
	291,44
	291,44
	291,44
	291,44
	291,44

	ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е.

	В целом по муниципальному образованию
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч)

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %

	В целом по муниципальному образованию
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет

	ГУП "Чувашгаз"

	1
	БМК по ул. Горького.
	33,0
	34,0
	35,0
	36,0
	37,0
	38,0
	39,0
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0

	2
	БМК по ул. Герцена.
	33,0
	34,0
	35,0
	36,0
	37,0
	38,0
	39,0
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0

	3
	БМК мкр. Стрелка
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0-16,0
	17,0

	4
	БМК   ул. Комсомола
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0-16,0
	17,0

	5
	БМК ул. Московская
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0-16,0
	17,0

	6
	БМК ул. 40 лет Победы
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0-16,0
	17,0

	7
	БМК ул. Артиллерийская
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0-16,0
	17,0

	МУП "АПОК и ТС"

	8
	котельная №2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	котельная №4
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0-24,0
	25,0

	10
	котельная №6
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0-24,0
	25,0

	11
	котельная №8
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0-24,0
	25,0

	12
	котельная №9
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0-24,0
	25,0

	13
	котельная №10
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0-24,0
	25,0

	14
	котельная №13
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0-24,0
	25,0

	15
	котельная №14
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0-24,0
	25,0

	16
	котельная №15
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0-24,0
	25,0

	17
	котельная №16
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0-24,0
	25,0

	18
	котельная №17
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0-24,0
	25,0

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	19
	Котельная п. Восход
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	19,0
	20,0-24,0
	25,0

	м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е.

	ГУП "Чувашгаз"

	Итого по: ГУП "Чувашгаз"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МУП "АПОК и ТС"

	Итого по: МУП "АПОК и ТС"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

	Итого по МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа

	В целом по муниципальному образованию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблицах 15.1.1-15.1.4

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации 

Представлены в таблицах 15.1.1-15.1.4

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Представлены в таблицах 15.1.1-15.1.4


Таблица 15.1.1.1 -. Тарифно – балансовая модель на выработку тепловой энергии котельными г. Алатырь, находящимися на балансе МУП «АПОК и ТС» в 2019 – 2040 г.
	
	Ед.изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	79,836
	79,836
	79,836
	79,836
	79,836
	79,836
	79,836
	79,836

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	15,654
	16,654
	17,654
	18,654
	19,654
	20,654
	21,654
	22,654

	Располагаемая мощность оборудова- ния
	Гкал/ч
	78,162
	78,162
	78,162
	78,665
	78,665
	78,665
	78,665
	78,665

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	1,674
	1,674
	1,674
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	5,579
	5,579
	5,579
	3,905
	3,905
	3,905
	3,905
	3,905

	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.
	Гкал/ч
	55,790
	55,790
	55,790
	39,050
	39,050
	39,050
	39,050
	39,050

	отопление
	Гкал/ч
	51,950
	51,950
	51,950
	35,210
	36,920
	36,920
	36,920
	36,920

	вентиляция
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	Гкал/ч
	3,840
	3,840
	3,840
	3,840
	2,130
	2,130
	2,130
	2,130

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	24,046
	24,046
	24,046
	40,786
	40,786
	40,786
	40,786
	40,786

	Резерв с N-1
	Гкал/ч
	19,05
	19,05
	19,05
	35,79
	35,79
	35,79
	35,79
	35,79

	Тепловая энергия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработано тепловой энергии
	Тыс.Гкал
	86,257
	86,257
	98,038
	76,174
	89,998
	89,998
	89,998
	89,998

	Собственные нужды котельной
	Тыс.Гкал
	2,588
	2,588
	2,941
	2,285
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700

	Отпущено с коллекторов
	Тыс.Гкал
	83,669
	83,669
	95,097
	73,889
	87,298
	87,298
	87,298
	87,298

	Потери при передаче по тепловым сетям
	Тыс.Гкал
	8,367
	8,367
	9,510
	7,389
	8,730
	8,730
	8,730
	8,730

	То же в %
	%
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Тыс.Гкал
	75,302
	75,302
	85,587
	66,500
	78,568
	78,568
	78,568
	78,568

	Затрачено топлива на выработку ТЭ
	тыс.т.у.т.
	17,239
	15,701
	14,622
	13,003
	14,400
	14,400
	14,400
	14,400

	Средневзвешенный НУР
	кг.у.т./Гкал
	199,86
	182,03
	149,15
	170,70
	160,00
	160,00
	160,00
	160,00

	Средневзвешенный КПД котлоагре- гатов
	%
	74,55
	81,86
	99,90
	87,29
	93,13
	93,13
	93,13
	93,13

	Тепловой эквивалент топлива
	Тыс.Гкал
	120,67
	109,91
	102,35
	91,02
	100,80
	100,80
	100,80
	100,80

	Средневзвешенный КИТТ выработки
	%
	71,480
	78,482
	95,783
	83,688
	89,286
	89,286
	89,286
	89,286

	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи
	%
	69,336
	76,127
	92,910
	81,178
	86,607
	86,607
	86,607
	86,607

	Затраты на выработку тепловой энергии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сырье, основные материалы
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вспомогательные материалы, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Материалы на эксплуатацию, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Материалы на ремонт
	тыс. руб.
	4980
	5180
	5387
	5602
	5826
	6059
	6302
	6554

	Вода на технологические цели
	тыс. руб.
	5,53
	5,75
	6,80
	5,40
	6,65
	6,93
	7,20
	7,49

	Плата за пользование водными объектами
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Работы и услуги производственного характера
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	В том числе услуги по подрядному ремонту
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Услуги транспорта
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Услуги водоснабжения
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Услуги по пуско-наладке
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расходы по испытаниям и опытам
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Топливо на технологические цели
	тыс. руб.
	73452,2
	69575,1
	67385,5
	62260,4
	74119,0
	78195,5
	82105,3
	84568,5

	Покупная энергия всего, в том числе:
	тыс. руб.
	22990,4
	23910,0
	28262,6
	24165,0
	29693,8
	30881,6
	32116,8
	33401,5

	Покупная электрическая энергия на технологические цели
	тыс. руб.
	22990,4
	23910,0
	28262,6
	24165,0
	29693,8
	30881,6
	32116,8
	33401,5

	Покупная тепловая энергия от ве- домственных котельных
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Энергия на хозяйственные нужды
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Затраты на оплату труда
	тыс. руб.
	34570,0
	35952,8
	37391,0
	38886,6
	40442,1
	42059,7
	43742,1
	45491,8

	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прочие затраты всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Целевые средства на НИОКР
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства на страхование
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Водный налог (ГЭС)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные пла- тежи и сборы)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Налог на землю
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Налог на имущество
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Транспортный налог
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	арендная плата
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого расходов
	тыс. руб.
	135998,5
	134623,2
	138432,6
	130919,5
	150087,8
	157203,1
	164273,2
	170023,1

	Расчетные расходы по производству продукции (услуг)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прибыль всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	капитальные вложения
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	506763,0
	732421,3
	100081,3
	0

	кредит
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	506763,0
	732421,3
	100081,3
	0

	дивиденды по акциям
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	прибыль на прочие цели, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0,000
	0
	0
	0

	% за пользование кредитом
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	44718
	109424
	117153
	117153

	услуги банка
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	750
	786
	821
	850

	расходы на демонтаж основных фондов
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	затраты на обучение и подготовку персонала
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	прибыль, облагаемая налогом
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	11917,86
	16208,72
	17107,67
	17457,92

	Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	на прибыль
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	2026
	2740
	2904
	2963

	плата за выбросы загрязняющих веществ
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Выпадающие расходы по факту предыдущего года
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	135998,5
	134623,2
	138432,6
	130919,5
	197582,6
	270153,2
	285152,0
	290989,6

	Тариф на производство тепловой энергии
	руб./Гкал
	1806,0
	1787,8
	1617,4
	1968,7
	2514,8
	3438,5
	3629,4
	3703,7

	НВВ с инвестиционной составляющей
	тыс. руб.
	135998,5
	134623,2
	138432,6
	130919,5
	209500,5
	286361,9
	302259,7
	308447,5

	Тариф на производство тепловой энергии с инвест. сост.
	руб./Гкал
	1806,0
	1787,8
	1617,4
	1968,7
	2666,5
	3644,8
	3847,1
	3925,9



Таблица 15.1.1.2 - Тарифно – балансовая модель на выработку тепловой энергии котельными г. Алатырь, находящимися на балансе МУП «АПОК и ТС» в 2019 – 2040 г. (продолжение)
	
	Ед.изм.
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2033
	2035
	2040

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	79,836
	79,836
	79,836
	79,836
	79,836
	79,836
	79,836
	79,836

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	23,654
	24,654
	25,654
	26,654
	27,654
	29,654
	31,654
	36,654

	Располагаемая мощность оборудова- ния
	Гкал/ч
	78,665
	78,665
	78,665
	78,665
	78,665
	78,665
	78,665
	78,665

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	3,905
	3,905
	3,905
	3,905
	3,905
	3,905
	3,905
	3,905

	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчетная присоединенная тепловая
нагрузка, в т.ч.
	Гкал/ч
	39,050
	39,050
	39,050
	39,050
	39,050
	39,050
	39,050
	39,050

	отопление
	Гкал/ч
	36,920
	36,920
	36,920
	36,920
	36,920
	36,920
	36,920
	36,920

	вентиляция
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	Гкал/ч
	2,130
	2,130
	2,130
	2,130
	2,130
	2,130
	2,130
	2,130

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	40,786
	40,786
	40,786
	40,786
	40,786
	40,786
	40,786
	40,786

	Резерв с N-1
	Гкал/ч
	35,79
	35,79
	35,79
	35,79
	35,79
	35,79
	35,79
	35,79

	Тепловая энергия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработано тепловой энергии
	Тыс.Гкал
	89,998
	89,998
	89,998
	89,998
	89,998
	89,998
	89,998
	89,998

	Собственные нужды котельной
	Тыс.Гкал
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700

	Отпущено с коллекторов
	Тыс.Гкал
	87,298
	87,298
	87,298
	87,298
	87,298
	87,298
	87,298
	87,298

	Потери при передаче по тепловым сетям
	Тыс.Гкал
	8,730
	8,730
	8,730
	8,730
	8,730
	8,730
	8,730
	8,730

	То же в %
	%
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Тыс.Гкал
	78,568
	78,568
	78,568
	78,568
	78,568
	78,568
	78,568
	78,568

	Затрачено топлива на выработку ТЭ
	тыс.т.у.т.
	14,400
	14,400
	14,400
	14,400
	14,400
	14,400
	14,400
	14,400

	Средневзвешенный НУР
	кг.у.т./Гкал
	160,00
	160,00
	160,00
	160,00
	160,00
	160,00
	160,00
	160,00

	Средневзвешенный КПД котлоагре- гатов
	%
	93,13
	93,13
	93,13
	93,13
	93,13
	93,13
	93,13
	93,13

	Тепловой эквивалент топлива
	Тыс.Гкал
	100,80
	100,80
	100,80
	100,80
	100,80
	100,80
	100,80
	100,80

	Средневзвешенный КИТТ выработки
	%
	89,286
	89,286
	89,286
	89,286
	89,286
	89,286
	89,286
	89,286

	Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи
	%
	86,607
	86,607
	86,607
	86,607
	86,607
	86,607
	86,607
	86,607

	Затраты на выработку тепловой
энергии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сырье, основные материалы
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вспомогательные материалы, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Материалы на эксплуатацию, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Материалы на ремонт
	тыс. руб.
	6816
	7089
	7372
	7667
	7974
	8624
	9328
	11349

	Вода на технологические цели
	тыс. руб.
	7,79
	8,10
	8,43
	8,77
	9,12
	9,86
	10,66
	12,98

	Плата за пользование водными объектами
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Работы и услуги производственного характера
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	В том числе услуги по подрядному ремонту
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Услуги транспорта
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Услуги водоснабжения
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Услуги по пуско-наладке
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расходы по испытаниям и опытам
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Топливо на технологические цели
	тыс. руб.
	87105,5
	89718,7
	92410,2
	95182,5
	98038,0
	104008,5
	110342,7
	127917,4

	Покупная энергия всего, в том числе:
	тыс. руб.
	34737,6
	36127,1
	37572,1
	39075,0
	40638,0
	43954,1
	47540,8
	57840,6

	Покупная электрическая энергия на технологические цели
	тыс. руб.
	34737,6
	36127,1
	37572,1
	39075,0
	40638,0
	43954,1
	47540,8
	57840,6

	Покупная тепловая энергия от ведомственных котельных
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Энергия на хозяйственные нужды
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Затраты на оплату труда
	тыс. руб.
	47311,5
	49204,0
	51172,1
	53219,0
	55347,8
	59864,1
	64749,0
	78777,1

	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прочие затраты всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Целевые средства на НИОКР
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства на страхование
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Водный налог (ГЭС)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные пла- тежи и сборы)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Налог на землю
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Налог на имущество
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Транспортный налог
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	арендная плата
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого расходов
	тыс. руб.
	175978,3
	182146,4
	188535,0
	195152,3
	202006,6
	216461,0
	231971,2
	275897,1

	Расчетные расходы по производству продукции (услуг)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прибыль всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	капитальные вложения
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	кредит
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	дивиденды по акциям
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	прибыль на прочие цели, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	% за пользование кредитом
	тыс. руб.
	115849
	114524
	113179
	111812
	110422
	107571
	104619
	96738

	услуги банка
	тыс. руб.
	880
	911
	943
	976
	1010
	1082
	1160
	1379

	расходы на демонтаж основных фондов
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	затраты на обучение и подготовку персонала
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	прибыль, облагаемая налогом
	тыс. руб.
	17741,43
	18036,20
	18342,62
	18661,13
	18992,18
	19693,73
	20451,15
	22617,41

	Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	на прибыль
	тыс. руб.
	3024
	3088
	3153
	3221
	3291
	3439
	3598
	4049

	плата за выбросы загрязняющих веществ
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Выпадающие расходы по факту предыдущего года
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	295731,1
	300668,7
	305809,5
	311160,6
	316729,8
	328554,0
	341348,6
	378063,7

	Тариф на производство тепловой энергии
	руб./Гкал
	3764,0
	3826,8
	3892,3
	3960,4
	4031,3
	4181,8
	4344,6
	4811,9

	НВВ с инвестиционной составляющей
	тыс. руб.
	313472,6
	318704,9
	324152,1
	329821,7
	335722,0
	348247,7
	361799,7
	400681,1

	Тариф на производство тепловой энергии с инвест. сост.
	руб./Гкал
	3989,8
	4056,4
	4125,7
	4197,9
	4273,0
	4432,4
	4604,9
	5099,8




Таблица 15.1.1.3 - Тарифно – балансовая модель на выработку тепловой энергии котельными г. Алатырь, находящимися на балансе ГУП «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	
	Ед.изм.
	2024
	2025
	2026
	2030
	2031
	2033
	2035
	2040

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	49,17
	49,17
	49,17
	49,17
	49,17
	49,17
	49,17
	49,17

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	49,17
	49,17
	49,17
	49,17
	49,17
	49,17
	49,17
	49,17

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	1,52
	1,52
	1,52
	1,52
	1,52
	1,52
	1,52
	1,52

	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.
	Гкал/ч
	44,063
	44,063
	44,063
	44,063
	44,063
	44,063
	44,063
	44,063

	отопление
	Гкал/ч
	39,070
	39,070
	39,070
	39,070
	39,070
	39,070
	39,070
	39,070

	вентиляция
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	Гкал/ч
	4,993
	4,993
	4,993
	4,993
	4,993
	4,993
	4,993
	4,993

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	3,519
	3,519
	3,519
	3,519
	3,519
	3,519
	3,519
	3,519

	Тепловая энергия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработано тепловой энергии
	Тыс.Гкал
	68,28
	68,28
	68,28
	68,28
	68,28
	68,28
	68,28
	68,28

	Собственные нужды котельной
	Тыс.Гкал
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	Отпущено с коллекторов
	Тыс.Гкал
	67,93
	67,93
	67,93
	67,93
	67,93
	67,93
	67,93
	67,93

	Потери при передаче по тепловым сетям
	Тыс.Гкал
	7,78
	7,78
	7,78
	7,78
	7,78
	7,78
	7,78
	7,78

	То же в %
	%
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Тыс.Гкал
	60,15
	60,15
	60,15
	60,15
	60,15
	60,15
	60,15
	60,15

	Затрачено топлива на выработку ТЭ
	тыс.т.у.т.
	10,73
	10,73
	10,73
	10,73
	10,73
	10,73
	10,73
	10,73

	Средневзвешенный НУР
	кг.у.т./Гкал
	158,0
	158,0
	158,0
	158,0
	158,0
	158,0
	158,0
	158,0

	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
	%
	98,29
	98,29
	98,29
	98,29
	98,29
	98,29
	98,29
	98,29

	Затраты на выработку тепловой энергии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сырье, основные материалы
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вспомогательные материалы, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Материалы на эксплуатацию, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Материалы на ремонт
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вода на технологические цели
	тыс. руб.
	49,96
	51,96
	54,04
	63,21
	65,74
	71,11
	76,91
	93,57

	Плата за пользование водными объектами
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Работы и услуги производственного характера
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	В том числе услуги по подрядному ремонту
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Услуги транспорта
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Услуги водоснабжения
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Услуги по пуско-наладке
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расходы по испытаниям и опытам
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Топливо на технологические цели
	тыс. руб.
	55368,3
	58136,7
	59880,8
	67396,4
	69418,3
	73645,8
	78130,9
	90575,1

	Покупная энергия всего, в том числе:
	тыс. руб.
	7595,6
	7899,4
	8215,4
	9610,8
	9995,3
	10810,9
	11693,1
	14226,4

	Покупная электрическая энергия на технологические цели
	тыс. руб.
	7595,6
	7899,4
	8215,4
	9610,8
	9995,3
	10810,9
	11693,1
	14226,4

	Покупная тепловая энергия от ве- домственных котельных
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Энергия на хозяйственные нужды
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Затраты на оплату труда
	тыс. руб.
	1055,8
	1098,1
	1142,0
	1336,0
	1389,4
	1502,8
	1625,4
	1977,6

	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	318,9
	331,6
	344,9
	403,5
	419,6
	453,8
	490,9
	597,2

	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	46464,2
	46464,2
	46464,2
	46464,2
	46464,2
	46464,2
	46464,2
	46464,2

	Прочие затраты всего, в том числе:
	тыс. руб.
	112,5
	117,0
	121,7
	142,4
	148,1
	160,2
	173,2
	210,8

	Целевые средства на НИОКР
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства на страхование
	тыс. руб.
	21,7
	22,6
	23,5
	27,5
	28,6
	30,9
	33,4
	40,7

	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Водный налог (ГЭС)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Налог на землю
	тыс. руб.
	0,17
	0,18
	0,19
	0,22
	0,23
	0,25
	0,27
	0,32

	Налог на имущество
	тыс. руб.
	90,63
	94,25
	98,02
	114,67
	119,26
	128,99
	139,52
	169,74

	Транспортный налог
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	арендная плата
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого расходов
	тыс. руб.
	110965,2
	114099,0
	116223,0
	125416,4
	127900,6
	133108,8
	138654,5
	154144,8

	Расчетные расходы по производству продукции (услуг)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прибыль всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	капитальные вложения
	тыс. руб.
	732421,3
	100081,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	кредит
	тыс. руб.
	732421,3
	100081,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	дивиденды по акциям
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	прибыль на прочие цели, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	% за пользование кредитом
	тыс. руб.
	109862
	117656
	115211
	110141
	108859
	106274
	103659
	96966

	услуги банка
	тыс. руб.
	554,8
	570,5
	581,1
	627,1
	639,5
	665,5
	693,3
	770,7

	расходы на демонтаж основных фондов
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	затраты на обучение и подготовку персонала
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	прибыль, облагаемая налогом
	тыс. руб.
	13351,2
	14009,7
	13992,4
	14248,2
	14322,6
	14484,8
	14665,7
	15207,7

	Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	на прибыль
	тыс. руб.
	1138
	1170
	1191
	1286
	1311
	1364
	1421
	1580

	плата за выбросы загрязняющих веществ
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Выпадающие расходы по факту предыдущего года
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	222520,0
	233494,8
	233206,8
	237470,4
	238710,1
	241412,6
	244427,8
	253462,0

	Тариф на производство тепловой энергии
	руб./Гкал
	3748,5
	3933,4
	3928,6
	4000,4
	4021,3
	4066,8
	4117,6
	4269,8

	НВВ с инвестиционной составляющей
	тыс. руб.
	235871,2
	247504,5
	247199,2
	251718,7
	253032,7
	255897,4
	259093,4
	268669,7

	Тариф на производство тепловой энергии с инвест. сост.
	руб./Гкал
	3973,4
	4169,4
	4164,3
	4240,4
	4262,5
	4310,8
	4364,6
	4526,0




Таблица 15.1.1.4 - Тарифно – балансовая модель на выработку тепловой энергии котельной МУП "ЖКХ Алатырскоrо муниципального округа"
	Наименование показателей
	Значения показателей

	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2030
	2031
	2033
	2035
	2040

	Выработка тепловой энеогии Гкал
	1517 10
	1583 98
	1697 74
	1697 74
	1697 74
	1697 74
	1697 74
	1697 74
	1697 74

	Покупка тепловой энеогии Гкал
	о
	о
	о
	о
	о
	о
	о
	о
	о

	Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:
	1449,59
	1510,07
	1697,74
	1697,74
	1697,74
	1697,74
	1697,74
	1697,74
	1697,74

	объем реализации тепловой энергиисторонним потребителям (по договорам), Гкал
	1449,59
	1510,07
	1697,74
	1697,74
	1697,74
	1697,74
	1697,74
	1697,74
	1697,74

	объем тепловой энергии на собственные нужды предприятия, Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем тепловой энергии на собственныенужды котельной Гкал
	67,51
	73,91
	о
	о
	о
	о
	о
	о
	о

	Потери тепловой энергии наружных сетей (до конечного потребителя), находящихся на балансе (в аренде) ресурсоснабжающей организации (через изоляцию, с утечками), Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Продолжительность отопительногопеnиопа ч
	4752
	4968
	5400
	5400
	5400
	5400
	5400
	5400
	5400

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000

	Ввод мощности, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Располагаемая мощность оборудова- ния, Гкал/ч
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000
	0,8000

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150

	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч.
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	отопление
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345

	1.Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2.Неподконтрольные расходы, в том числе:
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окужающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- концессионная плата
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- арендная плата
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- отчисления на социальные нужды
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- амортизация основных средств и нематериальных активов
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- налог на прибыль
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Прочие расходы
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3.Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе:
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4.Нормативная прибыль, в том числе:
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5.Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
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