ПРОГРАММА КОМЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Батыревского муниципального округа Чувашской Республики на 2024-2034 годы

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

2024 год

Заказчик:

Администрация Батыревского муниципального округа Чувашской Республики

Юридический адрес 429350, Чувашская Республика, Батыревский район, с. Батырево,

пр. Ленина, д. 5

Фактический адрес: 429350, Чувашская Республика, Батыревский район, с. Батырево,

пр. Ленина, д. 5

Разработчик:

ИП Жеребцова М.А.

Юридический адрес: 355047, Ставропольский край, г.Ставрополь, пр-к Кулакова, д.65 к1

Фактический адрес: 355047, Ставропольский край, г.Ставрополь, пр-к Кулакова, д.65 к1

Контакты:

Email: ekonomikproekt@yandex.ru

Веб-сайт: http://ekonomikproekt.ru

Телефон: +7 (988) 675-16-23, +7 (962) 010-50-88

Жеребцова М.А.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ………….....…4

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………………..……6

Раздел 1. Паспорт программы……………………………………………………………………………7

Раздел 2 Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры…………....10

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения………………………...10

2.1.1. Система электроснабжения……………………………………………………………………....10

2.1.2. Система теплоснабжения…………………………………………………………………………12

2.1.3. Система водоснабжения…………………………………………………………………………..16

2.1.4. Система водоотведения…………………………………………………………………………...19

2.1.5. Система сбора и утилизации твердых коммунальных отходов………………………………..22

2.1.6. Система газоснабжения…………………………………………………………………………...24

Раздел 3 Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы……………………………………………………………………………………………………25

Раздел 4 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры…………………………....25

Раздел 5 Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей……………………………………………………………………………………………….25

5.1. Взаимосвязанность проектов…………………………………………………………………….....40

Раздел 6 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения……………….40

Раздел 7 Управление программой……………………………………………………………………….93

7.1. Ответственный за реализацию программы………………………………………………………...93

7.2. План-график работ по реализации программы…………………………………………………….93

7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению программы……………………………….93

7.4. Порядок и сроки корректировки программы………………………………………………………94

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

Реконструкция - процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления - территория поселения, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон №190 «О теплоснабжении»).

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности — равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определённый интервал времени.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) Батыревского муниципального округа Чувашской Республики на период 2024-2034 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» и Приказами Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», от 01 октября 2013 года № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа, в том числе систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального округа. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального округа и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Раздел 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Батыревского муниципального округа Чувашской Республики на 2024-2034 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Жилищный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». - Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09 июня 2017 года №1209-р «Об утверждении Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2035 года»; - Приказ Госстроя от 28 октября 2013 года №397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Госстроя от 01 октября 2013 года №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Федеральный закон от 30 марта 1999 года№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 13 июля 2015 года №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Приказ Минэнерго России от 30 июня 2003 года №281 «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию развития энергосистем»; - Приказ Минрегионразвития РФ от 14 апреля 2008 года №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». |
| Заказчик программы | Администрация Батыревского муниципального округа Чувашской Республики |
| Разработчик программы | ИП Жеребцова Марина Алексеевна |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Батыревского муниципального округа Чувашской Республики |
| Соисполнители программы | Ресурсоснабжающие организации |
| Цели программы | - Обеспечение надежного предоставления коммунальных услуг наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем коммунальной инфраструктуры и внедрения энергосберегающих технологий; - Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в соответствии с Генеральным планом Батыревского муниципального округа Чувашской Республики; - Повышение надежности и качества коммунальных услуг для потребителей Батыревского муниципального округа Чувашской Республики и обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов; - Улучшение экологической обстановки на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики. |
| Задачи программы | - Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; - Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; - Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели программы | - Критерии доступности для населения коммунальных услуг; - Показатели спроса на коммунальные ресурсы; - Показатели качества, надёжности и энергетической эффективности; - Показатели степени охвата потребителей приборами учета; - Показатели воздействия на окружающую среду. |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации 2024 – 2034 год. Этапы реализации: I этап - 2024 – 2028 гг. – 1-й период реализации запланированных в программе мероприятий; II этап - 2029 – 2034 гг. – 2-й период реализации запланированных в программе мероприятий. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объемы финансирования, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке на основании мониторинга и анализа выполнения Программы. Объем финансирования составляет 791521,24 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Повышение удовлетворенности населения Батыревского муниципального округа Чувашской Республики уровнем жилищно-коммунального обслуживания; - Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; - Улучшение санитарной и эпидемиологической обстановки в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики. |

Раздел 2 Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

В данный раздел входит краткий анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (системы электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации твердых бытовых отходов).

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения

2.1.1. Система электроснабжения

Институциональная структура

Электроснабжение потребителей предусмотрено от электрических сетей сетевой компании филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго».

Передачу электроэнергии потребителям, а также технологическое присоединение к распределительным сетям осуществляют ООО «Чувашэнерго», ООО «Нэск».

Характеристика системы ресурсоснабжения

Электроснабжение Батыревского муниципального округа осуществляется от филиала энергосистемы ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» (Южное производственное отделение). Сбыт электроэнергии осуществляет Батыревское отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания». Основной питающей подстанцией является подстанция 110/35/10 кВ Батырево (с двумя трансформаторами 25 МВА и 40 МВА). Подстанция связана ВЛ-110кВ с подстанциями 110/35/10 кВ Комсомольская (2*16 МВА), подстанцией 100/35/10 кВ Шемурша (20 МВА и 10 МВА) и с подстанцией 110/10 кВ Сугуты (2*10 МВА).

Создание кольца ВЛ-110 кВ обеспечивает надежность электроснабжения муниципального округа. В состав кольца входят следующие элементы:

-	ВЛ-110 кВ Сугуты-Шемурша

-	ВЛ 110 кВ Канаш - Батырево I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Батырево - 1);

-	ВЛ 110 кВ Канаш - Батырево II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Батырево - 2);

-	ВЛ-110 кВ Сугуты-Слава;

-	ВЛ-110 кВ Батырево-Сугуты;

-	ПС 110/10 кВ Сугуты;

-	ПС 110/35/10 кВ Батырево.

От ПС 35/10 кВ на напряжении 35 кВ запитаны подстанции:

-	ПС 35/10 кВ Красномайская;

-	ПС 35/10 кВ Первомайская;

-	ПС 35/10 кВ Тойси.

По территории муниципального округа проходят ВЛ-35 кВ:

-	ВЛ-35 кВ Шемурша - Первомайская;

-	ВЛ 35 кВ Первомайская - Тимерчеево;

-	ВЛ-35 кВ Батырево – Шимкуссы;

-	ВЛ 35 кВ Яльчики - Тойси;

-	ВЛ-35 кВ Батырево – Тойси;

-	ВЛ 35 кВ Тойси Яманчурино I цепь (ВЛ 35 кВ Яманчурино - 1);

-	ВЛ 35 кВ Тойси Яманчурино II цепь (ВЛ 35 кВ Яманчурино - 2)

-	ВЛ-35 кВ Батырево - Первомайская.

Распределение электроэнергии между потребителями Батыревского муниципального округа осуществляется на напряжении 10 кВ. Потребителям электроэнергия подается через трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ по линиям на напряжении 0,4 кВ.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки электроэнергии потребителям по приборам учета составляет 100%.

Зоны действия источников ресурсов

На территории муниципального округа 100% обеспечено централизованным электроснабжением.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Для территории муниципального округа имеется резерв мощности, позволяющий производить технологическое присоединение объектов как существующих, так и запланированных к строительству.

Надежность работы системы

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии муниципального округа (жилые дома, административные здания, водозаборные станции) относятся ко II категории и обеспечиваются электроэнергией от одного источников питания.

Основным потребителем электроэнергии на территории муниципального округа является население.

Качество поставляемого ресурса

Качество эксплуатации электросетей удовлетворяет требованиям «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утверждённых приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 года №229.

Безопасность работы системы электроснабжения обеспечивается за счёт реализации комплекса мер, учитывающих:

- общие требования безопасности;

- функции систем безопасности, зависящие от электроснабжения;

- электробезопасность;

- пожарную безопасность;

- информационную безопасность (сохранность информации, предотвращение несанкционированного доступа по цепям питания, защита от преднамеренного воздействия на цепи питания).

Кроме того, в целях осуществления мер, направленных на обеспечение безопасного функционирования электроэнергетики и предотвращения возникновения аварийных ситуаций, на территории муниципального округа организовано оперативно-диспетчерское управление. Все необходимые мероприятия по реконструкции, ремонту и пусконаладочным работам на объектах электросетевого хозяйства производятся в соответствии с утвержденными графиками ППР и инвестиционной программе. В случае возникновения отказов на участках электрических сетей принимаются все необходимые меры по восстановлению электроснабжения в кратчайшие сроки.

Воздействие на окружающую среду

Анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий

Понижающие станции, расположенные на территории муниципального округа, не оказывают воздействия на окружающую среду, прочие генерирующие источники электроснабжения отсутствуют, соответственно, вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроснабжения муниципального округа ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы линий электропередач), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения выбросов ЗВ в атмосферу в процессе строительства выполнятся

1. Своевременный техосмотр и техобслуживание техники, проводить контроль за токсичностью выхлопных газов.

2.Сокращаются нерациональные и «холостые» пробеги автотранспорта путем планирования маршрута.

Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами двигателей автомобилей является правильная их эксплуатация.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение)

Информационные данные о платежах и задолженности потребителей за услуги электроснабжения в таблице 3.1.3.1 Раздела 3 Обосновывающих материалах.

В законодательном порядке установлены тарифы и представлены в таблице 3.1.3.2. Раздела 3 Обосновывающих материалах.

Технические и технологические проблемы в системе

Система энергоснабжения округа работает стабильно, потребители обеспечены электроэнергией в соответствии с требуемой категорией надежности, проблемы в системе не выявлены.

2.1.2. Система теплоснабжения

На территории Батыревского муниципального округа отсутствует централизованное теплоснабжение. Тепловую энергию вырабатывают приобъектные котельные. Многоквартирные дома оснащены индивидуальным отоплением.

Всего на территории Батыревского муниципального округа насчитывается 119 котельных, обслуживающих социально-культурные учреждения.

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении на 01.01.2024 года составляет 12,5 км, из которых нуждается в замене 1,4 км.

Перечень действующих котельных на территории муниципального округа представлен в таблице ниже.

Таблица 2.1.2.1

Характеристика котельных

| Наименование котельной, адрес | Дата ввода в эксплуатацию здания | Марка котла, количество котлов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с.Алманчиково |  |  |
| Котельная МБОУ «Алманчиковская ООШ», с. Алманчиково, ул. Ленина, д. 20а | 2003 | Ишма-100 2 шт. |
| Котельная Алманчиковский детский сад, с. Алманчиково, ул. А.Г. Хитрова | 1985 | Ишма-100 2 шт. |
| Котельная сельский дом культуры с. Алманчикова, ул.Центральная д.3 | 1985 | Ишма-100 2 шт. |
| c. Балабаш-Баишево |  |  |
| Котельная школы, с. Балабаш-Баишево, ул. Аптечная, д. 50. | 1983 | Хопер-100 3 шт. |
| Котельная сельского дома культуры с. Балабаш- Баишево, ул. Аптечная д.3 | 1985 | Ишма-100 2 шт. |
| с.Батырево |  |  |
| Котельная МОУ «Батыревская СОШ №1» | 2005 | КОВ-630 |
| с. Батырево, пр. Ленина, д. 30. |  | 3 шт. |
| Котельная МОУ «Батыревская СОШ №1», начальная школа с. Батырево, ул. Табакова, д.29а. | 2018 | Бакси 2 шт. |
| Котельная МБОУ «Батыревская СОШ№2» с.Батырево, ул. Табакова, д.11 | 1971 | Витаплекс-150 (1шт.) Витаплекс -175(1шт.) |
| Блочно-модульная котельная для МАДОУ «Сказка» с. Батырево, пр.Ленина, д22 | 2012 | PROTERM BISON NO – 510 2 шт. |
| Котельная МБДОУ «Василек» с. Батырево, ул. Мичурина, д 25а | 1975 | КЧМ - 5 (9 секций) 3 шт. |
| Котельная МБДОУ «Солнышко» с. Батырево, ул. Мичурина, д 20 | 2007 | КЧМ – 5 (1 шт.) Хопер-63 (1 шт.) |
| Блочно-модульная котельная для МБДОУ «Центральный» с. Батырево, пр.Ленина, д. 4. | 2014 | Микро 75 2 шт. |
| Котельная АПОУ «Батыревский агропромышленный техникум» с. Батырево, ул. К. Маркса, д.65 | 2004 | н/д |
| Котельная культурно-досугового центра с. Батырево, ул. Советская д. 6а. | 1982 | Геркулес-100 2 шт. |
| Котельная центральной библиотеки с.Батырево, пр.Ленина д.20. | 2003 | Микро 50 2 шт. |
| д. Татмыш-Югелево |  |  |
| Котельная «Татмыш Югелевский детский сад» д. Татмыш-Югелево, ул. Школьная д.1 | н/д | Хопер-63 2 шт. |
| д. Бахтигильдино |  |  |
| Котельная МБОУ «Бахтигильдинская ООШ» д.Бахтигильдино, ул. Школьная, д. 37 | 1987 | Хопер-100 2 шт. |
| Котельная сельского дома культуры в д. Бахтигильдино д. Бахтигильдино, ул. Школьная д.33 | 2018 | BAXI 1 шт. |
| д. Балабаш Нурусово |  |  |
| Котельная сельского дома культуры д. Балабаш Нурусово д. Балабаш Нурусово, ул. Советская д.22 | 1966 | АОГВ 1 шт. |
| д. Ульяновка |  |  |
| Котельная сельского дома культуры д.Ульяновка д. Ульяновка, ул. Советская д.44 | 1992 | АОГВ 1 шт. |
| д. П.Бикшики |  |  |
| Котельная МБОУ «Полевобикшикская СОШ» д.П.Бикшики, ул. Камалетдинова, д.1 | 1975 | Хопер-100 3 шт. |
| Котельная ДДОУ при МБОУ «Полевобикшикская СОШ» д. П.Бикшики, ул. Камалетдинова, д.3 | 1978 | Микро 95 1 шт. |
| Котельная сельского дома культуры д. П.Бикшики д. П.Бикшики, ул. Камалетдинова, д.2 | н/д | н/д |
| д. М.Арабузи |  |  |
| Котельная сельского дома культуры д. М.Арабузи д. М.Арабузи, ул. Садовая, д.19 | н/д | н/д |
| д. Яншихово |  |  |
| Котельная сельского дома культуры д. Яншихово д. Яншихово, ул. Центральная, д.4 | н/д | н/д |
| д. Именево |  |  |
| Котельная сельского дома культуры д. Именево д. Именево, ул. Бр. Шигабетдиновых, д.1 | н/д | н/д |
| д. Тигашево |  |  |
| Котельная сельского дома культуры д. Тигашево д. Тигашево, ул. Первомайская, д.33б | н/д | н/д |
| с. Большое Чеменево |  |  |
| Котельная МБОУ «Большечеменевская СОШ» с. Большое Чеменево, ул. Туптова д.40 | 1997 | Хопер-100 3 шт. |
| Котельная ДДОУ при МБОУ «Большечеменевская СОШ» с. Большое Чеменево, ул. Туптова д.40 | 1991 | Хопер-63 (1 шт.) КЧМ-5 (7 секц.) – 1 шт. |
| д. Бакашево |  |  |
| Котельная сельского дома культуры д. Бакашево д. Бакашево, ул. Новая 73 | н/д | н/д |
| д. Долгий Остров |  |  |
| Котельная положена МБОУ «Долгоостровская СОШ» д. Долгий Остров, ул. Школьная д.3 | 1987 | Хопер-100 2 шт. |
| Котельная сельского дома культуры д. Долгий Остров д. Долгий Остров, ул. Апанаева, д.10 | н/д | н/д |
| д. Чувашские Ишаки |  |  |
| Котельная ДДОУ при МБОУ «Долгоостровская СОШ» д. Чувашские Ишаки, ул. Школьная, д.24 | 1990 | Хопер-63 (1 шт.) КЧМ-5 (7 секц.) – 1 шт. |
| Котельная сельского дома культуры д. Чувашские Ишаки д. Чувашские Ишаки, ул.Л.П. Куракова, д.34 | н/д | н/д |
| д. Красномайск |  |  |
| Котельная положена МБОУ «Красномайская начальная школа сад» д. Красномайск, ул. Молодежная д.28 | 1976 | Ишма-100 2 шт. |
| Котельная сельского дома культуры д. Красномайск д. Красномайск, ул. Центральная, д.58 | н/д | н/д |
| д. Кзыл-Чишма |  |  |
| Котельная сельского дома культуры д. Кзыл- Чишма д. Кзыл-Чишма, ул. Центральная, д.1 | н/д | н/д |
| с. Новое Ахпердино |  |  |
| Котельная МБОУ «Новоахпердинская ООШ» и Новоахпердинский детский сад «Сеспель» с. Новое Ахпердино, ул. Школьная д.17 | 1992 | Хопер-100 3 шт. |
| Котельная сельского дома культуры с.Новое Ахпердино с Новое Ахпердино, ул.Ленина д.47 | н/д | н/д |
| д. Старое Котяково |  |  |
| Котельная сельского дома культуры д Старое Котяково д. Старое Котяково, ул.Школьная д.3. | н/д | Ишма-63 2 шт. |
| с. Норваш Шигали |  |  |
| Котельная МБОУ «Норваш-Шигалинская СОШ» | 1990 | КЧМ-5-9 |
| с. Норваш Шигали, ул. Молодцыгина д.59 |  | 4 шт. |
| Котельная сельского дома культуры с.Норваш- Шигали с Норваш Шигали, ул. Главной дороги д.8 | н/д | н/д |
| c. Первомайское |  |  |
| Котельная МБОУ «Первомайская СОШ» c. Первомайское ул. Кирова д.71 | 2001 | RS-A- 300 (1 шт.) RS-A-200 RS-A-200 |
| Котельная сельского дома культуры с.Первомайское с Первомайское, ул. Чернышевского д.32 | н/д | н/д |
| д. Кокшаново |  |  |
| Котельная сельского дома культуры д. Кокшаново д. Кокшаново, ул. Советская д.89 | н/д | н/д |
| д. Полевое Чекурово |  |  |
| Котельная сельского дома культуры д. Полевое Чекурово, ул. Нижняя д.8 | н/д | н/д |
| д. Верхние Бюртли-Шигали |  |  |
| Котельная сельского дома культуры д. Верхние Бюртли-Шигали д. Верхние Бюртли-Шигали, ул.Колхозная д.3 | н/д | н/д |
| д. Сигачи |  |  |
| Котельная сельского дома культуры д. Сигачи д. Сигачи ул. Победы, д.2 | н/д | н/д |
| с. Сугуты |  |  |
| Котельная МАОУ «Сугутская СОШ» и сельский дом культуры с. Сугуты с. Сугуты, ул. Советская, д.6 | 1988 | ALPHA-340 2 шт. |
| Котельная детского сада с. Сугуты, ул. Советская, д.6 | 1987 | Ишма-63 2 шт. |
| с. Тарханы |  |  |
| Котельная МБОУ «Тарханская СОШ» с. Тарханы, ул. Школьная, д.1 | 1970 | Хопер-100 3 шт. |
| Котельная МБДОУ «Тарханский детский сад» с. Тарханы, ул. Центральная д.34 | 1987 | Хопер-63 2 шт. |
| Котельная сельского дома культуры с. Тарханы с. Тарханы, ул. Кокеля д.12 | н/д | н/д |
| д. Абамза |  |  |
| Котельная сельского дома культуры д. Абамза д. Абамза, ул. Центральная д.7 | н/д | н/д |
| д. Татарские Сугуты |  |  |
| Котельная МАОУ «Татарско-Сугутского СОШ» д. Татарские Сугуты, ул. Школьная д.22 | 2013 | ALPHA-240 2 шт. |
| Котельная сельского дома культуры д. Татарские Сугуты д. Татарские Сугуты, ул. Школьная д.29 | н/д | н/д |
| с. Тойси |  |  |
| Котельная МБОУ «Тойсинская СОШ» с. Тойси, ул. Школьная, д.5 | 1970 | Хопер-100 2 шт. КЧМ -5 1 шт. |
| Котельная ДДОУ при МБОУ «Тойсинская СОШ» с. Тойси, ул. Коммунистическая, д.1 | н/д | н/д |
| с. Старые Тойси |  |  |
| Котельная ДДОУ при МБОУ «Тойсинская СОШ» | н/д | н/д |
| с. Старые Тойси, ул. Школьная д.2 |  |  |
| д. Булаково |  |  |
| Котельная сельского дома культуры д. Булаково д. Булаково, ул. Канашская д.2а | н/д | н/д |
| д. Старое Ахпердино |  |  |
| Котельная сельского дома культуры д. Старое Ахпердино д. Старое Ахпердино, ул. Калинина д.36 | н/д | н/д |
| с. Туруново |  |  |
| Котельная ДДОУ при МБДОУ «Новокотяковский детский сад» с. Туруново, ул. Магистральная д.34. | 1979 | Микро-50 2 шт. |
| Котельная сельского дома культуры с. Туруново с. Туруново, ул.Магистральная, д.35 | н/д | н/д |
| д. Малое Батырево |  |  |
| Котельная сельского дома культуры д. Малое Батырево д. Малое Батырево, ул. Крепкова д.38 | н/д | н/д |
| д. Новое Котяково |  |  |
| Котельная сельского дома культуры д. Новое Котяково д. Новое Котяково, ул. Напольная д.32 | н/д | н/д |
| Котельная МБДОУ «Новокотяковский детский сад» д. Новое Котяково, ул. Центральная, д. 35 | 1990 | Микро-95 3 шт. |
| с. Шаймурзино |  |  |
| Котельная МБОУ «Шаймурзинская ООШ» с. Шаймурзино, ул. Николаева. д.1 | 1988 | Хопер-100 3 шт. |
| Котельная сельского дома культуры д. Шаймурзино д. Шаймурзино, ул.Николаева д.22 | н/д | н/д |
| д. Нижнее Турмышево |  |  |
| «Нижнетурмышевская школа- сад» д. Нижнее Турмышево, ул. Школьная, д.17 | 1968 | СарЗЭМ-100 2 шт. |
| с. Шыгырдан |  |  |
| Котельная МБОУ «Шыгырданская СОШ №1» с. Шыгырдан, ул.Наримана, д.78 | 1976 | RS-A 150 2 шт., RS-A 200 -1 шт |
| Котельная МАОУ «Шыгырданская СОШ им. профессора Феизова» с. Шыгырдан, ул. Ленина д.58 | 2008 | ПРОТЕРМ-БИЗОН-НО- 350 2 шт. |
| Котельная детского сада «Ромашка» с. Шыгырдан, ул. Ленина д.35 | 1985 | Микро-95 3 шт. |
| Котельная детского сада «Сандугач» с. Шыгырдан, ул. Наримана д.91а | 2012 | ICI REX 300 2 шт. |
| д. Кзыл- Камыш |  |  |
| Котельная ДДОУ при МАОУ «Шыгырданская СОШ им. профессора Феизова» д. Кзыл- Камыш, ул. Школьная, д. 7 | н/д | н/д |

Основными проблемами в теплоснабжении муниципального округа являются:

- износ котельных, требуется замена изношенных котельных на блочно-модульные котельные;

- имеющееся оборудование котельных требует модернизации для повышения надежности обеспечения потребителей в отопительный период.

2.1.3. Система водоснабжения

Институциональная структура

Централизованная инженерная инфраструктура систем водоснабжения в Батыревском муниципальном округе имеет слабое локальное развитие. Лишь незначительная часть территории – сектора многоэтажной и общественно-деловой застройки имеют централизованное водоснабжение. В населенных пунктах округа около 63,5% жилищного фонда оборудовано водопроводом.

Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Водоснабжение в населенных пунктах Батыревского муниципального округа не оборудованных водопроводом (53 населенных пункта), а также восточная часть территории с. Батырево осуществляется из локальных колодцев - каптаж грунтовых вод и локальных артезианских подземных скважин.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Площадные объекты

Для обеспечения питьевой водой населения округа в 2021 году начато строительство группового водопровода Шемуршинского, Батыревского и Комсомольского районов Чувашской Республики от водохранилища на р. Карла в Шемуршинском районе. Строительство осуществляется в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология». Во исполнении указанного федерального проекта разработан региональный проект «Чистая вода», который утвержден протокольным решением Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности от 13 декабря 2018 г. № 12. Целью регионального проекта является: повышение качества питьевой воды для населения Чувашской Республики. Доля населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в 2024 году составит 86,7 %.

Групповой водовод для южных округов республики включает в себя строительство 11 пусковых комплексов общей протяженностью 305,8 км и комплекса водозаборных и сооружений очистки воды. Потенциальное количество благополучателей – более 40 тысяч человек в 90 населенных пунктах. На сегодняшний день завершено строительство шести пусковых комплексов водовода протяженностью 190,4 км и комплекса водозаборных сооружений очистки воды. В текущем году планируется завершить строительство еще двух. Объект строится в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В Батыревском муниципальном округе началось строительство VIII пускового комплекса группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского округов Чувашской Республики. Работы выполняет подрядная организация АО «ПМК-8». Срок исполнения контракта - конец 2024 года.

VIII пусковой комплекс включает в себя прокладку порядка 14 км трубопроводов и строительство насосной станции с двумя резервуарами. В настоящее время к работам привлечены 30 человек и 6 единиц строительной техники, осуществляется завоз труб.

В настоящее время завершено проектирование внутрипоселковых распределительных сетей водоснабжения для восточной части села Батырево, села Шыгырдан, деревень Старое Ахпердино и Новое Бахтиарово общей протяженностью порядка 142 км.

Линейные объекты водоснабжения

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети в округе на 01.01.2024 года составило 25,719 км, из которых нуждаются в замене 1,2 км. По населенным пунктам одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет:

-	с. Батырево - 15,7 км;

-	с. Новое Ахпердино – 6,8 км;

-	с. Тарханы – 3,2 км, из которых 1,2 км нуждаются в замене.

Системы учета ресурсов

По данным Схемы водоснабжения и водоотведения Батыревского муниципального округа Чувашской Республики на период с 2023 по 2033 годы, утвержденной Постановлением Администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики от 27.10.2023 №1304, в с. Батырево источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются шесть скважин. Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Скважины оборудованы оголовками и герметично закрыты. На артезианских скважинах установлен погружные насосы марки ЭЦВ. Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Доля потребителей оснащённых коммерческими приборами учета холодной воды составляет 100%.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Запас производственной мощности водозаборных сооружений рассчитать не представляет возможности в виду отсутствия данных.

Надежность работы системы

Готовность системы холодного водоснабжения оценивается по такому показателю надёжности и бесперебойности как «количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на 1 км сетей».

Аварии на сетях холодного водоснабжения в течение 2023 года не зафиксированы. Приведённые значения указывают на средний уровень готовности систем холодного водоснабжения.

Качество поставляемого ресурса

Объекты недропользования – участки недр для добычи подземных вод, расположенные на территории Батыревского муниципального округа. Для питьевых нужд населением используется вода из шахтных колодцев, показатели которой не соответствуют СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» по содержанию нитратов, железа, мутности, сухому остатку.

Подземные воды приурочены к отложениям четвертичного, мелового, юрского и пермского возрастов. В настоящее время большинство населённых пунктов округа для целей водоснабжения используют подземные воды с минерализацией 1,0 – 3,0 г/дм3.

Муниципальный округ в целом необеспечен пресными подземными водами для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Из-за удалённости разведанных участков от потребителя – 26 – 45 км, месторождение относится к группе с неблагоприятными условиями освоения.

Воздействие на окружающую среду

На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

На территории с. Батырево Батыревского муниципального округа находится станция водоочистки, которая расположена по адресу ул. Комарова, д. 23. Станция оборудована современным насосным оборудованием от компании Lovato, что гарантирует его надежную и эффективную работу. Насосы, установленные на станции, способны обрабатывать большой объем воды - до 600 кубических метров в сутки.

Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

1. Соблюдение требований к учету и документированию использования химических реагентов, особенно в отношении реагентов, подлежащих лицензированию или регулированию.

2. Обеспечение соответствия хранилищ и контейнеров для химических реагентов нормам и требованиям безопасности, включая предотвращение утечек и возможность аварийного сброса.

3. Регулярное обучение персонала по безопасному обращению с химическими реагентами, включая соблюдение правил хранения, использования и утилизации.

4. Принятие мер для предотвращения загрязнения водных ресурсов, включая установку систем фильтрации и очистки сточных вод, а также контроль за соблюдением норм и разрешений на сброс химически загрязненных отходов.

5. Разработка и регулярное обновление экологических программ и планов действий, включающих меры по сокращению использования химических реагентов, применение эффективных технологий и подходов к водоочистке.

6. Соблюдение требований по маркировке и хранению химических реагентов, включая правила обозначения опасных свойств в соответствии с классификацией и отметками о безопасности.

7. Проведение регулярной проверки и анализа качества воды, используемой в процессе снабжения и хранения химических реагентов, с целью предотвращения загрязнений и своевременной реакции на возможные проблемы.

8. Обязательное соблюдение всех действующих законов, нормативных актов и требований в области экологической безопасности для предотвращения вредного воздействия на окружающую среду.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение)

В настоящее время нет утвержденных тарифов.

Технические и технологические проблемы в системе

На качество обеспечения населения водой влияет то, что часть сетей муниципального образования тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при прекращении подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых может входить скрытая реализация.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- замена изношенных сетей;

- оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

2.1.4. Система водоотведения

Институциональная структура

Централизованная система водоотведения, включающая в себя комплекс очистных сооружений и сети водоотведения, действует только в селе Батырево. Локальные системы очистки стоков имеются при детских садах и школах в с. Шыгырдан, с. Сугуты, д. Татарские Сугуты.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Площадные объекты

Централизованные системы водоотведения на территории Батыревского муниципального округа в настоящее время отсутствуют, соответственно эксплуатация систем централизованного водоотведения в муниципальном округе не осуществляется.

В качестве локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами, применяются выгребные ямы и автономные системы канализации с применением канализационно-очистных сооружений.

Линейные объекты водоснабжения

Магистральные сети канализации в с. Батырево введены в эксплуатацию в 2012 году. Трубопроводы проложены 4 коллекторами общей протяженностью 11,4 км, по которым стоки подаются на очистные сооружения. Канализация, в основном, самотечная. Подкачка по имеющимся участкам напорной канализации осуществляется 4 насосными станциями.

В связи с износом, постоянным выходом из строя насосного оборудования, канализационные насосные станции работают с перебоями, не обеспечивая подачу стоков на очистные сооружения в нормальном режиме работы. Три из четырех КНС требуют реконструкции (замены). В 2022 году было запланировано проведение проектных работ по реконструкции канализационных насосных станций системы водоотведения с. Батырево.

Существующие канализационные очистные сооружения с. Батырево были введены в эксплуатацию в 2010 году. Очистные сооружения принимают сточные воды от жилой застройки, предприятий и учреждений центральной и западной частей села.

Производительность 600 м3/сутки была принята с расчетом на прием стоков от работающего на тот момент маслозавода. В настоящее время предприятие не существует, и в перспективе его строительство не планируется (по данным Коммунального паспорта Батыревского района Чувашской республики).

Комплекс очистных сооружений включает станцию биологической очистки в 3 линии, технологическую насосную станцию, иловую площадку и пескоуловитель, узел обеззараживания, сбросный коллектор с береговым выпуском.

На сегодняшний день работает только одна линия биологической очистки из трех. Оборудование очистных сооружений устарело, работает с перебоями, износ составляет более 80%, не обеспечивается очистка стоков до нормативного состояния. В связи с этим, подготовлена проектная документация «Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Батырево Батыревского района». Проектная организация - ООО «АРКОСТ».

Исходя из того, что в среднем за сутки на очистку поступают стоки в количестве 200 м3, проектом принята производительность с учетом перспективы - 300 м3/сутки.

Проектом реконструкции подразумевается:

-	Частичная перепланировка помещений очистных сооружений

-	Замена существующих линий очистки на модульную линию очистки

-	Замена сетей канализации от КНС до очистных сооружений

-	Замена кабеля электроснабжения

-	Устройство приточно-вытяжной вентиляции.

-	Строительство сливной станции производительностью 50 м3/сут.

В составе проекта реконструкции без изменения остается следующие объекты: трансформаторная подстанция и система электроснабжения и электроосвещения, иловые площадки, КНС, система сброса очищенных стоков, котельная, система пожаротушения, система транспортирования стоков до очистных сооружений.

Решением Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии установлена санитарно-защитная зона объекта, получено заключение о согласовании планируемой деятельности по проекту от Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, откорректированы инженерно-экологические изыскания.

С выполнением реконструкции, очистными сооружениями будет обеспечена очистка поступающих стоков от центральной и западной частей села Батырево до нормативного состояния.

Жилой фонд и предприятия восточной части с. Батырево централизованными сетями водоотведения не обеспечены, неочищенные стоки отводятся в индивидуальные септики и сборники стоков, что может служить источником загрязнения подземных вод.

В 2022 году планировалась разработка проекта «Водоотведение восточной части с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики». Протяженность проектируемых сетей - около 19 км (уточняется при проектировании). Магистральные трубопроводы предполагается проложить в пределах красных линий улиц. Канализация самотечная, с общим уклоном в северо-восточном направлении. В случае необходимости, предусматривается строительство участков напорной канализации с насосными станциями. Планируемое общее количество подключенных абонентов около 2000 чел.

Общий уклон рельефа местности с. Батырево - в северо-восточном направлении. В этой связи прокладка сетей самотечной канализации, принимающей стоки от восточной части села, к существующим очистным сооружениям, расположенным на северо-западной окраине, не представляется возможным. В целях сохранения здоровья и повышения уровня жизни населения, улучшения экологических условий в населенном пункте, для отвода стоков от восточной части села, планируется проектирование и строительство канализационных очистных сооружений на северо-восточной окраине с. Батырево производительностью 100 - 150 м3/сутки (уточняется при проектировании).

Со строительством группового водовода Шемуршинского, Батыревского и Комсомольского районов от водохранилища на р. Карла, населенные пункты будут обеспечиваться сетями водоснабжения. В связи с этим, в ближайшей перспективе необходимо строительство сетей водоотведения и канализационных очистных сооружений в 51 населенном пункте округа.

Системы учета ресурсов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%. Приборы учета фактического объема сточных вод не установлены.

Зоны действия источников ресурсов

В населенных пунктах Батыревского муниципального округа Чувашской Республики на 1 января 2024 года 54,6% жилищного фонда оборудовано канализацией, в том числе к сетям централизованной канализации подключены 10,2%. По большей части стоки отводятся в индивидуальные септики и сборники стоков.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

На КОС с. Батырево присутствует резерв мощности.

Надежность работы системы

Основными техническими проблемами системы водоотведения, как у большинства населенных пунктов России, являются износ оборудования канализационных станций, наличие ветхих и аварийных сетей канализации, наличие неучтенных стоков, проблемы с ливневой канализацией, отсутствие полноценной автоматизации и диспетчеризации процессов водоотведения.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Износ магистральных коллекторов составляет более 80%. Это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек, засорений.

Воздействие на окружающую среду

Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты оказывает негативное воздействие на окружающую среду, на физические и химические свойства воды на водосборных площадях, увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов, а также является фактором возникновения риска заболеваемости населения.

Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение)

Утвержденные тарифы на водоотведение отсутствуют.

Технические и технологические проблемы в системе

Необходима реконструкция существующих и строительство новых централизованных систем водоотведения в округе.

2.1.5. Система сбора и утилизации твердых коммунальных отходов

Институциональная структура

На территории Батыревского муниципального округа осуществляет деятельность региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО «Ситиматик Чувашия». В муниципальном округе организован централизованный сбор, транспортировка, размещение твердых коммунальных отходов на полигоне ООО «Полигон».

Оплата услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами осуществляется по установленному тарифу. В муниципальном округе применяется контейнерная система.

Селективный сбор и переработка отходов на территории не осуществляются. Пункты приема вторичного сырья на территории отсутствуют. Утилизация отходов посредством сжигания не производится.

Размещение отходов

Источниками образования твердых коммунальных отходов являются территории (части территорий) поселений, на которых образуются твердые коммунальные отходы, то есть отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.

Многоквартирные дома, садовые, дачные и огороднические партнерства, коттеджные поселки, группы жилых домов, здания и помещения входят в состав источников образования твердых коммунальных отходов (населенных пунктов), на территории (части территории) которых они находятся и являются их неотъемлемой частью.

К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Продолжающиеся загрязнения природной среды жидкими и твердыми отходами производства вызывают деградацию среды обитания и наносят ущерб здоровью населения, в последнее время остается острой экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное и экономическое значение.

Проблема сбора, утилизации, обеззараживания коммунальных и промышленных отходов на территории округа до конца не решена. На территории Батыревского муниципального округа есть один полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) включенный в ГРОРО.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Вывоз твердых коммунальных отходов с территорий населенных пунктов округа осуществляется на транспорте ООО «Полигон» по графику. ООО «Полигон» включен в государственный реестр объектов размещения отходов. Полигон размещен в южной части с.Батырево на расстоянии 3,3 км. от села, ориентировочный размер санитарно-защитной зоны соблюдается.

Согласно «Территориальной схеме обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Чувашской республике» на полигон ТКО с. Батырево поступает 15,237 тыс. м3/год с Батыревского муниципального округа и с прилегающих округов.

Зоны действия источников ресурсов

Сбор и вывоз ТКО предоставляется на всей территории  муниципального округа.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Сведения отсутствуют.

Надежность работы системы

Вывоз отходов осуществляется согласно графику, сбоев не происходит.

Качество поставляемого ресурса

Полигон ТКО эксплуатируется с соблюдением технических, санитарных норм и правил, надлежащая степень экологической безопасности для окружающей природной среды обеспечена практически полностью.

Воздействие на окружающую среду

В воздушный бассейн района расположения полигона ТКО поступает ряд специфических загрязняющих веществ, опасных для окружающей среды и здоровья человека. Под воздействием микрофлоры в складируемых на свалке ТКО идёт биотермический анаэробный процесс распада органических составляющих. Конечным продуктом этого процесса является биогаз. Сбросы и шумовые воздействия отсутствуют.

Как известно, свалка ТКО служит источником пищи синантропным видам — переносчикам инфекции, прежде всего, крысам. Банки, бутылки и прочие ёмкости с остатками органики играют роль ловушек для насекомых.

В целях борьбы с грызунами и насекомыми на свалке регулярно проводятся дератизация и дезинсекция.

Анализ деятельности организации по эксплуатации городской свалки ТКО показал, что реализуемые организацией мероприятия существенно снижают негативное влияние свалки на окружающую среду.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Утвержденные тарифы на услуги по обращению твердых коммунальных отходов представлены в таблице 3.6.3.1 Раздела 3 Обосновывающих материалах.

Технические и технологические проблемы в системе

«Центр экспертизы и ценообразования в строительстве» Минстроя Чувашии выдал положительное заключение по проекту строительства мусоросортировочного комплекса твёрдых коммунальных отходов в Батыревском муниципальном округе. Проектную документацию подготовила НПО «Проектор». Строительство в рамках концессионного соглашения будет осуществлять компания «Экосфера-Ч».

Мусоросортировочный комплекс ТКО в Батыревском муниципальном округе разместится напротив полигона ТКО южнее райцентра на участке площадью 5 гектаров. Его мощность составит 30 тысяч тонн в год.

Запуск мусоросортировочной станции позволит улучшить экологическую ситуацию в регионе, сократить объемы вывозимых на полигоны отходов и снизить риск загрязнения окружающей среды. Также это позволит получить ценное вторичное сырье, которое можно будет использовать в производстве.

Кроме того, согласно «Территориальной схеме обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Чувашской Республике», предлагается закрытие и рекультивация свалки ТКО ООО «Полигон» (кадастровый участок 21:08:240101:26).

2.1.6. Система газоснабжения

Институциональная структура

АО «Газпром газораспределение Чебоксары» является газораспределительной организацией по транспортировке природного газа по распределительным сетям до потребителей Чувашской Республики и эксплуатации объектов газового хозяйства.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Природный газ подается по газопроводу-отводу от магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород на ГРС «Батырево» откуда по сетям высокого и среднего давления подается к населенным пунктам. На территории округа имеются газорегуляторные пункты (ГРП) от которых по сетям газоснабжения низкого давления газ подается потребителю.

Одиночное протяжение уличной газовой сети на 01.01.2024 года составляет 541,85 км. Система газоснабжения округа работает стабильно, потребители обеспечены природным газом. Вместе с тем имеется возможность подать заявку на догазификацию. В Чувашской Республике с 2021 года реализуется программа социальной догазификации населенных пунктов.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки природного газа потребителям по приборам учета составляет 100%.

Зоны действия источников ресурсов

В настоящее время централизованным газоснабжением в Батыревском муниципальном округе пользуется большинство населения. Негазифицировано только два населенных пункта муниципального округа.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Система газоснабжения имеет достаточную мощность, обслуживающие предприятие экономически устойчиво и в достаточной мере технически оснащено.

Надежность работы системы

В связи с отсутствием за рассматриваемый период прекращений транспортировки газа по газораспределительным сетям Батыревского муниципального округа, работа системы газоснабжения характеризуется как надежная.

Качество поставляемого ресурса

Система газоснабжения отвечает требованиям качества.

Воздействие на окружающую среду

Основными факторами воздействия системы газоснабжения (газораспределения) на окружающую среду являются выбросы вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух, шумовые и вибрационные воздействия, образование и размещение отходов (химических веществ, масла, мусора, технических вод и т.п.)

Воздействие системы газоснабжения Батыревского муниципального округа на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий газоснабжения.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение)

В законодательном порядке установлены тарифы и представлены в таблице 3.3.3.2-3.3.3.3. Раздела 3 Обосновывающих материалах.

Технические и технологические проблемы в системе

Высокий уровень газификации природным газом является важнейшим фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития Батыревского муниципального округа.

Развитие системы газоснабжения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития Батыревского муниципального округа.

Раздел 3 Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Количественное определение перспективных показателей развития муниципального округа, на основе которых разрабатывается программа, со ссылкой на их обоснование в разделе 1 Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы Обосновывающих материалов.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование прогноза спроса, приведен в разделе 2 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы Обосновывающих материалов.

Раздел 4 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

В данном разделе приведены количественные показатели по каждой из групп на весь период разработки программы, с выделением этапов:

- критерии доступности для населения коммунальных услуг;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (по каждому виду коммунального ресурса);

- величины новых нагрузок (по каждому виду коммунального ресурса), присоединяемых в перспективе;

- показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций);

- показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, проценты потерь в сетях);

- показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1кв.м., на 1 чел.);

- показатели воздействия на окружающую среду.

Количественные показатели представлены на их обоснование, приведенные в разделе 5 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Обосновывающих материалов.

Раздел 5 Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Инвестиционные проекты Программы могут быть сформированы в группы в зависимости от их целевой направленности и экономической эффективности.

Экономическая эффективность проектов оценивается сроками окупаемости инвестиций. Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении/водоотведения;

- программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении.

В таблице 5.1 представлен перечень программных мероприятий на 2024-2034 годы, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Таблица 5.1.

Перечень программных мероприятий на 2024-2034 годы

| № п/п | Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) |  |  | Обоснование необходимости мероприятия (объекта) | Описание и место расположения мероприятия (объекта) с указанием точки подключения | Технические характеристики (протяженность, диаметр, мощность и тд) | Значение показателя |  | График реализации мероприятия (объекта) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала | Год завершения |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем электроснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых сетей электроснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов централизованных систем электроснабжения за исключением сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей электроснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем электроснабжения, за исключением сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем электроснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство новых сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Строительство иных объектов централизованных систем электроснабжения за исключением сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем электроснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций |  |  | В соответствии с Генеральным планом Батыревского муниципального округа | д. Долгий Остров, д. Малое Батырево, д. Полевые Бикшики, д. Старые Тойси, д. Татарские Сугуты, с. Батырево, с. Новое Ахпердино, с. Норваш-Шигали, с. Первомайское, с. Сугуты, с. Тарханы, с. Тойси, с. Шыгырдан | Мощность трансформаторной подстанции рассчитывается на следующих стадиях проектирования исходя из тех.условий и количества потребителей на центре питания. | Количество трансформаторов рассчитывается на следующих стадиях проектирования |  | 2025 | 2034 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем электроснабжения не включенные в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем электроснабжения за исключением сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем теплоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых сетей теплоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов централизованных систем теплоснабжения за исключением сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей теплоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем теплоснабжения, за исключением сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем теплоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство новых сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Строительство иных объектов централизованных систем теплоснабжения за исключением сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Строительство блочно-модульных котельных |  |  | Генеральный план Батыревского муниципального округа | с. Батырево, ул. Мичурина, д. 25А, с. Батырево, МБУ ДО «Батыревская ДШИ", с. Шыгырдан, МБДОУ «Шыгырданский дет. сад «Ромашка», с. Норваш-Шигали, МБОУ "Норваш-Шигалинская СОШ", д. Полевые Бикшики, МБОУ "Полевобикши-кская СОШ" | Производительность котельной рассчитывается на следующих стадиях проектирования исходя из тех.условий и площади отапливаемых помещений. | - |  | 2029 | 2034 |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Модернизация или реконструкция иных объектов централизованных систем теплоснабжения за исключением сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция котельных (26 шт.) |  |  | Генеральный план Батыревского муниципального округа | с. Алманчиково (2 шт.), с. Балабаш-Баишево (2 шт.), с.Батырево (2 шт.), д.Бахтигильдино (1 шт.), д. Балабаш Нурусово (1 шт.), д. Ульяновка (1 шт.), д.П.Бикшики (1 шт.), с. Большое Чеменево (2 шт.), д. Долгий Остров (1 шт.), д. Чувашские Ишаки (1 шт.), д. Красномайск (1 шт.), с. Новое Ахпердино (1 шт.), с. Сугуты (2 шт.), с. Тарханы (2 шт.), с. Тойси (1 шт.), д. Новое Котяково (1 шт.), с. Туруново (1 шт.), с. Шаймурзино (1 шт.), д. Нижнее Турмышево (1 шт.), с. Шыгырдан (1 шт.) | Производительность котельной рассчитывается на следующих стадиях проектирования исходя из тех.условий и площади отапливаемых помещений. | - |  | 2024 | 2034 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем теплоснабжения не включенные в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем теплоснабжения за исключением сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Ликвидация котельных (4 шт.) |  | Генеральный план Батыревского муниципального округа |  | с. Батырево (1 шт.), с. Шыгырдан (1 шт.), с. Норваш Шигали (1 шт.), д. П.Бикшики (1 шт.) | Ликвидация объекта в связи со строите-льством нового на том же месте |  |  | 2024 | 2034 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. 50 лет Победы, Батырево |  |  | Схема водоснабжения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность | 870 м |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.2 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Калинина |  |  |  | с. Батырево | Протяженность | 1250 м |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.3 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мелиораторов |  |  |  | с. Батырево | Протяженность | 190 м |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.4 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Молодежная |  |  |  | с. Батырево | Протяженность | 930 м |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.5 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Советская |  |  |  | с. Батырево | Протяженность | 1600 м |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.6 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Юхма |  |  |  | с. Батырево | Протяженность | 700 м |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.7 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. А П Табакова |  |  |  | с. Батырево | Протяженность | 1280 м |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.8 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Канашская |  |  |  | с. Батырево | Протяженность | 610 м |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.9 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Красноармейская |  |  |  | с. Батырево | Протяженность | 920 м |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.10 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Ленина |  |  |  | с. Батырево | Протяженность | 1100 м |  | 2025 | 2029 |
| 1.10.11 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Кирова |  |  |  | с. Батырево | Протяженность | 310 м |  | 2025 | 2029 |
| 1.10.12 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Крепкова |  |  |  | с. Батырево | Протяженность | 4200 м |  | 2025 | 2029 |
| 1.10.13 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мичурина |  |  |  | с. Батырево | Протяженность | 220 м |  | 2025 | 2029 |
| 1.10.14 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Овражная |  |  |  | с. Батырево | Протяженность | 410 м |  | 2025 | 2029 |
| 1.10.15 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Славянская |  |  |  | с. Батырево | Протяженность | 900 м |  | 2025 | 2029 |
| 1.10.16 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Талвира |  |  |  | с. Батырево | Протяженность | 1250 м |  | 2025 | 2029 |
| 1.10.17 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Южная |  |  |  | с. Батырево | Протяженность | 620 м |  | 2025 | 2029 |
| 1.10.18 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мира |  |  |  | с. Батырево | Протяженность | 240 м |  | 2025 | 2029 |
| 1.10.19 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Садовая |  |  |  | с. Батырево | Протяженность | 180 м |  | 2025 | 2029 |
| 1.10.20 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Солнечная |  |  |  | с. Батырево | Протяженность | 380 м |  | 2025 | 2029 |
| 1.10.21 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Чапаевам |  |  |  | с. Батырево | Протяженность | 280 м |  | 2025 | 2029 |
| 1.10.22 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по пер. Гагарина |  |  |  | с. Батырево | Протяженность | 290 м |  | 2025 | 2029 |
| 1.10.23 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. К.Маркса |  |  |  | с. Батырево | Протяженность | 1500 м |  | 2025 | 2029 |
| 1.10.24 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа в поле от А.П. Табакова до ул. Талвира |  |  |  | с. Батырево | Протяженность | 530 м |  | 2025 | 2029 |
| 1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство новых сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево |  |  | Схема водоснабжения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность | 4,5 км |  | 2025 | 2033 |
| 3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения не включенные в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями в Туруновском сельском поселении Батыревского округа |  |  | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | Батыревский муниципальный округ | строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями на 100 м3 |  |  | 2024 | 2024 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. 50 лет Победы, Батырево |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м | 740 |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.2 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Калинина |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м | 900 |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.3 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Комарова |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м | 1202,8 |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.4 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по пр-кту Ленина |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м | 1400,85 |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.5 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Мелиораторов |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м | 190 |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.6 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Молодежная |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м | 720 |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.7 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Советская |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м | 2140 |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.8 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Федора Моисеева |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м | 390 |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.9 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Юхма |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м | 1040 |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.10 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. А П Табакова |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м | 1220 |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.11 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Дружбы |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м | 580 |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.12 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Красноармейская |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м | 900 |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.13 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Ленина |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м | 1290 |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.14 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Кирова |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м | 640 |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.15 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Крепкова |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м | 3120 |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.16 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Мичурина |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м | 560 |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.17 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Славянская |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м | 710 |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.18 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Талвира |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м | 900 |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.19 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Южная |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м | 550 |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.20 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Мира |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м | 240 |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.21 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. О.Кошевого |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м | 330 |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.22 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Садовая |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м | 180 |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.23 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Солнечная |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м | 380 |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.24 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. Чапаева |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м | 280 |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.25 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по пер. Гагарина |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м | 290 |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.26 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево по ул. К.Маркса |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м | 960 |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.27 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево от ул. Мира до ул. Дружбы |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м | 470 |  | 2025 | 2029 |
| 1.1.28 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево от ул. Славянская до ул. Советская |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м | 740 |  | 2025 | 2029 |
| 1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Строительство КОС |  |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Мощность | 150 м3/сут |  | 2024 | 2033 |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство новых сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Реконструкция КОС |  | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Мощность | 500 м3/сут | 2024 |  | 2033 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения не включенные в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем газоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых сетей газоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов централизованных систем газоснабжения за исключением сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей газоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем газоснабжения, за исключением сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем газоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство новых сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство сетей газоснабжения низкого давления |  |  | Генеральный план Батыревского муниципального округа | с. Шыгырдан | Диаметр сети и пропускная способность рассчитывается на следующих стадиях проектирования. | Протяжен-ность 4,0 км |  | 2029 | 2034 |
| 2.2. Строительство иных объектов централизованных систем газоснабжения за исключением сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем газоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем газоснабжения не включенные в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем электроснабжения за исключением сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обращение с ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов в системе обращения с ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство мусоросортировочного комплекса |  |  | Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами Чувашской Республики | с. Батырево | Мощность, т/год | 30 000 |  | 2025 | 2025 |
| Группа 2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов в системе обращения с ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство мусоросортировочного комплекса |  |  | Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами Чувашской Республики | с. Батырево | Мощность, т/год | 30 000 |  | 2025 | 2025 |

5.1. Взаимосвязанность проектов

Анализ Предложенного комплекса мероприятий в разрезе видов систем коммунальной инфраструктуры, позволяет сделать вывод о том, что генерированные монопроекты не обладают высокой степенью взаимосвязанности между собой и направлены на решение локальных задач в том или ином секторе жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел 6 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

В рассматриваемой программе комплексного развития анализируются инвестиционные проекты, по которым могут осуществлять финансирование хозяйствующие субъекты различной отраслевой и муниципальной принадлежности.

Совокупные финансовые потребности на период реализации Программы составляют 791521,24 тыс. рублей.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Батыревском районе Чувашской Республики на 2022-2025 годы и на период до 2035 года» составляют 57421,2 тыс. рублей.

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться в том числе, за счет средств бюджетов всех уровней.

С целью уменьшения нагрузки на бюджет, повышения эффективности и темпов реализации мероприятий источники финансирования для их реализации определены исходя из следующих соображений:

-	для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения рекомендуется использование собственных средств предприятия, местный бюджет и бюджет Чувашской Республики;

-	для финансирования мероприятий в сфере электроснабжения рекомендуется использование собственных средств предприятия;

-	для финансирования мероприятий в сфере теплоснабжения рекомендуется использование собственных средств предприятия, местный, местный бюджет и бюджет Чувашской Республики;

-	для финансирования мероприятий в сфере газоснабжения рекомендуется использование собственных средств предприятия;

-	для финансирования мероприятий в сфере обращения с ТКО рекомендуется использование собственных средств предприятия, местный бюджет и бюджет Чувашской Республики.

Таблица 6.1.

Финансовые потребности и источники финансирования для реализации инвестиционных проектов

| № п/п | Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) | Обоснование необходимости мероприятия (объекта) | Описание и место расположения мероприятия (объекта) с указанием точки подключения | Технические характеристики (протяженность, диаметр, мощность и тд) |  | Значе-ние показа-теля | График реализации мероприятия (объекта) |  |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | График ввода объекта в эксплуатацию, год |  | Размер расходов на реализацию мероприятия (объекта) тыс. руб. без учета налога на прибыль, без НДС |  | в тч. за счет платы за подклю чение |  | Источник финансирова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Год начала |  | Год завер-шения | 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  | 2029-2034 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем электроснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых сетей электроснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов централизованных систем электроснабжения за исключением сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей электроснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем электроснабжения, за исключением сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем электроснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство новых сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Строительство иных объектов централизованных систем электроснабжения за исключением сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем электроснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций | В соответствии с Генеральным планом Батыревского муниципального округа | д. Долгий Остров, д. Малое Батырево, д. Полевые Бикшики, д. Старые Тойси, д. Татарские Сугуты, с. Батырево, с. Новое Ахпердино, с. Норваш-Шигали, с. Первомайское, с. Сугуты, с. Тарханы, с. Тойси, с. Шыгырдан | Мощность трансформаторной подстанции рассчитывается на следующих стадиях проектирования исходя из тех.условий и количества потребителей на центре питания. | Количество трансформаторов рассчитывается на следующих стадиях проектирования |  |  | 2025 | 2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2034 |  | Нет данных |  |  | Внебюд-жетные источники |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем электроснабжения не включенные в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем электроснабжения за исключением сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по системе электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем теплоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых сетей теплоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов централизованных систем теплоснабжения за исключением сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей теплоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем теплоснабжения, за исключением сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем теплоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство новых сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Строительство иных объектов централизованных систем теплоснабжения за исключением сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Строительство блочно-модульных котельных | Генеральный план Батыревского муниципального округа | с. Батырево, ул. Мичурина, д. 25А, с. Батырево, МБУ ДО «Батыревская ДШИ", с. Шыгырдан, МБДОУ «Шыгырданский детский сад «Ромашка», с. Норваш-Шигали, МБОУ "Норваш-Шигалинская СОШ", д. Полевые Бикшики, МБОУ "Полевобикшикская СОШ" | Производительность котельной рассчитывается на следующих стадиях проектирования исходя из тех.условий и площади отапливаемых помещений. |  | - | 2029 |  | 2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 | 2034 |  | 100000 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
|  | Итого по группе 2 системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  | 100000 |  |  |  |  |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Модернизация или реконструкция иных объектов централизованных систем теплоснабжения за исключением сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция котельных (26 шт.) | Генеральный план Батыревского муниципального округа | с. Алманчиково (2 шт.), с. Балабаш-Баишево (2 шт.), с.Батырево (2 шт.), д.Бахтигильдино (1 шт.), д. Балабаш Нурусово (1 шт.), д. Ульяновка (1 шт.), д.П.Бикшики (1 шт.), с. Большое Чеменево (2 шт.), д. Долгий Остров (1 шт.), д. Чувашские Ишаки (1 шт.), д. Красномайск (1 шт.), с. Новое Ахпердино (1 шт.), с. Сугуты (2 шт.), с. Тарханы (2 шт.), с. Тойси (1 шт.), д. Новое Котяково (1 шт.), с. Туруново (1 шт.), с. Шаймурзино (1 шт.), д. Нижнее Турмышево (1 шт.), с. Шыгырдан (1 шт.) | Производительность котельной рассчитывается на следующих стадиях проектирования исходя из тех.условий и площади отапливаемых помещений. |  | - | 2024 |  | 2034 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 |  |  | 3000 |  | 66000 | 2034 |  | 78000 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
|  | Итого по группе 3 системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 |  |  | 3000 |  | 66000 |  |  | 78000 |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем теплоснабжения не включенные в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем теплоснабжения за исключением сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Ликвидация котельных (4 шт.) | Генеральный план Батыревского муниципального округа | с. Батырево (1 шт.), с. Шыгырдан (1 шт.), с. Норваш Шигали (1 шт.), д. П.Бикшики (1 шт.) | Ликвидация объекта в связи со строите-льством нового на том же месте |  |  | 2024 |  | 2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 | 2034 |  | 4800 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
|  | Итого по группе 5 системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 |  |  | 4800 |  |  |  |  |
|  | Итого по системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 |  |  | 3000 |  | 170800 |  |  | 182800 |  | 0,00 |  |  |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. 50 лет Победы, Батырево | Схема водоснабжения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность |  | 870 м | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9504,564 | 2029 |  | 9504,564 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.2 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Калинина |  | с. Батырево | Протяженность |  | 1250 м | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13655,98 | 2029 |  | 13655,98 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.3 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мелиораторов |  | с. Батырево | Протяженность |  | 190 м | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2075,709 | 2029 |  | 2075,709 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.4 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Молодежная |  | с. Батырево | Протяженность |  | 930 м | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10160,05 | 2029 |  | 10160,05 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.5 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Советская |  | с. Батырево | Протяженность |  | 1600 м | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17479,66 | 2029 |  | 17479,66 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.6 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Юхма |  | с. Батырево | Протяженность |  | 700 м | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7647,35 | 2029 |  | 7647,35 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.7 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. А П Табакова |  | с. Батырево | Протяженность |  | 1280 м | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13983,73 | 2029 |  | 13983,73 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.8 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Канашская |  | с. Батырево | Протяженность |  | 610 м | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6664,119 | 2029 |  | 6664,119 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.9 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Красноармейская |  | с. Батырево | Протяженность |  | 920 м | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10050,8 | 2029 |  | 10050,8 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.10 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Ленина |  | с. Батырево | Протяженность |  | 1100 м | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12017,26 | 2029 |  | 12017,26 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.10.11 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Кирова |  | с. Батырево | Протяженность |  | 310 м | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3386,684 | 2029 |  | 3386,684 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.10.12 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Крепкова |  | с. Батырево | Протяженность |  | 4200 м | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45884,1 | 2029 |  | 45884,1 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.10.13 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мичурина |  | с. Батырево | Протяженность |  | 220 м | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2403,453 | 2029 |  | 2403,453 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.10.14 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Овражная |  | с. Батырево | Протяженность |  | 410 м | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4479,162 | 2029 |  | 4479,162 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.10.15 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Славянская |  | с. Батырево | Протяженность |  | 900 м | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9832,307 | 2029 |  | 9832,307 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.10.16 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Талвира |  | с. Батырево | Протяженность |  | 1250 м | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13655,98 | 2029 |  | 13655,98 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.10.17 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Южная |  | с. Батырево | Протяженность |  | 620 м | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6773,367 | 2029 |  | 6773,367 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.10.18 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мира |  | с. Батырево | Протяженность |  | 240 м | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2621,949 | 2029 |  | 2621,949 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.10.19 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Садовая |  | с. Батырево | Протяженность |  | 180 м | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966,461 | 2029 |  | 1966,461 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.10.20 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Солнечная |  | с. Батырево | Протяженность |  | 380 м | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4151,419 | 2029 |  | 4151,419 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.10.21 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Чапаевам |  | с. Батырево | Протяженность |  | 280 м | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3058,94 | 2029 |  | 3058,94 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.10.22 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по пер. Гагарина |  | с. Батырево | Протяженность |  | 290 м | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3168,188 | 2029 |  | 3168,188 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.10.23 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. К.Маркса |  | с. Батырево | Протяженность |  | 1500 м | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16387,18 | 2029 |  | 16387,18 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.10.24 | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа в поле от А.П. Табакова до ул. Талвира |  | с. Батырево | Протяженность |  | 530 м | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5790,137 | 2029 |  | 5790,137 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по группе 1 системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226798,55 |  |  | 226798,55 |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство новых сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа | Схема водоснабжения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность |  | 4,5 км | 2025 |  | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49161,537 | 2033 |  | 49161,537 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по группе 3 системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49161,537 |  |  | 49161,537 |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения не включенные в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями в Туруновском сельском поселении Батыревского района | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | Батыревский муниципальный округ | строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями на 100 м3 |  |  | 2024 |  | 2024 | 25900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 25900 |  |  |  | Федеральный бюджет и бюджет Республики |
|  | Итого по группе 4 системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | 25900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25900 |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по группе системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | 25900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275960,09 |  |  | 301860,09 |  | 0,0 |  |  |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. 50 лет Победы, Батырево | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м |  | 740 | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4554,841 | 2029 |  | 4554,841 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.2 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Калинина | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м |  | 900 | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5539,671 | 2029 |  | 5539,671 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.3 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Комарова | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м |  | 1202,8 | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7403,463 | 2029 |  | 7403,463 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.4 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по пр-кту Ленина | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м |  | 1400,85 | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8622,498 | 2029 |  | 8622,498 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.5 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мелиораторов | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м |  | 190 | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1169,486 | 2029 |  | 1169,486 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.6 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Молодежная | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м |  | 720 | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4431,737 | 2029 |  | 4431,737 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.7 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Советская | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м |  | 2140 | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13172,11 | 2029 |  | 13172,11 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.8 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Федора Моисеева | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м |  | 390 | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400,524 | 2029 |  | 2400,524 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.9 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Юхма | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м |  | 1040 | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6401,398 | 2029 |  | 6401,398 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.10 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. А П Табакова | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м |  | 1220 | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7509,332 | 2029 |  | 7509,332 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.11 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Дружбы | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м |  | 580 | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3570,01 | 2029 |  | 3570,01 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.12 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Красноармейская | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м |  | 900 | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5539,671 | 2029 |  | 5539,671 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.13 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Ленина | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м |  | 1290 | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7940,195 | 2029 |  | 7940,195 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.14 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Кирова | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м |  | 640 | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3939,322 | 2029 |  | 3939,322 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.15 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Крепкова | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м |  | 3120 | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19204,19 | 2029 |  | 19204,19 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.16 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мичурина | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м |  | 560 | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3446,906 | 2029 |  | 3446,906 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.17 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Славянская | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м |  | 710 | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4370,185 | 2029 |  | 4370,185 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.18 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Талвира | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м |  | 900 | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5539,671 | 2029 |  | 5539,671 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.19 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Южная | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м |  | 550 | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3385,355 | 2029 |  | 3385,355 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.20 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мира | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м |  | 240 | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1477,246 | 2029 |  | 1477,246 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.21 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. О.Кошевого | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м |  | 330 | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2031,213 | 2029 |  | 2031,213 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.22 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Садовая | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м |  | 180 | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107,934 | 2029 |  | 1107,934 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.23 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Солнечная | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м |  | 380 | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2338,972 | 2029 |  | 2338,972 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.24 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Чапаева | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м |  | 280 | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1723,453 | 2029 |  | 1723,453 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.25 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по пер. Гагарина | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м |  | 290 | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1785,005 | 2029 |  | 1785,005 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.26 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. К.Маркса | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м |  | 960 | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5908,982 | 2029 |  | 5908,982 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.27 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа от ул. Мира до ул. Дружбы | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м |  | 470 | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2892,939 | 2029 |  | 2892,939 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.1.28 | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа от ул. Славянская до ул. Советская | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Протяженность, м |  | 740 | 2025 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4554,841 | 2029 |  | 4554,841 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Строительство КОС | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Мощность |  | 150 м3/сут | 2024 |  | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 | 2033 |  | 30000 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по группе 1 системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171961,15 |  |  | 171961,15 |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство новых сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция КОС | Схема водоотведения Батыревского муниципального округа | с. Батырево | Мощность |  | 500 м3/сут | 2024 |  | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000 | 2033 |  | 40000 |  |  |  | Бюджет. и внебюдж. средства |
|  | Итого по группе 3 системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000 |  |  | 40000 |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения не включенные в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по группе системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211961,15 |  |  | 211961,15 |  | 0,0 |  |  |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем газоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых сетей газоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов централизованных систем газоснабжения за исключением сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей газоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем газоснабжения, за исключением сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем газоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство новых сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство сетей газоснабжения низкого давления | Генеральный план Батыревского муниципального округа | с. Шыгырдан | Диаметр сети и пропускная способность рассчитывается на следующих стадиях проектирования. |  | Протяжен-ность 4,0 км | 2029 |  | 2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28600 | 2034 |  | 28600 |  |  |  | Внебюд-жетные источники |
| 2.2. Строительство иных объектов централизованных систем газоснабжения за исключением сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по группе 2 системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28600 |  |  | 28600 |  |  |  |  |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем газоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем газоснабжения не включенные в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем электроснабжения за исключением сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по группе системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28600 |  |  |  | 28600 |  | 0,0 |  |
| Обращение с ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов в системе обращения с ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство мусоросортировочного комплекса | Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами Чувашской Республики | с. Батырево | Мощность, т/год |  | 30 000 | 2025 |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | Нет данных |  |  | Федеральный бюджет и бюджет Республики |
| Группа 2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов в системе обращения с ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закрытие и рекультивация свалки ТКО | Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами Чувашской Республики | с. Батырево | Площадь, га |  | 3,9 | 2025 |  | 2025 |  |  |  |  | 66300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 66300 |  |  | Федеральный бюджет и бюджет Республики |
|  | Итого по группе системы обращения с ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66300 |  | 0,0 |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25900,00 |  |  | 69300,00 |  | 3000,00 | 3000,00 |  | 3000,00 |  |  | 687321,24 |  |  |  | 791521,24 |  | 0,00 |  |

Таблица 6.2

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Батыревском районе Чувашской Республики на 2022-2025 годы и на период до 2035 года»

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Задача муниципальной программы Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Батыревском районе Чувашской Республики на 2022-2025 годы и на период до 2035 года |  | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, соисполнители - отдел экономики, сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений Батыревского района Чувашской Республики, управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Батыревского района Чувашской Республики, участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики (по согласованию), муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики (по согласованию), ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости, автономное учреждение Чувашской Республики «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | 90,0 | 622,0 | 2319,2 | 2678,0 | 16087,0 | 35625,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты | 90,0 | 147,0 | 552,0 | 117,0 | 896,0 | 1538,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 475,0 | 1767,2 | 2561,0 | 15191,0 | 34087,0 |
| Цель «повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях | снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере в сопоставимых условиях с увеличением оснащенности приборами учета | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики, автономное учреждение Чувашской Республики «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 194 | 605,1 | 266 | 1600,1 | 3123 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 59 | 503 | 64 | 620 | 1169 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 135 | 102,1 | 202 | 980,1 | 1954 |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, увязанные с основным мероприятием 1 | Доля потребления муниципальными учреждениями электрической энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления электрической энергии муниципальными учреждениями на территории Батыревского района Чувашской Республики, % |  |  |  |  |  |  | x | 80,3 | 90,2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля потребления муниципальными учреждениями холодной воды приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления холодной воды муниципальными учреждениями на территории Батыревского района Чувашской Республики, % |  |  |  |  |  |  | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля потребления муниципальными учреждениями природного газа приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребления природного газа муниципальными учреждениями на территории Батыревского района Чувашской Республики, % |  |  |  |  |  |  | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики, кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  | x | 24,433 | 24,316 | 24,228 | 24,051 | 23,198 | 21,495 |
|  | Удельный расход холодной воды зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики, м3/чел. |  |  |  |  |  |  | x | 3,152 | 3,13 | 3,114 | 3,082 | 2,928 | 2,618 |
|  | Удельный расход природного газа зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики, м3/чел. |  |  |  |  |  |  | x | 289,647 | 288,683 | 287,967 | 286,534 | 279,591 | 265,71 |
|  | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики, кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  | x | 10,094 | 10,012 | 9,955 | 9,836 | 9,262 | 8,125 |
|  | Удельный расход холодной воды зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики, м3/чел. |  |  |  |  |  |  | x | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 |
|  | Удельный расход природного газа зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики, м3/чел. |  |  |  |  |  |  | x | 230,73 | 229,772 | 229,035 | 227,635 | 220,782 | 207,001 |
|  | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики, кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  | x | 91,152 | 89,696 | 88,593 | 86,43 | 75,882 | 54,843 |
|  | Удельный расход холодной воды зданиями и помещениями физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики, м3/чел. |  |  |  |  |  |  | x | 7,256 | 7,158 | 7,086 | 6,94 | 6,235 | 4,826 |
|  | Удельный расход природного газа зданиями и помещениями физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики, м3/чел. |  |  |  |  |  |  | x | 602,385 | 599,67 | 597,407 | 592,882 | 572,068 | 530,077 |
|  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики, кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  | x | 32,472 | 32,315 | 32,202 | 31,961 | 30,811 | 28,509 |
|  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики, м3/чел. |  |  |  |  |  |  | x | 7,051 | 6,997 | 6,957 | 6,877 | 6,489 | 5,711 |
|  | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления Батыревского района Чувашской Республики, м3/чел. |  |  |  |  |  |  | x | 376,626 | 375,456 | 374,579 | 372,825 | 364,345 | 347,854 |
|  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Батыревского района Чувашской Республики, кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  | x | 24,232 | 24,087 | 23,978 | 23,761 | 22,71 | 20,61 |
|  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Батыревского района Чувашской Республики, м3/чел. |  |  |  |  |  |  | x | 3,404 | 3,377 | 3,357 | 3,317 | 3,125 | 2,741 |
|  | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Батыревского района Чувашской Республики, м3/чел. |  |  |  |  |  |  | x | 291,708 | 290,695 | 289,932 | 288,418 | 281,097 | 266,457 |
| Мероприятие 1.1 | Обучение специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности |  | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 12 | 12 | 42 | 66 | 60 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  | 12 | 12 | 42 | 66 | 60 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2 | Оснащение приборами учета бюджетных учреждений |  | участник - муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  | 32 | 32 |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 | Замена устаревших систем освещения на светодиодные |  | участник - муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 105,2 | 78,8 | 158,2 | 763,2 | 1526 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  | 11 | 8 | 16 | 76 | 153 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  | 94,2 | 70,8 | 142,2 | 687,2 | 1373 |
| Мероприятие 1.4 | Установка оборудования для автоматического освещения |  | участник - муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 18,3 | 13,7 | 27,5 | 132,7 | 265,4 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  | 2 | 1 | 3 | 13 | 27 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  | 16,3 | 12,7 | 24,5 | 119,7 | 238,4 |
| Мероприятие 1.5 | Автоматизация системы теплоснабжения и горячего водоснабжения с регулированием подачи теплоты |  | участник - муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 1,3 | 1 | 1,8 | 9 | 17,5 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  | 1,3 | 1 | 1,8 | 9 | 17,5 |
| Мероприятие 1.6 | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков |  | участник - муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 1,1 | 0,9 | 1,6 | 7,9 | 15,4 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  | 1,1 | 0,9 | 1,6 | 7,9 | 15,4 |
| Мероприятие 1.7 | Снижение тепловых потерь через оконные проемы путем их модернизации |  | участник - муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 5,4 | 4,3 | 7,5 | 37,8 | 74 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  | 5,4 | 4,3 | 7,5 | 37,8 | 74 |
| Мероприятие 1.8 | Улучшение тепловой изоляции стен, полов и чердаков |  | участник - муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 7,5 | 6 | 10,6 | 52,9 | 103,5 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  | 7,5 | 6 | 10,6 | 52,9 | 103,5 |
| Мероприятие 1.9 | Применение экономичной водоразборной арматуры |  | участник - муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 11,2 | 8,4 | 16,8 | 82,6 | 165,2 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  | 2 | 2 | 3 | 17 | 33 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  | 9,2 | 6,4 | 13,8 | 65,6 | 132,2 |
| Мероприятие 1.10 | Разработка и корректировка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования |  | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участники - муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики, автономное учреждение Чувашской Республики «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 448 | 0 | 448 | 896 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  | 448 |  | 448 | 896 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде | снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в жилищном фонде в сопоставимых условиях с увеличением оснащенности приборами учета и увеличением доли энергоэффективного капитального ремонта | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 505,2 | 1088,4 | 5789,5 | 12617,1 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 22 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 505,2 | 1086,4 | 5779,5 | 12595,1 |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, увязанные с основным мероприятием 2 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Батыревского района Чувашской Республики, % |  |  |  |  |  |  | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Батыревского района Чувашской Республики, % |  |  |  |  |  |  | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Батыревского района Чувашской Республики, % |  |  |  |  |  |  | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Батыревского района Чувашской Республики, % |  |  |  |  |  |  | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета природного газа используемого на цели отопления в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Батыревского района Чувашской Республики, % |  |  |  |  |  |  | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля многоквартирных домов, расположенных на территории Батыревского района Чувашской Республики, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше, % |  |  |  |  |  |  | x | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 3,8 | 9,4 | 22,1 |
|  | Доля энергоэффективных капитальных ремонтов многоквартирных домов в общем объеме проведенных капитальных ремонтов многоквартирных домов на территории Батыревского района Чувашской Республики, % |  |  |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 16,7 | 25 | 33,3 | 50 |
|  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Батыревского района Чувашской Республики, кВтч/м2 |  |  |  |  |  |  | x | 27,761 | 27,761 | 27,749 | 27,721 | 27,561 | 27,202 |
|  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории Батыревского района Чувашской Республики, м3/чел. |  |  |  |  |  |  | x | 20,812 | 20,812 | 20,812 | 20,812 | 20,812 | 20,812 |
| Мероприятие 2.1 | Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета многоквартирных домов в том числе интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации |  | участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 | Оснащение индивидуальными приборами учета жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) в том числе интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации |  | участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 | Проведение энергетических обследований жилищного фонда |  | участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 35 | 175 | 385 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  | 35 | 175 | 385 |
| Мероприятие 2.4 | Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов,пофасадное регулирование) |  | участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 70 | 70 | 190 | 190 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  | 70 | 70 | 190 | 190 |
| Мероприятие 2.5 | Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности |  | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 22 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  | 2 | 10 | 22 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.6 | Повышение энергетической эффективности системы освещения |  | участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 17,3 | 41,6 | 234,9 | 528,5 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  | 17,3 | 41,6 | 234,9 | 528,5 |
| Мероприятие 2.7 | Внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки распределительных систем отопления и стояков |  | участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 45 | 45 | 130 | 130 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  | 45 | 45 | 130 | 130 |
| Мероприятие 2.8 | Проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  | участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 364,6 | 875 | 4937,7 | 11109,9 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  | 364,6 | 875 | 4937,7 | 11109,9 |
| Мероприятие 2.9 | Установка оборудования для автоматического освещения в жилищном фонде |  | участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 8,3 | 19,8 | 111,9 | 251,7 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  | 8,3 | 19,8 | 111,9 | 251,7 |
| Основное мероприятие 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре | энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры в том числе в части уменьшения потерь энергетических ресурсов при передаче и проведении работ по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участники - ресурсоснабжающие организации, автономное учреждение Чувашской Республики «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики, органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 96,9 | 680,3 | 2980,9 | 7980,9 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 96,9 | 680,3 | 2980,9 | 7980,9 |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, увязанные с основным мероприятием 3 | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих врежиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории Батыревского района Чувашской Республики, % |  |  |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории Батыревского района Чувашской Республики, т у.т./млн. кВтч |  |  |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
|  | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории Батыревского района Чувашской Республики, т у.т./тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|  | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории Батыревского района Чувашской Республики, т у.т./тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  | x | 159,8 | 159,8 | 159,73 | 159,41 | 158,01 | 156,62 |
|  | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории Батыревского района Чувашской Республики, % |  |  |  |  |  |  | x | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7 | 6,94 | 6,88 |
|  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории Батыревского района Чувашской Республики, % |  |  |  |  |  |  | x | 20 | 20 | 20 | 19,8 | 19,2 | 18,6 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть на территории Батыревского района Чувашской Республики, кВтч/м3 |  |  |  |  |  |  | x | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,95 | 1,93 | 1,9 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды на территории Батыревского района Чувашской Республики, кВтч/м3 |  |  |  |  |  |  | x | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,95 | 1,93 | 1,9 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод на территории Батыревского района Чувашской Республики, кВтч/м3 |  |  |  |  |  |  | x | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,77 | 1,75 | 1,73 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод на территории Батыревского района Чувашской Республики, кВтч/м3 |  |  |  |  |  |  | x | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,77 | 1,75 | 1,73 |
| Мероприятие 3.1 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, ресурсоснабжающие организации | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2 | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию,электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации |  | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, ресурсоснабжающие организации | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3 | Реализация мероприятий отраженных в инвестиционных и производственных программах производителей электрической и тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, разработанных ими в установленном законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности порядке программ по энергосбережению и повышению энергетическойэффективности |  | участник - ресурсоснабжающие организации | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4 | Реализация мероприятий, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды |  | участник - ресурсоснабжающие организации | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 15 | 55 | 55 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  | 15 | 55 | 55 |
| Мероприятие 3.5 | Внедрение установок совместной выработки тепловой и электрической энергии на базе газотурбинных установок с котлом-утилизатором, газотурбинных установок, газопорпшевых установок, турбодетандерных установок |  | участник - ресурсоснабжающие организации | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 5000 |
| Мероприятие 3.6 | Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения |  | участник - ресурсоснабжающие организации | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 69,7 | 233,65 | 233,65 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  | 69,7 | 233,65 | 233,65 |
| Мероприятие 3.7 | Установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных станций для отопления и горячего водоснабженияжилых домов и производственных объектов тепловой энергией, накапливаемой приповерхностным грунтом и атмосферным воздухом или вторично используемым |  | участник - ресурсоснабжающие организации | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 39,2 | 162,4 | 162,4 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  | 39,2 | 162,4 | 162,4 |
| Мероприятие 3.8 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе заменеоборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и энергосберегающих технологий, в том числе энергоэффективной нанотехнологичной продукции |  | участник - ресурсоснабжающие организации | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 20,6 | 123,6 | 598,9 | 598,9 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  | 20,6 | 123,6 | 598,9 | 598,9 |
| Мероприятие 3.9 | Мероприятия по сокращению потерь электрической, тепловой энергии,холодной и горячей воды при осуществлении регулируемых видов деятельности |  | участник - ресурсоснабжающие организации | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 72,9 | 315,9 | 1387,1 | 1387,1 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  | 72,9 | 315,9 | 1387,1 | 1387,1 |
| Мероприятие 3.10 | Герметизация зданий (окна, двери, швы, подвалы, выходы вентиляции,инженерных коммуникаций) |  | участник - ресурсоснабжающие организации | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 3,4 | 37,4 | 200,1 | 200,1 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  | 3,4 | 37,4 | 200,1 | 200,1 |
| Мероприятие 3.11 | Внедрение реле-регуляторов светильников |  | участник - ресурсоснабжающие организации | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 40,3 | 181,35 | 181,35 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  | 40,3 | 181,35 | 181,35 |
| Мероприятие 3.12 | Мероприятия по установке осветительных устройств с использованием светодиодов |  | участник - ресурсоснабжающие организации | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 39,2 | 162,4 | 162,4 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  | 39,2 | 162,4 | 162,4 |
| Мероприятие 3.13 | Разработка и корректировка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность |  | участники - автономное учреждение Чувашской Республики «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики, ресурсоснабжающие организации | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Информационное и правовое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности | ведение комплекса организационно - правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики района | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, исполнители - отдел экономики, сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений Батыревского района Чувашской Республики, управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Батыревского района Чувашской Республики, участники - управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости, ресурсоснабжающие организации, муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики, органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, автономное учреждение Чувашской Республики «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 90 | 145 | 136 | 168,3 | 310 | 450 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты | 90 | 63 | 24 | 26 | 190 | 330 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 82 | 112 | 142,3 | 120 | 120 |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, увязанные с основным мероприятием 4 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Батыревского района Чувашской Республики, % |  |  |  |  |  |  | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории Батыревского района Чувашской Республики, % |  |  |  |  |  |  | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Батыревского района Чувашской Республики, % |  |  |  |  |  |  | x | 99,3 | 99,3 | 99,4 | 99,5 | 99,9 | 100 |
|  | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными образованиями Батыревского района Чувашской Республики, ед. |  |  |  |  |  |  | x | 0 | 1 | 4 | 5,5 | 10,5 | 13 |
|  | Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков Батыревского района Чувашской Республики с которыми заключены энергосервисные договора (контракты), % |  |  |  |  |  |  | x | 0 | 1,6 | 6,3 | 8,6 | 16,4 | 20,3 |
| Мероприятие 4.1 | Разработка и корректировка муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, исполнители - отдел экономики, сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений Батыревского района Чувашской Республики, управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Батыревского района Чувашской Республики, участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости, автономное учреждение Чувашской Республики «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 90 | 25 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты | 90 | 25 |  |  |  | 120 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 4.2 | Содействие заключению энергосервисных договоров (контрактов) |  | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3 | Организационно и нормативно-правовое обеспечение осуществление деятельности подведомственных организаций для возможности организации учета потребляемых топливно-энергетических ресурсов и реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.4 | Проведение энергетического мониторинга использования тепловой, электрической энергии, природного газа и воды в муниципальных учреждениях и жилищном фонде |  | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участник - управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.5 | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетическойэффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов; |  | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участник - ресурсоснабжающие организации | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.6 | Введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням |  | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.7 | Мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 20 | 0 | 0 | 60 | 80 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  | 20 |  |  | 60 | 80 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.8 | Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 20 | 35 | 40 | 200 | 200 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  | 8 | 14 | 16 | 80 | 80 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  | 12 | 21 | 24 | 120 | 120 |
| Мероприятие 4.9 | Установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов |  | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участник - управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.10 | Определение целевого уровня снижения потребления муниципальными учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды |  | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участник - муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.11 | Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности |  | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участник - управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.12 | Распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения, пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением |  | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.13 | Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования |  | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 70 | 91 | 118,3 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  | 70 | 91 | 118,3 |  |  |
| Мероприятие 4.14 | Анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов и муниципальных учреждениях на предмет выявленияположений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности |  | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участник - управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в промышленном секторе | определение потенциала энергосбережения в промышленном секторе с последующим снижением энергоемкости производимой продукции | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 199 | 892 | 391 | 154,5 | 398 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 199 | 892 | 391 | 154,5 | 398 |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, увязанные с основным мероприятием 5 | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Батыревского района Чувашской Республики в сфере промышленного производства (однолетние культуры), кг у.т./ед. продукции |  |  |  |  |  |  | x | 3,106 | 3,106 | 3,013 | 3,013 | 3,013 | 3,013 |
|  | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Батыревского района Чувашской Республики в сфере промышленного производства (молочная продукция), кг у.т./ед. продукции |  |  |  |  |  |  | x | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Батыревского района Чувашской Республики в сфере промышленного производства (молочная продукция), кг у.т./ед. продукции |  |  |  |  |  |  | x | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,026 | 0,026 |
| Мероприятие 5.1 | Проведение энергетических обследований |  | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 199 | 96 | 103 | 0 | 398 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  | 199 | 96 | 103 |  | 398 |
| Мероприятие 5.2 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности разработанные на основании проведенных энергетических обследований |  | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 796 | 288 | 154,5 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  | 796 | 288 | 154,5 |  |
| Основное мероприятие 6 | Внедрение технологий, использующих возобновляемые источники энергии и вторичные энергетические ресурсы | увеличение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, увязанные с основным мероприятием 6 | Доля объема энергетических ресурсов (электрической энергии), производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Батыревского района Чувашской Республики, % |  |  |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Батыревского района Чувашской Республики (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт), МВт |  |  |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Мероприятие 6.1 | Внедрение/реконсервация возобновляемых источников энергии |  | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 7000 |
| Мероприятие 6.2 | Использования биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов,бытовых отходов, шахтного метана, биогаза для производства электрической и тепловой энергии |  | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 4000 |
| Основное мероприятие 7 | Увеличение использования энергоэффективных источников наружнего освещения | снижение затрат электрической энергии на уличное освещение путем внедрения энергоэффективных источников освещения | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участник - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, увязанные с основным мероприятием 7 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории Батыревского района Чувашской Республики, % |  |  |  |  |  |  | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мероприятие 7.1 | Внедрение энергоэффективных источников освещения в системах уличного освещения |  | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участник - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в транспортном комплексе | создание благоприятных условий для замещения части потребляемого моторного топлива (бензина и дизельного топлива), используемого транспортными средствами, альтернативными видами моторного топлива | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 84 | 84 | 84 | 5252 | 56 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты | 0 | 25 | 25 | 25 | 76 | 17 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | 0 | 59 | 59 | 59 | 5176 | 39 |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, увязанные с основным мероприятием 8 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется в Батыревском районе Чувашской Республики, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, ед. |  |  |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется в Батыревском районе Чувашской Республики, ед. |  |  |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Количество транспортных средств, используемых органами муниципальной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Батыревского района Чувашской Республики, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, ед. |  |  |  |  |  |  | x | 10 | 13 | 16 | 19 | 28 | 30 |
|  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами муниципальной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Батыревского района Чувашской Республики, ед. |  |  |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Батыревского района Чувашской Республики, ед. |  |  |  |  |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Мероприятие 8.1 | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования |  | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики, участники - органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района Чувашской Республики, муниципальные учреждения Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 84 | 84 | 84 | 252 | 56 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  | 25 | 25 | 25 | 76 | 17 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  | 59 | 59 | 59 | 176 | 39 |
| Мероприятие 8.2 | Строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций |  | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 8.3 | Строительство автомобильных станций для зарядки автотранспортных средств с автономным источником электрического питания |  | ответственный исполнитель - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры Батыревского района Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники |  |  |  |  | 5000 |  |

Раздел 7 Управление программой

7.1. Ответственный за реализацию программы

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. Управление реализацией Программы осуществляет администрация Батыревского муниципального округа Чувашской Республики.

Координатором реализации Программы является администрация Батыревского муниципального округа Чувашской Республики, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за ее реализацию.

7.2. План-график работ по реализации программы

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов в электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, утилизации (захоронении) ТКО.

Реализация программы осуществляется в два этапа:

-	первый этап - с 2024 по 2028 годы;

-	второй этап - с 2029 по 2034 годы.

7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.

Целью мониторинга выполнения Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

-	периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

-	анализ данных о результатах планируемых и фактически реализуемых мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

-	сопоставление и сравнение значений целевых показателей во временном аспекте по факту выполнения прогноза.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляются на основании следующих нормативных документов:

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

7.4. Порядок и сроки корректировки программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.

Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Батыревского муниципального округа Чувашской Республики по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей всех уровней.