Приложение

к постановлению администрации

Моргаушского муниципального округа

От_______________ №______________

схема теплоснабжения

Моргаушского муниципального округа

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА ПЕРИОД С 2026 ПО 2043 годы по состоянию на 2026 год

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

2026 г.

Оглавление

ПАСПОРТ СХЕМЫ	7

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ	8

ВВЕДЕНИЕ	10

ОБЩАЯ ЧАСТЬ	11

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	19

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов  и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы)	19

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	25

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах	32

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию, городскому округу, городу федерального значения	32

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	35

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	35

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	40

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	42

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более муниципальных образований, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого территориального отдела	42

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения	42

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	44

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	44

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	51

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования	51

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального образования	51

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ                 И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	52

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	52

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	52

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	52

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки      электрической и тепловой энергии и котельных	52

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	52

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	53

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	53

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	53

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	56

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	58

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	58

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и  (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	58

6.2. Предложение по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования под жилую, комплексную и производственную застройку	58

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	58

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной	58

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей	59

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	59

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	59

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	59

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	60

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива	60

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	64

8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	64

8.4. Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем территориальном отделе	66

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования	66

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	67

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	67

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов	67

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	67

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	68

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	68

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	68

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	68

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	68

10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации	69

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	70

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	72

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования	72

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	74

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	74

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ МОРГАУШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	75

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	75

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	75

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	76

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	76

13.5. Обоснование предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	76

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Моргаушского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	76

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.	77

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МОРГАУШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	78

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	80

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики является:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (с изменениями);

- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29 декабря 2012 г.;

- Генеральный план Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики.

Схема теплоснабжения муниципального образования - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Моргаушского муниципального округа тепловой энергией;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2026 по 2043 годы.

В проекте выделяются 3 этапа:

Первый этап: 2026-2029 годы.

Второй этап: 2030-2035 годы;

Третий этап: 2036-2043 годы.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Зона действия системы теплоснабжения - территория муниципального образования, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория муниципального образования, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления- территория муниципального образования, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления- территория муниципального образования, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

Местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения муниципального образования, городского округа, города федерального значения;

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования, городского округа, города федерального значения;

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки- отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по муниципальному образованию, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок действия генерального плана, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

На территории Моргаушского муниципального округа по состоянию на 2024 год проживает 30 685 человек.

Централизованное теплоснабжение состоит из тринадцати источников:

Котельная №1 — с. Моргауши, ул. Гагарина, 16

- Топливо: природный газ

- Температурный график: 70–90 °С, dу=50–250

- Система: централизованная (МКД и соцобъекты)

Котельная №2 — с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, 30б

- Топливо: природный газ

- Температурный график: 70–90 °С

- Система: централизованная

Котельная №3 — с. Моргауши, ул. Чапаева, 39с

- Топливо: природный газ

- Температурный график: 70–90 °С

- Система: централизованная

Котельная №4 — с. Моргауши, ул. Восточная

- Топливо: природный газ

- Температурный график: 70–90 °С

- Система: централизованная

Блочно-модульная котельная - д. Тренькино, ул. Новая, 16

- Топливо: природный газ

- Температурный график: 70–90 °С

- Система: централизованная (обслуживает 4 МКД и СДК)

Блочно-модульная котельная — д. Ярославка, ул. Центральная, 1а

- Топливо: природный газ

- Температурный график: 70–90 °С

- Система: централизованная

Котельная №8 (ФСК «Сывлах») — с. Моргауши, ул. Мира, 6а

- Топливо: природный газ

- Температурный график: 70–90 °С

- Система: локальная (спорткомплекс)

Котельная «База» - с. Моргауши, ул. Коммунальная, 2

- Топливо: природный газ

- Температурный график: 50–95 °С

- Система: централизованная

Котельная «Школа» — с. Большой Сундырь, ул. Ленина, 11б

- Топливо: природный газ

- Температурный график: 70–90 °С

- Система: централизованная (школа, соцобъекты)

Блочная котельная №1 — с. Большой Сундырь, ул. Новая, 1б

- Топливо: природный газ

- Температурный график: 70–90 °С

- Система: централизованная

Блочная котельная №2 — с. Большой Сундырь, ул. Новая, 7б

- Топливо: природный газ

- Температурный график: 70–90 °С

- Система: централизованная

Блочно-модульная котельная — д. Шомиково, ул. Лесная, 55

- Топливо: природный газ

- Температурный график: 90/70 °С

- Система: централизованная, закрытая, четырехтрубная

- Потребитель: Республиканский детский санаторий «Лесная сказка»

Блочно-модульная котельная — д. Шомиково, ул. Лесная, 62

- Топливо: природный газ

- Температурный график: 95/70 °С

- Система: централизованная, закрытая, четырехтрубная

- Потребитель: Республиканский детский санаторий «Алый парус»

Перечень потребителей тепловой энергии на территории Моргаушского муниципального округа:

Объекты образования:

Наименование учреждения

Москакасинская СОШ

Моргаушская СОШ

Б.Сундырская СОШ

Ильинская СОШ

Калайкасинская СОШ

Нискасинская СОШ

Орининская СОШ

Сятракасинская СОШ

Тораевская СОШ

Чуманкасинская СОШ

Юнгинская СОШ

Юськасинская СОШ

Ярабайкасинская СОШ

Акрамовская ООШ

Б.Карачкинская ООШ

Сыбайкасинская ООШ

Шатракасинская ООШ

Шатьмапосинская ООШ

Шомиковская ООШ

8 МБДОУ «Колокольчик»

3 МБДОУ «Солнышко»

19 МБДОУ «Мечта»

9 МБДОУ «Улыбка»

14 МБДОУ «Золушка»

4 МБДОУ «Березка»

13 МБДОУ «Малыш»

5 МБДОУ «Рябинушка»

11 МБДОУ «Василек»

7 МБДОУ «Радуга»

27 МБДОУ «Путене»

17 МБДОУ «Родничок»

МАУ ДО «Дом детского творчества»

МАУ ДО СШ «Сывлах»(ФСК)

МАУ ДО «Моргаушская детская школа искусств им.Ф.С.Васильева»

МАУ ДО «Станция юных техников» (СЮТ)

Москакасинская СОШ

Объекты культуры, социального развития и архивного дела

Наименование учреждения

МБУ «Муниципальный архив Моргаушского района ЧР»

МБУК «Музей верховых чувашей» Моргаушского района ЧР

Моргаушский Дом культуры

Сюрлатринский сельский клуб

Васькинский сельский Дом культуры

Большесундырский сельский Дом культуры

Большекарачкинский сельский клуб

Вомбакасинский сельский клуб

Тренькинский сельский Дом культуры

Апчарский сельский клуб

Вурманкасинский сельский клуб

Кадикасинский сельский Дом культуры

Шомиковский сельский клуб

Калайкасинский сельский клуб

Яраккасинский сельский клуб

Москакасинский сельский Дом культуры

Орининский сельский Дом культуры

Адабайский сельский клуб

Молгачкасинский сельский клуб

Кашмашский сельский Дом культуры

Оточевский сельский клуб

Ятманкинский сельский клуб

Анаткасинский сельский клуб

Большетокшикский сельский клуб

Тойгильдинский сельский Дом культуры

Хорнойский сельский клуб

Чуманкасинский сельский Дом культуры

Изедеркинский сельский клуб

Солянойский сельский клуб

Шатьмапосинский сельский Дом культуры

Тиушский сельский клуб

Вурманкасинский сельский клуб

Мадикский сельский клуб

Юськасинский сельский Дом культуры

Ярабайкасинский сельский Дом культуры

Сыбайкасинский сельский клуб

Акрамовский сельский клуб

Шоркасинский сельский клуб

Чемеевский сельский клуб

Моргаушская центральная районная детская библиотека им. А.Г. Николаева

БУ «Юськасинский дом-интернат для престарелых инвалидов» Минтруда Чувашии

БУ Каршлыхский дом-интернат для ветеранов войны и труда Минтруда Чувашии

БУ "Шомиковский ПНИ" Минтруда Чувашии

Отделение стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с Б. Сундырь

Объекты здравоохранения

Тораевская УБ БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Александровская ВА БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Москакасинская ВА БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Нискасинская ВА БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Шатьмапосинская ВА БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Кадикасинская ВА БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Ярабайкасинская ВА БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Тренькинская ВА БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Юськасинская ВА БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Вурманкасинский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Адабайский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Акрамовский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Анаткасинский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Ахманеевский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Басурманский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Б.Карачкинский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Б.Токшикский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Васькинский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Калайкасинский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Кубасинский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Мадикский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Молгачкасински ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Орининский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Панклейский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Первомайский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Сыбайкасинский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Сюрлинский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Сюткюльский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Сятракасинский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Тиушский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Тойгильдинский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Тойшевский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Хорнойский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Чемеевский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Чурикасинский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Шатракасинский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Шешкарский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Шомиковский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Шоркасинский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Шупосинский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Ятманкинский ФАП БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

РБ №2 стац.корп. БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Таблица 1 - Данные для расчета системы теплоснабжения

| № п/п | Показатель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92 | -29 оС (по городу Чебоксары -36) |
| 2 | Средняя температура за отопительный период | -4,6 оС |
| 3 | Продолжительность отопительного периода | 211 сут. |

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов  и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы)

Генеральный план Моргаушского муниципального округа до 2043 года определяет перспективное территориальное развитие округа и его основных структурообразующих элементов.

Численность перспективного населения муниципального округа  – 27 623 чел.

Генеральным планом предусматриваются следующие основные параметры, запланированные к реализации к расчетному сроку:

Развитие жилых районов

с. Моргауши (район ул. Гагарина): Предполагается уплотнённая застройка с возведением 15 000 м² жилья (около 120 квартир) на участке 12,3 га, с организацией подъездных дорог, подключением к существующим сетям газоснабжения и водоотведения, строительством дополнительной трансформаторной подстанции.

с. Большой Сундырь (район ул. Новая): Строительство 8700 м² жилья (примерно 80 домов) на площади 18,4 га, включая прокладку новых сетей водоотведения, строительство очистных сооружений канализации, расширение улично-дорожной сети и возведение детской игровой площадки.

д. Тренькино: Жилой массив общей площадью 5420 м² (50 домов) на территории 9,7 га. В рамках освоения территории предусматривается прокладка газопровода, строительство локальной котельной, устройство уличного освещения и асфальтовых дорог.

д. Юськасы: Планируется возведение 10 200 м² жилья (около 95 домов) на территории 16,5 га, со строительством систем газо- и водоснабжения, дорожного покрытия, а также объекта обслуживания (торговый павильон и аптека).

д. Калайкасы: Жилое строительство площадью 7400 м² (65 домов) на участке 13,2 га, с прокладкой инженерных сетей, устройством локальных очистных сооружений и строительством спортивной площадки.

Таблица 1.1 - Новое жилищное строительство на расчетный срок

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок (2043 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | тыс. чел. | 30,6 | 27,6 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м²/чел. | 25,8 | 29,0 |
| 3 | Существующий жилищный фонд | тыс. м² | 794 | — |
| 4 | Требуемый жилищный фонд | тыс. м² | — | 800 |
| 5 | Убыль жилищного фонда (снос ветхого и аварийного жилья, выбытие) | тыс. м² | — | 40 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м² | 794 | 760 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства, в том числе: | тыс. м² | — | 80 |
|  | Индивидуальная застройка | тыс. м² | — | 60 |
|  | Малоэтажная застройка | тыс. м² | — | 20 |

Развитие общественно-деловых зон

| с. Моргауши | Торгово-сервисные комплексы, объекты общественного питания, офисные помещения |
| --- | --- |
| с. Большой Сундырь | Торгово-сервисные комплексы, объекты общественного питания, офисные помещения |
| д. Кубасы | ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 15 посещений в смену |
| д. Чураккасы | ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 15 посещений в смену |
| с. Моргауши | Здание поликлиники Моргаушской ЦРБ |
| д. Москакасы | Дошкольная образовательная организация на 160 мест |

Развитие производственной зоны предусматривается за счет упорядочения существующих производственных территорий.

д. Кораккасы, ул. Новая, д.66

- Строительство птичников на 100 тыс. голов кур-несушек (3 корпуса).

- Строительство 6 ангаров для хранения зерна.

- Инвестор: ОАО ПФ «Моргаушская».

- Обеспечиваются рабочие места (~20 чел.), требуется подвод газоснабжения, водоснабжения и электроэнергии .

д. Рыкакасы, ул. Нижняя, д.21

- Строительство телятника на 200 голов (от 0 до 6 мес.).

- Строительство свинарника для маточного стада на 500 голов.

- Инвестор: ООО «Бездна».

- Требуется развитие локальной инфраструктуры (подъездные пути, газ, вода, канализация) .

с. Моргауши (район промышленной зоны)

- Производство безалкогольных напитков.

- Инвестор: ООО «Граждане».

- Ожидается создание 64 рабочих мест .

с. Моргауши (район промплощадки)

- Производство и переработка сельхозпродукции (сыр, соки и др.).

- Инвестор: ИП Ерцев Д.И.

- Планируется около 10 рабочих мест .

Ввиду отсутствия подробной информации о характеристиках предприятий, предполагаемых к размещению в промышленных зонах, произвести оценку потребности в тепловой мощности на данных территориях не представляется возможным.

Теплоснабжение жилого фонда муниципального округа осуществляется преимущественно от индивидуальных источников тепловой энергии, а также от действующих источников централизованного теплоснабжения в пределах сложившихся зон их действия. Всего на территории муниципального округа учтено 13 источников централизованного теплоснабжения, в том числе 11 источников МУП ЖКХ “Моргаушское” и 2 блочно-модульные котельные ГУП “Чувашгаз” Минстроя Чувашии.

Прогнозы приростов площадей строительных фондов на каждом этапе планирования приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 Прогнозы приростов площадей строительных фондов в Моргаушском муниципальном округе.

| № п/п | Ввод объектов капитального строительства, тыс. кв. м. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод строений в течение периода, тыс. м2 | 9 | 10 | 10 | 11 | 45 | 60 |
|  | Ввод жилых строений в течение периода, тыс. м2 | 8 | 9 | 9 | 10 | 35 | 50 |
|  | в т.ч. Многоквартирные | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 |
|  | в т.ч. малоэтажные (индивидуальные) | 6 | 6 | 6 | 7 | 23 | 35 |
|  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода, тыс. м2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |

В таблице 1.3 показаны объемы строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения Моргаушского муниципального округа.

Таблица 1.3

| Котельная | Тип потребителя | Площадь подключённых фондов, S м² | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030–2035 | 2036–2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 (с. Моргауши, ул. Гагарина-16) | Население | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Котельная №1 (с. Моргауши, ул. Гагарина-16) | Бюджетные | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Котельная №1 (с. Моргауши, ул. Гагарина-16) | Прочие | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Котельная №2 (с. Моргауши, ул. 50 лет Октября-30б) | Население | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Котельная №2 (с. Моргауши, ул. 50 лет Октября-30б) | Бюджетные | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Котельная №2 (с. Моргауши, ул. 50 лет Октября-30б) | Прочие | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Котельная №3 (с. Моргауши, ул. Чапаева-39с) | Население | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Котельная №3 (с. Моргауши, ул. Чапаева-39с) | Бюджетные | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Котельная №3 (с. Моргауши, ул. Чапаева-39с) | Прочие | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Котельная №4 (с. Моргауши, ул. Восточная) | Бюджетные | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Котельная №4 (с. Моргауши, ул. Восточная) | Прочие | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| БМК (д. Тренькино, ул. Новая-16) | Население | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| БМК (д. Тренькино, ул. Новая-16) | Бюджетные | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| БМК (д. Тренькино, ул. Новая-16) | Прочие | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Блочно-модульная котельная (д. Ярославка, ул. Центральная-1а) | Население | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Блочно-модульная котельная (д. Ярославка, ул. Центральная-1а) | Бюджетные | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Блочно-модульная котельная (д. Ярославка, ул. Центральная-1а) | Прочие | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| БМК №8 ФСК «Сывлах» (с. Моргауши, ул. Мира-6а) | Бюджетные | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Котельная «Школа» (с. Большой Сундырь, ул. Ленина-11б) | Бюджетные | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| БМК №1 (с. Большой Сундырь, ул. Новая-1б) | Население | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| БМК №1 (с. Большой Сундырь, ул. Новая-1б) | Прочие | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| БМК №2 (с. Большой Сундырь, ул. Новая-7б) | Население | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| БМК №2 (с. Большой Сундырь, ул. Новая-7б) | Прочие | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

На расчетный срок не планируется присоединение новых абонентов.

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления.

| Элемент территориального деления (котельная) | Этап | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Прирост/убыль тепловой нагрузки, Гкал/ч | Существующее потребление теплоносителя, м³/ч | Прирост/убыль потребления теплоносителя, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, с. Моргауши, ул. Гагарина, 16 | 2026 | 0,90 | 0,00 | 126,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,90 | 0,00 | 126,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,90 | 0,00 | 126,0 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,90 | 0,00 | 126,0 | 0,0 |
|  | 2030–2035 (на конец 2035) | 0,90 | 0,00 | 126,0 | 0,0 |
|  | 2036–2043 (на конец 2043) | 0,90 | 0,00 | 126,0 | 0,0 |
| Котельная №2, с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, 30б | 2026 | 0,90 | 0,00 | 126,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,90 | 0,00 | 126,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,90 | 0,00 | 126,0 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,90 | 0,00 | 126,0 | 0,0 |
|  | 2030–2035 (на конец 2035) | 0,90 | 0,00 | 126,0 | 0,0 |
|  | 2036–2043 (на конец 2043) | 0,90 | 0,00 | 126,0 | 0,0 |
| Котельная №3, с. Моргауши, ул. Чапаева, 39с | 2026 | 0,90 | 0,00 | 126,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,90 | 0,00 | 126,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,90 | 0,00 | 126,0 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,90 | 0,00 | 126,0 | 0,0 |
|  | 2030–2035 (на конец 2035) | 0,90 | 0,00 | 126,0 | 0,0 |
|  | 2036–2043 (на конец 2043) | 0,90 | 0,00 | 126,0 | 0,0 |
| Котельная №4, с. Моргауши, ул. Восточная | 2026 | 0,09 | 0,00 | 12,6 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,09 | 0,00 | 12,6 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,09 | 0,00 | 12,6 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,09 | 0,00 | 12,6 | 0,0 |
|  | 2030–2035 (на конец 2035) | 0,09 | 0,00 | 12,6 | 0,0 |
|  | 2036–2043 (на конец 2043) | 0,09 | 0,00 | 12,6 | 0,0 |
| Блочно-модульная котельная, д. Тренькино, ул. Новая, 16 | 2026 | 0,20 | 0,00 | 28,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,20 | 0,00 | 28,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,20 | 0,00 | 28,0 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,20 | 0,00 | 28,0 | 0,0 |
|  | 2030–2035 (на конец 2035) | 0,20 | 0,00 | 28,0 | 0,0 |
|  | 2036–2043 (на конец 2043) | 0,20 | 0,00 | 28,0 | 0,0 |
| Блочно-модульная котельная, д. Ярославка, ул. Центральная, 1а | 2026 | 0,06 | 0,00 | 8,4 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,06 | 0,00 | 8,4 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,06 | 0,00 | 8,4 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,06 | 0,00 | 8,4 | 0,0 |
|  | 2030–2035 (на конец 2035) | 0,06 | 0,00 | 8,4 | 0,0 |
|  | 2036–2043 (на конец 2043) | 0,06 | 0,00 | 8,4 | 0,0 |
| Котельная №8, ФСК «Сывлах», с. Моргауши, ул. Мира, 6а | 2026 | 0,45 | 0,00 | 63,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,45 | 0,00 | 63,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,45 | 0,00 | 63,0 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,45 | 0,00 | 63,0 | 0,0 |
|  | 2030–2035 (на конец 2035) | 0,45 | 0,00 | 63,0 | 0,0 |
|  | 2036–2043 (на конец 2043) | 0,45 | 0,00 | 63,0 | 0,0 |
| Котельная «Школа», с. Большой Сундырь, ул. Ленина, 11б | 2026 | 0,09 | 0,00 | 12,6 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,09 | 0,00 | 12,6 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,09 | 0,00 | 12,6 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,09 | 0,00 | 12,6 | 0,0 |
|  | 2030–2035 (на конец 2035) | 0,09 | 0,00 | 12,6 | 0,0 |
|  | 2036–2043 (на конец 2043) | 0,09 | 0,00 | 12,6 | 0,0 |
| Блочная котельная №1, с. Большой Сундырь, ул. Новая, 1б | 2026 | 0,09 | 0,00 | 12,6 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,09 | 0,00 | 12,6 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,09 | 0,00 | 12,6 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,09 | 0,00 | 12,6 | 0,0 |
|  | 2030–2035 (на конец 2035) | 0,09 | 0,00 | 12,6 | 0,0 |
|  | 2036–2043 (на конец 2043) | 0,09 | 0,00 | 12,6 | 0,0 |
| Блочная котельная №2, с. Большой Сундырь, ул. Новая, 7б | 2026 | 0,09 | 0,00 | 12,6 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,09 | 0,00 | 12,6 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,09 | 0,00 | 12,6 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,09 | 0,00 | 12,6 | 0,0 |
|  | 2030–2035 (на конец 2035) | 0,09 | 0,00 | 12,6 | 0,0 |
|  | 2036–2043 (на конец 2043) | 0,09 | 0,00 | 12,6 | 0,0 |
| Котельная «База», с. Моргауши, ул. Коммунальная, 2 | 2026 | 0,01 | 0,00 | 1,4 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,01 | 0,00 | 1,4 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,01 | 0,00 | 1,4 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,01 | 0,00 | 1,4 | 0,0 |
|  | 2030–2035 (на конец 2035) | 0,01 | 0,00 | 1,4 | 0,0 |
|  | 2036–2043 (на конец 2043) | 0,01 | 0,00 | 1,4 | 0,0 |
| Блочно-модульная котельная, д. Шомиково, ул. Лесная, 55 | 2026 | 2,71 | 0,00 | 379,4 | 0,0 |
|  | 2027 | 2,71 | 0,00 | 379,4 | 0,0 |
|  | 2028 | 2,71 | 0,00 | 379,4 | 0,0 |
|  | 2029 | 2,71 | 0,00 | 379,4 | 0,0 |
|  | 2030–2035 (на конец 2035) | 2,71 | 0,00 | 379,4 | 0,0 |
|  | 2036–2043 (на конец 2043) | 2,71 | 0,00 | 379,4 | 0,0 |
| Блочно-модульная котельная, д. Шомиково, ул. Лесная, 62 | 2026 | 1,21 | 0,00 | 170,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 1,21 | 0,00 | 170,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 1,21 | 0,00 | 170,0 | 0,0 |
|  | 2029 | 1,21 | 0,00 | 170,0 | 0,0 |
|  | 2030–2035 (на конец 2035) | 1,21 | 0,00 | 170,0 | 0,0 |
|  | 2036–2043 (на конец 2043) | 1,21 | 0,00 | 170,0 | 0,0 |

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Объекты, расположенные в производственных зонах Моргаушского муниципального округа и охваченные централизованным теплоснабжением от действующих котельных, отсутствуют.

Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий.

Новая застройка производственных площадок по Генплану предусматривает индивидуальные или автономные системы теплоснабжения (локальные котельные, модульные установки), а не подключение к существующим централизованным котельным.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию, городскому округу, городу федерального значения

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1

| № п/п | Наименование источника / расчетной зоны | Тепловая нагрузка Q, Гкал/ч | Площадь зоны F, км² | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030–2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия каждого источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, с. Моргауши, ул. Гагарина, 16 | 0,900 | 3,14 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| 2 | Котельная №2, с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, 30б | 0,900 | 3,14 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| 3 | Котельная №3, с. Моргауши, ул. Чапаева, 39с | 0,900 | 3,14 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| 4 | Котельная №4, с. Моргауши, ул. Восточная | 0,090 | 0,28 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| 5 | Блочно-модульная котельная, д. Тренькино, ул. Новая, 16 | 0,200 | 3,14 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 6 | Блочно-модульная котельная, д. Ярославка, ул. Центральная, 1а | 0,060 | 0,79 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 7 | Котельная №8 (ФСК «Сывлах»), с. Моргауши, ул. Мира, 6а | 0,450 | 0,79 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 |
| 8 | Блочная котельная №1, с. Большой Сундырь, ул. Новая, 1б | 0,090 | 0,28 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| 9 | Блочная котельная №2, с. Большой Сундырь, ул. Новая, 7б | 0,090 | 0,28 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| 10 | Котельная «Школа», с. Большой Сундырь, ул. Ленина, 11б | 0,090 | 0,28 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| 11 | Котельная «База», с. Моргауши, ул. Коммунальная, 2 | 0,010 | 0,28 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 12 | Блочно-модульная котельная, д. Шомиково, ул. Лесная, 55 | 2,710 | 0,28 | 9,679 | 9,679 | 9,679 | 9,679 | 9,679 |
| 13 | Блочно-модульная котельная, д. Шомиково, ул. Лесная, 62 | 1,214 | 0,28 | 4,336 | 4,336 | 4,336 | 4,336 | 4,336 |
| Расчетный элемент территориального деления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территориальный отдел «Большесундырский» | 0,270 | 0,84 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| 2 | Территориальный отдел «Моргаушский» | 3,450 | 13,91 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| 3 | Территориальный отдел «Ярославский» | 0,060 | 0,79 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 4 | Территориальный отдел «Кадикасинский» | 3,924 | 0,56 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 |
| Зона действия по муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Моргаушский муниципальный округ | 7,704 | 16,10 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 |
| Зона действия по эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП ЖКХ «Моргаушское» | 3,780 | 15,54 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| 2 | ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии | 3,924 | 0,56 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 | 7,007 |

Плотность тепловой нагрузки указана в Гкал/ч/км².

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время производство, передача и потребление тепловой энергии для целей теплоснабжения Моргаушского муниципального округа для многоэтажной, малоэтажной жилой застройки, а также для общественных и административных зданий в основном предусмотрено от автономных, индивидуальных источников теплоты, работающих на газовом топливе.

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми бытовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Централизованное теплоснабжение с подачей тепловой энергии от отдельно стоящих котельных по водяным тепловым сетям осуществляется от 13 источников теплоснабжения, в том числе 11 источников МУП ЖКХ “Моргаушское” и 2 блочно-модульных котельных ГУП “Чувашгаз” Минстроя Чувашии:

Котельная №1, с. Моргауши, ул. Гагарина, 16
Является централизованной, работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. К котельной присоединены многоквартирные жилые дома (МКД), объекты социальной сферы и прочие потребители. Система теплоснабжения – двухтрубная.

Котельная №2, с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, 30б
Централизованная котельная. Обслуживание – без постоянного присутствия персонала. Подключены МКД, административные здания и бюджетные учреждения. Система теплоснабжения – двухтрубная.

Котельная №3, с. Моргауши, ул. Чапаева, 39с
Централизованная. Работает в автоматизированном режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. К котельной подключены МКД и объекты социальной сферы. Система теплоснабжения – двухтрубная.

Котельная №4, с. Моргауши, ул. Восточная
Является локальной котельной. Обслуживается дистанционно, без постоянного присутствия персонала. Подключены жилые дома и социальные объекты (школа, детский сад). Система теплоснабжения – двухтрубная.

Блочно-модульная котельная, д. Тренькино, ул. Новая, 16
Централизованная котельная. Работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Котельная снабжает теплом МКД и социальные объекты деревни Тренькино. Система теплоснабжения – двухтрубная.

Блочно-модульная котельная, д. Ярославка, ул. Центральная, 1а
Централизованная, автоматизированная. Подключены МКД, административные здания и детский сад. Система теплоснабжения – двухтрубная.

Котельная №8 (ФСК «Сывлах»), с. Моргауши, ул. Мира, 6а
Локальная котельная для спортивного комплекса. Работает без постоянного присутствия персонала. Подключены здания физкультурно-оздоровительного комплекса и прилегающие объекты. Система теплоснабжения – двухтрубная.

Блочная котельная №1, с. Большой Сундырь, ул. Новая, 1б
Является блочно-модульной котельной. Обслуживается дистанционно. Котельная снабжает теплом жилые дома и социальные объекты. Система теплоснабжения – двухтрубная.

Блочная котельная №2, с. Большой Сундырь, ул. Новая, 7б
Блочно-модульная котельная. Работает без постоянного присутствия персонала. Подключены жилые дома и объекты соцкультбыта. Система теплоснабжения – двухтрубная.

Котельная «Школа», с. Большой Сундырь, ул. Ленина, 11б
Локальная котельная, работающая без постоянного персонала. Обслуживает школу и ряд социальных объектов. Система теплоснабжения – двухтрубная.

Котельная «База» с. Моргауши, ул. Коммунальная, 2
Локальная котельная, работающая без постоянного персонала. Обслуживает Административное здание. Система теплоснабжения – двухтрубная.

Блочно-модульная котельная д. Шомиково, ул. Лесная, 55
Блочно-модульная котельная, работающая на природном газе. Обслуживает объект Республиканского детского санатория «Лесная сказка». Система теплоснабжения – закрытая, четырехтрубная, с централизованным горячим водоснабжением.

Блочно-модульная котельная д. Шомиково, ул. Лесная, 62
Блочно-модульная котельная, работающая на природном газе. Обслуживает объект Республиканского детского санатория «Алый парус». Система теплоснабжения – закрытая, четырехтрубная, с централизованным горячим водоснабжением.

В таблице приведена суммарная установленная мощность источников (с учётом резервных агрегатов). Различие 4–5% между суммой паспортных и отчётных значений обусловлено методикой учёта и округлениями и является допустимым

Таблица 1.2.1.

| Наименование источника теплоснабжения | Мощность котла (Гкал/час) | Водогрейные котлы | Кол-во | Мощность котельной (Гкал/час) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, с. Моргауши, ул. Гагарина, 16 | 0.83 | Братск-1Г | 4 | 3.32 | Газ природный |
| Котельная №2, с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, 30б | 1 | Факел-1 | 5 | 5 | Газ природный |
| Котельная №3, с. Моргауши, ул. Чапаева, 39с | 1 | Факел-1 | 6 | 6 | Газ природный |
| Котельная №4, с. Моргауши, ул. Восточная | 0.082 | Микро-95 | 2 | 0.164 | Газ природный |
| Блочно-модульная котельная, д. Тренькино, ул. Новая, 16 | 0.129 | Микро-150 | 2 | 0.258 | Газ природный |
| Блочно-модульная котельная, д. Ярославка, ул. Центральная, 1а | 0.129 | Микро New-150 | 2 | 0.258 | Газ природный |
| Котельная №8 (ФСК «Сывлах»), с. Моргауши, ул. Мира, 6а | 0.439 | Protherm-510 | 2 | 0.878 | Газ природный |
| Блочная котельная №1, с. Большой Сундырь, ул. Новая, 1б | 0.082 | Микро-95 | 2 | 0.164 | Газ природный |
| Блочная котельная №2, с. Большой Сундырь, ул. Новая, 7б | 0.082 | Микро-95 | 2 | 0.164 | Газ природный |
| Котельная «Школа», с. Большой Сундырь, ул. Ленина, 11б | 0.082 | Микро-95 | 5 | 0.41 | Газ природный |
| Котельная «База» с. Моргауши, ул. Коммунальная, 2 | 0.01 | АОГВ-17 | 1 | 0.01 | Газ природный |
| Блочно-модульная котельная, д. Шомиково, ул. Лесная, 55 | 1,030 | Vutherm Standart 1200 | 2 | 2,060 | Газ природный |
|  | 0,645 | Vutherm Standart 750 | 1 | 0,645 | Газ природный |
| Блочно-модульная котельная, д. Шомиково, ул. Лесная, 62 | 0,352 | Wiesberg Steel 410 | 1 | 0,352 | Газ природный |
|  | 0,431 | Wiesberg Steel 501 | 2 | 0,862 | Газ природный |

Потребители обеспеченные автономными источниками теплоснабжения

Таблица 1.2.2.

| № п/п | Наименование котельной | Тип, марка котлов | К-во(шт) | Суммар мощ-сть (кВт/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования |  |  |  |  |
|  | Орининская СОШ, д. Падаккасы | газовый котёл | 2 | 150 |
|  | Ярабайкасинская СОШ | газовый котёл | 2 | 150 |
|  | Калайкасинская СОШ | газовый котёл | 2 | 200 |
|  | Нискасинская СОШ | газовый котёл | 2 | 150 |
|  | Сятракасинская СОШ | газовый котёл | 2 | 200 |
|  | Тораевская СОШ | газовый котёл | 2 | 150 |
|  | Юнгинская СОШ | газовый котёл | 2 | 200 |
|  | Юськасинская СОШ | газовый котёл | 2 | 200 |
|  | Акрамовская ООШ | газовый котёл | 2 | 150 |
|  | Шомиковская ООШ | газовый котёл | 2 | 150 |
|  | Сосновская ООШ | газовый котёл | 2 | 150 |
|  | Тойгильдинская ООШ | газовый котёл | 2 | 150 |
|  | Шатракасинская ООШ | газовый котёл | 2 | 150 |
|  | Шатьмапосинская ООШ | газовый котёл | 2 | 150 |
|  | Сыбайкасинская ООШ | газовый котёл | 2 | 150 |
|  | МБДОУ «Радуга», д. Ярабайкасы | газовый котёл | 2 | 100 |
|  | МБДОУ «Золушка», д. Падаккасы | газовый котёл | 2 | 100 |
|  | МБДОУ «Мечта», с. Большой Сундырь | газовый котёл | 2 | 100 |
|  | МБДОУ «Солнышко», с. Моргауши | газовый котёл | 2 | 100 |
|  | МБДОУ «Березка», д. Сятракасы | газовый котёл | 2 | 100 |
|  | МБДОУ «Незабудка», с. Тиуши | газовый котёл | 2 | 100 |
|  | МБДОУ «Родничок», д. Кадикасы | газовый котёл | 2 | 100 |
| Объекты культуры |  |  |  |  |
|  | СК д. Сюрлатри | газовый котёл | 1 | 50 |
|  | СК д. Б. Карачкино | газовый котёл | 1 | 50 |
|  | СК д. Вурманкасы | газовый котёл | 1 | 50 |
|  | СК д. Кадикасы | газовый котёл | 1 | 50 |
|  | СК д. Шомиково | газовый котёл | 1 | 50 |
|  | СК д. Шатракасы | газовый котёл | 1 | 50 |
|  | СК д. Яраккасы | газовый котёл | 1 | 50 |
|  | СК с. Оринино | газовый котёл | 1 | 50 |
|  | СК д. Москакасы | газовый котёл | 1 | 50 |
| Административные здания территориальных отделов УБРТ администрации Моргаушского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | Моргаушский РДК, с. Моргауши, Красная площадь, 5 | газовый котёл | 2 | 150 |
|  | Большесундырский СДК, с. Большой Сундырь | газовый котёл | 2 | 100 |
|  | Большекарачкинский СК, д. Б. Карачкино | газовый котёл | 1 | 50 |
|  | Вурманкасинский СК, д. Вурманкасы | газовый котёл | 1 | 50 |
|  | Кадикасинский СДК, д. Кадикасы | газовый котёл | 1 | 50 |
|  | Шомиковский СК, д. Шомиково | газовый котёл | 1 | 50 |
|  | Шатракасинский СК, д. Шатракасы | газовый котёл | 1 | 50 |
|  | Калайкасинский СДК, д. Калайкасы | газовый котёл | 1 | 50 |
|  | Орининский СДК, с. Оринино | газовый котёл | 1 | 50 |
|  | Москакасинский СДК, д. Москакасы | газовый котёл | 1 | 50 |
|  | Чуманкасинский СК, д. Чуманкасы | газовый котёл | 1 | 50 |
|  | Юськасинская СОШ + детсад | газовый котёл | 2 | 150 |
|  | Сятракасинская СОШ + детсад | газовый котёл | 2 | 150 |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Амбулатория, д. Одаркино | газовый котёл | 1 | 50 |
|  | Амбулатория, д. Ярабайкасы | газовый котёл | 1 | 50 |
|  | Моргаушская ЦРБ, с. Моргауши | газовые котлы | 2 | 200 |

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Всего в округе эксплуатируется более 70 индивидуальных источников тепловой энергии, обслуживающих объекты социальной сферы.

- Образование – отдельные котельные обеспечивают школы и детские сады (Калайкасинская СОШ, Сятракасинская СОШ, Юнгинская СОШ, Юськасинская СОШ, Акрамовская ООШ, Шомиковская ООШ, Сосновская ООШ, Тойгильдинская ООШ, Шатракасинская ООШ, Шатьмапосинская ООШ, Сыбайкасинская ООШ и др.; детские сады «Радуга», «Золушка», «Мечта», «Солнышко», «Березка», «Незабудка», «Родничок» и др.).

- Культура – индивидуальные котельные работают при сельских домах культуры (СК и СДК в Б. Карачкино, Вурманкасах, Кадикасах, Шомиково, Шатракасах, Яраккасах, Москакасах, Оринино и др.).

- Административные здания – здания сельских администраций и многофункциональные культурно-административные центры (Моргаушский РДК, Большесундырский СДК и др.) оснащены локальными котельными.

- Здравоохранение – автономные котельные имеются при Моргаушской ЦРБ, а также амбулаториях (Одаркино, Ярабайкасы и др.).

Таким образом, зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии, как правило, ограничены одним зданием или небольшим комплексом зданий, что обеспечивает высокую энергоэффективность, минимизацию тепловых потерь и независимость от централизованных систем.

Перспективы развития

В соответствии с направлениями модернизации теплоснабжения, закреплёнными в «Коммунальном паспорте», предполагается дальнейшее развитие индивидуальных источников теплоснабжения в Моргаушском МО:

- Дальнейший перевод многоквартирных жилых домов и объектов бюджетной сферы на индивидуальные котельные (поквартирные или блочно-модульные).

- Реконструкция действующих блочно-модульных котельных с заменой устаревших котлов (МИКРО-95, Факел-1) на современные газовые установки с КПД до 92–95%.

- Создание новых автономных котельных при вводе в эксплуатацию новых объектов образования и здравоохранения (школ, ФАПов, детских садов).

- Повышение надежности теплоснабжения в территориальных отделах за счёт увеличения парка индивидуальных источников, что позволит сократить нагрузку на устаревшие централизованные котельные (особенно в с. Моргауши). Зоны действия перспективных индивидуальных источников

- Школы и детские сады: планируется оснащение всех вновь построенных и капитально отремонтированных зданий современными автоматизированными котельными, рассчитанными на обслуживание одного объекта.

- Учреждения культуры: тенденция сохранения практики индивидуального теплоснабжения для СДК и СК в территориальных отделах.

- Административные здания: закрепление индивидуального теплоснабжения за административными и многофункциональными центрами муниципального образования.

- Здравоохранение: каждая амбулатория (ФАП) будет иметь собственный источник тепловой энергии небольшой мощности (30–50 кВт).

Перспективная суммарная мощность автономных источников составит порядка 11–13 Гкал/ч

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.3.1 - Балансы тепловой мощности

| Этап | Установленная (Гкал/ч, 5000 ч) | Полезный отпуск / нагрузка (Гкал/год) | Нагрузка эквивалентная (Гкал/ч, 5000 ч) | Расчетный резерв установленной мощности относительно эквивалентной среднегодовой нагрузки, (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026–2029 | 20,550 | 12 733,710 | 2,547 | 18,003 |
| 2030–2035 | 20,550 | 12 733,710 | 2,547 | 18,003 |
| 2036–2043 | 20,550 | 12 733,710 | 2,547 | 18,003 |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более муниципальных образований, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого территориального отдела

На территории Моргаушского муниципального округа отсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких муниципальных образований.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Радиус эффективного теплоснабжения определяется для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Методика расчета радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии приведена в главе 7 тома «Обосновывающие материалы».

В таблице 2.5.1 представлены радиусы эффективного теплоснабжения

источников тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Эффективный радиус теплоснабжения, км | Площадь зоны действия источника, км2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1, с. Моргауши, ул. Гагарина, 16 | 1 | 3.14 |
| Котельная №2, с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, 30б | 1 | 3.14 |
| Котельная №3, с. Моргауши, ул. Чапаева, 39с | 1 | 3.14 |
| Котельная №4, с. Моргауши, ул. Восточная | 0.3 | 0.28 |
| Блочно-модульная котельная, д. Тренькино, ул. Новая, 16 | 1 | 3.14 |
| Блочно-модульная котельная, д. Ярославка, ул. Центральная, 1а | 0.5 | 0.79 |
| Котельная №8, ФСК «Сывлах», с. Моргауши, ул. Мира, 6а | 0.5 | 0.79 |
| Котельная «Школа», с. Б. Сундырь, ул. Ленина, 11б | 0.3 | 0.28 |
| БМК №1, с. Б. Сундырь, ул. Новая, 1б | 0.3 | 0.28 |
| БМК №2, с. Б. Сундырь, ул. Новая, 7б | 0.3 | 0.28 |
| Котельная «База» с. Моргауши, ул. Коммунальная, 2 | 0.3 | 0.28 |
| Блочно-модульная котельная, д. Шомиково, ул. Лесная, 55 | 0.3 | 0.28 |
| Блочно-модульная котельная, д. Шомиково, ул. Лесная, 62 | 0.3 | 0.28 |

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее по тексту ВПУ) котельных Моргаушского МО и потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей содержат обоснование балансов производительности ВПУ в целях подготовки теплоносителя для подпитки тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей

Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:

Vот=qот*Qот ,

где

qот – удельный объем воды, (справочная величина , qот=19,5 м3/(Гкал/час);

Qот  - максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.

Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей;

Vт.с.=Vi*Li ,

где

Vi  - удельный объем воды i-го диаметра, м3;

L- длина участка i-го диаметра, м

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:

Vподп.=0,0025*(Vот + Vт.с) +GГВС,

где

n- продолжительность отопительного периода;

t - часов работы в отопительный период.

GГВС - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/час.

В таблице 3.1.1. рассчитан баланс теплоносителя. Баланс производительности водоподготовительных установок останется неизменным, в связи с тем, что присоединение новых абонентов не планируется.

Таблица 3.1.1

| Наименование источника | Кол-во воды для произв. и передачи, м³ (Vобщ.) | Объем воды на заполнение системы, м³ (Vот.) | Объем воды на заполнение сетей, м³ (Vт.с) | Объем воды на ГВС, м³/год | Подпитка воды, м³/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, с. Моргауши, ул. Гагарина, 16 | 22,00 | 19,53 | 2,47 | 0 | 318,72 | — |
| Котельная №2, с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, 30б | 22,00 | 21,00 | 1,00 | 0 | 318,72 | — |
| Котельная №3, с. Моргауши, ул. Чапаева, 39с | 22,00 | 20,70 | 1,30 | 0 | 318,72 | — |
| Котельная №4, с. Моргауши, ул. Восточная | 2,40 | 2,24 | 0,16 | 0 | 34,56 | — |
| Блочно-модульная котельная, д. Тренькино, ул. Новая, 16 | 22,00 | 21,00 | 1,00 | 0 | 318,72 | — |
| Блочно-модульная котельная, д. Ярославка, ул. Центральная, 1а | 14,00 | 13,18 | 0,82 | 0 | 199,68 | — |
| Котельная №8, ФСК «Сывлах», с. Моргауши, ул. Мира, 6а | 11,20 | 11,16 | 0,04 | 0 | 161,28 | — |
| Котельная «Школа», с. Б. Сундырь, ул. Ленина, 11б | 2,40 | 1,99 | 0,41 | 0 | 34,56 | — |
| БМК №1, с. Б. Сундырь, ул. Новая, 1б | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0 | 34,56 | — |
| БМК №2, с. Б. Сундырь, ул. Новая, 7б | 2,40 | 2,32 | 0,08 | 0 | 34,56 | — |
| Котельная «База» с. Моргауши, ул. Коммунальная, 2 | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0 | 34,56 | нет данных по длине; Vт.с=0 (оценочно) |
| Блочно-модульная котельная, д. Шомиково, ул. Лесная, 55 | 55,32 | 52,85 | 2,47 | 0 | 796,54 | — |
| Блочно-модульная котельная, д. Шомиково, ул. Лесная, 62 | 23,71 | 23,67 | 0,04 | 0 | 341,47 | — |

Таблица 3.1.2. Перспективные балансы производительности ВПУ котельных на 2026-2043 гг.

| Наименование источника теплоснабжения | Производи-тельность ВПУ, т/ч | Количество баков-аккумуля-торов теплоно-сителя, ед | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснаб-жения, т/ч | Нормативные утечки теплоно-сителя, т/ч | Сверх-нормативные утечки, т/ч | Отпуск теплоносителя на ГВС (открытые системы), т/ч | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | Доля резерва/дефицита, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, с. Моргауши, ул. Гагарина, 16 | 2.75 | 1 | 0.028 | 0.055 | 0 | 0 | 2.75 | 2.67 | 97 |
| Котельная №2, с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, 30б | 2.75 | 1 | 0.028 | 0.055 | 0 | 0 | 2.75 | 2.67 | 97 |
| Котельная №3, с. Моргауши, ул. Чапаева, 39с | 2.75 | 1 | 0.028 | 0.055 | 0 | 0 | 2.75 | 2.67 | 97 |
| Котельная №4, с. Моргауши, ул. Восточная | 0.28 | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0 | 0.28 | 0.27 | 97 |
| Блочно-модульная котельная, д. Тренькино, ул. Новая, 16 | 2.75 | 1 | 0.028 | 0.055 | 0 | 0 | 2.75 | 2.67 | 97 |
| Блочно-модульная котельная, д. Ярославка, ул. Центральная, 1а | 1.73 | 1 | 0.017 | 0.035 | 0 | 0 | 1.73 | 1.68 | 97 |
| Котельная №8, ФСК «Сывлах», с. Моргауши, ул. Мира, 6а | 1.4 | 1 | 0.014 | 0.028 | 0 | 0 | 1.4 | 1.36 | 97 |
| Котельная «Школа», с. Б. Сундырь, ул. Ленина, 11б | 0.28 | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0 | 0.28 | 0.27 | 97 |
| БМК №1, с. Б. Сундырь, ул. Новая, 1б | 0.28 | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0 | 0.28 | 0.27 | 97 |
| БМК №2, с. Б. Сундырь, ул. Новая, 7б | 0.28 | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0 | 0.28 | 0.27 | 97 |
| Котельная «База» с. Моргауши, ул. Коммунальная, 2 | 0.28 | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0 | 0.28 | 0.27 | 97 |
| Блочно-модульная котельная, д. Шомиково, ул. Лесная, 55 | 2,50 | 1 | 0,069 | 0,138 | 0 | 0 | 2,50 | 2,29 | 92 |
| Блочно-модульная котельная, д. Шомиково, ул. Лесная, 62 | 2,00 | 1 | 0,030 | 0,059 | 0 | 0 | 2,00 | 1,91 | 96 |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования

В Моргаушском муниципальном округе планируется 3 варианта развития:

Вариант 1

Техническое перевооружение котельных и замена тепловой сети

Вариант 2

Проекты по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы)

Вариант 3

Постепенная ликвидация котельных и перевод абонентов на индивидуальное теплоснабжение.

При рассмотрении трех сценариев развития централизованных систем теплоснабжения Моргаушского муниципального округа, наиболее приоритетным является третий вариант.

Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

- необходимость развития системы теплоснабжения территориального отдела на базе современных технологий с высокой эффективностью использования природного газа.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального образования

Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

- необходимость развития системы теплоснабжения муниципального образования на базе современных технологий с высокой эффективностью использования природного газа.

Развитие системы теплоснабжения Моргаушского МО включает в себя мероприятия по проведению диагностики технического состояния трубопроводов и теплоизоляции тепловых сетей.

Фактическую необходимость реконструкции участков тепловой сети и их очередность необходимо определить по результатам проведения диагностики технического состояния трубопроводов тепловых сетей.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ                 И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Настоящей схемой теплоснабжения мероприятия по строительству источников теплоснабжения, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, не запланированы.

Для обеспечения потребностей в тепловой энергии предполагается установка индивидуальных газовых источников теплоснабжения.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах их действия, настоящей Схемой не предполагается.

## 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Техническое перевооружение или модернизация источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения Моргаушского МО не предполагается.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки      электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии не работают в комбинированном режиме.

## 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется.

## 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, настоящей Схемой не предполагаются.

## 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Переоборудовать котельные в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

## 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СП 124.33330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 12 - Температурный график

| Наименование источника теплоты | Схема присоединения нагрузки ГВС | Расчетная температура наружного воздуха, ºС | Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС | Температурный график, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, с. Моргауши, ул. Гагарина, 16 | закрытая (через теплообменник) | -29 | 20 | 95/70 |
| Котельная №2, с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, 30б | закрытая (через теплообменник) | -29 | 20 | 95/70 |
| Котельная №3, с. Моргауши, ул. Чапаева, 39с | закрытая (через теплообменник) | -29 | 20 | 95/70 |
| Котельная №4, с. Моргауши, ул. Восточная | закрытая (через теплообменник) | -29 | 20 | 80/60 |
| Блочно-модульная котельная, д. Тренькино, ул. Новая, 16 | закрытая (через теплообменник) | -29 | 20 | 90/70 |
| Блочно-модульная котельная, д. Ярославка, ул. Центральная, 1а | закрытая (через теплообменник) | -29 | 20 | 90/70 |
| Котельная №8, ФСК «Сывлах», с. Моргауши, ул. Мира, 6а | закрытая (через теплообменник) | -29 | 20 | 90/70 |
| Котельная «Школа», с. Б. Сундырь, ул. Ленина, 11б | закрытая (через теплообменник) | -29 | 20 | 80/60 |
| БМК №1, с. Б. Сундырь, ул. Новая, 1б | закрытая (через теплообменник) | -29 | 20 | 80/60 |
| БМК №2, с. Б. Сундырь, ул. Новая, 7б | закрытая (через теплообменник) | -29 | 20 | 80/60 |
| Котельная «База» с. Моргауши, ул. Коммунальная, 2 | закрытая (через теплообменник) | -29 | 20 | 80/60 |
| Блочно-модульная котельная, д. Шомиково, ул. Лесная, 55 | закрытая (через теплообменник) | -29 | 20 | 90/70 |
| Блочно-модульная котельная, д. Шомиково, ул. Лесная, 62 | закрытая (через теплообменник) | -29 | 20 | 95/70 |

Расчетный график качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха показан в таблице 13.

Таблица 13 - График качественного температурного регулирования

| Температура наружного воздуха | Температура в подающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 41,9 | 36,2 |
| 7 | 43,4 | 37,2 |
| 6 | 44,8 | 38,2 |
| 5 | 46,3 | 39,2 |
| 4 | 47,7 | 40,2 |
| 3 | 49,2 | 41,2 |
| 2 | 50,6 | 42,1 |
| 1 | 52,0 | 43,0 |
| 0 | 53,4 | 43,9 |
| -1 | 54,8 | 44,8 |
| -2 | 56,1 | 45,7 |
| -3 | 57,5 | 46,6 |
| -4 | 58,8 | 47,5 |
| -5 | 60,2 | 48,4 |
| -6 | 61,5 | 49,2 |
| -7 | 62,8 | 50,1 |
| -8 | 64,1 | 50,9 |
| -9 | 65,4 | 51,7 |
| -10 | 66,7 | 52,6 |
| -11 | 68,0 | 53,4 |
| -12 | 69,3 | 54,2 |
| -13 | 70,6 | 55,0 |
| -14 | 71,8 | 55,8 |
| -15 | 73,1 | 56,6 |
| -16 | 74,4 | 57,4 |
| -17 | 75,6 | 58,2 |
| -18 | 76,9 | 58,9 |
| -19 | 78,1 | 59,7 |
| -20 | 79,3 | 60,5 |
| -21 | 80,6 | 61,2 |
| -22 | 81,8 | 62,0 |
| -23 | 83,0 | 62,7 |
| -24 | 84,2 | 63,5 |
| -25 | 85,4 | 64,2 |
| -26 | 91,4 | 67,9 |
| -27 | 92,6 | 68,6 |
| -28 | 93,8 | 69,3 |
| -29 | 95,0 | 70,0 |

## 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется до 2043 года.

Таблица 14 - Производительность котельных Моргаушского муниципального округа

| Наименование источника теплоты | Установленная мощность, Гкал/ч (существующая) | Установленная мощность, Гкал/ч (перспективная) | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию новых мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, с. Моргауши, ул. Гагарина, 16 | 3,32 | 3,32 | 0,90 | - |
| Котельная №2, с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, 30б | 5,00 | 5,00 | 0,90 | - |
| Котельная №3, с. Моргауши, ул. Чапаева, 39с | 6,00 | 6,00 | 0,90 | - |
| Котельная №4, с. Моргауши, ул. Восточная | 0,164 | 0,164 | 0,09 | - |
| Блочно-модульная котельная, д. Тренькино, ул. Новая, 16 | 0,258 | 0,258 | 0,20 | - |
| Блочно-модульная котельная, д. Ярославка, ул. Центральная, 1а | 0,258 | 0,258 | 0,06 | - |
| Котельная №8, ФСК «Сывлах», с. Моргауши, ул. Мира, 6а | 0,878 | 0,878 | 0,45 | - |
| Котельная «Школа», с. Большой Сундырь, ул. Ленина, 11б | 0,41 | 0,41 | 0,09 | - |
| Блочная котельная №1, с. Большой Сундырь, ул. Новая, 1б | 0,164 | 0,164 | 0,09 | - |
| Блочная котельная №2, с. Большой Сундырь, ул. Новая, 7б | 0,164 | 0,164 | 0,09 | - |
| Котельная «База», с. Моргауши, ул. Коммунальная, 2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| Блочно-модульная котельная, д. Шомиково, ул. Лесная, 55 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | - |
| Блочно-модульная котельная, д. Шомиково, ул. Лесная, 62 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | - |

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и  (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории Моргаушского муниципального округа расположены 13 источников теплоснабжения, из них 11 источников МУП ЖКХ “Моргаушское” и 2 БМК ГУП “Чувашгаз” Минстроя Чувашии.

6.2. Предложение по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования под жилую, комплексную и производственную застройку

Все новое строительство планируется подключить к индивидуальному теплоснабжению.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых, существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрены.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей

Децентрализация отопления многоквартирных домов - перевод на индивидуальные источники теплоснабжения в квартирах и домах.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения горячего водоснабжения с непосредственным водоразбором теплоносителя из тепловой сети на территории Моргаушского муниципального округа отсутствуют. По БМК д. Шомиково, ул. Лесная, 55 и д. Шомиково, ул. Лесная, 62 горячее водоснабжение организовано по закрытой схеме через теплообменное оборудование. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения ГВС в закрытые системы по указанным источникам не требуются.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения ГВС в закрытые системы не требуются.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива

Основным видом топлива для источников тепловой энергии Моргаушского муниципального округа является природный газ. Для источников МУП ЖКХ “Моргаушское” резервное и аварийное топливо не предусмотрено. По БМК д. Шомиково, ул. Лесная, 55, эксплуатируемой ГУП “Чувашгаз” Минстроя Чувашии, проектной документацией предусмотрено аварийное топливо — дизельное топливо. По БМК д. Шомиково, ул. Лесная, 62 резервное топливо по энергетическому паспорту не предусмотрено.

Таблица 8.1.1 Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии по источникам тепловой энергии Моргаушского муниципального округа, тонн условного топлива.

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030–2035 | 2036–2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, с. Моргауши, ул. Гагарина-16 | Условное топливо | 286,1 | 289,0 | 291,9 | 294,8 | 305,3 | 327,4 |
| 2 | Котельная №2, с. Моргауши, ул. 50 лет Октября-30б | Условное топливо | 286,1 | 289,0 | 291,9 | 294,8 | 305,3 | 327,4 |
| 3 | Котельная №3, с. Моргауши, ул. Чапаева-39с | Условное топливо | 286,1 | 289,0 | 291,9 | 294,8 | 305,3 | 327,4 |
| 4 | Котельная №4, с. Моргауши, ул. Восточная | Условное топливо | 28,6 | 28,9 | 29,2 | 29,5 | 30,5 | 32,7 |
| 5 | БМК, д. Тренькино, ул. Новая, 16 | Условное топливо | 302,0 | 305,1 | 308,1 | 311,2 | 322,3 | 345,5 |
| 6 | БМК, д. Ярославка, ул. Центральная-1а | Условное топливо | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 19,7 | 20,4 | 21,8 |
| 7 | Котельная №8, ФСК «Сывлах», с. Моргауши, ул. Мира-6а | Условное топливо | 143,1 | 144,5 | 145,9 | 147,4 | 152,6 | 163,7 |
| 8 | Котельная «Школа», с. Большой Сундырь, ул. Ленина-11б | Условное топливо | 28,6 | 28,9 | 29,2 | 29,5 | 30,5 | 32,7 |
| 9 | Блочная котельная №1, с. Большой Сундырь, ул. Новая-1б | Условное топливо | 28,6 | 28,9 | 29,2 | 29,5 | 30,5 | 32,7 |
| 10 | Блочная котельная №2, с. Большой Сундырь, ул. Новая-7б | Условное топливо | 28,6 | 28,9 | 29,2 | 29,5 | 30,5 | 32,7 |
| 11 | Котельная «База», с. Моргауши, ул. Коммунальная, 2 | Условное топливо | 28,6 | 28,9 | 29,2 | 29,5 | 30,5 | 32,7 |
| 12 | БМК, д. Шомиково, ул. Лесная, 55 | Условное топливо | 410,0 | 414,2 | 418,3 | 422,5 | 437,5 | 469,1 |
| 13 | БМК, д. Шомиково, ул. Лесная, 62 | Условное топливо | 183,7 | 185,6 | 187,4 | 189,3 | 195,9 | 210,1 |
|  | ИТОГО |  | 2 059,2 | 2 080,2 | 2 100,9 | 2 122,0 | 2 197,1 | 2 355,9 |

Таблица 8.1.2. Прогнозные значения расходов природного газа на выработку тепловой энергии по источникам тепловой энергии Моргаушского муниципального округа, тыс. м³.

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030–2035 | 2036–2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, с. Моргауши, ул. Гагарина, 16 | Природный газ | 250,3 | 252,8 | 255,4 | 257,9 | 267,1 | 286,4 |
| 2 | Котельная №2, с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, 30б | Природный газ | 250,3 | 252,8 | 255,4 | 257,9 | 267,1 | 286,4 |
| 3 | Котельная №3, с. Моргауши, ул. Чапаева, 39с | Природный газ | 250,3 | 252,8 | 255,4 | 257,9 | 267,1 | 286,4 |
| 4 | Котельная №4, с. Моргауши, ул. Восточная | Природный газ | 25,0 | 25,3 | 25,5 | 25,8 | 26,7 | 28,6 |
| 5 | Блочно-модульная котельная, д. Тренькино, ул. Новая, 16 | Природный газ | 264,2 | 266,9 | 269,5 | 272,2 | 281,9 | 302,3 |
| 6 | Блочно-модульная котельная, д. Ярославка, ул. Центральная, 1а | Природный газ | 16,7 | 16,9 | 17,0 | 17,2 | 17,8 | 19,1 |
| 7 | Котельная №8, ФСК «Сывлах», с. Моргауши, ул. Мира, 6а | Природный газ | 125,2 | 126,4 | 127,7 | 129,0 | 133,5 | 143,2 |
| 8 | Котельная «Школа», с. Большой Сундырь, ул. Ленина, 11б | Природный газ | 25,0 | 25,3 | 25,5 | 25,8 | 26,7 | 28,6 |
| 9 | Блочная котельная №1, с. Большой Сундырь, ул. Новая, 1б | Природный газ | 25,0 | 25,3 | 25,5 | 25,8 | 26,7 | 28,6 |
| 10 | Блочная котельная №2, с. Большой Сундырь, ул. Новая, 7б | Природный газ | 25,0 | 25,3 | 25,5 | 25,8 | 26,7 | 28,6 |
| 11 | Котельная «База», с. Моргауши, ул. Коммунальная, 2 | Природный газ | 25,0 | 25,3 | 25,5 | 25,8 | 26,7 | 28,6 |
| 12 | Блочно-модульная котельная, д. Шомиково, ул. Лесная, 55 | Природный газ | 358,8 | 362,4 | 366,0 | 369,7 | 382,8 | 410,5 |
| 13 | Блочно-модульная котельная, д. Шомиково, ул. Лесная, 62 | Природный газ | 160,7 | 162,4 | 164,0 | 165,6 | 171,4 | 183,9 |
|  | ИТОГО |  | 1801,5 | 1819,9 | 1837,9 | 1856,4 | 1922,2 | 2061,2 |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Таблица 8.2.1.

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Перспектива |
| Котельная №1, с. Моргауши, ул. Гагарина-16 | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №2, с. Моргауши, ул. 50 лет Октября-30б | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №3, с. Моргауши, ул. Чапаева-39с | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №4, с. Моргауши, ул. Восточная | Природный газ | Природный газ |
| Блочно-модульная котельная, д. Тренькино, ул. Новая, 16 | Природный газ | Природный газ |
| Блочно-модульная котельная, д. Ярославка, ул. Центральная-1а | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №8, ФСК «Сывлах», с. Моргауши, ул. Мира-6а | Природный газ | Природный газ |
| Котельная «Школа», с. Б. Сундырь, ул. Ленина-11б | Природный газ | Природный газ |
| Блочная котельная №1, с. Б. Сундырь, ул. Новая-1б | Природный газ | Природный газ |
| Блочная котельная №2, с. Б. Сундырь, ул. Новая-7б | Природный газ | Природный газ |
| Котельная «База» с. Моргауши, ул. Коммунальная, 2 | Природный газ | Природный газ |
| Блочно-модульная котельная, д. Шомиково, ул. Лесная, 55 | Природный газ | Природный газ |
| Блочно-модульная котельная, д. Шомиково, ул. Лесная, 62 | Природный газ | Природный газ |

Возобновляемые источники тепловой энергии на территории Моргаушского муниципального округа не используются.

8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8.2.3

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | Доля, % | Низшая теплота сгорания топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДж/м3 | Ккал/м3 |
| Котельная №1, с. Моргауши, ул. Гагарина-16 | Природный газ | 100 | 33.1 | 7900 |
| Котельная №2, с. Моргауши, ул. 50 лет Октября-30б | Природный газ | 100 | 33.1 | 7900 |
| Котельная №3, с. Моргауши, ул. Чапаева-39с | Природный газ | 100 | 33.1 | 7900 |
| Котельная №4, с. Моргауши, ул. Восточная | Природный газ | 100 | 33.1 | 7900 |
| Блочно-модульная котельная, д. Тренькино, ул. Новая, 16 | Природный газ | 100 | 33.1 | 7900 |
| Блочно-модульная котельная, д. Ярославка, ул. Центральная-1а | Природный газ | 100 | 33.1 | 7900 |
| Котельная №8, ФСК «Сывлах», с. Моргауши, ул. Мира-6а | Природный газ | 100 | 33.1 | 7900 |
| Котельная «Школа», с. Большой Сундырь, ул. Ленина-11б | Природный газ | 100 | 33.1 | 7900 |
| Блочная котельная №1, с. Большой Сундырь, ул. Новая-1б | Природный газ | 100 | 33.1 | 7900 |
| Блочная котельная №2, с. Большой Сундырь, ул. Новая-7б | Природный газ | 100 | 33.1 | 7900 |
| Котельная «База» с. Моргауши, ул. Коммунальная, 2 | Природный газ | 100 | 33.1 | 7900 |
| Блочно-модульная котельная, д. Шомиково, ул. Лесная, 55 | Природный газ | 100 | 33.1 | 7900 |
| Блочно-модульная котельная, д. Шомиково, ул. Лесная, 62 | Природный газ | 100 | 33.1 | 7900 |

8.4. Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем территориальном отделе

В Моргаушском муниципальном округе в котельных используется природный газ.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования

Приоритетное развитие топливного баланса в Моргаушского МО не предусматривает изменения вида топлива, используемого на источниках тепловой энергии.

Анализ поставки газообразного топлива на источники тепловой энергии в период зимних месяцев 2024-2025 г.г. не выявил нарушений или сбоев в поставках топлива. Информация о нарушениях в работе газотранспортной системы или в работе магистральных газовых сетей отсутствует.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии Моргаушского МО не предусмотрены.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии Моргаушского МО не предусмотрены.

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Мероприятия, требующие инвестиционного финансирования, настоящей схемой не предусмотрены.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения горячего водоснабжения с непосредственным водоразбором теплоносителя отсутствуют. По БМК ГУП “Чувашгаз” Минстроя Чувашии в д. Шомиково горячее водоснабжение организовано по закрытой схеме. Инвестиции на перевод открытых систем ГВС в закрытые системы не предусматриваются.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Таблица 9.5.1.- Показатели экономического эффекта реализации мероприятий схемы теплоснабжения (замена тепловой сети)

Мероприятия, требующие инвестиционного финансирования и расчета экономического эффекта, настоящей схемой не предусмотрены. Оценка эффективности инвестиций не выполняется

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

В 2021–2025 годах на территории Моргаушского муниципального округа были выполнены отдельные мероприятия по обновлению объектов теплоснабжения, в том числе реконструкция (техническое перевооружение) блочно-модульной котельной д. Ярославка, ул. Центральная, 1а. Кроме того, в актуализируемой схеме учтены существующие блочно-модульные котельные ГУП “Чувашгаз” Минстроя Чувашии в д. Шомиково, ул. Лесная, 55 и ул. Лесная, 62.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии со статьёй 23 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. статус Единой теплоснабжающей организации (ЕТО) на территории Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики присвоен Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства «Моргаушское».

ГУП “Чувашгаз” Минстроя Чувашии является теплоснабжающей организацией в отношении блочно-модульных котельных, расположенных в д. Шомиково, ул. Лесная, 55 и ул. Лесная, 62. Статус единой теплоснабжающей организации в действующей редакции схемы теплоснабжения Моргаушского муниципального округа указан за МУП ЖКХ “Моргаушское”.

10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

Решение о присвоении организациям статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для муниципальных образований с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в соответствии со статьей 6 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и пункта 3 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.    № 808, органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования.

Таблица 10.2.1 - Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

| Наименование источников в системе теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1, с. Моргауши, ул. Гагарина-16 | котельная/тепловая сеть | МУП ЖКХ «Моргаушское» |
| Котельная №2, с. Моргауши, ул. 50 лет Октября-30б | котельная/тепловая сеть | МУП ЖКХ «Моргаушское» |
| Котельная №3, с. Моргауши, ул. Чапаева-39с | котельная/тепловая сеть | МУП ЖКХ «Моргаушское» |
| Котельная №4, с. Моргауши, ул. Восточная | котельная/тепловая сеть | МУП ЖКХ «Моргаушское» |
| Блочно-модульная котельная, д. Тренькино, ул. Новая, 16 | котельная/тепловая сеть | МУП ЖКХ «Моргаушское» |
| Блочно-модульная котельная, д. Ярославка, ул. Центральная-1а | котельная/тепловая сеть | МУП ЖКХ «Моргаушское» |
| Котельная №8, ФСК «Сывлах», с. Моргауши, ул. Мира-6а | котельная/тепловая сеть | МУП ЖКХ «Моргаушское» |
| Котельная «Школа», с. Большой Сундырь, ул. Ленина-11б | котельная/тепловая сеть | МУП ЖКХ «Моргаушское» |
| Блочная котельная №1, с. Большой Сундырь, ул. Новая-1б | котельная/тепловая сеть | МУП ЖКХ «Моргаушское» |
| Блочная котельная №2, с. Большой Сундырь, ул. Новая-7б | котельная/тепловая сеть | МУП ЖКХ «Моргаушское» |
| Котельная «База» с. Моргауши, ул. Коммунальная, 2 | котельная/тепловая сеть | МУП ЖКХ «Моргаушское» |
| Блочно-модульная котельная, д. Шомиково, ул. Лесная, 55 | котельная/тепловая сеть | ЕТО по данным локальным системам не определяется. |
| Блочно-модульная котельная, д. Шомиково, ул. Лесная, 62 | котельная/тепловая сеть | ЕТО по данным локальным системам не определяется. |

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Статус ЕТО присвоен МУП ЖКХ «Моргаушское» в соответствии с п.11 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации…», так как указанные организации владеют в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус ЕТО, указаны в таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.2. Критерии определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в Моргаушском МО

| Код зоны деятельности | Наименование источника тепловой энергии | Рабочая (установленная) тепловая мощность, Гкал/ч | Наименование организации | Вид имущественного права | Размер собственного капитала, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Наименование организации (для ЕТО) | Длина тепловых сетей, м | Вид имущественного права на сети | Размер собственного капитала по сетям, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО (сети) | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО (пункт Правил) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТ-1 | Котельные №1–4, 6, 7, 8 (с. Моргауши, д. Тренькино, д. Ярославка, ФСК «Сывлах») | 15,878 | МУП ЖКХ «Моргаушское» | На праве хозяйственного ведения | 5783 | Заявка подана и рассмотрена | МУП ЖКХ «Моргаушское» | 3740 | На праве хозяйственного ведения | — | Заявка подана и рассмотрена | МУП ЖКХ «Моргаушское» | ПП РФ №808, п.3; ФЗ-190, ст.6(6), ст.23 |
| СТ-2 | Котельные в с. Большой Сундырь: котельная “Школа”, блочные котельные №1–2 | 0,738 | МУП ЖКХ «Моргаушское» | На праве хозяйственного ведения | 5783 | Заявка подана и рассмотрена | МУП ЖКХ «Моргаушское» | часть в составе 3,74 км | На праве хозяйственного ведения | — | Заявка подана и рассмотрена | МУП ЖКХ «Моргаушское» | ПП РФ №808, п.3; ФЗ-190, ст.6(6), ст.23 |

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьёй 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и пунктом 3 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в зонах деятельности системы теплоснабжения Моргаушского муниципального округа принимается органом местного самоуправления при утверждении настоящей схемы. На территории Моргаушского муниципального округа ЕТО утверждается МУП ЖКХ «Моргаушское». Актуальная информация о реестре систем теплоснабжения и ЕТО публикуется в ФГИС «Теплоснабжение» (ФГИС «Тепло»).

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования

Таблица 10.5.1

| Наименование источника тепловой энергии | Тепловая мощность, Гкал/час | Протяженность сетей (отопление), м | Протяженность сетей (ГВС), м | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, с. Моргауши, ул. Гагарина-16 | 3,32 | 1260 | — | МУП ЖКХ «Моргаушское» |
| Котельная №2, с. Моргауши, ул. 50 лет Октября-30б | 5,00 | 510 | — | МУП ЖКХ «Моргаушское» |
| Котельная №3, с. Моргауши, ул. Чапаева-39с | 6,00 | 660 | — | МУП ЖКХ «Моргаушское» |
| Котельная №4, с. Моргауши, ул. Восточная | 0,164 | 80 | — | МУП ЖКХ «Моргаушское» |
| Блочно-модульная котельная, д. Тренькино, ул. Новая, 16 | 0,258 | 510 | — | МУП ЖКХ «Моргаушское» |
| Блочно-модульная котельная, д. Ярославка, ул. Центральная-1а | 0,258 | 420 | — | МУП ЖКХ «Моргаушское» |
| Котельная №8, ФСК «Сывлах», с. Моргауши, ул. Мира-6а | 0,878 | 20 | — | МУП ЖКХ «Моргаушское» |
| Котельная «Школа», с. Большой Сундырь, ул. Ленина-11б | 0,41 | 210 | — | МУП ЖКХ «Моргаушское» |
| Блочная котельная №1, с. Большой Сундырь, ул. Новая-1б | 0,164 | 30 | — | МУП ЖКХ «Моргаушское» |
| Блочная котельная №2, с. Большой Сундырь, ул. Новая-7б | 0,164 | 40 | — | МУП ЖКХ «Моргаушское» |
| Котельная «База», с. Моргауши, ул. Коммунальная-2 | 0,01 | — | — | МУП ЖКХ «Моргаушское» |
| Блочно-модульная котельная, д. Шомиково, ул. Лесная, 55 | 2,710 | — | — | ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии |
| Блочно-модульная котельная, д. Шомиково, ул. Лесная, 62 | 1,214 | — | — | ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Моргаушского муниципального округа расположены тринадцать источников теплоснабжения. Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на расчетный срок не предусматривается. Каждый источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжение потребителей в пределах сложившейся зоны действия.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ (в редакции от 25.06.2012 г.) «О теплоснабжении»:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления муниципального образования до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей  в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории Моргаушского муниципального округа на момент разработки схемы теплоснабжения сведения о бесхозяйных тепловых сетях отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ МОРГАУШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Газоснабжение потребителей Чувашской Республики сетевым природным газом осуществляется через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых дочерними предприятиями ПАО «Газпром» - ООО «Газпром трансгаз Чувашия».

В систему газоснабжения Республики входят:

-10 магистральных газопроводов;

-48 газораспределительных станций;

-18 562,4 км газораспределительных сетей;

-3 899 газорегуляторных и шкафных распределительных пунктов.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Котельные Моргаушского муниципального округа работают на природном газе. Проблемы организации газоснабжения отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Строительство новых источников теплоснабжения не планируется.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в Моргаушском муниципальном округе отсутствует.

13.5. Обоснование предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Моргаушского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

В Схеме водоснабжения и водоотведения предусмотрены решения по развитию системы водоснабжения Моргаушского МО, в том числе в части, относящейся к системам теплоснабжения, а именно:

− реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения.

Вышеуказанные мероприятия направлены на повышение надёжности и качества водоснабжения потребителей округа, в том числе и источников тепловой энергии.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

По результатам анализа решений схемы теплоснабжения установлено, что мероприятия по развитию систем теплоснабжения Моргаушского муниципального округа не требуют корректировки утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального округа. По действующим источникам тепловой энергии потребность в воде на подпитку закрытых систем теплоснабжения обеспечивается существующими системами водоснабжения. По БМК д. Шомиково, ул. Лесная, 55 и ул. Лесная, 62 горячее водоснабжение организовано по закрытой схеме через теплообменное оборудование, перевод открытых систем ГВС не требуется. При уточнении перспективных нагрузок по данным источникам сведения о водопотреблении на подпитку и ГВС подлежат синхронизации с балансами схемы водоснабжения.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МОРГАУШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Таблица 14.1. Индикаторы развития систем теплоснабжения Моргаушского муниципального округа

| Показатель | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030–2035 | 2036–2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед/км | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (котельные) | кг у.т./Гкал | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м² | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | не применяется | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (для комбинированной выработки) | не применяется | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | - | - | - | - | - | - | - |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Мероприятия по эксплуатации и поддержанию надежности систем теплоснабжения Моргаушского МО направлено на предоставление качественной услуги теплоснабжения по доступной для потребителей цене.

Таблица 15.1.

| Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2035 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф, руб./Гкал | 2361 | 2379 | 2450 | 2550 | 3100 | 3700 |
| Индекс роста, % | 6.1 | 0.8 | 3 | 4.1 | 21.6 | 19.4 |
| Инвестиционная надбавка к тарифу, руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение удельных затрат, % | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Величина снижения тарифа, руб./Гкал | 0 | 0 | 61.2 | 63.8 | 155 | 185 |
| Прогнозируемый тариф, руб./Гкал | 2411 | 2429 | 2388.8 | 2486.2 | 2945 | 3515 |