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Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Аликовского муниципального округа Чувашской Республики с применением моделирования аварийных ситуаций на бумажном носителе
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Аликовского муниципального округа Чувашской Республики с применением моделирования аварийных ситуаций на бумажном носителе согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики от 21.07.2025 №922 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Аликовского муниципального округа Чувашской Республики с применением моделирования аварийных ситуаций на бумажном носителе».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий Аликовского муниципального округа Чувашской Республики.

Глава Аликовского 
муниципального округа                                                                                            А.Ю. Терентьев         
                        Приложение

Утвержден

постановлением администрации

Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

от 13.02.2026    № 183
ПЛАН

ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АЛИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 

1. Общие положения

1.1. План разработан в исполнении требований пункта 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и пункта 8.3.1 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 ноября 2024 г., регистрационный № 80417) в целях:

- определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;

- координации деятельности администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики и ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;

- бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.

          1.2. Настоящий План определяет порядок действий персонала объекта теплоснабжения при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательной для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики.

1.3. Основной задачей администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

1.4. Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчеров, дежурных (при наличии) организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики определяется в соответствии с действующим законодательством.

1.5. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

2. Описание причин возникновения аварий, их масштабов и последствий, видов реагирования и действия по ликвидации аварийной ситуации

2.1. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения Аликовского муниципального округа Чувашской Республики могут послужить:
- неблагоприятные погодно-климатические явления (сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);  
- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в таблице 1.
             Таблица 1. Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала

	Причина возникновения аварии
	Описание

аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварии и последствия
	Уровень

реагирования
	Действия 

персонала

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии
	Остановка работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации по телефону:

22-4-46

Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор).

При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала обслуживающей организации и управляющей компании.

Время устранения аварии – 1 час

	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии
	Ограничение работы источника тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный
	Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации по телефону 22-3-87.

При длительном отсутствии подачи воды, отключить ГВС и организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала обслуживающей организации и управляющей компании.

Время устранения аварии – 4 часа

	Прекращение подачи топлива 
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный

(топливо – газ)
	Сообщить о прекращении подачи топлива дежурному диспетчеру газоснабжающей организации по телефону 04.

Организовать переход на резервное топливо.

При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала обслуживающей организации и управляющей компании.

Время устранения аварии – 2 часа

	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный 
	Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала обслуживающей организации.

При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала обслуживающей организации и управляющей компании.

Время устранения аварии – 4 часа

	Выход из строя котла (котлов) 
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый
	Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала обслуживающей организации.

При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала обслуживающей организации и управляющей компании.

Время устранения аварии – 24 часа

	Предельный износ сетей, гидродинамические удары
	Порыв на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый
	Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения определить с применением электронного моделирования.

При необходимости организовать устранение аварии силами ремонтного персонала обслуживающей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала обслуживающей организации и управляющей компании.

Время устранения аварии – 8 часов

	
	
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный 
	Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала обслуживающей организации.

При возможности временной подачи теплоносителя оптимальную схему теплоснабжения определить с применением электронного моделирования.

При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала обслуживающей организации и управляющей компании.

Время устранения аварии – 2 часа


Таблица 1.1 – Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения (таблица не подлежит опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")

	Причина и место возникновения аварии
	Описание

аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварии и последствия
	Уровень

реагирования
	Действия 

персонала

	Прекращение подачи холодной воды в котельные с. Аликово в связи с прекращением поступления воды в водопроводные сети с.Аликово
	Ограничение работы источника тепловой энергии, котельной «Ценратльная» по ул. Парковая, 15а в с. Аликово
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры воздуха на социальных объекта: АУ «ЦКС» Аликовского муниципального округа, Аликовская СОШ им. И. Я.Яковлева, МБУК «Литературно-краеведческий музей».
	Объектовый
	Сообщить об отсутствии холодной воды главному инженеру и  дежурному диспетчеру  водоснабжающей организации ООО «Водоканал+» по телефону:            8(83535)22-3-87. Аварийная служба водоснабжающей организации ООО «Водоканал+» организует проведение ремонтных работ на водозаборной скважине по замене глубинного насоса.

При длительном отсутствии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала обслуживающей организации и управляющих компаний.

Время устранения аварии – 4 часа

	Выход из строя котла (котлов) в котельной «Парковая» по ул. Парковая, д.4а в с. Аликово
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) отопления всех потребителей, понижение температуры воздуха в многоквартирные жилые дома с №3,9,5а, 7а по ул. Парковая и №38, 38/1, 36/1, /36/2 по ул. Советская в с. Аликово
	Объектовый
	Оператор котельной «Парковая» сообщает главному инженеру АУ «ЦКС» и ГУП «Чувашгаз». Аварийно-дежурная служба ГУП «Чувашгаз» выполняет   переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала обслуживающей организации.

При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала обслуживающей организации и управляющей компании.

Время устранения аварии – 24 часа


3. Ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций

3.1. Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц.

3.2. При ликвидации аварий требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.

3.3. Все ответственные лица, указанные в Плане, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

3.4. В системе теплоснабжения Аликовского муниципального округа Чувашской Республики настоящим Планом определены следующие ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций:

3.4.1. Фамилии, инициалы, должности и контактные данные ответственных лиц от администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики приведены в таблице 2.

Таблица 2. Ответственные лица от администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики:
	№

п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Адрес организации, контактный телефон

	1.
	Кириллов Алексей Леонидович
	начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий Аликовского муниципального округа
	с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 21, +78353522681



	2.
	Ильин Николай Петрович
	Оперативный дежурный ЕДДС 
	с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 21

+78353522112, +78353522770


3.4.2. Фамилии, инициалы, должности и контактные данные ответственных лиц от теплоснабжающей (теплосетевой) организации и ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Ответственные лица от теплоснабжающей (теплосетевой) организации и ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии:

	№

п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Адрес организации, контактный телефон

	1.
	Никифоров Иван Петрович 
	Директор АУ «ЦКС»
	с. Аликово, ул. Советская, д. 13

+7 835 352-20-40

	2.
	Алексеев Владимир Валерьевича
	Начальник МБУ «ЦХО»
	с. Аликово, ул. Советская, д. 13

+7 835 352-23-66

	3.
	Архипов А.В.
	Главный инженер
	г. Чебоксары, ул. Гагарина, д.20

+79556983847


3.4.3. Фамилии, инициалы, должности и контактные данные ответственных лиц водоснабжающей организации приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Ответственное лицо водоснабжающей организации ООО «Водоканал + »

	№

п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Адрес организации, контактный телефон

	1
	Иванов Алексей Радомирович
	Директор
	 с. Аликово, ул. Гагарина, д.39 

+7(83535)22-3-87


3.5. Ответственным руководителем работ по ликвидации аварийных ситуаций, последствия которых угрожают привести к прекращению циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей Аликовского муниципального округа, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем является начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской республики. Вмешиваться в действия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии - не допускается.

3.6. При явно неправильных действиях ответственного руководителя работ по ликвидации аварийных ситуаций вышестоящий прямой начальник (глава Аликовского муниципального округа Чувашской республики) имеет право отстранить его и принять на себя руководство ликвидацией аварийной ситуации или назначить для этого другое ответственное лицо.

3.7. До прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации, спасением людей руководит соответственно руководитель теплоснабжающей (теплосетевой) организации, эксплуатирующий систему теплоснабжения.

3.8. Телефоны для оперативной связи:

1. Начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального

    округа Чувашской республики 22-6-81;

2. Оперативные дежурные отдела «Центр обработки вызовов-112» казенного учреждения Чувашской Республики «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» 112;

3. Дежурные МВД 22-3-02;

4. Аликовский газовый участок Филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в п. Вурнары, 22-5-70,104;

5. ГУП «ЧГЭС» 62-23-00; 

6. «Чувашэнерго» Северное производственное отделение – Аликовский РЭС 22-4-46; 

7. ООО «Вектор» 22-1-51;

8. ООО «Водоканал + »  22-3-87

7. ПАО «Ростелеком» 8-800-200-09-33 

8. ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии  +79556983847
9. Пожарные части 101;
10. Скорая медицинская помощь 103;

11. Единая дежурно-диспетчерская служба Аликовского муниципального округа (ЕДДС) 22-1-12.

4. Обязанности ответственных лиц, участвующих в ликвидации последствий аварийных ситуаций

4.1. Обязанности дежурного диспетчера теплоснабжающей (теплосетевой) организации.

Дежурный диспетчер теплоснабжающей (теплосетевой) организации:

а) при получении извещения об аварии, организует вызов ремонтной бригады и оповещение руководителя, главного инженера организации;

б) при аварии, до прибытия и в отсутствии руководителя, главного инженера своей организации выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

в) обязан принять меры для спасения людей, имущества и ликвидации последствий аварийной ситуации в начальный период или для прекращения ее распространения;

г) проводит электронное моделирование аварийной ситуации и сообщает его результаты ремонтной бригаде, для проведения переключений.

4.2. Обязанности руководителя, главного инженера теплоснабжающей (теплосетевой) организации.

Руководитель, главный инженер теплоснабжающей (теплосетевой) организации:

а) руководит спасательными работами в соответствии с заданиями ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации и оперативным планом;

б) организует в случае необходимости своевременный вызов резервной ремонтной бригады на место аварии;


в) обеспечивает из своего запаса инструментами и материалами, необходимыми для выполнения ремонтных работ, всех лиц, выделенных ответственным руководителем работ в помощь организации;

г) держит постоянную связь с руководителем работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций и по согласованию с ним определяет опасную зону, после чего устанавливает предупредительные знаки и выставляет дежурные посты из рабочих предприятия. 

д) систематически информирует ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации;

е) до прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии самостоятельно руководит ликвидацией аварийной ситуации.

4.3. Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации.

Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации возлагаются на заместителя главы администрации - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской республики. 

Ответственный руководитель работ по ликвидации последствий аварийной ситуации:

а) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий и руководит работами по спасению людей и ликвидации аварии;

б) организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем исполнителям и постоянно находится на нем. 

ПРИМЕЧАНИЕ: в период ликвидации аварии на командном пункте могут находиться только лица, непосредственно участвующие в ликвидации аварии;

в) проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица;

г) контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий, и своих распоряжений и заданий;

д) контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий;

е) дает соответствующие распоряжения представителям взаимосвязанных с теплоснабжением инженерных служб;

ж) дает указание об эвакуации людей из всех опасных и угрожаемых жизни и здоровью людей мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку;

и) докладывает (вышестоящим руководителям и органам) об обстановке и при необходимости просит вызвать на помощь дополнительные технические средства и ремонтные бригады.

5. Подготовка к выполнению работ по устранению аварийных ситуаций

5.1. В случае возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Аликовского муниципального округа Чувашской республики ответственные лица, указанные в разделе 3 настоящего плана, должны быть оповещены:

5.2. Дежурный диспетчер теплоснабжающей (теплосетевой) организации, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий, осуществляет незамедлительно следующие действия:

- принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств аварийной бригады для обеспечения работ по ликвидации аварии;

- при необходимости принимает меры по организации спасательных работ и эвакуации людей;

- фиксирует в оперативном журнале:

- время и дату происшествия;

- место происшествия (адрес);

- тип и диаметр трубопроводной системы;

- определяет объем последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, ЦТП, учреждений социальной сферы и т.д.);

- с применением электронного моделирования определяет оптимальные решения для осуществления переключений в тепловых сетях аварийной бригадой. Доводит, с применением средств связи, полученную информацию до руководителя аварийной бригады;

- определяет (уточняет) порядок взаимодействия и обмена информацией между диспетчерскими службами теплоснабжающих организаций на территории Аликовского муниципального округа Чувашской республики;

- оповещает:

- начальника аварийно-диспетчерской службы организации; 

- руководителя, главного инженера организации.

- осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций с последующим с последующим восстановлением подачи тепла, горячей воды потребителям.

Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварии не должно превышать 1 часа с момента оповещении аварии.

5.3. Руководитель, главный инженер теплоснабжающей (теплосетевой) организации, в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация, в течение 30 минут со времени возникновения аварии оповещает заместителя главы - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской республики, либо лицо, его замещающего на данный момент. Ему сообщается о причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах. 

5.4. Начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской республики по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации:

- оповещает главу Аликовского муниципального округа Чувашской республики;

- лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ.

5.5. Глава Аликовского муниципального округа Чувашской республики в случае аварии, связанной с угрозой для жизни и здоровью людей, а также их комфортному проживанию:

- через управляющие компании и местную систему оповещения и информирования оповещает жителей, которые проживают в зоне аварии;

- в случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к ремонтным работам;

- создает и собирает штаб по локализации аварии, лично координирует проведение работ при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении теплоснабжения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха).

6. Порядок действий по устранению аварийных ситуаций


6.1. В режиме повседневной деятельности работу по контролю функционирования системы теплоснабжения Аликовского муниципального округа Чувашской республики осуществляет:

- в администрации Аликовского муниципального округа Чувашской республики – оперативный дежурный МКУ ЕДДС, ответственный специалист Аликовского муниципального округа Чувашской республики;

- в теплоснабжающей (теплосетевой) организации - дежурный диспетчер;

- в теплоснабжающей организации непосредственно на источниках тепловой энергии – операторы котельных;

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых средствами связи, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

6.2. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах системы теплоснабжения осуществляется заместителем главы - начальником Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской республики и руководством теплоснабжающей (теплосетевой) организации, эксплуатирующей объект. 

6.3. Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

6.4. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

6.5. В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии – не более 60 мин.

6.6. В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Нормативное время на устранение аварийной ситуации
	№ п/п
	Вид аварийной

ситуации
	Время на устранение, час. 
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	 1
	 Отключение отопления
	 2 
	18
	18
	15
	15

	 2
	 Отключение отопления
	4 
	18
	15
	15
	15

	 3
	 Отключение отопления
	6 
	15
	15
	15
	10

	 4
	 Отключение отопления
	 8 
	15
	15
	10
	10


6.7. При прибытии на место аварии старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров аварии;

- определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития аварии;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в зоне работы;

- получить от дежурного диспетчера по средствам связи, для проведения необходимых переключений, план действий, измененный режим теплоснабжения, на основании электронного моделирования.

- определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- определяет необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии;

6.8. Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», постановлению Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 № 1437 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах», приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61962), приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 г. № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 июня 2025 г., регистрационный № 82505), приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. N 924н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 декабря 2025 г., регистрационный № 61926), приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2003 г. № 265 «Об утверждении Инструкции по предупреждению и ликвидации аварий на тепловых электростанциях», а также производственных инструкций.
7. Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций

7.1. Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.
7.2. Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются теплоснабжающей (теплосетевой) организацией самостоятельно.
7.3. К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно. 

7.4. Состав сил и средств для устранения последствий аварийных ситуаций приводится в таблице 6.

Таблица 6. Состав сил и средств для устранения последствий аварийных ситуаций.

	№

п/п
	Наименование организации
	всего бригад
	общая численность
	кол-во спецтехники
	в том числе аварийных бригад РСО
	в том числе организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда (УК, ТСЖ, ТСН и др.)

	
	
	
	
	
	всего
	численность
	кол-во спецтехники
	всего
	численность
	кол-во спецтехники

	
	
	ед.
	чел.
	ед.
	ед.
	чел.
	ед.
	ед.
	чел.
	ед.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии
	3
	8
	1
	3
	8
	1
	-
	-
	-

	2
	Аликовский газовый участок Филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в с. Вурнары
	1
	3
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	АО «ЧГЭС»
	1
	11
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Дислокация сил и средств осуществляется по месту нахождения организации.

7.5. Информацию о финансовых и материально-технических ресурсах (МТР), израсходованных на устранение аварий и неисправностей на объектах ЖКХ в предыдущий отопительный период, теплоснабжающие (теплосетевые) организации представляют ежегодно в администрацию Аликовского муниципального округа Чувашской республики в срок до 1 декабря ежегодно по прилагаемой таблице 7.

Таблица 7. Финансовые и материально-технические ресурсы (МТР), израсходованные на устранение аварий и неисправностей на объектах ЖКХ в предыдущий отопительный период

	Показатели
	№ строки
	Единица измерения
	Значение показателя

	1
	2
	3
	4

	Выделено на ликвидацию последствий аварий 
	19
	млн руб
	 

	Израсходовано на ликвидацию последствий аварий
	20
	млн руб
	 

	Выделено на приобретение МТР
	21
	млн руб
	 

	Израсходовано на приобретение МТР
	22
	млн руб
	 

	Наличие материально-технических ресурсов: 
	 
	 
	 

	Арматура осветительная
	23
	шт
	 

	Арматура стальная трубопроводная
	24
	шт
	 

	Асбест
	25
	м3
	 

	Гвозди проволочные
	26
	т
	 

	Дымососы
	27
	шт
	 

	Задвижки и затворы стальные
	28
	шт
	 

	Затворы и задвижки из серого чугуна
	29
	шт
	 

	Кабель силовой (типа СРГ, ВРГ, НРГ) 
	30
	км
	 

	Кирпич
	31
	тыс ед
	 

	Кислород технический
	32
	м3
	 

	Компрессоры воздушные 
	33
	шт
	 

	Котлы водогрейные 
	34
	шт
	 

	Краски строительные
	35
	т
	 

	Кровельные материалы, в том числе: рубероид, шифер и т. д 
	36
	тыс м2
	 

	Лен
	37
	кг
	 

	Лесоматериалы в пересчете на круглый лес, в том числе: пиломатериалы, фанера клееная, древесно-стружечные плиты и т.д
	38
	м3
	 

	Листы асбестоцементные (шифер)
	39
	тыс шт
	 

	Мастика для герметизации стыков панелей
	40
	т
	 

	Насосы центробежные, в том числе:  насосы погружные
	41
	шт
	 

	Нефтебитум
	42
	т
	 

	Опоры деревянные
	43
	шт
	 

	Опоры железобетонные
	44
	шт
	 

	Провод неизолированный для воздушных линий
	45
	т
	 

	Провода установочные
	46
	тыс пог м
	 

	Проволока обыкновенного качества
	47
	т
	 

	Прокат черных металлов, в том числе: сталь листовая оцинкованная, освинцованная и луженая, уголок,швеллер и др.
	48
	т
	 

	Радиаторы и конвекторы отопительные
	49
	шт
	 

	Резервные стационарные и передвижные ДЭС
	50
	шт
	 

	Сварочное оборудование
	51
	шт
	 

	Стекло строительное
	52
	тыс м2
	 

	Тепло- и изоляционные материалы
	53
	м3
	 

	Трансформаторы
	54
	шт
	 

	Трубы и детали трубопроводов из термопластов
	55
	т
	 

	Трубы катаные и тянутые общего назначения
	56
	т
	 

	Трубы сварные водогазопроводные (газовые)
	57
	т
	 

	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним
	58
	т
	 

	Цемент
	59
	т
	 

	Электродвигатели
	60
	шт
	 

	Электроды сварочные
	61
	т
	 

	Электрокалориферы
	62
	шт
	 

	Запасные котлы
	63
	шт
	 

	Мобильные модульные котельные
	64
	шт
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