**По результатам прокурорской проверки выявлены нарушения требований законодательства в сфере противопожарного законодательства в деятельности АУ «Централизованная клубная система» Красночетайского муниципального округа**

Проведенной проверкой установлено, что в здании Черепановского сельского дома культуры средства обеспечения пожарной безопасности, функционирующие в составе системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком). При этом не обеспечено ежегодное проведение их испытаний до замены в установленном порядке.

Кроме того, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Также, на объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

По данному факту прокуратурой района в адрес директора организации внесено представление об устранении нарушений закона.

Помощник прокурора района К.А. Герасимов

20.08.2024