ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК

МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН

АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

# 30.10.2023    1660 №

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2023    № 1660

с. Аликово

Об утверждении допустимого времени устранения нарушений в системе теплоснабжения жилых домов на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений в системе теплоснабжения жилых домов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Аликовского района Чувашской Республики от 14.11.2022 г. № 1032 «Об утверждении допустимого времени устранения аварийных нарушений в системе теплоснабжения жилых домов на территории Аликовского района Чувашской Республики».

3. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                вр. и. о. первого заместителя главы - начальника Управления по благоустройству и развитию территорий Аликовского муниципального округа.

Глава Аликовского

муниципального округа                                                                     А.Ю. Терентьев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

от 30.10.2023 г. № 1660

Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий многоквартирных жилых домов может произойти в случае прекращения подачи тепла при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 8ºС.

Примерный темп падения температуры воздуха в отапливаемых помещениях (ºС/ч) при полном отключении подачи тела приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Коэффициент аккумуляции | Темп падения температуры, ºс/ч при температуре наружного воздуха , ºС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +/- 0 | -10 | -20 | -30 |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции тепла для жилых зданий приведены в таблице2.

Таблица 2

| №п/п | Характеристика зданий | Помещения | Коэффициент аккумуляции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены – 22 см, толщина утеплителя в зоне стыкования с ребрами – 5 см, между ребрами – 7 см. Общая толщина железобетонных элементов между ребрами – 30-40 см. | Угловые верхнего этажа | 40 |
| 2 | Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25 | Угловые средние | 65-60 100-65 |

На основании данных, приведенных в таблице2, можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла.

К примеру, в отключенном в результате аварии квартале имеются здания, у которых коэффициент аккумуляции для углового помещения верхнего этажа равен 40. Если авария произошла при температуре наружного воздуха -20ºС, то по таблице 1 определяется темп падения температуры равный 1,1ºС в час. Время снижения температуры с 18 до 8ºС, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя и труб, определится как (18-8)/1,1 и составит 9 ч.

Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов

| Тнв, ºС | При коэффициенте аккумуляции 60 |  | При коэффициенте аккумуляции 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Темп. Падения Тнв, ºС/ч | Допустимое время на устранение аварийных нарушений, часов (время снижения температуры в квартирах с 18ºС до 8ºС) | Темп падения Тнв, ºС/ч | Допустимое время на устранение аварийных нарушений, часов (время снижения температуры в квартирах с 18ºС до 8ºС) |
| +0 | 0,4 | 30 | 0,5 | 12,5 |
| -10 | 0,6 | 20 | 0,8 | 10 |
| -20 | 0,8 | 15 | 1,1 | 9 |
| -30 | 1,0 | 12 | 1,5 | 6,6 |

Расчет выполнен в соответствии с организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными Приказом Госстроя России от 06.09.2000 №203.