Приложение

к Постановлению администрации

Батыревского муниципального округа

Чувашской Республики

от 27.10.2023 г. №1304

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

БАТЫРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА ПЕРИОД С 2023 ПО 2033 годы

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение |  |
| --- | --- |
| Паспорт схемы |  |
| Глава 1. Водоснабжение |  |
| 1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и деление территории на эксплуатационные зоны |  |
| 1.1.2. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения |  |
| 1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов |  |
| 1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов |  |
| 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования |  |
| 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды |  |
| 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке |  |
| 1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления) |  |
| 1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды муниципального образования |  |
| 1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг |  |
| 1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета |  |
| 1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования |  |
| 1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 129.13330.2019, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки |  |
| 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы |  |
| 1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) |  |
| 1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам |  |
| 1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами |  |
| 1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения) |  |
| 1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) |  |
| 1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. |  |
| 1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации |  |
| - 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам |  |
| 1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения |  |
| 1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения |  |
| 1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение |  |
| 1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду |  |
| 1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование |  |
| 1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен |  |
| 1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения |  |
| 1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения |  |
| - 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод |  |
| 1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке |  |
| 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.7. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения |  |
| - 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения |  |
| 2. Водоотведение |  |
| 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования |  |
| 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования и деление территорий муниципального образования на эксплуатационные зоны |  |
| 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами |  |
| 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения |  |
| 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения |  |
| 2.1.5. Описание состояния и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения |  |
| 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости |  |
| 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду |  |
| 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения |  |
| 2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования |  |
| 2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения муниципального образования, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения муниципального образования, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод |  |
| 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения |  |
| 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения |  |
| 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения |  |
| 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов |  |
| 2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей |  |
| 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования |  |
| 2.3. Прогноз объема сточных вод |  |
| 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения |  |
| 2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) |  |
| 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам |  |
| 2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения |  |
| 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия |  |
| 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения |  |
| 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения |  |
| 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий |  |
| 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения |  |
| 2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения |  |
| 2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение |  |
| 2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование |  |
| 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения |  |
| 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения |  |
| 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения |  |
| 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади |  |
| 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод |  |
| 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения |  |
| 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения |  |
| 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию |  |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2023 по 2033 гг. Батыревского муниципального округа Чувашской Республики разработана на основании следующих документов:

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») с изменениями от 22.05.2020 г.

- техническое задание, утвержденное главой Батыревского муниципального округа Чувашской Республики;

- Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития Батыревского района Чувашской Республики, утвержден решением Собрания депутатов Батыревского района Чувашской Республики;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр-701.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг (с ред. от 31.07.2023)».

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2023 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Градостроительный кодекс Чувашской Республики.

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах".

- "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Закон РФ от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – разводящие сети водопровода.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств федерального, республиканского и местного бюджета.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Батыревского муниципального округа Чувашской Республики на 2023-2033 годы

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация Батыревского муниципального округа Чувашской Республики.

Местонахождение проекта: Чувашская Республика, Батыревский район, с. Батырево, ул. пр-кт Ленина, 5.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» утратил силу;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- НЦС 81-02-14-2023 Укрупненные нормативы цены строительства «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2023 г. до 2033 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих сетей водопроводной сети;

- установка приборов учета.

Сроки и этапы реализации схемы

Этап строительства – с 2024 по 2033 годы:

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 368 759,7 тыс. руб., в том числе:

275 960,137 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

211961,1 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Водоснабжения

- Повышение качества услуг водоснабжения

- Прогноз и предупреждение загрязнения и истощения пресных подземных и поверхностных вод.

- Установление оптимального значения нормативов потребления воды с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

- Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании системы водоснабжения.

- Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы  водоснабжения и водоотведения  в соответствии с планируемыми потребностями  развития с. Батырево Батыревского муниципального округа на период до 2033 года.

Характеристика с. Батырево Батыревского муниципального округа

с. Батырево — муниципальное образование в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики Российской Федерации.

Численность населения Батырево по состоянию на 01.01.2023 г. составляет 5281 человека. Здесь проживает 16,5 % населения Батыревского муниципального округа.

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и деление территории на эксплуатационные зоны

В настоящее время источником водоснабжения Батыревского муниципального округа являются подземные воды, обеспечивающие все хозяйственно-питьевые и промышленные нужды. Муниципальное образование территориально совмещен с большим артезианским бассейном, обильные межпластовые напорные водоносные горизонты которого позволяют получать в достатке воду хорошего качества для питьевых нужд.

Вся добываемая в муниципальном округе питьевая вода имеет высокое качество. Однако не всегда обеспечивается подача населению питьевой воды, соответствующей по качеству санитарным нормам. Главная причина этого - ветхость водопроводных сетей и несвоевременное устранение утечек воды.

с. Батырево Батыревского муниципального округа

Источником водоснабжения являются артезианские скважины. Вода из скважин, через водоприемные колодцы попадает на насосные установки, в которой установлены центробежные насосы марки ЭЦВ. Общий дебит скважин составляет 41,03 м3/час. Далее вода поступает к потребителям напрямую через водораспределительные сети. Также на территории села расположена водонапорная башня, которая на данный момент не работает, в связи с большим процентом износа.

1.1.2. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Население, проживающее на территории, не охваченной централизованным водоснабжением, добывают питьевую воду с помощью шахтных колодцев, которые находятся на данной территории.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно  Постановления  Правительства  Российской  Федерации №782 от 5 сентября  2013 года (с изменениями от 22.05.2020 г)  применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

С. Батырево Батыревского муниципального округа   входит в одну технологическую зону, водопроводные сети которого находятся в собственности  администрации Батыревского муниципального окурга  и переданы  по концессионному соглашению ООО «Жилград».

Технологическая зона  ООО «Жилград»

- Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, протяженностью 17943 м.;

- Источник водоснабжения – четыре водозабора, с четырьмя скважинами;

- Водонапорная башня;

- Сеть водоотведения протяженностью 11395 м.;

- Канализационно- насосная станция и канализационно-очистная станция;

-  Запорно-регулирующая арматура.

1.1.4.  Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

А) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются шесть скважин. Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Скважины оборудованы оголовками и герметично закрыты. На артезианских скважинах установлен погружные насосы марки ЭЦВ. Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Таблица 2 – Основные показатели источников водоснабжения

| № п/п | Наименование скважины, населенный пункт, адрес | Дебит, м3/час | Фактическая подача воды, м3/год | Глубина, м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | скважина №7 Чувашская Республика, Батыревский муниципальный округ, с. Батырево Батыревского муниципального округа, юго-восточная окраина (централизованная) | 5,4 | 49732 | 100 | 2002 |
| 2 | скважина №4 Чувашская Республика, Батыревский муниципальный округ, с. Батырево Батыревского муниципального округа, южная окраина (централизованная) | 5,4 | 27605 | 101 | 2002 |
| 3 | скважина Чувашская Республика, Батыревский муниципальный округ, с. Батырево Батыревского муниципального округа, ул. Советская (для района ОКЦ) | 6,48 | 3240 | 85 | 2002 |
| 4 | скважина Чувашская Республика, Батыревский муниципальный округ, с. Батырево Батыревского муниципального округа, К.Маркса (ПУ-7) (централизованная) | 16,56 | 27761 | 105 | 1980 |
| 5 | скважина Чувашская Республика, Батыревский муниципальный округ, с. Батырево Батыревского муниципального округа, ул. Мичурина (д/сад "Василек") централизованная | 7,2 | 25202 | 101 | 1985 |
| 6 | скважина Чувашская Республика, Батыревский муниципальный округ, д. Татмыш-Югелево, северная окраина (СХПК "Югель") | 5,4 | н/д | 103 | 2007 |

Б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории с. Батырево Батыревского муниципального округа находится станция водоочистки, которая расположена по адресу ул. Комарова, д. 23. Эта станция играет ключевую роль в обеспечении качественного водоснабжения для жителей муниципального образования.

Станция оборудована современным насосным оборудованием от компании Lovato, что гарантирует его надежную и эффективную работу. Насосы, установленные на станции, способны обрабатывать большой объем воды - до 600 кубических метров в сутки. Такая высокая производительность позволяет удовлетворить потребность в питьевой воде не только текущих жителей, но и обеспечить ее достаточным количеством для возможного увеличения населения или дополнительных потребителей в будущем.

Согласно протоколам испытаний питьевой воды, вода не соответствует СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских муниципального образования, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

В) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосное оборудование в системах водоснабжения Батыревского муниципального округа выполняет следующие задачи: забор воды из источника и подача в водопроводную сеть необходимого давления.

Таблица 3 – Характеристика насосного оборудования

| Насосная станция | Насос | Производительность, м3/час | Фактическая подача воды, м3/год | Расход эл. энергии кВт/год | Удельный расход эл. энергии (кВт/ч/м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скважина №7 Чувашская Республика, Батыревский муниципальный округ, с. Батырево Батыревского муниципального округа, юго-восточная окраина (централизованная) | ЭЦВ | 5,4 | 49732 | 46302,85 | 0,931 |
| скважина №4 Чувашская Республика, Батыревский муниципальный округ, с. Батырево Батыревского муниципального округа, южная окраина (централизованная) | ЭЦВ | 5,4 | 27605 | 25701 | 0,931 |
| скважина Чувашская Республика, Батыревский муниципальный округ, с. Батырево Батыревского муниципального округа, ул. Советская (для района ОКЦ) | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 3240 | 3018 | 0,931 |
| скважина Чувашская Республика, Батыревский муниципальный округ, с. Батырево Батыревского муниципального округа, К.Маркса (ПУ-7) (централизованная) | ЭЦВ 6-8-80 | 8 | 27761 | 25846,3 | 0,931 |
| скважина Чувашская Республика, Батыревский муниципальный округ, с. Батырево Батыревского муниципального округа, ул. Мичурина (д/сад "Василек") централизованная | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 25202 | 23463,4 | 0,931 |

Г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение потребителей холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 N 168.

Водопроводные сети находятся в хозяйственном ведении ООО «Жилград» Батыревского муниципального округа.

Таблица 4 – Характеристика водопроводной сети

| Наименование | Протяженность, м | Материал труб | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Комарова | 1200 | н/д | н/д |
| Ленина пр-кт | 1920 | н/д | н/д |
| Советская | 820 | н/д | н/д |
| Дружбы | 905 | н/д | н/д |
| ул. Ленина | 320 | н/д | н/д |
| Кирова | 360 | н/д | н/д |
| Мичурина | 1400 | н/д | н/д |
| Мира | 640 | н/д | н/д |
| О.Кошевого | 330 | н/д | н/д |
| Гагарина | 360 | н/д | н/д |
| К.Маркса | 510 | н/д | н/д |
| от Мира до Мичурина | 715 | н/д | н/д |
| от ул. А.П. Табакова до ул. Мичурина | 2660 | н/д | н/д |

Д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

На качество обеспечения населения водой влияет то, что часть сетей муниципального образования тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при прекращении подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых может входить скрытая реализация.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- замена изношенных сетей;

- оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

В Батыревском муниципальном округе не выдавались предписания о нарушениях, влияющих на качество и безопасность воды.

Е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Батыревском муниципальном округе отсутствует.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В соответствии СП 131.13330.2020 утратил силу нормативная глубина промерзания грунта на территории Чувашской Республики (г. Чебоксары) составляет 2,29 м. Батыревский муниципальный округ не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не требуется. Сети проложены на глубине 2,5-3 м.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Водопроводные сети и водозабор находятся в собственности администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики (с. Батырево Батыревского района, пр-кт Ленина, 5);

Все объекты централизованной системы водоснабжения переданы в хозяйственное ведение ООО «Жилград» (г Чебоксары, пр-кт Тракторостроителей, д. 63/21, помещ. 7 ком. 13-15).

## 1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Планирование развития систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения для муниципальных образований.

Необходимость развития, модернизации или замены объектов централизованной системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа, в первую очередь, обусловлена высоким физическим и моральным износом систем коммунальной инфраструктуры.

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

1)   Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.

2)   Обеспечение централизованным водоснабжением населения, которое не имеет его в настоящее время.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

1) Снижение потерь питьевой воды;

2) Снижение износа водопроводных сетей.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования

В с. Батырево Батыревского муниципального округа есть план развития централизованных систем водоснабжения, который состоит из одного варианта. Согласно этому варианту, предусмотрено строительство новых участков сетей системы водоснабжения. Реализация этого варианта приведет к улучшению общего качества водоснабжения в муниципальном образовании.

Одна из главных причин, по которой данный вариант развития был выбран, заключается в том, что строительство новых участков сетей позволит подключить больше абонентов к системе водоснабжения. Это в свою очередь приведет к увеличению доступного количества питьевой воды для населения с. Батырева.

Таким образом, реализация этого варианта развития будет не только предоставлять качественные услуги водоснабжения для текущих абонентов, но также обеспечит питьевой водой большее количество населения с. Батырево Батыревского муниципального округа.

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

На территории с. Батырево Батыревского муниципального округа горячее и техническое водоснабжение отсутствует. Общий водный баланс подачи и реализации питьевой воды с. Батырево Батыревского муниципального округа представлен в таблице 5.

Таблица 5 - Баланс водопотребления холодной питьевой

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| Подано воды в сеть | тыс. куб. м. | 130,3 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. куб. м. | 97,8 |
| - население | тыс. куб. м. | 97,8 |
| -бюджетная сфера | тыс. куб. м. | 0,0 |
| - организации | тыс. куб. м. |  |
| Потери | тыс. куб. м. | 32,5 |

Потери при транспортировке воды равны   24,9 %.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров; промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен; расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; тушение пожаров; испытание пожарных гидрантов);

- организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения; не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:

-  потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов зависят от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование населенного пункта | Годовое потребление, м3/год | Среднесуточное, м3/сут | Макс. суточное K=1,2, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Батырево Батыревского муниципального округа | 130300 | 356,986 | 428,384 |

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды муниципального образования

Таблица 7 – Структура водопотребления по группам потребителей

| Наименование | Показатель, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 97,8 |
| Организации |  |
| Образовательные учреждения (школа) | 0,0 |
| Образовательные учреждения (детский сад) |  |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |
| Учреждения административные |  |
| Учреждения здравоохранения |  |
| Предприятия торговли | 0,0 |
| Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства |  |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке | 32,5 |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 8

| N п/п | Показатель | с. Батырево Батыревского муниципального округа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/сутки на человека | м3/месяц на человека |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, | 68,5 | 2,056 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | Холодная вода | 68,5 | 2,056 |
| 1.2 | Горячая вода | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Техническая вода | 0,0 | 0,0 |

Согласно постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики от 04.09.2012 № 370 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению и нормативов потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Чувашской Республики», установлены официальные нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению.

Согласно данному постановлению, нормативное потребление холодной воды составляет 4,029 кубических метра на человека в месяц. Эти нормативы служат регулирующими ориентирами для обеспечения комфортного и необходимого уровня доступа к холодной воде на территории Чувашской Республики.

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются жилищный фонд. В настоящее время приборы учета установлены:

- физические лица – 100 %;

- юридические лица – 100 %.

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования

Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки с. Батырево Батыревского муниципального округа и изменения численности населения на период до 2033 года.

Таблица 9

| Наименование населенного пункта | Перспективное потребление воды (тыс. м3/год) | Существующая мощность водозабора (тыс. м3/год) | Резерв (+)/дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Батырево Батыревского муниципального округа | 284,524 | 131,205 | +153,319 |

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2021 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития  и изменения состава и структуры застройки

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления с. Батырево Батыревского муниципального округа. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В таблице 10 показатели за 2022 год указаны по фактическому потреблению воды. На расчетный срок расход воды указан в соответствии с п. 1.3.11 таблица 12 (население + предприятия) и п. 1.3.12 (потери).

Таблица 10 - Прогнозируемый баланс потребления воды

| № п/п | Показатели | Объем холодной питьевой воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 (базовый год) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| с. Батырево Батыревского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 130,3 | 130,400 | 130,891 | 130,956 | 131,020 | 131,060 | 131,124 | 131,205 |
| 2 | Объем потерь воды | 32,5 | 32,600 | 32,749 | 32,472 | 32,193 | 31,909 | 31,630 | 30,177 |
| 3 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 24,9 | 25 | 25,02 | 24,796 | 24,571 | 24,347 | 24,122 | 23 |
| 4 | Объем реализации воды всего | 97,8 | 97,8 | 98,142 | 98,484 | 98,827 | 99,151 | 99,494 | 101,028 |

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Батыревском муниципальном округе отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 11 - Фактическое и ожидаемое потребление воды

|  | Потребление холодной питьевой воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое |  |  | Ожидаемое |  |  |
|  | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс. м³/сут | Макс. суточное тыс. м³/сут | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс. м³/сут | Макс. суточное тыс. м³/сут |
| с. Батырево Батыревского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 130,3 | 0,357 | 0,428 | 131,205 | 0,359 | 0,431 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории с. Батырево Батыревского муниципального округа находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением - ООО «Жилград».

Таблица 12 - Потребление воды

| Наименование населенного пункта | Суточное потребление (м3/сут) | Годовое водопотребление (м3/год) |
| --- | --- | --- |
| с. Батырево Батыревского муниципального округа | 356,986 | 130300 |

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 13 – Оценка расходов холодной питьевой воды с. Батырево Батыревского муниципального округа

| Наименование | Ед. изм. | Нормы расходов воды, м3/сут | Количество населения, подключенного к централизованному водоснабжению |  | Показатель, м3/сут |  | Показатель, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2033 | 2022 | 2033 | 2022 | 2033 |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом | 1 житель | 0,134 | 5215 | 5281 | 267,945 | 276,789 | 97,8 (фактическое потребление) | 101,028 (фактическое потребление) |
| Итого: |  |  |  |  | 267,945 | 276,789 | 97,8 | 101,028 |
| Организации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  |  |  |  |  |
| Организации | фактическое потребление |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого организации: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего с. Батырево Батыревского муниципального округа |  |  |  |  | 267,945 | 276,789 | 97,8 | 101,028 |

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)

За 2022 год потери воды составили 24,9% - 32500 м3/год (89,041 м3/сут).

В перспективе не предусматриваются мероприятия по сокращению потерь.

Таблица 14

| Показатель | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| % | 25 | 25,02 | 24,796 | 24,571 | 24,347 | 24,122 | 23 |
| Протяженность планируемой модернизации сети, км | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 |

1.3.13.  Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения с.  Батырево базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый на основании постановления КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 4 сентября 2012 года N 370 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению и нормативов потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Чувашской Республики» с постановлением КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 24 мая 2017 года N 203 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 сентября 2012 г. № 370»

Таблица 15 – Перспективный баланс водопотребления холодной питьевой воды с. Батырево Батыревского муниципального округа

| № п/п | Наименование потребителей | Расчетный срок 2033 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Максимально суточное водопотребление, тыс. м3/сут | Годовое, тыс. м3 |
| 1 | Население | 0,277 | 0,332 | 101,028 |
| 2 | Бюджетные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Организации |  |  |  |
| 4 | Потери | 0,0827 | 0,0992 | 30,177 |
|  | Итого: | 0,36 | 0,431 | 131,205 |

1.3.14. Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса. На территории с. Батырево Батыревского муниципального округа горячая и техническая вода отсутствуют.

Таблица 16

| Наименование населенного пункта | Современное состояние 2022 год |  |  | Расчетный срок 2033 год |  |  | Мощность, водозабора, тыс. м3/год | Резерв (дефицит) | Требуемая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год |  |  | Водозабор, тыс. м³/год | Очистные, тыс. м³/год |
| с. Батырево Батыревского муниципального округа | 130,3 | 97,8 | 32,5 | 131,205 | 101,028 | 30,177 | 284,524 | +153,319 | 131,205 | 219 |

1.3.15.  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления муниципального образования для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В настоящее время гарантирующей организацией в Батыревском муниципальном округе является ООО «Жилград».

## 1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 17 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Виды работ | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Батырево Батыревского муниципального округа |  |  |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. 50 лет Победы, Батырево, L = 870 м | 2025-2029 |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Калинина, L = 1250 м | 2025-2029 |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мелиораторов, L = 190 м | 2025-2029 |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Молодежная, L = 930 м | 2025-2029 |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Советская, L = 1600 м | 2025-2029 |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Юхма, L = 700 м | 2025-2029 |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. А П Табакова, L = 1280 м | 2025-2029 |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Канашская, L = 610 м | 2025-2029 |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Красноармейская, L = 920 м | 2025-2029 |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Ленина, L = 1100 м | 2025-2029 |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Кирова, L = 310 м | 2025-2029 |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Крепкова, L = 4200 м | 2025-2029 |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мичурина, L = 220 м | 2025-2029 |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Овражная, L = 410 м | 2025-2029 |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Славянская, L = 900 м | 2025-2029 |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Талвира, L = 1250 м | 2025-2029 |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Южная, L = 620 м | 2025-2029 |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мира, L = 240 м | 2025-2029 |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Садовая, L = 180 м | 2025-2029 |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Солнечная, L = 380 м | 2025-2029 |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Чапаева, L = 280 м | 2025-2029 |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по пер. Гагарина, L = 290 м | 2025-2029 |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. К.Маркса, L = 1500 м | 2025-2029 |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа в поле от А.П. Табакова до ул. Талвира, L = 530 м | 2025-2029 |
|  | Реконструкция участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа, L = 4,5 км | 2025-2033 |

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий,  предусмотренных  схемой водоснабжения

Перспективная схема водоснабжения учитывает мероприятия, направленные на развитие объектов систем водоснабжения и мероприятия, направленные на развитие водопроводных сетей и объектов на них, для подключения перспективных потребителей.

Модернизация изношенных участков водопроводных сетей

Ежегодная плановая замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке и обеспечить бесперебойным водоснабжением потребителей.

При замене и строительстве трубопроводов в качестве альтернативы существующим стальным рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Применение полиэтиленовых трубопроводов в системе холодного водоснабжения оправдано как в технологическом, эксплуатационном, так и в экономическом плане.

Основные преимущества труб, изготовленных из ПНД:

- затраты на транспортировку ПНД труб для водоснабжения до 2 раз меньше, чем на транспортировку стальных;

- масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы металлических аналогов;

- стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании традиционных открытых методов, сокращается до 2,5 раз;

- большая эластичность, что позволяет их легко вписывать в повороты трассы;

- труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой антикоррозийной стойкостью ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем электрохимической защиты;

- отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и контроля качества сварных соединений.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение с. Батырево Батыревского муниципального округа питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные для развития централизованной системы питьевого водоснабжения.
1) Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:

В с. Батырево Батыревского муниципального округа на расчетный срок планируется строительство водопроводной сети протяженностью 20,76 км. Новый участок будет проходить в одну нитку по адресам: ул. 50 лет Победы, Батырево, ул. Калинина, ул. Мелиораторов, ул. Молодежная, ул. Юхма, ул. А П Табакова, ул. Канашская, ул. Красноармейская, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Крепкова, ул. Мичурина, ул. Овражная, ул. Славянская, ул. Талвира, ул. Южная, ул. Мира, ул. Садовая, ул. Солнечная, ул. Чапаева, пер. Гагарина, ул. К.Маркса, поле от А.П. Табакова до ул. Талвира, ул. Советская.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

В с. Батырево Батыревского муниципального округа Батыревского муниципального округа планируется реконструкция участка водопроводной сети протяженностью 1500 м.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силами ООО «Жилград».

Системы управления режимами водоснабжения на территории с. Батырево Батыревского муниципального округа отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

На данный момент в с. Батырево Батыревского муниципального округа приборы учета установлены у 100% населения.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам.

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования

На расчетный срок планируется строительство новых участков трубопроводов протяженностью 20,76 км. Новый участок будет проходить в одну нитку по адресам: ул. 50 лет Победы, Батырево, ул. Калинина, ул. Мелиораторов, ул. Молодежная, ул. Юхма, ул. А П Табакова, ул. Канашская, ул. Красноармейская, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Крепкова, ул. Мичурина, ул. Овражная, ул. Славянская, ул. Талвира, ул. Южная, ул. Мира, ул. Садовая, ул. Солнечная, ул. Чапаева, пер. Гагарина, ул. К.Маркса, поле от А.П. Табакова до ул. Талвира, ул. Советская.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

На расчетный срок в с. Батырево Батыревского муниципального округа не планируется строительство насосных станций, резервуаров и водонапорных башен.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Не планируется строительство объектов водоснабжения в границах с. Батырево Батыревского муниципального округа.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1.  Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Батыревского муниципального округа. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.

С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду.

В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду. С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на водный объект необходимо предусмотреть использование ресурсосберегающей. природоохранной технологии повторного использования промывных вод. Сооружения повторного использования промывных вод позволят повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе. Такая технология позволит повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водный объект, что соответствует требованиям Водного кодекса Российской Федерации.

1.5.2.  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

1. Соблюдение требований к учету и документированию использования химических реагентов, особенно в отношении реагентов, подлежащих лицензированию или регулированию.

2. Обеспечение соответствия хранилищ и контейнеров для химических реагентов нормам и требованиям безопасности, включая предотвращение утечек и возможность аварийного сброса.

3. Регулярное обучение персонала по безопасному обращению с химическими реагентами, включая соблюдение правил хранения, использования и утилизации.

4. Принятие мер для предотвращения загрязнения водных ресурсов, включая установку систем фильтрации и очистки сточных вод, а также контроль за соблюдением норм и разрешений на сброс химически загрязненных отходов.

5. Разработка и регулярное обновление экологических программ и планов действий, включающих меры по сокращению использования химических реагентов, применение эффективных технологий и подходов к водоочистке.

6. Соблюдение требований по маркировке и хранению химических реагентов, включая правила обозначения опасных свойств в соответствии с классификацией и отметками о безопасности.

7. Проведение регулярной проверки и анализа качества воды, используемой в процессе снабжения и хранения химических реагентов, с целью предотвращения загрязнений и своевременной реакции на возможные проблемы.

8. Обязательное соблюдение всех действующих законов, нормативных актов и требований в области экологической безопасности для предотвращения вредного воздействия на окружающую среду.

1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №203/пр от 28.03.2023 г. «Об утверждении укрупненных сметных нормативов» (НЦС 81-02-14-2023 «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Коэффициент для Чувашской Республики – 0,82

Таблица 18

| Наименование | Ед. изм. | Показатель | Стоимость 1 ед, (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. 50 лет Победы, Батырево, L = 870 м | м | 870 | 10 924,786 | 9504,564 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Калинина, L = 1250 м | м | 1250 | 10 924,786 | 13655,98 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мелиораторов, L = 190 м | м | 190 | 10 924,786 | 2075,709 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Молодежная, L = 930 м | м | 930 | 10 924,786 | 10160,05 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Советская, L = 1600 м | м | 1600 | 10 924,786 | 17479,66 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Юхма, L = 700 м | м | 700 | 10 924,786 | 7647,35 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. А П Табакова, L = 1280 м | м | 1280 | 10 924,786 | 13983,73 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Канашская, L = 610 м | м | 610 | 10 924,786 | 6664,119 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Красноармейская, L = 920 м | м | 920 | 10 924,786 | 10050,8 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Ленина, L = 1100 м | м | 1100 | 10 924,786 | 12017,26 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Кирова, L = 310 м | м | 310 | 10 924,786 | 3386,684 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Крепкова, L = 4200 м | м | 4200 | 10 924,786 | 45884,1 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мичурина, L = 220 м | м | 220 | 10 924,786 | 2403,453 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Овражная, L = 410 м | м | 410 | 10 924,786 | 4479,162 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Славянская, L = 900 м | м | 900 | 10 924,786 | 9832,307 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Талвира, L = 1250 м | м | 1250 | 10 924,786 | 13655,98 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Южная, L = 620 м | м | 620 | 10 924,786 | 6773,367 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мира, L = 240 м | м | 240 | 10 924,786 | 2621,949 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Садовая, L = 180 м | м | 180 | 10 924,786 | 1966,461 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Солнечная, L = 380 м | м | 380 | 10 924,786 | 4151,419 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Чапаева, L = 280 м | м | 280 | 10 924,786 | 3058,94 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по пер. Гагарина, L = 290 м | м | 290 | 10 924,786 | 3168,188 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. К.Маркса, L = 1500 м | м | 1500 | 10 924,786 | 16387,18 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа в поле от А.П. Табакова до ул. Талвира, L = 530 м | м | 530 | 10 924,786 | 5790,137 |
| Реконструкция участка трубопровода системы водоснабжения в с. Батырево Батыревского муниципального округа | м | 4500 | 10 924,786 | 49161,537 |
| Итого с. Батырево Батыревского муниципального округа: | - | 25260 | - | 275 960,137 |

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 19):

Таблица 19

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022(базовый год) | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2029 | 2029-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КАЧЕСТВО ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 3. | КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля охвата населения централизованным водоснабжением | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 24,9 | 25 |  | 25,02 | 25,14 | 25,26 | 25,38 | 25,5 | 26 |
| 4.1.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт*ч/куб. м | 0,931 | 0,931 |  | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 |

## 1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В Батыревском муниципальном округе бесхозяйные водопроводные сети отсутствуют.

2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны

В с. Батырево Батыревского муниципального округа присутствует система водоотведения, включающая в себя водоотвод протяженностью 11395 м, одну канализационно- очистную станцию, четыре канализационно- насосных станций. К системе водоотведения подключены 3900 абонентов с. Батырево Батыревского муниципального округа.

Сбор очищенных сточных вод производит в водный объект «Була».

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Характеристика технического оборудования:

-КНС (насос GRUNDFOS 4 шт.) имеет степень износа 60%.  Производительность каждого насоса 200 м3/ сут.

-КОС (компрессор 1 шт.) имеет степень износа 80%.  Производительность насоса 600 м3/ сут.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

"Технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Соответственно технологической зоной водоотведения является с Батырево Батыревского муниципального округа.

На территории с. Батырево расположены четыре канализационно- насосных станций. Характеристики КНС представлены в таблице 20.

Таблица 20

| Наименование объектов и сооружений | Насос (тип, модель) | Кол-во | Производительность, м.куб/час | Степень износа | Режим работы, ч | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС | компрессор | 1 | 25 | 80 | Круглосуточный | н/д |
| КНС | GRUNDFOS | 4 | 8,3 | 60 | Круглосуточный | н/д |

Сети уложены из ПНД труб различных диаметров, протяженностью 11395 м.

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Осадки, получаемые в процессе эксплуатации сооружений биологической очистки сточных вод, подсушивают на иловых площадках, которые представляют собой огражденные земляными валами и разделенные на карты участки для равномерного распределения осадка. Иловые площадки устраиваются на естественном или искусственном основании.   Отдельные карты иловых площадок должны заполняться поочередно. Слой одновременно наливаемого на карту осадка принимается для летнего периода 20-30 см, для зимнего – на 0,1 м ниже ограждающих валов. Влажность подсушенного осадка колеблется в пределах 70-80%. Подачу иловой воды с иловых площадок следует предусматривать на очистные сооружения, при этом сооружения рассчитываются с учетом дополнительных загрязнений и количества иловой воды.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В с. Батырево Батыревского муниципального округа эксплуатируется 11,395 км подземных магистральных канализационных трубопроводов.

Износ сетей – 80 %.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

В таблице 21 показаны подземные магистральные канализационные трубопроводы

Таблица 21

| Место расположения водопровода | Дата ввода в эксплуа тацию | Протяжен ность (м), | Диаметр труб (мм) | Материалы труб | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комарова | н/д | 11395 | н/д | ПНД, «КОРСИС» | 80% |
| Ленина пр-кт | н/д |  | н/д | ПНД, «КОРСИС» | 80% |
| П Яковлева | н/д |  | н/д | ПНД | 80% |
| Советская | н/д |  | н/д | ПНД | 80% |
| А П Табакова | н/д |  | н/д | ПНД, «КОРСИС» | 80% |
| Канашская | н/д |  | н/д | ПНД | 80% |
| ул. Ленина | н/д |  | н/д | ПНД | 80% |
| Крепкова | н/д |  | н/д | ПНД | 80% |
| Мичурина | н/д |  | н/д | ПНД, «КОРСИС» | 80% |
| Мира | н/д |  | н/д | ПНД | 80% |
| Гагарина | н/д |  | н/д | ПНД | 80% |
| К.Маркса | н/д |  | н/д | «КОРСИС» | 80% |
| проезд Ярмарочный | н/д |  | н/д | ПНД, «КОРСИС» | 80% |
| Дружбы | н/д |  | н/д | ПНД, «КОРСИС» | 80% |
| в поле | н/д |  | н/д | ПНД, «КОРСИС» | 80% |
| Промышленный проезд | н/д |  | н/д | ПНД, «КОРСИС» | 80% |

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Под надежностью системы транспортировки стоков понимается ее свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчетных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды. Практика показывает, что сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Таблица 22 - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения с. Батырево Батыревского муниципального округа

| Формула расчета | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения за период 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Пн=Ка/Lсети | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 |
| Ка | количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. | 0 |
| Lсети | протяженность канализационных сетей | км | 11,395 |

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Основным видом деятельности предприятия ООО «Жилград» является осуществление работ по выполнению заказа на предоставление населению услуг по водоснабжению и канализации Батыревского муниципального округа. В рамках этих задач предприятие производит забор, очистку и распределение воды, удаление сточных вод.

Предприятие проводит своевременную экологическую политику, направленную на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

Принципами экологической политики являются:

− постепенное снижение сбросов и выбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду;

− стабильное улучшение экологических показателей работы очистных сооружений;

− обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения;

− рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

− соблюдение требований природоохранного законодательства.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В настоящий момент в с. Батырево Батыревского муниципального округа присутствуют не охваченные централизованной системой водоотведения дома частного сектора.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования

Основными техническими проблемами системы водоотведения, как у большинства населенных пунктов России, являются износ оборудования канализационных станций, наличие ветхих и аварийных сетей канализации, наличие неучтенных стоков, проблемы с ливневой канализацией, отсутствие полноценной автоматизации и диспетчеризации процессов водоотведения.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Износ магистральных коллекторов составляет более 80%. Это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек, засорений. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения  (канализации)  к централизованным системам водоотведения  муниципального образования, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения  (канализации), отнесенных к централизованным  системам водоотведения  муниципального образования, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии) , на которые  поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные  системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на  них  технологиях очистки сточных вод,  среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Отнесение централизованной системы водоотведения к централизованным системам водоотведения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 691 "Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782".

Постановлением устанавливается:

- перечень оснований отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений и городских округов;

- перечень оснований отнесения сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), к сточным водам, учитываемым в целях отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения (канализации) поселений и городских округов;

- порядок определения объемов сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации).

Перечень объектов с характеристиками, необходимых к отнесению к централизованным системам водоотведения представлены в таблицах 19,20.

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Таблица 24

| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сброс сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/год | 97,8 |
| 1.1 | -население | тыс. м3/год | 97,8 |
| 1.2 | -бюджетные организации | тыс. м3/год |  |
| 1.3 | -прочие потребители | тыс. м3/год |  |

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Ливневые канализации в Батыревском муниципальном округе отсутствует.

В связи с отсутствием приборов учета сточных вод аутентично оценить объемы неорганизованных притоков не представляется возможным.

Косвенно неорганизованные притоки можно определить, как разницу величин общих сброшенных вод и величины реализации стоков от потребителей. Данные по количеству сброшенных вод и количеству реализованных стоков отсутствуют.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07. 2013 №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» не предусмотрены требования по обязательной установке приборов учета сточных вод для объектов с объемом водоотведения до 200 куб. м/сутки, в связи с этим мероприятия по обеспечению учета объемов поступления сточных вод от абонентов в централизованную систему водоотведения не разрабатывались.

Коммерческий учёт принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потреблённой воды с учетом корректирующих коэффициентов.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г.

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Таблица 24

| Год | Мощность КОС, м3/сут | Сброс сточных вод, м3/сут | Резерв (+)/ дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Батырево Батыревского муниципального округа |  |  |  |
| 2022 | 600 | 267,945 | +332,055 |
| 2023 | 600 | 267,945 | +332,055 |
| 2024 | 600 | 268,882 | +331,118 |
| 2025 | 650 | 269,819 | +380,181 |
| 2026 | 650 | 270,589 | +379,411 |
| 2027 | 650 | 271,647 | +378,353 |
| 2028 | 650 | 272,586 | +377,414 |
| 2029-2033 | 650 | 276,789 | +373,211 |

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования

В с. Батырево Батыревского муниципального округа планируется строительство новых участков системы водоотведения.

Таблица 25

| Год | Прогнозные балансы, тыс. м3/год |
| --- | --- |
|  | с. Батырево Батыревского муниципального округа |
| 2022-2023 | 97,8 |
| 2024 | 98,142 |
| 2025 | 98,484 |
| 2026 | 98,827 |
| 2027 | 99,151 |
| 2028 | 99,494 |
| 2029-2033 | 101,028 |

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения – отсутствуют.

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

"Технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

"Эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В связи с тем, что эксплуатацией сетей и объектов системы водоотведения занимается одна организация ООО «Жилград» эксплуатационной зоной водоотведения является с. Батырево Батыревского муниципального округа. Эксплуатационная зона ответственности совпадает с технологической зоной.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Таблица 26

| Адрес очистного сооружения | Производительность (проектная), м3/сутки | Производительность (фактическая), м3/сутки | 2022 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный суточный приток, м3/сутки | Резерв/ дефицит |  |
|  |  |  |  | м3/сутки | % |
| с. Батырево Батыревского муниципального округа | 600 | 600 | 267,945 | +332,055 | 55,3 |

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Сброс сточных вод от населения и социальных объектов, осуществляется в канализационную сеть, затем по сети трубопроводов водоотведения сточные воды попадают на канализационную очистную станцию. Затем по напорному трубопроводу перекачиваются на очистные сооружения канализации.

Канализационные насосные станции предназначена для перекачивания сточных вод на очистные сооружения. КНС откачивает хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационные насосные станции размещены в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрана с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо регулярно выполнять графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.

Для выявления дефектов на сетях водоотведения необходимо проводить гидравлические испытания канализационных сетей для выявления утечек, прорывов и для своевременного проведения ремонтных работ.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На расчетный срок планируется строительство новых участков системы водоотведения и подключение новых абонентов. Анализ производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения представлен в таблице 24.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Таблица 27 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

| № п/п | Виды работ | Проектная мощность | Год реализации | Строительство, реконструкция объектов, эффективность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. 50 лет Победы, Батырево, L = 740 м | - | 2025-2029 | строительство |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Калинина, L = 900 м | - | 2025-2029 | строительство |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Комарова, L = 1202,8 м | - | 2025-2029 | строительство |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по пр-кту Ленина, L = 1400,85 м | - | 2025-2029 | строительство |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мелиораторов, L = 190 м | - | 2025-2029 | строительство |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Молодежная, L = 720 м | - | 2025-2029 | строительство |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Советская, L = 2140 м | - | 2025-2029 | строительство |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Федора Моисеева, L = 390 м | - | 2025-2029 | строительство |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Юхма, L = 1040 м | - | 2025-2029 | строительство |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. А П Табакова, L = 1220 м | - | 2025-2029 | строительство |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Дружбы, L = 580 м | - | 2025-2029 | строительство |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Красноармейская, L = 900 м | - | 2025-2029 | строительство |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Ленина, L = 1290 м | - | 2025-2029 | строительство |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Кирова, L = 640 м | - | 2025-2029 | строительство |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Крепкова, L = 3120 м | - | 2025-2029 | строительство |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мичурина, L = 560 м | - | 2025-2029 | строительство |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Славянская, L = 710 м | - | 2025-2029 | строительство |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Талвира, L = 900 м | - | 2025-2029 | строительство |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Южная, L = 550 м | - | 2025-2029 | строительство |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мира, L = 240 м | - | 2025-2029 | строительство |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. О.Кошевого, L = 330 м | - | 2025-2029 | строительство |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Садовая, L = 180 м | - | 2025-2029 | строительство |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Солнечная, L = 380 м | - | 2025-2029 | строительство |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Чапаева, L = 280 м | - | 2025-2029 | строительство |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по пер. Гагарина, L = 290 м | - | 2025-2029 | строительство |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. К.Маркса, L = 960 м | - | 2025-2029 | строительство |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа от ул. Мира до ул. Дружбы, L = 470 м | - | 2025-2029 | строительство |
|  | Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа от ул. Славянская до ул. Советская, L = 740 м | - | 2025-2029 | строительство |
|  | Строительство КОС | 150 м3/сут | 2024-2033 | строительство |
|  | Реконструкция КОС | 500 м3/сут | 2024-2033 | реконструкция |

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

При строительстве новых участков трубопроводов рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Применение полиэтиленовых трубопроводов в системе водоотведения оправдано как в технологическом, эксплуатационном, так и в экономическом плане.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:

В с. Батырево Батыревского муниципального округа планируется строительство новых участков канализационной сети протяженностью 23,063 км. Строительство очистных сооружений в восточной части с. Батырево производительностью 150 куб.м. в сут. Батыревского муниципального округа

Сведения об объектах, планируемых к реконструкции

В с. Батырево Батыревского муниципального округа планируется: Реконструкция очистных сооружений с. Батырево производительностью 500 куб.м. в сут.

Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Комплексная автоматизация подразумевает возможность интеграции распределенных комплексов автоматизации технологических процессов, диспетчеризации и мониторинга, коммерческого и технического учета, пожарно-охранных систем, контроля доступа и видеонаблюдения — в комплексную систему с централизацией функций управления и контроля в диспетчерском пункте.

При таком подходе все протекающие технологические процессы водоснабжения становятся прозрачными, становится возможным оперативно оценивать эффективность работы всех систем, осуществлять анализ взаимоувязанных процессов, а, следовательно, осуществлять эффективное управление. Сокращается время реагирования на нештатные ситуации, появляется возможность предотвращения развития аварий, уровень безопасности объектов предприятия повышается.

Система комплексной диспетчеризации и автоматизации водоснабжения предназначена для обеспечения контроля функционирования технологического оборудования, эффективного управления из центрального диспетчерского пункта режимами работы, технологическими параметрами и процессами на территориально распределенных объектах предприятия.

Внедрение системы позволит:

- повысить показатели качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям;

-оптимизировать работу сетей и сооружений водоснабжения;

-сократить потери воды при транспортировке;

-сократить затраты на ремонт оборудования;

-предотвратить возникновение аварийных ситуаций и сократить время устранения их последствий;

-производить комплексный коммерческий и технический учет;

На предприятии ООО «Жилград» имеется Диспетчерская служба в составе, которая осуществляет контроль и ведет учет по аварийным ситуациям на линиях водоотведения, по работе КНС, КОС.

КНС работает круглосуточно, КОС также работает круглосуточно.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Планирует строительство новых участков системы водоотведения протяженностью 23063,65 м. Новые участки будут проходить по адресам: ул. 50 лет Победы, ул. Калинина, ул. Комарова , пр-кту Ленина , ул. Мелиораторов, ул. Молодежная, ул. Советская, ул. Федора Моисеева, ул. Юхма, А П Табакова, ул. Дружбы, ул. Красноармейская, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Крепкова, ул. Мичурина, ул. Славянская, ул. Талвира, ул. Южная, ул. Мира, ул. О.Кошевого, ул. Садовая, ул. Солнечная, ул. Чапаева, пер. Гагарина, ул. К.Маркса, ул. Дружбы, ул. Советская.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СП 32.13330.2018 «Канализация, наружные сети и сооружения», СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85».

В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории с. Батырево Батыревского муниципального округа.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону.

Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Основные требования к сооружению инженерных сетей сформулированы в нормативных документах СП «Водопровод и канализация». Отступление от этих требований может стать причинной перебоев в работе систем. Более того, невыполнение СНиП может привести к нарушению экологического равновесия на участке, проникновение фекального инфильтрата в грунт приведет к заражению водоносных слоев и сделает непригодной воду в колодце.

Границы СЗЗ, принимаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов.

В таких зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:

- высаживать деревья;

- препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;

- производить склад материалов;

- заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;

- производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений;

- осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств.

Проектирование и создание СЗЗ очистных сооружений — обязательный этап строительства любого объекта, который в процессе своей функциональности будет оказывать влияние на окружающую среду обитания и здоровье человека. К таким сооружениям относятся объекты I–III классов опасности.

СЗЗ — обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размеры и границы СЗЗ определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Проект санитарно-защитной зоны обязаны разрабатывать предприятия, относящиеся к объектам I–III классов опасности.

Основные этапы разработки проекта санитарно-защитных зон (ССЗ).

Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны включает следующие основные этапы:

- составление и согласование задания на разработку проекта;

- разработку проекта организации СЗЗ;

- согласование проекта организации СЗЗ.

В качестве исходных данных при разработке проекта организации санитарно-защитной зоны и для включения в его состав используются следующая информация об источниках сточных вод предприятия:

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения решаются следующие задачи:

- обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;

- сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо проводить реконструкцию существующих сооружений канализации с внедрением новых технологий.

Так, реконструкция оборудования и коммуникаций вторичных отстойников и насосной станции активного ила, строительство дополнительной секции аэротенка позволят довести показатели очистки по биогенным элементам до требований к сбросу в водоприемник.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Федеральному закону «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 04.08.2023) вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- вынос временных гаражей из прибрежной зоны;

-организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

-предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

Организация контроля уровня загрязнения  поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов Батыревского муниципального округа.

Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод поверхностные водоемы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться постановлением правительства РФ от 10 сентября 2020 г. N 1391 "Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов", а также требованиями СанПиН 2.1.3684-21 « Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентрации загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м/сут и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №203/пр от 28.03.2023 г. «Об утверждении укрупненных сметных нормативов» (НЦС 81-02-14-2023 «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Коэффициент для Чувашской Республики – 0,78.

| Наименование | Ед. изм. | Показатель | Стоимость 1 ед, (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Батырево Батыревского муниципального округа |  |  |  |  |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. 50 лет Победы, Батырево | м | 740 | 6155,19 | 4554,841 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Калинина | м | 900 | 6155,19 | 5539,671 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Комарова | м | 1202,8 | 6155,19 | 7403,463 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по пр-кту Ленина | м | 1400,85 | 6155,19 | 8622,498 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мелиораторов | м | 190 | 6155,19 | 1169,486 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Молодежная | м | 720 | 6155,19 | 4431,737 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Советская | м | 2140 | 6155,19 | 13172,11 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Федора Моисеева | м | 390 | 6155,19 | 2400,524 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Юхма | м | 1040 | 6155,19 | 6401,398 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. А П Табакова | м | 1220 | 6155,19 | 7509,332 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Дружбы | м | 580 | 6155,19 | 3570,01 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Красноармейская | м | 900 | 6155,19 | 5539,671 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Ленина | м | 1290 | 6155,19 | 7940,195 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Кирова | м | 640 | 6155,19 | 3939,322 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Крепкова | м | 3120 | 6155,19 | 19204,19 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мичурина | м | 560 | 6155,19 | 3446,906 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Славянская | м | 710 | 6155,19 | 4370,185 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Талвира | м | 900 | 6155,19 | 5539,671 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Южная | м | 550 | 6155,19 | 3385,355 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Мира | м | 240 | 6155,19 | 1477,246 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. О.Кошевого | м | 330 | 6155,19 | 2031,213 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Садовая | м | 180 | 6155,19 | 1107,934 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Солнечная | м | 380 | 6155,19 | 2338,972 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. Чапаева | м | 280 | 6155,19 | 1723,453 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по пер. Гагарина | м | 290 | 6155,19 | 1785,005 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа по ул. К.Маркса | м | 960 | 6155,19 | 5908,982 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа от ул. Мира до ул. Дружбы, L = 470 м | м | 470 | 6155,19 | 2892,939 |
| Строительство нового участка трубопровода системы водоотведения в с. Батырево Батыревского муниципального округа от ул. Славянская до ул. Советская | м | 740 | 6155,19 | 4554,841 |
| Строительство канализационной очистной станции мощностью 150 м3/сут | - | 1 | 30000 | 30000 |
| Реконструкция канализационной очистной станции мощностью 500 м3/сут | - | 1 | 40000 | 40000 |
| Итого: |  | 23063,65 |  | 211961,1 |

2.7 ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоотведения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоотведения представлены ниже (Таблица 29):

Таблица 29

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022(факт) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | (ед./ км). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Непрерывность водоотведения | час/сут | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт*ч/ куб.м). | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

2.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться эксплуатирующей организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением Администрации Батыревского муниципального округа, осуществляющим полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности.

На территории с. Батырево Батыревского муниципального округа бесхозяйные системы централизованного водоотведения отсутствуют.